## 完工資料
派工單號 | 設備編號 | 設備名稱 | 故障描述 | 派工日 | 完成日 | 故障原因 | 故障代碼 | 完工報告 | 維修類別 | 停機時間(分) | 維修時間(分) | Work Plan | MTTF | 稼動率% | 妥善率%
MBL202100062 | BA0STRTRURA19S01 | #1 減壓閥 | 減壓站#1蒸汽流量無使用流量27T! | 4423500% | 4423500% | 中控室前12米減壓站#1至低壓段一次空氣預熱器,南側2疏水管線破孔漏水.南側第二組疏水管線堵塞管噴水2處及正式和旁通閥卡死;北側疏水0米正式及旁通堵塞現已截斷! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更新管線及手閥 | BD | 525 | 465
MBL202100070 | BA0STRTRURA19S01 | #1 減壓閥 | 減壓站#1蒸汽流量無使用流量27T! | 4424000% | 4424200% | 13米 減壓站2安全閥 洩漏蒸氣 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 閥體整修後正常 | BD | 490 | 435
MBL202100307 | BA0STRTRURA19S01 | #1 減壓閥 | 中控室前12米減壓站#1至低壓段一次空氣預熱器,南側2疏水管線破孔漏水.南側第二組疏水管線堵塞管噴水2處及正式和旁通閥卡死;北側疏水0米正式及旁通堵塞現已截斷! | 4434500% | 4434500% | 中控室前12米減壓站#1至低壓段一次空氣預熱器,南側2疏水管線破孔漏水.南側第二組疏水管線堵塞管噴水2處及正式和旁通閥卡死;北側疏水0米正式及旁通堵塞現已截斷! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更新管線及手閥 | BD | 580 | 515
MBL202100552 | BA0STRTRURA19S01 | #1 減壓閥 | 13米 減壓站2安全閥 洩漏蒸氣 | 4445800% | 4445800% | 中控室前12米減壓站#1至低壓段一次空氣預熱器,南側2疏水管線破孔漏水.南側第二組疏水管線堵塞管噴水2處及正式和旁通閥卡死;北側疏水0米正式及旁通堵塞現已截斷! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更新管線及手閥 | BD | 390 | 350
MBL202100701 | BA0STRTRURA19S01 | #1 減壓閥 | 0RR06T1溫度計故障 | 4452300% | 4452300% | 中控室前12米減壓站#1至低壓段一次空氣預熱器,南側2疏水管線破孔漏水.南側第二組疏水管線堵塞管噴水2處及正式和旁通閥卡死;北側疏水0米正式及旁通堵塞現已截斷! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更新管線及手閥 | BD | 455 | 405 | 0 | 104632 | 99.54% | 99.54%
MBL202100019 | BA0EA38CB2C7AE0B | 1線 中間垃圾推進器 | 油壓缸滲油! | 4420700% | 4420700% | 3線短振動輸送 東北側避震器損壞 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 3線短振動輸送 東北側避震器檢修完成 | BD | 65 | 65 | 0 | 525535 | 99.99% | 99.99%
MBL202100314 | BA084D0FA42F635B | 1線 半乾式洗煙塔 | LINE1 ATOMIZER 調壓閥進出口漏AIR | 4435000% | 4435000% | 北側垃圾吊車 操作台麥克風方話器開關接觸不良 | 性能退化、老化 | 接點清潔緊固後,測試功能正常 | BD | 60 | 60
MBL202100504 | BA084D0FA42F635B | 1線 半乾式洗煙塔 | LINE1 半乾式下方閘刀1NN01S01 OPEN及CLOSE無法定位! | 4443700% | 4443700% | 導壓管異物堵塞造成 | 負載變化過大 | 爐膛導壓管異物堵塞造成，清通後正常。 | BD | 25 | 25
MBL202100609 | BA084D0FA42F635B | 1線 半乾式洗煙塔 | 1NN01S01 LINE1半乾式HOPPER閘刀閥 現場卡死無法作動 | 4448000% | 4456100% | 警衛室及商港路 CEMS顯視看板當機數據不會變動 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 線路及通訊檢修後,恢復正常 | BD | 95 | 95 | 0 | 175140 | 99.97% | 99.97%
MBL202100149 | BA1RPTBFRNN04D01 | 1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 1NN04D01 LINE1 半乾式ROTARY 鍊條護蓋脫離(螺絲斷) | 4427600% | 4427600% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現線路斷路,更正線路後正常使用. | BD | 60 | 60
MBL202100344 | BA1RPTBFRNN04D01 | 1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 1NN04D01 LINE1 半乾式ROTARY SPEED LOW 現場馬達運轉正常SENSOR正常有亮 | 4436300% | 4436400% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換馬達後正常使用. | BD | 120 | 120 | 0 | 262710 | 99.97% | 99.97%
MBL202100252 | BA1RPTCRHNN02D01 | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | LINE1 半乾式破碎機上方閘刀 靠北側破孔 | 4432100% | 4432100% | LINE1 半乾式 下方破碎機無法作動 | 異物入侵 | 積灰清除 測試正常 | BD | 105 | 105 | 0 | 525495 | 99.98% | 99.98%
MBL202100140 | BA1RPTKBFNN05D01 | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 1NN05D01 LINE1 半乾式下方輸送帶 鏈條過鬆 | 4426800% | 4426800% | LINE1半乾式鏈條輸送帶 CHAIN CONVEYOR鏈條過鬆 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 鍊條更換及調整 | BD | 120 | 240
MBL202100563 | BA1RPTKBFNN05D01 | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | SPEED SENSOR 故障 | 4447100% | 4447100% | LINE1半乾式鏈條輸送帶 CHAIN CONVEYOR鏈條過鬆 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 鍊條更換及調整 | BD | 155 | 315
MBL202100741 | BA1RPTKBFNN05D01 | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 1NN05D01 LINE1 半乾式下方 C0NVEYOR 減速機漏油 | 4453900% | 4453900% | LINE1半乾式鏈條輸送帶 CHAIN CONVEYOR鏈條過鬆 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 鍊條更換及調整 | BD | 115 | 225 | 0 | 175070 | 99.93% | 99.93%
MBL202100037 | BA1RPTRPSNN22B01 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 1NN21S02LINE1 RP氣送系統半球閥氣壓缸內漏 | 4421800% | 4421800% | 1NN23S01 出口8到13米高壓軟管破(已至倉庫領料自行更換) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 補單 | BD | 10 | 10
MBL202100198 | BA1RPTRPSNN22B01 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | LINE1 R.P.氣送系統 加壓閥無法關閉 | 4429600% | 4429700% | 氣密墊磨損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換氣密墊 | BD | 105 | 105
MBL202100336 | BA1RPTRPSNN22B01 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | LINE1 R.P.氣送系統 下桶槽氣密墊破損 | 4436000% | 4436000% | 氣密墊磨損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換氣密墊 | BD | 155 | 155
MBL202100440 | BA1RPTRPSNN22B01 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 1線RP氣送系統 8米轉13米軟管(短)破洞 補單 已更換新品 | 4440800% | 4440900% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換灯具後正常使用. | BD | 75 | 75
MBL202100442 | BA1RPTRPSNN22B01 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 壓力櫃旁LED照明不亮! | 4441000% | 4441000% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換加壓閥後正常使用. | BD | 150 | 150 | 0 | 105021 | 99.91% | 99.91%
MBL202100279 | BA1INCBARNF14S06 | 1線 右邊垃圾推進器 | 1線右側FEEDER 分向閥接頭漏油現場綁白布 | 4433400% | 4433400% | 1線右側FEEDER 分向閥接頭漏油現場綁白布 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1線右側FEEDER 分向閥接頭鎖固 | BD | 75 | 75 | 0 | 525525 | 99.99% | 99.99%
MBL202100406 | BA1SDEKBFNQ31D01 | 1線 振動輸送帶(短) | 2線龍船中間靠(短)振動輸送帶上方 基座腐蝕斷裂 | 4439300% | 4439500% | 1NQ31D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(短) 內外側馬達異音 | 性能退化、老化 | 1NQ31D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(短) 內外側馬達更換 | BD | 85 | 85 | 0 | 525515 | 99.98% | 99.98%
MBL202100200 | BA1SDEKBFNQ51D01 | 1線 振動輸送帶1(長) | LINE1長振動輸送帶 靠馬達南側第一組彈簧片固定基座裂(整組會晃動) | 4429700% | 4430400% | LINE1長振動輸送帶 靠馬達南側第一組彈簧片固定基座裂 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | LINE1長振動輸送帶 靠馬達南側第一組彈簧片固定基座焊補完成 | BD | 85 | 85 | 0 | 525515 | 99.98% | 99.98%
MBL202100209 | BA1SDEKBFNQ52D01 | 1線 振動輸送帶2(長) | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長)馬達靠北側第一組彈簧片斷(2/25呼出機械組-15已更換1 2 3 5 OK) | 4430200% | 4431500% | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 東北側第一組彈簧片斷 東北側第5組位置底板彈簧斷 西北側第11組彈簧片斷 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 彈簧片更換三組共6片 | BD | 85 | 175
MBL202100648 | BA1SDEKBFNQ52D01 | 1線 振動輸送帶2(長) | 1NQ52D02 1線長振動輸送帶 南側靠底渣坑第五組彈簧片基座焊道裂 | 4450100% | 4450100% | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長)馬達靠北側第一組彈簧片斷 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長)馬達靠北側第一組彈簧片更換1 2 3 5 | BD | 215 | 215
MBL202100657 | BA1SDEKBFNQ52D01 | 1線 振動輸送帶2(長) | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 底板裂(之前焊補位置2處) | 4450200% | 4450200% | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長) 下馬達異音 | 性能退化、老化 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長) 下馬達潤滑完成 | BD | 30 | 30 | 0 | 175090 | 99.94% | 99.94%
MBL202100134 | BA1SDEKBFNQ52D02 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長) 靠近底渣坑 北側彈簧片斷第1、2、8組，南側斷第1組 | 4426500% | 4426500% | 尾段底板焊道裂漏灰! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 尾段底板焊補完成 | BD | 185 | 185
MBL202100328 | BA1SDEKBFNQ52D02 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 靠灰渣貯坑北側第4組板式彈簧片斷1支! | 4435500% | 4435700% | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 底板破 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶底板焊補 | BD | 195 | 385
MBL202100499 | BA1SDEKBFNQ52D02 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 靠出口第二組彈簧片上, 底板東西向靠北焊道裂漏灰! | 4444000% | 4444800% | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 底板破 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶底板焊補 | BD | 205 | 410
MBL202100630 | BA1SDEKBFNQ52D02 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 北側靠東第一組彈簧片斷! | 4449000% | 4456100% | 南側西向東第二組板式彈簧片斷! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 南側西向東第二組板式彈簧片更換 | BD | 100 | 100 | 0 | 131228.75 | 99.87% | 99.87%
MBL202100008 | BA1SSDSSCNL00B01 | 1線 旋風分離器1 | LINE1 CYCLONE HOPPER 南北側破孔 | 4420000% | 4420100% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板 | BD | 145 | 145
MBL202100117 | BA1SSDSSCNL00B01 | 1線 旋風分離器1 | LINE1 南北側CYCLONE 1NL00B01 南側溫度計現場溫度為0度，正常溫度約130度~150度 1NL00B02 北側溫度計現場溫度為100度，正常溫度約130度~150度 1NL00L02 北側液位計H掛住(現場無架橋) | 4425600% | 4426300% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板 | BD | 155 | 155 | 0 | 262650 | 99.94% | 99.94%
MBL202100176 | BA021CE3FC2677C4 | 1線 旋風分離器2 | 1NL00L02 LINE1 CYCLONE HOPPER液位計 沒有架橋,液位計掛(HH)無法消除 | 4428400% | 4428700% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經液位計清潔及調整紐力後正常使用. | BD | 65 | 65
MBL202100360 | BA021CE3FC2677C4 | 1線 旋風分離器2 | 1NL00L02 LINE1 CYCLONE HOPPER液位計 沒有架橋,液位計掛(HH)無法消除 | 4437300% | 4437300% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換燈管一支,施工完成! | BD | 15 | 15 | 0 | 262760 | 99.98% | 99.98%
MBL202100144 | BA1CABTABND60D02 | 1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 啟動MCC跳過載(DAMPER關也一樣)! | 4427100% | 4427100% | 馬達容量不足導致 | 強度/容量不足 | 馬達線路等量測正常,調整風門開度測試電流正常! | BD | 65 | 130
MBL202100349 | BA1CABTABND60D02 | 1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 1ND60D02 LINE1 冷卻風機 MCC 跳無熔絲開關 | 4436500% | 4436600% | 馬達容量不足導致 | 強度/容量不足 | 馬達線路等量測正常,調整風門開度測試電流正常! | BD | 60 | 120
MBL202100529 | BA1CABTABND60D02 | 1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 1ND60D02 LINE1 冷卻風機 MCC 跳無熔絲開關 | 4444700% | 4444900% | 馬達容量不足導致 | 強度/容量不足 | 馬達線路等量測正常,調整風門開度測試電流正常! | BD | 45 | 90
MBL202100607 | BA1CABTABND60D02 | 1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 1ND60D02 LINE1 冷卻風機 MCC 跳無熔絲開關 | 4448100% | 4448100% | 馬達容量不足導致 | 強度/容量不足 | 馬達線路等量測正常,調整風門開度測試電流正常! | BD | 70 | 135 | 0 | 131340 | 99.95% | 99.95%
MBL202100300 | BA023174C5B8787C | 1線 液壓油站壓泵 #1 | 1NF02D02 LINE1 爐床液壓油泵 滲油(約5秒1滴) | 4434200% | 4434300% | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 底板破 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶底板焊補 | BD | 210 | 420 | 0 | 525390 | 99.96% | 99.96%
MBL202100288 | BA0BB75D7C6334F3 | 1線 液壓油站壓泵 #2 | LINE1 爐床液壓油泵#2 出口滲油 | 4433500% | 4433700% | 中控室前12米減壓站#1至低壓段一次空氣預熱器,南側2疏水管線破孔漏水.南側第二組疏水管線堵塞管噴水2處及正式和旁通閥卡死;北側疏水0米正式及旁通堵塞現已截斷! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更新管線及手閥 | BD | 510 | 450 | 0 | 525090 | 99.9% | 99.9%
MBL202100678 | BA08CEA54D228E9E | 1線 液壓油站油櫃 | 現場液位87%,DCS液位398,請補油! | 4451300% | 4456100% | 0UH01D05 LINE2汽鼓加藥泵 軸心漏水 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 0UH01D05 LINE2汽鼓加藥泵 軸封更換 | BD | 80 | 80 | 0 | 525520 | 99.98% | 99.98%
MBL202100278 | BA0CD68DC0979588 | 1線 燃油燃燒器 #1 | 2NJ11P08 2線燃燒氣壓力錶 壓力錶破損現場手閥關閉 | 4433300% | 4433400% | 3NF13S02 LINE3 中間FEEDER 分向閥漏，約5秒1滴 | 性能退化、老化 | 更換O-ring並使用墊片密封膠檢修後,測試功能正常 | BD | 30 | 30
MBL202100423 | BA0CD68DC0979588 | 1線 燃油燃燒器 #1 | LINE1燃燒器柴油管線40-1PE-29-PC3 管線銹蝕破孔噴油!(目前現場有搭架,暫時止漏) | 4440400% | 4440400% | 柴油高壓軟管破漏油! | 性能退化、老化 | 更換高壓軟管後,測試功能正常 | BD | 25 | 25 | 0 | 262772.5 | 99.99% | 99.99%
MBL202100588 | BA03E819E22B32AC | 1線 燃油燃燒器 #2 | 旁通閥故障 | 4447700% | 4447700% | 袋式2-2 閘刀軸心基座裂無法關閉 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 基座焊補完成 | BD | 85 | 85
MBL202100687 | BA03E819E22B32AC | 1線 燃油燃燒器 #2 | 旁通閥故障 | 4451800% | 4451800% | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形.爪斗油管破皮 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 護蓋調整 油管更換 | BD | 150 | 150 | 0 | 262682.5 | 99.96% | 99.96%
MBL202100043 | BA0F87FCBEA02F58 | 1線 第二煙道吹灰器 71 | 1NV71Q01 LINE1 #71吹灰器 靠爐內SWITCH卡住及撥桿斷 | 4422200% | 4422300% | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 護蓋更換 | BD | 65 | 130
MBL202100127 | BA0F87FCBEA02F58 | 1線 第二煙道吹灰器 71 | LINE1 #71吹灰器軸封洩漏蒸汽 | 4426100% | 4426100% | 鏽蝕穿孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 貼補鐵板 | BD | 95 | 95
MBL202100557 | BA0F87FCBEA02F58 | 1線 第二煙道吹灰器 71 | 1NV71Q01 LINE1 #71吹灰器 靠爐內SWITCH卡住及撥桿斷 | 4446200% | 4446200% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換AIR管後正常使用. | BD | 70 | 70 | 0 | 175123.33 | 99.96% | 99.96%
MBL202100027 | BA1BOIDCCNA10B01 | 1線 節熱器 | LINE1 ECO HOPPER 人孔檢視孔旁破! | 4421200% | 4421200% | LINE1 ECO HOPPER人孔蓋 檢視孔破孔! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 邊框重新焊補 | BD | 305 | 305
MBL202100245 | BA1BOIDCCNA10B01 | 1線 節熱器 | ECO PASS手閥(26.9右側)軸封漏.螺絲斷裂 | 4432000% | 4432200% | LINE1 ECO HOPPER人孔蓋 檢視孔破孔! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 邊框重新焊補 | BD | 280 | 280 | 0 | 262507.5 | 99.89% | 99.89%
MBL202100174 | BA1BOISBANV11Q01 | 1線 節熱器吹灰器 11 | 1線11吹灰器 極限開關功能失效彈性疲乏無法暖管吹灰 | 4428100% | 4428200% | 接觸物腐蝕化學物、液體、氣體導致 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 定位開關撥桿接觸腐蝕化學物、液體、氣體變型,更換撥桿並作暖管吹灰測試正常! | BD | 50 | 50 | 0 | 525550 | 99.99% | 99.99%
MBL202100202 | BA09E9325540445A | 1線 節熱器吹灰器 12 | 1NV12D01 LINE1 #12吹灰器 遮斷閥無法關閉(目前現場手閥關閉) | 4429800% | 4429900% | 震動過高造成溫度計故障 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計測試正常 | MR | 75 | 75
MBL202100219 | BA09E9325540445A | 1線 節熱器吹灰器 12 | 1線12吹灰器極限開關作動不良無法彈開啟動後定位訊號無法消除導致吹灰器無法使用 | 4430900% | 4431000% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為12年10月11日. | BD | 25 | 25
MBL202100477 | BA09E9325540445A | 1線 節熱器吹灰器 12 | 1NV12Q01 LINE1 #12吹灰器 軸封漏 | 4442900% | 4442900% | LINE1 飛灰氣送系統 出口閥前管線沙孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔修補完成 | BD | 120 | 240
MBL202100513 | BA09E9325540445A | 1線 節熱器吹灰器 12 | 1線12吹灰器極限開關作動不良無法彈開啟動後定位訊號無法消除導致吹灰器無法使用 | 4444100% | 4444100% | 北側垃圾吊車2A1變頻器故障： 故障2330 接地漏電.接地故障 故障2310 過流 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 小車Cable拉斷(小車馬達動力線),重新續接及調整牽引繩及Cable滑輪後,恢復正常使用 | BD | 220 | 220 | 0 | 131290 | 99.92% | 99.93%
MBL202100236 | BA00B62A099A4373 | 1線 節熱器吹灰器 13 | L1吹灰器更換OL | 4431600% | 4431600% | 尾段底板焊道裂漏灰! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 尾段底板焊補完成 | BD | 110 | 110 | 0 | 525490 | 99.98% | 99.98%
MBL202100781 | BA1SDEKBFNQ11D02 | 1線 粗篩輸送帶 1 | 1線龍船左側出口 爬坡段右側鍊條櫬裙保護板腐蝕破洞 | 4455700% | 4455700% | 環境惡劣溫度、溼度導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 電磁閥線圈斷裂,更換電磁閥.測試正常! | BD | 75 | 75 | 0 | 525525 | 99.99% | 99.99%
MBL202100629 | BA1BOISBANV61Q01 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 1線61吹灰器 軸封洩漏 | 4448900% | 4449000% | 1NV61Q01 LINE1 #61吹灰器 一啟動就Fault疑似遮斷閥作動不良 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1NV61Q01 LINE1 #61吹灰器 機械方面無異常，疑似遮斷閥側SWITCH作動不良，轉儀電檢修。 | BD | 65 | 65 | 0 | 525535 | 99.99% | 99.99%
MBL202100280 | BA0C7BA8F88289F0 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 1NV62Q01 LINE1 #62吹灰器 內管脫離 | 4433200% | 4433400% | 一號主蒸汽閥 1RA10S18 REMOTE狀態無法CLOSE,LOCAL按關無法動作,需手動轉轉盤一圈,才能動作! | 性能退化、老化 | 齒輪潤滑後,測試功能正常 | BD | 50 | 50
MBL202100449 | BA0C7BA8F88289F0 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 1NV62Q01 LINE1 #62吹灰器 內管脫離 | 4441200% | 4441500% | 北側-5米消防泵 壓力低到6bar泵浦不會自動啟動 | 性能退化、老化 | 將NO2主消防泵控制盤內壓力開關設為7.5bar後,測試功能正常 | BD | 45 | 45
MBL202100543 | BA0C7BA8F88289F0 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 1NV62Q01 1線62吹灰器 吹灰器空轉無法退出 | 4445400% | 4445500% | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器 外管脫離 | 負載變化過大 | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器 減速機檢修完成 | BD | 300 | 300 | 4983 | 175068.33 | 99.92% | 99.92%
MBL202100141 | BA010D883E5BF3FF | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 1NN12D01 LINE1 1-1 ROTARY 下方伸縮布管 東南角破洞 | 4427000% | 4427000% | LINE1 1-5 ROTARY 大齒排插銷掉落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 重新安裝 測試正常 | BD | 70 | 145
MBL202100181 | BA010D883E5BF3FF | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 袋式1-1 HOPPER接CASING南側螺絲斷裂 | 4428900% | 4428900% | 靠北側人孔扶手變形(已切除)請再燒焊一扶手及吊點! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 燒焊扶手及新增吊點 | BD | 230 | 455
MBL202100308 | BA010D883E5BF3FF | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 1NN12D01 LINE1 1-1 ROTARY 下方伸縮布管 東南角破洞 | 4434700% | 4434700% | 2線 垃圾進料斜槽15米北側破損! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 2線 垃圾進料斜槽15米北側焊補完成。 | BD | 120 | 120 | 0 | 175060 | 99.92% | 99.92%
MBL202100706 | BA1EBFBFRNN12D02 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 1NN12D01 袋式1-2 ROTARY運轉時忽快忽慢積熱電譯作動電流值2.4-4.8(A) | 4452600% | 4452800% | 袋式1-2ROTARY 機殼東側面閘刀閥下方中間處破洞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破 | BD | 75 | 155 | 0 | 525525 | 99.99% | 99.99%
MBL202100111 | BA1EBFBFRNN12D03 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 1NN12D03 LINE1 1-3 ROTARY 機殼破洞(靠北側) | 4425500% | 4425500% | ROTARY CASAING、下直管北側破孔! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔焊補完成 | BD | 110 | 110
MBL202100631 | BA1EBFBFRNN12D03 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | ROTARY CASAING、下直管北側破孔! | 4448900% | 4449000% | ROTARY CASAING、下直管北側破孔! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔焊補完成 | BD | 145 | 145 | 0 | 262672.5 | 99.95% | 99.95%
MBL202100510 | BA0B3F546C4B18D6 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 袋式1-4 ROTARY 減速機故障 | 4444000% | 4444000% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 極限開闢拆卸清潔,重新固定並且暖管測試正常! | BD | 70 | 70
MBL202100614 | BA0B3F546C4B18D6 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 更換袋式1-4迴轉閥 | 4448200% | 4448200% | 速排閥磨損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換氣密墊.速排閥 | BD | 100 | 195 | 0 | 262715 | 99.97% | 99.97%
MBL202100005 | BA00F804BC7EA17C | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 馬達側會動,被動側不會動! | 4420100% | 4420100% | 袋式3-3 振動器基座有裂痕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 裂縫處焊補完成 | BD | 95 | 195
MBL202100167 | BA00F804BC7EA17C | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 1NN14D01 1線袋式下方刮板式輸送機 MCC TRIP 跳總開關 現場發現馬達在冒煙 | 4428000% | 4428000% | 氣密墊破無法持壓! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換氣密墊 | BD | 295 | 660
MBL202100296 | BA00F804BC7EA17C | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 1NN14D01 LINE1 B/F下方 Chain Conveyor 鏈條跳齒 | 4434000% | 4434400% | INE1袋式1-4 HOPPER 人孔蓋右上及左下角破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 85 | 85
MBL202100324 | BA00F804BC7EA17C | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 1NN14D01 LINE1 B/F下方 Chain Conveyor 鏈條跳齒 | 4435100% | 4435100% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 貼補鐵板 | BD | 150 | 150
MBL202100433 | BA00F804BC7EA17C | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 馬達側會動,被動側不會動! | 4440700% | 4440700% | 溫度偏低故障(低於850度)! | 性能退化、老化 | 更換溫度計(上次更換日期112/7)後,測試功能正常 | BD | 75 | 75
MBL202100772 | BA00F804BC7EA17C | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 1線袋式刮板式輸送機 後蓋處15米地板格柵斷裂 | 4455400% | 4455500% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換燈具兩盞,燈管四支,施工完成! | BD | 70 | 70 | 0 | 87471.67 | 99.85% | 99.85%
MBL202100065 | BA1EBFBFUNK10N01 | 1線 袋式集塵器 1 | 1NL04S02 LINE1-1 B/F 出口 DAMPER CLOSE 電磁閥有空氣洩漏音 | 4423200% | 4423500% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現線路鬆脫,重新固定後正常使用. | BD | 50 | 50
MBL202100243 | BA1EBFBFUNK10N01 | 1線 袋式集塵器 1 | LINE1袋式1-1出口電磁閥1NL04S02 CLOSE時會一直排氣! | 4431700% | 4431700% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現線路鬆脫,重新固定後正常使用. | BD | 80 | 80
MBL202100313 | BA1EBFBFUNK10N01 | 1線 袋式集塵器 1 | LINE1袋式1-1出口電磁閥1NL04S02 CLOSE時會一直排氣! | 4434800% | 4435000% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現線路鬆脫,重新固定後正常使用. | BD | 65 | 65
MBL202100317 | BA1EBFBFUNK10N01 | 1線 袋式集塵器 1 | 袋式1-1 HOPPER 液位計右側 破孔 | 4435000% | 4435100% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現線路鬆脫,重新固定後正常使用. | BD | 45 | 45
MBL202100589 | BA1EBFBFUNK10N01 | 1線 袋式集塵器 1 | 袋式1-1入口檔板處 照明燈罩掉落 | 4447400% | 4448200% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現線路鬆脫,重新固定後正常使用. | BD | 55 | 55 | 0 | 105061 | 99.94% | 99.94%
MBL202100096 | BA1EBFBFUNK10N02 | 1線 袋式集塵器 2 | 袋式1-2人孔下緣 鐵板破洞現場噴紅漆 | 4424700% | 4424800% | LINE1袋式1-2HOPPER HOPPER 人孔左側框裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 65 | 125
MBL202100177 | BA1EBFBFUNK10N02 | 1線 袋式集塵器 2 | 袋式集塵器 1-2 2-1 2-5 3-2 3-3 出口氣壓缸管束脫離 暫用鐵絲固定(含之前) 請更新束環 | 4428500% | 4428800% | LINE1袋式1-2HOPPER HOPPER 人孔左側框裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 55 | 110
MBL202100253 | BA1EBFBFUNK10N02 | 1線 袋式集塵器 2 | 袋式1-2 HOPPER下方底部靠閘刀閥西側破1個洞 | 4432100% | 4432100% | LINE1袋式1-2HOPPER HOPPER 人孔左側框裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 75 | 155
MBL202100259 | BA1EBFBFUNK10N02 | 1線 袋式集塵器 2 | 袋式1-2人孔下緣 鐵板破洞現場噴紅漆 | 4432200% | 4432900% | LINE1袋式1-2HOPPER HOPPER 人孔左側框裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 55 | 110
MBL202100345 | BA1EBFBFUNK10N02 | 1線 袋式集塵器 2 | 袋式1-2 HOPPER下方底部靠閘刀閥西側破1個洞 | 4436600% | 4436800% | LINE1袋式1-2HOPPER HOPPER 人孔左側框裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 45 | 85
MBL202100685 | BA1EBFBFUNK10N02 | 1線 袋式集塵器 2 | 1NK10L02 袋式1-2液位計 液位計故障H時常出現掛住 | 4451500% | 4451500% | LINE1袋式1-2HOPPER HOPPER 人孔左側框裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 60 | 120
MBL202100742 | BA1EBFBFUNK10N02 | 1線 袋式集塵器 2 | 袋式1-2倉第5排 高壓軟管破損漏AIR | 4454000% | 4454000% | LINE1袋式1-2HOPPER HOPPER 人孔左側框裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 65 | 135 | 0 | 75025.71 | 99.92% | 99.92%
MBL202100060 | BA1EBFBFUNK10N03 | 1線 袋式集塵器 3 | LINE1袋式曝氣系統 1-3-13到曝氣閥的油令漏氣! | 4423200% | 4423400% | LINE1 1-3 閘刀上面北側破洞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔焊補 | BD | 155 | 310
MBL202100086 | BA1EBFBFUNK10N03 | 1線 袋式集塵器 3 | 1NK10N03 LINE1 1-3 第一排15支 多孔板破損，羊角壓板變形鏽蝕 | 4424400% | 4424800% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經油令上緊後正常使用. | BD | 55 | 55
MBL202100169 | BA1EBFBFUNK10N03 | 1線 袋式集塵器 3 | LINE1袋式曝氣系統 1-3-13到曝氣閥的油令漏氣! | 4428100% | 4428800% | 1NK10N03 LINE1 1-3 第一排15支 多孔板破損，羊角壓板變形鏽蝕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1NK10N03 LINE1 1-3 第一排15支多孔板焊補，羊角壓板變形更換 | BD | 505 | 1220
MBL202100342 | BA1EBFBFUNK10N03 | 1線 袋式集塵器 3 | 袋式1-3 閘刀上方西側鐵板破洞 | 4436300% | 4436300% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經油令上緊後正常使用. | BD | 60 | 60 | 0 | 131206.25 | 99.85% | 99.85%
MBL202100470 | BA1EBFBFUNK10N04 | 1線 袋式集塵器 4 | LINE1袋式1-4HOPPER 人孔左側破孔 | 4442100% | 4442300% | INE1袋式1-4 HOPPER 人孔蓋右上及左下角破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 90 | 90
MBL202100602 | BA1EBFBFUNK10N04 | 1線 袋式集塵器 4 | 袋式1-4第11排 曝氣軟管破 | 4448100% | 4448100% | 鏽蝕斷裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補完成 | BD | 115 | 115
MBL202100712 | BA1EBFBFUNK10N04 | 1線 袋式集塵器 4 | 1NK10N04 LINE1 1-4第二排 南側多孔板破 | 4452800% | 4452800% | INE1袋式1-4 HOPPER 人孔蓋右上及左下角破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 95 | 95
MBL202100757 | BA1EBFBFUNK10N04 | 1線 袋式集塵器 4 | LINE1袋式1-4 HOPPER 人孔蓋左下角破孔 | 4454800% | 4455400% | 鏽蝕穿孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 貼補鐵板 | BD | 70 | 70 | 0 | 131307.5 | 99.93% | 99.93%
MBL202100290 | BA0FCC766121FEAE | 1線 袋式集塵器 5 | LINE1 B/F 1-5 第12排 不會曝氣 | 4433600% | 4434100% | 2NV61Q01 LINE2 #61吹灰器 減速機支撐桿脫離、R銷脫落 | 其他製作安裝因素 | 2NV61Q01 LINE2 #61吹灰器 減速機支撐桿、R銷回裝 | BD | 55 | 110
MBL202100323 | BA0FCC766121FEAE | 1線 袋式集塵器 5 | 袋式1-1倉第5排固定高壓軟管下管束斷裂 | 4435100% | 4435100% | 2NV61Q01 LINE2 #61吹灰器 減速機支撐桿脫離、R銷脫落 | 其他製作安裝因素 | 2NV61Q01 LINE2 #61吹灰器 減速機支撐桿、R銷回裝 | BD | 65 | 130
MBL202100578 | BA0FCC766121FEAE | 1線 袋式集塵器 5 | 袋式1-5 液位計葉片斷一隻 | 4447300% | 4447300% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現 X:放大器線路鬆脫,重新固定後正常使用. | BD | 75 | 75 | 10 | 175135 | 99.96% | 99.96%
MBL202100289 | BA1CABIDFNL05D01 | 1線 誘引抽風機 | 1線 誘引抽風機電流顯示異常 | 4433600% | 4433700% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經固定訊號傳送器後正常使用. | BD | 80 | 80
MBL202100403 | BA1CABIDFNL05D01 | 1線 誘引抽風機 | 1NL05D1 1線I D FAN 出口煙道靠近膨脹接頭處破3個洞現場噴漆記號 | 4439300% | 4439300% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經固定訊號傳送器後正常使用. | BD | 45 | 45
MBL202100481 | BA1CABIDFNL05D01 | 1線 誘引抽風機 | 電流顯示異常 | 4442900% | 4442900% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經固定訊號傳送器後正常使用. | BD | 65 | 65 | 0 | 175136.67 | 99.96% | 99.96%
MBL202100309 | BA1BOIDDHNA30B01 | 1線 過熱器 #1 | 煙道溫度計1NM21T02斷訊! | 4434900% | 4434900% | 環境惡劣溫度、溼度導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換時間為112年07月21日. | BD | 25 | 25
MBL202100505 | BA1BOIDDHNA30B01 | 1線 過熱器 #1 | 1NM21T04 過熱器二轉三溫度計右側 溫度異常晃動 | 4443800% | 4443800% | 煙道溫度計 1NM21T04 OVER RANGE故障! | 性能退化、老化 | 更換溫度計後,測試功能正常 | BD | 35 | 35
MBL202100544 | BA1BOIDDHNA30B01 | 1線 過熱器 #1 | LINE1 煙道溫度計 1NM21T02 溫度計故障(OVER RANGE)! | 4445700% | 4445700% | 煙道溫度計 1NM21T04 OVER RANGE故障! | 性能退化、老化 | 更換溫度計後,測試功能正常 | BD | 25 | 25 | 0 | 175171.67 | 99.98% | 99.98%
MBL202100059 | BA1BOISBANV31Q01 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 吹灰壓力8BAR,需調高到10BAR! | 4423200% | 4423200% | 吹灰壓力8BAR,需調高到10BAR! | 預防保養 | 吹灰壓力調高到10BAR | BD | 240 | 240
MBL202100409 | BA1BOISBANV31Q01 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | LINE1 吹灰器 #31 軸封洩漏 | 4439500% | 4439500% | 吹灰壓力8BAR,需調高到10BAR! | 預防保養 | 吹灰壓力調高到10BAR | BD | 265 | 265
MBL202100611 | BA1BOISBANV31Q01 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 1NV31Q01 1線31吹灰器 靠爐子極限開關作動不良 | 4448100% | 4448100% | 吹灰壓力8BAR,需調高到10BAR! | 預防保養 | 吹灰壓力調高到10BAR | BD | 200 | 200
MBL202100655 | BA1BOISBANV31Q01 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 軸封洩漏! | 4450100% | 4456100% | 吹灰壓力8BAR,需調高到10BAR! | 預防保養 | 吹灰壓力調高到10BAR | BD | 245 | 245 | 0 | 131162.5 | 99.82% | 99.82%
MBL202100049 | BA1BOISBANV51Q01 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 1NV51Q01 1線51吹灰器 啟動後吹灰器空轉無法使用現場按壓緊急按鈕 | 4422500% | 4422500% | 1NV51Q01 1線51吹灰器 軸封洩漏 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 1NV51Q01 1線51吹灰器 銅墊片更換 | BD | 100 | 100
MBL202100164 | BA1BOISBANV51Q01 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 外管變形,鎖外管的法蘭螺絲鬆脫,造成蒸汽外漏(緊急按鈕已按下)! | 4427700% | 4427800% | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 外管脫離。 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 減速機及螺桿更換。 | BD | 265 | 265
MBL202100231 | BA1BOISBANV51Q01 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 1NV51Q01 吹灰器 退回時,M.C.C.TRIP,位置剛好碰觸靠爐內SWITCH | 4431300% | 4431600% | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 外管脫離。 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 減速機及螺桿更換。 | BD | 270 | 270
MBL202100396 | BA1BOISBANV51Q01 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 1NV51Q01 1線51吹灰器 退回時卡住積熱電譯作動 送電2次才退回 | 4439100% | 4439100% | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 外管脫離。 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 減速機及螺桿更換。 | BD | 200 | 200
MBL202100647 | BA1BOISBANV51Q01 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 1NV51Q01 1線51吹灰器 啟動後吹灰器空轉無法使用現場按壓緊急按鈕 | 4449800% | 4449900% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換極限開關及調整吹灰壓力,暖管測試正常! | BD | 65 | 135 | 0 | 104940 | 99.83% | 99.83%
MBL202100157 | BA0FEEAF9BDFD456 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 1NV42Q01 1線42吹灰器 遮斷閥極限開關撥桿斷掉失效吹灰器退過頭 | 4427700% | 4428000% | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長) 下馬達異音 | 性能退化、老化 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長) 下馬達潤滑完成 | BD | 20 | 20
MBL202100424 | BA0FEEAF9BDFD456 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 1線42吹灰器 外管斷裂3/2在爐內 現場按壓緊急按鈕 | 4440300% | 4440400% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換電磁閥後正常使用. | BD | 70 | 70
MBL202100509 | BA0FEEAF9BDFD456 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 1NV42Q01 1線42吹灰器 遮斷閥極限開關撥桿斷掉失效吹灰器退過頭 | 4444000% | 4444600% | LINE2 半乾式下方ROTARY 鏈條過鬆 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 鏈條調整 測試正常 | BD | 60 | 185 | 0 | 175150 | 99.97% | 99.97%
MBL202100623 | BA1BOIDDHNA60B01 | 1線 過熱器 #4 | 歲修4階過熱器管排更換(補單) | 4448800% | 4448800% | 一號主蒸汽閥 1RA10S18 REMOTE狀態無法CLOSE,LOCAL按關無法動作,需手動轉轉盤一圈,才能動作! | 性能退化、老化 | 齒輪潤滑後,測試功能正常 | BD | 55 | 55
MBL202100642 | BA1BOIDDHNA60B01 | 1線 過熱器 #4 | 歲修4階過熱器管排更換(補單) | 4449600% | 4449600% | LINE1主蒸汽旁通前手閥 1RA11S02 手閥無法關閉! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 閥體整修後正常 | BD | 595 | 530 | 0 | 262475 | 99.88% | 99.88%
MBL202100367 | BA1BOISBANV32Q01 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 1線32吹灰器 靠爐子SWITCH撥桿斷裂吹灰器無法推回MCC室積熱電譯作動送電後退回 現場壓緊急開關 | 4437900% | 4439300% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 定位開闢固定基座螺絲斷裂鬆脫,導致無法觸碰定位,更換並且重新固定,暖管測試正常! | BD | 75 | 75
MBL202100448 | BA1BOISBANV32Q01 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 1線32吹灰氣 遮斷閥無作動 | 4441300% | 4441500% | 軸封洩漏! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 軸封更換 | BD | 175 | 175
MBL202100646 | BA1BOISBANV32Q01 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 1NV32Q01 LINE1 #32吹灰器 疑似靠遮斷閥SWITCH故障 只會前進不會後退 | 4449800% | 4449800% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 定位開闢固定基座螺絲斷裂鬆脫,導致無法觸碰定位,更換並且重新固定,暖管測試正常! | BD | 50 | 50 | 0 | 175100 | 99.94% | 99.94%
MBL202100162 | BA1FACKBFUN08D02 | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 靠東側外殼裂,漏灰! | 4427800% | 4427800% | 靠東側外殼裂,漏灰! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破裂處焊布鐵板完成 | BD | 395 | 795
MBL202100571 | BA1FACKBFUN08D02 | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 馬達接線盒護蓋遺失且SCREW輸送灰不良,吹灰時會TRIP! | 4447000% | 4447200% | 靠東側外殼裂,漏灰! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破裂處焊布鐵板完成 | BD | 295 | 595 | 0 | 262455 | 99.87% | 99.87%
MBL202100088 | BA1STRFDPRZ15B01 | 1線 鍋爐排放閃化槽1 | 1RZ03S4 1線BLOW DOWN AOV 無法作動 | 4424300% | 4424400% | 1線右側四段底排管線堵塞 | 異物入侵 | 拆清閥體後正常 | BD | 205 | 205 | 0 | 525395 | 99.96% | 99.96%
MBL202100112 | BA1BOIDBMNA20B01 | 1線 鍋爐汽鼓 | 雲母片破損漏汽! | 4425500% | 4425700% | 1RA10T04 一線主蒸氣管溫度計斷訊 | 性能退化、老化 | 更換分配器後,測試功能正常 | BD | 25 | 25
MBL202100115 | BA1BOIDBMNA20B01 | 1線 鍋爐汽鼓 | LINE1 飽和蒸汽導電度計 1RV22A01 現場錶有正常數值,到DCS數值0.03異常! | 4425900% | 4429000% | 爐床第四段8米右側底部排放閥堵塞! | 異物入侵 | 拆清閥體後正常 | BD | 225 | 225
MBL202100227 | BA1BOIDBMNA20B01 | 1線 鍋爐汽鼓 | LINE1汽鼓液位計的小汽鼓兩手閥軸封漏! | 4431300% | 4431300% | 線汽鼓液位計 雲母片破損已隔離 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換雲母片 | BD | 175 | 355
MBL202100286 | BA1BOIDBMNA20B01 | 1線 鍋爐汽鼓 | 1NA20P01 LINE1 汽鼓壓力錶 P01導壓管洩漏蒸氣和手閥軸封漏。 1NA20P02 P02手閥軸封漏 | 4433400% | 4433400% | 爐床第四段8米右側底部排放閥堵塞! | 異物入侵 | 拆清閥體後正常 | BD | 230 | 230
MBL202100600 | BA1BOIDBMNA20B01 | 1線 鍋爐汽鼓 | 爐床第四段8米右側底部排放閥堵塞! | 4447800% | 4447800% | 爐床第四段8米右側底部排放閥堵塞! | 異物入侵 | 拆清閥體後正常 | BD | 225 | 225 | 0 | 104944 | 99.83% | 99.83%
MBL202100240 | BA0FDA510E85F523 | 1線 飛灰氣送收集槽 | 緩衝櫃溫度計1UN14T02故障(0度)! | 4431600% | 4431600% | 廢氣區13米南側 靠近RP SILO2 玻璃帷幕窗戶下方 欄杆基座斷裂 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 斷裂處焊補完成 | BD | 340 | 680 | 0 | 525260 | 99.94% | 99.94%
MBL202000024 | BA1FACFASUN16B02 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | LINE1飛灰氣送系統 出口閥CLOSE現場定位燈有亮,但現場盤沒亮,無法自動下料送灰 | 4419400% | 4419700% | 回抽管45度處砂孔! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔處焊補完成 | BD | 60 | 180
MBL202100014 | BA1FACFASUN16B02 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 1線飛灰氣送管線SILO頂小截45度彎管破洞先前有焊補過了暫包覆堵漏 | 4420600% | 4421900% | LINE1 飛灰氣送系統 26米水平管線伸縮管內管破洞漏灰 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處焊補完成 | BD | 125 | 125
MBL202100080 | BA1FACFASUN16B02 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | LINE1 飛灰氣送系統 下桶槽回抽管砂孔(現場有噴漆) | 4423900% | 4423900% | 出口AOV之前管砂孔漏灰 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔焊補 | BD | 175 | 355
MBL202100158 | BA1FACFASUN16B02 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | LINE1 飛灰氣送系統 26米水平管線伸縮管內管破洞漏灰 | 4427600% | 4427700% | LINE1飛灰氣送系統 回抽管45度處砂孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔焊補 | BD | 70 | 70
MBL202100377 | BA1FACFASUN16B02 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 下料閥1UN14S04無法關定位! | 4438400% | 4438500% | LINE1飛灰氣送系統 回抽管45度處砂孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔焊補 | BD | 105 | 105
MBL202100402 | BA1FACFASUN16B02 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | LINE1 飛灰氣送系統 出口管線沙孔(現場噴紅漆) | 4439200% | 4439200% | 下料球閥OPEN時常不定位! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 下料球閥OPEN定位及壓力調整後,恢復正常使用 | BD | 70 | 70
MBL202100546 | BA1FACFASUN16B02 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 出口AOV之前管砂孔漏灰! | 4445600% | 4445600% | 回抽管45度處砂孔! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔處焊補完成 | BD | 70 | 215
MBL202100620 | BA1FACFASUN16B02 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | LINE1 飛灰氣送系統 出口回抽管閥體損壞(漏灰) | 4448400% | 4448400% | 手閥磨損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換手閥 | BD | 150 | 150
MBL202100652 | BA1FACFASUN16B02 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 1線飛灰氣送系統 氣送8米清管平衡手閥1UN16S12故障閥桿空轉手閥無法關閉 | 4449800% | 4449900% | 手閥磨損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換手閥 | BD | 90 | 90
MBL202100708 | BA1FACFASUN16B02 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | LINE1 飛灰氣送系統 下料半球閥壓力錶異常卡在3BAR(無法歸零) | 4452500% | 4452500% | 氣密墊破無法持壓! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換氣密墊 | BD | 260 | 575 | 0 | 52442.5 | 99.78% | 99.78%
MBL202100716 | BA096CA8EAD7BE67 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | LINE1 13米 AOTMIZER噴霧水泵出口壓力錶失真 | 4452800% | 4452900% | 螺帽鬆動 | 其他製作安裝因素 | 螺帽重新鎖緊.測試OK | BD | 105 | 210 | 0 | 525495 | 99.98% | 99.98%
MBL202100223 | BA1SSDPMPWM03D02 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 出口壓力表故障 | 4431200% | 4431200% | 1WM03D02 LINE1 噴霧水泵 出口本體漏水 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 暫時克漏處理 待大修時更換 | BD | 45 | 130 | 0 | 525555 | 99.99% | 99.99%
MBL202100161 | BA088B59F2F481A3 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | #1 Atomizer X軸震動值為2 | 4428000% | 4428000% | 3RR12S08 減溫噴水閥 軸封洩漏 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 檢視正常 | BD | 75 | 75
MBL202100193 | BA088B59F2F481A3 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | NL14D01 #1 ATOMIZER 吸油泵MCC跳過載 | 4429500% | 4429500% | 40-UK-34-PC5 衛生用水管至洗眼器 閥體漏水 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換手閥 測試正常 | BD | 95 | 95
MBL202100230 | BA088B59F2F481A3 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養、檢修 | 4431400% | 4431400% | 3號傾卸門 3處漏油位置已標記 | 性能退化、老化 | 3號傾卸門 3處漏油克漏完成。 | BD | 105 | 105
MBL202100592 | BA088B59F2F481A3 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 一線噴霧水櫃液位計更換 | 4447500% | 4447500% | 抓斗線路短路 | 性能退化、老化 | 更換CABLE線及抓斗線路短路整理測試正常。 | BD | 310 | 310 | 0 | 131253.75 | 99.89% | 99.89%
MBL202100490 | BA0WBEWABUC01N1 | 1號地磅 | 地磅室廁所日光燈 燈光一直閃爍不停 | 4443200% | 4443200% | 進磅磅台螺絲鬆15顆;出磅磅台螺絲鬆13顆! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 進磅磅台螺絲及出磅磅台螺絲更換。 | BD | 365 | 730
MBL202100564 | BA0WBEWABUC01N1 | 1號地磅 | 地磅室側錄主機故障，無法開機。 | 4447000% | 4447000% | 進磅磅台螺絲鬆15顆;出磅磅台螺絲鬆13顆! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 進磅磅台螺絲及出磅磅台螺絲更換。 | BD | 395 | 790
MBL202100638 | BA0WBEWABUC01N1 | 1號地磅 | 地磅室側錄主機故障，無法開機。 | 4449300% | 4449400% | 進磅磅台螺絲鬆15顆;出磅磅台螺絲鬆13顆! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 進磅磅台螺絲及出磅磅台螺絲更換。 | BD | 510 | 1020 | 0 | 174776.67 | 99.76% | 99.76%
MBL202100199 | BA2SSDSSBNL02B01 | 2線 半乾式洗煙塔 | 2WM06S05 LINE2 ATOMIZER 再利用水調節閥 現場開度最高卡在50%導致水流量不足 | 4429800% | 4429800% | LINE2 ATOMIZER油站 高壓油管回流管(公頭)約在30公分處破已用布綁做記號! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 油管更換 | BD | 35 | 70
MBL202100297 | BA2SSDSSBNL02B01 | 2線 半乾式洗煙塔 | 2線ATOMIZER油站 油管漏油 已綁布做記號 | 4434200% | 4434200% | LINE2 ATOMIZER油站 高壓油管回流管(公頭)約在30公分處破已用布綁做記號! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 油管更換 | BD | 25 | 50
MBL202100508 | BA2SSDSSBNL02B01 | 2線 半乾式洗煙塔 | "2NL03T03 2NL03T04" LINE2 半乾式出口溫度計異常 "2NL03T03 溫度133LL掛住，2NL03T04溫度145LL也掛住。出口溫度過低連鎖，再生水，消石灰關斷閥自動關閉， 沒有噴水和消石灰的狀態下，出口溫度也沒有上升。" | 4443900% | 4443900% | LINE2 ATOMIZER油站 高壓油管回流管(公頭)約在30公分處破已用布綁做記號! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 油管更換 | BD | 30 | 65
MBL202100514 | BA2SSDSSBNL02B01 | 2線 半乾式洗煙塔 | "2NL03T03 2NL03T04" LINE2 半乾式出口溫度計異常 "2NL03T03 溫度133LL掛住，2NL03T04溫度145LL也掛住。出口溫度過低連鎖，再生水，消石灰關斷閥自動關閉， 沒有噴水和消石灰的狀態下，出口溫度也沒有上升。" | 4444100% | 4444100% | LINE2 ATOMIZER油站 高壓油管回流管(公頭)約在30公分處破已用布綁做記號! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 油管更換 | BD | 25 | 45
MBL202100639 | BA2SSDSSBNL02B01 | 2線 半乾式洗煙塔 | 2WM07S02 2線半乾式37米再利用水氣動閥現場不會開 | 4449300% | 4449500% | LINE2 ATOMIZER油站 高壓油管回流管(公頭)約在30公分處破已用布綁做記號! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 油管更換 | BD | 25 | 45
MBL202100672 | BA2SSDSSBNL02B01 | 2線 半乾式洗煙塔 | 2線ATOMIZER油站 油管漏油 已綁布做記號 | 4451000% | 4451100% | LINE2 ATOMIZER油站 高壓油管回流管(公頭)約在30公分處破已用布綁做記號! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 油管更換 | BD | 25 | 50 | 0 | 87572.5 | 99.97% | 99.97%
MBL202100320 | BA2RPTBFRNN04D01 | 2線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | LINE2 半乾式 ROTARY 到CONREYOR的直管有破洞 | 4435200% | 4435200% | ROTARY下方貼補西南側破孔漏氣! ROTARY上方伸縮布管東北側ˋ東南側破孔漏氣! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 25 | 45
MBL202100627 | BA2RPTBFRNN04D01 | 2線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 2NN04D01 LINE2 半乾式下方ROTARY 鏈條過鬆 | 4448900% | 4448900% | LINE2 半乾式下方ROTARY 鏈條過鬆 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 鏈條調整 測試正常 | BD | 85 | 255 | 0 | 262745 | 99.98% | 99.98%
MBL202100082 | BA08077BE1490234 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | LINE2 半乾式破碎機檢視孔 檢視孔形式更改成LINE1 樣式 備註：形式更改 追蹤紀錄 | 4424100% | 4424500% | 壓力錶油管管接頭滲油 | 其他製作安裝因素 | 重新纏繞止洩帶鎖緊固定測試正常。 | BD | 55 | 55
MBL202100312 | BA08077BE1490234 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 2線半乾式破碎機 架橋清空後不會運轉 | 4434800% | 4434800% | 2NQ19S02 LINE2左側灰押出器 現場無動作 速度顯示0 | 性能退化、老化 | 更換電磁閥線圈後,測試功能正常 | BD | 70 | 70
MBL202100676 | BA08077BE1490234 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 2NN02D01 LINE2 半乾式破碎機 破碎機刀片及格柵斷裂(有時會導致卡住) | 4451200% | 4451500% | 1WM03D02 LINE1 噴霧水泵 出口本體漏水 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 暫時克漏處理 待大修時更換 | BD | 45 | 135 | 0 | 175143.33 | 99.97% | 99.97%
MBL202100103 | BA2RPTKBFNN05D01 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 被動側北側軸封漏! | 4425300% | 4425300% | 被動側北側軸封漏! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸封螺絲重新鎖固 | BD | 50 | 100
MBL202100150 | BA2RPTKBFNN05D01 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 2NN05D01 LINE2 半乾式 CHAIN CONVEYOR 會無預警speed low | 4427400% | 4427400% | 2NN05D01 LINE2 半乾式 CHAIN CONVEYOR 會無預警speed low | 磨耗、磨損、腐蝕 | Speed Sensor線路整理重新壓接及感應盤處理後,恢復正常使用 | BD | 85 | 85
MBL202100585 | BA2RPTKBFNN05D01 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 被動側北側軸封漏! | 4447400% | 4447400% | 2NN05D01 LINE2 半乾式 CHAIN CONVEYOR 會無預警speed low | 磨耗、磨損、腐蝕 | Speed Sensor線路整理重新壓接及感應盤處理後,恢復正常使用 | BD | 95 | 95 | 0 | 175123.33 | 99.96% | 99.96%
MBL202100028 | BA02B22A8307AAF7 | 2線 反應生成物緩衝槽 | 2UT87S01 2線RP上桶曝氣閥 調壓閥卡死 | 4421100% | 4421100% | 2NK10N02 LINE2 2-2第10排 黑色曝氣軟管和鐵管破 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換曝氣軟管 | BD | 105 | 105
MBL202100718 | BA02B22A8307AAF7 | 2線 反應生成物緩衝槽 | 2UT87S01 2線RP上桶曝氣閥 調壓閥卡死 | 4452900% | 4453200% | 乳泥泵效率不佳 | 過負載使用 | 乳泥泵更換新品 | MR | 160 | 315 | 0 | 262667.5 | 99.95% | 99.98%
MBL202100410 | BA2RPTRPSNN22B01 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 壓力櫃2UT89P02(H)誤動作頻繁! | 4440100% | 4440100% | 2線RP氣送 2UT89P02訊號開關插頭銅綠斷裂 | 性能退化、老化 | 2線RP氣送2UT89P02更換開關插頭後,恢復正常使用 | BD | 35 | 35
MBL202100547 | BA2RPTRPSNN22B01 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 2NN21S02 LINE2 RP氣送系統 下料半球閥氣密墊破損 | 4445600% | 4445700% | 2線RP氣送 2UT89P02訊號開關插頭銅綠斷裂 | 性能退化、老化 | 2線RP氣送2UT89P02更換開關插頭後,恢復正常使用 | BD | 25 | 25
MBL202100774 | BA2RPTRPSNN22B01 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 2NN26S01 氣動閥軸封 關閉會漏氣 | 4455700% | 4455700% | 壓力開關H故障 | 其他製作安裝因素 | 壓力開關H故障，線路正常，更換壓力開關測試正常。 | BD | 155 | 155 | 0 | 175128.33 | 99.96% | 99.96%
MBL202100414 | BA05E4EA92D62649 | 2線 右側灰渣押出器 | 2號爐右側左邊灰壓出機 油管接頭斷裂噴油 | 4440000% | 4440000% | LINE2 進料斜槽 西南側破洞 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | LINE2 進料斜槽 西南側焊補完成。 | BD | 115 | 115 | 0 | 525485 | 99.98% | 99.98%
MBL202100644 | BA02FAD963DC9304 | 2線 垃圾進料斗 | 2線垃圾進料斜槽 15米西側水夾套伸縮縫鐵件破損 破損位置西北角、中段處及西南角。 | 4449600% | 4449800% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換AIR管後正常使用. | BD | 60 | 60 | 0 | 525540 | 99.99% | 99.99%
MBL202100031 | BA2INCBARNF29 | 2線 垃圾進料斜槽 | 2線垃圾進料斜槽 15米西側水夾套伸縮縫鐵件破損 暫用陶瓷纖維棉堵漏 | 4421200% | 4421200% | 2線垃圾進料斜槽 15米西側水夾套伸縮縫鐵件破損 暫用陶瓷纖維棉堵漏 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 2線垃圾進料斜槽 15米西側水夾套伸縮縫鐵件焊補 | BD | 305 | 485
MBL202100105 | BA2INCBARNF29 | 2線 垃圾進料斜槽 | 15米右側西北角焊道破!(現場圍警示帶警示) | 4425200% | 4425200% | 2線 垃圾進料斜槽15米北側破損! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 2線 垃圾進料斜槽15米北側焊補完成。 | BD | 150 | 150
MBL202100292 | BA2INCBARNF29 | 2線 垃圾進料斜槽 | LINE2 進料斜槽 西南側破洞 | 4433700% | 4433700% | 2線垃圾進料斜槽 15米西側水夾套伸縮縫鐵件破損 暫用陶瓷纖維棉堵漏 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 2線垃圾進料斜槽 15米西側水夾套伸縮縫鐵件焊補 | BD | 320 | 510 | 0 | 174941.67 | 99.85% | 99.85%
MBL202100650 | BA0833F5E8C86C47 | 2線 左側灰渣押出器 | LINE 2 左側灰押出機 灰押出機左側內油管破,漏油!(油櫃目前約剩85％,DCS顯示液位380)需添加油! | 4449900% | 4449900% | 螺帽鬆脫 | 其他製作安裝因素 | 螺帽重新鎖緊.測試OK | BD | 85 | 170 | 0 | 525515 | 99.98% | 99.98%
MBL202100077 | BA2SDEKBFNQ31D01 | 2線 振動輸送帶(短) | 灰押出機左側出口,振動輸送帶西側護板斷裂! | 4423900% | 4423900% | 2線短震動輸送機 西北側避震器斷裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 2線短震動輸送機 西北側避震器更換 | BD | 100 | 200
MBL202100518 | BA2SDEKBFNQ31D01 | 2線 振動輸送帶(短) | 2NQ31D02 LINE2 灰渣振動輸送帶(短) 西北側避震器損壞 | 4444200% | 4444300% | 2線短震動輸送機 西北側避震器斷裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 2線短震動輸送機 西北側避震器更換 | BD | 90 | 185 | 0 | 262705 | 99.96% | 99.96%
MBL202100475 | BA2SDEKBFNQ52D02 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 靠北側7、10、11板式彈簧片斷! | 4442300% | 4442300% | 靠南側從西側數來第4支板式彈簧片斷! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 彈簧鋼板更換 | BD | 130 | 130
MBL202100537 | BA2SDEKBFNQ52D02 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 西往東第10支底板破孔漏灰! | 4445100% | 4445100% | 靠南側從西側數來第4支板式彈簧片斷! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 彈簧鋼板更換 | BD | 150 | 150
MBL202100586 | BA2SDEKBFNQ52D02 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 西往東第10支底板破孔漏灰! | 4447400% | 4447500% | 靠南側從西側數來第4支板式彈簧片斷! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 彈簧鋼板更換 | BD | 155 | 155
MBL202100637 | BA2SDEKBFNQ52D02 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 2NQ52D02 2線灰渣震動輸送帶(長) 靠近馬達約4米處破洞 | 4449200% | 4449200% | 靠南側從西側數來第4支板式彈簧片斷! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 彈簧鋼板更換 | BD | 150 | 150 | 0 | 131253.75 | 99.89% | 99.89%
MBL202100084 | BA2SDEKBFNQ31D02 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 1NQ31D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(短) 短接長下方護板裂開 | 4424500% | 4424500% | 東南角彈簧固定螺絲脫落! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 東南角彈簧固定螺絲鎖固。 | BD | 55 | 55
MBL202100451 | BA2SDEKBFNQ31D02 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 2NQ31D02 LINE2灰渣振動輸送帶(短) 下料斜撐斷裂 | 4441400% | 4441400% | 東南角彈簧固定螺絲脫落! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 東南角彈簧固定螺絲鎖固。 | BD | 60 | 60 | 0 | 262742.5 | 99.98% | 99.98%
MBL202100098 | BA2SSDSSCNL00B01 | 2線 旋風分離器1 | LINE2 CYCLONE HOPPER 北側有破孔 | 4424800% | 4424900% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板. | BD | 230 | 230
MBL202100330 | BA2SSDSSCNL00B01 | 2線 旋風分離器1 | 2NL00L01 LINE2 CYCLONE 南側液位H掛住(現場無架橋) | 4435700% | 4435700% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板. | BD | 300 | 300
MBL202100756 | BA2SSDSSCNL00B01 | 2線 旋風分離器1 | LINE2 CYCLONE HOPPER 北側有破孔 | 4455100% | 4455100% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板. | BD | 195 | 195 | 0 | 174958.33 | 99.86% | 99.86%
MBL202100171 | BA0509AA956D26E1 | 2線 液壓油站壓泵 #2 | 幫浦漏油嚴重,聲音異常(2進2出手閥CLOSE)油位約剩70%! | 4428000% | 4428300% | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 外管脫離。 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 減速機及螺桿更換。 | BD | 270 | 270 | 0 | 525330 | 99.95% | 99.95%
MBL202100363 | BA01544D2AAD5500 | 2線 液壓油站油櫃 | LINE2 0米油站現場液位計手閥 2NF01S12 滲油! | 4437700% | 4438100% | 操作課的堆高機大燈不會亮! | 性能退化、老化 | 轉請操作委請廠商維修 | BD | 30 | 30 | 60 | 525570 | 99.99% | 99.99%
MBL202100273 | BA0BAC45589BED5F | 2線 燃油燃燒器 #1 | 點火槍下方油壓錶故障 | 4433000% | 4433000% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經油令上緊後正常使用. | BD | 55 | 55 | 0 | 525545 | 99.99% | 99.99%
MBL202100350 | BA2BOIDCCNA10B01 | 2線 節熱器 | LINE3 ECO BY-PASS 手閥 1NB04S01 軸封漏!(位置約42米) | 4436800% | 4436800% | LINE3 ECO BY-PASS 手閥 1NB04S01 軸封漏!(位置約42米) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更新手閥後正常 | BD | 305 | 305
MBL202100580 | BA2BOIDCCNA10B01 | 2線 節熱器 | LINE3 ECO BY-PASS 手閥 1NB04S01 軸封漏!(位置約42米) | 4447300% | 4447400% | LINE3 ECO BY-PASS 手閥 1NB04S01 軸封漏!(位置約42米) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更新手閥後正常 | BD | 230 | 230
MBL202100769 | BA2BOIDCCNA10B01 | 2線 節熱器 | 2RL11S12 2線飼水調節閥 DCS送5%調節閥才會開 流量36.5噸 | 4455300% | 4455300% | LINE3 ECO BY-PASS 手閥 1NB04S01 軸封漏!(位置約42米) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更新手閥後正常 | BD | 230 | 230 | 0 | 174945 | 99.85% | 99.85%
MBL202100357 | BA2FACBFRUN02D02 | 2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 2UN02D02 2線 ECO HOPPER 檢視孔邊框破損 | 4437200% | 4437200% | 鏽蝕破損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板.測試OK | BD | 285 | 570
MBL202100615 | BA2FACBFRUN02D02 | 2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | LINE2 ECO HOPPER 檢視孔破洞 | 4448200% | 4448600% | 鏽蝕破損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板.測試OK | BD | 255 | 510
MBL202100658 | BA2FACBFRUN02D02 | 2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 2UN02D02 LINE2 ECO ROTARY 鏈條太鬆 | 4450200% | 4456100% | 鏽蝕破損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板.測試OK | BD | 195 | 395 | 0 | 174955 | 99.86% | 99.86%
MBL202100067 | BA09B4FE57CBCF17 | 2線 粗篩輸送帶 1 | L2左側龍床過載故障跳脫 | 4423800% | 4423800% | 1NM11T02 爐膛溫度計故障! | 性能退化、老化 | 更換溫度計後,測試功能正常 | BD | 30 | 30
MBL202100691 | BA09B4FE57CBCF17 | 2線 粗篩輸送帶 1 | 2線左側龍船跳脫 | 4451800% | 4451800% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經重新固定後正常使用 . | BD | 70 | 70 | 0 | 262750 | 99.98% | 99.98%
MBL202100036 | BA2BOISBANV61Q01 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 退回時在1/3處M.C.C. TRIP(積熱電驛)現場緊急按鈕按下! | 4421800% | 4421800% | 2NV61Q01 LINE2 #61吹灰器 減速機支撐桿脫離、R銷脫落 | 其他製作安裝因素 | 2NV61Q01 LINE2 #61吹灰器 減速機支撐桿、R銷回裝 | BD | 50 | 95 | 0 | 525550 | 99.99% | 99.99%
MBL202100138 | BA01D717336D5353 | 2線 蒸發器吹灰器 62 | 2線吹灰器 吹灰結束系統關閉後10分鐘會出現COMMONE FAUIT | 4426700% | 4426700% | 8號傾卸門 油管接頭斷裂 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 8號傾卸門 油管更換，油櫃補油80L。 | BD | 155 | 155 | 0 | 525445 | 99.97% | 99.97%
MBL202100237 | BA09FFD553755D29 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 閘刀上方北側斜板破! | 4431500% | 4440400% | 1NA50T08溫度計故障 | 性能退化、老化 | 更換傳送器後,測試功能正常 | MR | 65 | 65 | 0 | 525535 | 99.99% | 100%
MBL202100331 | BA062EB6703B08E4 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | SPEED SENSOR故障! | 4435800% | 4435800% | 袋式1-3 ROTARY ROTARY馬達減速機異常 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換減速機完成 | BD | 160 | 125 | 0 | 525440 | 99.97% | 99.97%
MBL202100210 | BA0E5C1D51EAC7E6 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 袋式2-5 ROTARY機殼東側破洞 | 4430100% | 4430400% | #3ACC齒輪箱油液位没有顯示 | 性能退化、老化 | 更換ACC齒輪箱油液位計後,測試功能正常 | MR | 40 | 40 | 0 | 525560 | 99.99% | 100%
MBL202100089 | BA2RPTKBFNN14D01 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 2NN14D01 LINE 2 袋式CHAIN CONVEYOR現場馬達運轉,減速機未作動! | 4424300% | 4424300% | LINE2 袋式CHAIN CONVEYOR 馬達異音 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換馬達 測試正常 | BD | 435 | 1310
MBL202100413 | BA2RPTKBFNN14D01 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 2NN14D01 LINE2 袋式下方Chain Conveyor 現場啟動按鈕卡住 | 4439800% | 4439900% | 馬達異音! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 檢試無異常 電流2.2A 再觀察 | MR | 45 | 90
MBL202100417 | BA2RPTKBFNN14D01 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 2NN14D01 LINE2袋式集塵器 CHAIN CONVEYOR鍊條過鬆 | 4440100% | 4440300% | LINE2 袋式CHAIN CONVEYOR 馬達異音 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 重複開單 | BD | 460 | 1380
MBL202100705 | BA2RPTKBFNN14D01 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 2NN14D01 LINE2 袋式下方Chain Conveyor 現場啟動按鈕卡住 | 4452400% | 4452400% | 馬達異音! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 檢試無異常 電流2.2A 再觀察 | MR | 55 | 110 | 4 | 131151.25 | 99.81% | 99.83%
MBL202100394 | BA2EBFBFUNK10N01 | 2線 袋式集塵器 1 | LINE2 B/F 2-1入口擋板 無法關閉 | 4439100% | 4439100% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經油令調整後正常使用. | BD | 25 | 25
MBL202100428 | BA2EBFBFUNK10N01 | 2線 袋式集塵器 1 | LINE2袋式曝氣系統 2-1-10到曝氣閥的漏氣! | 4440500% | 4442100% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補完成 | BD | 55 | 55
MBL202100483 | BA2EBFBFUNK10N01 | 2線 袋式集塵器 1 | BF 2-1.5入口檔板 無法關閉 | 4442900% | 4443000% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補完成 | BD | 45 | 45 | 0 | 175158.33 | 99.98% | 99.98%
MBL202100056 | BA2EBFBFUNK10N02 | 2線 袋式集塵器 2 | LINE2袋式2-2HOPPER液位計,架橋至液位計以上,中控室無警報! | 4423000% | 4423000% | 2-2-10 曝氣油令漏氣! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換曝氣管氣封 | BD | 65 | 135
MBL202100101 | BA2EBFBFUNK10N02 | 2線 袋式集塵器 2 | LINE2袋式2-2HOPPER液位計2NK10L02,架橋(HH)沒警報,觸碰液位計也無警報! | 4425000% | 4425000% | 袋式2-2 閘刀軸心基座裂無法關閉 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 基座焊補完成 | BD | 110 | 110
MBL202100347 | BA2EBFBFUNK10N02 | 2線 袋式集塵器 2 | LINE2袋式2-2HOPPER液位計,架橋至液位計以上,中控室無警報! | 4436400% | 4436500% | 2-2-10 曝氣油令漏氣! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換曝氣管氣封 | BD | 60 | 125
MBL202100404 | BA2EBFBFUNK10N02 | 2線 袋式集塵器 2 | LINE2袋式2-2HOPPER液位計2NK10L02,架橋(HH)沒警報,觸碰液位計也無警報! | 4439400% | 4439400% | 2-2-10 曝氣油令漏氣! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換曝氣管氣封 | BD | 75 | 150
MBL202100711 | BA2EBFBFUNK10N02 | 2線 袋式集塵器 2 | LINE2袋式2-2HOPPER液位計,架橋至液位計以上,中控室無警報! | 4452800% | 4452800% | 袋式2-2 閘刀軸心基座裂無法關閉 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 基座焊補完成 | BD | 90 | 90 | 0 | 105040 | 99.92% | 99.92%
MBL202100058 | BA2EBFBFUNK10N03 | 2線 袋式集塵器 3 | BF2-3 出口擋板 關定位異常 | 4423200% | 4423200% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 貼補鐵板 | BD | 125 | 125
MBL202100542 | BA2EBFBFUNK10N03 | 2線 袋式集塵器 3 | 2-4袋式 ROTARY 下方布管直管處靠南側有破洞 | 4445400% | 4445400% | 2-4袋式 ROTARY 下方布管直管處靠南側有破洞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 45 | 90
MBL202100719 | BA2EBFBFUNK10N03 | 2線 袋式集塵器 3 | 袋式2-3HOPPER 液位計故障 旋轉鐵片不見 | 4452900% | 4453100% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 貼補鐵板 | BD | 135 | 135 | 0 | 175098.33 | 99.94% | 99.94%
MBL202100494 | BA2EBFBFUNK10N04 | 2線 袋式集塵器 4 | 2NK10N04 LINE2 2-4人孔 右上方裂 | 4443300% | 4443300% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經油令上緊後正常使用. | BD | 65 | 65
MBL202100523 | BA2EBFBFUNK10N04 | 2線 袋式集塵器 4 | 2NK10N04 LINE2 2-4人孔 內襯脫落 | 4444600% | 4444600% | 袋式2-4 HOPPER 南側閘刀上方破 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處焊補完成 | BD | 165 | 165
MBL202100673 | BA2EBFBFUNK10N04 | 2線 袋式集塵器 4 | 2NK10N04 LINE2 2-4人孔 右上方裂 | 4451000% | 4451000% | 袋式2-4 HOPPER 南側閘刀上方破 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處焊補完成 | BD | 135 | 135 | 0 | 175078.33 | 99.93% | 99.93%
MBL202100305 | BA0584BA0983EC32 | 2線 袋式集塵器 5 | LINE2袋式曝氣系統 2-5-13高壓軟管束環斷裂 | 4434400% | 4434500% | 鏽蝕穿孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 貼補鐵板 | BD | 75 | 75 | 0 | 525525 | 99.99% | 99.99%
MBL202100204 | BA2CABIDFNL05D01 | 2線 誘引抽風機 | 2NL09P01 LINE2 煙囪壓力 壓力異常 | 4429800% | 4429900% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經調整開定位,位置後正常使用. | BD | 70 | 70
MBL202100338 | BA2CABIDFNL05D01 | 2線 誘引抽風機 | 2NL09F01 LINE2 煙囪流量 流量異常偏高(相較於CEMS流量高出2萬左右) | 4435900% | 4435900% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經調整開定位,位置後正常使用. | BD | 45 | 45
MBL202100486 | BA2CABIDFNL05D01 | 2線 誘引抽風機 | DAMPER沒有開定位訊號! | 4443300% | 4443300% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經調整開定位,位置後正常使用. | BD | 55 | 55 | 0 | 175143.33 | 99.97% | 99.97%
MBL202100520 | BA0E8C826CA9DBFB | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 2NV31Q01 LINE2 #31吹灰器 軸封洩漏 | 4444300% | 4444600% | 1號垃圾抓斗檢修(#3油壓單元) | 性能退化、老化 | 更換開、關爪洩壓閥.逆止閥0-ring及過濾器濾心 | MR | 60 | 60 | 0 | 525540 | 99.99% | 100%
MBL202100736 | BA2BOISBANV51Q01 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 2線51吹灰器 吹灰器空轉 | 4453700% | 4454100% | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器 外管脫離 | 負載變化過大 | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器 減速機檢修完成 | BD | 350 | 350 | 0 | 525250 | 99.93% | 99.93%
MBL202100099 | BA08A9C4EF6FEE36 | 2線 過熱器 #3 | LINE2 過熱器減溫噴水閥 2RR12S08 25%CLOSE 定位, | 4424900% | 4424900% | 1RA10T04 一線主蒸氣管溫度計斷訊 | 性能退化、老化 | 更換分配器後,測試功能正常 | BD | 30 | 30 | 0 | 525570 | 99.99% | 99.99%
MBL202100256 | BA06634272F319A0 | 2線 過熱器 #4 | 煙道溫度計2NM21T06 OVER RANGE故障! | 4432300% | 4432300% | 1NV61Q01 LINE1 #61吹灰器 一啟動就Fault疑似遮斷閥作動不良 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1NV61Q01 LINE1 #61吹灰器 機械方面無異常，疑似遮斷閥側SWITCH作動不良，轉儀電檢修。 | BD | 45 | 45
MBL202100457 | BA06634272F319A0 | 2線 過熱器 #4 | 煙道溫度計2NM21T06 OVER RANGE故障! | 4441700% | 4441700% | 軸封磨損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 端蓋軸封更換.旋轉閥抽芯 | BD | 155 | 310 | 0 | 262700 | 99.96% | 99.96%
MBL202100172 | BA08CB782FED6447 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 2線32吹灰器 靠爐子極限開關撥桿斷掉 | 4428100% | 4428100% | 袋式2-4 HOPPER 南側閘刀上方破 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處焊補完成 | BD | 130 | 130
MBL202100295 | BA08CB782FED6447 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 2線32吹灰器 靠爐子極限開關撥桿斷掉 | 4434000% | 4434000% | 南側西向東第二組板式彈簧片斷! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 南側西向東第二組板式彈簧片更換 | BD | 65 | 65
MBL202100604 | BA08CB782FED6447 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 馬達電線的鋼索斷! | 4448000% | 4448000% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板. | BD | 300 | 300 | 0 | 175035 | 99.91% | 99.91%
MBL202100400 | BA2FACBFRUN06D02 | 2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | LINE2 S/H ROTARY下方膨脹接頭內管變形布管破損(易造成排灰不順,導致S/H HOPPER架橋)! | 4439300% | 4439300% | LINE2 S/H ROTARY下方膨脹接頭內管變形布管破損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | LINE2 S/H ROTARY下方膨脹接頭內管變形布管破損 | BD | 160 | 160
MBL202100527 | BA2FACBFRUN06D02 | 2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 2UN06D02 LINE2 S/H HOPPER ROTARY 即停紅色按鈕損壞 | 4444600% | 4444700% | LINE2 S/H ROTARY下方膨脹接頭內管變形布管破損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | LINE2 S/H ROTARY下方膨脹接頭內管變形布管破損 | BD | 135 | 135 | 0 | 262652.5 | 99.94% | 99.94%
MBL202100063 | BA0F08FA8A9ECD4C | 2線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 2UN08D02 LINE2 飛灰氣送 ROTARY 下方輸送帶異音 | 4423400% | 4423400% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換照明燈管20支,更換完成! | BD | 70 | 70 | 0 | 525530 | 99.99% | 99.99%
MBL202100039 | BA022AB2D4BC3136 | 2線 鍋爐汽鼓 | 2NA20L02 LINE2 汽鼓液位計 數值偏低(相較於其他兩支低20) | 4422000% | 4422300% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板 | BD | 205 | 205
MBL202100048 | BA022AB2D4BC3136 | 2線 鍋爐汽鼓 | 2NA20L1 LINE2 汽鼓液位計 液位計故障(液位350) | 4422500% | 4422500% | 軸封洩漏! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 軸封更換 | BD | 215 | 215 | 0 | 262590 | 99.92% | 99.92%
MBL202100002 | BA2FACFASUN16B02 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 氣密墊破損,無法持壓! | 4419800% | 4420800% | 管路灰燼阻塞 | 異物入侵 | 更換氣密墊.分向閥 | BD | 170 | 340
MBL202100366 | BA2FACFASUN16B02 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 氣送管線8米水平管線之前補強過焊道破洞及SILO頂部彎管法蘭處破洞共兩處已包覆! | 4437900% | 4437900% | 管路灰燼阻塞 | 異物入侵 | 更換氣密墊.分向閥 | BD | 180 | 360
MBL202100386 | BA2FACFASUN16B02 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 出口閥氣壓缸漏氣無法動作 | 4439000% | 4439000% | 加壓手閥故障! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 手閥更換 | BD | 85 | 170
MBL202100535 | BA2FACFASUN16B02 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 2UT16P02 LINE2 飛灰氣送系統 壓力錶指針變形 | 4445000% | 4445700% | 管路灰燼阻塞 | 異物入侵 | 更換氣密墊.分向閥 | BD | 180 | 360
MBL202100594 | BA2FACFASUN16B02 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 2線飛灰氣送 出口閥無法氣密 | 4447700% | 4447700% | 加壓手閥故障! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 手閥更換 | BD | 110 | 215
MBL202100628 | BA2FACFASUN16B02 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 2線飛灰氣送 回抽管沙孔 | 4448900% | 4449000% | 加壓手閥故障! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 手閥更換 | BD | 65 | 130 | 0 | 87468.33 | 99.85% | 99.85%
MBL202100261 | BA0D31FE6D3AAB91 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | LINE2 13米ATOMIZER再利用水櫃回流調壓閥2WM05S02故障! | 4432400% | 4432400% | 長度正常 | 其他製作安裝因素 | 測試正常 | BD | 70 | 145
MBL202100310 | BA0D31FE6D3AAB91 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | LINE2 13米ATOMIZER再利用水櫃回流調壓閥2WM05S02故障! | 4434800% | 4434800% | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 小車車輪異音(東北) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸承更換 測試正常 | BD | 205 | 410
MBL202100379 | BA0D31FE6D3AAB91 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | LINE2 13米ATOMIZER再利用水櫃回流調壓閥2WM05S02故障! | 4438700% | 4438700% | 氣密墊破無法持壓! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換氣密墊 | BD | 330 | 730 | 0 | 174998.33 | 99.88% | 99.88%
MBL202100616 | BA06820786F9D830 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 2WM03D02 2線噴霧水泵 現場幫浦有異音 | 4448100% | 4448100% | 2NV61Q01 LINE2 #61吹灰器 減速機支撐桿脫離、R銷脫落 | 其他製作安裝因素 | 2NV61Q01 LINE2 #61吹灰器 減速機支撐桿、R銷回裝 | BD | 50 | 100 | 0 | 525550 | 99.99% | 99.99%
MBL202100554 | BA0A08689043055F | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | Atomizer混合槽 焊道處漏 | 4446000% | 4446100% | 南側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 性能退化、老化 | 疏通排水管後,測試功能正常 | BD | 25 | 25
MBL202100669 | BA0A08689043055F | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | #2 Atomizer Cable線破皮 | 4450700% | 4450900% | LINE1半乾式鏈條輸送帶 CHAIN CONVEYOR鏈條過鬆 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 鍊條更換及調整 | BD | 180 | 355 | 0 | 262697.5 | 99.96% | 99.96%
MBL202100351 | BA0WBEWABUC02N1 | 2號地磅 | 東側拉門故障! | 4436700% | 4437100% | 地磅室 出磅電腦鍵盤無法使用 | 性能退化、老化 | 地磅室 出磅電腦鍵盤電源重新處理後,恢復正常使用 | BD | 75 | 75
MBL202100556 | BA0WBEWABUC02N1 | 2號地磅 | 東側拉門故障! | 4446200% | 4446200% | 地磅室 出磅電腦鍵盤無法使用 | 性能退化、老化 | 地磅室 出磅電腦鍵盤電源重新處理後,恢復正常使用 | BD | 50 | 50 | 0 | 262737.5 | 99.98% | 99.98%
MBL202100007 | BA0442C8FBD03298 | 3線 二次空氣風機 | 3線二次風機 A變頻器顯示故障(短路)B變頻器DCS無法啟動 RUN ABNORMAL | 4420100% | 4420100% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換曝氣膜片後正常使用. | BD | 45 | 45 | 0 | 525555 | 99.99% | 99.99%
MBL202100192 | BA02ED3079B14454 | 3線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 3ND21P02 LINE3 2段左側前 風量差壓計阻塞 | 4429500% | 4429500% | 鏽蝕斷裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊接完成 | BD | 45 | 45 | 0 | 525555 | 99.99% | 99.99%
MBL202100021 | BA3SSDSSBNL02B01 | 3線 半乾式洗煙塔 | 3NW28S07 LINE3 ATOMIZER石灰乳關斷閥 CLOSE定位故障 | 4421000% | 4422900% | 3線ATOMIZER 油位60% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 3線ATOMIZER 補油80L | BD | 65 | 135
MBL202100302 | BA3SSDSSBNL02B01 | 3線 半乾式洗煙塔 | 3線ATOMIZER 油位60%請補油。 | 4434400% | 4434400% | 3線ATOMIZER 油位60% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 3線ATOMIZER 補油80L | BD | 50 | 105
MBL202100621 | BA3SSDSSBNL02B01 | 3線 半乾式洗煙塔 | ATOMIZER DISC磨損 | 4448300% | 4448400% | 3線ATOMIZER 油位60% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 3線ATOMIZER 補油80L | BD | 75 | 150
MBL202100626 | BA3SSDSSBNL02B01 | 3線 半乾式洗煙塔 | 3NW28S07及3WM07S02電磁閥故障漏氣 | 4448800% | 4449000% | 3線ATOMIZER 油位60% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 3線ATOMIZER 補油80L | BD | 45 | 95 | 0 | 131341.25 | 99.96% | 99.96%
MBL202100071 | BA064626E8E128D5 | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 3線半乾式下方ROTARY加熱器 DD07C跳總開關 | 4423600% | 4423600% | 鏽蝕穿孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 貼補鐵板 | BD | 110 | 110 | 50 | 525490 | 99.98% | 99.98%
MBL202100421 | BA091A4FEA1BB9CD | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 卡住不會動! | 4440300% | 4440300% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 貼補鐵板 | BD | 150 | 150
MBL202100659 | BA091A4FEA1BB9CD | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 3NN02D01 LINE3 半乾式破碎機 SPEED LOW正反轉卡住 | 4450300% | 4450300% | 1WM03D02 LINE1 噴霧水泵 出口本體漏水 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 暫時克漏處理 待大修時更換 | BD | 65 | 195 | 0 | 262692.5 | 99.96% | 99.96%
MBL202100266 | BA0607439CD7D986 | 3線 反應生成物緩衝槽 | LINE3 RP氣送系統 上桶曝氣，連續曝氣不會停止 | 4432700% | 4432700% | 環境惡劣溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換電磁閥新品,共計6組,測試正常! | BD | 215 | 215
MBL202100429 | BA0607439CD7D986 | 3線 反應生成物緩衝槽 | LINE3 RP氣送系統 上桶曝氣，連續曝氣不會停止 | 4440600% | 4440600% | 1RA10T04溫度值異常 | 性能退化、老化 | 更換1對4分配器後,測試功能正常 | MR | 30 | 30
MBL202100462 | BA0607439CD7D986 | 3線 反應生成物緩衝槽 | 3線RP氣送上桶槽 曝氣環的高壓軟管堵塞接頭腐蝕卡死無法拆除 | 4441900% | 4442000% | 2NF32S02 LINE2 第3段左側爐床油壓缸 油壓缸滲油 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 2NF32S02 LINE2 第3段左側爐床油壓缸 油壓缸更換。 | BD | 155 | 1080
MBL202100519 | BA0607439CD7D986 | 3線 反應生成物緩衝槽 | 3NN20L01 LINE3 RP氣送液位計 H不會出現 | 4444200% | 4444200% | MCC 送電DB01縱向的盤跳控制電源(平台現場緊急按鈕線燒毀) | 性能退化、老化 | 重新拉線後,測試功能正常 | BD | 280 | 280 | 0 | 131230 | 99.87% | 99.88%
MBL202100160 | BA3RPTRPSNN22B01 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 3NN26S01 LINE3 RP 氣送系統 洩壓閥CL0SE無法定位 | 4427700% | 4427700% | LINE3 RP氣送系統 出口壓力L不會出現 | 性能退化、老化 | 壓力表接頭清潔,測試功能正常 | BD | 25 | 25
MBL202100361 | BA3RPTRPSNN22B01 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 3NN23S01 LINE 3 R/P氣送系統出口閥銅管脫落!(現暫時固定) | 4437400% | 4437400% | LINE3 RP氣送系統 出口壓力L不會出現 | 性能退化、老化 | 壓力表接頭清潔,測試功能正常 | BD | 35 | 35
MBL202100654 | BA3RPTRPSNN22B01 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 3NN26S01 LINE3 RP 氣送系統 洩壓閥CL0SE無法定位 | 4450000% | 4450000% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換電磁閥後正常使用. | BD | 55 | 55 | 0 | 175161.67 | 99.98% | 99.98%
MBL202100387 | BA0E440CE8AA7DBD | 3線 四段爐床左側一次空氣風門 | 四段爐床右側一次空氣風門3ND42S02 CLOSE 定位就無法開(需要到現場開)! | 4439000% | 4439700% | LINE1 ECO HOPPER人孔蓋 檢視孔破孔! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 邊框重新焊補 | BD | 265 | 265 | 0 | 525335 | 99.95% | 99.95%
MBL202100142 | BA02F9F8106651C1 | 3線 垃圾進料斜槽 | LINE3 進料斜槽 西北側破洞 | 4427100% | 4427100% | DCS出現(L)警報,現場液位123mm,需加油! | 預防保養 | DCS出現(L)警報,現場液位123mm,補油400L。 | SI | 65 | 65 | 1600 | 525535 | 99.99% | 100%
MBL202100522 | BA3SDEKBFNQ31D01 | 3線 振動輸送帶(短) | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 西南側避震器螺絲斷 | 4444500% | 4444500% | 3線短振動輸送 東北側避震器損壞 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 3線短振動輸送 東北側避震器檢修完成 | BD | 75 | 75
MBL202100606 | BA3SDEKBFNQ31D01 | 3線 振動輸送帶(短) | 3NQ31D01 LINE3灰渣振動輸送帶(短) 振動輸送帶東側護板破洞 | 4447900% | 4447900% | 3線短振動輸送 東北側避震器損壞 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 3線短振動輸送 東北側避震器檢修完成 | BD | 50 | 50 | 0 | 262737.5 | 99.98% | 99.98%
MBL202100190 | BA3SDEKBFNQ31D02 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 3NQ31D02 LINE3 短震動輸送帶 MCC TRIP 跳總開關 | 4429300% | 4429300% | LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 北側東西側2組避震器基座變形，北側護板焊道裂2處。 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 避震器基座調整 裂縫焊補 | BD | 295 | 295
MBL202100388 | BA3SDEKBFNQ31D02 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 護板斷裂(靠西面右側) | 4438900% | 4439000% | LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 北側東西側2組避震器基座變形，北側護板焊道裂2處。 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 避震器基座調整 裂縫焊補 | BD | 245 | 245
MBL202100463 | BA3SDEKBFNQ31D02 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 北側東西側2組避震器基座變形，北側護板焊道裂2處。 | 4442100% | 4442100% | LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 北側東西側2組避震器基座變形，北側護板焊道裂2處。 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 避震器基座調整 裂縫焊補 | BD | 270 | 270
MBL202100549 | BA3SDEKBFNQ31D02 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 護板斷裂(靠西面右側) | 4445700% | 4445700% | LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 北側東西側2組避震器基座變形，北側護板焊道裂2處。 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 避震器基座調整 裂縫焊補 | BD | 345 | 345
MBL202100713 | BA3SDEKBFNQ31D02 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 東北側護板腐蝕斷裂! | 4452700% | 4452800% | LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 北側東西側2組避震器基座變形，北側護板焊道裂2處。 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 避震器基座調整 裂縫焊補 | BD | 340 | 340 | 0 | 104821 | 99.72% | 99.72%
MBL202100306 | BA0AB1FD9D8B8B09 | 3線 採樣冷卻器2 | 3RV21A01 LINE 3 WATER BAR 汽鼓採樣水管線阻塞! | 4434500% | 4434500% | 北側垃圾吊車 操作台麥克風方話器開關接觸不良 | 性能退化、老化 | 接點清潔緊固後,測試功能正常 | BD | 75 | 75 | 0 | 525525 | 99.99% | 99.99%
MBL202100225 | BA03CAE2BAC0F6BC | 3線 節熱器吹灰器 11 | 3NV11Q01 3線11吹灰器 軸封洩漏 | 4431100% | 4431100% | 18米脫氧劑加藥泵 海側加藥泵軸封漏很大 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸封更換 測試正常 | BD | 110 | 225 | 0 | 525490 | 99.98% | 99.98%
MBL202100482 | BA0A9E3835BF4A46 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 3NQ11D02 LINE3 左側龍船 右側軸承異常(疑似滾珠損壞) | 4443000% | 4443000% | 地磅室 出磅電腦鍵盤無法使用 | 性能退化、老化 | 地磅室 出磅電腦鍵盤電源重新處理後,恢復正常使用 | BD | 75 | 75
MBL202100700 | BA0A9E3835BF4A46 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 3NQ11D02 LINE3 左側龍船 右側軸承異常(疑似滾珠損壞) | 4452300% | 4452400% | 1NQ31D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(短) 內外側馬達異音 | 性能退化、老化 | 1NQ31D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(短) 內外側馬達更換 | BD | 155 | 155 | 0 | 262685 | 99.96% | 99.96%
MBL202100376 | BA07FD5D46DC577B | 3線 粗篩輸送帶 2 | 3線右側龍船補水管線 腐蝕破洞 | 4438500% | 4440100% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現 X:放大器線路鬆脫,重新固定後正常使用. | BD | 60 | 60 | 0 | 525540 | 99.99% | 99.99%
MBL202100197 | BA04F7140A21B03E | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 3NV62Q01 Line 3 #62吹灰器 遮斷閥關不死 | 4429500% | 4429800% | 北側靠東第一組彈簧片斷! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換新振動鋼板後測試正常 | BD | 245 | 490
MBL202100267 | BA04F7140A21B03E | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 3NV62Q01 3線62吹灰器 內管脫離 | 4432600% | 4432700% | 1NV51Q01 1線51吹灰器 軸封洩漏 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 1NV51Q01 1線51吹灰器 銅墊片更換 | BD | 115 | 115 | 500 | 262620 | 99.93% | 99.93%
MBL202100148 | BA3EBFBFRNN12D02 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 袋式3-2 ROTARY機殼北側破洞 | 4427400% | 4427400% | 袋式3-2 ROTARY軸承壓蓋螺母脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換螺絲 鏈條調整 | BD | 80 | 160
MBL202100495 | BA3EBFBFRNN12D02 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 3NN12D02 LINE3 3-2 ROTARY 本體(南側)破洞 | 4443300% | 4443300% | 袋式3-2 ROTARY軸承壓蓋螺母脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換螺絲 鏈條調整 | BD | 100 | 195
MBL202100574 | BA3EBFBFRNN12D02 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 袋式3-2 ROTARY軸承壓蓋螺母脫落 | 4447300% | 4447300% | 軸承壓蓋螺絲鬆脫且少一顆! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換螺絲 重新鎖固 | BD | 60 | 175 | 0 | 175120 | 99.95% | 99.95%
MBL202100122 | BA0EAA511F676351 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 3NN12D04 袋式3-4 ROTARY 靠南側CASING破孔漏灰 | 4425900% | 4425900% | 18米脫氧劑加藥泵 海側加藥泵軸封漏很大 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸封更換 測試正常 | BD | 105 | 205
MBL202100187 | BA0EAA511F676351 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 3NN12D04 LINE2 B/F 3-4 ROTARY ROTARY基座螺絲斷裂*2 | 4429000% | 4429100% | 1RA10T04溫度值異常 | 性能退化、老化 | 更換1對4分配器後,測試功能正常 | MR | 20 | 20
MBL202100532 | BA0EAA511F676351 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 馬達散熱護蓋脫落! | 4445000% | 4445100% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經油令上緊後正常使用. | BD | 50 | 50
MBL202100598 | BA0EAA511F676351 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 現場控制盤運轉燈不亮! | 4447800% | 4447800% | 7號傾卸口 鐵板焊道裂 及 側邊鐵板脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 7號傾卸口 鐵板焊道及側邊鐵板焊補完成 | BD | 265 | 265 | 0 | 131290 | 99.92% | 99.92%
MBL202100217 | BA3EBFBFRNN12D05 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 3NN12D05 LINE3 3-5 ROTARY 運轉燈故障 | 4430800% | 4430800% | 軸封磨損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 端蓋軸封更換.旋轉閥抽芯 | BD | 110 | 220
MBL202100381 | BA3EBFBFRNN12D05 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 3NN12D05 LINE3 3-5 ROTARY 運轉燈故障 | 4438500% | 4438500% | OTARY下方伸縮布管東側、北側破孔漏氣! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 40 | 75 | 0 | 262725 | 99.97% | 99.97%
MBL202100114 | BA022F562EA6A80B | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 3線袋式輸送機 正轉無法帶動輸送機會挑牙反轉正常 | 4425600% | 4425600% | 南側0米水溝 格柵損壞 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 南側0米水溝 格柵板更換 | BD | 110 | 110
MBL202100382 | BA022F562EA6A80B | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 3線袋式輸送機 正轉無法帶動輸送機會挑牙反轉正常 | 4438600% | 4438600% | 震動過高造成溫度計故障 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計測試正常 | MR | 45 | 45
MBL202100419 | BA022F562EA6A80B | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 3NN14D01 LINE3 B/F CONVEYOR 上蓋破 | 4440200% | 4440200% | 環境惡劣溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 壓力計導壓管阻塞清通,表頭固定座斷裂更換完成. | BD | 60 | 60
MBL202100558 | BA022F562EA6A80B | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 3線袋式輸送機 正轉無法帶動輸送機會挑牙反轉正常 | 4446300% | 4446400% | 出口AOV之前管砂孔漏灰 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔焊補 | BD | 110 | 220
MBL202100717 | BA022F562EA6A80B | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 3NN14D01 LINE3 B/F CONVEYOR 上蓋破 | 4452800% | 4453000% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 定位開闢固定基座螺絲斷裂鬆脫,導致無法觸碰定位,更換並且重新固定,暖管測試正常! | BD | 55 | 55
MBL202100723 | BA022F562EA6A80B | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 3NN14D01 袋式CHAIN CONVEYOR 馬達固定座偏移現象需校正固定 | 4453200% | 4453200% | 集塵器多孔板拉柄鏽蝕需焊補 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 增設拉柄掛點。 | BD | 65 | 65 | 0 | 87525.83 | 99.92% | 99.92%
MBL202100767 | BA0D08F9D8AA106F | 3線 袋式集塵器 | PLC螢幕中間下方有黑點故障且螢幕的門故障無法關閉! | 4455300% | 4455300% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為12年10月11日. | BD | 25 | 25 | 0 | 525575 | 100% | 100%
MBL202100224 | BA09F3D6798B11D9 | 3線 袋式集塵器 1 | 3-1-3 空氣蓄壓槽橫向直管到曝氣閥接頭漏氣! | 4431100% | 4432100% | 0SG01S02 T/G 軸封蒸汽 疏水手閥閥桿斷 | 機械疲勞 | 0SG01S02 T/G 軸封蒸汽 疏水手閥更換 | BD | 140 | 140
MBL202100397 | BA09F3D6798B11D9 | 3線 袋式集塵器 1 | 3-1-13軟管破漏氣； 3-2-1、7、10、11、12、13軟管破損漏氣； 3-4-2、3、4、10、11軟管破漏氣。 | 4439200% | 4442500% | 3線飛灰氣送系統 出口閥前方管線沙孔漏灰現場以包覆 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔處燒焊完成 | BD | 105 | 260
MBL202100489 | BA09F3D6798B11D9 | 3線 袋式集塵器 1 | 袋式3-1第九排 不會曝氣 | 4443200% | 4443300% | LINE3 RP氣送系統 出口壓力L不會出現 | 性能退化、老化 | 壓力表接頭清潔,測試功能正常 | BD | 30 | 30 | 4983 | 175108.33 | 99.95% | 99.95%
MBL202100147 | BA0D68390F0E5020 | 3線 袋式集塵器 2 | 3-2袋式 人孔蓋支撐架上方鐵板破洞裂痕 | 4427200% | 4427200% | 2NV61Q01 LINE2 #61吹灰器前進到一半晃動過大MCC跳機熱電譯 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 減速機導桿鐵氟龍滑塊更換、軸封調整 | BD | 90 | 90
MBL202100704 | BA0D68390F0E5020 | 3線 袋式集塵器 2 | 3-2袋式 人孔蓋支撐架上方鐵板破洞裂痕 | 4452600% | 4456100% | 集塵器多孔板拉柄鏽蝕需焊補 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 增設拉柄掛點。 | BD | 65 | 65 | 0 | 262722.5 | 99.97% | 99.97%
MBL202100047 | BA3EBFBFUNK10N03 | 3線 袋式集塵器 3 | LINE3 3-3 第13支黑色曝氣大軟管破洞漏氣!(暫用內胎包覆) | 4422400% | 4422400% | 袋式3-3 閘刀閥西側本體焊道裂縫 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 50 | 100
MBL202100012 | BA3EBFBFUNK10N03 | 3線 袋式集塵器 3 | 袋式3-3 閘刀閥西側本體焊道裂縫 | 4420300% | 4425800% | 袋式3-3 閘刀閥西側本體焊道裂縫 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 75 | 150
MBL202100215 | BA3EBFBFUNK10N03 | 3線 袋式集塵器 3 | 袋式3-3 HOPPER 內部 東西兩側壓條斷裂不銹鋼板掀開影響排灰 | 4430600% | 4430700% | 鏽蝕破裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板焊道 | BD | 230 | 230
MBL202100294 | BA3EBFBFUNK10N03 | 3線 袋式集塵器 3 | 3線3-3振動器 基座螺絲鬆脫焊道裂開 | 4433900% | 4433900% | 袋式3-3 閘刀閥西側本體焊道裂縫 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 60 | 120
MBL202100332 | BA3EBFBFUNK10N03 | 3線 袋式集塵器 3 | 袋式3-3 振動器基座鐵板裂開 | 4435800% | 4435800% | 袋式3-3 振動器基座有裂痕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 裂縫處焊補完成 | BD | 75 | 150
MBL202100446 | BA3EBFBFUNK10N03 | 3線 袋式集塵器 3 | LINE3 3-3 第13支黑色曝氣大軟管破洞漏氣!(暫用內胎包覆) | 4441200% | 4441200% | 鏽蝕破裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板焊道 | BD | 300 | 300
MBL202100714 | BA3EBFBFUNK10N03 | 3線 袋式集塵器 3 | 3線3-3第4排 曝氣大軟管破孔 | 4452800% | 4452800% | 袋式3-3 振動器基座有裂痕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 裂縫處焊補完成 | BD | 85 | 170 | 0 | 74960.71 | 99.83% | 99.83%
MBL202100335 | BA3EBFBFUNK10N04 | 3線 袋式集塵器 4 | 袋式3-4第二排 自動曝氣不會曝氣 手動正常 | 4435800% | 4435800% | 袋式3-4HOPPER 閘刀閥西側焊道裂(綠漆) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 裂縫處修補完成 | BD | 50 | 100
MBL202100418 | BA3EBFBFUNK10N04 | 3線 袋式集塵器 4 | 袋式3-4閘刀手閥南側面 原焊道處裂開 | 4440100% | 4440300% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 貼補鐵板 | BD | 120 | 120
MBL202100525 | BA3EBFBFUNK10N04 | 3線 袋式集塵器 4 | 袋式 3-4 入口檔板氣壓缸內漏 | 4444600% | 4444600% | 袋式3-4HOPPER 閘刀閥西側焊道裂(綠漆) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 裂縫處修補完成 | BD | 70 | 140 | 0 | 175120 | 99.95% | 99.95%
MBL202100068 | BA3EBFBFUNK10N05 | 3線 袋式集塵器 5 | 3-5 HOPPER東側面閘刀上方50公分處破洞 | 4423400% | 4423600% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現液位計控制器螺絲鬆動,經固定後正常使用. | BD | 65 | 65
MBL202100083 | BA3EBFBFUNK10N05 | 3線 袋式集塵器 5 | LINE3 3-5 HOPPER振動器3NK10D05停止後還有再作動疑似配重塊鬆脫! | 4424200% | 4424200% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現液位計控制器螺絲鬆動,經固定後正常使用. | BD | 70 | 70
MBL202100353 | BA3EBFBFUNK10N05 | 3線 袋式集塵器 5 | LINE3 3-5 HOPPER 人孔2點及8點鐘方向破洞 | 4436900% | 4436900% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經油令上緊後正常使用. | BD | 50 | 50
MBL202100479 | BA3EBFBFUNK10N05 | 3線 袋式集塵器 5 | 3-5HOPPER西側面閘刀本體連接處 先前矽利康填補區材質老化剝落負壓在吸 | 4442800% | 4442900% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經更換葉片後正常使用. | BD | 70 | 70
MBL202100467 | BA3EBFBFUNK10N05 | 3線 袋式集塵器 5 | 袋式3-5旁 扶手欄杆破損 | 4442100% | 4443100% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經清潔液位計後正常使用. | BD | 50 | 50
MBL202100582 | BA3EBFBFUNK10N05 | 3線 袋式集塵器 5 | 袋式3-5旁 扶手欄杆破損 | 4447400% | 4447400% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經油令上緊後正常使用. | BD | 50 | 50
MBL202100601 | BA3EBFBFUNK10N05 | 3線 袋式集塵器 5 | 3NK10N05 LINE3 HOPPER 閘刀靠東側破 | 4447800% | 4447800% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現液位計控制器螺絲鬆動,經固定後正常使用. | BD | 75 | 75
MBL202100643 | BA3EBFBFUNK10N05 | 3線 袋式集塵器 5 | 袋式3-5HOPPER 閘刀上方1.5米處東北角漏、北側60公分漏、震動器上方焊道裂開、進口人孔東北角漏有負壓在吸。 | 4449600% | 4449800% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經清潔液位計後正常使用. | BD | 75 | 75
MBL202100693 | BA3EBFBFUNK10N05 | 3線 袋式集塵器 5 | 3-5HOPPER西側面閘刀本體連接處 先前矽利康填補區材質老化剝落負壓在吸 | 4451900% | 4451900% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經更換葉片後正常使用. | BD | 55 | 55
MBL202100725 | BA3EBFBFUNK10N05 | 3線 袋式集塵器 5 | 3NK10N05 LINE3 3-5 HOPPER 液位計H掛住(現場無架橋) | 4453500% | 4453500% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經油令上緊後正常使用. | BD | 50 | 50 | 0 | 52499 | 99.88% | 99.88%
MBL202100311 | BA3BOIDDHNA30B01 | 3線 過熱器 #1 | 煙道溫度計3NM21T02 故障(OVER RANGE)! | 4434900% | 4434900% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為112年07月03日. | BD | 35 | 35
MBL202100492 | BA3BOIDDHNA30B01 | 3線 過熱器 #1 | 煙道溫度計3NM21T02 故障(OVER RANGE)! | 4443400% | 4443400% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為112年07月03日. | BD | 35 | 35
MBL202100572 | BA3BOIDDHNA30B01 | 3線 過熱器 #1 | 煙道溫度計3NM21T04 溫度偏低(446℃)! | 4447200% | 4447200% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為112年07月03日. | BD | 30 | 30 | 0 | 175166.67 | 99.98% | 99.98%
MBL202100348 | BA3BOISBANV31Q01 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 3線吹灰器暖管管線 沙孔漏蒸氣位置在LP空氣預熱器層處 | 4436400% | 4436500% | 3線吹灰器暖管管線 沙孔 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 3線吹灰器暖管管線 沙孔克漏 | BD | 155 | 155
MBL202100633 | BA3BOISBANV31Q01 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 靠爐子的SWITCH失效! | 4449200% | 4449200% | 3線吹灰器暖管管線 沙孔 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 3線吹灰器暖管管線 沙孔克漏 | BD | 185 | 185 | 0 | 262630 | 99.94% | 99.94%
MBL202100126 | BA004335C97962C4 | 3線 過熱器 #2 | LINE3過熱器減溫噴水調節閥 3RR11S08 CLOSE定位流量2.13噸! | 4425900% | 4425900% | 加壓手閥故障! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 手閥更換 | BD | 70 | 140
MBL202100282 | BA004335C97962C4 | 3線 過熱器 #2 | LINE3 3RR11S08減溫噴水閥的洩水閥3RR11S26/28關閉會洩漏! | 4433300% | 4433300% | 吊車操作失誤導致 | 操作失誤 | #2投料口攝影機因為吊車位置不當而撞擊腳座變型,重新固定調整後正常! | BD | 30 | 30 | 0 | 262750 | 99.98% | 99.98%
MBL202100653 | BA0043EE40445F94 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 3NV51Q01 LINE3 #51吹灰器 現場壓力錶卡在1BAR，無法歸零 | 4449900% | 4449900% | 袋式1-2ROTARY 機殼東側面閘刀閥下方中間處破洞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破 | BD | 70 | 145 | 0 | 525530 | 99.99% | 99.99%
MBL202100180 | BA05570557F02CB9 | 3線 過熱器 #3 | 3RR11S08 LINE3 S/H減溫噴水閥 FAULT 無法操作 | 4428800% | 4428900% | 東南角彈簧固定螺絲脫落! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 東南角彈簧固定螺絲鎖固。 | BD | 60 | 60
MBL202100507 | BA05570557F02CB9 | 3線 過熱器 #3 | 3RR11S08 LINE3 減溫噴水閥 MOV 無法作動 | 4443700% | 4444000% | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形突出鐵鎚敲一樣會往上翹 | 過頻繁使用 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋校正。 | BD | 105 | 105 | 0 | 262717.5 | 99.97% | 99.97%
MBL202100179 | BA3BOISBANV42Q01 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | LINE3 SPG(輔) 沒有偵測到爆炸,排空重啟正常但下次會再出現警報(目前氮氣氧氣甲烷排空) | 4428600% | 4431400% | 3NV42Q01 輔SPG 點火前氧氣壓力低(已排空,緊急按鈕按下) | 機械疲勞 | 更換火星塞 測試正常 | BD | 80 | 80
MBL202100493 | BA3BOISBANV42Q01 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 3NV42Q01 3線42吹灰器 蒸氣關斷閥無法開啟 | 4443300% | 4443300% | 軸封漏! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 補軸封及二次風逆止閥更換 | BD | 270 | 270
MBL202100534 | BA3BOISBANV42Q01 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 3NV42Q01 3線42吹灰器 蒸氣關斷閥無法開啟 | 4444800% | 4444900% | SPG 儲氣室螺絲鬆脫(緊急按鈕已按下)! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換螺絲重新鎖固 | BD | 70 | 70
MBL202100683 | BA3BOISBANV42Q01 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | LINE3 #42 SPG 氮氣內漏! | 4451600% | 4451600% | 軸封漏! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 補軸封及二次風逆止閥更換 | BD | 255 | 255
MBL202100726 | BA3BOISBANV42Q01 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | SPG更換火星塞 | 4453300% | 4453300% | SPG 儲氣室螺絲鬆脫(緊急按鈕已按下)! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換螺絲重新鎖固 | BD | 50 | 50
MBL202100730 | BA3BOISBANV42Q01 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 軸封漏! | 4453400% | 4456100% | SPG 儲氣室螺絲鬆脫(緊急按鈕已按下)! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換螺絲重新鎖固 | BD | 40 | 40 | 0 | 87472.5 | 99.85% | 99.85%
MBL202100165 | BA3BOIDDHNA60B01 | 3線 過熱器 #4 | 過熱器減溫噴水閥改AOV,增加一個壓力感測訊號. | 4427900% | 4428000% | 3RR12S08 減溫噴水閥 軸封洩漏 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 檢視正常 | BD | 55 | 55
MBL202100201 | BA3BOIDDHNA60B01 | 3線 過熱器 #4 | 3RR12S08 減溫噴水閥 軸封洩漏 | 4429900% | 4430100% | 3RR12S08 減溫噴水閥 軸封洩漏 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 檢視正常 | BD | 75 | 75 | 0 | 262735 | 99.98% | 99.98%
MBL202100023 | BA3BOISBANV32Q01 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 靠遮斷閥的switch撥桿斷!(緊急按鈕按下) | 4420700% | 4421000% | INE3 #32吹灰器那層的SPG 點火前甲烷壓力太低 按壓緊急按鈕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換閥舌.閥座.燃燒缸 測試正常 | BD | 475 | 945
MBL202100151 | BA3BOISBANV32Q01 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | LINE3 #32吹灰器那層的SPG,進氣壓差過高,無法作動(目前氮氣氧氣甲烷排空) | 4427400% | 4427400% | INE3 #32吹灰器那層的SPG 點火前甲烷壓力太低 按壓緊急按鈕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換閥舌.閥座.燃燒缸 測試正常 | BD | 385 | 775
MBL202100218 | BA3BOISBANV32Q01 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | SPG LINE3 #32吹灰器那一層 無法點火，氣體已排空(排放氣體時有水份) | 4430900% | 4430900% | LINE3 #32吹灰器那層的SPG 點火前甲烷壓力太低 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 測試正常 持續觀察 | BD | 65 | 65
MBL202100258 | BA3BOISBANV32Q01 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 3NV32Q01 吹灰器 蒸氣手閥軸封漏氣 吹灰時內外管有撞擊聲 | 4432200% | 4432300% | INE3 #32吹灰器那層的SPG 點火前甲烷壓力太低 按壓緊急按鈕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換閥舌.閥座.燃燒缸 測試正常 | BD | 425 | 845
MBL202100272 | BA3BOISBANV32Q01 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | LINE3 #32吹灰器那層的SPG,進氣壓差過高,無法作動(目前氮氣氧氣甲烷排空) | 4433100% | 4433100% | 3NV32Q01 主SPG 點火前氧氣壓力低 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 檢修火星塞 測試正常 | BD | 465 | 465
MBL202100439 | BA3BOISBANV32Q01 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 靠遮斷閥的switch撥桿斷!(緊急按鈕按下) | 4440800% | 4441100% | 3NV32Q01 主SPG 點火前氧氣壓力低 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 檢修火星塞 測試正常 | BD | 395 | 395
MBL202100569 | BA3BOISBANV32Q01 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | LINE3 #32吹灰器那層的SPG,進氣壓差過高,無法作動(目前氮氣氧氣甲烷排空) | 4447000% | 4447000% | 3NV32Q01 主SPG 點火前氧氣壓力低 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 檢修火星塞 測試正常 | BD | 330 | 330
MBL202100663 | BA3BOISBANV32Q01 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | LINE3 #32吹灰器那層的SPG 點火前甲烷壓力太低 按壓緊急按鈕 | 4450400% | 4450400% | 3NV32Q01 主SPG 點火前氧氣壓力低 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 檢修火星塞 測試正常 | BD | 305 | 305 | 0 | 65344.38 | 99.46% | 99.46%
MBL202100473 | BA3BOIDCCNA01 | 3線 鍋爐 | 過熱器管排更新 | 4442300% | 4442400% | 中控室3號爐膛攝影機畫面異常 | 性能退化、老化 | 更換訊號分配器後,測試功能正常 | MR | 25 | 25
MBL202100619 | BA3BOIDCCNA01 | 3線 鍋爐 | 中控室3號爐膛攝影機畫面異常 | 4448300% | 4449100% | 中控室3號爐膛攝影機畫面異常 | 性能退化、老化 | 更換訊號分配器後,測試功能正常 | MR | 25 | 25 | 0 | 262775 | 99.99% | 100%
MBL202100196 | BA3STRFDPRZ15B01 | 3線 鍋爐排放閃化槽1 | 8米左右側底排管線25-RZ-24-PC1-P60/25-RZ-28-PC1-P60堵塞! | 4429700% | 4429700% | 排水溝的管銹蝕破孔! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換排水管燒焊完成 | BD | 95 | 195
MBL202100561 | BA3STRFDPRZ15B01 | 3線 鍋爐排放閃化槽1 | 3RZ16S11 LINE3 右側ECO BLOW DOWN TANK 3RZ16B1的安全閥管線沙孔(沙孔的位子需要搭架) | 4446300% | 4449200% | 排水溝的管銹蝕破孔! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換排水管燒焊完成 | BD | 110 | 220 | 0 | 262697.5 | 99.96% | 99.96%
MBL202100006 | BA3BOIDBMNA20B01 | 3線 鍋爐汽鼓 | LINE3汽鼓檢測水 3RV21A01管線堵塞! | 4419900% | 4423200% | LINE3汽鼓檢測管線堵塞! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 管路清通 測試正常 | BD | 155 | 310
MBL202100143 | BA3BOIDBMNA20B01 | 3線 鍋爐汽鼓 | 雲母片破損! | 4427100% | 4427100% | 螺帽鬆脫 | 其他製作安裝因素 | 螺帽重新鎖緊.測試OK | BD | 105 | 205
MBL202100596 | BA3BOIDBMNA20B01 | 3線 鍋爐汽鼓 | LINE3 汽鼓水檢測管線堵塞! | 4447700% | 4447900% | LINE3汽鼓檢測管線堵塞! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 管路清通 測試正常 | BD | 150 | 295 | 0 | 175063.33 | 99.92% | 99.92%
MBL202100042 | BA3FACFASUN16B02 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 3線飛灰氣送管線 8米出口閥後約3米處沙孔漏灰 | 4422300% | 4422300% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換AIR管後正常使用. | BD | 65 | 65
MBL202100106 | BA3FACFASUN16B02 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 出口管線高度約12米處破孔漏灰(暫時包覆)! | 4425100% | 4425100% | LINE3 飛灰氣送系統 自動助吹手閥損壞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 手閥更換 | BD | 160 | 320
MBL202100166 | BA3FACFASUN16B02 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 3線飛灰氣送系統 出口閥前方管線沙孔漏灰現場以包覆 | 4427800% | 4427900% | 3線飛灰氣送系統 出口閥前方管線沙孔漏灰現場以包覆 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔處燒焊完成 | BD | 125 | 315
MBL202100170 | BA3FACFASUN16B02 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | LINE3 飛灰氣送系統 氣密墊破(壓力4.2bar目前堪用) | 4428300% | 4428300% | LINE3 飛灰氣送系統 自動助吹手閥損壞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 手閥更換 | BD | 215 | 430
MBL202100194 | BA3FACFASUN16B02 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 3線飛灰氣送 8米出口第三節直管管線沙漏灰 | 4429500% | 4429500% | 3線飛灰氣送系統 出口閥前方管線沙孔漏灰現場以包覆 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔處燒焊完成 | BD | 115 | 290
MBL202100298 | BA3FACFASUN16B02 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 3線飛灰器送 8米出口管線破洞踏板下方噴紅漆標示 | 4434300% | 4434300% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換AIR管後正常使用. | BD | 60 | 60
MBL202100506 | BA3FACFASUN16B02 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 三線飛灰壓力錶更換 | 4443700% | 4443700% | LINE3 飛灰氣送系統 自動助吹手閥損壞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 手閥更換 | BD | 155 | 315
MBL202100515 | BA3FACFASUN16B02 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 3線飛灰氣送 8米 壓力櫃氣密墊破損無閥持壓 | 4444100% | 4444100% | 3線飛灰氣送系統 出口閥前方管線沙孔漏灰現場以包覆 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔處燒焊完成 | BD | 120 | 300
MBL202100517 | BA3FACFASUN16B02 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | LINE3 飛灰氣送系統 飼水調節閥那一層的伸縮管漏灰 | 4444100% | 4444100% | 速排閥磨損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換氣密墊.速排閥 | BD | 120 | 235
MBL202100575 | BA3FACFASUN16B02 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 3線飛灰氣送系統 出口閥前方管線沙孔漏灰現場以包覆 | 4447200% | 4447200% | 速排閥磨損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換氣密墊.速排閥 | BD | 120 | 245
MBL202100709 | BA3FACFASUN16B02 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | LINE3 F/A 氣送 無法自動送灰 | 4452500% | 4452700% | LINE3 飛灰氣送系統 自動助吹手閥損壞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 手閥更換 | BD | 195 | 385
MBL202100731 | BA3FACFASUN16B02 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 3線飛灰氣送 8米 壓力櫃氣密墊破損無閥持壓 | 4453600% | 4453600% | 速排閥磨損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換氣密墊.速排閥 | BD | 105 | 210 | 0 | 43670.42 | 99.7% | 99.7%
MBL202100168 | BA3SSDEBANL02D01 | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 高速軸更換 | 4428000% | 4428200% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現 X:放大器線路鬆脫,重新固定後正常使用. | BD | 45 | 45
MBL202100721 | BA3SSDEBANL02D01 | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 高速軸更換 | 4453100% | 4454800% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現 X:放大器線路鬆脫,重新固定後正常使用. | BD | 45 | 45 | 0 | 262755 | 99.98% | 99.98%
MBL202100545 | BAgSTRACC | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 冷却水泵#B軸封漏水 | 4445700% | 4446300% | #3ACC齒輪箱油液位没有顯示 | 性能退化、老化 | 更換ACC齒輪箱油液位計後,測試功能正常 | MR | 25 | 25
MBL202100728 | BAgSTRACC | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | #3ACC齒輪箱油液位没有顯示 | 4453400% | 4453500% | #3ACC齒輪箱油液位没有顯示 | 性能退化、老化 | 更換ACC齒輪箱油液位計後,測試功能正常 | MR | 20 | 20 | 3833 | 262777.5 | 99.99% | 100%
MBL202100447 | BA03441E131AEB04 | Atomizer維修吊車 | 吊車會卡到LINE2的位置,需用人力拉才會動有危險性! | 4441200% | 4441300% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經油令調整後正常使用. | BD | 20 | 20
MBL202100450 | BA03441E131AEB04 | Atomizer維修吊車 | CABLE導輪脫落2組! | 4441300% | 4441300% | 1NM11T02 爐膛溫度計故障! | 性能退化、老化 | 更換溫度計後,測試功能正常 | BD | 35 | 35 | 0 | 262772.5 | 99.99% | 99.99%
MBL202100430 | BA010D873BD2CEF5 | DCS | DLC FORCE 電腦 主機燒毀無法開機 | 4440600% | 4440600% | 南側灰渣吊車 PLC FAULT 無法消除! POWER 故障 | 性能退化、老化 | 南側灰渣吊車 PLC FAULT 無法消除! POWER 故障 更換POWER | BD | 130 | 130 | 0 | 525470 | 99.98% | 99.98%
MBL202100368 | BA0INSDCSIB01 | DCS盤 | CEMS TO DCS 拉啟停爐實體點位 | 4437900% | 4437900% | 1GA02 NODE 2 DCS 無畫面顯示! | 性能退化、老化 | 更換螢幕後,測試功能正常 | BD | 25 | 25
MBL202100675 | BA0INSDCSIB01 | DCS盤 | 廠區網路檢修,更換光纖轉換器. | 4451000% | 4451300% | 1GA02 NODE 2 DCS 無畫面顯示! | 性能退化、老化 | 更換螢幕後,測試功能正常 | BD | 35 | 35
MBL202100692 | BA0INSDCSIB01 | DCS盤 | 1GA02 NODE 2 DCS 無畫面顯示! | 4452000% | 4452000% | 1GA02 NODE 2 DCS 無畫面顯示! | 性能退化、老化 | 更換螢幕後,測試功能正常 | BD | 40 | 40
MBL202100752 | BA0INSDCSIB01 | DCS盤 | 0GA05 CONSOLE NODE 20 螢幕故障! | 4454300% | 4455500% | 1GA02 NODE 2 DCS 無畫面顯示! | 性能退化、老化 | 更換螢幕後,測試功能正常 | BD | 25 | 25 | 0 | 131368.75 | 99.98% | 99.98%
MBL202100203 | BA0MTPHCLUE01B02 | HCL 儲槽1 | 再生鹽酸流量計 洩漏 | 4429800% | 4430000% | 磨耗、磨損、腐蝕導致 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 電磁閥閥體洩漏,更換閥體,再生逆洗測試正常! | BD | 60 | 115
MBL202100268 | BA0MTPHCLUE01B02 | HCL 儲槽1 | "0UE01B02 0UE01B03" 純水廠 HCL 儲槽1,2 液位計失真! | 4432800% | 4432800% | 磨耗、磨損、腐蝕導致 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 電磁閥閥體洩漏,更換閥體,再生逆洗測試正常! | BD | 50 | 105 | 0 | 262745 | 99.98% | 99.98%
MBL202100577 | BA02451D657F6BC2 | HCL 儲槽2 | 液位計失真! | 4447100% | 4447100% | 8號傾卸門 脫軌 | 性能退化、老化 | 8號傾卸門 復位。 | BD | 60 | 60 | 0 | 525540 | 99.99% | 99.99%
MBL202100385 | BA07F5BDE229A776 | HCL 計量槽1 | 0UE55S01 純水場混床再生流量計 流量計上方管線洩漏 | 4438600% | 4438800% | 溫度計斷訊! | 性能退化、老化 | 接線重新緊固後,測試功能正常 | BD | 25 | 25 | 0 | 525575 | 100% | 100%
MBL202100407 | BA02AB5A8F5BFC91 | LINE1 袋室集塵器維修吊車 | 1線袋式上蓋吊車 吊車冒火花 | 4439600% | 4439600% | 環境溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為112年05月02日. | BD | 55 | 55 | 0 | 525545 | 99.99% | 99.99%
MBL202100264 | BA1INCBHENQ39S02 | LINE1右側灰押出機 | 1NQ39S02 LINE1 灰押出機(右側) 後退時無法接觸SWITCH (差2CM)疑似機械作動有卡住的狀況 | 4432400% | 4434000% | 靠北側人孔扶手變形(已切除)請再燒焊一扶手及吊點! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 燒焊扶手及新增吊點 | BD | 230 | 460
MBL202100343 | BA1INCBHENQ39S02 | LINE1右側灰押出機 | 1NQ39Y01 LINE1 右側灰押出機 速度訊號回授異常(有時會突然變0) | 4436200% | 4436300% | 靠北側人孔扶手變形(已切除)請再燒焊一扶手及吊點! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 燒焊扶手及新增吊點 | BD | 220 | 445
MBL202100662 | BA1INCBHENQ39S02 | LINE1右側灰押出機 | 灰押出機現場盤無電源(已更換2255新品無效)! | 4450400% | 4450400% | 靠北側人孔扶手變形(已切除)請再燒焊一扶手及吊點! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 燒焊扶手及新增吊點 | BD | 190 | 380
MBL202100622 | BA1INCBHENQ39S02 | LINE1右側灰押出機 | 右側灰押出器外側油管*2老化龜裂! | 4448500% | 4456100% | 靠北側人孔扶手變形(已切除)請再燒焊一扶手及吊點! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 燒焊扶手及新增吊點 | BD | 185 | 375 | 0 | 131193.75 | 99.84% | 99.84%
MBL202100674 | BA09D04DABCC5ED7 | LINE1左側三段爐床 | REMOTE無法作動,目前切至LOCAL設定45%! | 4451000% | 4451000% | 氣密墊破無法持壓! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換氣密墊 | BD | 320 | 710
MBL202100666 | BA09D04DABCC5ED7 | LINE1左側三段爐床 | REMOTE無法作動,目前切至LOCAL設定45%! | 4450600% | 4451300% | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 小車車輪異音(東北) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸承更換 測試正常 | BD | 300 | 600 | 0 | 262490 | 99.88% | 99.88%
MBL202100024 | BA1INCBHENF42S02 | LINE1左側四段爐床 | 1NF42S02 LINE1 爐床4段左側 油壓缸軸承壓蓋螺絲斷 | 4420900% | 4421000% | 1NF42S02 LINE1 爐床4段左側 油壓缸軸承壓蓋螺絲斷 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1NF42S02 LINE1 爐床4段左側油壓缸軸承壓蓋螺絲更換 | BD | 50 | 100 | 0 | 525550 | 99.99% | 99.99%
MBL202100018 | BA1INCBHENQ19S02 | LINE1左側灰押出機 | " 1NQ19S02 1NQ39S02" LINE1 灰押出機左右側底板 左右側爬坡段底板漏水 | 4420800% | 4420800% | 1NQ19S02 LINE1左側灰押出器 回授斷訊 | 性能退化、老化 | 更換2255控制器並調整參數後,測試功能正常 | BD | 30 | 30
MBL202100175 | BA1INCBHENQ19S02 | LINE1左側灰押出機 | 1NQ19S02 LINE1 左側灰押出機 本體破洞 | 4428200% | 4428200% | 1NQ19S02 LINE1左側灰押出器 回授斷訊 | 性能退化、老化 | 更換2255控制器並調整參數後,測試功能正常 | BD | 25 | 25
MBL202100667 | BA1INCBHENQ19S02 | LINE1左側灰押出機 | 灰押出機底板漏水,造成RIDDLING CONVEYOR液位上升! | 4450600% | 4453800% | 1NQ19S02 LINE1左側灰押出器 回授斷訊 | 性能退化、老化 | 更換2255控制器並調整參數後,測試功能正常 | BD | 30 | 30 | 0 | 175171.67 | 99.98% | 99.98%
MBL202100512 | BA1INCEAINM11T06 | LINE1爐膛右側溫度計 | 溫度計斷訊! | 4444000% | 4444100% | 溫度計斷訊! | 性能退化、老化 | 接線重新緊固後,測試功能正常 | BD | 30 | 30 | 0 | 525570 | 99.99% | 99.99%
MBL202100491 | BA07C6D6AECE72A9 | LINE1爐膛左側溫度計 | 1NM11T04 LINE1 爐膛左側溫度計 溫度異常偏高 | 4443200% | 4443500% | 氣密墊磨損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換氣密墊 | BD | 140 | 140
MBL202100645 | BA07C6D6AECE72A9 | LINE1爐膛左側溫度計 | 1NM11T04 LINE1 爐膛左側溫度計 溫度異常偏高 | 4449700% | 4450800% | 2NV61Q01 LINE2 #61吹灰器 減速機支撐桿脫離、R銷脫落 | 其他製作安裝因素 | 2NV61Q01 LINE2 #61吹灰器 減速機支撐桿、R銷回裝 | BD | 45 | 90 | 0 | 262707.5 | 99.96% | 99.96%
MBL202100104 | BA1INCEAINM11T02 | LINE1爐膛溫度計 | 1NM11T02 1線爐膛溫度計 溫度異常偏低 | 4425100% | 4426900% | 1NM11T02 爐膛溫度計故障! | 性能退化、老化 | 更換溫度計後,測試功能正常 | BD | 35 | 35
MBL202100291 | BA1INCEAINM11T02 | LINE1爐膛溫度計 | 1NM11T02 1線爐膛溫度計 斷訊 | 4433700% | 4433700% | 1NM11T02 爐膛溫度計故障! | 性能退化、老化 | 更換溫度計後,測試功能正常 | BD | 30 | 30 | 0 | 262767.5 | 99.99% | 99.99%
MBL202100022 | BA0D4650BE5E0A96 | LINE2右側灰押出機 | 2NQ39S02 LINE2 右側左邊灰押出機 軸承基座螺絲斷一根 | 4420700% | 4420900% | 軸封漏! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 補軸封 | BD | 145 | 145 | 0 | 525455 | 99.97% | 99.97%
MBL202100205 | BA2INCBHENQ19S02 | LINE2左側灰押出機 | 2NQ19S02 LINE2左側灰押出器 側油壓缸漏油 | 4429800% | 4429800% | 2線左側灰押出機無法動作 | 性能退化、老化 | 更換灰押出機定位開關的滾輪配件後,測試功能正常 | MR | 30 | 30
MBL202100248 | BA2INCBHENQ19S02 | LINE2左側灰押出機 | 2線左側灰押出機無法動作 | 4432000% | 4432000% | 2NQ19S02 LINE2左側灰押出器 現場無動作 速度顯示0 | 性能退化、老化 | 更換電磁閥線圈後,測試功能正常 | BD | 75 | 75
MBL202100303 | BA2INCBHENQ19S02 | LINE2左側灰押出機 | 2線左側灰押出機無法動作 | 4434400% | 4434400% | 2線左側灰押出機無法動作 | 性能退化、老化 | 更換灰押出機定位開關的滾輪配件後,測試功能正常 | MR | 25 | 25
MBL202100321 | BA2INCBHENQ19S02 | LINE2左側灰押出機 | 2線左側灰押出機無法動作 | 4435100% | 4435200% | 2NQ19S02 LINE2左側灰押出器 現場無動作 速度顯示0 | 性能退化、老化 | 更換電磁閥線圈後,測試功能正常 | BD | 65 | 65
MBL202100389 | BA2INCBHENQ19S02 | LINE2左側灰押出機 | 靠中控室的定位開關不會回彈! | 4439100% | 4439100% | 2線左側灰押出機無法動作 | 性能退化、老化 | 更換灰押出機定位開關的滾輪配件後,測試功能正常 | MR | 35 | 35 | 50 | 105074 | 99.96% | 99.97%
MBL202100191 | BA0EE6827E5B12DE | LINE2爐膛中間壓力計 | 2NM11P02 2線爐膛左側壓力計 DCS壓力計失真 | 4429800% | 4429800% | 鏽蝕破裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板焊道 | BD | 270 | 270 | 0 | 525330 | 99.95% | 99.95%
MBL202100029 | BA2INCEAINM11T06 | LINE2爐膛右側溫度計 | 溫度過低故障! | 4421400% | 4421400% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為112年10月17日. | BD | 30 | 30
MBL202100045 | BA2INCEAINM11T06 | LINE2爐膛右側溫度計 | 2NM11T06 2線爐膛右側溫度計 溫度計故障偏低 750度 | 4422300% | 4422300% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為112年10月17日. | BD | 20 | 20
MBL202100341 | BA2INCEAINM11T06 | LINE2爐膛右側溫度計 | 爐膛溫度計 2NM11T06 溫度計故障(788度偏低)! | 4436200% | 4436200% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為112年10月17日. | BD | 25 | 25
MBL202100583 | BA2INCEAINM11T06 | LINE2爐膛右側溫度計 | 溫度偏低(840度)故障! | 4447300% | 4447300% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為112年10月17日. | BD | 30 | 30 | 0 | 131373.75 | 99.98% | 99.98%
MBL202100069 | BA021DBFD85C9FC1 | LINE2爐膛左側溫度計 | 溫度偏低(680度)! | 4423500% | 4426200% | 2線RP氣送 2UT89P02訊號開關插頭銅綠斷裂 | 性能退化、老化 | 2線RP氣送2UT89P02更換開關插頭後,恢復正常使用 | BD | 30 | 30 | 0 | 525570 | 99.99% | 99.99%
MBL202100055 | BA06A6C788B92BE4 | LINE2爐膛攝影機 | 冷卻水管脫落 | 4422800% | 4422900% | 北側-5米消防泵 壓力低到6bar泵浦不會自動啟動 | 性能退化、老化 | 將NO2主消防泵控制盤內壓力開關設為7.5bar後,測試功能正常 | BD | 45 | 45
MBL202100220 | BA06A6C788B92BE4 | LINE2爐膛攝影機 | 2號爐爐膛攝影機 無畫面 | 4431000% | 4431000% | 吹灰壓力8BAR,需調高到10BAR! | 預防保養 | 吹灰壓力調高到10BAR | BD | 290 | 290 | 0 | 262632.5 | 99.94% | 99.94%
MBL202100369 | BA0FFDBA4DD092F4 | LINE3 袋室集塵器維修吊車 | 北側極限開關失效! | 4438100% | 4438100% | 南側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 性能退化、老化 | 集水盤及排水管疏通後,測試功能正常 | BD | 45 | 45
MBL202100540 | BA0FFDBA4DD092F4 | LINE3 袋室集塵器維修吊車 | 3號爐袋式吊車 鋼索無法上下 | 4445200% | 4445200% | 3線飛灰氣送系統 出口閥前方管線沙孔漏灰現場以包覆 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔處燒焊完成 | BD | 90 | 230 | 0 | 262732.5 | 99.97% | 99.97%
MBL202100212 | BA0279AEF2DDE2DF | LINE3右側四段爐床 | 油壓缸漏油! | 4430500% | 4430500% | 袋式1-2ROTARY 機殼東側面閘刀閥下方中間處破洞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破 | BD | 60 | 125 | 0 | 525540 | 99.99% | 99.99%
MBL202100435 | BA072DBEFC63BA53 | LINE3左側四段爐床 | 3號爐門口靠爐床第四段左側照明在閃爍 | 4440700% | 4440700% | LINE1飛灰氣送系統 回抽管45度處砂孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔焊補 | BD | 110 | 110 | 0 | 525490 | 99.98% | 99.98%
MBL202100085 | BA050F377144BC0F | LINE3爐膛右側溫度計 | 溫度偏低(816度)故障! | 4424300% | 4424300% | 環境惡劣溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換電磁閥新品,共計6組,測試正常! | BD | 240 | 240 | 0 | 525360 | 99.95% | 99.95%
MBL202100565 | BA0B42B993AD75C5 | LINE3爐膛攝影機 | 畫面閃爍! | 4446900% | 4446900% | 2NN05D01 LINE2 半乾式 CHAIN CONVEYOR 會無預警speed low | 磨耗、磨損、腐蝕 | Speed Sensor線路整理重新壓接及感應盤處理後,恢復正常使用 | BD | 105 | 105 | 0 | 525495 | 99.98% | 99.98%
MBL202100090 | BA0335A57CA39114 | Line1廢氣區電氣盤設備 | 不透光DR-290,光源更換 | 4424500% | 4424700% | 北側-5米消防泵 壓力低到6bar泵浦不會自動啟動 | 性能退化、老化 | 將NO2主消防泵控制盤內壓力開關設為7.5bar後,測試功能正常 | BD | 65 | 65
MBL202100437 | BA0335A57CA39114 | Line1廢氣區電氣盤設備 | 不透光DR-290,光源更換 | 4440700% | 4440800% | LINE2 袋式CHAIN CONVEYOR 馬達異音 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換馬達 測試正常 | BD | 380 | 1135 | 0 | 262577.5 | 99.92% | 99.92%
MBL202100276 | BA0A736106410CC4 | Line1焚化爐區 | 爐床極限開關滾輪故障 | 4433100% | 4433100% | 2NM11P06 2線爐膛壓力計 數據失真 | 性能退化、老化 | 將高壓導管疏通後,測試功能正常 | BD | 45 | 45
MBL202100695 | BA0A736106410CC4 | Line1焚化爐區 | 1NM21T06 LINE1 煙道溫度計 溫度異常偏高 | 4452200% | 4452200% | 環境惡劣溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換時間為110年12月16日. | BD | 35 | 35 | 0 | 262760 | 99.98% | 99.98%
MBL202100461 | BAgFACKBF1 | Line1飛灰輸送系統 | LINE1 過熱器平台排灰直管 直管鏽蝕斷裂 | 4442100% | 4442300% | LINE1 飛灰氣送系統 出口閥前管線沙孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔修補完成 | BD | 160 | 325
MBL202100551 | BAgFACKBF1 | Line1飛灰輸送系統 | LINE1 飛灰系統管線 8M 90度彎管後垂直管線沙孔 | 4446000% | 4446000% | LINE1 飛灰氣送系統 出口閥前管線沙孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔修補完成 | BD | 180 | 355
MBL202100593 | BAgFACKBF1 | Line1飛灰輸送系統 | LINE1 過熱器平台排灰直管 直管鏽蝕斷裂 | 4447800% | 4447800% | LINE1 飛灰氣送系統 出口閥前管線沙孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔修補完成 | BD | 115 | 230
MBL202100538 | BAgFACKBF1 | Line1飛灰輸送系統 | LINE1 過熱器平台排灰直管 直管鏽蝕斷裂 | 4445200% | 4453200% | LINE1 飛灰氣送系統 出口閥前管線沙孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔修補完成 | BD | 120 | 240
MBL202100739 | BAgFACKBF1 | Line1飛灰輸送系統 | LINE1 飛灰氣送系統 出口氣動閥旋鈕作動不良 | 4453800% | 4454000% | LINE1 飛灰氣送系統 出口閥前管線沙孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔修補完成 | BD | 150 | 305 | 60 | 104975 | 99.86% | 99.86%
MBL202100318 | BAgINCBAR2 | Line2焚化爐區 | 2NM21T04 煙道溫度計 斷訊 | 4435100% | 4438800% | 環境溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為112年05月02日. | BD | 50 | 50
MBL202100391 | BAgINCBAR2 | Line2焚化爐區 | 2NM21T02 LINE2 煙道溫度計 溫度偏低 | 4439100% | 4439200% | 環境溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為112年05月02日. | BD | 45 | 45 | 0 | 262752.5 | 99.98% | 99.98%
MBL202100710 | BA0F9D49AC3774C9 | Line2爐床油壓系統 | 2線3段左、右側爐床常不會動 | 4452700% | 4452800% | ROTARY下方貼補西南側破孔漏氣! ROTARY上方伸縮布管東北側ˋ東南側破孔漏氣! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 30 | 60 | 4 | 525570 | 99.99% | 99.99%
MBL202100094 | BA09B97E5AB80125 | Line2飛灰輸送系統 | LINE2飛灰輸送系統 管線破孔漏灰!(爐區飼水調節閥90度彎管後約2米水平管) | 4424500% | 4424500% | 泡沫送水口手閥 0WF02S2 關不死! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 泡沫送水口更換 | BD | 40 | 40
MBL202100257 | BA09B97E5AB80125 | Line2飛灰輸送系統 | LINE2飛灰輸送系統 管線砂孔漏灰!(氣送出口約2米位置紅漆) | 4432300% | 4432300% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現線路鬆脫,重新固定後正常使用. | BD | 55 | 55
MBL202100579 | BA09B97E5AB80125 | Line2飛灰輸送系統 | LINE2飛灰氣送系統 洩壓管砂孔(噴紅漆) | 4447200% | 4447200% | 0QA07L3B 3號ACC 液位計失真 | 性能退化、老化 | 更換液位計後,測試功能正常 | BD | 70 | 70
MBL202100573 | BA09B97E5AB80125 | Line2飛灰輸送系統 | LINE2飛灰氣送系統 洩壓管砂孔(噴紅漆) | 4447000% | 4447400% | 3線13吹灰器 外管接減速機處軸封洩漏 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 外管石墨墊片更換、外管固定螺絲鎖固 | BD | 155 | 205 | 0 | 131320 | 99.94% | 99.94%
MBL202100153 | BA005BC80655817E | Line3廢氣區輸送系統 | #3ATMIZER整修更換震動SENSOR | 4427400% | 4427500% | 3NQ31D02 3線振動輸送帶(短) 靠北側襯裙鐵板裂開 | 性能退化、老化 | 3NQ31D02 3線振動輸送帶(短) 靠北側襯裙鐵板焊補 | BD | 165 | 165
MBL202100329 | BA005BC80655817E | Line3廢氣區輸送系統 | #3ATMIZER整修更換震動SENSOR | 4435600% | 4435600% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換整修振動馬達組,測試完成. | BD | 140 | 280 | 0 | 262647.5 | 99.94% | 99.94%
MBL202100052 | BAgINCBAR3 | Line3焚化爐區 | 3號爐歲修保養 | 4422700% | 4422700% | 環境惡劣溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換時間為110年12月16日. | BD | 30 | 30
MBL202100319 | BAgINCBAR3 | Line3焚化爐區 | 3NM21T02 煙道溫度計 溫度異常晃動(忽高忽低) | 4435000% | 4435100% | 環境惡劣溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換時間為110年12月16日. | BD | 25 | 25 | 0 | 262772.5 | 99.99% | 99.99%
MBL202100020 | BA06420016E3EE37 | Line3飛灰輸送系統 | LINE3 飛灰氣送系統 手動加壓手閥動作不良 | 4420800% | 4420900% | 1RA10T04溫度值異常 | 性能退化、老化 | 更換1對4分配器後,測試功能正常 | MR | 25 | 25
MBL202100250 | BA06420016E3EE37 | Line3飛灰輸送系統 | LINE3 飛灰氣送系統 手動加壓手閥動作不良 | 4432000% | 4432000% | 3線13吹灰器 外管接減速機處軸封洩漏 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 外管石墨墊片更換、外管固定螺絲鎖固 | BD | 150 | 195
MBL202100339 | BA06420016E3EE37 | Line3飛灰輸送系統 | LINE3飛灰氣送 SILO 頂45度彎管沙孔現場已包覆 | 4435900% | 4435900% | 2線垃圾進料斜槽 15米西側水夾套伸縮縫鐵件破損 暫用陶瓷纖維棉堵漏 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 2線垃圾進料斜槽 15米西側水夾套伸縮縫鐵件焊補 | BD | 260 | 420 | 0 | 175055 | 99.92% | 99.92%
MBL202100373 | BA060C2666613235 | Na3PO4 加藥泵1 | 汽鼓加藥泵 OUH01D3.4.5無法調整流量,D3沒流量 | 4438300% | 4438700% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換照明後正常. | BD | 75 | 75 | 0 | 525525 | 99.99% | 99.99%
MBL202100599 | BA0B1A83A36C9D42 | Na3PO4 加藥泵2 | OUH01D04 純水場汽鼓加藥泵 軸封漏 | 4447900% | 4447900% | 2線左側灰押出機無法動作 | 性能退化、老化 | 更換灰押出機定位開關的滾輪配件後,測試功能正常 | MR | 30 | 30
MBL202100636 | BA0B1A83A36C9D42 | Na3PO4 加藥泵2 | OUH01D04 純水場汽鼓加藥泵 軸封漏 | 4449200% | 4449200% | 軸封洩漏! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 軸封更換 | BD | 225 | 225 | 0 | 262672.5 | 99.95% | 99.96%
MBL202100092 | BA0MTPPMPUH01D05 | Na3PO4 加藥泵3 | 0UH01D05 2線汽鼓加藥泵 軸封漏 | 4424400% | 4424600% | 0UH01D05 LINE2汽鼓加藥泵 軸心漏水 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 0UH01D05 LINE2汽鼓加藥泵 軸封更換 | BD | 90 | 90
MBL202100118 | BA0MTPPMPUH01D05 | Na3PO4 加藥泵3 | 運轉無流量! | 4425700% | 4426100% | 0UH01D05 LINE2汽鼓加藥泵 軸心漏水 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 0UH01D05 LINE2汽鼓加藥泵 軸封更換 | BD | 70 | 70 | 0 | 262720 | 99.97% | 99.97%
MBL202100597 | BA07DB6A828D194E | Na3PO4 加藥泵4 | 0UH01D06 3線汽鼓加藥泵 軸封洩漏 | 4447700% | 4447800% | 1NV61Q01 LINE1 #61吹灰器 一啟動就Fault疑似遮斷閥作動不良 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1NV61Q01 LINE1 #61吹灰器 機械方面無異常，疑似遮斷閥側SWITCH作動不良，轉儀電檢修。 | BD | 60 | 60 | 0 | 525540 | 99.99% | 99.99%
MBL202100133 | BA03C8F825AABDF5 | No.1 泵室污水泵2 | 南側-7米 SUN PIT 出口切換到日用櫃手閥軸封漏水 | 4426600% | 4426600% | LINE3 啟動閥3RA10S14 :DCS硬體警報出現11AB102 通信時間終了,就會輸出數值至啟動閥! | 性能退化、老化 | 將3RA10S14所在的FIC卡片由11AB101~103位置移至13AA701~703,改TAG名稱為3RA10S15,測試功能正常 | BD | 55 | 55 | 0 | 525545 | 99.99% | 99.99%
MBL202100064 | BA04E96FDF33CD2B | WCC真空泵 | WCC 真空泵 泵異音 | 4423400% | 4423500% | 鏽蝕破裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板焊道 | BD | 240 | 240 | 0 | 525360 | 99.95% | 99.95%
MBL202100011 | BA05F3DF2B04E910 | line3鍋爐吹灰器 | L3 SPG 上、下 6000次LV4 保養 | 4420100% | 4420100% | #3ACC齒輪箱油液位没有顯示 | 性能退化、老化 | 更換ACC齒輪箱油液位計後,測試功能正常 | MR | 35 | 35
MBL202100030 | BA05F3DF2B04E910 | line3鍋爐吹灰器 | 25-RT-51-PC2-H40 各爐吹灰器至閃化收集總管 沙孔蒸氣洩漏(位置在SPG鋼瓶上放) | 4421200% | 4421200% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現 X:放大器線路鬆脫,重新固定後正常使用. | BD | 60 | 60
MBL202100234 | BA05F3DF2B04E910 | line3鍋爐吹灰器 | 3RT53S02 LINE3 吹灰器 ECO 疏水MOV無法自動開 | 4431400% | 4438900% | 溫度計斷訊! | 性能退化、老化 | 接線重新緊固後,測試功能正常 | BD | 40 | 40 | 0 | 175155 | 99.97% | 99.98%
MBL202100445 | BA0B8985830CBA13 | 中控室 | CEMS 更新需從DCS拉取DI點轉通訊回CEMS | 4441200% | 4441200% | MCC 斷路器跳積熱 及斷路器機械連鎖故障 | 磨耗、磨損、腐蝕 | MCC斷路器機械連鎖故障更換備品,並清除破碎機內部鐵塊後,恢復正常使用 | BD | 110 | 220
MBL202100688 | BA0B8985830CBA13 | 中控室 | 網路連線加裝 | 4451900% | 4451900% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 貼補鐵板 | BD | 105 | 105 | 0 | 262692.5 | 99.96% | 99.96%
MBL202100034 | BA0C8B0623EA4BE3 | 主冷凝水泵1 | DCS無電流顯示(斷訊)! | 4421700% | 4421700% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經液位計清潔及調整紐力後正常使用. | BD | 55 | 55
MBL202100371 | BA0C8B0623EA4BE3 | 主冷凝水泵1 | 0RM01D1 主冷凝水泵 軸封漏 | 4438100% | 4438200% | 環境惡劣溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 壓力計導壓管阻塞清通,表頭固定座斷裂更換完成. | BD | 50 | 50
MBL202100635 | BA0C8B0623EA4BE3 | 主冷凝水泵1 | DCS無電流顯示(斷訊)! | 4449100% | 4449200% | 東南角彈簧固定螺絲脫落! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 東南角彈簧固定螺絲鎖固。 | BD | 55 | 55 | 0 | 175146.67 | 99.97% | 99.97%
MBL202100073 | BA0STRPMPRM02D01 | 主冷凝水泵2 | 現場盤0RM02T2B無顯示! | 4423800% | 4423800% | TI-0RM02T2B溫度顯示器故障 | 性能退化、老化 | 更換溫度顯示器後,測試功能正常 | MR | 50 | 50
MBL202100372 | BA0STRPMPRM02D01 | 主冷凝水泵2 | TI-0RM02T2B溫度顯示器故障 | 4438500% | 4438500% | TI-0RM02T2B溫度顯示器故障 | 性能退化、老化 | 更換溫度顯示器後,測試功能正常 | MR | 55 | 55 | 0 | 262747.5 | 99.98% | 100%
MBL202100660 | BA03992F496370EA | 低壓飼水加熱器 | 0RM06S9 L.P.飼水加熱器三通閥DCS操作不會動作且定位指示桿脫落! 0RM01S1 L.P.飼水加熱器出口閥OPEN定位異常! | 4450200% | 4456100% | LINE3 啟動閥3RA10S14 :DCS硬體警報出現11AB102 通信時間終了,就會輸出數值至啟動閥! | 性能退化、老化 | 將3RA10S14所在的FIC卡片由11AB101~103位置移至13AA701~703,改TAG名稱為3RA10S15,測試功能正常 | BD | 55 | 55 | 0 | 525545 | 99.99% | 99.99%
MBL202100156 | BA076CBA2B044C63 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 0RN15D1 低壓飼水加熱器洩水泵 壓力低警報 現場壓力0 泵浦水打不出去、機械軸封漏 | 4427800% | 4427800% | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 小車車輪異音(東北) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸承更換 測試正常 | BD | 235 | 470
MBL202100163 | BA076CBA2B044C63 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 0RN15D1 北側-3米 低壓飼水加熱器冷凝水泵軸封漏水 | 4427900% | 4427900% | 鏽蝕斷裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊接完成 | BD | 75 | 75
MBL202100441 | BA076CBA2B044C63 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 0RN15D1 低壓飼水加熱器洩水泵 壓力低警報 現場壓力0 泵浦水打不出去、機械軸封漏 | 4440900% | 4441000% | 軸封洩漏(山.海側都漏)! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換軸封 測試正常 | BD | 75 | 225 | 0 | 175071.67 | 99.93% | 99.93%
MBL202100316 | BA0DPGGDR01 | 傾卸平台抓斗機 | 抓斗機漏油 | 4435000% | 4436300% | 平台鏟裝機(無編碼)安全護欄連鎖故障,無法操作! | 性能退化、老化 | 更換零件後,測試功能正常 | BD | 55 | 55 | 0 | 525545 | 99.99% | 99.99%
MBL202100425 | BA0DPGPMPUU01D01 | 傾卸平台除臭泵 | #1(西側)打不出水;#2(東側)皮帶過鬆! | 4440300% | 4440300% | (東側)皮帶過鬆! | 磨耗、磨損、腐蝕 | (東側)皮帶更換調整 | BD | 95 | 190 | 0 | 525505 | 99.98% | 99.98%
MBL202100661 | BA00868AD221FE72 | 傾卸門液壓油槽 | 平台傾卸門油櫃 液位低需加油 | 4450400% | 4450400% | 乳泥泵效率不佳 | 過負載使用 | 乳泥泵更換新品 | MR | 190 | 375 | 0 | 525410 | 99.96% | 100%
MBL202100081 | BA02FA2FAB1874A0 | 儀用空氣儲槽2 | 0UT32B1 儀用空氣儲槽 卻水器氣瓶破裂(氣瓶已拆除) | 4423900% | 4424400% | LINE2 半乾式下方ROTARY 鏈條過鬆 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 鏈條調整 測試正常 | BD | 80 | 245
MBL202100116 | BA02FA2FAB1874A0 | 儀用空氣儲槽2 | 0UT32B1 儀用空氣儲槽 卻水器氣瓶破裂(氣瓶已拆除) | 4425600% | 4426400% | 2NQ52D01 LINE2 長震動輸送帶 東北側底板彈簧斷 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 2NQ52D01 LINE2 長震動輸送帶 東北側底板彈簧更換。 | BD | 105 | 105 | 0 | 262707.5 | 99.96% | 99.96%
MBL202100293 | BA09D79E62F11CA0 | 冰水機2 | 冰水泵馬達更換 | 4434000% | 4434000% | 氣密墊破無法持壓! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換氣密墊 | BD | 285 | 630 | 0 | 525315 | 99.95% | 99.95%
MBL202100516 | BA0437E55DBBA99E | 冷卻水循環泵3 | 0VA55D01 WCC冷卻水泵 現場盤緩啟動器警報作動無法消除 | 4444100% | 4444200% | 鏽蝕破裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板焊道 | BD | 245 | 245
MBL202100478 | BA0437E55DBBA99E | 冷卻水循環泵3 | 0VA55D01 WCC冷卻水泵 現場盤緩啟動器警報作動無法消除 | 4442900% | 4446000% | 3NQ52D02 LINE3灰渣振動輸送帶(長) 靠出口算起北側第一組，南側第三組彈簧片斷 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 3NQ52D02 LINE3灰渣振動輸送帶(長) 靠出口算起北側第一組，南側第三組彈簧片更換 | BD | 145 | 145 | 0 | 262605 | 99.93% | 99.93%
MBL202100698 | BA0BA84C09DE4B22 | 南側13米維修吊車 | 只能南北向 無法上下 | 4452200% | 4452200% | 軸封洩漏(山.海側都漏)! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換軸封 測試正常 | BD | 45 | 130 | 0 | 525555 | 99.99% | 99.99%
MBL202100054 | BA0RPTRPSNN30B01 | 反應生成物儲倉1 | 8米 RP SILO1閘刀閥 閘刀變形難開關，建議更換新閘刀閥。 | 4422800% | 4422800% | 8米 RP SILO1閘刀閥 開啟時閘刀過緊 | 異物入侵 | 積灰清除 螺桿潤滑 | BD | 50 | 150
MBL202100078 | BA0RPTRPSNN30B01 | 反應生成物儲倉1 | RP SILO1 伸縮布管 碗公本體吊點損壞，2個吊點鋼索不一樣長，吊點不對襯，滑輪位子要改 | 4424000% | 4424000% | 8米 RP SILO1閘刀閥 開啟時閘刀過緊 | 異物入侵 | 積灰清除 螺桿潤滑 | BD | 60 | 180
MBL202100567 | BA0RPTRPSNN30B01 | 反應生成物儲倉1 | 8米 RP SILO1閘刀閥 開啟時閘刀過緊 | 4446900% | 4446900% | 8米 RP SILO1閘刀閥 閘刀變形難開關， | 操作失誤 | 鍘刀修整 軸封更換 | BD | 270 | 535
MBL202100046 | BA0RPTRPSNN30B01 | 反應生成物儲倉1 | RP SILO1 下料伸縮管 上面南側面焊道裂 | 4422300% | 4451200% | 8米 RP SILO1閘刀閥 開啟時閘刀過緊 | 異物入侵 | 積灰清除 螺桿潤滑 | BD | 75 | 230 | 0 | 131286.25 | 99.91% | 99.91%
MBL202100146 | BA0D69B1D01F8428 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | RP SILO1 13米下料ROTARY檢視孔 檢視孔形式更改成SILO2 樣式 備註：更改形式追蹤紀錄 | 4427200% | 4427900% | 1RA10T04 一線主蒸氣管溫度計斷訊 | 性能退化、老化 | 更換分配器後,測試功能正常 | BD | 25 | 25
MBL202100178 | BA0D69B1D01F8428 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | RP SILO1 下料ROTARY抽心 | 4428600% | 4428600% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現馬達基座螺絲鬆動造成,固定基座螺絲後正常. | BD | 70 | 70 | 0 | 262752.5 | 99.98% | 99.98%
MBL202100299 | BA0RPTXGENN30D01 | 反應生成物儲倉1排氣風機 | 馬達異音，MCC 跳積熱電驛! | 4434200% | 4434200% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現馬達基座螺絲鬆動造成,固定基座螺絲後正常. | BD | 70 | 70
MBL202100541 | BA0RPTXGENN30D01 | 反應生成物儲倉1排氣風機 | 馬達異音，MCC 跳積熱電驛! | 4445600% | 4445600% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現馬達基座螺絲鬆動造成,固定基座螺絲後正常. | BD | 75 | 75 | 0 | 262727.5 | 99.97% | 99.97%
MBL202100285 | BA0RPTKBFNN34D01 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | R.P. SILO1卸料伸縮布管不夠長! | 4433300% | 4433300% | 長度正常 | 其他製作安裝因素 | 檢視正常 | BD | 65 | 130
MBL202100185 | BA0RPTKBFNN34D01 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 0NN34D01 RP SILO1 SCREW 中控室啟動後會自行停止，疑似下料管訊號問題 | 4429100% | 4434600% | 長度正常 | 其他製作安裝因素 | 檢視正常 | BD | 45 | 85
MBL202100352 | BA0RPTKBFNN34D01 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | RP SILO1 SCREW 出口處8米 上蓋兩側漏灰 | 4436900% | 4436900% | 長度正常 | 其他製作安裝因素 | 檢視正常 | BD | 60 | 115 | 0 | 175143.33 | 99.97% | 99.97%
MBL202100076 | BA0RPTRPSNN40B01 | 反應生成物儲倉2 | 廢氣區13米南側 靠近RP SILO2 玻璃帷幕窗戶下方 欄杆基座斷裂 | 4423800% | 4423900% | 廢氣區13米南側 靠近RP SILO2 玻璃帷幕窗戶下方 欄杆基座斷裂 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 斷裂處焊補完成 | BD | 385 | 765
MBL202100108 | BA0RPTRPSNN40B01 | 反應生成物儲倉2 | R.P. SILO2 HOPPER自動曝氣閥 0UT74S02/03 電磁閥無作動! | 4425500% | 4425500% | 廢氣區13米南側 靠近RP SILO2 玻璃帷幕窗戶下方 欄杆基座斷裂 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 斷裂處焊補完成 | BD | 450 | 905
MBL202100139 | BA0RPTRPSNN40B01 | 反應生成物儲倉2 | RP SILO2 下料閘刀 過緊 | 4426800% | 4426800% | 廢氣區13米南側 靠近RP SILO2 玻璃帷幕窗戶下方 欄杆基座斷裂 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 斷裂處焊補完成 | BD | 275 | 550
MBL202100159 | BA0RPTRPSNN40B01 | 反應生成物儲倉2 | R.P.下料13米砲車 AIR手閥螺絲斷裂*2 漏AIR | 4427600% | 4427900% | 廢氣區13米南側 靠近RP SILO2 玻璃帷幕窗戶下方 欄杆基座斷裂 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 斷裂處焊補完成 | BD | 335 | 665
MBL202100208 | BA0RPTRPSNN40B01 | 反應生成物儲倉2 | RP13米砲車 曝氣閥無法曝氣 大模片更換無效 | 4430200% | 4430200% | 廢氣區13米南側 靠近RP SILO2 玻璃帷幕窗戶下方 欄杆基座斷裂 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 斷裂處焊補完成 | BD | 295 | 590
MBL202100211 | BA0RPTRPSNN40B01 | 反應生成物儲倉2 | R.P.下料13米砲車出口高壓軟管管束與接頭脫離約2公分,有爆開的風險! | 4430600% | 4430600% | 廢氣區13米南側 靠近RP SILO2 玻璃帷幕窗戶下方 欄杆基座斷裂 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 斷裂處焊補完成 | BD | 345 | 695
MBL202100213 | BA0RPTRPSNN40B01 | 反應生成物儲倉2 | RP SILO2 人孔固定絞鏈栓損壞 | 4430600% | 4430600% | 廢氣區13米南側 靠近RP SILO2 玻璃帷幕窗戶下方 欄杆基座斷裂 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 斷裂處焊補完成 | BD | 300 | 600
MBL202100334 | BA0RPTRPSNN40B01 | 反應生成物儲倉2 | RP SILO2 伸縮布管鋼索斷股 | 4435700% | 4435800% | 廢氣區13米南側 靠近RP SILO2 玻璃帷幕窗戶下方 欄杆基座斷裂 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 斷裂處焊補完成 | BD | 345 | 690
MBL202100364 | BA0RPTRPSNN40B01 | 反應生成物儲倉2 | 廢氣區13米南側 靠近RP SILO2 玻璃帷幕窗戶下方 欄杆基座斷裂 | 4438000% | 4438000% | 廢氣區13米南側 靠近RP SILO2 玻璃帷幕窗戶下方 欄杆基座斷裂 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 斷裂處焊補完成 | BD | 270 | 540
MBL202100427 | BA0RPTRPSNN40B01 | 反應生成物儲倉2 | RP SILO2 8米下料閘刀過緊，閘刀處漏灰，下料管穿牆轉折處漏灰 | 4440700% | 4442800% | 廢氣區13米南側 靠近RP SILO2 玻璃帷幕窗戶下方 欄杆基座斷裂 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 斷裂處焊補完成 | BD | 390 | 775
MBL202100762 | BA0RPTRPSNN40B01 | 反應生成物儲倉2 | RP SILO2下料閘刀 過緊 | 4455000% | 4455200% | 廢氣區13米南側 靠近RP SILO2 玻璃帷幕窗戶下方 欄杆基座斷裂 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 斷裂處焊補完成 | BD | 295 | 590 | 0 | 47446.82 | 99.3% | 99.3%
MBL202100503 | BA0DDA13ED6A6F35 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | RP SILO2下料閘刀 過緊 閘刀軸封漏灰 | 4443600% | 4443600% | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 小車車輪異音(東北) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸承更換 測試正常 | BD | 335 | 665 | 0 | 525265 | 99.94% | 99.94%
MBL202100026 | BA0RPTKBFNN44D01 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | R/P SILO2 下料管線破洞!(位置在8米格柵排45度彎管處) | 4421000% | 4421700% | RP SILO 2 伸縮布管被槽車撞到請維修檢查 | 操作失誤 | 鋼索整理測試正常 | BD | 70 | 70
MBL202100129 | BA0RPTKBFNN44D01 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | R.P.SILO2 SCREW CONVEYOR液位計(H)不會出來不會轉!(液位計已更換完成) | 4426100% | 4426200% | RP SILO 2 伸縮布管被槽車撞到請維修檢查 | 操作失誤 | 鋼索整理測試正常 | BD | 55 | 55
MBL202100301 | BA0RPTKBFNN44D01 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 0NN44D01 RP SILO2 SCREW CONVEYOR 馬達軸承異音 | 4434400% | 4434400% | RP SILO 2 伸縮布管被槽車撞到請維修檢查 | 操作失誤 | 鋼索整理測試正常 | BD | 50 | 50
MBL202100464 | BA0RPTKBFNN44D01 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | RP SILO 2 收集槽 上方直管鐵板破洞已用立可白標記 | 4442000% | 4442000% | RP SILO 2 伸縮布管被槽車撞到請維修檢查 | 操作失誤 | 鋼索整理測試正常 | BD | 65 | 65
MBL202100485 | BA0RPTKBFNN44D01 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | R.P. SILO2 8米下料閘刀閥開的全程過緊! | 4443000% | 4443600% | RP SILO 2 伸縮布管被槽車撞到請維修檢查 | 操作失誤 | 鋼索整理測試正常 | BD | 60 | 60
MBL202100496 | BA0RPTKBFNN44D01 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | RP SILO2 SCREW CONVEYOR 人孔內襯鏽蝕 | 4443400% | 4443600% | RP SILO 2 伸縮布管被槽車撞到請維修檢查 | 操作失誤 | 鋼索整理測試正常 | BD | 65 | 65
MBL202100476 | BA0RPTKBFNN44D01 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 0NN44D01 RP SILO2 SCREW CONVEYOR 軸封漏灰 | 4442800% | 4443800% | RP SILO 2 伸縮布管被槽車撞到請維修檢查 | 操作失誤 | 鋼索整理測試正常 | BD | 70 | 70
MBL202100536 | BA0RPTKBFNN44D01 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | R.P. SILO2 8米下料閘刀閥開的全程過緊! | 4445100% | 4445100% | RP SILO 2 伸縮布管被槽車撞到請維修檢查 | 操作失誤 | 鋼索整理測試正常 | BD | 55 | 55
MBL202100640 | BA0RPTKBFNN44D01 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | RP SIOL2 8米閘刀手閥關閉過緊 | 4449800% | 4449800% | RP SILO 2 伸縮布管被槽車撞到請維修檢查 | 操作失誤 | 鋼索整理測試正常 | BD | 75 | 75
MBL202100689 | BA0RPTKBFNN44D01 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | R.P.SILO2 SCREW CONVEYOR液位計(H)不會出來不會轉!(液位計已更換完成) | 4451900% | 4451900% | RP SILO 2 伸縮布管被槽車撞到請維修檢查 | 操作失誤 | 鋼索整理測試正常 | BD | 45 | 45 | 0 | 52499 | 99.88% | 99.88%
MBL202100274 | BA03D7AC9FD748DE | 固化廠反應灰螺運機B | 軸承處漏灰 | 4433000% | 4433000% | LINE2 袋式CHAIN CONVEYOR 馬達異音 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換馬達 測試正常 | BD | 420 | 1265 | 0 | 525180 | 99.92% | 99.92%
MBL202100315 | BA0D26468C67C320 | 固化廠反應灰貯槽及輸送系統B | 反應灰至螺運機下料閘刀無法作動 | 4434900% | 4435000% | 異物入侵導致 | 異物入侵 | 壓力錶測試無故障,但管路阻塞嚴重,使用電動工具鑽孔清通,操作人員啟動測試正常! | BD | 90 | 90
MBL202100702 | BA0D26468C67C320 | 固化廠反應灰貯槽及輸送系統B | 反應灰貯槽至螺運機膨脹接頭帆布破損 | 4452400% | 4452400% | 0PE42D1 柴油泵 軸心卡死無法作動 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 0PE42D1 柴油泵 定子更換完成。 | BD | 125 | 125 | 0 | 262692.5 | 99.96% | 99.96%
MBL202100383 | BA088562BFB9C2A9 | 固化廠控制系統 | PLC模組更換 | 4438600% | 4438600% | LINE1飛灰氣送系統 回抽管45度處砂孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔焊補 | BD | 65 | 65
MBL202100605 | BA088562BFB9C2A9 | 固化廠控制系統 | 4號水塔泵無液位低保護(缺水時泵會損壞) | 4448000% | 4448000% | 袋式1-2ROTARY 機殼東側面閘刀閥下方中間處破洞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破 | BD | 75 | 150
MBL202100747 | BA088562BFB9C2A9 | 固化廠控制系統 | B線PLC異常 | 4454000% | 4454600% | 1RR11S05 關斷閥關閉,1RR11S08開5%有2.1T流量! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 閥體整修後正常 | BD | 225 | 225 | 0 | 175078.33 | 99.93% | 99.93%
MBL202100465 | BA0908F64D5C014D | 固化廠攪拌水供應系統B | 供水管線破損洩漏 | 4442100% | 4442200% | 磨耗、磨損導致 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換扇形齒輪,測試正常! | BD | 45 | 90 | 0 | 525555 | 99.99% | 99.99%
MBL202100553 | BA0AF1EC3C1BCDC4 | 固化廠棧板機B | 棧板機附屬工作臺支撐架損壞需焊補 | 4445900% | 4445900% | 長度正常 | 其他製作安裝因素 | 檢視正常 | BD | 75 | 155 | 0 | 525525 | 99.99% | 99.99%
MBL202100679 | BA06749FCD893FB5 | 固化廠混練機系統B | 油壓缸漏油 | 4451300% | 4451400% | 磨耗、磨損、腐蝕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 經氣壓缸轉接頭磨損,重新處理後正常. | BD | 60 | 60 | 0 | 525540 | 99.99% | 99.99%
MBL202100221 | BA02FEE19E8EF89D | 固化廠飛灰螺運機B | 人孔固定處斷損需焊補 | 4431000% | 4438100% | 1RA10T04溫度值異常 | 性能退化、老化 | 更換1對4分配器後,測試功能正常 | MR | 35 | 35 | 0 | 525565 | 99.99% | 100%
MBL202100130 | BA09A952E12075B7 | 固化廠飛灰貯槽及輸送系統B | 飛灰及水泥下料伸縮套破損 | 4426300% | 4428100% | 3線短振動輸送 東北側避震器損壞 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 3線短振動輸送 東北側避震器檢修完成 | BD | 60 | 60 | 0 | 525540 | 99.99% | 99.99%
MBL202100740 | BA0ABAA764B2A15A | 地磅室 | 地磅固定式輻射偵測儀 Sensor支架鏽蝕斷裂 | 4453800% | 4453800% | 北側靠東第一組彈簧片斷! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換新振動鋼板後測試正常 | BD | 320 | 645 | 0 | 525280 | 99.94% | 99.94%
MBL202100511 | BA0882C4B3F2B30B | 垃圾傾卸區污水泵1 | 傾卸平台自來水入小廁所8分PVC管線斷裂 手閥已關閉 | 4444000% | 4444000% | 3線13吹灰器 外管接減速機處軸封洩漏 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 外管石墨墊片更換、外管固定螺絲鎖固 | BD | 200 | 270 | 0 | 525400 | 99.96% | 99.96%
MBL202100035 | BA08005FFE421DA9 | 垃圾傾卸門(1) | 鏟裝機 液壓油洩漏 | 4421800% | 4422000% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換燈管,二段左右側走道共六支. | BD | 30 | 30 | 0 | 525570 | 99.99% | 99.99%
MBL202100015 | BA0DPGACDPB36N03 | 垃圾傾卸門(3) | 3號傾卸門 3處漏油位置已標記 | 4420500% | 4420500% | 3號傾卸門 3處漏油位置已標記 | 性能退化、老化 | 3號傾卸門 3處漏油克漏完成。 | BD | 100 | 100 | 0 | 525500 | 99.98% | 99.98%
MBL202100359 | BA0DPGACDPB42N06 | 垃圾傾卸門(6) | 6號傾卸門 滾輪脫軌 | 4437200% | 4437200% | 脫軌! | 操作失誤 | 脫軌復位。 | BD | 55 | 55 | 0 | 525545 | 99.99% | 99.99%
MBL202100454 | BA0DPGACDPB44N07 | 垃圾傾卸門(7) | 垃圾平台7號傾卸門 傾卸門脫軌(未全開) | 4441700% | 4441700% | 7號傾卸口 鐵板焊道裂 及 側邊鐵板脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 7號傾卸口 鐵板焊道及側邊鐵板焊補完成 | BD | 220 | 220
MBL202100610 | BA0DPGACDPB44N07 | 垃圾傾卸門(7) | 7號傾卸平台欄杆固定螺絲斷裂 | 4448300% | 4448300% | 7號傾卸口 鐵板焊道裂 及 側邊鐵板脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 7號傾卸口 鐵板焊道及側邊鐵板焊補完成 | BD | 210 | 210
MBL202100758 | BA0DPGACDPB44N07 | 垃圾傾卸門(7) | 小山貓 鏟斗鐵板減薄多處破洞 | 4455000% | 4455000% | 7號傾卸口 鐵板焊道裂 及 側邊鐵板脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 7號傾卸口 鐵板焊道及側邊鐵板焊補完成 | BD | 340 | 340 | 0 | 174943.33 | 99.85% | 99.85%
MBL202100333 | BA0DPGACDPB46N08 | 垃圾傾卸門(8) | 脫軌無法關! | 4435600% | 4435700% | 垃圾平台6.8號傾卸門 傾卸門脫軌 | 操作失誤 | 垃圾平台6.8號傾卸門 移回軌道上 | BD | 50 | 100 | 0 | 525550 | 99.99% | 99.99%
MBL202100025 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車 無法開關爪 | 4421100% | 4421200% | 南側垃圾吊車 CABLE 插頭保護蓋脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 護蓋更換完成 | BD | 35 | 70
MBL202100053 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 0UQ01D01 南側垃圾吊車主吊輕載常出現,且要南北側移動時會滑行! | 4422900% | 4422900% | 南側垃圾吊車 抓斗無法開關爪 | 性能退化、老化 | 主吊cable的控制線(3號)在接頭接續處斷掉,重新接線後,測試功能正常 | BD | 225 | 225
MBL202100066 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車 秤重異常(會亂跳) | 4423200% | 4423300% | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗無法動作 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 南側垃圾抓斗Cable重新壓接整理後,恢復正常使用 | BD | 360 | 720
MBL202100079 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗無法動作 | 4423900% | 4424000% | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 小車車輪異音(東北) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸承更換 測試正常 | BD | 195 | 390
MBL202100135 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車 小吊歪斜 | 4426400% | 4426500% | 南側垃圾吊車 CABLE 插頭保護蓋脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 護蓋更換完成 | BD | 40 | 75
MBL202100155 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車 小車座標卡在390影響計重 | 4427600% | 4428700% | 南側垃圾吊車 抓斗無法開關爪 | 性能退化、老化 | 主吊cable的控制線(3號)在接頭接續處斷掉,重新接線後,測試功能正常 | BD | 205 | 205
MBL202100233 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 小車車輪異音(東北) | 4431500% | 4431500% | 南側垃圾吊車 CABLE 插頭保護蓋脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 護蓋更換完成 | BD | 35 | 75
MBL202100356 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 "抓斗開關爪時有異音 4.6點鐘方向抓斗油壓缸爪瓣接頭漏油" | 4437100% | 4437100% | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 6點鐘方向油管漏油 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換油管 | BD | 40 | 75
MBL202100358 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車 CABLE 插頭保護蓋脫落 | 4437100% | 4437200% | 南側垃圾吊車秤重異常 | 性能退化、老化 | 南側垃圾吊車秤重信號進PLC前加裝信號分配器,做為隔離及信號加強 | MR | 70 | 70
MBL202100431 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 0UQ01D01 南側垃圾吊 大車無法移動無警報 | 4440600% | 4440600% | 南側垃圾吊車 CABLE 插頭保護蓋脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 護蓋更換完成 | BD | 20 | 45
MBL202100436 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車 6點鐘方向油壓缸漏油 | 4441200% | 4441200% | 南側垃圾吊車 抓斗無法開關爪 | 性能退化、老化 | 主吊cable的控制線(3號)在接頭接續處斷掉,重新接線後,測試功能正常 | BD | 150 | 150
MBL202100455 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車吊控室人機時間顯示異常 停留在4月27日下午四點 | 4441500% | 4441600% | 南側垃圾吊車秤重異常 | 性能退化、老化 | 南側垃圾吊車秤重信號進PLC前加裝信號分配器,做為隔離及信號加強 | MR | 60 | 60
MBL202100469 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 "抓斗開關爪時有異音 4.6點鐘方向抓斗油壓缸爪瓣接頭漏油" | 4442100% | 4442100% | 南側垃圾吊車秤重異常 | 性能退化、老化 | 南側垃圾吊車秤重信號進PLC前加裝信號分配器,做為隔離及信號加強 | MR | 70 | 70
MBL202100460 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | CABLE護蓋變形無法關閉! | 4441900% | 4442400% | 抓斗線路短路 | 性能退化、老化 | 更換CABLE線及抓斗線路短路整理測試正常。 | BD | 170 | 170
MBL202100488 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 小車車輪異音(東北) | 4443100% | 4443100% | 南側垃圾吊車 CABLE 插頭保護蓋脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 護蓋更換完成 | BD | 20 | 45
MBL202100501 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 垃圾吊車室 南側操作台高架地板脫落 | 4443700% | 4443800% | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 小車車輪異音(東北) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸承更換 測試正常 | BD | 320 | 640
MBL202100560 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車 小車座標異常 | 4446300% | 4446400% | 南側垃圾吊車 抓斗無法開關爪 | 性能退化、老化 | 主吊cable的控制線(3號)在接頭接續處斷掉,重新接線後,測試功能正常 | BD | 190 | 190
MBL202100765 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車 小車座標異常(490時會直接跳500) | 4455200% | 4455700% | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 6點鐘方向油管漏油 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換油管 | BD | 35 | 65 | 4 | 29075.56 | 99.57% | 99.61%
MBL202100017 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊車 抓斗上方cable插頭處冒火花(破皮) 電器室4Q1開關跳脫 | 4420600% | 4420600% | 北側垃圾吊車2A1變頻器故障： 故障2330 接地漏電.接地故障 故障2310 過流 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 小車Cable拉斷(小車馬達動力線),重新續接及調整牽引繩及Cable滑輪後,恢復正常使用 | BD | 310 | 310
MBL202100095 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 3A1變頻器故障會一直出現! | 4424700% | 4424700% | 北側垃圾吊車2A1變頻器故障： 故障2330 接地漏電.接地故障 故障2310 過流 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 小車Cable拉斷(小車馬達動力線),重新續接及調整牽引繩及Cable滑輪後,恢復正常使用 | BD | 280 | 280
MBL202100102 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊車 大車行走有異音 | 4425100% | 4425200% | 北側垃圾吊車 操作台麥克風方話器開關接觸不良 | 性能退化、老化 | 接點清潔緊固後,測試功能正常 | BD | 65 | 65
MBL202100136 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊車 CABLE蛇籠會下滑! | 4426500% | 4426500% | 北側垃圾吊車 操作台麥克風方話器開關接觸不良 | 性能退化、老化 | 接點清潔緊固後,測試功能正常 | BD | 65 | 65
MBL202100188 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 垃圾吊控室北側座椅 固定螺絲遺失 | 4429200% | 4429200% | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 護蓋更換 | BD | 45 | 90
MBL202100232 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 歲修防止吊車進入LINE2垃圾投料斗,南北側警報停止作動失效! | 4431400% | 4431400% | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管漏油 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管ORING更換、接頭鎖固 | BD | 185 | 185
MBL202100235 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊車 無法開關爪 | 4431400% | 4431800% | 北側垃圾吊車 2A1故障 | 性能退化、老化 | 小車馬達動力線R相在小車排線處斷掉,重新接線後,測試功能正常 | BD | 110 | 110
MBL202100251 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊車室 操作台前面欄杆最下面一隻斷裂 | 4432000% | 4432000% | 北側垃圾吊車 2A1故障 | 性能退化、老化 | 小車馬達動力線R相在小車排線處斷掉,重新接線後,測試功能正常 | BD | 115 | 115
MBL202100283 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 抓斗電纜線更換 | 4433300% | 4433300% | 北側垃圾吊車2A1變頻器故障： 故障2330 接地漏電.接地故障 故障2310 過流 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 小車Cable拉斷(小車馬達動力線),重新續接及調整牽引繩及Cable滑輪後,恢復正常使用 | BD | 255 | 255
MBL202100322 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊車TRIP 發現0Q2跳脫 無法送電 | 4435100% | 4435200% | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管漏油 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管ORING更換、接頭鎖固 | BD | 160 | 160
MBL202100365 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 垃圾吊控室北側座椅 固定螺絲遺失 | 4437700% | 4438000% | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形突出鐵鎚敲一樣會往上翹 | 過頻繁使用 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋校正。 | BD | 85 | 85
MBL202100337 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊車 無法開關爪 | 4435900% | 4438100% | 北側垃圾吊車2A1變頻器故障： 故障2330 接地漏電.接地故障 故障2310 過流 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 小車Cable拉斷(小車馬達動力線),重新續接及調整牽引繩及Cable滑輪後,恢復正常使用 | BD | 390 | 390
MBL202100405 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊車 東西向移動會滑行且滑行時小車座標不變導致座標失真 | 4439500% | 4439700% | 北側垃圾吊車2A1變頻器故障： 故障2330 接地漏電.接地故障 故障2310 過流 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 小車Cable拉斷(小車馬達動力線),重新續接及調整牽引繩及Cable滑輪後,恢復正常使用 | BD | 365 | 365
MBL202100426 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 年度預防保養 | 4440500% | 4440500% | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形突出鐵鎚敲一樣會往上翹 | 過頻繁使用 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋校正。 | BD | 105 | 105
MBL202100411 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊車室 操作台前面欄杆最下面一隻斷裂 | 4439700% | 4441100% | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管漏油 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管ORING更換、接頭鎖固 | BD | 110 | 110
MBL202100459 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 年度預防保養 | 4441900% | 4441900% | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形.爪斗油管破皮 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 護蓋調整 油管更換 | BD | 95 | 95
MBL202100502 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 歲修防止吊車進入LINE2垃圾投料斗,南北側警報停止作動失效! | 4443600% | 4443700% | 北側垃圾吊車2A1變頻器故障： 故障2330 接地漏電.接地故障 故障2310 過流 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 小車Cable拉斷(小車馬達動力線),重新續接及調整牽引繩及Cable滑輪後,恢復正常使用 | BD | 265 | 265
MBL202100550 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊車 操作台麥克風方話器開關接觸不良 | 4445600% | 4445600% | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形突出鐵鎚敲一樣會往上翹 | 過頻繁使用 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋校正。 | BD | 115 | 115
MBL202100720 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 垃圾吊控室北側座椅 固定螺絲遺失 | 4453100% | 4453100% | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 護蓋更換 | BD | 65 | 130
MBL202100722 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 抓斗電纜線更換 | 4453000% | 4453100% | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形.爪斗油管破皮 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 護蓋調整 油管更換 | BD | 130 | 130
MBL202100745 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊車 8點鐘方向油壓缸上接頭漏油 | 4454000% | 4454200% | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管漏油 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管ORING更換、接頭鎖固 | BD | 110 | 110
MBL202100759 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊車 小車負載時有時會有異音 | 4455000% | 4455100% | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形突出鐵鎚敲一樣會往上翹 | 過頻繁使用 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋校正。 | BD | 90 | 90
MBL202100763 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 大車行走時有異音! | 4455100% | 4455100% | 北側垃圾吊車 2A1故障 | 性能退化、老化 | 小車馬達動力線R相在小車排線處斷掉,重新接線後,測試功能正常 | BD | 150 | 150
MBL202100784 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊車 4Q1跳脫 | 4456300% | 4456100% | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形突出鐵鎚敲一樣會往上翹 | 過頻繁使用 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋校正。 | BD | 85 | 85 | 6 | 21743.75 | 99.29% | 99.29%
MBL202100238 | BA0A5829E0F2FA00 | 垃圾吊車抓斗3 | 北側垃圾吊車更換油泵補領料 | 4431600% | 4431700% | LINE1袋式1-2HOPPER HOPPER 人孔左側框裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 75 | 150 | 25 | 525525 | 99.99% | 99.99%
MBL202100327 | BA05E79DFA1A9A98 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 南側-7米日光燈 日光燈故障 | 4435500% | 4435500% | LINE3 #32吹灰器那層的SPG 點火前甲烷壓力太低 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 測試正常 持續觀察 | BD | 55 | 55 | 0 | 525545 | 99.99% | 99.99%
MBL202100121 | BA0RBDPMPUI22D01 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 0UI22D01 垃圾水泵 MCC 跳脫(機熱電驛)疑是管線阻塞 | 4425900% | 4425900% | 環境惡劣溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換電磁閥新品,共計6組,測試正常! | BD | 180 | 180
MBL202100355 | BA0RBDPMPUI22D01 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 0UI22D01南側-7米垃圾水泵 泵浦有異音 軸封洩漏從冷卻水管流出 | 4437100% | 4437100% | 0UI22D01 垃圾水泵 MCC 無熔絲開關跳TRIP | 過負載使用 | 0UI22D01 垃圾水泵更換。 | BD | 400 | 400
MBL202100468 | BA0RBDPMPUI22D01 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 0UI22D01南側-7米垃圾水泵 泵浦有異音 軸封洩漏從冷卻水管流出 | 4442200% | 4442300% | 環境惡劣溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換電磁閥新品,共計6組,測試正常! | BD | 210 | 210
MBL202100539 | BA0RBDPMPUI22D01 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 積熱電驛過載TRIP! | 4445300% | 4445300% | 異物入侵導致 | 異物入侵 | 壓力錶測試無故障,但管路阻塞嚴重,使用電動工具鑽孔清通,操作人員啟動測試正常! | BD | 80 | 80
MBL202100570 | BA0RBDPMPUI22D01 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 0UI22D1 垃圾水噴霧水泵 積熱電驛TRIP | 4446800% | 4447500% | 0UI22D01 垃圾水泵 MCC 無熔絲開關跳TRIP | 過負載使用 | 0UI22D01 垃圾水泵更換。 | BD | 505 | 505 | 0 | 104845 | 99.74% | 99.74%
MBL202100183 | BA00067CE0955F1A | 垃圾貯存坑滲出水及污泥輸送泵1 | 0UI07D01 南側-7米垃圾水撥水泵 出口閥漏水 | 4428900% | 4428900% | 3線ATOMIZER 油位60% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 3線ATOMIZER 補油80L | BD | 60 | 120
MBL202100214 | BA00067CE0955F1A | 垃圾貯存坑滲出水及污泥輸送泵1 | 0UI05P1 垃圾水撥水泵 0UI07D01出口壓力錶遺失需安裝新品 | 4430600% | 4430800% | 40-UK-34-PC5 衛生用水管至洗眼器 閥體漏水 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換手閥 測試正常 | BD | 75 | 75 | 0 | 262732.5 | 99.97% | 99.97%
MBL202100087 | BA0193355DF557BD | 壓縮機房吊車控制箱 | 導索器故障,更換SW | 4424400% | 4424400% | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗無法動作 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 南側垃圾抓斗Cable重新壓接整理後,恢復正常使用 | BD | 360 | 725
MBL202100412 | BA0193355DF557BD | 壓縮機房吊車控制箱 | 空壓機房吊車搖控器按鍵故障 | 4439600% | 4439700% | 壓力開關H故障 | 其他製作安裝因素 | 壓力開關H故障，線路正常，更換壓力開關測試正常。 | BD | 100 | 100
MBL202100581 | BA0193355DF557BD | 壓縮機房吊車控制箱 | 導索器故障,更換SW | 4447400% | 4447400% | INE3 #32吹灰器那層的SPG 點火前甲烷壓力太低 按壓緊急按鈕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換閥舌.閥座.燃燒缸 測試正常 | BD | 320 | 645 | 0 | 174940 | 99.85% | 99.85%
MBL202100443 | BA06A6EC352CB8F0 | 室內消防箱2 | 垃圾貯坑內南側消防箱管線 滲水 | 4440900% | 4440900% | 1NN23S01 出口8到13米高壓軟管破(已至倉庫領料自行更換) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 補單 | BD | 10 | 10 | 0 | 525590 | 100% | 100%
MBL202100783 | BA089196F42E21BB | 室內進氣風扇1 | 平台排風扇快掉落須拆除共3顆，有部分葉片已損壞需現場查看。 | 4455900% | 4455900% | 北側垃圾吊車2A1變頻器故障： 故障2330 接地漏電.接地故障 故障2310 過流 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 小車Cable拉斷(小車馬達動力線),重新續接及調整牽引繩及Cable滑輪後,恢復正常使用 | BD | 215 | 215 | 0 | 525385 | 99.96% | 99.96%
MBL202100061 | BA0CTVCMR | 廠區攝影機 | 中控室攝影機CCTV MOUSE延長線更換. | 4423200% | 4423300% | 垃圾吊車室LINE1爐況畫面無法辨識,且無法控制切換畫面速度及操作(機子在面板裡)! | 性能退化、老化 | 更換自動輪跳器及檢修攝影畫面(放大器故障)後,測試功能正常 | MR | 65 | 65
MBL202100346 | BA0CTVCMR | 廠區攝影機 | 垃圾平台8號坑口攝影機 無畫面 | 4436500% | 4436500% | 吊車操作失誤導致 | 操作失誤 | #2投料口攝影機因為吊車位置不當而撞擊腳座變型,重新固定調整後正常! | BD | 40 | 40
MBL202100697 | BA0CTVCMR | 廠區攝影機 | 攝影機歪斜需調整 | 4452100% | 4452400% | 大門出口攝影機畫面全黑 | 性能退化、老化 | 更換大門出口攝影機畫面分配器後,測試功能正常 | MR | 30 | 30
MBL202100641 | BA0CTVCMR | 廠區攝影機 | 地磅攝影機更換. | 4449400% | 4456100% | 大門出口攝影機畫面全黑 | 性能退化、老化 | 更換大門出口攝影機畫面分配器後,測試功能正常 | MR | 25 | 25 | 60 | 131360 | 99.97% | 99.99%
MBL202100009 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 18米脫氧劑加藥泵 海側加藥泵軸封漏很大 | 4420100% | 4420200% | 泳池加熱真空泵A 傳動皮帶脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 皮帶更換 | BD | 85 | 85
MBL202100128 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | ACC37米舊管線拆卸剩餘的角鐵在通道上，易造成人員絆倒受傷! | 4426100% | 4426100% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換燈管一支,施工完成! | BD | 10 | 10
MBL202100132 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | LINE3 過熱器HOPPER 平台照明右側第一盞故障! | 4426300% | 4426300% | 18米脫氧劑加藥泵 海側加藥泵軸封漏很大 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸封更換 測試正常 | BD | 85 | 165
MBL202100137 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 1RA10P02 LINE1 過熱器出口總管 壓力錶內油變質，髒汙 | 4426700% | 4426700% | 平台除臭泵 #1軸封漏 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 平台除臭泵#1更換。 | BD | 330 | 330
MBL202100100 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 南側-7米燈管 2組不亮 | 4425000% | 4427100% | LINE3 半乾式 閘刀北側及東側破孔漏氣 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔焊補 | BD | 85 | 175
MBL202100189 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 吸附式冰機 T/G 一階抽汽至吸附式冰機，壓力表後管線有砂孔漏蒸氣 | 4429200% | 4429200% | 廢氣區8米line1~line2要上13米 樓梯鏽蝕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換樓梯板 | BD | 150 | 445
MBL202100195 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 3號爐汽股底部排放閥 8米第四段左右側阻塞 | 4429500% | 4429500% | 40-UK-34-PC5 衛生用水管至洗眼器 閥體漏水 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換手閥 測試正常 | BD | 100 | 100
MBL202100207 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 北側垃圾吊車參觀走道 廁所外面天花板空調冷凝水排水管線阻塞,漏水 | 4430000% | 4430000% | 操作課的堆高機大燈不會亮! | 性能退化、老化 | 轉請操作委請廠商維修 | BD | 20 | 20
MBL202100222 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 路燈 自動不會亮 | 4431100% | 4431200% | 垃圾吊車吊控室內傳統螢幕*2老舊需更新 | 性能退化、老化 | 更換2個LED螢幕後,測試功能正常 | IM | 45 | 45
MBL202100226 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 13米除臭泵 水櫃入水管線位移，浮球開關的連桿斷裂，補水無法關閉。 | 4431200% | 4431300% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換照明燈後正常使用. | BD | 75 | 75
MBL202100229 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 65-WA-16-PC3 南側-7米消防箱(0WA41N1) 出口管線漏水 | 4431300% | 4431300% | 18米脫氧劑加藥泵 海側加藥泵軸封漏很大 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸封更換 測試正常 | BD | 105 | 205
MBL202100244 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 2RA10B06 2線電動安全閥 洩漏(現場手閥CLOSE) | 4431900% | 4432000% | 南側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 性能退化、老化 | 疏通排水管後,測試功能正常 | BD | 40 | 40
MBL202100249 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 北側垃圾吊車參觀走道 廁所外面天花板空調冷凝水排水管線阻塞,漏水 | 4431900% | 4432000% | 南側0米水溝 格柵損壞 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 南側0米水溝 格柵板更換 | BD | 140 | 140
MBL202100247 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 袋式上蓋#2~#3走道 燈座損壞 | 4432000% | 4432100% | 泳池加熱真空泵A 傳動皮帶脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 皮帶更換 | BD | 75 | 75
MBL202100255 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | LINE3 爐區11吹灰器下層照明故障 | 4432300% | 4432300% | 平台除臭泵 #1軸封漏 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 平台除臭泵#1更換。 | BD | 245 | 245
MBL202100265 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 18米南側真空泵 啟動時冒煙，軸封冷卻水水管斷裂 | 4432600% | 4432600% | 18米脫氧劑加藥泵 海側加藥泵軸封漏很大 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸封更換 測試正常 | BD | 85 | 175
MBL202100270 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 南側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 4432800% | 4432800% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換照明燈管20支,更換完成! | BD | 70 | 70
MBL202100271 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 爐區南側8米到13米安全梯照明故障! | 4432800% | 4432800% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換燈具兩盞,燈管四支,施工完成! | BD | 70 | 70
MBL202100287 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 18米南側真空泵 啟動時冒煙，軸封冷卻水水管斷裂 | 4433600% | 4433600% | 磨耗、磨損、腐蝕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 經氣壓缸轉接頭磨損,重新處理後正常. | BD | 60 | 60
MBL202100284 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 操作課洗衣間烘乾機皮帶斷掉!(B-67皮帶已自行領料更換)! | 4433400% | 4433800% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換燈具兩盞,燈管四支,施工完成! | BD | 75 | 75
MBL202100354 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 照明 8米LINE3飛灰氣送旁照明故障 | 4437000% | 4437100% | 垃圾吊車吊控室內傳統螢幕*2老舊需更新 | 性能退化、老化 | 更換2個LED螢幕後,測試功能正常 | IM | 75 | 75
MBL202000020 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 1RR11P02 LINE1 S/H 檢溫噴水閥 壓力偏低(約40~55BAR晃動) | 4418100% | 4437700% | 操作課的堆高機大燈不會亮! | 性能退化、老化 | 轉請操作委請廠商維修 | BD | 30 | 30
MBL202100378 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 南側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 4438300% | 4438500% | 泳池加熱真空泵A 傳動皮帶脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 皮帶更換 | BD | 100 | 100
MBL202100393 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | LINE2 過熱器平台下方鐵板鏽蝕多處破孔! | 4439100% | 4439300% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換照明後正常. | BD | 50 | 50
MBL202100399 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 照明 8米LINE3~2飛灰氣送中間照明故障 | 4439200% | 4439300% | LINE3 半乾式 閘刀北側及東側破孔漏氣 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔焊補 | BD | 90 | 175
MBL202100444 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | LINE1 S/H平台 燈座掉落 | 4441000% | 4441000% | 廢氣區8米line1~line2要上13米 樓梯鏽蝕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換樓梯板 | BD | 140 | 420
MBL202100415 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 吊車參觀走道 南北側冷氣空調冷凝水管線漏水 | 4440000% | 4441500% | 平台除臭泵 #1軸封漏 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 平台除臭泵#1更換。 | BD | 235 | 235
MBL202100568 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 垃圾車自動洗車設備無法自動噴水 | 4446800% | 4446900% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換燈管,二段左右側走道共六支. | BD | 40 | 40
MBL202100584 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | MCC CO2滅火控制盤(MCC ROOM進口旁)控制盤門鉸鍊損壞! | 4447400% | 4447400% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換燈管一支,施工完成! | BD | 20 | 20
MBL202100613 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 2RA10B06 2線電動安全閥 洩漏(現場手閥CLOSE) | 4448000% | 4448000% | 操作課的堆高機大燈不會亮! | 性能退化、老化 | 轉請操作委請廠商維修 | BD | 25 | 25
MBL202100625 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 3號爐汽股底部排放閥 8米第四段左右側阻塞 | 4448900% | 4448900% | 泳池加熱真空泵A 傳動皮帶脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 皮帶更換 | BD | 85 | 85
MBL202100665 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 爐區南側8米到13米安全梯照明故障! | 4450500% | 4450500% | 18米脫氧劑加藥泵 海側加藥泵軸封漏很大 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸封更換 測試正常 | BD | 80 | 155
MBL202100682 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | ATOMIZER 現場油位 LINE1 70% LINE2 60% LINE3 50% | 4451400% | 4451400% | 南側0米水溝 格柵損壞 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 南側0米水溝 格柵板更換 | BD | 130 | 130
MBL202100686 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | LINE1 S/H平台卸料管下料管銹蝕破孔! | 4451500% | 4451500% | 路燈 自動不會亮 | 性能退化、老化 | 路燈 自動不會亮 TIME SWITCH 調整及動作測試後,恢復正常 | BD | 70 | 70
MBL202100703 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 掩埋場1號水塔給水泵管線破洞 | 4452800% | 4452800% | 18米脫氧劑加藥泵 海側加藥泵軸封漏很大 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸封更換 測試正常 | BD | 65 | 125
MBL202100715 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | LINE1 8米爐門前靠左隔柵板鏽蝕變形(現場圍警示帶)! | 4453200% | 4453200% | 垃圾吊車吊控室內傳統螢幕*2老舊需更新 | 性能退化、老化 | 更換2個LED螢幕後,測試功能正常 | IM | 60 | 60
MBL202100724 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 公用區18米 入口門把手故障 | 4453300% | 4453300% | 南側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 性能退化、老化 | 疏通排水管後,測試功能正常 | BD | 35 | 35
MBL202100727 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | LINE2 過熱器平台下方鐵板鏽蝕多處破孔! | 4453400% | 4453400% | 40-UK-34-PC5 衛生用水管至洗眼器 閥體漏水 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換手閥 測試正常 | BD | 85 | 85
MBL202100729 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | LINE1 汽鼓頂東南角 燈具脫落 | 4453500% | 4453500% | 平台除臭泵 #1軸封漏 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 平台除臭泵#1更換。 | BD | 260 | 260
MBL202100785 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 18米北側真空泵 異音 | 4456000% | 4456000% | 南側灰渣車道出口車輛進出警示器損壞! | 性能退化、老化 | 更換車輛進出警示器後,測試功能正常 | BD | 45 | 45 | 10 | 13048.25 | 99.3% | 99.34%
MBL202100093 | BA0F332E6A74F56B | 廠房設備 | 150-UM-01-PC4 回收水槽分配總管 管線漏水 | 4424400% | 4424700% | 磨耗、磨損導致 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換扇形齒輪,測試正常! | BD | 60 | 120
MBL202100119 | BA0F332E6A74F56B | 廠房設備 | 柴油區防溢堤外格柵板凹陷變形! | 4425700% | 4425700% | 3NV42Q01 輔SPG 點火前氧氣壓力低(已排空,緊急按鈕按下) | 機械疲勞 | 更換火星塞 測試正常 | BD | 75 | 75
MBL202100603 | BA0F332E6A74F56B | 廠房設備 | LINE3 爐區頂 照明都不會亮 | 4448000% | 4448000% | 垃圾貯坑水砲 #1號水砲無法往下，#3號水砲無法開啟 | 性能退化、老化 | #1號水砲更換、#3號水砲MOV連桿潤滑後,測試功能正常 | BD | 125 | 125
MBL202100670 | BA0F332E6A74F56B | 廠房設備 | 垃圾貯坑南側維修艙門現場盤緊急按鈕故障! | 4450800% | 4451200% | 40-UK-34-PC5 衛生用水管至洗眼器 閥體漏水 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換手閥 測試正常 | BD | 80 | 80
MBL202100734 | BA0F332E6A74F56B | 廠房設備 | 8米LINE3飛灰氣送前照明故障 | 4453600% | 4453600% | 3線短振動輸送 東北側避震器損壞 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 3線短振動輸送 東北側避震器檢修完成 | BD | 60 | 60 | 0 | 105040 | 99.92% | 99.92%
MBL202100480 | BA01ACC0E14690D0 | 廢水NaOH 儲槽1 | 廢水場有機水櫃上方液鹼藥桶翻版式液位計0WE15/17L1故障 | 4442800% | 4442800% | 0UA02D2 過濾水泵 泵浦側異音(TRIP) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 0UA02D2 過濾水泵泵浦整修回裝測試正常 | BD | 290 | 465 | 0 | 525310 | 99.94% | 99.94%
MBL202100401 | BA0606EA29C5C9B5 | 廢水廢水NaOH 儲槽2 | 25-WE-51-PC14 液鹼加藥管線斷裂 | 4439300% | 4439300% | 一號主蒸汽閥 1RA10S18 REMOTE狀態無法CLOSE,LOCAL按關無法動作,需手動轉轉盤一圈,才能動作! | 性能退化、老化 | 齒輪潤滑後,測試功能正常 | BD | 70 | 70 | 0 | 525530 | 99.99% | 99.99%
MBL202100458 | BA0B65624FF0689A | 廢水泵1 | 0UD01D02 再生廢水泵 流量不足 | 4442000% | 4442000% | 1線32吹灰器 退後到3/1處空轉無法退回，須將蒸氣手閥關閉才能退回 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 1線32吹灰器 減速機導輪更換 | BD | 180 | 180 | 0 | 525420 | 99.97% | 99.97%
MBL202100456 | BA0FB06193A5D060 | 廢水螯合劑 | 螯合劑槽攪拌機 馬達卡死不會作動 | 4441600% | 4441700% | 2NM11P06 2線爐膛壓力計 數據失真 | 性能退化、老化 | 將高壓導管疏通後,測試功能正常 | BD | 45 | 45 | 0 | 525555 | 99.99% | 99.99%
MBL202100013 | BA0YDAXGEUV48D01 | 排氣風扇2 | 0UV48D1 行政大樓8樓廁所排風扇 馬達異音 | 4420300% | 4420400% | 0UV48D1 行政大樓8樓廁所排風扇 馬達異音 | 預防保養 | 檢視無異常 持續觀察 | BD | 25 | 70
MBL202100671 | BA0YDAXGEUV48D01 | 排氣風扇2 | 0UV48D1 行政大樓8樓廁所排風扇 馬達異音 | 4450800% | 4454100% | 0UV48D1 行政大樓8樓廁所排風扇 馬達異音 | 預防保養 | 檢視無異常 持續觀察 | BD | 25 | 75 | 0 | 262775 | 99.99% | 99.99%
MBL202100326 | BA0WWTRBWUD09D01 | 有機廢水污泥沉澱槽刮泥機 | 減速機漏油 | 4435300% | 4435300% | 0UD09D1 廢水廠生物沉澱池刮泥機 刮板脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 0UD09D1 廢水廠生物沉澱池刮泥機 刮板補強及回裝 | BD | 145 | 290 | 0 | 525455 | 99.97% | 99.97%
MBL202100281 | BA0BBE03DA9389A2 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 0UD15D01 廢水場生物處理池 鼓風機皮帶斷 | 4433300% | 4434400% | LINE2 半乾式下方ROTARY 鏈條過鬆 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 鏈條調整 測試正常 | BD | 85 | 255
MBL202100664 | BA0BBE03DA9389A2 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 鼓風機皮帶斷裂 | 4450500% | 4451000% | 袋式3-3 振動器基座有裂痕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 裂縫處焊補完成 | BD | 80 | 160 | 0 | 262717.5 | 99.97% | 99.97%
MBL202100422 | BA00BAFCFF81BE75 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 廢水場生物處理池鼓風機 運轉有異音 | 4440600% | 4440800% | INE3 #32吹灰器那層的SPG 點火前甲烷壓力太低 按壓緊急按鈕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換閥舌.閥座.燃燒缸 測試正常 | BD | 440 | 880
MBL202100438 | BA00BAFCFF81BE75 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 0UD16D01 廢水場有機池鼓風機 運轉有異音 | 4440800% | 4440800% | 磨耗、磨損、腐蝕導致 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 電磁閥閥體洩漏,更換閥體,再生逆洗測試正常! | BD | 75 | 155 | 0 | 262542.5 | 99.9% | 99.9%
MBL202100040 | BA0FC87D915F712E | 有機廢水處理水槽 | 山泉水水表指針不會轉動 沒有累計流量 拆開清潔回裝後依舊沒有轉動 | 4422000% | 4422100% | 一號主蒸汽閥 1RA10S18 REMOTE狀態無法CLOSE,LOCAL按關無法動作,需手動轉轉盤一圈,才能動作! | 性能退化、老化 | 齒輪潤滑後,測試功能正常 | BD | 75 | 75
MBL202100051 | BA0FC87D915F712E | 有機廢水處理水槽 | 山泉水水表指針不會轉動 沒有累計流量 拆開清潔回裝後依舊沒有轉動 | 4422800% | 4422800% | 吊車操作失誤導致 | 操作失誤 | #2投料口攝影機因為吊車位置不當而撞擊腳座變型,重新固定調整後正常! | BD | 35 | 35
MBL202100699 | BA0FC87D915F712E | 有機廢水處理水槽 | 有機廢水流量計流量異常 | 4452200% | 4452300% | 1NM11T02 爐膛溫度計故障! | 性能退化、老化 | 更換溫度計後,測試功能正常 | BD | 30 | 30 | 0 | 175153.33 | 99.97% | 99.97%
MBL202100246 | BA0A1BFCBFBC66B7 | 有機廢水輸送泵3 | 0UD05D01 廢水場有機池傳送泵 運轉有異音 | 4432000% | 4432000% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換曝氣膜片後正常使用. | BD | 65 | 65
MBL202100471 | BA0A1BFCBFBC66B7 | 有機廢水輸送泵3 | 0UD05P3 廢水場有機池傳送泵 出口壓力表損壞 | 4442300% | 4442300% | 1NR02D02 LINE1 灰押出器油泵 MCC電盤積熱電譯作動RESET啟動後馬達無作動 | 性能退化、老化 | 馬達動力線重新壓接並整理後,測試功能正常 | BD | 45 | 45
MBL202100474 | BA0A1BFCBFBC66B7 | 有機廢水輸送泵3 | 0UD05D01 廢水場有機池傳送泵 運轉有異音 | 4442400% | 4442800% | LINE2 半乾式下方ROTARY 鏈條過鬆 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 鏈條調整 測試正常 | BD | 70 | 205 | 0 | 175140 | 99.97% | 99.97%
MBL202100500 | BA058E8DB855FEF7 | 有機廢水逆洗鼓風機1 | 馬達卡死不會作動 | 4443600% | 4443600% | 2NN05D01 LINE2 半乾式 CHAIN CONVEYOR 會無預警speed low | 磨耗、磨損、腐蝕 | Speed Sensor線路整理重新壓接及感應盤處理後,恢復正常使用 | BD | 65 | 65 | 0 | 525535 | 99.99% | 99.99%
MBL202100109 | BA0STRACCQA07D01 | 氣冷式冷凝器 1 | 0QA07T1A溫度數值突然變大0QA07T1B斷訊 | 4425200% | 4425300% | 泳池機房總電源盤 跳電 18米真空泵沒電源 | 性能退化、老化 | 更換總電源盤50A Breaker後,測試功能正常 | BD | 25 | 25
MBL202100131 | BA0STRACCQA07D01 | 氣冷式冷凝器 1 | BY-PASS#1出口溫度計異常偏高(116度)! | 4426200% | 4426200% | 泳池機房總電源盤 跳電 18米真空泵沒電源 | 性能退化、老化 | 更換總電源盤50A Breaker後,測試功能正常 | BD | 35 | 35
MBL202100453 | BA0STRACCQA07D01 | 氣冷式冷凝器 1 | 0QA07L1B #1 ACC FAN齒輪箱液位計故障! | 4441500% | 4450400% | 泳池機房總電源盤 跳電 18米真空泵沒電源 | 性能退化、老化 | 更換總電源盤50A Breaker後,測試功能正常 | BD | 20 | 20 | 0 | 175173.33 | 99.98% | 99.98%
MBL202100091 | BA0F4A673BF80444 | 氣冷式冷凝器 2 | 0QA07T2F #2 ACC FAN F點的線圈溫度HH(176度) | 4424500% | 4424500% | 軸封漏! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 補軸封 | BD | 185 | 185 | 0 | 525415 | 99.96% | 99.96%
MBL202100524 | BA09B6E71DCCD742 | 氣冷式冷凝器 4 | 啟動快速或慢速0QA07F4(L)警報都會掛住然後停止! | 4444800% | 4447000% | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管漏油 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管ORING更換、接頭鎖固 | BD | 105 | 105 | 25 | 525495 | 99.98% | 99.98%
MBL202100113 | BA059C4F780D10D7 | 氣冷式冷凝器 5 | #5 ACC FAN 0QA07L5B 油位異常晃動! | 4425600% | 4425600% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換電磁閥後正常使用. | BD | 70 | 70
MBL202100206 | BA059C4F780D10D7 | 氣冷式冷凝器 5 | 0QA07T5J 5號ACC FAN ACC齒輪箱下軸承溫度SENSOR斷訊 DCS擺MANUNL80度 | 4429900% | 4430000% | 下料球閥OPEN時常不定位! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 下料球閥OPEN定位及壓力調整後,恢復正常使用 | BD | 75 | 75
MBL202100362 | BA059C4F780D10D7 | 氣冷式冷凝器 5 | #5 ACC FAN 0QA07L5B 油位異常晃動! | 4437500% | 4437500% | 0WV41D1 吊車控制室空調 跳故障 復歸重啟後一樣 | 性能退化、老化 | 已停用,改戶外機 | BD | 30 | 30
MBL202100466 | BA059C4F780D10D7 | 氣冷式冷凝器 5 | #5 ACC FAN 0QA07L5B 油位異常晃動! | 4442100% | 4442100% | 袋式1-3 ROTARY ROTARY馬達減速機異常 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換減速機完成 | BD | 160 | 130
MBL202100548 | BA059C4F780D10D7 | 氣冷式冷凝器 5 | 0QA07L5B 5號ACC FAN 液位計失真現場檢查正常 | 4445600% | 4445700% | RP SILO1 SCREW 出口處8米 上蓋兩側漏灰 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 上蓋變形整平 | BD | 110 | 110
MBL202100735 | BA059C4F780D10D7 | 氣冷式冷凝器 5 | 0QA07L5B 5號ACC FAN 液位計失真現場檢查正常 | 4453700% | 4454300% | 袋式1-2ROTARY 機殼東側面閘刀閥下方中間處破洞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破 | BD | 75 | 150 | 0 | 87513.33 | 99.9% | 99.9%
MBL202100145 | BA0855095FE5E173 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 飼水泵預防保養 | 4427200% | 4427400% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現液位計控制器螺絲鬆動,經固定後正常使用. | BD | 45 | 45
MBL202100241 | BA0855095FE5E173 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 0RL05D1 渦輪飼水泵 中控室無法啟動 | 4431900% | 4431900% | LINE3 RP氣送系統 出口壓力L不會出現 | 性能退化、老化 | 壓力表接頭清潔,測試功能正常 | BD | 25 | 25
MBL202100398 | BA0855095FE5E173 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 入口管線洩漏 | 4439200% | 4439200% | LINE1 1-3 閘刀上面北側破洞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔焊補 | BD | 120 | 240
MBL202100656 | BA0855095FE5E173 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 入口管線洩漏 | 4450200% | 4450200% | 被動側北側軸封漏! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸封螺絲重新鎖固 | BD | 70 | 140
MBL202100737 | BA0855095FE5E173 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 超速裝置作動,TRIP停止後 現場轉速0 R.P.M.,DCS顯示轉速342 R.P.M! | 4453900% | 4453900% | 3號爐4段右側爐床 電源控制器故障 | 性能退化、老化 | 更換2222電源控制器後,測試功能正常 | BD | 40 | 40 | 0 | 105060 | 99.94% | 99.94%
MBL202100681 | BA0ZBWPMPWD20D01 | 洗車廠廢水泵室污水泵2 | MCC過載跳脫! | 4451600% | 4451600% | MCC過載跳脫! | 性能退化、老化 | 更換污水泵後,測試功能正常 | BD | 70 | 70 | 0 | 525530 | 99.99% | 99.99%
MBL202100184 | BA02E6F1F2330DC0 | 洗車設備 | 垃圾洗車車道洗車管線鏽蝕砂孔 | 4429200% | 4429200% | 8號傾卸門 脫軌 | 性能退化、老化 | 8號傾卸門 復位。 | BD | 65 | 65 | 0 | 525535 | 99.99% | 99.99%
MBL202100057 | BA0791625B21BF5B | 活性碳水噴射泵 1 | 0WM41S03 活性碳 LOOP1 13米補水氣動閥無法關閉 | 4422900% | 4422900% | 北側垃圾吊車操作搖桿故障 | 性能退化、老化 | 更換操作搖桿後,測試功能正常 | MR | 55 | 55 | 0 | 525545 | 99.99% | 100%
MBL202100003 | BA0EDF63ED934CA1 | 活性碳貯倉1 | LOOP1 AC氣動閘刀閥0NP11S02 CLOSE時只能關約10公分! | 4419700% | 4419900% | 南側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 性能退化、老化 | 集水盤及排水管疏通後,測試功能正常 | BD | 45 | 45
MBL202100038 | BA0EDF63ED934CA1 | 活性碳貯倉1 | #1 A.C.下料閘刀氣動閥0NP11S02 CLOSE常不會定位! | 4422000% | 4422000% | ACC37米舊管線拆卸剩餘的角鐵在通道上，易造成人員絆倒受傷! | 其他製作安裝因素 | 角鐵餘料切除完成 | SI | 75 | 230 | 0 | 262740 | 99.98% | 99.99%
MBL202100032 | BA0DIZXGENP02D01 | 活性碳貯倉1排氣風機 | MCC 積熱電驛TRIP(現場風扇入口膨脹布管吸不到氣,風扇運轉有雜音,疑似曝氣失效造成)! | 4421600% | 4421600% | 活性碳LOOP1抽汽風扇 布管破洞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換布管 | BD | 125 | 250
MBL202100416 | BA0DIZXGENP02D01 | 活性碳貯倉1排氣風機 | 活性碳LOOP1抽汽風扇 布管破洞 | 4440000% | 4440100% | 活性碳LOOP1抽汽風扇 布管破洞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換布管 | BD | 125 | 245 | 0 | 262675 | 99.95% | 99.95%
MBL202100262 | BA0DIZXSTNP20B01 | 活性碳貯倉2 | 0NP20L01 #2活性碳 液位計 H不會顯示 | 4432400% | 4432400% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換液位計後正常使用. | BD | 75 | 75
MBL202100260 | BA0DIZXSTNP20B01 | 活性碳貯倉2 | LOOP2 A.C.下料閘刀0NP21S02無法COLSE! | 4432600% | 4432600% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換液位計後正常使用. | BD | 65 | 65 | 0 | 262730 | 99.97% | 99.97%
MBL202100216 | BA054469DDED6033 | 消石灰儲倉1 | LOOP1 SILO計重0NW02E01失真! | 4430900% | 4430900% | 東南角彈簧固定螺絲脫落! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 東南角彈簧固定螺絲鎖固。 | BD | 60 | 60 | 0 | 525540 | 99.99% | 99.99%
MBL202100484 | BA0SSDCRHNW04D01 | 消石灰儲倉1下料破碎機 | 0NW04D01 #1石灰站 破碎機 SPEED LOW現場馬達運轉SENSOR沒動 | 4442900% | 4444400% | 0NW04D01 #1石灰站 破碎機 SPEED LOW現場馬達運轉SENSOR沒動 | 異物入侵 | 積料清除 | BD | 50 | 105 | 0 | 525550 | 99.99% | 99.99%
MBL202100275 | BA0D24BA265C4EB7 | 消防系統 | 消防管線 垃圾吊控室南側消防管線漏水 | 4433000% | 4433100% | 軸封磨損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 端蓋軸封更換.旋轉閥抽芯 | BD | 105 | 210
MBL202100555 | BA0D24BA265C4EB7 | 消防系統 | WCC安裝偵煙感測器 | 4446000% | 4446000% | LINE1 ECO HOPPER人孔蓋 檢視孔破孔! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 邊框重新焊補 | BD | 215 | 215 | 0 | 262640 | 99.94% | 99.94%
MBL202100239 | BA0TGEHOUSC01B01 | 潤滑油槽 | T/G 滑油櫃溫度計 0SC01T1 溫度計防震油剩1/10! | 4431600% | 4431600% | DCS出現(L)警報,現場液位123mm,需加油! | 預防保養 | DCS出現(L)警報,現場液位123mm,補油400L。 | SI | 50 | 50
MBL202100472 | BA0TGEHOUSC01B01 | 潤滑油槽 | DCS出現(L)警報,現場液位123mm,需加油! | 4442200% | 4442200% | DCS出現(L)警報,現場液位123mm,需加油! | 預防保養 | DCS出現(L)警報,現場液位123mm,補油400L。 | SI | 70 | 70
MBL202100587 | BA0TGEHOUSC01B01 | 潤滑油槽 | TG潤滑油 迴流閥漏油 | 4447400% | 4447600% | DCS出現(L)警報,現場液位123mm,需加油! | 預防保養 | DCS出現(L)警報,現場液位123mm,補油400L。 | SI | 65 | 65 | 0 | 175138.33 | 99.96% | 100%
MBL202100001 | BA0AHBACEUQ10D01 | 灰燼吊車 1 | 沿伸至吊車的欄杆變形、門無法關閉! | 4420000% | 4420000% | 北側灰渣吊車CABLE 防捲入滑輪保護架焊道裂! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 支架燒焊 | BD | 135 | 275
MBL202100033 | BA0AHBACEUQ10D01 | 灰燼吊車 1 | 北側灰渣吊車 秤重不準，疑似鋼索平衡桿水平不準 | 4421600% | 4421600% | 北側灰渣吊車CABLE 防捲入滑輪保護架焊道裂! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 支架燒焊 | BD | 110 | 220
MBL202100120 | BA0AHBACEUQ10D01 | 灰燼吊車 1 | 南側灰渣吊車抓斗無力! | 4425900% | 4425900% | 抓斗負重超過2.5噸時抓斗會下滑! | 負載變化過大 | 煞車調整完成 | BD | 60 | 60
MBL202100228 | BA0AHBACEUQ10D01 | 灰燼吊車 1 | 北側灰渣吊車 鋼索滾筒支架斷裂 | 4431200% | 4431300% | 南側灰渣吊車 PLC FAULT 無法消除! POWER 故障 | 性能退化、老化 | 南側灰渣吊車 PLC FAULT 無法消除! POWER 故障 更換POWER | BD | 225 | 225
MBL202100395 | BA0AHBACEUQ10D01 | 灰燼吊車 1 | 沿伸至吊車的欄杆變形、門無法關閉! | 4439200% | 4439500% | 北側灰渣吊車CABLE 防捲入滑輪保護架焊道裂! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 支架燒焊 | BD | 130 | 255
MBL202100487 | BA0AHBACEUQ10D01 | 灰燼吊車 1 | 北側灰渣吊車 靠南側面本體有裂痕 | 4443000% | 4443000% | 北側灰渣吊車CABLE 防捲入滑輪保護架焊道裂! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 支架燒焊 | BD | 140 | 280
MBL202100498 | BA0AHBACEUQ10D01 | 灰燼吊車 1 | 北側灰渣吊車抓斗往下時無法馬上停止! | 4443500% | 4443700% | 磨耗、磨損導致 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換操作桿防塵套組,測試正常! | BD | 30 | 60
MBL202100530 | BA0AHBACEUQ10D01 | 灰燼吊車 1 | 主捲揚上升動作異常 | 4444800% | 4444800% | 磨耗、磨損導致 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換操作桿防塵套組,測試正常! | BD | 40 | 75 | 0 | 65591.25 | 99.83% | 99.83%
MBL202100004 | BA0AHBACEUQ11D01 | 灰燼吊車 2 | 北側2樓灰渣吊車室 通往底渣操作台門把損壞無法關閉 | 4419700% | 4419800% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換4K2電磁接觸器後正常使用. | SI | 70 | 70
MBL202100041 | BA0AHBACEUQ11D01 | 灰燼吊車 2 | 防撞緩衝墊損壞! | 4422100% | 4422200% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換4K2電磁接觸器後正常使用. | SI | 65 | 65
MBL202100649 | BA0AHBACEUQ11D01 | 灰燼吊車 2 | 靠北邊鋼索東側變形斷絲! | 4449900% | 4450300% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換4K2電磁接觸器後正常使用. | SI | 65 | 65 | 0 | 175133.33 | 99.96% | 100%
MBL202100075 | BAgAHBACE2 | 灰燼吊車 2(南) | 南側灰渣吊車主吊cable無法收線 | 4423800% | 4423800% | 線路斷線 | 其他製作安裝因素 | 檢查電源時有時無，確認大車控制箱線路氧化，重新接線測試正常。 | BD | 55 | 55
MBL202100110 | BAgAHBACE2 | 灰燼吊車 2(南) | 南側灰渣吊車 照明故障(時好時壞) | 4425300% | 4425500% | 線路斷線 | 其他製作安裝因素 | 檢查電源時有時無，確認大車控制箱線路氧化，重新接線測試正常。 | BD | 45 | 45
MBL202100595 | BAgAHBACE2 | 灰燼吊車 2(南) | 南側灰渣吊車 抓斗停止時會下滑、抓斗西北側耐磨條掉落 | 4447700% | 4447700% | 線路斷線 | 其他製作安裝因素 | 檢查電源時有時無，確認大車控制箱線路氧化，重新接線測試正常。 | BD | 60 | 60
MBL202100634 | BAgAHBACE2 | 灰燼吊車 2(南) | 南側灰渣吊車 照明故障(時好時壞) | 4449200% | 4449900% | 線路斷線 | 其他製作安裝因素 | 檢查電源時有時無，確認大車控制箱線路氧化，重新接線測試正常。 | BD | 65 | 65
MBL202100707 | BAgAHBACE2 | 灰燼吊車 2(南) | 南側灰渣吊車 照明故障(時好時壞) | 4452800% | 4452800% | 線路斷線 | 其他製作安裝因素 | 檢查電源時有時無，確認大車控制箱線路氧化，重新接線測試正常。 | BD | 75 | 75 | 4983 | 105060 | 99.94% | 99.94%
MBL202100533 | BA0A020D87265E25 | 無機廢水PH調整槽(I) | 廢水場 無機池第一道PH值 數據無畫面 | 4444900% | 4445000% | 袋式2-2 閘刀軸心基座裂無法關閉 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 基座焊補完成 | BD | 85 | 85
MBL202100680 | BA0A020D87265E25 | 無機廢水PH調整槽(I) | 廢水場 無機池第一道PH值 數據無畫面 | 4451700% | 4451700% | 0UI22D01 垃圾水泵 MCC 無熔絲開關跳TRIP | 過負載使用 | 0UI22D01 垃圾水泵更換。 | BD | 430 | 430 | 0 | 262542.5 | 99.9% | 99.9%
MBL202100107 | BA0E3E5CA9231CA7 | 無機廢水輸送泵1 | 0UG21D01 廢水場無機泵 聯軸器斷裂 | 4425100% | 4425300% | INE3 #32吹灰器那層的SPG 點火前甲烷壓力太低 按壓緊急按鈕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換閥舌.閥座.燃燒缸 測試正常 | BD | 440 | 880 | 0 | 525160 | 99.92% | 99.92%
MBL202100559 | BA03E85A124C5CEE | 無機廢水輸送泵2 | 0UG22D01 廢水場無機泵 聯軸器斷裂 | 4446400% | 4446400% | MCC 斷路器跳積熱 及斷路器機械連鎖故障 | 磨耗、磨損、腐蝕 | MCC斷路器機械連鎖故障更換備品,並清除破碎機內部鐵塊後,恢復正常使用 | BD | 105 | 205 | 0 | 525495 | 99.98% | 99.98%
MBL202100452 | BA002FF227759384 | 煙囪航障燈 | 煙囪二層及四層的航障燈更換為LED | 4441400% | 4441400% | 2號垃圾抓斗檢修(#2油壓單元) | 性能退化、老化 | 更換開、關爪洩壓閥.逆止閥0-ring及過濾器濾心 | MR | 145 | 145 | 0 | 525455 | 99.97% | 100%
MBL202100016 | BA0172B7DE20D4CD | 燃燒器用燃油輸送泵1 | "0PE41D1 0PE42D1" 柴油泵 出口管線破洞(隔柵板下方) | 4420600% | 4420600% | 退回時在1/3處M.C.C. TRIP(積熱電驛)現場緊急按鈕按下! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸封壓蓋調整完成 | BD | 65 | 65
MBL202100779 | BA0172B7DE20D4CD | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 上次隔柵板下克漏處管線在滴油(柴油泵出口閥*2關閉,緊急按鈕按下,切至現場! | 4455900% | 4455900% | RP SILO 2 伸縮布管被槽車撞到請維修檢查 | 操作失誤 | 鋼索整理測試正常 | BD | 80 | 80 | 0 | 262727.5 | 99.97% | 99.97%
MBL202100617 | BA0ACD01CF4B4C47 | 發電機 | 0SP02T4 發電機 冷卻水出口溫度表故障 DCS顯示324度 現場表48度 | 4448500% | 4448600% | 南側垃圾吊車秤重異常 | 性能退化、老化 | 南側垃圾吊車秤重信號進PLC前加裝信號分配器,做為隔離及信號加強 | MR | 60 | 60 | 0 | 525540 | 99.99% | 100%
MBL202100254 | BA0907471FDD43C1 | 石灰乳供給泵 1 | 壓力不足 回流開度調整至20%! | 4432400% | 4432400% | 靠南側從西側數來第4支板式彈簧片斷! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 彈簧鋼板更換 | BD | 225 | 225
MBL202100618 | BA0907471FDD43C1 | 石灰乳供給泵 1 | 0NW17L01 LOOP1石灰站 下桶槽液位計失真(61.6%液位HH掛住) | 4448500% | 4448500% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為12年10月11日. | BD | 25 | 25 | 0 | 262675 | 99.95% | 99.95%
MBL202100526 | BA04DBB2AE961C67 | 石灰乳回流閥1 | LOOP1石灰站日用櫃調節閥下方 法蘭砂孔 | 4444500% | 4444800% | 北側靠西數來第5組及馬達水平南側上方1組彈簧片斷，馬達數來第8組彈簧片位子處底板焊道裂。 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換辛振動鋼板及底板焊補後測試正常 | BD | 335 | 670 | 0 | 525265 | 99.94% | 99.94%
MBL202100277 | BA077E83065BCD05 | 石灰乳回流閥2 | 回流閥堵塞! | 4433100% | 4433300% | 1RA10T04溫度值異常 | 性能退化、老化 | 更換1對4分配器後,測試功能正常 | MR | 35 | 35
MBL202100566 | BA077E83065BCD05 | 石灰乳回流閥2 | LOOP2 石灰站日用櫃 回流阻塞 | 4446900% | 4446900% | 異物入侵導致 | 異物入侵 | 壓力錶測試無故障,但管路阻塞嚴重,使用電動工具鑽孔清通,操作人員啟動測試正常! | BD | 80 | 80
MBL202100677 | BA077E83065BCD05 | 石灰乳回流閥2 | AIR接頭漏氣! | 4451500% | 4451500% | 靠東側外殼裂,漏灰! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破裂處焊布鐵板完成 | BD | 350 | 695 | 0 | 175045 | 99.91% | 99.92%
MBL202100010 | BA0MTPPMPUH04D01 | 移動式加藥泵1 | 脫氧劑加藥泵0UH04D01(靠山側)軸封漏! | 4420300% | 4420300% | 軸封洩漏(山.海側都漏)! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換軸封 測試正常 | BD | 80 | 235
MBL202100684 | BA0MTPPMPUH04D01 | 移動式加藥泵1 | 脫氧劑加藥泵0UH04D01(靠山側)軸封漏! | 4451900% | 4451900% | 軸封洩漏(山.海側都漏)! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換軸封 測試正常 | BD | 45 | 135 | 0 | 262737.5 | 99.98% | 99.98%
MBL202100072 | BA0560ED938FC591 | 移動式加藥泵2 | 18米脫氧劑加藥泵(靠海),無法啟動(馬達會動,泵浦不會動)! | 4423600% | 4423600% | 溫度計斷訊! | 性能退化、老化 | 接線重新緊固後,測試功能正常 | BD | 40 | 40 | 0 | 525560 | 99.99% | 99.99%
MBL202100380 | BAgYDAPMP | 空調系統 | 南側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 4438600% | 4438600% | 0WV41D1 吊車控制室空調 跳故障 復歸重啟後一樣 | 性能退化、老化 | 已停用,改戶外機 | BD | 30 | 30
MBL202100528 | BAgYDAPMP | 空調系統 | 吸附式冰機 冷卻水管線漏水 | 4444700% | 4444900% | 0WV41D1 吊車控制室空調 跳故障 復歸重啟後一樣 | 性能退化、老化 | 已停用,改戶外機 | BD | 25 | 25
MBL202100624 | BAgYDAPMP | 空調系統 | 南側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 4448700% | 4448800% | 0WV41D1 吊車控制室空調 跳故障 復歸重啟後一樣 | 性能退化、老化 | 已停用,改戶外機 | BD | 35 | 35 | 589 | 175170 | 99.98% | 99.98%
MBL202100370 | BA0CFAB1544ED9DF | 純水場儀控與電氣設備 | US96S01 電動閥漏氣 | 4438200% | 4438200% | 泳池機房總電源盤 跳電 18米真空泵沒電源 | 性能退化、老化 | 更換總電源盤50A Breaker後,測試功能正常 | BD | 35 | 35 | 0 | 525565 | 99.99% | 99.99%
MBL202100097 | BA0C3700ED143DDD | 純水處理廠污水泵1 | 50-WD-50-PC4 純水場地下室SUN PIT 泵出口管線 焊道沙孔漏水位置用手套標記 | 4424600% | 4424900% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經清潔液位計後正常使用. | BD | 75 | 75
MBL202100497 | BA0C3700ED143DDD | 純水處理廠污水泵1 | 50-WD-50-PC4 純水場地下室SUN PIT 泵出口管線 焊道沙孔漏水位置用手套標記 | 4443700% | 4443700% | 被動側北側軸封漏! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸封螺絲重新鎖固 | BD | 45 | 90 | 0 | 262740 | 99.98% | 99.98%
MBL202100590 | BA0C946105E40218 | 維修吊車 | 更換導索器 | 4447600% | 4447600% | 北側灰渣吊車CABLE 防捲入滑輪保護架焊道裂! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 支架燒焊 | BD | 125 | 255 | 0 | 525475 | 99.98% | 99.98%
MBL202100125 | BA0TGESTGSA01D01 | 蒸汽渦輪機 | 0SA01T05更換溫度SENSOR | 4426000% | 4426100% | 震動過高造成溫度計故障 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計測試正常 | MR | 65 | 65
MBL202100154 | BA0TGESTGSA01D01 | 蒸汽渦輪機 | 0SA01T5 蒸氣渦輪機 溫度異常(DCS反白) | 4427600% | 4427700% | 震動過高造成溫度計故障 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計測試正常 | MR | 55 | 55
MBL202100123 | BA0TGESTGSA01D01 | 蒸汽渦輪機 | 0SA01T05溫度計故障 | 4426000% | 4427800% | 震動過高造成溫度計故障 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計測試正常 | MR | 50 | 50
MBL202100186 | BA0TGESTGSA01D01 | 蒸汽渦輪機 | 渦輪飼水泵 啟動後警報0SC86P1燈號作動無法消除 | 4429200% | 4429200% | 震動過高造成溫度計故障 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計測試正常 | MR | 75 | 75
MBL202100375 | BA0TGESTGSA01D01 | 蒸汽渦輪機 | 0SA01T05更換溫度SENSOR | 4438500% | 4438500% | 震動過高造成溫度計故障 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計測試正常 | MR | 50 | 50
MBL202100786 | BA0TGESTGSA01D01 | 蒸汽渦輪機 | 0SA01T05溫度計故障 | 4456100% | 4456100% | 震動過高造成溫度計故障 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計測試正常 | MR | 55 | 55 | 0 | 87541.67 | 99.93% | 100%
MBL202100690 | BA0865496ACB1388 | 變壓器房吊車 | 連絡變壓器室吊車無法下降檢修 | 4451900% | 4451900% | LINE3 啟動閥3RA10S14 :DCS硬體警報出現11AB102 通信時間終了,就會輸出數值至啟動閥! | 性能退化、老化 | 將3RA10S14所在的FIC卡片由11AB101~103位置移至13AA701~703,改TAG名稱為3RA10S15,測試功能正常 | BD | 60 | 60 | 0 | 525540 | 99.99% | 99.99%
MBL202100269 | BA0STRACCRQ26B01 | 軸封蒸汽冷凝器 | 0QD01S3 Hogging 蒸氣電動閥 DCS警報誤動作預警警報 FAULT一直出現 | 4432800% | 4432800% | 0SG01S02 T/G 軸封蒸汽 疏水手閥閥桿斷 | 機械疲勞 | 0SG01S02 T/G 軸封蒸汽 疏水手閥更換 | BD | 130 | 130
MBL202100304 | BA0STRACCRQ26B01 | 軸封蒸汽冷凝器 | 0SG01S02 T/G 軸封蒸汽 疏水手閥閥桿斷 | 4434500% | 4434500% | 0SG01S02 T/G 軸封蒸汽 疏水手閥閥桿斷 | 機械疲勞 | 0SG01S02 T/G 軸封蒸汽 疏水手閥更換 | BD | 135 | 135 | 0 | 262667.5 | 99.95% | 99.95%
MBL202100263 | BA028EA1412366F9 | 輔助變壓器1 | 變壓器控制盤內排風扇故障 | 4432500% | 4432500% | 0NW04D01 #1石灰站 破碎機 SPEED LOW現場馬達運轉SENSOR沒動 | 異物入侵 | 積料清除 | BD | 75 | 155
MBL202100521 | BA028EA1412366F9 | 輔助變壓器1 | 變壓器控制盤內排風扇故障 | 4444600% | 4444600% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現閘刀卡住清潔潤滑後正常使用. | BD | 145 | 285 | 0 | 262690 | 99.96% | 99.96%
MBL202100325 | BA0D7607DDC60E7B | 輔助變壓器4 | BT4廠用變壓器盤內排風扇故障 | 4435300% | 4435400% | 保養發現漏油 | 預防保養 | 更換控制油泵及橡膠聯軸 | MR | 115 | 115 | 589 | 525485 | 99.98% | 100%
MBL202100696 | BA029106E5463781 | 進料斜槽洩水泵 2 | 0VA42D01 CHUTE 泵浦 進口壓力錶故障 正常值1.3BAR 現場指針為0BAR | 4452000% | 4452200% | 1NV51Q01 1線51吹灰器 軸封洩漏 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 1NV51Q01 1線51吹灰器 銅墊片更換 | BD | 125 | 125 | 0 | 525475 | 99.98% | 99.98%
MBL202100434 | BA08709AA18D80D5 | 鍋爐飼水泵之汽輪機 | 0SC88L1 渦輪飼水泵 滑油壓力低警報(現場油位70%左右) | 4440700% | 4440900% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換整修振動馬達組,測試完成. | BD | 160 | 320 | 0 | 525440 | 99.97% | 99.97%
MBL202100182 | BA0STRDEARH11B01 | 除氧器1 | 1RH14S04 1線HP空氣預熱器 1RH14S04逆止閥作動不良 | 4429100% | 4443600% | 18米除氧櫃 海側加壓泵軸封漏上緊無效 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換軸封 測試正常 | BD | 80 | 155
MBL202100632 | BA0STRDEARH11B01 | 除氧器1 | 18米脫氧劑加藥泵 靠南側 軸封漏 | 4449000% | 4449000% | 18米除氧櫃 海側加壓泵軸封漏上緊無效 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換軸封 測試正常 | BD | 80 | 155 | 0 | 262720 | 99.97% | 99.97%
MBL202100074 | BA0STRDEARH12B01 | 除氧器2 | 18米北側加藥泵 軸芯卡住 | 4423700% | 4424000% | 18米北側加藥泵 軸芯卡住 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 電線鬆脫接回後測試正常 | BD | 60 | 60
MBL202100612 | BA0STRDEARH12B01 | 除氧器2 | 18米北側加藥泵 軸芯卡住 | 4448300% | 4448300% | 18米北側加藥泵 軸芯卡住 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 電線鬆脫接回後測試正常 | BD | 50 | 50 | 0 | 262745 | 99.98% | 99.98%
MBL202100608 | BA03A325D49A8894 | 陽離子交換樹脂塔1 | 1線陽塔0UD13S01 氣動閥漏AIR | 4448100% | 4448100% | 一號主蒸汽閥 1RA10S18 REMOTE狀態無法CLOSE,LOCAL按關無法動作,需手動轉轉盤一圈,才能動作! | 性能退化、老化 | 齒輪潤滑後,測試功能正常 | BD | 80 | 80 | 0 | 525520 | 99.98% | 99.98%
MBL202100124 | BA06262487D38BF6 | 陽離子交換樹脂塔2 | 純水場 2線陰陽塔造水數據停在446噸不會倒扣 | 4425900% | 4425900% | 18米脫氧劑加藥泵 海側加藥泵軸封漏很大 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸封更換 測試正常 | BD | 115 | 225
MBL202100562 | BA06262487D38BF6 | 陽離子交換樹脂塔2 | 2線陽塔0UE44S01、0UA20S01 氣動閥漏AIR | 4446600% | 4446600% | 1NV51Q01 1線51吹灰器 軸封洩漏 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 1NV51Q01 1線51吹灰器 銅墊片更換 | BD | 95 | 95 | 0 | 262695 | 99.96% | 99.96%
MBL202100050 | BA0E3C8CD609D0A8 | 電梯機房排氣風扇 | 北側電梯抽風扇更改新品,因馬達加大所以盤體overload需一併加大,故更換新overload | 4422500% | 4422700% | DCS出現(L)警報,現場液位123mm,需加油! | 預防保養 | DCS出現(L)警報,現場液位123mm,補油400L。 | SI | 60 | 60 | 0 | 525540 | 99.99% | 100%
MBL202100152 | BA0TTSITEMA01 | 電話系統 | 平台電話 鈴聲異常只會響一次或不響 | 4427400% | 4427600% | 地磅打到平台嘟嘟然後就沒聲音 | 性能退化、老化 | 測試並無此現象,觀察後仍無故障發生,先行驗收 | BD | 20 | 20
MBL202100576 | BA0TTSITEMA01 | 電話系統 | 傾卸門口平台電話故障 | 4447200% | 4447200% | 地磅打到平台嘟嘟然後就沒聲音 | 性能退化、老化 | 測試並無此現象,觀察後仍無故障發生,先行驗收 | BD | 40 | 40
MBL202100651 | BA0TTSITEMA01 | 電話系統 | 煙囪3樓電話分機(232)話筒常接觸不良, 沒鈴聲! | 4449900% | 4449900% | 地磅打到平台嘟嘟然後就沒聲音 | 性能退化、老化 | 測試並無此現象,觀察後仍無故障發生,先行驗收 | BD | 20 | 20 | 0 | 175173.33 | 99.98% | 99.98%
MBL202100044 | BA0FACFASUN20B02 | 飛灰貯倉 1 | 0UN20S28 FLY ASH SILO1下料閘刀 無法OPEN | 4422300% | 4422300% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現閘刀卡住清潔潤滑後正常使用. | BD | 110 | 220
MBL202100531 | BA0FACFASUN20B02 | 飛灰貯倉 1 | 0UN20S28 FLY ASH SILO1下料閘刀 無法OPEN | 4444800% | 4444800% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現閘刀卡住清潔潤滑後正常使用. | BD | 150 | 305 | 0 | 262670 | 99.95% | 99.95%
MBL202100374 | BA0FACKBFUN20D14 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | FLY ASH SILO1卸料伸縮布管不夠長! | 4438200% | 4438300% | 長度正常 | 其他製作安裝因素 | 測試正常 | BD | 70 | 135
MBL202100591 | BA0FACKBFUN20D14 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 伸縮管放管時歪斜! | 4447600% | 4447600% | 長度正常 | 其他製作安裝因素 | 測試正常 | BD | 70 | 145 | 0 | 262730 | 99.97% | 99.97%
MBL202100392 | BA0FACFILUN20N02 | 飛灰貯倉1通氣過濾器 | 北側第一支曝氣閥 0UN20N21 漏氣! | 4439200% | 4439200% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換曝氣膜片後正常使用. | BD | 75 | 75 | 0 | 525525 | 99.99% | 99.99%
MBL202100384 | BA05515B0B1A3E0E | 飛灰貯倉2螺旋式輸送機3 | 下料伸縮管銜接槽車的接頭要改裝成如LOOP1相同! | 4438600% | 4438700% | 0UI22D01 垃圾水泵 MCC 無熔絲開關跳TRIP | 過負載使用 | 0UI22D01 垃圾水泵更換。 | BD | 435 | 435 | 0 | 525165 | 99.92% | 99.92%
MBL202100668 | BA0STRWTBRH11B02 | 飼水儲槽1 | 200-RL-01-PC2 小台電動飼水泵 入口管線滴水 | 4450700% | 4450800% | 200-RL-01-PC2 小台電動飼水泵 入口管線滴水 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 管線汗補後正常 | BD | 240 | 240 | 0 | 525360 | 99.95% | 99.95%
MBL202100420 | BA05D35064DA9A3B | 飼水儲槽2 | 0RH12L5 除氧櫃液位計 掛HHH | 4440300% | 4440400% | 垃圾吊車吊控室內傳統螢幕*2老舊需更新 | 性能退化、老化 | 更換2個LED螢幕後,測試功能正常 | IM | 75 | 75
MBL202100694 | BA05D35064DA9A3B | 飼水儲槽2 | 0RH12L5 除氧櫃液位計 掛HHH | 4451800% | 4452000% | 1NV51Q01 1線51吹灰器 軸封洩漏 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 1NV51Q01 1線51吹灰器 銅墊片更換 | BD | 135 | 135 | 0 | 262695 | 99.96% | 99.97%
MBL202100340 | BA0A4F6DE7DABD51 | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | DCS 無電流顯示! | 4436000% | 4436000% | 13米垃圾水過濾器 壓差大時刮泥機不會啟動也不會排渣! | 操作失誤 | 13米垃圾水過濾器 壓差大時刮泥機不會啟動也不會排渣!,並無該功能,排渣為時間控制 | BD | 75 | 75 | 0 | 525525 | 99.99% | 99.99%
MBL202100390 | BA05C9855125F474 | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | BB09F 電動飼水泵(小) 電流值異常DCS 7A 6.6KV現場電盤 20A | 4439000% | 4439200% | 40-UK-34-PC5 衛生用水管至洗眼器 閥體漏水 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換手閥 測試正常 | BD | 105 | 105 | 0 | 525495 | 99.98% | 99.98%
MBL202100242 | BA08F1D232A03A82 | 鼓風機1 | 0US92D01 純水場砂濾塔逆洗鼓風機 馬達會動鼓風機不會動 | 4431900% | 4431900% | 東側拉門故障! | 性能退化、老化 | 東側拉門檢修完成 | BD | 170 | 170 | 0 | 525430 | 99.97% | 99.97%

## 未完工資料
派工單號 | 請修單號 | 設備名稱 | 異常名稱 | 故障描述 | 組別 | 維修人員 | 維修狀態 | 需求日 | 派工日 | 完成日 | 重要順序
MBL202100782 | LBL202100776 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 1Q10 TRIP | 機械組 |  |  | 4455800% | 4456000% |  | 二天
MBL202100780 |  | LINE2爐膛中間壓力計 | 功能異常 | 2NM11P02 堵塞! | 儀電組 |  |  | 4455700% | 4455800% |  | 一天
MBL202100778 | LBL202100769 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線RP氣送系統 8米轉13米軟管(短)破洞 補單 已更換新品 | 機械組 |  |  | 4455600% | 4455700% |  | 二天
MBL202100775 | LBL202100774 | 廠房 | 功能異常 | LINE3爐門前照明故障! | 儀電組 |  |  | 4455500% | 4455500% |  | 一天
MBL202100776 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 Cable輔助繩 斷裂 | 儀電組 |  |  | 4455500% | 4455500% |  | 一天
MBL202100777 | LBL202100747 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長) 下馬達異音 | 機械組 |  |  | 4455500% | 4455600% |  | 二天
MBL202100773 | LBL202100772 | line3鍋爐吹灰器 | 功能異常 | L3 SPG 上、下 6000次LV4 保養 | 機械組 |  |  | 4455400% | 4455400% |  | 二天
MBL202100768 | LBL202100762 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送 氣密墊破損無法持壓 | 儀電組 |  |  | 4455300% | 4455300% |  | 二天
MBL202100770 | LBL202100750 | 2線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 上桶靠北側破孔 | 機械組 |  |  | 4455300% | 4455400% |  | 一天
MBL202100771 | LBL202100731 | 進料斜槽洩水泵 2 | 功能異常 | 0VA42D01 CHUTE 泵浦 進口壓力錶故障 正常值1.3BAR 現場指針為0BAR | 機械組 |  |  | 4455300% | 4455400% |  | 一週
MBL202100766 | LBL202100759 | 廠區攝影機 | 功能異常 | CCTV監視垃圾儲坑影像黑頻 | 儀電組 |  |  | 4455200% | 4455200% |  | 緊急
MBL202100764 | LBL202100757 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊 大車無法移動無警報 | 儀電組 |  |  | 4455100% | 4455200% |  | 一天
MBL202100760 | LBL202100749 | 1線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 1線龍船左側出口 爬坡段右側鍊條櫬裙保護板腐蝕破洞 | 儀電組 |  |  | 4455000% | 4455000% |  | 二天
MBL202100761 | LBL202100728 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 下料閘刀 過緊 | 機械組 |  |  | 4455000% | 4455000% |  | 二天
MBL202100754 |  | 3線 反應生成物緩衝槽 | 機械性異常 | 3NN20L01 LINE3 RP氣送液位計 H不會出現 | 儀電組 |  |  | 4454500% | 4454700% |  | 一天
MBL202100755 | LBL202100755 | 1線 旋風分離器1 | 功能異常 | LINE1 南北側CYCLONE 1NL00B01 南側溫度計現場溫度為0度，正常溫度約130度~150度 1NL00B02 北側溫度計現場溫度為100度，正常溫度約130度~150度 1NL00L02 北側液位計H掛住(現場無架橋) | 儀電組 |  |  | 4454500% | 4454800% |  | 二天
MBL202100753 | LBL202100739 | 1線 第二煙道吹灰器 71 | 功能異常 | 1NV71Q01 LINE1 #71吹灰器 靠爐內SWITCH卡住及撥桿斷 | 機械組 |  |  | 4454400% | 4454400% |  | 一天
MBL202100749 |  | LINE2爐膛右側溫度計 | 預防保養 | 溫度偏低(840度)故障! | 儀電組 |  |  | 4454300% | 4454600% |  | 二天
MBL202100750 |  | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE3 #42 SPG 氮氣內漏! | 機械組 |  |  | 4454300% | 4454600% |  | 一天
MBL202100751 | LBL202100726 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3 8米 汽鼓檢測水 管線堵塞 | 機械組 |  |  | 4454300% | 4454400% |  | 二天
MBL202100748 | LBL202100739 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | SPG LINE3 #32吹灰器那一層 氮氣壓力低 | 機械組 |  |  | 4454100% | 4454200% |  | 一天
MBL202100746 | LBL202100729 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | ROTARY下方伸縮布管東側、北側破孔漏氣! | 機械組 |  |  | 4454000% | 4454200% |  | 一天
MBL202100743 | LBL202100726 | line3鍋爐吹灰器 | 功能異常 | L3 SPG 上、下 6000次LV4 保養 | 機械組 |  |  | 4453900% | 4454000% |  | 兩週
MBL202100744 | LBL202100724 | 1線 袋式集塵器 3 | 預防保養 | 袋式1-3入口檔板 電磁閥旋鈕損壞 | 儀電組 |  |  | 4453900% | 4454200% |  | 二天
MBL202100738 |  | 汽輪機房飼水加熱器室污水泵1 | 功能異常 | 液位計(H)作動不良,(HH)不會出現! | 儀電組 |  |  | 4453800% | 4453800% |  | 一天
MBL202100732 |  | 垃圾貯存坑滲出水及污泥輸送泵1 | 功能異常 | 0UI07D01 南側-7米垃圾水撥水泵 出口閥漏水 | 機械組 |  |  | 4453600% | 4453600% |  | 一週
MBL202100733 | LBL202100722 | LINE1爐膛右側溫度計 | 預防保養 | LINE 1爐膛溫度計1NM11T06溫度計故障,晃動過大! | 儀電組 |  |  | 4453600% | 4453700% |  | 一天
MBL202100432 | LBL202100415 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | #1 Atomizer Cable線破皮 | 機械組 |  | 待發包中 | 4440600% | 4440700% |  | 一天
MBL202100408 |  | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料氣密墊損壞! | 機械組 |  | 維修課檢修中 | 4439300% | 4439600% |  | 三天
MBL202100173 | LBL202100170 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1飛灰氣送系統 洩壓管砂孔(大管) | 儀電組 |  | 大修時處理 | 4428100% | 4428200% |  | 一天

## DATA
派工單號 | 請修單號 | 設備名稱 | 異常名稱 | 故障描述 | 組別 | 維修人員 | 維修狀態 | 需求日 | 派工日 | 完成日 | 重要順序 | 結單日數 | 符合度
MBL202100786 | LBL202100784 | 蒸汽渦輪機 | 功能異常 | 0SA01T05溫度計故障 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4456000% | 4456100% | 4456100% | 一天 | 1
MBL202100784 | LBL202100764 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 4Q1跳脫 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4455900% | 4456300% | 4456100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100785 |  | 廠房 | 功能異常 | 18米北側真空泵 異音 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4455900% | 4456000% | 4456000% | 一天 | 1
MBL202100782 | LBL202100776 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 1Q10 TRIP | 機械組 |  |  | 4455800% | 4456000% |  | 二天 | 3.2822 | 逾期
MBL202100783 | LBL202100783 | 室內進氣風扇1 | 功能異常 | 平台排風扇快掉落須拆除共3顆，有部分葉片已損壞需現場查看。 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4455800% | 4455900% | 4455900% | 一天 | 1
MBL202100780 |  | LINE2爐膛中間壓力計 | 功能異常 | 2NM11P02 堵塞! | 儀電組 |  |  | 4455700% | 4455800% |  | 一天 | 4.1837 | 逾期
MBL202100781 | LBL202100777 | 1線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 1線龍船左側出口 爬坡段右側鍊條櫬裙保護板腐蝕破洞 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4455700% | 4455700% | 4455700% | 二天 | 0
MBL202100778 | LBL202100769 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線RP氣送系統 8米轉13米軟管(短)破洞 補單 已更換新品 | 機械組 |  |  | 4455600% | 4455700% |  | 二天 | 5.1603 | 逾期
MBL202100779 | LBL202100750 | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 功能異常 | 上次隔柵板下克漏處管線在滴油(柴油泵出口閥*2關閉,緊急按鈕按下,切至現場! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4455600% | 4455900% | 4455900% | 一週 | 3
MBL202100775 | LBL202100774 | 廠房 | 功能異常 | LINE3爐門前照明故障! | 儀電組 |  |  | 4455500% | 4455500% |  | 一天 | 6.5816 | 逾期
MBL202100776 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 Cable輔助繩 斷裂 | 儀電組 |  |  | 4455500% | 4455500% |  | 一天 | 6.5692 | 逾期
MBL202100777 | LBL202100747 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長) 下馬達異音 | 機械組 |  |  | 4455500% | 4455600% |  | 二天 | 6.4115 | 逾期
MBL202100773 | LBL202100772 | line3鍋爐吹灰器 | 功能異常 | L3 SPG 上、下 6000次LV4 保養 | 機械組 |  |  | 4455400% | 4455400% |  | 二天 | 7.9114 | 逾期
MBL202100774 | LBL202100765 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN26S01 氣動閥軸封 關閉會漏氣 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4455400% | 4455700% | 4455700% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100768 | LBL202100762 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送 氣密墊破損無法持壓 | 儀電組 |  |  | 4455300% | 4455300% |  | 二天 | 8.907 | 逾期
MBL202100769 | LBL202100760 | 2線 節熱器 | 功能異常 | 2RL11S12 2線飼水調節閥 DCS送5%調節閥才會開 流量36.5噸 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4455300% | 4455300% | 4455300% | 一天 | 0
MBL202100770 | LBL202100750 | 2線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 上桶靠北側破孔 | 機械組 |  |  | 4455300% | 4455400% |  | 一天 | 8.4238 | 逾期
MBL202100771 | LBL202100731 | 進料斜槽洩水泵 2 | 功能異常 | 0VA42D01 CHUTE 泵浦 進口壓力錶故障 正常值1.3BAR 現場指針為0BAR | 機械組 |  |  | 4455300% | 4455400% |  | 一週 | 8.4187 | 逾期
MBL202100772 | LBL202100758 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 1線袋式刮板式輸送機 後蓋處15米地板格柵斷裂 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4455300% | 4455400% | 4455500% | 二天 | 2
MBL202100765 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 小車座標異常(490時會直接跳500) | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4455200% | 4455200% | 4455700% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202100766 | LBL202100759 | 廠區攝影機 | 功能異常 | CCTV監視垃圾儲坑影像黑頻 | 儀電組 |  |  | 4455200% | 4455200% |  | 緊急 | 9.3337 | 逾期
MBL202100767 |  | 3線 袋式集塵器 | 功能異常 | PLC螢幕中間下方有黑點故障且螢幕的門故障無法關閉! | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4455200% | 4455300% | 4455300% | 一天 | 1
MBL202100764 | LBL202100757 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊 大車無法移動無警報 | 儀電組 |  |  | 4455100% | 4455200% |  | 一天 | 10.8865 | 逾期
MBL202100759 | LBL202100729 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 小車負載時有時會有異音 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4455000% | 4455000% | 4455100% | 一天 | 1
MBL202100760 | LBL202100749 | 1線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 1線龍船左側出口 爬坡段右側鍊條櫬裙保護板腐蝕破洞 | 儀電組 |  |  | 4455000% | 4455000% |  | 二天 | 11.4264 | 逾期
MBL202100761 | LBL202100728 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 下料閘刀 過緊 | 機械組 |  |  | 4455000% | 4455000% |  | 二天 | 11.384 | 逾期
MBL202100762 | LBL202100760 | 反應生成物儲倉2 | 預防保養 | RP SILO2下料閘刀 過緊 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4455000% | 4455000% | 4455200% | 二天 | 2
MBL202100763 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 大車行走時有異音! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4455000% | 4455100% | 4455100% | 一天 | 1
MBL202100758 |  | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | 小山貓 鏟斗鐵板減薄多處破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4454900% | 4455000% | 4455000% | 一天 | 1
MBL202100756 | LBL202100730 | 2線 旋風分離器1 | 預防保養 | LINE2 CYCLONE HOPPER 北側有破孔 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4454700% | 4455100% | 4455100% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202100757 |  | 1線 袋式集塵器 4 | 預防保養 | LINE1袋式1-4 HOPPER 人孔蓋左下角破孔 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4454700% | 4454800% | 4455400% | 大修 | 7
MBL202100754 |  | 3線 反應生成物緩衝槽 | 機械性異常 | 3NN20L01 LINE3 RP氣送液位計 H不會出現 | 儀電組 |  |  | 4454500% | 4454700% |  | 一天 | 16.98 | 逾期
MBL202100755 | LBL202100755 | 1線 旋風分離器1 | 功能異常 | LINE1 南北側CYCLONE 1NL00B01 南側溫度計現場溫度為0度，正常溫度約130度~150度 1NL00B02 北側溫度計現場溫度為100度，正常溫度約130度~150度 1NL00L02 北側液位計H掛住(現場無架橋) | 儀電組 |  |  | 4454500% | 4454800% |  | 二天 | 16.9464 | 逾期
MBL202100753 | LBL202100739 | 1線 第二煙道吹灰器 71 | 功能異常 | 1NV71Q01 LINE1 #71吹灰器 靠爐內SWITCH卡住及撥桿斷 | 機械組 |  |  | 4454400% | 4454400% |  | 一天 | 17.5336 | 逾期
MBL202100749 |  | LINE2爐膛右側溫度計 | 預防保養 | 溫度偏低(840度)故障! | 儀電組 |  |  | 4454300% | 4454600% |  | 二天 | 18.419 | 逾期
MBL202100750 |  | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE3 #42 SPG 氮氣內漏! | 機械組 |  |  | 4454300% | 4454600% |  | 一天 | 18.9558 | 逾期
MBL202100751 | LBL202100726 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3 8米 汽鼓檢測水 管線堵塞 | 機械組 |  |  | 4454300% | 4454400% |  | 二天 | 18.4377 | 逾期
MBL202100752 | LBL202100727 | DCS盤 | 功能異常 | 0GA05 CONSOLE NODE 20 螢幕故障! | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4454300% | 4454300% | 4455500% | 一天 | 12 | 逾期
MBL202100748 | LBL202100739 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | SPG LINE3 #32吹灰器那一層 氮氣壓力低 | 機械組 |  |  | 4454100% | 4454200% |  | 一天 | 20.8771 | 逾期
MBL202100746 | LBL202100729 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | ROTARY下方伸縮布管東側、北側破孔漏氣! | 機械組 |  |  | 4454000% | 4454200% |  | 一天 | 21.7426 | 逾期
MBL202100747 |  | 固化廠控制系統 | 功能異常 | B線PLC異常 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4454000% | 4454000% | 4454600% | 一週 | 6
MBL202100741 | LBL202100704 | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 1NN05D01 LINE1 半乾式下方 C0NVEYOR 減速機漏油 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4453900% | 4453900% | 4453900% | 一天 | 0
MBL202100742 | LBL202100739 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式1-2倉第5排 高壓軟管破損漏AIR | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4453900% | 4454000% | 4454000% | 二天 | 1
MBL202100743 | LBL202100726 | line3鍋爐吹灰器 | 功能異常 | L3 SPG 上、下 6000次LV4 保養 | 機械組 |  |  | 4453900% | 4454000% |  | 兩週 | 22.8951 | 逾期
MBL202100744 | LBL202100724 | 1線 袋式集塵器 3 | 預防保養 | 袋式1-3入口檔板 電磁閥旋鈕損壞 | 儀電組 |  |  | 4453900% | 4454200% |  | 二天 | 22.1848 | 逾期
MBL202100745 | LBL202100738 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 8點鐘方向油壓缸上接頭漏油 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4453900% | 4454000% | 4454200% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100737 |  | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 超速裝置作動,TRIP停止後 現場轉速0 R.P.M.,DCS顯示轉速342 R.P.M! | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4453800% | 4453900% | 4453900% | 一天 | 1
MBL202100738 |  | 汽輪機房飼水加熱器室污水泵1 | 功能異常 | 液位計(H)作動不良,(HH)不會出現! | 儀電組 |  |  | 4453800% | 4453800% |  | 一天 | 23.6844 | 逾期
MBL202100739 | LBL202100701 | Line1飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 出口氣動閥旋鈕作動不良 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4453800% | 4453800% | 4454000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100740 | LBL202100733 | 地磅室 | 功能異常 | 地磅固定式輻射偵測儀 Sensor支架鏽蝕斷裂 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4453800% | 4453800% | 4453800% | 一月 | 0
MBL202100735 |  | 氣冷式冷凝器 5 | 功能異常 | 0QA07L5B 5號ACC FAN 液位計失真現場檢查正常 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4453700% | 4453700% | 4454300% | 一天 | 6 | 逾期
MBL202100736 | LBL202100711 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2線51吹灰器 吹灰器空轉 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4453700% | 4453700% | 4454100% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202100732 |  | 垃圾貯存坑滲出水及污泥輸送泵1 | 功能異常 | 0UI07D01 南側-7米垃圾水撥水泵 出口閥漏水 | 機械組 |  |  | 4453600% | 4453600% |  | 一週 | 25.4604 | 逾期
MBL202100733 | LBL202100722 | LINE1爐膛右側溫度計 | 預防保養 | LINE 1爐膛溫度計1NM11T06溫度計故障,晃動過大! | 儀電組 |  |  | 4453600% | 4453700% |  | 一天 | 25.5291 | 逾期
MBL202100734 | LBL202100703 | 廠房設備 | 功能異常 | 8米LINE3飛灰氣送前照明故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4453600% | 4453600% | 4453600% | 二天 | 0
MBL202100731 | LBL202100713 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 3線飛灰氣送 8米 壓力櫃氣密墊破損無閥持壓 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4453500% | 4453600% | 4453600% | 一天 | 1
MBL202100729 |  | 廠房 | 功能異常 | LINE1 汽鼓頂東南角 燈具脫落 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4453400% | 4453500% | 4453500% | 三天 | 1
MBL202100730 | LBL202100706 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 軸封漏! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4453400% | 4453400% | 4456100% | 大修 | 27
MBL202100727 | LBL202100695 | 廠房 | 預防保養 | LINE2 過熱器平台下方鐵板鏽蝕多處破孔! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4453300% | 4453400% | 4453400% | 二天 | 1
MBL202100728 | LBL202100694 | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 預防保養 | #3ACC齒輪箱油液位没有顯示 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4453300% | 4453400% | 4453500% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100724 | LBL202100709 | 廠房 | 功能異常 | 公用區18米 入口門把手故障 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4453200% | 4453300% | 4453300% | 一天 | 1
MBL202100725 | LBL202100711 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3NK10N05 LINE3 3-5 HOPPER 液位計H掛住(現場無架橋) | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4453200% | 4453500% | 4453500% | 一週 | 3
MBL202100726 |  | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | SPG更換火星塞 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4453200% | 4453300% | 4453300% | 一天 | 1
MBL202100723 | LBL202100715 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 3NN14D01 袋式CHAIN CONVEYOR 馬達固定座偏移現象需校正固定 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4453100% | 4453200% | 4453200% | 二天 | 1
MBL202100720 | LBL202100680 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 垃圾吊控室北側座椅 固定螺絲遺失 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4453000% | 4453100% | 4453100% | 三天 | 1
MBL202100721 | LBL202100715 | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 高速軸更換 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4453000% | 4453100% | 4454800% | 一天 | 18 | 逾期
MBL202100722 | LBL202100684 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗電纜線更換 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4453000% | 4453000% | 4453100% | 一天 | 1
MBL202100718 | LBL202100701 | 2線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | 2UT87S01 2線RP上桶曝氣閥 調壓閥卡死 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4452900% | 4452900% | 4453200% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100719 |  | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式2-3HOPPER 液位計故障 旋轉鐵片不見 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4452900% | 4452900% | 4453100% | 一週 | 2
MBL202100715 | LBL202100684 | 廠房 | 功能異常 | LINE1 8米爐門前靠左隔柵板鏽蝕變形(現場圍警示帶)! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4452800% | 4453200% | 4453200% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202100716 | LBL202100704 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | LINE1 13米 AOTMIZER噴霧水泵出口壓力錶失真 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4452800% | 4452800% | 4452900% | 一週 | 1
MBL202100717 | LBL202100701 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 預防保養 | 3NN14D01 LINE3 B/F CONVEYOR 上蓋破 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4452800% | 4452800% | 4453000% | 二天 | 2
MBL202100712 | LBL202100675 | 1線 袋式集塵器 4 | 預防保養 | 1NK10N04 LINE1 1-4第二排 南側多孔板破 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4452700% | 4452800% | 4452800% | 一週 | 1
MBL202100713 | LBL202100685 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 東北側護板腐蝕斷裂! | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4452700% | 4452700% | 4452800% | 一天 | 1
MBL202100714 | LBL202100707 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3線3-3第4排 曝氣大軟管破孔 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4452700% | 4452800% | 4452800% | 一天 | 1
MBL202100710 | LBL202100674 | Line2爐床油壓系統 | 功能異常 | 2線3段左、右側爐床常不會動 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4452600% | 4452700% | 4452800% | 二天 | 2
MBL202100711 | LBL202100705 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE2袋式2-2HOPPER液位計,架橋至液位計以上,中控室無警報! | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4452600% | 4452800% | 4452800% | 二天 | 2
MBL202100709 | LBL202100685 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 F/A 氣送 無法自動送灰 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4452500% | 4452500% | 4452700% | 二天 | 2
MBL202100706 | LBL202100670 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 1NN12D01 袋式1-2 ROTARY運轉時忽快忽慢積熱電譯作動電流值2.4-4.8(A) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4452400% | 4452600% | 4452800% | 一週 | 4
MBL202100707 | LBL202100677 | 灰燼吊車 2(南) | 功能異常 | 南側灰渣吊車 照明故障(時好時壞) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4452400% | 4452800% | 4452800% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202100708 | LBL202100701 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 下料半球閥壓力錶異常卡在3BAR(無法歸零) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4452400% | 4452500% | 4452500% | 二天 | 1
MBL202100702 |  | 固化廠反應灰貯槽及輸送系統B | 功能異常 | 反應灰貯槽至螺運機膨脹接頭帆布破損 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4452300% | 4452400% | 4452400% | 一天 | 1
MBL202100703 |  | 廠房 | 功能異常 | 掩埋場1號水塔給水泵管線破洞 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4452300% | 4452800% | 4452800% | 一週 | 5
MBL202100704 | LBL202100671 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 3-2袋式 人孔蓋支撐架上方鐵板破洞裂痕 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4452300% | 4452600% | 4456100% | 一天 | 38 | 逾期
MBL202100705 | LBL202100695 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2NN14D01 LINE2 袋式下方Chain Conveyor 現場啟動按鈕卡住 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4452300% | 4452400% | 4452400% | 一天 | 1
MBL202100698 | LBL202100678 | 南側13米維修吊車 | 功能異常 | 只能南北向 無法上下 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4452200% | 4452200% | 4452200% | 二天 | 0
MBL202100699 | LBL202100691 | 有機廢水處理水槽 | 功能異常 | 有機廢水流量計流量異常 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4452200% | 4452200% | 4452300% | 二天 | 1
MBL202100700 | LBL202100671 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 3NQ11D02 LINE3 左側龍船 右側軸承異常(疑似滾珠損壞) | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4452200% | 4452300% | 4452400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100701 | LBL202100665 | #1 減壓閥 | 功能異常 | 0RR06T1溫度計故障 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4452200% | 4452300% | 4452300% | 一週 | 1
MBL202100697 |  | 廠區攝影機 | 功能異常 | 攝影機歪斜需調整 | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4452100% | 4452100% | 4452400% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100695 | LBL202100681 | Line1焚化爐區 | 功能異常 | 1NM21T06 LINE1 煙道溫度計 溫度異常偏高 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4451900% | 4452200% | 4452200% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100696 |  | 進料斜槽洩水泵 2 | 功能異常 | 0VA42D01 CHUTE 泵浦 進口壓力錶故障 正常值1.3BAR 現場指針為0BAR | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4451900% | 4452000% | 4452200% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100691 | LBL202100660 | 2線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 2線左側龍船跳脫 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4451800% | 4451800% | 4451800% | 二天 | 0
MBL202100692 | LBL202100674 | DCS盤 | 功能異常 | 1GA02 NODE 2 DCS 無畫面顯示! | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4451800% | 4452000% | 4452000% | 二天 | 2
MBL202100693 |  | 3線 袋式集塵器 5 | 預防保養 | 3-5HOPPER西側面閘刀本體連接處 先前矽利康填補區材質老化剝落負壓在吸 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4451800% | 4451900% | 4451900% | 二天 | 1
MBL202100694 | LBL202100684 | 飼水儲槽2 | 預防保養 | 0RH12L5 除氧櫃液位計 掛HHH | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4451800% | 4451800% | 4452000% | 二天 | 2
MBL202100687 |  | 1線 燃油燃燒器 #2 | 功能異常 | 旁通閥故障 | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4451700% | 4451800% | 4451800% | 一天 | 1
MBL202100688 | LBL202100664 | 中控室 | 功能異常 | 網路連線加裝 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4451700% | 4451900% | 4451900% | 大修 | 2
MBL202100689 | LBL202100656 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | R.P.SILO2 SCREW CONVEYOR液位計(H)不會出來不會轉!(液位計已更換完成) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4451700% | 4451900% | 4451900% | 二天 | 2
MBL202100690 | LBL202100690 | 變壓器房吊車 | 預防保養 | 連絡變壓器室吊車無法下降檢修 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4451700% | 4451900% | 4451900% | 緊急 | 2 | 逾期
MBL202100683 | LBL202100656 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE3 #42 SPG 氮氣內漏! | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4451500% | 4451600% | 4451600% | 一天 | 1
MBL202100684 | LBL202100673 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 脫氧劑加藥泵0UH04D01(靠山側)軸封漏! | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4451500% | 4451900% | 4451900% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202100685 | LBL202100680 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 1NK10L02 袋式1-2液位計 液位計故障H時常出現掛住 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4451500% | 4451500% | 4451500% | 一天 | 0
MBL202100686 | LBL202100686 | 廠房 | 功能異常 | LINE1 S/H平台卸料管下料管銹蝕破孔! | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4451500% | 4451500% | 4451500% | 一週 | 0
MBL202100680 | LBL202100643 | 無機廢水PH調整槽(I) | 功能異常 | 廢水場 無機池第一道PH值 數據無畫面 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4451400% | 4451700% | 4451700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100681 | LBL202100655 | 洗車廠廢水泵室污水泵2 | 功能異常 | MCC過載跳脫! | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4451400% | 4451600% | 4451600% | 三天 | 2
MBL202100682 | LBL202100657 | 廠房 | 功能異常 | ATOMIZER 現場油位 LINE1 70% LINE2 60% LINE3 50% | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4451400% | 4451400% | 4451400% | 一天 | 0
MBL202100678 | LBL202100654 | 1線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | 現場液位87%,DCS液位398,請補油! | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4451300% | 4451300% | 4456100% | 二天 | 48 | 逾期
MBL202100679 | LBL202100650 | 固化廠混練機系統B | 功能異常 | 油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4451300% | 4451300% | 4451400% | 一天 | 1
MBL202100676 | LBL202100650 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 2NN02D01 LINE2 半乾式破碎機 破碎機刀片及格柵斷裂(有時會導致卡住) | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4451200% | 4451200% | 4451500% | 大修 | 3
MBL202100677 | LBL202100641 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | AIR接頭漏氣! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4451200% | 4451500% | 4451500% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100675 | LBL202100640 | DCS盤 | 功能異常 | 廠區網路檢修,更換光纖轉換器. | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4451000% | 4451000% | 4451300% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100672 | LBL202100634 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2線ATOMIZER油站 油管漏油 已綁布做記號 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4450900% | 4451000% | 4451100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100673 | LBL202100643 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 2NK10N04 LINE2 2-4人孔 右上方裂 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4450900% | 4451000% | 4451000% | 二天 | 1
MBL202100674 |  | LINE1左側三段爐床 | 功能異常 | REMOTE無法作動,目前切至LOCAL設定45%! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4450900% | 4451000% | 4451000% | 三天 | 1
MBL202100670 | LBL202100630 | 廠房設備 | 預防保養 | 垃圾貯坑南側維修艙門現場盤緊急按鈕故障! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4450800% | 4450800% | 4451200% | 一週 | 4
MBL202100671 | LBL202100636 | 排氣風扇2 | 功能異常 | 0UV48D1 行政大樓8樓廁所排風扇 馬達異音 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4450800% | 4450800% | 4454100% | 三天 | 33 | 逾期
MBL202100669 | LBL202100666 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | #2 Atomizer Cable線破皮 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4450700% | 4450700% | 4450900% | 二天 | 2
MBL202100666 | LBL202100627 | LINE1左側三段爐床 | 功能異常 | REMOTE無法作動,目前切至LOCAL設定45%! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4450600% | 4450600% | 4451300% | 一天 | 7 | 逾期
MBL202100667 | LBL202100658 | LINE1左側灰押出機 | 功能異常 | 灰押出機底板漏水,造成RIDDLING CONVEYOR液位上升! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4450600% | 4450600% | 4453800% | 二天 | 32 | 逾期
MBL202100668 | LBL202100666 | 飼水儲槽1 | 功能異常 | 200-RL-01-PC2 小台電動飼水泵 入口管線滴水 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4450600% | 4450700% | 4450800% | 大修 | 2
MBL202100665 |  | 廠房 | 功能異常 | 爐區南側8米到13米安全梯照明故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4450500% | 4450500% | 4450500% | 一天 | 0
MBL202100664 |  | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 鼓風機皮帶斷裂 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4450400% | 4450500% | 4451000% | 大修 | 6
MBL202100661 | LBL202100629 | 傾卸門液壓油槽 | 功能異常 | 平台傾卸門油櫃 液位低需加油 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4450300% | 4450400% | 4450400% | 一天 | 1
MBL202100662 | LBL202100656 | LINE1右側灰押出機 | 功能異常 | 灰押出機現場盤無電源(已更換2255新品無效)! | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4450300% | 4450400% | 4450400% | 一天 | 1
MBL202100663 | LBL202100640 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | LINE3 #32吹灰器那層的SPG 點火前甲烷壓力太低 按壓緊急按鈕 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4450300% | 4450400% | 4450400% | 三天 | 1
MBL202100658 |  | 2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 2UN02D02 LINE2 ECO ROTARY 鏈條太鬆 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4450200% | 4450200% | 4456100% | 一天 | 59 | 逾期
MBL202100659 | LBL202100631 | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 預防保養 | 3NN02D01 LINE3 半乾式破碎機 SPEED LOW正反轉卡住 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4450200% | 4450300% | 4450300% | 一天 | 1
MBL202100660 | LBL202100659 | 低壓飼水加熱器 | 功能異常 | 0RM06S9 L.P.飼水加熱器三通閥DCS操作不會動作且定位指示桿脫落! 0RM01S1 L.P.飼水加熱器出口閥OPEN定位異常! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4450200% | 4450200% | 4456100% | 一天 | 59 | 逾期
MBL202100655 |  | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 軸封洩漏! | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4450100% | 4450100% | 4456100% | 一天 | 60 | 逾期
MBL202100656 | LBL202100641 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 入口管線洩漏 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4450100% | 4450200% | 4450200% | 一天 | 1
MBL202100657 | LBL202100623 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 底板裂(之前焊補位置2處) | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4450100% | 4450200% | 4450200% | 一天 | 1
MBL202100654 | LBL202100638 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN26S01 LINE3 RP 氣送系統 洩壓閥CL0SE無法定位 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4450000% | 4450000% | 4450000% | 一天 | 0
MBL202100653 |  | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 3NV51Q01 LINE3 #51吹灰器 現場壓力錶卡在1BAR，無法歸零 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4449900% | 4449900% | 4449900% | 二天 | 0
MBL202100648 | LBL202100618 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 1NQ52D02 1線長振動輸送帶 南側靠底渣坑第五組彈簧片基座焊道裂 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4449800% | 4450100% | 4450100% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100649 | LBL202100630 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 靠北邊鋼索東側變形斷絲! | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4449800% | 4449900% | 4450300% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202100650 | LBL202100614 | 2線 左側灰渣押出器 | 預防保養 | LINE 2 左側灰押出機 灰押出機左側內油管破,漏油!(油櫃目前約剩85％,DCS顯示液位380)需添加油! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4449800% | 4449900% | 4449900% | 一天 | 1
MBL202100651 | LBL202100640 | 電話系統 | 功能異常 | 煙囪3樓電話分機(232)話筒常接觸不良, 沒鈴聲! | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4449800% | 4449900% | 4449900% | 一天 | 1
MBL202100652 | LBL202100650 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送系統 氣送8米清管平衡手閥1UN16S12故障閥桿空轉手閥無法關閉 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4449800% | 4449800% | 4449900% | 一週 | 1
MBL202100646 | LBL202100611 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 預防保養 | 1NV32Q01 LINE1 #32吹灰器 疑似靠遮斷閥SWITCH故障 只會前進不會後退 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4449700% | 4449800% | 4449800% | 一週 | 1
MBL202100647 | LBL202100614 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 1線51吹灰器 啟動後吹灰器空轉無法使用現場按壓緊急按鈕 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4449700% | 4449800% | 4449900% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100644 | LBL202100643 | 2線 垃圾進料斗 | 功能異常 | 2線垃圾進料斜槽 15米西側水夾套伸縮縫鐵件破損 破損位置西北角、中段處及西南角。 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4449600% | 4449600% | 4449800% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100645 |  | LINE1爐膛左側溫度計 | 預防保養 | 1NM11T04 LINE1 爐膛左側溫度計 溫度異常偏高 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4449600% | 4449700% | 4450800% | 一天 | 12 | 逾期
MBL202100642 |  | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 歲修4階過熱器管排更換(補單) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4449500% | 4449600% | 4449600% | 一天 | 1
MBL202100643 | LBL202100635 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式3-5HOPPER 閘刀上方1.5米處東北角漏、北側60公分漏、震動器上方焊道裂開、進口人孔東北角漏有負壓在吸。 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4449500% | 4449600% | 4449800% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100641 |  | 廠區攝影機 | 功能異常 | 地磅攝影機更換. | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4449400% | 4449400% | 4456100% | 二天 | 67 | 逾期
MBL202100640 | LBL202100621 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SIOL2 8米閘刀手閥關閉過緊 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4449300% | 4449800% | 4449800% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202100637 | LBL202100611 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 2NQ52D02 2線灰渣震動輸送帶(長) 靠近馬達約4米處破洞 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4449200% | 4449200% | 4449200% | 二天 | 0
MBL202100638 | LBL202100606 | 1號地磅 | 功能異常 | 地磅室側錄主機故障，無法開機。 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4449200% | 4449300% | 4449400% | 二天 | 2
MBL202100639 | LBL202100618 | 2線 半乾式洗煙塔 | 清潔整理 | 2WM07S02 2線半乾式37米再利用水氣動閥現場不會開 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4449200% | 4449300% | 4449500% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100633 | LBL202100628 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 靠爐子的SWITCH失效! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4449100% | 4449200% | 4449200% | 一週 | 1
MBL202100634 | LBL202100605 | 灰燼吊車 2(南) | 功能異常 | 南側灰渣吊車 照明故障(時好時壞) | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4449100% | 4449200% | 4449900% | 二天 | 8 | 逾期
MBL202100635 | LBL202100623 | 主冷凝水泵1 | 預防保養 | DCS無電流顯示(斷訊)! | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4449100% | 4449100% | 4449200% | 一天 | 1
MBL202100636 | LBL202100628 | Na3PO4 加藥泵2 | 功能異常 | OUH01D04 純水場汽鼓加藥泵 軸封漏 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4449100% | 4449200% | 4449200% | 一天 | 1
MBL202100632 |  | 除氧器1 | 功能異常 | 18米脫氧劑加藥泵 靠南側 軸封漏 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4449000% | 4449000% | 4449000% | 一天 | 0
MBL202100629 | LBL202100608 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 1線61吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4448900% | 4448900% | 4449000% | 一天 | 1
MBL202100630 | LBL202100623 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 預防保養 | 北側靠東第一組彈簧片斷! | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4448900% | 4449000% | 4456100% | 一天 | 72 | 逾期
MBL202100631 | LBL202100623 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | ROTARY CASAING、下直管北側破孔! | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4448900% | 4448900% | 4449000% | 一天 | 1
MBL202100625 | LBL202100595 | 廠房 | 功能異常 | 3號爐汽股底部排放閥 8米第四段左右側阻塞 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4448800% | 4448900% | 4448900% | 大修 | 1
MBL202100626 | LBL202100620 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 3NW28S07及3WM07S02電磁閥故障漏氣 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4448800% | 4448800% | 4449000% | 一週 | 2
MBL202100627 | LBL202100606 | 2線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 2NN04D01 LINE2 半乾式下方ROTARY 鏈條過鬆 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4448800% | 4448900% | 4448900% | 一天 | 1
MBL202100628 | LBL202100600 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送 回抽管沙孔 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4448800% | 4448900% | 4449000% | 二天 | 2
MBL202100623 | LBL202100601 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 歲修4階過熱器管排更換(補單) | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4448700% | 4448800% | 4448800% | 三天 | 1
MBL202100624 | LBL202100592 | 空調系統 | 功能異常 | 南側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4448700% | 4448700% | 4448800% | 二天 | 1
MBL202100622 | LBL202100606 | LINE1右側灰押出機 | 功能異常 | 右側灰押出器外側油管*2老化龜裂! | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4448400% | 4448500% | 4456100% | 二天 | 77 | 逾期
MBL202100620 | LBL202100594 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 出口回抽管閥體損壞(漏灰) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4448300% | 4448400% | 4448400% | 二天 | 1
MBL202100621 | LBL202100620 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | ATOMIZER DISC磨損 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4448300% | 4448300% | 4448400% | 一天 | 1
MBL202100617 |  | 發電機 | 功能異常 | 0SP02T4 發電機 冷卻水出口溫度表故障 DCS顯示324度 現場表48度 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4448200% | 4448500% | 4448600% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202100618 | LBL202100578 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 0NW17L01 LOOP1石灰站 下桶槽液位計失真(61.6%液位HH掛住) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4448200% | 4448500% | 4448500% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100619 | LBL202100591 | 3線 鍋爐 | 功能異常 | 中控室3號爐膛攝影機畫面異常 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4448200% | 4448300% | 4449100% | 二天 | 9 | 逾期
MBL202100614 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 更換袋式1-4迴轉閥 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4448100% | 4448200% | 4448200% | 一週 | 1
MBL202100615 | LBL202100589 | 2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | LINE2 ECO HOPPER 檢視孔破洞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4448100% | 4448200% | 4448600% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202100616 |  | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | 2WM03D02 2線噴霧水泵 現場幫浦有異音 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4448100% | 4448100% | 4448100% | 一天 | 0
MBL202100607 | LBL202100576 | 1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 預防保養 | 1ND60D02 LINE1 冷卻風機 MCC 跳無熔絲開關 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4448000% | 4448100% | 4448100% | 二天 | 1
MBL202100608 | LBL202100586 | 陽離子交換樹脂塔1 | 功能異常 | 1線陽塔0UD13S01 氣動閥漏AIR | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4448000% | 4448100% | 4448100% | 一天 | 1
MBL202100609 | LBL202100597 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 1NN01S01 LINE1半乾式HOPPER閘刀閥 現場卡死無法作動 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4448000% | 4448000% | 4456100% | 一天 | 81 | 逾期
MBL202100610 |  | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | 7號傾卸平台欄杆固定螺絲斷裂 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4448000% | 4448300% | 4448300% | 大修 | 3
MBL202100611 | LBL202100571 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 1NV31Q01 1線31吹灰器 靠爐子極限開關作動不良 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4448000% | 4448100% | 4448100% | 一週 | 1
MBL202100612 | LBL202100604 | 除氧器2 | 功能異常 | 18米北側加藥泵 軸芯卡住 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4448000% | 4448300% | 4448300% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100613 |  | 廠房 | 功能異常 | 2RA10B06 2線電動安全閥 洩漏(現場手閥CLOSE) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4448000% | 4448000% | 4448000% | 二天 | 0
MBL202100603 | LBL202100593 | 廠房設備 | 電氣故障 | LINE3 爐區頂 照明都不會亮 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4447900% | 4448000% | 4448000% | 三天 | 1
MBL202100604 | LBL202100570 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 清潔整理 | 馬達電線的鋼索斷! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4447900% | 4448000% | 4448000% | 一天 | 1
MBL202100605 | LBL202100585 | 固化廠控制系統 | 功能異常 | 4號水塔泵無液位低保護(缺水時泵會損壞) | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4447900% | 4448000% | 4448000% | 兩週 | 1
MBL202100606 | LBL202100568 | 3線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 3NQ31D01 LINE3灰渣振動輸送帶(短) 振動輸送帶東側護板破洞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4447900% | 4447900% | 4447900% | 三天 | 0
MBL202100598 | LBL202100578 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 現場控制盤運轉燈不亮! | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4447800% | 4447800% | 4447800% | 二天 | 0
MBL202100599 | LBL202100584 | Na3PO4 加藥泵2 | 功能異常 | OUH01D04 純水場汽鼓加藥泵 軸封漏 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4447800% | 4447900% | 4447900% | 二天 | 1
MBL202100600 | LBL202100596 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 爐床第四段8米右側底部排放閥堵塞! | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4447800% | 4447800% | 4447800% | 一天 | 0
MBL202100601 | LBL202100593 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3NK10N05 LINE3 HOPPER 閘刀靠東側破 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4447800% | 4447800% | 4447800% | 一天 | 0
MBL202100602 |  | 1線 袋式集塵器 4 | 預防保養 | 袋式1-4第11排 曝氣軟管破 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4447800% | 4448100% | 4448100% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100596 | LBL202100594 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3 汽鼓水檢測管線堵塞! | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4447700% | 4447700% | 4447900% | 三天 | 2
MBL202100597 | LBL202100591 | Na3PO4 加藥泵4 | 功能異常 | 0UH01D06 3線汽鼓加藥泵 軸封洩漏 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4447700% | 4447700% | 4447800% | 一天 | 1
MBL202100593 | LBL202100565 | Line1飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE1 過熱器平台排灰直管 直管鏽蝕斷裂 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4447600% | 4447800% | 4447800% | 二天 | 2
MBL202100594 | LBL202100589 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送 出口閥無法氣密 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4447600% | 4447700% | 4447700% | 二天 | 1
MBL202100595 | LBL202100561 | 灰燼吊車 2(南) | 功能異常 | 南側灰渣吊車 抓斗停止時會下滑、抓斗西北側耐磨條掉落 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4447600% | 4447700% | 4447700% | 一天 | 1
MBL202100591 | LBL202100572 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 功能異常 | 伸縮管放管時歪斜! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4447500% | 4447600% | 4447600% | 三天 | 1
MBL202100592 | LBL202100564 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 一線噴霧水櫃液位計更換 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4447500% | 4447500% | 4447500% | 二天 | 0
MBL202100587 | LBL202100556 | 潤滑油槽 | 功能異常 | TG潤滑油 迴流閥漏油 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4447400% | 4447400% | 4447600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100588 | LBL202100559 | 1線 燃油燃燒器 #2 | 功能異常 | 旁通閥故障 | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4447400% | 4447700% | 4447700% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100589 | LBL202100587 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式1-1入口檔板處 照明燈罩掉落 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4447400% | 4447400% | 4448200% | 一天 | 8 | 逾期
MBL202100590 | LBL202100571 | 維修吊車 | 功能異常 | 更換導索器 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4447400% | 4447600% | 4447600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100580 | LBL202100555 | 2線 節熱器 | 功能異常 | LINE3 ECO BY-PASS 手閥 1NB04S01 軸封漏!(位置約42米) | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4447300% | 4447300% | 4447400% | 三天 | 1
MBL202100581 | LBL202100549 | 壓縮機房吊車控制箱 | 功能異常 | 導索器故障,更換SW | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4447300% | 4447400% | 4447400% | 二天 | 1
MBL202100582 |  | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式3-5旁 扶手欄杆破損 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4447300% | 4447400% | 4447400% | 一天 | 1
MBL202100583 | LBL202100576 | LINE2爐膛右側溫度計 | 機械性異常 | 溫度偏低(840度)故障! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4447300% | 4447300% | 4447300% | 二天 | 0
MBL202100584 | LBL202100566 | 廠房 | 功能異常 | MCC CO2滅火控制盤(MCC ROOM進口旁)控制盤門鉸鍊損壞! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4447300% | 4447400% | 4447400% | 一週 | 1
MBL202100585 |  | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 被動側北側軸封漏! | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4447300% | 4447400% | 4447400% | 一天 | 1
MBL202100586 | LBL202100582 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 西往東第10支底板破孔漏灰! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4447300% | 4447400% | 4447500% | 二天 | 2
MBL202100578 |  | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式1-5 液位計葉片斷一隻 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4447200% | 4447300% | 4447300% | 二天 | 1
MBL202100579 | LBL202100559 | Line2飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送系統 洩壓管砂孔(噴紅漆) | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4447200% | 4447200% | 4447200% | 一天 | 0
MBL202100575 | LBL202100570 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送系統 出口閥前方管線沙孔漏灰現場以包覆 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4447100% | 4447200% | 4447200% | 二天 | 1
MBL202100576 | LBL202100549 | 電話系統 | 預防保養 | 傾卸門口平台電話故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4447100% | 4447200% | 4447200% | 一天 | 1
MBL202100577 | LBL202100544 | HCL 儲槽2 | 功能異常 | 液位計失真! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4447100% | 4447100% | 4447100% | 一天 | 0
MBL202100572 |  | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T04 溫度偏低(446℃)! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4447000% | 4447200% | 4447200% | 二天 | 2
MBL202100573 |  | Line2飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送系統 洩壓管砂孔(噴紅漆) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4447000% | 4447000% | 4447400% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202100574 | LBL202100566 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 袋式3-2 ROTARY軸承壓蓋螺母脫落 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4447000% | 4447300% | 4447300% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100571 |  | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 馬達接線盒護蓋遺失且SCREW輸送灰不良,吹灰時會TRIP! | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4446900% | 4447000% | 4447200% | 一週 | 3
MBL202100565 | LBL202100545 | LINE3爐膛攝影機 | 預防保養 | 畫面閃爍! | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4446800% | 4446900% | 4446900% | 一天 | 1
MBL202100566 | LBL202100565 | 石灰乳回流閥2 | 預防保養 | LOOP2 石灰站日用櫃 回流阻塞 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4446800% | 4446900% | 4446900% | 二天 | 1
MBL202100567 | LBL202100549 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | 8米 RP SILO1閘刀閥 開啟時閘刀過緊 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4446800% | 4446900% | 4446900% | 一天 | 1
MBL202100568 | LBL202100563 | 廠房 | 預防保養 | 垃圾車自動洗車設備無法自動噴水 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4446800% | 4446800% | 4446900% | 一天 | 1
MBL202100569 | LBL202100534 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | LINE3 #32吹灰器那層的SPG,進氣壓差過高,無法作動(目前氮氣氧氣甲烷排空) | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4446800% | 4447000% | 4447000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100570 | LBL202100563 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | 0UI22D1 垃圾水噴霧水泵 積熱電驛TRIP | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4446800% | 4446800% | 4447500% | 一天 | 7 | 逾期
MBL202100563 | LBL202100557 | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | SPEED SENSOR 故障 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4446700% | 4447100% | 4447100% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202100564 | LBL202100533 | 1號地磅 | 功能異常 | 地磅室側錄主機故障，無法開機。 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4446700% | 4447000% | 4447000% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100562 | LBL202100534 | 陽離子交換樹脂塔2 | 功能異常 | 2線陽塔0UE44S01、0UA20S01 氣動閥漏AIR | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4446400% | 4446600% | 4446600% | 二天 | 2
MBL202100560 | LBL202100552 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 小車座標異常 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4446300% | 4446300% | 4446400% | 一天 | 1
MBL202100561 | LBL202100521 | 3線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | 3RZ16S11 LINE3 右側ECO BLOW DOWN TANK 3RZ16B1的安全閥管線沙孔(沙孔的位子需要搭架) | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4446300% | 4446300% | 4449200% | 二天 | 29 | 逾期
MBL202100558 | LBL202100520 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 3線袋式輸送機 正轉無法帶動輸送機會挑牙反轉正常 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4446200% | 4446300% | 4446400% | 二天 | 2
MBL202100559 | LBL202100521 | 無機廢水輸送泵2 | 功能異常 | 0UG22D01 廢水場無機泵 聯軸器斷裂 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4446200% | 4446400% | 4446400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100556 | LBL202100551 | 2號地磅 | 功能異常 | 東側拉門故障! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4446100% | 4446200% | 4446200% | 一天 | 1
MBL202100557 |  | 1線 第二煙道吹灰器 71 | 功能異常 | 1NV71Q01 LINE1 #71吹灰器 靠爐內SWITCH卡住及撥桿斷 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4446100% | 4446200% | 4446200% | 二天 | 1
MBL202100554 | LBL202100549 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | Atomizer混合槽 焊道處漏 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4446000% | 4446000% | 4446100% | 二天 | 1
MBL202100555 | LBL202100520 | 消防系統 | 功能異常 | WCC安裝偵煙感測器 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4446000% | 4446000% | 4446000% | 一天 | 0
MBL202100553 | LBL202100532 | 固化廠棧板機B | 功能異常 | 棧板機附屬工作臺支撐架損壞需焊補 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4445800% | 4445900% | 4445900% | 二天 | 1
MBL202100551 | LBL202100524 | Line1飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE1 飛灰系統管線 8M 90度彎管後垂直管線沙孔 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4445700% | 4446000% | 4446000% | 三天 | 3
MBL202100552 | LBL202100528 | #1 減壓閥 | 功能異常 | 13米 減壓站2安全閥 洩漏蒸氣 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4445700% | 4445800% | 4445800% | 二天 | 1
MBL202100545 |  | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 預防保養 | 冷却水泵#B軸封漏水 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4445600% | 4445700% | 4446300% | 一週 | 7
MBL202100546 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口AOV之前管砂孔漏灰! | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4445600% | 4445600% | 4445600% | 二天 | 0
MBL202100547 | LBL202100541 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN21S02 LINE2 RP氣送系統 下料半球閥氣密墊破損 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4445600% | 4445600% | 4445700% | 一天 | 1
MBL202100548 | LBL202100546 | 氣冷式冷凝器 5 | 功能異常 | 0QA07L5B 5號ACC FAN 液位計失真現場檢查正常 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4445600% | 4445600% | 4445700% | 兩週 | 1
MBL202100549 |  | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 護板斷裂(靠西面右側) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4445600% | 4445700% | 4445700% | 一天 | 1
MBL202100550 | LBL202100525 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾吊車 操作台麥克風方話器開關接觸不良 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4445600% | 4445600% | 4445600% | 一週 | 0
MBL202100544 | LBL202100509 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | LINE1 煙道溫度計 1NM21T02 溫度計故障(OVER RANGE)! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4445500% | 4445700% | 4445700% | 二天 | 2
MBL202100543 | LBL202100540 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 預防保養 | 1NV62Q01 1線62吹灰器 吹灰器空轉無法退出 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4445400% | 4445400% | 4445500% | 一天 | 1
MBL202100541 |  | 反應生成物儲倉1排氣風機 | 功能異常 | 馬達異音，MCC 跳積熱電驛! | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4445300% | 4445600% | 4445600% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100542 | LBL202100532 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 2-4袋式 ROTARY 下方布管直管處靠南側有破洞 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4445300% | 4445400% | 4445400% | 一月 | 1
MBL202100538 | LBL202100511 | Line1飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE1 過熱器平台排灰直管 直管鏽蝕斷裂 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4445200% | 4445200% | 4453200% | 一天 | 80 | 逾期
MBL202100539 | LBL202100507 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | 積熱電驛過載TRIP! | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4445200% | 4445300% | 4445300% | 一天 | 1
MBL202100540 | LBL202100519 | LINE3 袋室集塵器維修吊車 | 功能異常 | 3號爐袋式吊車 鋼索無法上下 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4445200% | 4445200% | 4445200% | 一天 | 0
MBL202100536 |  | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 預防保養 | R.P. SILO2 8米下料閘刀閥開的全程過緊! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4445000% | 4445100% | 4445100% | 二天 | 1
MBL202100537 |  | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 預防保養 | 西往東第10支底板破孔漏灰! | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4445000% | 4445100% | 4445100% | 二天 | 1
MBL202100535 | LBL202100522 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UT16P02 LINE2 飛灰氣送系統 壓力錶指針變形 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4444900% | 4445000% | 4445700% | 一週 | 8 | 逾期
MBL202100533 |  | 無機廢水PH調整槽(I) | 功能異常 | 廢水場 無機池第一道PH值 數據無畫面 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4444800% | 4444900% | 4445000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100534 |  | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 3線42吹灰器 蒸氣關斷閥無法開啟 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4444800% | 4444800% | 4444900% | 二天 | 1
MBL202100529 | LBL202100528 | 1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 功能異常 | 1ND60D02 LINE1 冷卻風機 MCC 跳無熔絲開關 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4444700% | 4444700% | 4444900% | 二天 | 2
MBL202100530 | LBL202100525 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 主捲揚上升動作異常 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4444700% | 4444800% | 4444800% | 一天 | 1
MBL202100531 |  | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 0UN20S28 FLY ASH SILO1下料閘刀 無法OPEN | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4444700% | 4444800% | 4444800% | 二天 | 1
MBL202100532 | LBL202100509 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 馬達散熱護蓋脫落! | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4444700% | 4445000% | 4445100% | 一週 | 4
MBL202100527 | LBL202100501 | 2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 2UN06D02 LINE2 S/H HOPPER ROTARY 即停紅色按鈕損壞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4444600% | 4444600% | 4444700% | 一天 | 1
MBL202100528 |  | 空調系統 | 功能異常 | 吸附式冰機 冷卻水管線漏水 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4444600% | 4444700% | 4444900% | 一週 | 3
MBL202100523 | LBL202100506 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 2NK10N04 LINE2 2-4人孔 內襯脫落 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4444500% | 4444600% | 4444600% | 一天 | 1
MBL202100524 | LBL202100509 | 氣冷式冷凝器 4 | 功能異常 | 啟動快速或慢速0QA07F4(L)警報都會掛住然後停止! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4444500% | 4444800% | 4447000% | 三天 | 25 | 逾期
MBL202100525 | LBL202100510 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式 3-4 入口檔板氣壓缸內漏 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4444500% | 4444600% | 4444600% | 一天 | 1
MBL202100526 | LBL202100501 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | LOOP1石灰站日用櫃調節閥下方 法蘭砂孔 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4444500% | 4444500% | 4444800% | 三天 | 3
MBL202100521 | LBL202100489 | 輔助變壓器1 | 功能異常 | 變壓器控制盤內排風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4444400% | 4444600% | 4444600% | 二天 | 2
MBL202100522 | LBL202100502 | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 西南側避震器螺絲斷 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4444400% | 4444500% | 4444500% | 二天 | 1
MBL202100520 | LBL202100516 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 2NV31Q01 LINE2 #31吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4444300% | 4444300% | 4444600% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100517 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 飼水調節閥那一層的伸縮管漏灰 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4444100% | 4444100% | 4444100% | 一天 | 0
MBL202100518 | LBL202100499 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 2NQ31D02 LINE2 灰渣振動輸送帶(短) 西北側避震器損壞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4444100% | 4444200% | 4444300% | 二天 | 2
MBL202100519 |  | 3線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | 3NN20L01 LINE3 RP氣送液位計 H不會出現 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4444100% | 4444200% | 4444200% | 二天 | 1
MBL202100513 | LBL202100480 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 1線12吹灰器極限開關作動不良無法彈開啟動後定位訊號無法消除導致吹灰器無法使用 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4444000% | 4444100% | 4444100% | 一天 | 1
MBL202100514 | LBL202100489 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | "2NL03T03 2NL03T04" LINE2 半乾式出口溫度計異常 "2NL03T03 溫度133LL掛住，2NL03T04溫度145LL也掛住。出口溫度過低連鎖，再生水，消石灰關斷閥自動關閉， 沒有噴水和消石灰的狀態下，出口溫度也沒有上升。" | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4444000% | 4444100% | 4444100% | 二天 | 1
MBL202100515 | LBL202100486 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送 8米 壓力櫃氣密墊破損無閥持壓 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4444000% | 4444100% | 4444100% | 二天 | 1
MBL202100516 | LBL202100493 | 冷卻水循環泵3 | 功能異常 | 0VA55D01 WCC冷卻水泵 現場盤緩啟動器警報作動無法消除 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4444000% | 4444100% | 4444200% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100509 | LBL202100507 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 1線42吹灰器 遮斷閥極限開關撥桿斷掉失效吹灰器退過頭 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4443900% | 4444000% | 4444600% | 一週 | 7
MBL202100510 | LBL202100486 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 袋式1-4 ROTARY 減速機故障 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4443900% | 4444000% | 4444000% | 一天 | 1
MBL202100511 | LBL202100488 | 垃圾傾卸區污水泵1 | 功能異常 | 傾卸平台自來水入小廁所8分PVC管線斷裂 手閥已關閉 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4443900% | 4444000% | 4444000% | 一天 | 1
MBL202100512 | LBL202100476 | LINE1爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度計斷訊! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4443900% | 4444000% | 4444100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100508 | LBL202100493 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | "2NL03T03 2NL03T04" LINE2 半乾式出口溫度計異常 "2NL03T03 溫度133LL掛住，2NL03T04溫度145LL也掛住。出口溫度過低連鎖，再生水，消石灰關斷閥自動關閉， 沒有噴水和消石灰的狀態下，出口溫度也沒有上升。" | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4443800% | 4443900% | 4443900% | 二天 | 1
MBL202100504 | LBL202100480 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE1 半乾式下方閘刀1NN01S01 OPEN及CLOSE無法定位! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4443700% | 4443700% | 4443700% | 一天 | 0
MBL202100505 | LBL202100481 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T04 過熱器二轉三溫度計右側 溫度異常晃動 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4443700% | 4443800% | 4443800% | 一天 | 1
MBL202100506 | LBL202100481 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 三線飛灰壓力錶更換 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4443700% | 4443700% | 4443700% | 二天 | 0
MBL202100507 | LBL202100484 | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | 3RR11S08 LINE3 減溫噴水閥 MOV 無法作動 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4443700% | 4443700% | 4444000% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100499 |  | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠出口第二組彈簧片上, 底板東西向靠北焊道裂漏灰! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4443500% | 4444000% | 4444800% | 二天 | 13 | 逾期
MBL202100500 | LBL202100462 | 有機廢水逆洗鼓風機1 | 功能異常 | 馬達卡死不會作動 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4443500% | 4443600% | 4443600% | 一月 | 1
MBL202100501 | LBL202100493 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 垃圾吊車室 南側操作台高架地板脫落 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4443500% | 4443700% | 4443800% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100502 | LBL202100463 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 歲修防止吊車進入LINE2垃圾投料斗,南北側警報停止作動失效! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4443500% | 4443600% | 4443700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100503 | LBL202100469 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | RP SILO2下料閘刀 過緊 閘刀軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4443500% | 4443600% | 4443600% | 一週 | 1
MBL202100496 | LBL202100472 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO2 SCREW CONVEYOR 人孔內襯鏽蝕 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4443400% | 4443400% | 4443600% | 二天 | 2
MBL202100497 |  | 純水處理廠污水泵1 | 功能異常 | 50-WD-50-PC4 純水場地下室SUN PIT 泵出口管線 焊道沙孔漏水位置用手套標記 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4443400% | 4443700% | 4443700% | 一週 | 3
MBL202100498 | LBL202100493 | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 北側灰渣吊車抓斗往下時無法馬上停止! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4443400% | 4443500% | 4443700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100492 | LBL202100460 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T02 故障(OVER RANGE)! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4443300% | 4443400% | 4443400% | 二天 | 1
MBL202100493 |  | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 3線42吹灰器 蒸氣關斷閥無法開啟 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4443300% | 4443300% | 4443300% | 二天 | 0
MBL202100494 | LBL202100483 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 2NK10N04 LINE2 2-4人孔 右上方裂 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4443300% | 4443300% | 4443300% | 緊急 | 0
MBL202100495 | LBL202100475 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 3NN12D02 LINE3 3-2 ROTARY 本體(南側)破洞 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4443300% | 4443300% | 4443300% | 一天 | 0
MBL202100489 |  | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式3-1第九排 不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4443200% | 4443200% | 4443300% | 二天 | 1
MBL202100490 |  | 1號地磅 | 功能異常 | 地磅室廁所日光燈 燈光一直閃爍不停 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4443200% | 4443200% | 4443200% | 一天 | 0
MBL202100491 |  | LINE1爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 1NM11T04 LINE1 爐膛左側溫度計 溫度異常偏高 | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4443200% | 4443200% | 4443500% | 三天 | 3
MBL202100488 | LBL202100469 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 小車車輪異音(東北) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4443100% | 4443100% | 4443100% | 一週 | 0
MBL202100486 |  | 2線 誘引抽風機 | 功能異常 | DAMPER沒有開定位訊號! | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4443000% | 4443300% | 4443300% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100487 | LBL202100483 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 靠南側面本體有裂痕 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4443000% | 4443000% | 4443000% | 一天 | 0
MBL202100482 | LBL202100479 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 3NQ11D02 LINE3 左側龍船 右側軸承異常(疑似滾珠損壞) | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4442900% | 4443000% | 4443000% | 一天 | 1
MBL202100483 | LBL202100450 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | BF 2-1.5入口檔板 無法關閉 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4442900% | 4442900% | 4443000% | 一天 | 1
MBL202100484 |  | 消石灰儲倉1下料破碎機 | 功能異常 | 0NW04D01 #1石灰站 破碎機 SPEED LOW現場馬達運轉SENSOR沒動 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4442900% | 4442900% | 4444400% | 二天 | 15 | 逾期
MBL202100485 | LBL202100452 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | R.P. SILO2 8米下料閘刀閥開的全程過緊! | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4442900% | 4443000% | 4443600% | 一週 | 7
MBL202100481 | LBL202100445 | 1線 誘引抽風機 | 功能異常 | 電流顯示異常 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4442800% | 4442900% | 4442900% | 一天 | 1
MBL202100479 |  | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3-5HOPPER西側面閘刀本體連接處 先前矽利康填補區材質老化剝落負壓在吸 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4442700% | 4442800% | 4442900% | 二天 | 2
MBL202100480 | LBL202100462 | 廢水NaOH 儲槽1 | 功能異常 | 廢水場有機水櫃上方液鹼藥桶翻版式液位計0WE15/17L1故障 | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4442700% | 4442800% | 4442800% | 二天 | 1
MBL202100478 | LBL202100443 | 冷卻水循環泵3 | 功能異常 | 0VA55D01 WCC冷卻水泵 現場盤緩啟動器警報作動無法消除 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4442600% | 4442900% | 4446000% | 二天 | 34 | 逾期
MBL202100476 |  | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN44D01 RP SILO2 SCREW CONVEYOR 軸封漏灰 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4442500% | 4442800% | 4443800% | 一週 | 13 | 逾期
MBL202100477 | LBL202100458 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 1NV12Q01 LINE1 #12吹灰器 軸封漏 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4442500% | 4442900% | 4442900% | 一週 | 4
MBL202100474 | LBL202100469 | 有機廢水輸送泵3 | 預防保養 | 0UD05D01 廢水場有機池傳送泵 運轉有異音 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4442300% | 4442400% | 4442800% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202100475 | LBL202100448 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠北側7、10、11板式彈簧片斷! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4442300% | 4442300% | 4442300% | 一天 | 0
MBL202100471 | LBL202100437 | 有機廢水輸送泵3 | 功能異常 | 0UD05P3 廢水場有機池傳送泵 出口壓力表損壞 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4442200% | 4442300% | 4442300% | 一天 | 1
MBL202100472 | LBL202100465 | 潤滑油槽 | 功能異常 | DCS出現(L)警報,現場液位123mm,需加油! | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4442200% | 4442200% | 4442200% | 三天 | 0
MBL202100473 | LBL202100453 | 3線 鍋爐 | 功能異常 | 過熱器管排更新 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4442200% | 4442300% | 4442400% | 二天 | 2
MBL202100467 |  | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式3-5旁 扶手欄杆破損 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4442100% | 4442100% | 4443100% | 一週 | 10 | 逾期
MBL202100468 | LBL202100458 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | 0UI22D01南側-7米垃圾水泵 泵浦有異音 軸封洩漏從冷卻水管流出 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4442100% | 4442200% | 4442300% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100469 | LBL202100462 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 "抓斗開關爪時有異音 4.6點鐘方向抓斗油壓缸爪瓣接頭漏油" | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4442100% | 4442100% | 4442100% | 一天 | 0
MBL202100470 | LBL202100442 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE1袋式1-4HOPPER 人孔左側破孔 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4442100% | 4442100% | 4442300% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100463 | LBL202100440 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 北側東西側2組避震器基座變形，北側護板焊道裂2處。 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4442000% | 4442100% | 4442100% | 兩週 | 1
MBL202100464 | LBL202100453 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO 2 收集槽 上方直管鐵板破洞已用立可白標記 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4442000% | 4442000% | 4442000% | 緊急 | 0
MBL202100465 | LBL202100431 | 固化廠攪拌水供應系統B | 功能異常 | 供水管線破損洩漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4442000% | 4442100% | 4442200% | 二天 | 2
MBL202100466 | LBL202100445 | 氣冷式冷凝器 5 | 功能異常 | #5 ACC FAN 0QA07L5B 油位異常晃動! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4442000% | 4442100% | 4442100% | 一週 | 1
MBL202100461 | LBL202100431 | Line1飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE1 過熱器平台排灰直管 直管鏽蝕斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4441900% | 4442100% | 4442300% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202100462 | LBL202100435 | 3線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | 3線RP氣送上桶槽 曝氣環的高壓軟管堵塞接頭腐蝕卡死無法拆除 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4441900% | 4441900% | 4442000% | 一天 | 1
MBL202100459 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 年度預防保養 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4441800% | 4441900% | 4441900% | 三天 | 1
MBL202100460 | LBL202100421 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | CABLE護蓋變形無法關閉! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4441800% | 4441900% | 4442400% | 一天 | 6 | 逾期
MBL202100458 | LBL202100458 | 廢水泵1 | 功能異常 | 0UD01D02 再生廢水泵 流量不足 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4441700% | 4442000% | 4442000% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100456 | LBL202100430 | 廢水螯合劑 | 功能異常 | 螯合劑槽攪拌機 馬達卡死不會作動 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4441600% | 4441600% | 4441700% | 一天 | 1
MBL202100457 |  | 2線 過熱器 #4 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T06 OVER RANGE故障! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4441600% | 4441700% | 4441700% | 一天 | 1
MBL202100453 | LBL202100420 | 氣冷式冷凝器 1 | 功能異常 | 0QA07L1B #1 ACC FAN齒輪箱液位計故障! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4441400% | 4441500% | 4450400% | 一季 | 90
MBL202100454 | LBL202100417 | 垃圾傾卸門(7) | 機械性異常 | 垃圾平台7號傾卸門 傾卸門脫軌(未全開) | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4441400% | 4441700% | 4441700% | 三天 | 3
MBL202100455 | LBL202100423 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車吊控室人機時間顯示異常 停留在4月27日下午四點 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4441400% | 4441500% | 4441600% | 二天 | 2
MBL202100450 | LBL202100419 | Atomizer維修吊車 | 功能異常 | CABLE導輪脫落2組! | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4441300% | 4441300% | 4441300% | 一天 | 0
MBL202100451 | LBL202100434 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 2NQ31D02 LINE2灰渣振動輸送帶(短) 下料斜撐斷裂 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4441300% | 4441400% | 4441400% | 一天 | 1
MBL202100452 | LBL202100438 | 煙囪航障燈 | 功能異常 | 煙囪二層及四層的航障燈更換為LED | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4441300% | 4441400% | 4441400% | 二天 | 1
MBL202100447 | LBL202100445 | Atomizer維修吊車 | 功能異常 | 吊車會卡到LINE2的位置,需用人力拉才會動有危險性! | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4441200% | 4441200% | 4441300% | 一天 | 1
MBL202100448 | LBL202100414 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1線32吹灰氣 遮斷閥無作動 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4441200% | 4441300% | 4441500% | 一週 | 3
MBL202100449 | LBL202100429 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 1NV62Q01 LINE1 #62吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4441200% | 4441200% | 4441500% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100446 | LBL202100412 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE3 3-3 第13支黑色曝氣大軟管破洞漏氣!(暫用內胎包覆) | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4441100% | 4441200% | 4441200% | 一天 | 1
MBL202100445 | LBL202100414 | 中控室 | 功能異常 | CEMS 更新需從DCS拉取DI點轉通訊回CEMS | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4441000% | 4441200% | 4441200% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100441 |  | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 0RN15D1 低壓飼水加熱器洩水泵 壓力低警報 現場壓力0 泵浦水打不出去、機械軸封漏 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4440900% | 4440900% | 4441000% | 二天 | 1
MBL202100442 | LBL202100421 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 壓力櫃旁LED照明不亮! | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4440900% | 4441000% | 4441000% | 一天 | 1
MBL202100443 | LBL202100403 | 室內消防箱2 | 預防保養 | 垃圾貯坑內南側消防箱管線 滲水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4440900% | 4440900% | 4440900% | 一週 | 0
MBL202100444 | LBL202100414 | 廠房 | 功能異常 | LINE1 S/H平台 燈座掉落 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4440900% | 4441000% | 4441000% | 一天 | 1
MBL202100439 | LBL202100400 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 靠遮斷閥的switch撥桿斷!(緊急按鈕按下) | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4440800% | 4440800% | 4441100% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100440 | LBL202100403 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線RP氣送系統 8米轉13米軟管(短)破洞 補單 已更換新品 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4440800% | 4440800% | 4440900% | 一週 | 1
MBL202100434 | LBL202100394 | 鍋爐飼水泵之汽輪機 | 功能異常 | 0SC88L1 渦輪飼水泵 滑油壓力低警報(現場油位70%左右) | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4440700% | 4440700% | 4440900% | 二天 | 2
MBL202100435 | LBL202100433 | LINE3左側四段爐床 | 功能異常 | 3號爐門口靠爐床第四段左側照明在閃爍 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4440700% | 4440700% | 4440700% | 二天 | 0
MBL202100436 | LBL202100428 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 6點鐘方向油壓缸漏油 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4440700% | 4441200% | 4441200% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202100437 | LBL202100409 | Line1廢氣區電氣盤設備 | 功能異常 | 不透光DR-290,光源更換 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4440700% | 4440700% | 4440800% | 一天 | 1
MBL202100438 |  | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 0UD16D01 廢水場有機池鼓風機 運轉有異音 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4440700% | 4440800% | 4440800% | 二天 | 1
MBL202100432 | LBL202100415 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | #1 Atomizer Cable線破皮 | 機械組 |  | 待發包中 | 4440600% | 4440700% |  | 一天 | 155.4781 | 逾期
MBL202100433 | LBL202100433 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 馬達側會動,被動側不會動! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4440600% | 4440700% | 4440700% | 二天 | 1
MBL202100428 | LBL202100424 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE2袋式曝氣系統 2-1-10到曝氣閥的漏氣! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4440500% | 4440500% | 4442100% | 三天 | 16 | 逾期
MBL202100429 |  | 3線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | LINE3 RP氣送系統 上桶曝氣，連續曝氣不會停止 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4440500% | 4440600% | 4440600% | 一天 | 1
MBL202100430 | LBL202100418 | DCS | 功能異常 | DLC FORCE 電腦 主機燒毀無法開機 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4440500% | 4440600% | 4440600% | 一天 | 1
MBL202100431 | LBL202100425 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊 大車無法移動無警報 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4440500% | 4440600% | 4440600% | 一天 | 1
MBL202100426 | LBL202100387 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 年度預防保養 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4440400% | 4440500% | 4440500% | 兩週 | 1
MBL202100427 |  | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 8米下料閘刀過緊，閘刀處漏灰，下料管穿牆轉折處漏灰 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4440400% | 4440700% | 4442800% | 二天 | 24 | 逾期
MBL202100422 | LBL202100389 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 廢水場生物處理池鼓風機 運轉有異音 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4440300% | 4440600% | 4440800% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202100423 |  | 1線 燃油燃燒器 #1 | 功能異常 | LINE1燃燒器柴油管線40-1PE-29-PC3 管線銹蝕破孔噴油!(目前現場有搭架,暫時止漏) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4440300% | 4440400% | 4440400% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202100424 | LBL202100399 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1線42吹灰器 外管斷裂3/2在爐內 現場按壓緊急按鈕 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4440300% | 4440300% | 4440400% | 二天 | 1
MBL202100425 | LBL202100425 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | #1(西側)打不出水;#2(東側)皮帶過鬆! | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4440300% | 4440300% | 4440300% | 一天 | 0
MBL202100420 |  | 飼水儲槽2 | 功能異常 | 0RH12L5 除氧櫃液位計 掛HHH | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4440200% | 4440300% | 4440400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100421 | LBL202100414 | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 卡住不會動! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4440200% | 4440300% | 4440300% | 一天 | 1
MBL202100418 | LBL202100401 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式3-4閘刀手閥南側面 原焊道處裂開 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4440100% | 4440100% | 4440300% | 二天 | 2
MBL202100419 | LBL202100408 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 機械性異常 | 3NN14D01 LINE3 B/F CONVEYOR 上蓋破 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4440100% | 4440200% | 4440200% | 二天 | 1
MBL202100416 | LBL202100386 | 活性碳貯倉1排氣風機 | 功能異常 | 活性碳LOOP1抽汽風扇 布管破洞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4440000% | 4440000% | 4440100% | 一天 | 1
MBL202100417 | LBL202100387 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2NN14D01 LINE2袋式集塵器 CHAIN CONVEYOR鍊條過鬆 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4440000% | 4440100% | 4440300% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100414 | LBL202100381 | 2線 右側灰渣押出器 | 功能異常 | 2號爐右側左邊灰壓出機 油管接頭斷裂噴油 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4439900% | 4440000% | 4440000% | 一月 | 1
MBL202100415 | LBL202100411 | 廠房 | 功能異常 | 吊車參觀走道 南北側冷氣空調冷凝水管線漏水 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4439900% | 4440000% | 4441500% | 二天 | 16 | 逾期
MBL202100413 | LBL202100379 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2NN14D01 LINE2 袋式下方Chain Conveyor 現場啟動按鈕卡住 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4439800% | 4439800% | 4439900% | 一天 | 1
MBL202100410 | LBL202100387 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 壓力櫃2UT89P02(H)誤動作頻繁! | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4439600% | 4440100% | 4440100% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202100411 | LBL202100403 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾吊車室 操作台前面欄杆最下面一隻斷裂 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4439600% | 4439700% | 4441100% | 二天 | 15 | 逾期
MBL202100412 | LBL202100385 | 壓縮機房吊車控制箱 | 功能異常 | 空壓機房吊車搖控器按鍵故障 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4439600% | 4439600% | 4439700% | 一天 | 1
MBL202100409 | LBL202100372 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | LINE1 吹灰器 #31 軸封洩漏 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4439400% | 4439500% | 4439500% | 一天 | 1
MBL202100404 | LBL202100375 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE2袋式2-2HOPPER液位計2NK10L02,架橋(HH)沒警報,觸碰液位計也無警報! | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4439300% | 4439400% | 4439400% | 一天 | 1
MBL202100405 | LBL202100402 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 東西向移動會滑行且滑行時小車座標不變導致座標失真 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4439300% | 4439500% | 4439700% | 一週 | 4
MBL202100406 | LBL202100388 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 2線龍船中間靠(短)振動輸送帶上方 基座腐蝕斷裂 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4439300% | 4439300% | 4439500% | 二天 | 2
MBL202100407 |  | LINE1 袋室集塵器維修吊車 | 機械性異常 | 1線袋式上蓋吊車 吊車冒火花 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4439300% | 4439600% | 4439600% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100408 |  | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料氣密墊損壞! | 機械組 |  | 維修課檢修中 | 4439300% | 4439600% |  | 三天 | 168.1097 | 逾期
MBL202100400 | LBL202100379 | 2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | LINE2 S/H ROTARY下方膨脹接頭內管變形布管破損(易造成排灰不順,導致S/H HOPPER架橋)! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4439200% | 4439300% | 4439300% | 三天 | 1
MBL202100401 | LBL202100363 | 廢水廢水NaOH 儲槽2 | 功能異常 | 25-WE-51-PC14 液鹼加藥管線斷裂 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4439200% | 4439300% | 4439300% | 二天 | 1
MBL202100402 | LBL202100376 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 出口管線沙孔(現場噴紅漆) | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4439200% | 4439200% | 4439200% | 一天 | 0
MBL202100403 |  | 1線 誘引抽風機 | 功能異常 | 1NL05D1 1線I D FAN 出口煙道靠近膨脹接頭處破3個洞現場噴漆記號 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4439200% | 4439300% | 4439300% | 一週 | 1
MBL202100391 | LBL202100390 | Line2焚化爐區 | 功能異常 | 2NM21T02 LINE2 煙道溫度計 溫度偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4439100% | 4439100% | 4439200% | 三天 | 1
MBL202100392 | LBL202100386 | 飛灰貯倉1通氣過濾器 | 功能異常 | 北側第一支曝氣閥 0UN20N21 漏氣! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4439100% | 4439200% | 4439200% | 兩週 | 1
MBL202100393 | LBL202100391 | 廠房 | 功能異常 | LINE2 過熱器平台下方鐵板鏽蝕多處破孔! | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4439100% | 4439100% | 4439300% | 二天 | 2
MBL202100394 | LBL202100375 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE2 B/F 2-1入口擋板 無法關閉 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4439100% | 4439100% | 4439100% | 一天 | 0
MBL202100395 | LBL202100378 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 沿伸至吊車的欄杆變形、門無法關閉! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4439100% | 4439200% | 4439500% | 緊急 | 4 | 逾期
MBL202100396 | LBL202100386 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 預防保養 | 1NV51Q01 1線51吹灰器 退回時卡住積熱電譯作動 送電2次才退回 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4439100% | 4439100% | 4439100% | 二天 | 0
MBL202100397 | LBL202100392 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 3-1-13軟管破漏氣； 3-2-1、7、10、11、12、13軟管破損漏氣； 3-4-2、3、4、10、11軟管破漏氣。 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4439100% | 4439200% | 4442500% | 一天 | 34 | 逾期
MBL202100398 | LBL202100386 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 入口管線洩漏 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4439100% | 4439200% | 4439200% | 二天 | 1
MBL202100399 | LBL202100380 | 廠房 | 預防保養 | 照明 8米LINE3~2飛灰氣送中間照明故障 | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4439100% | 4439200% | 4439300% | 二天 | 2
MBL202100389 | LBL202100365 | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | 靠中控室的定位開關不會回彈! | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4439000% | 4439100% | 4439100% | 一天 | 1
MBL202100390 | LBL202100375 | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 功能異常 | BB09F 電動飼水泵(小) 電流值異常DCS 7A 6.6KV現場電盤 20A | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4439000% | 4439000% | 4439200% | 一週 | 2
MBL202100388 | LBL202100367 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 護板斷裂(靠西面右側) | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4438900% | 4438900% | 4439000% | 三天 | 1
MBL202100387 | LBL202100353 | 3線 四段爐床左側一次空氣風門 | 功能異常 | 四段爐床右側一次空氣風門3ND42S02 CLOSE 定位就無法開(需要到現場開)! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4438800% | 4439000% | 4439700% | 一天 | 9 | 逾期
MBL202100386 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口閥氣壓缸漏氣無法動作 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4438700% | 4439000% | 4439000% | 一週 | 3
MBL202100383 |  | 固化廠控制系統 | 功能異常 | PLC模組更換 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4438600% | 4438600% | 4438600% | 一天 | 0
MBL202100384 |  | 飛灰貯倉2螺旋式輸送機3 | 功能異常 | 下料伸縮管銜接槽車的接頭要改裝成如LOOP1相同! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4438600% | 4438600% | 4438700% | 一天 | 1
MBL202100385 |  | HCL 計量槽1 | 功能異常 | 0UE55S01 純水場混床再生流量計 流量計上方管線洩漏 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4438600% | 4438600% | 4438800% | 二天 | 2
MBL202100381 | LBL202100348 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 3NN12D05 LINE3 3-5 ROTARY 運轉燈故障 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4438500% | 4438500% | 4438500% | 一天 | 0
MBL202100382 | LBL202100362 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 3線袋式輸送機 正轉無法帶動輸送機會挑牙反轉正常 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4438500% | 4438600% | 4438600% | 二天 | 1
MBL202100379 | LBL202100341 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | LINE2 13米ATOMIZER再利用水櫃回流調壓閥2WM05S02故障! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4438400% | 4438700% | 4438700% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100380 | LBL202100356 | 空調系統 | 功能異常 | 南側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4438400% | 4438600% | 4438600% | 二天 | 2
MBL202100376 |  | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 3線右側龍船補水管線 腐蝕破洞 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4438300% | 4438500% | 4440100% | 一天 | 18 | 逾期
MBL202100377 | LBL202100377 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料閥1UN14S04無法關定位! | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4438300% | 4438400% | 4438500% | 二天 | 2
MBL202100378 | LBL202100376 | 廠房 | 儀控故障 | 南側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4438300% | 4438300% | 4438500% | 一週 | 2
MBL202100372 | LBL202100361 | 主冷凝水泵2 | 功能異常 | TI-0RM02T2B溫度顯示器故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4438200% | 4438500% | 4438500% | 三天 | 3
MBL202100373 | LBL202100345 | Na3PO4 加藥泵1 | 功能異常 | 汽鼓加藥泵 OUH01D3.4.5無法調整流量,D3沒流量 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4438200% | 4438300% | 4438700% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202100374 | LBL202100353 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 功能異常 | FLY ASH SILO1卸料伸縮布管不夠長! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4438200% | 4438200% | 4438300% | 二天 | 1
MBL202100375 | LBL202100347 | 蒸汽渦輪機 | 功能異常 | 0SA01T05更換溫度SENSOR | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4438200% | 4438500% | 4438500% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100371 |  | 主冷凝水泵1 | 功能異常 | 0RM01D1 主冷凝水泵 軸封漏 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4438100% | 4438100% | 4438200% | 二天 | 1
MBL202100369 | LBL202100367 | LINE3 袋室集塵器維修吊車 | 功能異常 | 北側極限開關失效! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4438000% | 4438100% | 4438100% | 一天 | 1
MBL202100370 | LBL202100342 | 純水場儀控與電氣設備 | 預防保養 | US96S01 電動閥漏氣 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4438000% | 4438200% | 4438200% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100366 | LBL202100356 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣送管線8米水平管線之前補強過焊道破洞及SILO頂部彎管法蘭處破洞共兩處已包覆! | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4437800% | 4437900% | 4437900% | 一天 | 1
MBL202100367 | LBL202100363 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1線32吹灰器 靠爐子SWITCH撥桿斷裂吹灰器無法推回MCC室積熱電譯作動送電後退回 現場壓緊急開關 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4437800% | 4437900% | 4439300% | 緊急 | 15 | 逾期
MBL202100368 | LBL202100366 | DCS盤 | 功能異常 | CEMS TO DCS 拉啟停爐實體點位 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4437800% | 4437900% | 4437900% | 一週 | 1
MBL202100365 | LBL202100343 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 垃圾吊控室北側座椅 固定螺絲遺失 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4437700% | 4437700% | 4438000% | 一週 | 3
MBL202100363 | LBL202100343 | 2線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | LINE2 0米油站現場液位計手閥 2NF01S12 滲油! | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4437600% | 4437700% | 4438100% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202100364 | LBL202100358 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | 廢氣區13米南側 靠近RP SILO2 玻璃帷幕窗戶下方 欄杆基座斷裂 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4437600% | 4438000% | 4438000% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202100362 | LBL202100353 | 氣冷式冷凝器 5 | 功能異常 | #5 ACC FAN 0QA07L5B 油位異常晃動! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4437500% | 4437500% | 4437500% | 二天 | 0
MBL202100361 | LBL202100353 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN23S01 LINE 3 R/P氣送系統出口閥銅管脫落!(現暫時固定) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4437300% | 4437400% | 4437400% | 一天 | 1
MBL202100360 | LBL202100327 | 1線 旋風分離器2 | 功能異常 | 1NL00L02 LINE1 CYCLONE HOPPER液位計 沒有架橋,液位計掛(HH)無法消除 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4437200% | 4437300% | 4437300% | 二天 | 1
MBL202100357 |  | 2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 2UN02D02 2線 ECO HOPPER 檢視孔邊框破損 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4437100% | 4437200% | 4437200% | 一天 | 1
MBL202100358 | LBL202100348 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 CABLE 插頭保護蓋脫落 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4437100% | 4437100% | 4437200% | 二天 | 1
MBL202100359 |  | 垃圾傾卸門(6) | 功能異常 | 6號傾卸門 滾輪脫軌 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4437100% | 4437200% | 4437200% | 一天 | 1
MBL202100354 | LBL202100345 | 廠房 | 功能異常 | 照明 8米LINE3飛灰氣送旁照明故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4437000% | 4437000% | 4437100% | 二天 | 1
MBL202100355 |  | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | 0UI22D01南側-7米垃圾水泵 泵浦有異音 軸封洩漏從冷卻水管流出 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4437000% | 4437100% | 4437100% | 一天 | 1
MBL202100356 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 "抓斗開關爪時有異音 4.6點鐘方向抓斗油壓缸爪瓣接頭漏油" | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4437000% | 4437100% | 4437100% | 一週 | 1
MBL202100352 | LBL202100329 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 預防保養 | RP SILO1 SCREW 出口處8米 上蓋兩側漏灰 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4436900% | 4436900% | 4436900% | 二天 | 0
MBL202100353 | LBL202100346 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE3 3-5 HOPPER 人孔2點及8點鐘方向破洞 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4436900% | 4436900% | 4436900% | 二天 | 0
MBL202100351 | LBL202100350 | 2號地磅 | 功能異常 | 東側拉門故障! | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4436700% | 4436700% | 4437100% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202100349 | LBL202100341 | 1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 功能異常 | 1ND60D02 LINE1 冷卻風機 MCC 跳無熔絲開關 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4436500% | 4436500% | 4436600% | 二天 | 1
MBL202100350 | LBL202100333 | 2線 節熱器 | 功能異常 | LINE3 ECO BY-PASS 手閥 1NB04S01 軸封漏!(位置約42米) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4436500% | 4436800% | 4436800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100346 |  | 廠區攝影機 | 功能異常 | 垃圾平台8號坑口攝影機 無畫面 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4436400% | 4436500% | 4436500% | 二天 | 1
MBL202100347 | LBL202100338 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE2袋式2-2HOPPER液位計,架橋至液位計以上,中控室無警報! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4436400% | 4436400% | 4436500% | 二天 | 1
MBL202100348 | LBL202100330 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 3線吹灰器暖管管線 沙孔漏蒸氣位置在LP空氣預熱器層處 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4436400% | 4436400% | 4436500% | 一天 | 1
MBL202100345 | LBL202100309 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式1-2 HOPPER下方底部靠閘刀閥西側破1個洞 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4436300% | 4436600% | 4436800% | 一週 | 5
MBL202100342 | LBL202100328 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式1-3 閘刀上方西側鐵板破洞 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4436200% | 4436300% | 4436300% | 一天 | 1
MBL202100343 | LBL202100314 | LINE1右側灰押出機 | 功能異常 | 1NQ39Y01 LINE1 右側灰押出機 速度訊號回授異常(有時會突然變0) | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4436200% | 4436200% | 4436300% | 一天 | 1
MBL202100344 | LBL202100331 | 1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 1NN04D01 LINE1 半乾式ROTARY SPEED LOW 現場馬達運轉正常SENSOR正常有亮 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4436200% | 4436300% | 4436400% | 二天 | 2
MBL202100341 | LBL202100313 | LINE2爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 爐膛溫度計 2NM11T06 溫度計故障(788度偏低)! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4436100% | 4436200% | 4436200% | 一天 | 1
MBL202100337 | LBL202100318 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 無法開關爪 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4435800% | 4435900% | 4438100% | 一天 | 23 | 逾期
MBL202100338 | LBL202100327 | 2線 誘引抽風機 | 功能異常 | 2NL09F01 LINE2 煙囪流量 流量異常偏高(相較於CEMS流量高出2萬左右) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4435800% | 4435900% | 4435900% | 二天 | 1
MBL202100339 | LBL202100328 | Line3飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送 SILO 頂45度彎管沙孔現場已包覆 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4435800% | 4435900% | 4435900% | 二天 | 1
MBL202100340 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 功能異常 | DCS 無電流顯示! | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4435800% | 4436000% | 4436000% | 二天 | 2
MBL202100334 |  | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 伸縮布管鋼索斷股 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4435700% | 4435700% | 4435800% | 一週 | 1
MBL202100335 | LBL202100298 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式3-4第二排 自動曝氣不會曝氣 手動正常 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4435700% | 4435800% | 4435800% | 一天 | 1
MBL202100336 |  | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 R.P.氣送系統 下桶槽氣密墊破損 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4435700% | 4436000% | 4436000% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100330 | LBL202100314 | 2線 旋風分離器1 | 功能異常 | 2NL00L01 LINE2 CYCLONE 南側液位H掛住(現場無架橋) | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4435600% | 4435700% | 4435700% | 二天 | 1
MBL202100331 | LBL202100314 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | SPEED SENSOR故障! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4435600% | 4435800% | 4435800% | 二天 | 2
MBL202100332 | LBL202100292 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式3-3 振動器基座鐵板裂開 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4435600% | 4435800% | 4435800% | 二天 | 2
MBL202100333 | LBL202100302 | 垃圾傾卸門(8) | 功能異常 | 脫軌無法關! | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4435600% | 4435600% | 4435700% | 一天 | 1
MBL202100329 | LBL202100309 | Line3廢氣區輸送系統 | 功能異常 | #3ATMIZER整修更換震動SENSOR | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4435500% | 4435600% | 4435600% | 一週 | 1
MBL202100327 | LBL202100312 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 南側-7米日光燈 日光燈故障 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4435400% | 4435500% | 4435500% | 一天 | 1
MBL202100328 | LBL202100289 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠灰渣貯坑北側第4組板式彈簧片斷1支! | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4435400% | 4435500% | 4435700% | 大修 | 3
MBL202100326 | LBL202100323 | 有機廢水污泥沉澱槽刮泥機 | 功能異常 | 減速機漏油 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4435300% | 4435300% | 4435300% | 一天 | 0
MBL202100325 | LBL202100306 | 輔助變壓器4 | 功能異常 | BT4廠用變壓器盤內排風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4435200% | 4435300% | 4435400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100321 | LBL202100290 | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | 2線左側灰押出機無法動作 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4435100% | 4435100% | 4435200% | 一天 | 1
MBL202100322 | LBL202100308 | 垃圾吊車 2(北) | 清潔整理 | 北側垃圾吊車TRIP 發現0Q2跳脫 無法送電 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4435100% | 4435100% | 4435200% | 一天 | 1
MBL202100323 | LBL202100314 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式1-1倉第5排固定高壓軟管下管束斷裂 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4435100% | 4435100% | 4435100% | 一週 | 0
MBL202100324 | LBL202100309 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 1NN14D01 LINE1 B/F下方 Chain Conveyor 鏈條跳齒 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4435100% | 4435100% | 4435100% | 大修 | 0
MBL202100317 | LBL202100317 | 1線 袋式集塵器 1 | 預防保養 | 袋式1-1 HOPPER 液位計右側 破孔 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4435000% | 4435000% | 4435100% | 二天 | 1
MBL202100318 | LBL202100291 | Line2焚化爐區 | 功能異常 | 2NM21T04 煙道溫度計 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4435000% | 4435100% | 4438800% | 二天 | 38 | 逾期
MBL202100319 | LBL202100295 | Line3焚化爐區 | 預防保養 | 3NM21T02 煙道溫度計 溫度異常晃動(忽高忽低) | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4435000% | 4435000% | 4435100% | 一天 | 1
MBL202100320 | LBL202100286 | 2線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | LINE2 半乾式 ROTARY 到CONREYOR的直管有破洞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4435000% | 4435200% | 4435200% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100314 | LBL202100296 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE1 ATOMIZER 調壓閥進出口漏AIR | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4434900% | 4435000% | 4435000% | 一天 | 1
MBL202100315 | LBL202100281 | 固化廠反應灰貯槽及輸送系統B | 功能異常 | 反應灰至螺運機下料閘刀無法作動 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4434900% | 4434900% | 4435000% | 二天 | 1
MBL202100316 | LBL202100276 | 傾卸平台抓斗機 | 功能異常 | 抓斗機漏油 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4434900% | 4435000% | 4436300% | 三天 | 14 | 逾期
MBL202100310 | LBL202100271 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | LINE2 13米ATOMIZER再利用水櫃回流調壓閥2WM05S02故障! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4434800% | 4434800% | 4434800% | 一週 | 0
MBL202100311 | LBL202100283 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T02 故障(OVER RANGE)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4434800% | 4434900% | 4434900% | 兩週 | 1
MBL202100312 | LBL202100296 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 預防保養 | 2線半乾式破碎機 架橋清空後不會運轉 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4434800% | 4434800% | 4434800% | 二天 | 0
MBL202100313 | LBL202100288 | 1線 袋式集塵器 1 | 預防保養 | LINE1袋式1-1出口電磁閥1NL04S02 CLOSE時會一直排氣! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4434800% | 4434800% | 4435000% | 一季 | 2
MBL202100309 | LBL202100277 | 1線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計1NM21T02斷訊! | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4434700% | 4434900% | 4434900% | 二天 | 2
MBL202100308 | LBL202100301 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 1NN12D01 LINE1 1-1 ROTARY 下方伸縮布管 東南角破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4434600% | 4434700% | 4434700% | 二天 | 1
MBL202100303 | LBL202100287 | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | 2線左側灰押出機無法動作 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4434400% | 4434400% | 4434400% | 一天 | 0
MBL202100304 | LBL202100281 | 軸封蒸汽冷凝器 | 功能異常 | 0SG01S02 T/G 軸封蒸汽 疏水手閥閥桿斷 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4434400% | 4434500% | 4434500% | 一天 | 1
MBL202100305 |  | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE2袋式曝氣系統 2-5-13高壓軟管束環斷裂 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4434400% | 4434400% | 4434500% | 一週 | 1
MBL202100306 | LBL202100266 | 3線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 3RV21A01 LINE 3 WATER BAR 汽鼓採樣水管線阻塞! | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4434400% | 4434500% | 4434500% | 二天 | 1
MBL202100307 | LBL202100291 | #1 減壓閥 | 功能異常 | 中控室前12米減壓站#1至低壓段一次空氣預熱器,南側2疏水管線破孔漏水.南側第二組疏水管線堵塞管噴水2處及正式和旁通閥卡死;北側疏水0米正式及旁通堵塞現已截斷! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4434400% | 4434500% | 4434500% | 二天 | 1
MBL202100301 | LBL202100269 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 預防保養 | 0NN44D01 RP SILO2 SCREW CONVEYOR 馬達軸承異音 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4434300% | 4434400% | 4434400% | 一天 | 1
MBL202100302 | LBL202100291 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 3線ATOMIZER 油位60%請補油。 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4434300% | 4434400% | 4434400% | 一天 | 1
MBL202100298 | LBL202100262 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰器送 8米出口管線破洞踏板下方噴紅漆標示 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4434200% | 4434300% | 4434300% | 兩週 | 1
MBL202100299 | LBL202100287 | 反應生成物儲倉1排氣風機 | 功能異常 | 馬達異音，MCC 跳積熱電驛! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4434200% | 4434200% | 4434200% | 一週 | 0
MBL202100300 | LBL202100266 | 1線 液壓油站壓泵 #1 | 預防保養 | 1NF02D02 LINE1 爐床液壓油泵 滲油(約5秒1滴) | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4434200% | 4434200% | 4434300% | 一週 | 1
MBL202100297 | LBL202100281 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2線ATOMIZER油站 油管漏油 已綁布做記號 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4434100% | 4434200% | 4434200% | 一天 | 1
MBL202100296 | LBL202100292 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 預防保養 | 1NN14D01 LINE1 B/F下方 Chain Conveyor 鏈條跳齒 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4434000% | 4434000% | 4434400% | 一週 | 4
MBL202100295 |  | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 預防保養 | 2線32吹灰器 靠爐子極限開關撥桿斷掉 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4433900% | 4434000% | 4434000% | 二天 | 1
MBL202100294 | LBL202100268 | 3線 袋式集塵器 3 | 預防保養 | 3線3-3振動器 基座螺絲鬆脫焊道裂開 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4433800% | 4433900% | 4433900% | 二天 | 1
MBL202100293 | LBL202100258 | 冰水機2 | 功能異常 | 冰水泵馬達更換 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4433700% | 4434000% | 4434000% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100289 |  | 1線 誘引抽風機 | 預防保養 | 1線 誘引抽風機電流顯示異常 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4433600% | 4433600% | 4433700% | 一天 | 1
MBL202100290 | LBL202100252 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE1 B/F 1-5 第12排 不會曝氣 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4433600% | 4433600% | 4434100% | 一週 | 5
MBL202100291 | LBL202100253 | LINE1爐膛溫度計 | 功能異常 | 1NM11T02 1線爐膛溫度計 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4433600% | 4433700% | 4433700% | 二天 | 1
MBL202100292 |  | 2線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | LINE2 進料斜槽 西南側破洞 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4433600% | 4433700% | 4433700% | 一天 | 1
MBL202100287 |  | 廠房 | 功能異常 | 18米南側真空泵 啟動時冒煙，軸封冷卻水水管斷裂 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4433500% | 4433600% | 4433600% | 二天 | 1
MBL202100288 |  | 1線 液壓油站壓泵 #2 | 功能異常 | LINE1 爐床液壓油泵#2 出口滲油 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4433500% | 4433500% | 4433700% | 二天 | 2
MBL202100284 | LBL202100284 | 廠房 | 功能異常 | 操作課洗衣間烘乾機皮帶斷掉!(B-67皮帶已自行領料更換)! | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4433300% | 4433400% | 4433800% | 一週 | 5
MBL202100285 | LBL202100279 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | R.P. SILO1卸料伸縮布管不夠長! | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4433300% | 4433300% | 4433300% | 二天 | 0
MBL202100286 | LBL202100251 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 1NA20P01 LINE1 汽鼓壓力錶 P01導壓管洩漏蒸氣和手閥軸封漏。 1NA20P02 P02手閥軸封漏 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4433300% | 4433400% | 4433400% | 一天 | 1
MBL202100278 | LBL202100242 | 1線 燃油燃燒器 #1 | 功能異常 | 2NJ11P08 2線燃燒氣壓力錶 壓力錶破損現場手閥關閉 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4433200% | 4433300% | 4433400% | 一週 | 2
MBL202100279 | LBL202100253 | 1線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | 1線右側FEEDER 分向閥接頭漏油現場綁白布 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4433200% | 4433400% | 4433400% | 一週 | 2
MBL202100280 | LBL202100276 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 1NV62Q01 LINE1 #62吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4433200% | 4433200% | 4433400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100281 | LBL202100242 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 0UD15D01 廢水場生物處理池 鼓風機皮帶斷 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4433200% | 4433300% | 4434400% | 一週 | 12 | 逾期
MBL202100282 |  | 3線 過熱器 #2 | 功能異常 | LINE3 3RR11S08減溫噴水閥的洩水閥3RR11S26/28關閉會洩漏! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4433200% | 4433300% | 4433300% | 二天 | 1
MBL202100283 | LBL202100247 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗電纜線更換 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4433200% | 4433300% | 4433300% | 一天 | 1
MBL202100277 | LBL202100240 | 石灰乳回流閥2 | 預防保養 | 回流閥堵塞! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4433100% | 4433100% | 4433300% | 二天 | 2
MBL202100275 | LBL202100261 | 消防系統 | 功能異常 | 消防管線 垃圾吊控室南側消防管線漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4433000% | 4433000% | 4433100% | 二天 | 1
MBL202100276 |  | Line1焚化爐區 | 功能異常 | 爐床極限開關滾輪故障 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4433000% | 4433100% | 4433100% | 二天 | 1
MBL202100273 | LBL202100240 | 2線 燃油燃燒器 #1 | 功能異常 | 點火槍下方油壓錶故障 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4432900% | 4433000% | 4433000% | 一天 | 1
MBL202100274 | LBL202100250 | 固化廠反應灰螺運機B | 功能異常 | 軸承處漏灰 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4432900% | 4433000% | 4433000% | 一天 | 1
MBL202100272 | LBL202100258 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | LINE3 #32吹灰器那層的SPG,進氣壓差過高,無法作動(目前氮氣氧氣甲烷排空) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4432800% | 4433100% | 4433100% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100269 | LBL202100260 | 軸封蒸汽冷凝器 | 功能異常 | 0QD01S3 Hogging 蒸氣電動閥 DCS警報誤動作預警警報 FAULT一直出現 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4432700% | 4432800% | 4432800% | 一天 | 1
MBL202100270 | LBL202100270 | 廠房 | 功能異常 | 南側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4432700% | 4432800% | 4432800% | 一週 | 1
MBL202100271 | LBL202100235 | 廠房 | 功能異常 | 爐區南側8米到13米安全梯照明故障! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4432700% | 4432800% | 4432800% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202100266 | LBL202100239 | 3線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | LINE3 RP氣送系統 上桶曝氣，連續曝氣不會停止 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4432600% | 4432700% | 4432700% | 一天 | 1
MBL202100267 | LBL202100256 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3NV62Q01 3線62吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4432600% | 4432600% | 4432700% | 一天 | 1
MBL202100268 |  | HCL 儲槽1 | 預防保養 | "0UE01B02 0UE01B03" 純水廠 HCL 儲槽1,2 液位計失真! | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4432600% | 4432800% | 4432800% | 二天 | 2
MBL202100265 | LBL202100246 | 廠房 | 功能異常 | 18米南側真空泵 啟動時冒煙，軸封冷卻水水管斷裂 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4432500% | 4432600% | 4432600% | 一天 | 1
MBL202100263 |  | 輔助變壓器1 | 功能異常 | 變壓器控制盤內排風扇故障 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4432400% | 4432500% | 4432500% | 一月 | 1
MBL202100264 |  | LINE1右側灰押出機 | 功能異常 | 1NQ39S02 LINE1 灰押出機(右側) 後退時無法接觸SWITCH (差2CM)疑似機械作動有卡住的狀況 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4432400% | 4432400% | 4434000% | 二天 | 16 | 逾期
MBL202100260 |  | 活性碳貯倉2 | 預防保養 | LOOP2 A.C.下料閘刀0NP21S02無法COLSE! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4432300% | 4432600% | 4432600% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100261 | LBL202100261 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 預防保養 | LINE2 13米ATOMIZER再利用水櫃回流調壓閥2WM05S02故障! | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4432300% | 4432400% | 4432400% | 一天 | 1
MBL202100262 | LBL202100230 | 活性碳貯倉2 | 功能異常 | 0NP20L01 #2活性碳 液位計 H不會顯示 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4432300% | 4432400% | 4432400% | 一天 | 1
MBL202100256 | LBL202100252 | 2線 過熱器 #4 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T06 OVER RANGE故障! | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4432200% | 4432300% | 4432300% | 一天 | 1
MBL202100257 | LBL202100243 | Line2飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE2飛灰輸送系統 管線砂孔漏灰!(氣送出口約2米位置紅漆) | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4432200% | 4432300% | 4432300% | 一天 | 1
MBL202100258 | LBL202100221 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 3NV32Q01 吹灰器 蒸氣手閥軸封漏氣 吹灰時內外管有撞擊聲 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4432200% | 4432200% | 4432300% | 一週 | 1
MBL202100259 | LBL202100231 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式1-2人孔下緣 鐵板破洞現場噴紅漆 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4432200% | 4432200% | 4432900% | 一週 | 7
MBL202100252 |  | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | LINE1 半乾式破碎機上方閘刀 靠北側破孔 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4432100% | 4432100% | 4432100% | 大修 | 0
MBL202100253 | LBL202100233 | 1線 袋式集塵器 2 | 預防保養 | 袋式1-2 HOPPER下方底部靠閘刀閥西側破1個洞 | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4432100% | 4432100% | 4432100% | 一週 | 0
MBL202100254 | LBL202100222 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 壓力不足 回流開度調整至20%! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4432100% | 4432400% | 4432400% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100255 | LBL202100242 | 廠房 | 功能異常 | LINE3 爐區11吹灰器下層照明故障 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4432100% | 4432300% | 4432300% | 一週 | 2
MBL202100251 | LBL202100226 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾吊車室 操作台前面欄杆最下面一隻斷裂 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4432000% | 4432000% | 4432000% | 一天 | 0
MBL202100245 | LBL202100210 | 1線 節熱器 | 預防保養 | ECO PASS手閥(26.9右側)軸封漏.螺絲斷裂 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4431900% | 4432000% | 4432200% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100246 |  | 有機廢水輸送泵3 | 功能異常 | 0UD05D01 廢水場有機池傳送泵 運轉有異音 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4431900% | 4432000% | 4432000% | 一天 | 1
MBL202100247 |  | 廠房 | 功能異常 | 袋式上蓋#2~#3走道 燈座損壞 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4431900% | 4432000% | 4432100% | 二天 | 2
MBL202100248 | LBL202100244 | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | 2線左側灰押出機無法動作 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4431900% | 4432000% | 4432000% | 一天 | 1
MBL202100249 | LBL202100220 | 廠房 | 功能異常 | 北側垃圾吊車參觀走道 廁所外面天花板空調冷凝水排水管線阻塞,漏水 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4431900% | 4431900% | 4432000% | 一天 | 1
MBL202100250 | LBL202100214 | Line3飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 手動加壓手閥動作不良 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4431900% | 4432000% | 4432000% | 一天 | 1
MBL202100244 | LBL202100241 | 廠房 | 功能異常 | 2RA10B06 2線電動安全閥 洩漏(現場手閥CLOSE) | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4431800% | 4431900% | 4432000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100243 |  | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE1袋式1-1出口電磁閥1NL04S02 CLOSE時會一直排氣! | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4431700% | 4431700% | 4431700% | 一天 | 0
MBL202100240 | LBL202100219 | 1線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 緩衝櫃溫度計1UN14T02故障(0度)! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4431600% | 4431600% | 4431600% | 一天 | 0
MBL202100241 | LBL202100202 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 預防保養 | 0RL05D1 渦輪飼水泵 中控室無法啟動 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4431600% | 4431900% | 4431900% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100242 | LBL202100220 | 鼓風機1 | 功能異常 | 0US92D01 純水場砂濾塔逆洗鼓風機 馬達會動鼓風機不會動 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4431600% | 4431900% | 4431900% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100238 | LBL202100201 | 垃圾吊車抓斗3 | 功能異常 | 北側垃圾吊車更換油泵補領料 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4431500% | 4431600% | 4431700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100239 | LBL202100228 | 潤滑油槽 | 功能異常 | T/G 滑油櫃溫度計 0SC01T1 溫度計防震油剩1/10! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4431500% | 4431600% | 4431600% | 一天 | 1
MBL202100234 |  | line3鍋爐吹灰器 | 功能異常 | 3RT53S02 LINE3 吹灰器 ECO 疏水MOV無法自動開 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4431400% | 4431400% | 4438900% | 一天 | 75 | 逾期
MBL202100235 | LBL202100228 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 無法開關爪 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4431400% | 4431400% | 4431800% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202100236 | LBL202100234 | 1線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | L1吹灰器更換OL | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4431400% | 4431600% | 4431600% | 二天 | 2
MBL202100237 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 閘刀上方北側斜板破! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4431400% | 4431500% | 4440400% | 一天 | 90 | 逾期
MBL202100231 |  | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 吹灰器 退回時,M.C.C.TRIP,位置剛好碰觸靠爐內SWITCH | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4431300% | 4431300% | 4431600% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100232 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 歲修防止吊車進入LINE2垃圾投料斗,南北側警報停止作動失效! | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4431300% | 4431400% | 4431400% | 一天 | 1
MBL202100233 | LBL202100207 | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 小車車輪異音(東北) | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4431300% | 4431500% | 4431500% | 二天 | 2
MBL202100227 | LBL202100190 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1汽鼓液位計的小汽鼓兩手閥軸封漏! | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4431200% | 4431300% | 4431300% | 二天 | 1
MBL202100228 | LBL202100197 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 鋼索滾筒支架斷裂 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4431200% | 4431200% | 4431300% | 一天 | 1
MBL202100229 |  | 廠房 | 功能異常 | 65-WA-16-PC3 南側-7米消防箱(0WA41N1) 出口管線漏水 | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4431200% | 4431300% | 4431300% | 一天 | 1
MBL202100230 | LBL202100206 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 預防保養、檢修 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4431200% | 4431400% | 4431400% | 一週 | 2
MBL202100226 |  | 廠房 | 功能異常 | 13米除臭泵 水櫃入水管線位移，浮球開關的連桿斷裂，補水無法關閉。 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4431100% | 4431200% | 4431300% | 二天 | 2
MBL202100225 | LBL202100197 | 3線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | 3NV11Q01 3線11吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4431000% | 4431100% | 4431100% | 一天 | 1
MBL202100220 | LBL202100212 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 2號爐爐膛攝影機 無畫面 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4430900% | 4431000% | 4431000% | 三天 | 1
MBL202100221 | LBL202100188 | 固化廠飛灰螺運機B | 功能異常 | 人孔固定處斷損需焊補 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4430900% | 4431000% | 4438100% | 一天 | 72 | 逾期
MBL202100222 | LBL202100222 | 廠房 | 功能異常 | 路燈 自動不會亮 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4430900% | 4431100% | 4431200% | 三天 | 3
MBL202100223 |  | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | 出口壓力表故障 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4430900% | 4431200% | 4431200% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100224 | LBL202100204 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 3-1-3 空氣蓄壓槽橫向直管到曝氣閥接頭漏氣! | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4430900% | 4431100% | 4432100% | 一天 | 12 | 逾期
MBL202100218 | LBL202100179 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | SPG LINE3 #32吹灰器那一層 無法點火，氣體已排空(排放氣體時有水份) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4430800% | 4430900% | 4430900% | 一月 | 1
MBL202100219 | LBL202100203 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 1線12吹灰器極限開關作動不良無法彈開啟動後定位訊號無法消除導致吹灰器無法使用 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4430800% | 4430900% | 4431000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100217 | LBL202100209 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 3NN12D05 LINE3 3-5 ROTARY 運轉燈故障 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4430700% | 4430800% | 4430800% | 一天 | 1
MBL202100215 | LBL202100191 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式3-3 HOPPER 內部 東西兩側壓條斷裂不銹鋼板掀開影響排灰 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4430600% | 4430600% | 4430700% | 一天 | 1
MBL202100216 |  | 消石灰儲倉1 | 預防保養 | LOOP1 SILO計重0NW02E01失真! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4430600% | 4430900% | 4430900% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100211 | LBL202100202 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | R.P.下料13米砲車出口高壓軟管管束與接頭脫離約2公分,有爆開的風險! | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4430500% | 4430600% | 4430600% | 一天 | 1
MBL202100212 | LBL202100181 | LINE3右側四段爐床 | 功能異常 | 油壓缸漏油! | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4430500% | 4430500% | 4430500% | 一月 | 0
MBL202100213 | LBL202100208 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 人孔固定絞鏈栓損壞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4430500% | 4430600% | 4430600% | 一天 | 1
MBL202100214 |  | 垃圾貯存坑滲出水及污泥輸送泵1 | 功能異常 | 0UI05P1 垃圾水撥水泵 0UI07D01出口壓力錶遺失需安裝新品 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4430500% | 4430600% | 4430800% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100208 | LBL202100178 | 反應生成物儲倉2 | 預防保養 | RP13米砲車 曝氣閥無法曝氣 大模片更換無效 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4430100% | 4430200% | 4430200% | 一天 | 1
MBL202100209 | LBL202100195 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長)馬達靠北側第一組彈簧片斷(2/25呼出機械組-15已更換1 2 3 5 OK) | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4430100% | 4430200% | 4431500% | 一天 | 14 | 逾期
MBL202100210 | LBL202100170 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 袋式2-5 ROTARY機殼東側破洞 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4430100% | 4430100% | 4430400% | 兩週 | 3
MBL202100206 | LBL202100205 | 氣冷式冷凝器 5 | 功能異常 | 0QA07T5J 5號ACC FAN ACC齒輪箱下軸承溫度SENSOR斷訊 DCS擺MANUNL80度 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4429900% | 4429900% | 4430000% | 一季 | 1
MBL202100207 | LBL202100193 | 廠房 | 功能異常 | 北側垃圾吊車參觀走道 廁所外面天花板空調冷凝水排水管線阻塞,漏水 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4429900% | 4430000% | 4430000% | 二天 | 1
MBL202100201 | LBL202100177 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 3RR12S08 減溫噴水閥 軸封洩漏 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4429800% | 4429900% | 4430100% | 一週 | 3
MBL202100202 | LBL202100202 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 1NV12D01 LINE1 #12吹灰器 遮斷閥無法關閉(目前現場手閥關閉) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4429800% | 4429800% | 4429900% | 一天 | 1
MBL202100203 | LBL202100179 | HCL 儲槽1 | 功能異常 | 再生鹽酸流量計 洩漏 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4429800% | 4429800% | 4430000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100204 | LBL202100181 | 2線 誘引抽風機 | 機械性異常 | 2NL09P01 LINE2 煙囪壓力 壓力異常 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4429800% | 4429800% | 4429900% | 二天 | 1
MBL202100205 | LBL202100186 | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | 2NQ19S02 LINE2左側灰押出器 側油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4429800% | 4429800% | 4429800% | 二天 | 0
MBL202100200 | LBL202100185 | 1線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | LINE1長振動輸送帶 靠馬達南側第一組彈簧片固定基座裂(整組會晃動) | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4429700% | 4429700% | 4430400% | 二天 | 7 | 逾期
MBL202100197 | LBL202100159 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3NV62Q01 Line 3 #62吹灰器 遮斷閥關不死 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4429500% | 4429500% | 4429800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100198 | LBL202100188 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 R.P.氣送系統 加壓閥無法關閉 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4429500% | 4429600% | 4429700% | 二天 | 2
MBL202100199 |  | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2WM06S05 LINE2 ATOMIZER 再利用水調節閥 現場開度最高卡在50%導致水流量不足 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4429500% | 4429800% | 4429800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100192 |  | 3線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 功能異常 | 3ND21P02 LINE3 2段左側前 風量差壓計阻塞 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4429400% | 4429500% | 4429500% | 一天 | 1
MBL202100193 | LBL202100184 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | NL14D01 #1 ATOMIZER 吸油泵MCC跳過載 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4429400% | 4429500% | 4429500% | 二天 | 1
MBL202100194 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送 8米出口第三節直管管線沙漏灰 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4429400% | 4429500% | 4429500% | 二天 | 1
MBL202100195 | LBL202100174 | 廠房 | 功能異常 | 3號爐汽股底部排放閥 8米第四段左右側阻塞 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4429400% | 4429500% | 4429500% | 一天 | 1
MBL202100196 | LBL202100165 | 3線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | 8米左右側底排管線25-RZ-24-PC1-P60/25-RZ-28-PC1-P60堵塞! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4429400% | 4429700% | 4429700% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100191 |  | LINE2爐膛中間壓力計 | 功能異常 | 2NM11P02 2線爐膛左側壓力計 DCS壓力計失真 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4429300% | 4429800% | 4429800% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202100190 | LBL202100157 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 預防保養 | 3NQ31D02 LINE3 短震動輸送帶 MCC TRIP 跳總開關 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4429200% | 4429300% | 4429300% | 二天 | 1
MBL202100188 | LBL202100182 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 垃圾吊控室北側座椅 固定螺絲遺失 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4429100% | 4429200% | 4429200% | 一天 | 1
MBL202100189 |  | 廠房 | 預防保養 | 吸附式冰機 T/G 一階抽汽至吸附式冰機，壓力表後管線有砂孔漏蒸氣 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4429100% | 4429200% | 4429200% | 三天 | 1
MBL202100185 | LBL202100154 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN34D01 RP SILO1 SCREW 中控室啟動後會自行停止，疑似下料管訊號問題 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4429000% | 4429100% | 4434600% | 一天 | 56 | 逾期
MBL202100186 | LBL202100146 | 蒸汽渦輪機 | 預防保養 | 渦輪飼水泵 啟動後警報0SC86P1燈號作動無法消除 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4429000% | 4429200% | 4429200% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100187 | LBL202100163 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 3NN12D04 LINE2 B/F 3-4 ROTARY ROTARY基座螺絲斷裂*2 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4429000% | 4429000% | 4429100% | 三天 | 1
MBL202100184 | LBL202100172 | 洗車設備 | 功能異常 | 垃圾洗車車道洗車管線鏽蝕砂孔 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4428900% | 4429200% | 4429200% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100182 | LBL202100180 | 除氧器1 | 功能異常 | 1RH14S04 1線HP空氣預熱器 1RH14S04逆止閥作動不良 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4428800% | 4429100% | 4443600% | 一天 | 148 | 逾期
MBL202100183 | LBL202100144 | 垃圾貯存坑滲出水及污泥輸送泵1 | 功能異常 | 0UI07D01 南側-7米垃圾水撥水泵 出口閥漏水 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4428800% | 4428900% | 4428900% | 二天 | 1
MBL202100180 | LBL202100176 | 3線 過熱器 #3 | 預防保養 | 3RR11S08 LINE3 S/H減溫噴水閥 FAULT 無法操作 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4428700% | 4428800% | 4428900% | 一週 | 2
MBL202100181 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 袋式1-1 HOPPER接CASING南側螺絲斷裂 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4428700% | 4428900% | 4428900% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100178 | LBL202100158 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | RP SILO1 下料ROTARY抽心 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4428600% | 4428600% | 4428600% | 緊急 | 0
MBL202100179 |  | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE3 SPG(輔) 沒有偵測到爆炸,排空重啟正常但下次會再出現警報(目前氮氣氧氣甲烷排空) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4428600% | 4428600% | 4431400% | 三天 | 28 | 逾期
MBL202100177 | LBL202100166 | 1線 袋式集塵器 2 | 預防保養 | 袋式集塵器 1-2 2-1 2-5 3-2 3-3 出口氣壓缸管束脫離 暫用鐵絲固定(含之前) 請更新束環 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4428500% | 4428500% | 4428800% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100176 |  | 1線 旋風分離器2 | 功能異常 | 1NL00L02 LINE1 CYCLONE HOPPER液位計 沒有架橋,液位計掛(HH)無法消除 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4428400% | 4428400% | 4428700% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100172 |  | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 2線32吹灰器 靠爐子極限開關撥桿斷掉 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4428100% | 4428100% | 4428100% | 二天 | 0
MBL202100173 | LBL202100170 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1飛灰氣送系統 洩壓管砂孔(大管) | 儀電組 |  | 大修時處理 | 4428100% | 4428200% |  | 一天 | 280.8064 | 逾期
MBL202100174 |  | 1線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | 1線11吹灰器 極限開關功能失效彈性疲乏無法暖管吹灰 | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4428100% | 4428100% | 4428200% | 一天 | 1
MBL202100175 |  | LINE1左側灰押出機 | 預防保養 | 1NQ19S02 LINE1 左側灰押出機 本體破洞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4428100% | 4428200% | 4428200% | 兩週 | 1
MBL202100169 | LBL202100131 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE1袋式曝氣系統 1-3-13到曝氣閥的油令漏氣! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4428000% | 4428100% | 4428800% | 三天 | 8 | 逾期
MBL202100170 | LBL202100155 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | LINE3 飛灰氣送系統 氣密墊破(壓力4.2bar目前堪用) | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4428000% | 4428300% | 4428300% | 一週 | 3
MBL202100171 |  | 2線 液壓油站壓泵 #2 | 預防保養 | 幫浦漏油嚴重,聲音異常(2進2出手閥CLOSE)油位約剩70%! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4428000% | 4428000% | 4428300% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100167 | LBL202100150 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 1NN14D01 1線袋式下方刮板式輸送機 MCC TRIP 跳總開關 現場發現馬達在冒煙 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4427900% | 4428000% | 4428000% | 一天 | 1
MBL202100168 |  | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 高速軸更換 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4427900% | 4428000% | 4428200% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100165 | LBL202100136 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 過熱器減溫噴水閥改AOV,增加一個壓力感測訊號. | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4427800% | 4427900% | 4428000% | 三天 | 2
MBL202100166 | LBL202100155 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送系統 出口閥前方管線沙孔漏灰現場以包覆 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4427800% | 4427800% | 4427900% | 一天 | 1
MBL202100160 |  | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN26S01 LINE3 RP 氣送系統 洩壓閥CL0SE無法定位 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4427700% | 4427700% | 4427700% | 一天 | 0
MBL202100161 | LBL202100141 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | #1 Atomizer X軸震動值為2 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4427700% | 4428000% | 4428000% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100162 |  | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 靠東側外殼裂,漏灰! | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4427700% | 4427800% | 4427800% | 二天 | 1
MBL202100163 |  | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 0RN15D1 北側-3米 低壓飼水加熱器冷凝水泵軸封漏水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4427700% | 4427900% | 4427900% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100164 |  | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 預防保養 | 外管變形,鎖外管的法蘭螺絲鬆脫,造成蒸汽外漏(緊急按鈕已按下)! | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4427700% | 4427700% | 4427800% | 一季 | 1
MBL202100157 | LBL202100134 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 1線42吹灰器 遮斷閥極限開關撥桿斷掉失效吹灰器退過頭 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4427600% | 4427700% | 4428000% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202100158 | LBL202100150 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 26米水平管線伸縮管內管破洞漏灰 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4427600% | 4427600% | 4427700% | 一天 | 1
MBL202100159 | LBL202100147 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | R.P.下料13米砲車 AIR手閥螺絲斷裂*2 漏AIR | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4427600% | 4427600% | 4427900% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100154 | LBL202100142 | 蒸汽渦輪機 | 功能異常 | 0SA01T5 蒸氣渦輪機 溫度異常(DCS反白) | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4427500% | 4427600% | 4427700% | 一週 | 2
MBL202100155 | LBL202100129 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 小車座標卡在390影響計重 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4427500% | 4427600% | 4428700% | 二天 | 12 | 逾期
MBL202100156 | LBL202100123 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 0RN15D1 低壓飼水加熱器洩水泵 壓力低警報 現場壓力0 泵浦水打不出去、機械軸封漏 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4427500% | 4427800% | 4427800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100151 | LBL202100151 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | LINE3 #32吹灰器那層的SPG,進氣壓差過高,無法作動(目前氮氣氧氣甲烷排空) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4427400% | 4427400% | 4427400% | 一週 | 0
MBL202100152 | LBL202100137 | 電話系統 | 功能異常 | 平台電話 鈴聲異常只會響一次或不響 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4427400% | 4427400% | 4427600% | 二天 | 2
MBL202100153 | LBL202100120 | Line3廢氣區輸送系統 | 功能異常 | #3ATMIZER整修更換震動SENSOR | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4427400% | 4427400% | 4427500% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202100148 | LBL202100137 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 袋式3-2 ROTARY機殼北側破洞 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4427300% | 4427400% | 4427400% | 二天 | 1
MBL202100149 | LBL202100132 | 1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 1NN04D01 LINE1 半乾式ROTARY 鍊條護蓋脫離(螺絲斷) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4427300% | 4427600% | 4427600% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100150 | LBL202100118 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 預防保養 | 2NN05D01 LINE2 半乾式 CHAIN CONVEYOR 會無預警speed low | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4427300% | 4427400% | 4427400% | 二天 | 1
MBL202100146 | LBL202100114 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | RP SILO1 13米下料ROTARY檢視孔 檢視孔形式更改成SILO2 樣式 備註：更改形式追蹤紀錄 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4427200% | 4427200% | 4427900% | 大修 | 7
MBL202100147 | LBL202100120 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 3-2袋式 人孔蓋支撐架上方鐵板破洞裂痕 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4427200% | 4427200% | 4427200% | 一週 | 0
MBL202100145 | LBL202100105 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 飼水泵預防保養 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4427100% | 4427200% | 4427400% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100142 |  | 3線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | LINE3 進料斜槽 西北側破洞 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4427000% | 4427100% | 4427100% | 一天 | 1
MBL202100143 | LBL202100128 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 雲母片破損! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4427000% | 4427100% | 4427100% | 二天 | 1
MBL202100144 | LBL202100133 | 1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 功能異常 | 啟動MCC跳過載(DAMPER關也一樣)! | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4427000% | 4427100% | 4427100% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202100141 | LBL202100117 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 1NN12D01 LINE1 1-1 ROTARY 下方伸縮布管 東南角破洞 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4426900% | 4427000% | 4427000% | 一天 | 1
MBL202100138 |  | 2線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 2線吹灰器 吹灰結束系統關閉後10分鐘會出現COMMONE FAUIT | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4426700% | 4426700% | 4426700% | 一天 | 0
MBL202100139 | LBL202100120 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 下料閘刀 過緊 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4426700% | 4426800% | 4426800% | 一週 | 1
MBL202100140 | LBL202100127 | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 預防保養 | 1NN05D01 LINE1 半乾式下方輸送帶 鏈條過鬆 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4426700% | 4426800% | 4426800% | 一天 | 1
MBL202100137 | LBL202100132 | 廠房 | 功能異常 | 1RA10P02 LINE1 過熱器出口總管 壓力錶內油變質，髒汙 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4426600% | 4426700% | 4426700% | 一天 | 1
MBL202100136 | LBL202100119 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 CABLE蛇籠會下滑! | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4426500% | 4426500% | 4426500% | 一天 | 0
MBL202100133 | LBL202100104 | No.1 泵室污水泵2 | 功能異常 | 南側-7米 SUN PIT 出口切換到日用櫃手閥軸封漏水 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4426400% | 4426600% | 4426600% | 二天 | 2
MBL202100134 | LBL202100116 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長) 靠近底渣坑 北側彈簧片斷第1、2、8組，南側斷第1組 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4426400% | 4426500% | 4426500% | 二天 | 1
MBL202100135 | LBL202100106 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 小吊歪斜 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4426400% | 4426400% | 4426500% | 三天 | 1
MBL202100131 | LBL202100106 | 氣冷式冷凝器 1 | 功能異常 | BY-PASS#1出口溫度計異常偏高(116度)! | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4426200% | 4426200% | 4426200% | 二天 | 0
MBL202100132 | LBL202100115 | 廠房 | 功能異常 | LINE3 過熱器HOPPER 平台照明右側第一盞故障! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4426200% | 4426300% | 4426300% | 一週 | 1
MBL202100129 | LBL202100095 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 預防保養 | R.P.SILO2 SCREW CONVEYOR液位計(H)不會出來不會轉!(液位計已更換完成) | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4426100% | 4426100% | 4426200% | 二天 | 1
MBL202100130 | LBL202100104 | 固化廠飛灰貯槽及輸送系統B | 功能異常 | 飛灰及水泥下料伸縮套破損 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4426100% | 4426300% | 4428100% | 一月 | 20
MBL202100127 | LBL202100112 | 1線 第二煙道吹灰器 71 | 功能異常 | LINE1 #71吹灰器軸封洩漏蒸汽 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4426000% | 4426100% | 4426100% | 四天 | 1
MBL202100128 | LBL202100091 | 廠房 | 功能異常 | ACC37米舊管線拆卸剩餘的角鐵在通道上，易造成人員絆倒受傷! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4426000% | 4426100% | 4426100% | 一週 | 1
MBL202100125 | LBL202100111 | 蒸汽渦輪機 | 功能異常 | 0SA01T05更換溫度SENSOR | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4425900% | 4426000% | 4426100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100126 | LBL202100109 | 3線 過熱器 #2 | 功能異常 | LINE3過熱器減溫噴水調節閥 3RR11S08 CLOSE定位流量2.13噸! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4425900% | 4425900% | 4425900% | 一週 | 0
MBL202100120 | LBL202100091 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 南側灰渣吊車抓斗無力! | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4425800% | 4425900% | 4425900% | 二天 | 1
MBL202100121 | LBL202100092 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | 0UI22D01 垃圾水泵 MCC 跳脫(機熱電驛)疑是管線阻塞 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4425800% | 4425900% | 4425900% | 一週 | 1
MBL202100122 | LBL202100115 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 3NN12D04 袋式3-4 ROTARY 靠南側CASING破孔漏灰 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4425800% | 4425900% | 4425900% | 二天 | 1
MBL202100123 | LBL202100092 | 蒸汽渦輪機 | 功能異常 | 0SA01T05溫度計故障 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4425800% | 4426000% | 4427800% | 一天 | 20 | 逾期
MBL202100124 |  | 陽離子交換樹脂塔2 | 功能異常 | 純水場 2線陰陽塔造水數據停在446噸不會倒扣 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4425800% | 4425900% | 4425900% | 二天 | 1
MBL202100118 |  | Na3PO4 加藥泵3 | 功能異常 | 運轉無流量! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4425700% | 4425700% | 4426100% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202100119 | LBL202100095 | 廠房設備 | 功能異常 | 柴油區防溢堤外格柵板凹陷變形! | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4425700% | 4425700% | 4425700% | 一天 | 0
MBL202100115 | LBL202100114 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1 飽和蒸汽導電度計 1RV22A01 現場錶有正常數值,到DCS數值0.03異常! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4425600% | 4425900% | 4429000% | 一天 | 34 | 逾期
MBL202100116 | LBL202100103 | 儀用空氣儲槽2 | 功能異常 | 0UT32B1 儀用空氣儲槽 卻水器氣瓶破裂(氣瓶已拆除) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4425600% | 4425600% | 4426400% | 一天 | 8 | 逾期
MBL202100117 |  | 1線 旋風分離器1 | 功能異常 | LINE1 南北側CYCLONE 1NL00B01 南側溫度計現場溫度為0度，正常溫度約130度~150度 1NL00B02 北側溫度計現場溫度為100度，正常溫度約130度~150度 1NL00L02 北側液位計H掛住(現場無架橋) | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4425600% | 4425600% | 4426300% | 二天 | 7 | 逾期
MBL202100113 | LBL202100098 | 氣冷式冷凝器 5 | 功能異常 | #5 ACC FAN 0QA07L5B 油位異常晃動! | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4425500% | 4425600% | 4425600% | 一天 | 1
MBL202100114 | LBL202100108 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 3線袋式輸送機 正轉無法帶動輸送機會挑牙反轉正常 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4425500% | 4425600% | 4425600% | 二天 | 1
MBL202100111 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 1NN12D03 LINE1 1-3 ROTARY 機殼破洞(靠北側) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4425400% | 4425500% | 4425500% | 一天 | 1
MBL202100112 | LBL202100074 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 雲母片破損漏汽! | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4425400% | 4425500% | 4425700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100110 | LBL202100076 | 灰燼吊車 2(南) | 功能異常 | 南側灰渣吊車 照明故障(時好時壞) | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4425300% | 4425300% | 4425500% | 二天 | 2
MBL202100108 | LBL202100070 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | R.P. SILO2 HOPPER自動曝氣閥 0UT74S02/03 電磁閥無作動! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4425200% | 4425500% | 4425500% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100109 | LBL202100069 | 氣冷式冷凝器 1 | 功能異常 | 0QA07T1A溫度數值突然變大0QA07T1B斷訊 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4425200% | 4425200% | 4425300% | 二天 | 1
MBL202100104 | LBL202100069 | LINE1爐膛溫度計 | 功能異常 | 1NM11T02 1線爐膛溫度計 溫度異常偏低 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4425100% | 4425100% | 4426900% | 一天 | 18 | 逾期
MBL202100105 | LBL202100081 | 2線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | 15米右側西北角焊道破!(現場圍警示帶警示) | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4425100% | 4425200% | 4425200% | 二天 | 1
MBL202100106 | LBL202100087 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口管線高度約12米處破孔漏灰(暫時包覆)! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4425100% | 4425100% | 4425100% | 一天 | 0
MBL202100107 | LBL202100076 | 無機廢水輸送泵1 | 功能異常 | 0UG21D01 廢水場無機泵 聯軸器斷裂 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4425100% | 4425100% | 4425300% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100102 | LBL202100078 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 大車行走有異音 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4425000% | 4425100% | 4425200% | 二天 | 2
MBL202100103 | LBL202100083 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 被動側北側軸封漏! | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4425000% | 4425300% | 4425300% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100100 |  | 廠房 | 功能異常 | 南側-7米燈管 2組不亮 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4424900% | 4425000% | 4427100% | 一天 | 22 | 逾期
MBL202100101 |  | 2線 袋式集塵器 2 | 預防保養 | LINE2袋式2-2HOPPER液位計2NK10L02,架橋(HH)沒警報,觸碰液位計也無警報! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4424900% | 4425000% | 4425000% | 二天 | 1
MBL202100098 | LBL202100081 | 2線 旋風分離器1 | 功能異常 | LINE2 CYCLONE HOPPER 北側有破孔 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4424800% | 4424800% | 4424900% | 二天 | 1
MBL202100099 |  | 2線 過熱器 #3 | 功能異常 | LINE2 過熱器減溫噴水閥 2RR12S08 25%CLOSE 定位, | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4424800% | 4424900% | 4424900% | 二天 | 1
MBL202100095 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 3A1變頻器故障會一直出現! | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4424600% | 4424700% | 4424700% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202100096 | LBL202100072 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式1-2人孔下緣 鐵板破洞現場噴紅漆 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4424600% | 4424700% | 4424800% | 二天 | 2
MBL202100097 | LBL202100091 | 純水處理廠污水泵1 | 功能異常 | 50-WD-50-PC4 純水場地下室SUN PIT 泵出口管線 焊道沙孔漏水位置用手套標記 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4424600% | 4424600% | 4424900% | 三天 | 3
MBL202100094 |  | Line2飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE2飛灰輸送系統 管線破孔漏灰!(爐區飼水調節閥90度彎管後約2米水平管) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4424500% | 4424500% | 4424500% | 一天 | 0
MBL202100090 | LBL202100059 | Line1廢氣區電氣盤設備 | 功能異常 | 不透光DR-290,光源更換 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4424400% | 4424500% | 4424700% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100091 | LBL202100057 | 氣冷式冷凝器 2 | 功能異常 | 0QA07T2F #2 ACC FAN F點的線圈溫度HH(176度) | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4424400% | 4424500% | 4424500% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202100092 | LBL202100052 | Na3PO4 加藥泵3 | 功能異常 | 0UH01D05 2線汽鼓加藥泵 軸封漏 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4424400% | 4424400% | 4424600% | 二天 | 2
MBL202100093 | LBL202100092 | 廠房設備 | 功能異常 | 150-UM-01-PC4 回收水槽分配總管 管線漏水 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4424400% | 4424400% | 4424700% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100085 | LBL202100047 | LINE3爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低(816度)故障! | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4424300% | 4424300% | 4424300% | 一週 | 0
MBL202100086 | LBL202100086 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 1NK10N03 LINE1 1-3 第一排15支 多孔板破損，羊角壓板變形鏽蝕 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4424300% | 4424400% | 4424800% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202100087 |  | 壓縮機房吊車控制箱 | 功能異常 | 導索器故障,更換SW | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4424300% | 4424400% | 4424400% | 一週 | 1
MBL202100088 | LBL202100058 | 1線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | 1RZ03S4 1線BLOW DOWN AOV 無法作動 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4424300% | 4424300% | 4424400% | 一天 | 1
MBL202100089 | LBL202100052 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2NN14D01 LINE 2 袋式CHAIN CONVEYOR現場馬達運轉,減速機未作動! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4424300% | 4424300% | 4424300% | 一天 | 0
MBL202100084 | LBL202100068 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(短) 短接長下方護板裂開 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4424200% | 4424500% | 4424500% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100083 | LBL202100069 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE3 3-5 HOPPER振動器3NK10D05停止後還有再作動疑似配重塊鬆脫! | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4424100% | 4424200% | 4424200% | 二天 | 1
MBL202100082 | LBL202100060 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | LINE2 半乾式破碎機檢視孔 檢視孔形式更改成LINE1 樣式 備註：形式更改 追蹤紀錄 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4424000% | 4424100% | 4424500% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202100081 |  | 儀用空氣儲槽2 | 預防保養 | 0UT32B1 儀用空氣儲槽 卻水器氣瓶破裂(氣瓶已拆除) | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4423900% | 4423900% | 4424400% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202100076 | LBL202100042 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | 廢氣區13米南側 靠近RP SILO2 玻璃帷幕窗戶下方 欄杆基座斷裂 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4423800% | 4423800% | 4423900% | 一週 | 1
MBL202100077 | LBL202100058 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 灰押出機左側出口,振動輸送帶西側護板斷裂! | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4423800% | 4423900% | 4423900% | 二天 | 1
MBL202100078 |  | 反應生成物儲倉1 | 預防保養 | RP SILO1 伸縮布管 碗公本體吊點損壞，2個吊點鋼索不一樣長，吊點不對襯，滑輪位子要改 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4423800% | 4424000% | 4424000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100079 | LBL202100041 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗無法動作 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4423800% | 4423900% | 4424000% | 二天 | 2
MBL202100080 | LBL202100062 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 下桶槽回抽管砂孔(現場有噴漆) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4423800% | 4423900% | 4423900% | 三天 | 1
MBL202100073 |  | 主冷凝水泵2 | 功能異常 | 現場盤0RM02T2B無顯示! | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4423700% | 4423800% | 4423800% | 二天 | 1
MBL202100074 | LBL202100074 | 除氧器2 | 功能異常 | 18米北側加藥泵 軸芯卡住 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4423700% | 4423700% | 4424000% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100075 | LBL202100049 | 灰燼吊車 2(南) | 預防保養 | 南側灰渣吊車主吊cable無法收線 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4423700% | 4423800% | 4423800% | 一天 | 1
MBL202100070 |  | #1 減壓閥 | 功能異常 | 減壓站#1蒸汽流量無使用流量27T! | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4423500% | 4424000% | 4424200% | 一天 | 7 | 逾期
MBL202100071 | LBL202100033 | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 3線半乾式下方ROTARY加熱器 DD07C跳總開關 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4423500% | 4423600% | 4423600% | 一天 | 1
MBL202100072 | LBL202100063 | 移動式加藥泵2 | 功能異常 | 18米脫氧劑加藥泵(靠海),無法啟動(馬達會動,泵浦不會動)! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4423500% | 4423600% | 4423600% | 一週 | 1
MBL202100067 | LBL202100062 | 2線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | L2左側龍床過載故障跳脫 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4423400% | 4423800% | 4423800% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202100068 |  | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3-5 HOPPER東側面閘刀上方50公分處破洞 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4423400% | 4423400% | 4423600% | 二天 | 2
MBL202100069 | LBL202100037 | LINE2爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低(680度)! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4423400% | 4423500% | 4426200% | 三天 | 28 | 逾期
MBL202100060 | LBL202100030 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE1袋式曝氣系統 1-3-13到曝氣閥的油令漏氣! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4423200% | 4423200% | 4423400% | 一週 | 2
MBL202100061 | LBL202100028 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 中控室攝影機CCTV MOUSE延長線更換. | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4423200% | 4423200% | 4423300% | 一天 | 1
MBL202100062 | LBL202100032 | #1 減壓閥 | 功能異常 | 減壓站#1蒸汽流量無使用流量27T! | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4423200% | 4423500% | 4423500% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100063 | LBL202100061 | 2線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 2UN08D02 LINE2 飛灰氣送 ROTARY 下方輸送帶異音 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4423200% | 4423400% | 4423400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100064 |  | WCC真空泵 | 預防保養 | WCC 真空泵 泵異音 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4423200% | 4423400% | 4423500% | 三天 | 3
MBL202100065 | LBL202100031 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 1NL04S02 LINE1-1 B/F 出口 DAMPER CLOSE 電磁閥有空氣洩漏音 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4423200% | 4423200% | 4423500% | 三天 | 3
MBL202100066 | LBL202100055 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 秤重異常(會亂跳) | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4423200% | 4423200% | 4423300% | 一天 | 1
MBL202100059 |  | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 吹灰壓力8BAR,需調高到10BAR! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4423100% | 4423200% | 4423200% | 一天 | 1
MBL202100056 | LBL202100021 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE2袋式2-2HOPPER液位計,架橋至液位計以上,中控室無警報! | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4422900% | 4423000% | 4423000% | 二天 | 1
MBL202100057 | LBL202100041 | 活性碳水噴射泵 1 | 機械性異常 | 0WM41S03 活性碳 LOOP1 13米補水氣動閥無法關閉 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4422900% | 4422900% | 4422900% | 一天 | 0
MBL202100058 | LBL202100027 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | BF2-3 出口擋板 關定位異常 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4422900% | 4423200% | 4423200% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100055 | LBL202100035 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 冷卻水管脫落 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4422800% | 4422800% | 4422900% | 一天 | 1
MBL202100054 | LBL202100014 | 反應生成物儲倉1 | 預防保養 | 8米 RP SILO1閘刀閥 閘刀變形難開關，建議更換新閘刀閥。 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4422700% | 4422800% | 4422800% | 一週 | 1
MBL202100052 | LBL202100020 | Line3焚化爐區 | 功能異常 | 3號爐歲修保養 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4422600% | 4422700% | 4422700% | 二天 | 1
MBL202100053 | LBL202100013 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車主吊輕載常出現,且要南北側移動時會滑行! | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4422600% | 4422900% | 4422900% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100050 | LBL202100029 | 電梯機房排氣風扇 | 功能異常 | 北側電梯抽風扇更改新品,因馬達加大所以盤體overload需一併加大,故更換新overload | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4422500% | 4422500% | 4422700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100051 |  | 有機廢水處理水槽 | 功能異常 | 山泉水水表指針不會轉動 沒有累計流量 拆開清潔回裝後依舊沒有轉動 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4422500% | 4422800% | 4422800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100047 |  | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE3 3-3 第13支黑色曝氣大軟管破洞漏氣!(暫用內胎包覆) | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4422400% | 4422400% | 4422400% | 緊急 | 0
MBL202100048 | LBL202100042 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 2NA20L1 LINE2 汽鼓液位計 液位計故障(液位350) | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4422400% | 4422500% | 4422500% | 三天 | 1
MBL202100049 | LBL202100031 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 1線51吹灰器 啟動後吹灰器空轉無法使用現場按壓緊急按鈕 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4422400% | 4422500% | 4422500% | 二天 | 1
MBL202100044 |  | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 0UN20S28 FLY ASH SILO1下料閘刀 無法OPEN | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4422300% | 4422300% | 4422300% | 一月 | 0
MBL202100045 | LBL202100028 | LINE2爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 2NM11T06 2線爐膛右側溫度計 溫度計故障偏低 750度 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4422300% | 4422300% | 4422300% | 一天 | 0
MBL202100046 |  | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO1 下料伸縮管 上面南側面焊道裂 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4422300% | 4422300% | 4451200% | 一天 | 289 | 逾期
MBL202100042 | LBL202100006 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送管線 8米出口閥後約3米處沙孔漏灰 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4422200% | 4422300% | 4422300% | 一天 | 1
MBL202100043 | LBL202100018 | 1線 第二煙道吹灰器 71 | 功能異常 | 1NV71Q01 LINE1 #71吹灰器 靠爐內SWITCH卡住及撥桿斷 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4422200% | 4422200% | 4422300% | 一天 | 1
MBL202100041 | LBL202100031 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 防撞緩衝墊損壞! | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4422100% | 4422100% | 4422200% | 二天 | 1
MBL202100039 | LBL202100031 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 2NA20L02 LINE2 汽鼓液位計 數值偏低(相較於其他兩支低20) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4422000% | 4422000% | 4422300% | 三天 | 3
MBL202100040 |  | 有機廢水處理水槽 | 功能異常 | 山泉水水表指針不會轉動 沒有累計流量 拆開清潔回裝後依舊沒有轉動 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4422000% | 4422000% | 4422100% | 一天 | 1
MBL202100038 |  | 活性碳貯倉1 | 功能異常 | #1 A.C.下料閘刀氣動閥0NP11S02 CLOSE常不會定位! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4421900% | 4422000% | 4422000% | 一天 | 1
MBL202100035 | LBL202100017 | 垃圾傾卸門(1) | 功能異常 | 鏟裝機 液壓油洩漏 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4421700% | 4421800% | 4422000% | 一週 | 3
MBL202100036 |  | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 退回時在1/3處M.C.C. TRIP(積熱電驛)現場緊急按鈕按下! | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4421700% | 4421800% | 4421800% | 一天 | 1
MBL202100037 | LBL202100032 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1NN21S02LINE1 RP氣送系統半球閥氣壓缸內漏 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4421700% | 4421800% | 4421800% | 一天 | 1
MBL202100034 | LBL202100030 | 主冷凝水泵1 | 機械性異常 | DCS無電流顯示(斷訊)! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4421600% | 4421700% | 4421700% | 三天 | 1
MBL202100032 | LBL202100028 | 活性碳貯倉1排氣風機 | 功能異常 | MCC 積熱電驛TRIP(現場風扇入口膨脹布管吸不到氣,風扇運轉有雜音,疑似曝氣失效造成)! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4421500% | 4421600% | 4421600% | 二天 | 1
MBL202100033 | LBL202100001 | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 北側灰渣吊車 秤重不準，疑似鋼索平衡桿水平不準 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4421500% | 4421600% | 4421600% | 一週 | 1
MBL202100027 |  | 1線 節熱器 | 功能異常 | LINE1 ECO HOPPER 人孔檢視孔旁破! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4421100% | 4421200% | 4421200% | 大修 | 1
MBL202100028 | LBL202100001 | 2線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | 2UT87S01 2線RP上桶曝氣閥 調壓閥卡死 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4421100% | 4421100% | 4421100% | 一天 | 0
MBL202100029 | LBL202100007 | LINE2爐膛右側溫度計 | 機械性異常 | 溫度過低故障! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4421100% | 4421400% | 4421400% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100030 | LBL202100005 | line3鍋爐吹灰器 | 功能異常 | 25-RT-51-PC2-H40 各爐吹灰器至閃化收集總管 沙孔蒸氣洩漏(位置在SPG鋼瓶上放) | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4421100% | 4421200% | 4421200% | 一週 | 1
MBL202100031 | LBL202100016 | 2線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | 2線垃圾進料斜槽 15米西側水夾套伸縮縫鐵件破損 暫用陶瓷纖維棉堵漏 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4421100% | 4421200% | 4421200% | 一天 | 1
MBL202100025 | LBL202100001 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 無法開關爪 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4421000% | 4421100% | 4421200% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100026 | LBL202100014 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | R/P SILO2 下料管線破洞!(位置在8米格柵排45度彎管處) | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4421000% | 4421000% | 4421700% | 一週 | 7
MBL202100024 | LBL202100002 | LINE1左側四段爐床 | 功能異常 | 1NF42S02 LINE1 爐床4段左側 油壓缸軸承壓蓋螺絲斷 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4420900% | 4420900% | 4421000% | 一週 | 1
MBL202100020 |  | Line3飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 手動加壓手閥動作不良 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4420700% | 4420800% | 4420900% | 二天 | 2
MBL202100021 | LBL202100001 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 3NW28S07 LINE3 ATOMIZER石灰乳關斷閥 CLOSE定位故障 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4420700% | 4421000% | 4422900% | 一天 | 22 | 逾期
MBL202100022 | LBL202100001 | LINE2右側灰押出機 | 功能異常 | 2NQ39S02 LINE2 右側左邊灰押出機 軸承基座螺絲斷一根 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4420700% | 4420700% | 4420900% | 二天 | 2
MBL202100023 | LBL202100001 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 靠遮斷閥的switch撥桿斷!(緊急按鈕按下) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4420700% | 4420700% | 4421000% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100019 |  | 1線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | 油壓缸滲油! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4420600% | 4420700% | 4420700% | 一週 | 1
MBL202100018 | LBL202100013 | LINE1左側灰押出機 | 功能異常 | " 1NQ19S02 1NQ39S02" LINE1 灰押出機左右側底板 左右側爬坡段底板漏水 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4420500% | 4420800% | 4420800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100015 | LBL202100001 | 垃圾傾卸門(3) | 功能異常 | 3號傾卸門 3處漏油位置已標記 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4420400% | 4420500% | 4420500% | 二天 | 1
MBL202100016 | LBL202100001 | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 功能異常 | "0PE41D1 0PE42D1" 柴油泵 出口管線破洞(隔柵板下方) | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4420400% | 4420600% | 4420600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100017 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 抓斗上方cable插頭處冒火花(破皮) 電器室4Q1開關跳脫 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4420400% | 4420600% | 4420600% | 三天 | 2
MBL202100014 | LBL202100001 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送管線SILO頂小截45度彎管破洞先前有焊補過了暫包覆堵漏 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4420300% | 4420600% | 4421900% | 一天 | 16 | 逾期
MBL202100012 | LBL202100006 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式3-3 閘刀閥西側本體焊道裂縫 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4420200% | 4420300% | 4425800% | 二天 | 56 | 逾期
MBL202100013 | LBL202100002 | 排氣風扇2 | 功能異常 | 0UV48D1 行政大樓8樓廁所排風扇 馬達異音 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4420200% | 4420300% | 4420400% | 二天 | 2
MBL202100009 | LBL202100001 | 廠房 | 功能異常 | 18米脫氧劑加藥泵 海側加藥泵軸封漏很大 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4420100% | 4420100% | 4420200% | 三天 | 1
MBL202100010 | LBL202100001 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 脫氧劑加藥泵0UH04D01(靠山側)軸封漏! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4420100% | 4420300% | 4420300% | 二天 | 2
MBL202100011 | LBL202100010 | line3鍋爐吹灰器 | 電氣故障 | L3 SPG 上、下 6000次LV4 保養 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4420100% | 4420100% | 4420100% | 一天 | 0
MBL202100007 | LBL202100001 | 3線 二次空氣風機 | 功能異常 | 3線二次風機 A變頻器顯示故障(短路)B變頻器DCS無法啟動 RUN ABNORMAL | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4420000% | 4420100% | 4420100% | 二天 | 1
MBL202100008 |  | 1線 旋風分離器1 | 功能異常 | LINE1 CYCLONE HOPPER 南北側破孔 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4420000% | 4420000% | 4420100% | 一天 | 1
MBL202100005 | LBL202100001 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 馬達側會動,被動側不會動! | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4419800% | 4420100% | 4420100% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100006 | LBL202100001 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3汽鼓檢測水 3RV21A01管線堵塞! | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4419800% | 4419900% | 4423200% | 緊急 | 34 | 逾期
MBL202100001 | LBL202100001 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 沿伸至吊車的欄杆變形、門無法關閉! | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4419700% | 4420000% | 4420000% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100002 | LBL202100001 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣密墊破損,無法持壓! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4419700% | 4419800% | 4420800% | 二天 | 11 | 逾期
MBL202100003 | LBL202100001 | 活性碳貯倉1 | 功能異常 | LOOP1 AC氣動閘刀閥0NP11S02 CLOSE時只能關約10公分! | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4419700% | 4419700% | 4419900% | 一月 | 2
MBL202100004 |  | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側2樓灰渣吊車室 通往底渣操作台門把損壞無法關閉 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4419700% | 4419700% | 4419800% | 一天 | 1
MBL202000024 | LBL202000018 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1飛灰氣送系統 出口閥CLOSE現場定位燈有亮,但現場盤沒亮,無法自動下料送灰 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4419300% | 4419400% | 4419700% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202000023 | LBL202000001 | 蒸汽渦輪機 | 功能異常 | 汽輪機齒輪箱0SM01T3溫度SENSOR歲修更換. | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4419100% | 4419400% | 4419400% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202000021 | LBL202000008 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 3NV61Q01 LINE3 #61吹灰器 靠近遮斷閥SWITCH作動不良 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4418700% | 4418700% | 4418700% | 二天 | 0
MBL202000022 | LBL202000001 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | L1 51吹灰器爐側SW更換. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4418700% | 4418700% | 4419400% | 一週 | 7
MBL202000020 | LBL202000002 | 廠房 | 功能異常 | 1RR11P02 LINE1 S/H 檢溫噴水閥 壓力偏低(約40~55BAR晃動) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4418000% | 4418100% | 4437700% | 二天 | 197 | 逾期
MBL202000019 | LBL202000001 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 3RR12S08 MOV更換為AOV,增設壓力表 | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4417600% | 4417700% | 4417700% | 一天 | 1
MBL202000018 | LBL202000005 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式1-2 閘刀上方北側西側有破洞 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4417400% | 4417400% | 4417400% | 一天 | 0
MBL202000017 | LBL202000001 | 3線 旋轉噴霧器吸油泵 | 功能異常 | LINE3 ATOMIZER 供油管線漏油，自行更換1條油管 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4417100% | 4417100% | 4417400% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202000016 |  | 3線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 3線13吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4417000% | 4417200% | 4418000% | 大修 | 10
MBL202000014 | LBL202000001 | LINE2右側灰押出機 | 功能異常 | LINE2 右側灰押出器水箱濾網遺失! | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4416300% | 4416400% | 4416500% | 二天 | 2
MBL202000015 | LBL202000001 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE1 1-3HOPPER 人孔3點鐘位置破洞 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4416300% | 4416300% | 4416300% | 二天 | 0
MBL202000013 | LBL202000001 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1NN21S02 1線RP氣送壓力櫃 氣密墊損壞無法蓄壓送灰 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4416200% | 4416200% | 4416300% | 一週 | 1
MBL202000012 | LBL202000001 | 電話系統 | 功能異常 | 垃圾傾卸平台電話(分機273)現場鈴聲只會響一聲! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4415700% | 4415800% | 4415800% | 一週 | 1
MBL202000010 | LBL202000004 | 氣冷式冷凝器 1 | 功能異常 | 0QA07T1A溫度數值突然變大0QA07T1B斷訊 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4415300% | 4415300% | 4415600% | 三天 | 3
MBL202000011 | LBL202000001 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 2NV42Q01 LINE2 #42吹灰器 軸封漏蒸汽 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4415300% | 4415400% | 4415400% | 一天 | 1
MBL202000009 | LBL202000001 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | SPG 32吹灰器主盤 氮氣洩漏 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4415100% | 4415300% | 4415300% | 一週 | 2
MBL202000007 |  | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE1袋式1-4 HOPPER 人孔蓋右上及左下角破孔 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4415000% | 4415000% | 4415000% | 一週 | 0
MBL202000008 | LBL202000001 | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 格柵板破損失去功能! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4415000% | 4415100% | 4415100% | 二天 | 1
MBL202000006 | LBL202000001 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 RP氣送系統 出口壓力L不會出現 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4414900% | 4415100% | 4417800% | 一天 | 29 | 逾期
MBL202000005 |  | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 1線半乾式破碎機 SPEEDER SENSOR 轉動感應鐵片斷裂暫時固定 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4414600% | 4414600% | 4414700% | 一天 | 1
MBL202000004 |  | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 1NQ12D01 1線右側右邊龍船軸承 軸承損壞 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4414500% | 4414600% | 4414600% | 一天 | 1
MBL202000003 | LBL202000001 | 固化廠控制系統 | 功能異常 | B線PLC異常 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4414300% | 4414500% | 4414500% | 二天 | 2
MBL202000002 | LBL202000001 | 2線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 功能異常 | 馬達側聲音大! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4414100% | 4414200% | 4414200% | 一天 | 1
MBL202000001 | LBL202000001 | 固化廠控制系統 | 功能異常 | 4號水塔泵無液位低保護(缺水時泵會損壞) | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4413700% | 4414000% | 4414000% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100522 | LBL202100502 | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 西南側避震器螺絲斷 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4444400% | 4444500% | 4444500% | 二天 | 1
MBL202100520 | LBL202100516 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 2NV31Q01 LINE2 #31吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4444300% | 4444300% | 4444600% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100517 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 飼水調節閥那一層的伸縮管漏灰 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4444100% | 4444100% | 4444100% | 一天 | 0
MBL202100518 | LBL202100499 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 2NQ31D02 LINE2 灰渣振動輸送帶(短) 西北側避震器損壞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4444100% | 4444200% | 4444300% | 二天 | 2
MBL202100519 |  | 3線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | 3NN20L01 LINE3 RP氣送液位計 H不會出現 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4444100% | 4444200% | 4444200% | 二天 | 1
MBL202100513 | LBL202100480 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 1線12吹灰器極限開關作動不良無法彈開啟動後定位訊號無法消除導致吹灰器無法使用 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4444000% | 4444100% | 4444100% | 一天 | 1
MBL202100514 | LBL202100489 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | "2NL03T03 2NL03T04" LINE2 半乾式出口溫度計異常 "2NL03T03 溫度133LL掛住，2NL03T04溫度145LL也掛住。出口溫度過低連鎖，再生水，消石灰關斷閥自動關閉， 沒有噴水和消石灰的狀態下，出口溫度也沒有上升。" | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4444000% | 4444100% | 4444100% | 二天 | 1
MBL202100515 | LBL202100486 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送 8米 壓力櫃氣密墊破損無閥持壓 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4444000% | 4444100% | 4444100% | 二天 | 1
MBL202100516 | LBL202100493 | 冷卻水循環泵3 | 功能異常 | 0VA55D01 WCC冷卻水泵 現場盤緩啟動器警報作動無法消除 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4444000% | 4444100% | 4444200% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100509 | LBL202100507 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 1線42吹灰器 遮斷閥極限開關撥桿斷掉失效吹灰器退過頭 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4443900% | 4444000% | 4444600% | 一週 | 7
MBL202100510 | LBL202100486 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 袋式1-4 ROTARY 減速機故障 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4443900% | 4444000% | 4444000% | 一天 | 1
MBL202100511 | LBL202100488 | 垃圾傾卸區污水泵1 | 功能異常 | 傾卸平台自來水入小廁所8分PVC管線斷裂 手閥已關閉 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4443900% | 4444000% | 4444000% | 一天 | 1
MBL202100512 | LBL202100476 | LINE1爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度計斷訊! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4443900% | 4444000% | 4444100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100508 | LBL202100493 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | "2NL03T03 2NL03T04" LINE2 半乾式出口溫度計異常 "2NL03T03 溫度133LL掛住，2NL03T04溫度145LL也掛住。出口溫度過低連鎖，再生水，消石灰關斷閥自動關閉， 沒有噴水和消石灰的狀態下，出口溫度也沒有上升。" | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4443800% | 4443900% | 4443900% | 二天 | 1
MBL202100504 | LBL202100480 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE1 半乾式下方閘刀1NN01S01 OPEN及CLOSE無法定位! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4443700% | 4443700% | 4443700% | 一天 | 0
MBL202100505 | LBL202100481 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T04 過熱器二轉三溫度計右側 溫度異常晃動 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4443700% | 4443800% | 4443800% | 一天 | 1
MBL202100506 | LBL202100481 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 三線飛灰壓力錶更換 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4443700% | 4443700% | 4443700% | 二天 | 0
MBL202100507 | LBL202100484 | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | 3RR11S08 LINE3 減溫噴水閥 MOV 無法作動 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4443700% | 4443700% | 4444000% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100499 |  | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠出口第二組彈簧片上, 底板東西向靠北焊道裂漏灰! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4443500% | 4444000% | 4444800% | 二天 | 13 | 逾期
MBL202100500 | LBL202100462 | 有機廢水逆洗鼓風機1 | 功能異常 | 馬達卡死不會作動 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4443500% | 4443600% | 4443600% | 一月 | 1
MBL202100501 | LBL202100493 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 垃圾吊車室 南側操作台高架地板脫落 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4443500% | 4443700% | 4443800% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100502 | LBL202100463 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 歲修防止吊車進入LINE2垃圾投料斗,南北側警報停止作動失效! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4443500% | 4443600% | 4443700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100503 | LBL202100469 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | RP SILO2下料閘刀 過緊 閘刀軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4443500% | 4443600% | 4443600% | 一週 | 1
MBL202100496 | LBL202100472 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO2 SCREW CONVEYOR 人孔內襯鏽蝕 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4443400% | 4443400% | 4443600% | 二天 | 2
MBL202100497 |  | 純水處理廠污水泵1 | 功能異常 | 50-WD-50-PC4 純水場地下室SUN PIT 泵出口管線 焊道沙孔漏水位置用手套標記 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4443400% | 4443700% | 4443700% | 一週 | 3
MBL202100498 | LBL202100493 | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 北側灰渣吊車抓斗往下時無法馬上停止! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4443400% | 4443500% | 4443700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100492 | LBL202100460 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T02 故障(OVER RANGE)! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4443300% | 4443400% | 4443400% | 二天 | 1
MBL202100493 |  | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 3線42吹灰器 蒸氣關斷閥無法開啟 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4443300% | 4443300% | 4443300% | 二天 | 0
MBL202100494 | LBL202100483 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 2NK10N04 LINE2 2-4人孔 右上方裂 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4443300% | 4443300% | 4443300% | 緊急 | 0
MBL202100495 | LBL202100475 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 3NN12D02 LINE3 3-2 ROTARY 本體(南側)破洞 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4443300% | 4443300% | 4443300% | 一天 | 0
MBL202100489 |  | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式3-1第九排 不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4443200% | 4443200% | 4443300% | 二天 | 1
MBL202100490 |  | 1號地磅 | 功能異常 | 地磅室廁所日光燈 燈光一直閃爍不停 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4443200% | 4443200% | 4443200% | 一天 | 0
MBL202100491 |  | LINE1爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 1NM11T04 LINE1 爐膛左側溫度計 溫度異常偏高 | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4443200% | 4443200% | 4443500% | 三天 | 3
MBL202100488 | LBL202100469 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 小車車輪異音(東北) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4443100% | 4443100% | 4443100% | 一週 | 0
MBL202100486 |  | 2線 誘引抽風機 | 功能異常 | DAMPER沒有開定位訊號! | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4443000% | 4443300% | 4443300% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100487 | LBL202100483 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 靠南側面本體有裂痕 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4443000% | 4443000% | 4443000% | 一天 | 0
MBL202100482 | LBL202100479 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 3NQ11D02 LINE3 左側龍船 右側軸承異常(疑似滾珠損壞) | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4442900% | 4443000% | 4443000% | 一天 | 1
MBL202100483 | LBL202100450 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | BF 2-1.5入口檔板 無法關閉 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4442900% | 4442900% | 4443000% | 一天 | 1
MBL202100484 |  | 消石灰儲倉1下料破碎機 | 功能異常 | 0NW04D01 #1石灰站 破碎機 SPEED LOW現場馬達運轉SENSOR沒動 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4442900% | 4442900% | 4444400% | 二天 | 15 | 逾期
MBL202100485 | LBL202100452 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | R.P. SILO2 8米下料閘刀閥開的全程過緊! | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4442900% | 4443000% | 4443600% | 一週 | 7
MBL202100481 | LBL202100445 | 1線 誘引抽風機 | 功能異常 | 電流顯示異常 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4442800% | 4442900% | 4442900% | 一天 | 1
MBL202100479 |  | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3-5HOPPER西側面閘刀本體連接處 先前矽利康填補區材質老化剝落負壓在吸 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4442700% | 4442800% | 4442900% | 二天 | 2
MBL202100480 | LBL202100462 | 廢水NaOH 儲槽1 | 功能異常 | 廢水場有機水櫃上方液鹼藥桶翻版式液位計0WE15/17L1故障 | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4442700% | 4442800% | 4442800% | 二天 | 1
MBL202100478 | LBL202100443 | 冷卻水循環泵3 | 功能異常 | 0VA55D01 WCC冷卻水泵 現場盤緩啟動器警報作動無法消除 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4442600% | 4442900% | 4446000% | 二天 | 34 | 逾期
MBL202100476 |  | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN44D01 RP SILO2 SCREW CONVEYOR 軸封漏灰 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4442500% | 4442800% | 4443800% | 一週 | 13 | 逾期
MBL202100477 | LBL202100458 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 1NV12Q01 LINE1 #12吹灰器 軸封漏 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4442500% | 4442900% | 4442900% | 一週 | 4
MBL202100474 | LBL202100469 | 有機廢水輸送泵3 | 預防保養 | 0UD05D01 廢水場有機池傳送泵 運轉有異音 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4442300% | 4442400% | 4442800% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202100475 | LBL202100448 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠北側7、10、11板式彈簧片斷! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4442300% | 4442300% | 4442300% | 一天 | 0
MBL202100471 | LBL202100437 | 有機廢水輸送泵3 | 功能異常 | 0UD05P3 廢水場有機池傳送泵 出口壓力表損壞 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4442200% | 4442300% | 4442300% | 一天 | 1
MBL202100472 | LBL202100465 | 潤滑油槽 | 功能異常 | DCS出現(L)警報,現場液位123mm,需加油! | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4442200% | 4442200% | 4442200% | 三天 | 0
MBL202100473 | LBL202100453 | 3線 鍋爐 | 功能異常 | 過熱器管排更新 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4442200% | 4442300% | 4442400% | 二天 | 2
MBL202100467 |  | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式3-5旁 扶手欄杆破損 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4442100% | 4442100% | 4443100% | 一週 | 10 | 逾期
MBL202100468 | LBL202100458 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | 0UI22D01南側-7米垃圾水泵 泵浦有異音 軸封洩漏從冷卻水管流出 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4442100% | 4442200% | 4442300% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100469 | LBL202100462 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 "抓斗開關爪時有異音 4.6點鐘方向抓斗油壓缸爪瓣接頭漏油" | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4442100% | 4442100% | 4442100% | 一天 | 0
MBL202100470 | LBL202100442 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE1袋式1-4HOPPER 人孔左側破孔 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4442100% | 4442100% | 4442300% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100463 | LBL202100440 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 北側東西側2組避震器基座變形，北側護板焊道裂2處。 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4442000% | 4442100% | 4442100% | 兩週 | 1
MBL202100464 | LBL202100453 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO 2 收集槽 上方直管鐵板破洞已用立可白標記 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4442000% | 4442000% | 4442000% | 緊急 | 0
MBL202100465 | LBL202100431 | 固化廠攪拌水供應系統B | 功能異常 | 供水管線破損洩漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4442000% | 4442100% | 4442200% | 二天 | 2
MBL202100466 | LBL202100445 | 氣冷式冷凝器 5 | 功能異常 | #5 ACC FAN 0QA07L5B 油位異常晃動! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4442000% | 4442100% | 4442100% | 一週 | 1
MBL202100461 | LBL202100431 | Line1飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE1 過熱器平台排灰直管 直管鏽蝕斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4441900% | 4442100% | 4442300% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202100462 | LBL202100435 | 3線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | 3線RP氣送上桶槽 曝氣環的高壓軟管堵塞接頭腐蝕卡死無法拆除 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4441900% | 4441900% | 4442000% | 一天 | 1
MBL202100459 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 年度預防保養 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4441800% | 4441900% | 4441900% | 三天 | 1
MBL202100460 | LBL202100421 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | CABLE護蓋變形無法關閉! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4441800% | 4441900% | 4442400% | 一天 | 6 | 逾期
MBL202100458 | LBL202100458 | 廢水泵1 | 功能異常 | 0UD01D02 再生廢水泵 流量不足 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4441700% | 4442000% | 4442000% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100456 | LBL202100430 | 廢水螯合劑 | 功能異常 | 螯合劑槽攪拌機 馬達卡死不會作動 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4441600% | 4441600% | 4441700% | 一天 | 1
MBL202100457 |  | 2線 過熱器 #4 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T06 OVER RANGE故障! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4441600% | 4441700% | 4441700% | 一天 | 1
MBL202100453 | LBL202100420 | 氣冷式冷凝器 1 | 功能異常 | 0QA07L1B #1 ACC FAN齒輪箱液位計故障! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4441400% | 4441500% | 4450400% | 一季 | 90
MBL202100454 | LBL202100417 | 垃圾傾卸門(7) | 機械性異常 | 垃圾平台7號傾卸門 傾卸門脫軌(未全開) | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4441400% | 4441700% | 4441700% | 三天 | 3
MBL202100455 | LBL202100423 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車吊控室人機時間顯示異常 停留在4月27日下午四點 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4441400% | 4441500% | 4441600% | 二天 | 2
MBL202100450 | LBL202100419 | Atomizer維修吊車 | 功能異常 | CABLE導輪脫落2組! | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4441300% | 4441300% | 4441300% | 一天 | 0
MBL202100451 | LBL202100434 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 2NQ31D02 LINE2灰渣振動輸送帶(短) 下料斜撐斷裂 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4441300% | 4441400% | 4441400% | 一天 | 1
MBL202100452 | LBL202100438 | 煙囪航障燈 | 功能異常 | 煙囪二層及四層的航障燈更換為LED | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4441300% | 4441400% | 4441400% | 二天 | 1
MBL202100447 | LBL202100445 | Atomizer維修吊車 | 功能異常 | 吊車會卡到LINE2的位置,需用人力拉才會動有危險性! | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4441200% | 4441200% | 4441300% | 一天 | 1
MBL202100448 | LBL202100414 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1線32吹灰氣 遮斷閥無作動 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4441200% | 4441300% | 4441500% | 一週 | 3
MBL202100449 | LBL202100429 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 1NV62Q01 LINE1 #62吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4441200% | 4441200% | 4441500% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100446 | LBL202100412 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE3 3-3 第13支黑色曝氣大軟管破洞漏氣!(暫用內胎包覆) | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4441100% | 4441200% | 4441200% | 一天 | 1
MBL202100445 | LBL202100414 | 中控室 | 功能異常 | CEMS 更新需從DCS拉取DI點轉通訊回CEMS | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4441000% | 4441200% | 4441200% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100441 |  | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 0RN15D1 低壓飼水加熱器洩水泵 壓力低警報 現場壓力0 泵浦水打不出去、機械軸封漏 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4440900% | 4440900% | 4441000% | 二天 | 1
MBL202100442 | LBL202100421 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 壓力櫃旁LED照明不亮! | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4440900% | 4441000% | 4441000% | 一天 | 1
MBL202100443 | LBL202100403 | 室內消防箱2 | 預防保養 | 垃圾貯坑內南側消防箱管線 滲水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4440900% | 4440900% | 4440900% | 一週 | 0
MBL202100444 | LBL202100414 | 廠房 | 功能異常 | LINE1 S/H平台 燈座掉落 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4440900% | 4441000% | 4441000% | 一天 | 1
MBL202100439 | LBL202100400 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 靠遮斷閥的switch撥桿斷!(緊急按鈕按下) | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4440800% | 4440800% | 4441100% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100440 | LBL202100403 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線RP氣送系統 8米轉13米軟管(短)破洞 補單 已更換新品 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4440800% | 4440800% | 4440900% | 一週 | 1
MBL202100434 | LBL202100394 | 鍋爐飼水泵之汽輪機 | 功能異常 | 0SC88L1 渦輪飼水泵 滑油壓力低警報(現場油位70%左右) | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4440700% | 4440700% | 4440900% | 二天 | 2
MBL202100435 | LBL202100433 | LINE3左側四段爐床 | 功能異常 | 3號爐門口靠爐床第四段左側照明在閃爍 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4440700% | 4440700% | 4440700% | 二天 | 0
MBL202100436 | LBL202100428 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 6點鐘方向油壓缸漏油 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4440700% | 4441200% | 4441200% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202100437 | LBL202100409 | Line1廢氣區電氣盤設備 | 功能異常 | 不透光DR-290,光源更換 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4440700% | 4440700% | 4440800% | 一天 | 1
MBL202100438 |  | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 0UD16D01 廢水場有機池鼓風機 運轉有異音 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4440700% | 4440800% | 4440800% | 二天 | 1
MBL202100432 | LBL202100415 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | #1 Atomizer Cable線破皮 | 機械組 |  | 待發包中 | 4440600% | 4440700% |  | 一天 | 155.4781 | 逾期
MBL202100433 | LBL202100433 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 馬達側會動,被動側不會動! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4440600% | 4440700% | 4440700% | 二天 | 1
MBL202100428 | LBL202100424 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE2袋式曝氣系統 2-1-10到曝氣閥的漏氣! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4440500% | 4440500% | 4442100% | 三天 | 16 | 逾期
MBL202100429 |  | 3線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | LINE3 RP氣送系統 上桶曝氣，連續曝氣不會停止 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4440500% | 4440600% | 4440600% | 一天 | 1
MBL202100430 | LBL202100418 | DCS | 功能異常 | DLC FORCE 電腦 主機燒毀無法開機 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4440500% | 4440600% | 4440600% | 一天 | 1
MBL202100431 | LBL202100425 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊 大車無法移動無警報 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4440500% | 4440600% | 4440600% | 一天 | 1
MBL202100426 | LBL202100387 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 年度預防保養 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4440400% | 4440500% | 4440500% | 兩週 | 1
MBL202100427 |  | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 8米下料閘刀過緊，閘刀處漏灰，下料管穿牆轉折處漏灰 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4440400% | 4440700% | 4442800% | 二天 | 24 | 逾期
MBL202100422 | LBL202100389 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 廢水場生物處理池鼓風機 運轉有異音 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4440300% | 4440600% | 4440800% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202100423 |  | 1線 燃油燃燒器 #1 | 功能異常 | LINE1燃燒器柴油管線40-1PE-29-PC3 管線銹蝕破孔噴油!(目前現場有搭架,暫時止漏) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4440300% | 4440400% | 4440400% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202100424 | LBL202100399 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1線42吹灰器 外管斷裂3/2在爐內 現場按壓緊急按鈕 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4440300% | 4440300% | 4440400% | 二天 | 1
MBL202100425 | LBL202100425 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | #1(西側)打不出水;#2(東側)皮帶過鬆! | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4440300% | 4440300% | 4440300% | 一天 | 0
MBL202100420 |  | 飼水儲槽2 | 功能異常 | 0RH12L5 除氧櫃液位計 掛HHH | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4440200% | 4440300% | 4440400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100421 | LBL202100414 | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 卡住不會動! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4440200% | 4440300% | 4440300% | 一天 | 1
MBL202100418 | LBL202100401 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式3-4閘刀手閥南側面 原焊道處裂開 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4440100% | 4440100% | 4440300% | 二天 | 2
MBL202100419 | LBL202100408 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 機械性異常 | 3NN14D01 LINE3 B/F CONVEYOR 上蓋破 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4440100% | 4440200% | 4440200% | 二天 | 1
MBL202100416 | LBL202100386 | 活性碳貯倉1排氣風機 | 功能異常 | 活性碳LOOP1抽汽風扇 布管破洞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4440000% | 4440000% | 4440100% | 一天 | 1
MBL202100417 | LBL202100387 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2NN14D01 LINE2袋式集塵器 CHAIN CONVEYOR鍊條過鬆 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4440000% | 4440100% | 4440300% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100414 | LBL202100381 | 2線 右側灰渣押出器 | 功能異常 | 2號爐右側左邊灰壓出機 油管接頭斷裂噴油 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4439900% | 4440000% | 4440000% | 一月 | 1
MBL202100415 | LBL202100411 | 廠房 | 功能異常 | 吊車參觀走道 南北側冷氣空調冷凝水管線漏水 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4439900% | 4440000% | 4441500% | 二天 | 16 | 逾期
MBL202100413 | LBL202100379 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2NN14D01 LINE2 袋式下方Chain Conveyor 現場啟動按鈕卡住 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4439800% | 4439800% | 4439900% | 一天 | 1
MBL202100410 | LBL202100387 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 壓力櫃2UT89P02(H)誤動作頻繁! | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4439600% | 4440100% | 4440100% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202100411 | LBL202100403 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾吊車室 操作台前面欄杆最下面一隻斷裂 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4439600% | 4439700% | 4441100% | 二天 | 15 | 逾期
MBL202100412 | LBL202100385 | 壓縮機房吊車控制箱 | 功能異常 | 空壓機房吊車搖控器按鍵故障 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4439600% | 4439600% | 4439700% | 一天 | 1
MBL202100409 | LBL202100372 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | LINE1 吹灰器 #31 軸封洩漏 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4439400% | 4439500% | 4439500% | 一天 | 1
MBL202100404 | LBL202100375 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE2袋式2-2HOPPER液位計2NK10L02,架橋(HH)沒警報,觸碰液位計也無警報! | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4439300% | 4439400% | 4439400% | 一天 | 1
MBL202100405 | LBL202100402 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 東西向移動會滑行且滑行時小車座標不變導致座標失真 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4439300% | 4439500% | 4439700% | 一週 | 4
MBL202100406 | LBL202100388 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 2線龍船中間靠(短)振動輸送帶上方 基座腐蝕斷裂 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4439300% | 4439300% | 4439500% | 二天 | 2
MBL202100407 |  | LINE1 袋室集塵器維修吊車 | 機械性異常 | 1線袋式上蓋吊車 吊車冒火花 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4439300% | 4439600% | 4439600% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100408 |  | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料氣密墊損壞! | 機械組 |  | 維修課檢修中 | 4439300% | 4439600% |  | 三天 | 168.1097 | 逾期
MBL202100400 | LBL202100379 | 2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | LINE2 S/H ROTARY下方膨脹接頭內管變形布管破損(易造成排灰不順,導致S/H HOPPER架橋)! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4439200% | 4439300% | 4439300% | 三天 | 1
MBL202100401 | LBL202100363 | 廢水廢水NaOH 儲槽2 | 功能異常 | 25-WE-51-PC14 液鹼加藥管線斷裂 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4439200% | 4439300% | 4439300% | 二天 | 1
MBL202100402 | LBL202100376 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 出口管線沙孔(現場噴紅漆) | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4439200% | 4439200% | 4439200% | 一天 | 0
MBL202100403 |  | 1線 誘引抽風機 | 功能異常 | 1NL05D1 1線I D FAN 出口煙道靠近膨脹接頭處破3個洞現場噴漆記號 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4439200% | 4439300% | 4439300% | 一週 | 1
MBL202100391 | LBL202100390 | Line2焚化爐區 | 功能異常 | 2NM21T02 LINE2 煙道溫度計 溫度偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4439100% | 4439100% | 4439200% | 三天 | 1
MBL202100392 | LBL202100386 | 飛灰貯倉1通氣過濾器 | 功能異常 | 北側第一支曝氣閥 0UN20N21 漏氣! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4439100% | 4439200% | 4439200% | 兩週 | 1
MBL202100393 | LBL202100391 | 廠房 | 功能異常 | LINE2 過熱器平台下方鐵板鏽蝕多處破孔! | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4439100% | 4439100% | 4439300% | 二天 | 2
MBL202100394 | LBL202100375 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE2 B/F 2-1入口擋板 無法關閉 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4439100% | 4439100% | 4439100% | 一天 | 0
MBL202100395 | LBL202100378 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 沿伸至吊車的欄杆變形、門無法關閉! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4439100% | 4439200% | 4439500% | 緊急 | 4 | 逾期
MBL202100396 | LBL202100386 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 預防保養 | 1NV51Q01 1線51吹灰器 退回時卡住積熱電譯作動 送電2次才退回 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4439100% | 4439100% | 4439100% | 二天 | 0
MBL202100397 | LBL202100392 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 3-1-13軟管破漏氣； 3-2-1、7、10、11、12、13軟管破損漏氣； 3-4-2、3、4、10、11軟管破漏氣。 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4439100% | 4439200% | 4442500% | 一天 | 34 | 逾期
MBL202100398 | LBL202100386 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 入口管線洩漏 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4439100% | 4439200% | 4439200% | 二天 | 1
MBL202100399 | LBL202100380 | 廠房 | 預防保養 | 照明 8米LINE3~2飛灰氣送中間照明故障 | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4439100% | 4439200% | 4439300% | 二天 | 2
MBL202100389 | LBL202100365 | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | 靠中控室的定位開關不會回彈! | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4439000% | 4439100% | 4439100% | 一天 | 1
MBL202100390 | LBL202100375 | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 功能異常 | BB09F 電動飼水泵(小) 電流值異常DCS 7A 6.6KV現場電盤 20A | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4439000% | 4439000% | 4439200% | 一週 | 2
MBL202100388 | LBL202100367 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 護板斷裂(靠西面右側) | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4438900% | 4438900% | 4439000% | 三天 | 1
MBL202100387 | LBL202100353 | 3線 四段爐床左側一次空氣風門 | 功能異常 | 四段爐床右側一次空氣風門3ND42S02 CLOSE 定位就無法開(需要到現場開)! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4438800% | 4439000% | 4439700% | 一天 | 9 | 逾期
MBL202100386 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口閥氣壓缸漏氣無法動作 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4438700% | 4439000% | 4439000% | 一週 | 3
MBL202100383 |  | 固化廠控制系統 | 功能異常 | PLC模組更換 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4438600% | 4438600% | 4438600% | 一天 | 0
MBL202100384 |  | 飛灰貯倉2螺旋式輸送機3 | 功能異常 | 下料伸縮管銜接槽車的接頭要改裝成如LOOP1相同! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4438600% | 4438600% | 4438700% | 一天 | 1
MBL202100385 |  | HCL 計量槽1 | 功能異常 | 0UE55S01 純水場混床再生流量計 流量計上方管線洩漏 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4438600% | 4438600% | 4438800% | 二天 | 2
MBL202100381 | LBL202100348 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 3NN12D05 LINE3 3-5 ROTARY 運轉燈故障 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4438500% | 4438500% | 4438500% | 一天 | 0
MBL202100382 | LBL202100362 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 3線袋式輸送機 正轉無法帶動輸送機會挑牙反轉正常 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4438500% | 4438600% | 4438600% | 二天 | 1
MBL202100379 | LBL202100341 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | LINE2 13米ATOMIZER再利用水櫃回流調壓閥2WM05S02故障! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4438400% | 4438700% | 4438700% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100380 | LBL202100356 | 空調系統 | 功能異常 | 南側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4438400% | 4438600% | 4438600% | 二天 | 2
MBL202100376 |  | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 3線右側龍船補水管線 腐蝕破洞 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4438300% | 4438500% | 4440100% | 一天 | 18 | 逾期
MBL202100377 | LBL202100377 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料閥1UN14S04無法關定位! | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4438300% | 4438400% | 4438500% | 二天 | 2
MBL202100378 | LBL202100376 | 廠房 | 儀控故障 | 南側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4438300% | 4438300% | 4438500% | 一週 | 2
MBL202100372 | LBL202100361 | 主冷凝水泵2 | 功能異常 | TI-0RM02T2B溫度顯示器故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4438200% | 4438500% | 4438500% | 三天 | 3
MBL202100373 | LBL202100345 | Na3PO4 加藥泵1 | 功能異常 | 汽鼓加藥泵 OUH01D3.4.5無法調整流量,D3沒流量 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4438200% | 4438300% | 4438700% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202100374 | LBL202100353 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 功能異常 | FLY ASH SILO1卸料伸縮布管不夠長! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4438200% | 4438200% | 4438300% | 二天 | 1
MBL202100375 | LBL202100347 | 蒸汽渦輪機 | 功能異常 | 0SA01T05更換溫度SENSOR | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4438200% | 4438500% | 4438500% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100371 |  | 主冷凝水泵1 | 功能異常 | 0RM01D1 主冷凝水泵 軸封漏 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4438100% | 4438100% | 4438200% | 二天 | 1
MBL202100369 | LBL202100367 | LINE3 袋室集塵器維修吊車 | 功能異常 | 北側極限開關失效! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4438000% | 4438100% | 4438100% | 一天 | 1
MBL202100370 | LBL202100342 | 純水場儀控與電氣設備 | 預防保養 | US96S01 電動閥漏氣 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4438000% | 4438200% | 4438200% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100366 | LBL202100356 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣送管線8米水平管線之前補強過焊道破洞及SILO頂部彎管法蘭處破洞共兩處已包覆! | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4437800% | 4437900% | 4437900% | 一天 | 1
MBL202100367 | LBL202100363 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1線32吹灰器 靠爐子SWITCH撥桿斷裂吹灰器無法推回MCC室積熱電譯作動送電後退回 現場壓緊急開關 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4437800% | 4437900% | 4439300% | 緊急 | 15 | 逾期
MBL202100368 | LBL202100366 | DCS盤 | 功能異常 | CEMS TO DCS 拉啟停爐實體點位 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4437800% | 4437900% | 4437900% | 一週 | 1
MBL202100365 | LBL202100343 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 垃圾吊控室北側座椅 固定螺絲遺失 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4437700% | 4437700% | 4438000% | 一週 | 3
MBL202100363 | LBL202100343 | 2線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | LINE2 0米油站現場液位計手閥 2NF01S12 滲油! | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4437600% | 4437700% | 4438100% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202100364 | LBL202100358 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | 廢氣區13米南側 靠近RP SILO2 玻璃帷幕窗戶下方 欄杆基座斷裂 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4437600% | 4438000% | 4438000% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202100362 | LBL202100353 | 氣冷式冷凝器 5 | 功能異常 | #5 ACC FAN 0QA07L5B 油位異常晃動! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4437500% | 4437500% | 4437500% | 二天 | 0
MBL202100361 | LBL202100353 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN23S01 LINE 3 R/P氣送系統出口閥銅管脫落!(現暫時固定) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4437300% | 4437400% | 4437400% | 一天 | 1
MBL202100360 | LBL202100327 | 1線 旋風分離器2 | 功能異常 | 1NL00L02 LINE1 CYCLONE HOPPER液位計 沒有架橋,液位計掛(HH)無法消除 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4437200% | 4437300% | 4437300% | 二天 | 1
MBL202100357 |  | 2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 2UN02D02 2線 ECO HOPPER 檢視孔邊框破損 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4437100% | 4437200% | 4437200% | 一天 | 1
MBL202100358 | LBL202100348 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 CABLE 插頭保護蓋脫落 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4437100% | 4437100% | 4437200% | 二天 | 1
MBL202100359 |  | 垃圾傾卸門(6) | 功能異常 | 6號傾卸門 滾輪脫軌 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4437100% | 4437200% | 4437200% | 一天 | 1
MBL202100354 | LBL202100345 | 廠房 | 功能異常 | 照明 8米LINE3飛灰氣送旁照明故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4437000% | 4437000% | 4437100% | 二天 | 1
MBL202100355 |  | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | 0UI22D01南側-7米垃圾水泵 泵浦有異音 軸封洩漏從冷卻水管流出 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4437000% | 4437100% | 4437100% | 一天 | 1
MBL202100356 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 "抓斗開關爪時有異音 4.6點鐘方向抓斗油壓缸爪瓣接頭漏油" | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4437000% | 4437100% | 4437100% | 一週 | 1
MBL202100352 | LBL202100329 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 預防保養 | RP SILO1 SCREW 出口處8米 上蓋兩側漏灰 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4436900% | 4436900% | 4436900% | 二天 | 0
MBL202100353 | LBL202100346 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE3 3-5 HOPPER 人孔2點及8點鐘方向破洞 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4436900% | 4436900% | 4436900% | 二天 | 0
MBL202100351 | LBL202100350 | 2號地磅 | 功能異常 | 東側拉門故障! | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4436700% | 4436700% | 4437100% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202100349 | LBL202100341 | 1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 功能異常 | 1ND60D02 LINE1 冷卻風機 MCC 跳無熔絲開關 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4436500% | 4436500% | 4436600% | 二天 | 1
MBL202100350 | LBL202100333 | 2線 節熱器 | 功能異常 | LINE3 ECO BY-PASS 手閥 1NB04S01 軸封漏!(位置約42米) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4436500% | 4436800% | 4436800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100346 |  | 廠區攝影機 | 功能異常 | 垃圾平台8號坑口攝影機 無畫面 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4436400% | 4436500% | 4436500% | 二天 | 1
MBL202100347 | LBL202100338 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE2袋式2-2HOPPER液位計,架橋至液位計以上,中控室無警報! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4436400% | 4436400% | 4436500% | 二天 | 1
MBL202100348 | LBL202100330 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 3線吹灰器暖管管線 沙孔漏蒸氣位置在LP空氣預熱器層處 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4436400% | 4436400% | 4436500% | 一天 | 1
MBL202100345 | LBL202100309 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式1-2 HOPPER下方底部靠閘刀閥西側破1個洞 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4436300% | 4436600% | 4436800% | 一週 | 5
MBL202100342 | LBL202100328 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式1-3 閘刀上方西側鐵板破洞 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4436200% | 4436300% | 4436300% | 一天 | 1
MBL202100343 | LBL202100314 | LINE1右側灰押出機 | 功能異常 | 1NQ39Y01 LINE1 右側灰押出機 速度訊號回授異常(有時會突然變0) | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4436200% | 4436200% | 4436300% | 一天 | 1
MBL202100344 | LBL202100331 | 1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 1NN04D01 LINE1 半乾式ROTARY SPEED LOW 現場馬達運轉正常SENSOR正常有亮 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4436200% | 4436300% | 4436400% | 二天 | 2
MBL202100341 | LBL202100313 | LINE2爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 爐膛溫度計 2NM11T06 溫度計故障(788度偏低)! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4436100% | 4436200% | 4436200% | 一天 | 1
MBL202100337 | LBL202100318 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 無法開關爪 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4435800% | 4435900% | 4438100% | 一天 | 23 | 逾期
MBL202100338 | LBL202100327 | 2線 誘引抽風機 | 功能異常 | 2NL09F01 LINE2 煙囪流量 流量異常偏高(相較於CEMS流量高出2萬左右) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4435800% | 4435900% | 4435900% | 二天 | 1
MBL202100339 | LBL202100328 | Line3飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送 SILO 頂45度彎管沙孔現場已包覆 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4435800% | 4435900% | 4435900% | 二天 | 1
MBL202100340 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 功能異常 | DCS 無電流顯示! | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4435800% | 4436000% | 4436000% | 二天 | 2
MBL202100334 |  | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 伸縮布管鋼索斷股 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4435700% | 4435700% | 4435800% | 一週 | 1
MBL202100335 | LBL202100298 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式3-4第二排 自動曝氣不會曝氣 手動正常 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4435700% | 4435800% | 4435800% | 一天 | 1
MBL202100336 |  | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 R.P.氣送系統 下桶槽氣密墊破損 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4435700% | 4436000% | 4436000% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100330 | LBL202100314 | 2線 旋風分離器1 | 功能異常 | 2NL00L01 LINE2 CYCLONE 南側液位H掛住(現場無架橋) | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4435600% | 4435700% | 4435700% | 二天 | 1
MBL202100331 | LBL202100314 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | SPEED SENSOR故障! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4435600% | 4435800% | 4435800% | 二天 | 2
MBL202100332 | LBL202100292 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式3-3 振動器基座鐵板裂開 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4435600% | 4435800% | 4435800% | 二天 | 2
MBL202100333 | LBL202100302 | 垃圾傾卸門(8) | 功能異常 | 脫軌無法關! | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4435600% | 4435600% | 4435700% | 一天 | 1
MBL202100329 | LBL202100309 | Line3廢氣區輸送系統 | 功能異常 | #3ATMIZER整修更換震動SENSOR | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4435500% | 4435600% | 4435600% | 一週 | 1
MBL202100327 | LBL202100312 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 南側-7米日光燈 日光燈故障 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4435400% | 4435500% | 4435500% | 一天 | 1
MBL202100328 | LBL202100289 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠灰渣貯坑北側第4組板式彈簧片斷1支! | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4435400% | 4435500% | 4435700% | 大修 | 3
MBL202100326 | LBL202100323 | 有機廢水污泥沉澱槽刮泥機 | 功能異常 | 減速機漏油 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4435300% | 4435300% | 4435300% | 一天 | 0
MBL202100325 | LBL202100306 | 輔助變壓器4 | 功能異常 | BT4廠用變壓器盤內排風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4435200% | 4435300% | 4435400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100321 | LBL202100290 | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | 2線左側灰押出機無法動作 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4435100% | 4435100% | 4435200% | 一天 | 1
MBL202100322 | LBL202100308 | 垃圾吊車 2(北) | 清潔整理 | 北側垃圾吊車TRIP 發現0Q2跳脫 無法送電 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4435100% | 4435100% | 4435200% | 一天 | 1
MBL202100323 | LBL202100314 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式1-1倉第5排固定高壓軟管下管束斷裂 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4435100% | 4435100% | 4435100% | 一週 | 0
MBL202100324 | LBL202100309 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 1NN14D01 LINE1 B/F下方 Chain Conveyor 鏈條跳齒 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4435100% | 4435100% | 4435100% | 大修 | 0
MBL202100317 | LBL202100317 | 1線 袋式集塵器 1 | 預防保養 | 袋式1-1 HOPPER 液位計右側 破孔 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4435000% | 4435000% | 4435100% | 二天 | 1
MBL202100318 | LBL202100291 | Line2焚化爐區 | 功能異常 | 2NM21T04 煙道溫度計 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4435000% | 4435100% | 4438800% | 二天 | 38 | 逾期
MBL202100319 | LBL202100295 | Line3焚化爐區 | 預防保養 | 3NM21T02 煙道溫度計 溫度異常晃動(忽高忽低) | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4435000% | 4435000% | 4435100% | 一天 | 1
MBL202100320 | LBL202100286 | 2線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | LINE2 半乾式 ROTARY 到CONREYOR的直管有破洞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4435000% | 4435200% | 4435200% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100314 | LBL202100296 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE1 ATOMIZER 調壓閥進出口漏AIR | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4434900% | 4435000% | 4435000% | 一天 | 1
MBL202100315 | LBL202100281 | 固化廠反應灰貯槽及輸送系統B | 功能異常 | 反應灰至螺運機下料閘刀無法作動 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4434900% | 4434900% | 4435000% | 二天 | 1
MBL202100316 | LBL202100276 | 傾卸平台抓斗機 | 功能異常 | 抓斗機漏油 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4434900% | 4435000% | 4436300% | 三天 | 14 | 逾期
MBL202100310 | LBL202100271 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | LINE2 13米ATOMIZER再利用水櫃回流調壓閥2WM05S02故障! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4434800% | 4434800% | 4434800% | 一週 | 0
MBL202100311 | LBL202100283 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T02 故障(OVER RANGE)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4434800% | 4434900% | 4434900% | 兩週 | 1
MBL202100312 | LBL202100296 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 預防保養 | 2線半乾式破碎機 架橋清空後不會運轉 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4434800% | 4434800% | 4434800% | 二天 | 0
MBL202100313 | LBL202100288 | 1線 袋式集塵器 1 | 預防保養 | LINE1袋式1-1出口電磁閥1NL04S02 CLOSE時會一直排氣! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4434800% | 4434800% | 4435000% | 一季 | 2
MBL202100309 | LBL202100277 | 1線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計1NM21T02斷訊! | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4434700% | 4434900% | 4434900% | 二天 | 2
MBL202100308 | LBL202100301 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 1NN12D01 LINE1 1-1 ROTARY 下方伸縮布管 東南角破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4434600% | 4434700% | 4434700% | 二天 | 1
MBL202100303 | LBL202100287 | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | 2線左側灰押出機無法動作 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4434400% | 4434400% | 4434400% | 一天 | 0
MBL202100304 | LBL202100281 | 軸封蒸汽冷凝器 | 功能異常 | 0SG01S02 T/G 軸封蒸汽 疏水手閥閥桿斷 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4434400% | 4434500% | 4434500% | 一天 | 1
MBL202100305 |  | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE2袋式曝氣系統 2-5-13高壓軟管束環斷裂 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4434400% | 4434400% | 4434500% | 一週 | 1
MBL202100306 | LBL202100266 | 3線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 3RV21A01 LINE 3 WATER BAR 汽鼓採樣水管線阻塞! | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4434400% | 4434500% | 4434500% | 二天 | 1
MBL202100307 | LBL202100291 | #1 減壓閥 | 功能異常 | 中控室前12米減壓站#1至低壓段一次空氣預熱器,南側2疏水管線破孔漏水.南側第二組疏水管線堵塞管噴水2處及正式和旁通閥卡死;北側疏水0米正式及旁通堵塞現已截斷! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4434400% | 4434500% | 4434500% | 二天 | 1
MBL202100301 | LBL202100269 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 預防保養 | 0NN44D01 RP SILO2 SCREW CONVEYOR 馬達軸承異音 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4434300% | 4434400% | 4434400% | 一天 | 1
MBL202100302 | LBL202100291 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 3線ATOMIZER 油位60%請補油。 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4434300% | 4434400% | 4434400% | 一天 | 1
MBL202100298 | LBL202100262 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰器送 8米出口管線破洞踏板下方噴紅漆標示 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4434200% | 4434300% | 4434300% | 兩週 | 1
MBL202100299 | LBL202100287 | 反應生成物儲倉1排氣風機 | 功能異常 | 馬達異音，MCC 跳積熱電驛! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4434200% | 4434200% | 4434200% | 一週 | 0
MBL202100300 | LBL202100266 | 1線 液壓油站壓泵 #1 | 預防保養 | 1NF02D02 LINE1 爐床液壓油泵 滲油(約5秒1滴) | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4434200% | 4434200% | 4434300% | 一週 | 1
MBL202100297 | LBL202100281 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2線ATOMIZER油站 油管漏油 已綁布做記號 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4434100% | 4434200% | 4434200% | 一天 | 1
MBL202100296 | LBL202100292 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 預防保養 | 1NN14D01 LINE1 B/F下方 Chain Conveyor 鏈條跳齒 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4434000% | 4434000% | 4434400% | 一週 | 4
MBL202100295 |  | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 預防保養 | 2線32吹灰器 靠爐子極限開關撥桿斷掉 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4433900% | 4434000% | 4434000% | 二天 | 1
MBL202100294 | LBL202100268 | 3線 袋式集塵器 3 | 預防保養 | 3線3-3振動器 基座螺絲鬆脫焊道裂開 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4433800% | 4433900% | 4433900% | 二天 | 1
MBL202100293 | LBL202100258 | 冰水機2 | 功能異常 | 冰水泵馬達更換 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4433700% | 4434000% | 4434000% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100289 |  | 1線 誘引抽風機 | 預防保養 | 1線 誘引抽風機電流顯示異常 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4433600% | 4433600% | 4433700% | 一天 | 1
MBL202100290 | LBL202100252 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE1 B/F 1-5 第12排 不會曝氣 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4433600% | 4433600% | 4434100% | 一週 | 5
MBL202100291 | LBL202100253 | LINE1爐膛溫度計 | 功能異常 | 1NM11T02 1線爐膛溫度計 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4433600% | 4433700% | 4433700% | 二天 | 1
MBL202100292 |  | 2線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | LINE2 進料斜槽 西南側破洞 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4433600% | 4433700% | 4433700% | 一天 | 1
MBL202100287 |  | 廠房 | 功能異常 | 18米南側真空泵 啟動時冒煙，軸封冷卻水水管斷裂 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4433500% | 4433600% | 4433600% | 二天 | 1
MBL202100288 |  | 1線 液壓油站壓泵 #2 | 功能異常 | LINE1 爐床液壓油泵#2 出口滲油 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4433500% | 4433500% | 4433700% | 二天 | 2
MBL202100284 | LBL202100284 | 廠房 | 功能異常 | 操作課洗衣間烘乾機皮帶斷掉!(B-67皮帶已自行領料更換)! | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4433300% | 4433400% | 4433800% | 一週 | 5
MBL202100285 | LBL202100279 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | R.P. SILO1卸料伸縮布管不夠長! | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4433300% | 4433300% | 4433300% | 二天 | 0
MBL202100286 | LBL202100251 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 1NA20P01 LINE1 汽鼓壓力錶 P01導壓管洩漏蒸氣和手閥軸封漏。 1NA20P02 P02手閥軸封漏 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4433300% | 4433400% | 4433400% | 一天 | 1
MBL202100278 | LBL202100242 | 1線 燃油燃燒器 #1 | 功能異常 | 2NJ11P08 2線燃燒氣壓力錶 壓力錶破損現場手閥關閉 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4433200% | 4433300% | 4433400% | 一週 | 2
MBL202100279 | LBL202100253 | 1線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | 1線右側FEEDER 分向閥接頭漏油現場綁白布 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4433200% | 4433400% | 4433400% | 一週 | 2
MBL202100280 | LBL202100276 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 1NV62Q01 LINE1 #62吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4433200% | 4433200% | 4433400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100281 | LBL202100242 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 0UD15D01 廢水場生物處理池 鼓風機皮帶斷 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4433200% | 4433300% | 4434400% | 一週 | 12 | 逾期
MBL202100282 |  | 3線 過熱器 #2 | 功能異常 | LINE3 3RR11S08減溫噴水閥的洩水閥3RR11S26/28關閉會洩漏! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4433200% | 4433300% | 4433300% | 二天 | 1
MBL202100283 | LBL202100247 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗電纜線更換 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4433200% | 4433300% | 4433300% | 一天 | 1
MBL202100277 | LBL202100240 | 石灰乳回流閥2 | 預防保養 | 回流閥堵塞! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4433100% | 4433100% | 4433300% | 二天 | 2
MBL202100275 | LBL202100261 | 消防系統 | 功能異常 | 消防管線 垃圾吊控室南側消防管線漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4433000% | 4433000% | 4433100% | 二天 | 1
MBL202100276 |  | Line1焚化爐區 | 功能異常 | 爐床極限開關滾輪故障 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4433000% | 4433100% | 4433100% | 二天 | 1
MBL202100273 | LBL202100240 | 2線 燃油燃燒器 #1 | 功能異常 | 點火槍下方油壓錶故障 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4432900% | 4433000% | 4433000% | 一天 | 1
MBL202100274 | LBL202100250 | 固化廠反應灰螺運機B | 功能異常 | 軸承處漏灰 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4432900% | 4433000% | 4433000% | 一天 | 1
MBL202100272 | LBL202100258 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | LINE3 #32吹灰器那層的SPG,進氣壓差過高,無法作動(目前氮氣氧氣甲烷排空) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4432800% | 4433100% | 4433100% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100269 | LBL202100260 | 軸封蒸汽冷凝器 | 功能異常 | 0QD01S3 Hogging 蒸氣電動閥 DCS警報誤動作預警警報 FAULT一直出現 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4432700% | 4432800% | 4432800% | 一天 | 1
MBL202100270 | LBL202100270 | 廠房 | 功能異常 | 南側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4432700% | 4432800% | 4432800% | 一週 | 1
MBL202100271 | LBL202100235 | 廠房 | 功能異常 | 爐區南側8米到13米安全梯照明故障! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4432700% | 4432800% | 4432800% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202100266 | LBL202100239 | 3線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | LINE3 RP氣送系統 上桶曝氣，連續曝氣不會停止 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4432600% | 4432700% | 4432700% | 一天 | 1
MBL202100267 | LBL202100256 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3NV62Q01 3線62吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4432600% | 4432600% | 4432700% | 一天 | 1
MBL202100268 |  | HCL 儲槽1 | 預防保養 | "0UE01B02 0UE01B03" 純水廠 HCL 儲槽1,2 液位計失真! | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4432600% | 4432800% | 4432800% | 二天 | 2
MBL202100265 | LBL202100246 | 廠房 | 功能異常 | 18米南側真空泵 啟動時冒煙，軸封冷卻水水管斷裂 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4432500% | 4432600% | 4432600% | 一天 | 1
MBL202100263 |  | 輔助變壓器1 | 功能異常 | 變壓器控制盤內排風扇故障 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4432400% | 4432500% | 4432500% | 一月 | 1
MBL202100264 |  | LINE1右側灰押出機 | 功能異常 | 1NQ39S02 LINE1 灰押出機(右側) 後退時無法接觸SWITCH (差2CM)疑似機械作動有卡住的狀況 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4432400% | 4432400% | 4434000% | 二天 | 16 | 逾期
MBL202100260 |  | 活性碳貯倉2 | 預防保養 | LOOP2 A.C.下料閘刀0NP21S02無法COLSE! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4432300% | 4432600% | 4432600% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100261 | LBL202100261 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 預防保養 | LINE2 13米ATOMIZER再利用水櫃回流調壓閥2WM05S02故障! | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4432300% | 4432400% | 4432400% | 一天 | 1
MBL202100262 | LBL202100230 | 活性碳貯倉2 | 功能異常 | 0NP20L01 #2活性碳 液位計 H不會顯示 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4432300% | 4432400% | 4432400% | 一天 | 1
MBL202100256 | LBL202100252 | 2線 過熱器 #4 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T06 OVER RANGE故障! | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4432200% | 4432300% | 4432300% | 一天 | 1
MBL202100257 | LBL202100243 | Line2飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE2飛灰輸送系統 管線砂孔漏灰!(氣送出口約2米位置紅漆) | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4432200% | 4432300% | 4432300% | 一天 | 1
MBL202100258 | LBL202100221 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 3NV32Q01 吹灰器 蒸氣手閥軸封漏氣 吹灰時內外管有撞擊聲 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4432200% | 4432200% | 4432300% | 一週 | 1
MBL202100259 | LBL202100231 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式1-2人孔下緣 鐵板破洞現場噴紅漆 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4432200% | 4432200% | 4432900% | 一週 | 7
MBL202100252 |  | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | LINE1 半乾式破碎機上方閘刀 靠北側破孔 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4432100% | 4432100% | 4432100% | 大修 | 0
MBL202100253 | LBL202100233 | 1線 袋式集塵器 2 | 預防保養 | 袋式1-2 HOPPER下方底部靠閘刀閥西側破1個洞 | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4432100% | 4432100% | 4432100% | 一週 | 0
MBL202100254 | LBL202100222 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 壓力不足 回流開度調整至20%! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4432100% | 4432400% | 4432400% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100255 | LBL202100242 | 廠房 | 功能異常 | LINE3 爐區11吹灰器下層照明故障 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4432100% | 4432300% | 4432300% | 一週 | 2
MBL202100251 | LBL202100226 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾吊車室 操作台前面欄杆最下面一隻斷裂 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4432000% | 4432000% | 4432000% | 一天 | 0
MBL202100245 | LBL202100210 | 1線 節熱器 | 預防保養 | ECO PASS手閥(26.9右側)軸封漏.螺絲斷裂 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4431900% | 4432000% | 4432200% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100246 |  | 有機廢水輸送泵3 | 功能異常 | 0UD05D01 廢水場有機池傳送泵 運轉有異音 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4431900% | 4432000% | 4432000% | 一天 | 1
MBL202100247 |  | 廠房 | 功能異常 | 袋式上蓋#2~#3走道 燈座損壞 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4431900% | 4432000% | 4432100% | 二天 | 2
MBL202100248 | LBL202100244 | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | 2線左側灰押出機無法動作 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4431900% | 4432000% | 4432000% | 一天 | 1
MBL202100249 | LBL202100220 | 廠房 | 功能異常 | 北側垃圾吊車參觀走道 廁所外面天花板空調冷凝水排水管線阻塞,漏水 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4431900% | 4431900% | 4432000% | 一天 | 1
MBL202100250 | LBL202100214 | Line3飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 手動加壓手閥動作不良 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4431900% | 4432000% | 4432000% | 一天 | 1
MBL202100244 | LBL202100241 | 廠房 | 功能異常 | 2RA10B06 2線電動安全閥 洩漏(現場手閥CLOSE) | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4431800% | 4431900% | 4432000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100243 |  | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE1袋式1-1出口電磁閥1NL04S02 CLOSE時會一直排氣! | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4431700% | 4431700% | 4431700% | 一天 | 0
MBL202100240 | LBL202100219 | 1線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 緩衝櫃溫度計1UN14T02故障(0度)! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4431600% | 4431600% | 4431600% | 一天 | 0
MBL202100241 | LBL202100202 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 預防保養 | 0RL05D1 渦輪飼水泵 中控室無法啟動 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4431600% | 4431900% | 4431900% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100242 | LBL202100220 | 鼓風機1 | 功能異常 | 0US92D01 純水場砂濾塔逆洗鼓風機 馬達會動鼓風機不會動 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4431600% | 4431900% | 4431900% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100238 | LBL202100201 | 垃圾吊車抓斗3 | 功能異常 | 北側垃圾吊車更換油泵補領料 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4431500% | 4431600% | 4431700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100239 | LBL202100228 | 潤滑油槽 | 功能異常 | T/G 滑油櫃溫度計 0SC01T1 溫度計防震油剩1/10! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4431500% | 4431600% | 4431600% | 一天 | 1
MBL202100234 |  | line3鍋爐吹灰器 | 功能異常 | 3RT53S02 LINE3 吹灰器 ECO 疏水MOV無法自動開 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4431400% | 4431400% | 4438900% | 一天 | 75 | 逾期
MBL202100235 | LBL202100228 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 無法開關爪 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4431400% | 4431400% | 4431800% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202100236 | LBL202100234 | 1線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | L1吹灰器更換OL | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4431400% | 4431600% | 4431600% | 二天 | 2
MBL202100237 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 閘刀上方北側斜板破! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4431400% | 4431500% | 4440400% | 一天 | 90 | 逾期
MBL202100231 |  | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 吹灰器 退回時,M.C.C.TRIP,位置剛好碰觸靠爐內SWITCH | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4431300% | 4431300% | 4431600% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100232 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 歲修防止吊車進入LINE2垃圾投料斗,南北側警報停止作動失效! | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4431300% | 4431400% | 4431400% | 一天 | 1
MBL202100233 | LBL202100207 | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 小車車輪異音(東北) | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4431300% | 4431500% | 4431500% | 二天 | 2
MBL202100227 | LBL202100190 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1汽鼓液位計的小汽鼓兩手閥軸封漏! | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4431200% | 4431300% | 4431300% | 二天 | 1
MBL202100228 | LBL202100197 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 鋼索滾筒支架斷裂 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4431200% | 4431200% | 4431300% | 一天 | 1
MBL202100229 |  | 廠房 | 功能異常 | 65-WA-16-PC3 南側-7米消防箱(0WA41N1) 出口管線漏水 | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4431200% | 4431300% | 4431300% | 一天 | 1
MBL202100230 | LBL202100206 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 預防保養、檢修 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4431200% | 4431400% | 4431400% | 一週 | 2
MBL202100226 |  | 廠房 | 功能異常 | 13米除臭泵 水櫃入水管線位移，浮球開關的連桿斷裂，補水無法關閉。 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4431100% | 4431200% | 4431300% | 二天 | 2
MBL202100225 | LBL202100197 | 3線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | 3NV11Q01 3線11吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4431000% | 4431100% | 4431100% | 一天 | 1
MBL202100220 | LBL202100212 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 2號爐爐膛攝影機 無畫面 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4430900% | 4431000% | 4431000% | 三天 | 1
MBL202100221 | LBL202100188 | 固化廠飛灰螺運機B | 功能異常 | 人孔固定處斷損需焊補 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4430900% | 4431000% | 4438100% | 一天 | 72 | 逾期
MBL202100222 | LBL202100222 | 廠房 | 功能異常 | 路燈 自動不會亮 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4430900% | 4431100% | 4431200% | 三天 | 3
MBL202100223 |  | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | 出口壓力表故障 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4430900% | 4431200% | 4431200% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100224 | LBL202100204 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 3-1-3 空氣蓄壓槽橫向直管到曝氣閥接頭漏氣! | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4430900% | 4431100% | 4432100% | 一天 | 12 | 逾期
MBL202100218 | LBL202100179 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | SPG LINE3 #32吹灰器那一層 無法點火，氣體已排空(排放氣體時有水份) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4430800% | 4430900% | 4430900% | 一月 | 1
MBL202100219 | LBL202100203 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 1線12吹灰器極限開關作動不良無法彈開啟動後定位訊號無法消除導致吹灰器無法使用 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4430800% | 4430900% | 4431000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100217 | LBL202100209 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 3NN12D05 LINE3 3-5 ROTARY 運轉燈故障 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4430700% | 4430800% | 4430800% | 一天 | 1
MBL202100215 | LBL202100191 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式3-3 HOPPER 內部 東西兩側壓條斷裂不銹鋼板掀開影響排灰 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4430600% | 4430600% | 4430700% | 一天 | 1
MBL202100216 |  | 消石灰儲倉1 | 預防保養 | LOOP1 SILO計重0NW02E01失真! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4430600% | 4430900% | 4430900% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100211 | LBL202100202 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | R.P.下料13米砲車出口高壓軟管管束與接頭脫離約2公分,有爆開的風險! | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4430500% | 4430600% | 4430600% | 一天 | 1
MBL202100212 | LBL202100181 | LINE3右側四段爐床 | 功能異常 | 油壓缸漏油! | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4430500% | 4430500% | 4430500% | 一月 | 0
MBL202100213 | LBL202100208 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 人孔固定絞鏈栓損壞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4430500% | 4430600% | 4430600% | 一天 | 1
MBL202100214 |  | 垃圾貯存坑滲出水及污泥輸送泵1 | 功能異常 | 0UI05P1 垃圾水撥水泵 0UI07D01出口壓力錶遺失需安裝新品 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4430500% | 4430600% | 4430800% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100208 | LBL202100178 | 反應生成物儲倉2 | 預防保養 | RP13米砲車 曝氣閥無法曝氣 大模片更換無效 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4430100% | 4430200% | 4430200% | 一天 | 1
MBL202100209 | LBL202100195 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長)馬達靠北側第一組彈簧片斷(2/25呼出機械組-15已更換1 2 3 5 OK) | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4430100% | 4430200% | 4431500% | 一天 | 14 | 逾期
MBL202100210 | LBL202100170 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 袋式2-5 ROTARY機殼東側破洞 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4430100% | 4430100% | 4430400% | 兩週 | 3
MBL202100206 | LBL202100205 | 氣冷式冷凝器 5 | 功能異常 | 0QA07T5J 5號ACC FAN ACC齒輪箱下軸承溫度SENSOR斷訊 DCS擺MANUNL80度 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4429900% | 4429900% | 4430000% | 一季 | 1
MBL202100207 | LBL202100193 | 廠房 | 功能異常 | 北側垃圾吊車參觀走道 廁所外面天花板空調冷凝水排水管線阻塞,漏水 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4429900% | 4430000% | 4430000% | 二天 | 1
MBL202100201 | LBL202100177 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 3RR12S08 減溫噴水閥 軸封洩漏 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4429800% | 4429900% | 4430100% | 一週 | 3
MBL202100202 | LBL202100202 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 1NV12D01 LINE1 #12吹灰器 遮斷閥無法關閉(目前現場手閥關閉) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4429800% | 4429800% | 4429900% | 一天 | 1
MBL202100203 | LBL202100179 | HCL 儲槽1 | 功能異常 | 再生鹽酸流量計 洩漏 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4429800% | 4429800% | 4430000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100204 | LBL202100181 | 2線 誘引抽風機 | 機械性異常 | 2NL09P01 LINE2 煙囪壓力 壓力異常 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4429800% | 4429800% | 4429900% | 二天 | 1
MBL202100205 | LBL202100186 | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | 2NQ19S02 LINE2左側灰押出器 側油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4429800% | 4429800% | 4429800% | 二天 | 0
MBL202100200 | LBL202100185 | 1線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | LINE1長振動輸送帶 靠馬達南側第一組彈簧片固定基座裂(整組會晃動) | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4429700% | 4429700% | 4430400% | 二天 | 7 | 逾期
MBL202100197 | LBL202100159 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3NV62Q01 Line 3 #62吹灰器 遮斷閥關不死 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4429500% | 4429500% | 4429800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100198 | LBL202100188 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 R.P.氣送系統 加壓閥無法關閉 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4429500% | 4429600% | 4429700% | 二天 | 2
MBL202100199 |  | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2WM06S05 LINE2 ATOMIZER 再利用水調節閥 現場開度最高卡在50%導致水流量不足 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4429500% | 4429800% | 4429800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100192 |  | 3線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 功能異常 | 3ND21P02 LINE3 2段左側前 風量差壓計阻塞 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4429400% | 4429500% | 4429500% | 一天 | 1
MBL202100193 | LBL202100184 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | NL14D01 #1 ATOMIZER 吸油泵MCC跳過載 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4429400% | 4429500% | 4429500% | 二天 | 1
MBL202100194 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送 8米出口第三節直管管線沙漏灰 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4429400% | 4429500% | 4429500% | 二天 | 1
MBL202100195 | LBL202100174 | 廠房 | 功能異常 | 3號爐汽股底部排放閥 8米第四段左右側阻塞 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4429400% | 4429500% | 4429500% | 一天 | 1
MBL202100196 | LBL202100165 | 3線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | 8米左右側底排管線25-RZ-24-PC1-P60/25-RZ-28-PC1-P60堵塞! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4429400% | 4429700% | 4429700% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100191 |  | LINE2爐膛中間壓力計 | 功能異常 | 2NM11P02 2線爐膛左側壓力計 DCS壓力計失真 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4429300% | 4429800% | 4429800% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202100190 | LBL202100157 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 預防保養 | 3NQ31D02 LINE3 短震動輸送帶 MCC TRIP 跳總開關 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4429200% | 4429300% | 4429300% | 二天 | 1
MBL202100188 | LBL202100182 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 垃圾吊控室北側座椅 固定螺絲遺失 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4429100% | 4429200% | 4429200% | 一天 | 1
MBL202100189 |  | 廠房 | 預防保養 | 吸附式冰機 T/G 一階抽汽至吸附式冰機，壓力表後管線有砂孔漏蒸氣 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4429100% | 4429200% | 4429200% | 三天 | 1
MBL202100185 | LBL202100154 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN34D01 RP SILO1 SCREW 中控室啟動後會自行停止，疑似下料管訊號問題 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4429000% | 4429100% | 4434600% | 一天 | 56 | 逾期
MBL202100186 | LBL202100146 | 蒸汽渦輪機 | 預防保養 | 渦輪飼水泵 啟動後警報0SC86P1燈號作動無法消除 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4429000% | 4429200% | 4429200% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100187 | LBL202100163 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 3NN12D04 LINE2 B/F 3-4 ROTARY ROTARY基座螺絲斷裂*2 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4429000% | 4429000% | 4429100% | 三天 | 1
MBL202100184 | LBL202100172 | 洗車設備 | 功能異常 | 垃圾洗車車道洗車管線鏽蝕砂孔 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4428900% | 4429200% | 4429200% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100182 | LBL202100180 | 除氧器1 | 功能異常 | 1RH14S04 1線HP空氣預熱器 1RH14S04逆止閥作動不良 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4428800% | 4429100% | 4443600% | 一天 | 148 | 逾期
MBL202100183 | LBL202100144 | 垃圾貯存坑滲出水及污泥輸送泵1 | 功能異常 | 0UI07D01 南側-7米垃圾水撥水泵 出口閥漏水 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4428800% | 4428900% | 4428900% | 二天 | 1