## 完工資料
派工單號 | 設備編號 | 設備名稱 | 故障描述 | 派工日 | 完成日 | 故障原因 | 故障代碼 | 完工報告 | 維修類別 | 停機時間(分) | 維修時間(分) | Work Plan | MTTF | 稼動率% | 妥善率%
MBA202200711 | BAgPLVCBS | 0.38KV | 游泳池熱水熱泵NFB更換. | 4487700% | 4492600% | 游泳池熱水熱泵NFB更換. | 性能退化、老化 | 游泳池熱水熱泵NFB更換. | MR | 30 | 30 | 0 | 525570 | 99.99% | 100%
MBL202200085 | BA0EA38CB2C7AE0B | 1線 中間垃圾推進器 | 1NF12Y01 LINE1 中間FEEDERDCS參數低於20%現場不會動! | 4460400% | 4460400% | 管路灰燼阻塞 | 異物入侵 | 更換氣密墊.分向閥 | BD | 180 | 360 | 0 | 525420 | 99.97% | 99.97%
MBL202200037 | BA1INCXGEND21S02 | 1線 二段爐床右前側一次空氣風門 | LINE1 第二段左側前一次風風門(ERP錯誤)MOV故障不會作動(18%CLOSE CFRM)現切現場控制! | 4457800% | 4457900% | 磨耗、磨損導致 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換扇形齒輪,測試正常! | BD | 60 | 120
MBL202200108 | BA1INCXGEND21S02 | 1線 二段爐床右前側一次空氣風門 | "1ND21P02 1ND22P02" LINE1第2段前左右側 差壓計阻塞 | 4461300% | 4461600% | 磨耗、磨損導致 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換扇形齒輪,測試正常! | BD | 55 | 110 | 0 | 262742.5 | 99.98% | 99.98%
MBA202200733 | BA084D0FA42F635B | 1線 半乾式洗煙塔 | LINE1 半乾式下方閘刀1NN01S01 OPEN及CLOSE無法定位! | 4489000% | 4489000% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經液位計清潔及調整紐力後正常使用. | BD | 60 | 60 | 0 | 525540 | 99.99% | 99.99%
MBA202200549 | BA1RPTBFRNN04D01 | 1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 馬達異音會跳過載! | 4480600% | 4480600% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換馬達後正常使用. | BD | 125 | 125 | 0 | 525475 | 99.98% | 99.98%
MBL202100025 | BA1RPTCRHNN02D01 | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 1線半乾式破碎機 SPEEDER SENSOR 轉動感應鐵片斷裂暫時固定 | 4456100% | 4456200% | LINE1 半乾式 下方破碎機無法作動 | 異物入侵 | 積灰清除 測試正常 | BD | 100 | 100
MBL202200024 | BA1RPTCRHNN02D01 | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 1NN01S01 LINE1 半乾式下方閘刀 氣壓缸內漏無法打開 | 4457200% | 4457200% | LINE1 半乾式 下方破碎機無法作動 | 異物入侵 | 積灰清除 測試正常 | BD | 95 | 95
MBL202200060 | BA1RPTCRHNN02D01 | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 一線半乾式閘刀定位改善 | 4459100% | 4459100% | LINE1 半乾式 下方破碎機無法作動 | 異物入侵 | 積灰清除 測試正常 | BD | 120 | 120
MBL202200147 | BA1RPTCRHNN02D01 | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | LINE1 半乾式破碎機上方閘刀 靠北側破孔 | 4463300% | 4463500% | LINE1 半乾式 下方破碎機無法作動 | 異物入侵 | 積灰清除 測試正常 | BD | 140 | 140 | 0 | 131286.25 | 99.91% | 99.91%
MBL202200312 | BA1RPTKBFNN05D01 | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 馬達帶動鍊條斷! | 4470600% | 4470800% | 1NN05D01 LINE1 半乾式下方輸送帶 鏈條過鬆 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 鏈條調整 | BD | 90 | 90
MBA202200519 | BA1RPTKBFNN05D01 | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 1NN05D01 LINE1半乾式鏈條輸送帶 CHAIN CONVEYOR鏈條過鬆 | 4479700% | 4479800% | 1NN05D01 LINE1 半乾式下方輸送帶 鏈條過鬆 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 鏈條調整 | BD | 75 | 75
MBA202200704 | BA1RPTKBFNN05D01 | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 馬達帶動鍊條斷! | 4487600% | 4487600% | 1NN05D01 LINE1 半乾式下方輸送帶 鏈條過鬆 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 鏈條調整 | BD | 70 | 70 | 0 | 175121.67 | 99.96% | 99.96%
MBL202200100 | BA1RPTRPSNN22B01 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 1NN21S02 LINE1 RP氣送系統 下料半球閥氣密墊破損 | 4461200% | 4461200% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換加壓閥後正常使用. | BD | 95 | 95
MBL202200160 | BA1RPTRPSNN22B01 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | LINE1 R.P.氣送系統 現場手動加壓閥破損 | 4463900% | 4464600% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換電磁閥後正常使用. | BD | 25 | 25
MBL202200253 | BA1RPTRPSNN22B01 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 壓力櫃旁LED照明不亮! | 4467900% | 4467900% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換電磁閥後正常使用. | BD | 35 | 35
MBA202200597 | BA1RPTRPSNN22B01 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 下料氣密墊損壞! | 4482800% | 4482800% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換灯具後正常使用. | BD | 55 | 55
MBA202200624 | BA1RPTRPSNN22B01 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 1NN26S01 1線RP氣送系統 卸壓閥開不會定位 | 4484200% | 4484200% | 氣密墊磨損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換氣密墊 | BD | 115 | 115 | 0 | 105055 | 99.94% | 99.94%
MBL202200131 | BA1INCBARNF14S06 | 1線 右邊垃圾推進器 | LINE1 FEEDER東側水套右側人孔蓋 變形不易開關! | 4462400% | 4462400% | 1線右側FEEDER 分向閥接頭漏油現場綁白布 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1線右側FEEDER 分向閥接頭鎖固 | BD | 75 | 75 | 0 | 525525 | 99.99% | 99.99%
MBA202200531 | BA08A54C1BA2194F | 1線 噴霧反應器冷卻風機 | 1NL24D01 1線ATOMIZER冷卻風扇 運轉有異音 | 4480000% | 4480000% | 18米脫氧劑加藥泵 海側加藥泵軸封漏很大 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸封更換 測試正常 | BD | 85 | 170 | 0 | 525515 | 99.98% | 99.98%
MBA202200623 | BA0BF043065AA26B | 1線 垃圾進料斜槽 | 1線西北側 進料斜槽鐵板破洞 | 4483800% | 4484100% | 垃圾貯坑水砲 #1號水砲無法往下，#3號水砲無法開啟 | 性能退化、老化 | #1號水砲更換、#3號水砲MOV連桿潤滑後,測試功能正常 | BD | 140 | 140 | 0 | 525460 | 99.97% | 99.97%
MBA202200743 | BA1SDEKBFNQ31D01 | 1線 振動輸送帶(短) | 2線龍船中間靠(短)振動輸送帶上方 基座腐蝕斷裂 | 4489200% | 4489200% | 1NQ31D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(短) 內外側馬達異音 | 性能退化、老化 | 1NQ31D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(短) 內外側馬達更換 | BD | 130 | 130 | 0 | 525470 | 99.98% | 99.98%
MBL202200256 | BA1SDEKBFNQ52D01 | 1線 振動輸送帶2(長) | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長) 下馬達異音 | 4468300% | 4468400% | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長)馬達靠北側第一組彈簧片斷 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長)馬達靠北側第一組彈簧片更換1 2 3 5 | BD | 175 | 175
MBA202200681 | BA1SDEKBFNQ52D01 | 1線 振動輸送帶2(長) | 1NQ52D02 1線長振動輸送帶 南側靠底渣坑第五組彈簧片基座焊道裂 | 4486400% | 4486500% | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長)馬達靠北側第一組彈簧片斷 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長)馬達靠北側第一組彈簧片更換1 2 3 5 | BD | 275 | 275
MBA202200715 | BA1SDEKBFNQ52D01 | 1線 振動輸送帶2(長) | 1線振動輸送機 南側出口第一組鋼板斷裂 | 4487800% | 4488000% | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長) 下馬達異音 | 性能退化、老化 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長) 下馬達潤滑完成 | BD | 30 | 30
MBA202200750 | BA1SDEKBFNQ52D01 | 1線 振動輸送帶2(長) | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 東北側第一組彈簧片斷 東北側第5組位置底板彈簧斷 西北側第11組彈簧片斷 | 4489500% | 4489700% | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 東北側第一組彈簧片斷 東北側第5組位置底板彈簧斷 西北側第11組彈簧片斷 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 彈簧片更換三組共6片 | BD | 65 | 130
MBA202200747 | BA1SDEKBFNQ52D01 | 1線 振動輸送帶2(長) | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長)馬達靠北側第一組彈簧片斷(2/25呼出機械組-15已更換1 2 3 5 OK) | 4489800% | 4489800% | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 東北側第一組彈簧片斷 東北側第5組位置底板彈簧斷 西北側第11組彈簧片斷 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 彈簧片更換三組共6片 | BD | 115 | 230 | 0 | 104988 | 99.87% | 99.87%
MBL202200156 | BA1SDEKBFNQ52D02 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 靠灰渣貯坑北側第4組板式彈簧片斷1支! | 4463900% | 4464000% | 靠出口第二組彈簧片上, 底板東西向靠北焊道裂漏灰! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 靠出口第二組彈簧片上, 底板東西向靠北焊道焊補完成 | BD | 460 | 460
MBL202200202 | BA1SDEKBFNQ52D02 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 靠灰渣貯坑北側第4組板式彈簧片斷1支! | 4465500% | 4465700% | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 底板破 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶底板焊補 | BD | 150 | 295
MBL202200282 | BA1SDEKBFNQ52D02 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | LINE2振動輸送帶(長) 靠出口北側第3組板式彈簧片斷! | 4469200% | 4469400% | 北側靠西數來第5組及馬達水平南側上方1組彈簧片斷，馬達數來第8組彈簧片位子處底板焊道裂。 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換辛振動鋼板及底板焊補後測試正常 | BD | 245 | 485
MBL202200307 | BA1SDEKBFNQ52D02 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 北側靠東第一組彈簧片斷! | 4470500% | 4470600% | 北側靠西數來第5組及馬達水平南側上方1組彈簧片斷，馬達數來第8組彈簧片位子處底板焊道裂。 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換辛振動鋼板及底板焊補後測試正常 | BD | 345 | 690
MBL202200345 | BA1SDEKBFNQ52D02 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 南側靠馬達第三組彈簧片斷! | 4472100% | 4472200% | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 底板破 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶底板焊補 | BD | 135 | 275
MBA202200562 | BA1SDEKBFNQ52D02 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 1NQ52D02 1線長振動輸送帶 南側靠底渣坑算第五組基座斷裂 | 4481000% | 4481000% | 尾段底板焊道裂漏灰! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 尾段底板焊補完成 | BD | 120 | 120 | 0 | 87357.5 | 99.72% | 99.72%
MBA202200797 | BA1BOIJCCRV21B02 | 1線 採樣冷卻器2 | 1RA21A01 LINE 1 WATER BAR 汽鼓採樣水管線阻塞 | 4491700% | 4491700% | 1RV21A01 LINE1 汽鼓導電度計 導電度顯示偏低 | 性能退化、老化 | 更換導電度計sensor後,測試功能正常 | BD | 50 | 50 | 0 | 525550 | 99.99% | 99.99%
MBA202200524 | BA0B5105E817FEDF | 1線 採樣冷卻器3 | LINE1 汽鼓飽和蒸汽導電度計 1RV22A01 導電度計電線破皮,數值不正確! | 4479800% | 4479900% | ACC37米舊管線拆卸剩餘的角鐵在通道上，易造成人員絆倒受傷! | 其他製作安裝因素 | 角鐵餘料切除完成 | SI | 45 | 135 | 0 | 525555 | 99.99% | 100%
MBL202200029 | BA1SSDSSCNL00B01 | 1線 旋風分離器1 | LINE1 南北側CYCLONE 1NL00B01 南側溫度計現場溫度為0度，正常溫度約130度~150度 1NL00B02 北側溫度計現場溫度為100度，正常溫度約130度~150度 1NL00L02 北側液位計H掛住(現場無架橋) | 4457400% | 4457400% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板 | BD | 220 | 220 | 0 | 525380 | 99.96% | 99.96%
MBL202200324 | BA021CE3FC2677C4 | 1線 旋風分離器2 | LINE1 CYCLONE HOPPER 北側 溫度計 溫度計故障 | 4471300% | 4471400% | 2NK10N02 LINE2 2-2第10排 黑色曝氣軟管和鐵管破 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換曝氣軟管 | BD | 90 | 90 | 0 | 525510 | 99.98% | 99.98%
MBL202200071 | BA1CABTABND60D02 | 1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 1ND60D02 LINE1 冷卻風機 MCC 跳無熔絲開關 | 4459700% | 4459800% | 馬達容量不足導致 | 強度/容量不足 | 馬達線路等量測正常,調整風門開度測試電流正常! | BD | 75 | 150
MBL202200123 | BA1CABTABND60D02 | 1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 1ND60D02 LINE1 冷卻風機 MCC 跳無熔絲開關 | 4462100% | 4462100% | 馬達容量不足導致 | 強度/容量不足 | 馬達線路等量測正常,調整風門開度測試電流正常! | BD | 55 | 115 | 0 | 262735 | 99.98% | 99.98%
MBA202200631 | BA023174C5B8787C | 1線 液壓油站壓泵 #1 | "1NF03D02 1NF02D02" LINE1 爐床液壓油泵 無預警停止作動 | 4484100% | 4484300% | WCC砂濾塔至冷卻水槽管線砂孔噴水三處! | 性能退化、老化 | WCC砂濾塔至冷卻水槽管線砂孔克漏完成 | BD | 115 | 115 | 0 | 525485 | 99.98% | 99.98%
MBL202200016 | BA0BB75D7C6334F3 | 1線 液壓油站壓泵 #2 | LINE1 爐床液壓油泵#2 出口滲油 | 4456800% | 4456800% | (東側)皮帶過鬆! | 磨耗、磨損、腐蝕 | (東側)皮帶更換調整 | BD | 110 | 220 | 0 | 525490 | 99.98% | 99.98%
MBL202200177 | BA08CEA54D228E9E | 1線 液壓油站油櫃 | 1NF01L04液位計失真 | 4464600% | 4464600% | 大門出口攝影機畫面全黑 | 性能退化、老化 | 更換大門出口攝影機畫面分配器後,測試功能正常 | MR | 40 | 40
MBL202200233 | BA08CEA54D228E9E | 1線 液壓油站油櫃 | 現場液位87%,DCS液位398,請補油! | 4467000% | 4467000% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 貼補鐵板. | BD | 125 | 125
MBL202200279 | BA08CEA54D228E9E | 1線 液壓油站油櫃 | 現場液位87%,DCS液位398,請補油! | 4469300% | 4469700% | 壓力錶油管管接頭滲油 | 其他製作安裝因素 | 重新纏繞止洩帶鎖緊固定測試正常。 | BD | 50 | 50 | 0 | 175128.33 | 99.96% | 99.97%
MBL202200114 | BA03E819E22B32AC | 1線 燃油燃燒器 #2 | LINE1 #2燃燒器 卡在裡面無法退出 | 4461500% | 4461500% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 貼補鐵板 | BD | 95 | 95 | 0 | 525505 | 99.98% | 99.98%
MBL202200372 | BA05A6DBB7330FC4 | 1線 燃油燃燒器 #3 | 油壓錶頭故障 | 4473100% | 4473100% | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 外管脫離。 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 減速機及螺桿更換。 | BD | 195 | 195 | 0 | 525405 | 99.96% | 99.96%
MBL202200072 | BA1BOIDCCNA10B01 | 1線 節熱器 | ECO PASS手閥(26.9右側)軸封漏.螺絲斷裂 | 4459600% | 4459600% | LINE1 ECO HOPPER人孔蓋 檢視孔破孔! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 邊框重新焊補 | BD | 290 | 290
MBL202200127 | BA1BOIDCCNA10B01 | 1線 節熱器 | LINE1 ECO HOPPER 人孔檢視孔旁破! | 4462300% | 4462300% | LINE1 ECO HOPPER人孔蓋 檢視孔破孔! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 邊框重新焊補 | BD | 190 | 190
MBL202200185 | BA1BOIDCCNA10B01 | 1線 節熱器 | ECO PASS手閥(26.9右側)軸封漏.螺絲斷裂 | 4465100% | 4465100% | LINE1 ECO HOPPER人孔蓋 檢視孔破孔! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 邊框重新焊補 | BD | 280 | 280
MBA202200683 | BA1BOIDCCNA10B01 | 1線 節熱器 | LINE1飼水關斷閥1RL11S20軸封漏 | 4486500% | 4486700% | LINE1 ECO HOPPER人孔蓋 檢視孔破孔! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 邊框重新焊補 | BD | 310 | 310
MBA202200765 | BA1BOIDCCNA10B01 | 1線 節熱器 | 1線ECO HOPPER人孔內部鐵板檢薄破洞 破洞位置在人孔下緣需將檢視孔打開才看得到 | 4489900% | 4489900% | LINE1 ECO HOPPER人孔蓋 檢視孔破孔! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 邊框重新焊補 | BD | 245 | 245 | 0 | 104857 | 99.75% | 99.75%
MBL202200229 | BA09E9325540445A | 1線 節熱器吹灰器 12 | 1線12吹灰器極限開關作動不良無法彈開啟動後定位訊號無法消除導致吹灰器無法使用 | 4467100% | 4467100% | LINE3 啟動閥3RA10S14 :DCS硬體警報出現11AB102 通信時間終了,就會輸出數值至啟動閥! | 性能退化、老化 | 將3RA10S14所在的FIC卡片由11AB101~103位置移至13AA701~703,改TAG名稱為3RA10S15,測試功能正常 | BD | 45 | 45
MBA202200744 | BA09E9325540445A | 1線 節熱器吹灰器 12 | 轉動到遮斷閥開就卡住不會動(手閥CLOSE,緊急按鈕按下)! | 4489100% | 4489300% | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 底板破 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶底板焊補 | BD | 210 | 415 | 0 | 262672.5 | 99.95% | 99.95%
MBL202200217 | BA00B62A099A4373 | 1線 節熱器吹灰器 13 | 1NV13Q01 ECO 13吹灰器 虎口連桿脫離遮斷閥無作動 | 4466200% | 4466200% | 手閥磨損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換手閥 | BD | 105 | 105
MBA202200472 | BA00B62A099A4373 | 1線 節熱器吹灰器 13 | 1線13吹灰氣 吹到一半卡住 現場壓緊急開關 | 4477500% | 4477500% | 長度正常 | 其他製作安裝因素 | 檢視正常 | BD | 75 | 145
MBA202200431 | BA00B62A099A4373 | 1線 節熱器吹灰器 13 | 1線13吹灰氣 吹到一半卡住 現場壓緊急開關 | 4475700% | 4479000% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換整修振動馬達組,測試完成. | BD | 205 | 410 | 500 | 175071.67 | 99.93% | 99.93%
MBL202200062 | BA1SDEKBFNQ11D02 | 1線 粗篩輸送帶 1 | LINE1 左側龍船 排水管線破洞 | 4459100% | 4459200% | 環境惡劣溫度、溼度導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 電磁閥線圈斷裂,更換電磁閥.測試正常! | BD | 45 | 45 | 0 | 525555 | 99.99% | 99.99%
MBA202200459 | BA01D4CFDFA9A75E | 1線 粗篩輸送帶 2 | 1線龍船補水儀用空氣管線 位置在龍船0米中間處管線變形空氣洩漏 | 4477000% | 4477000% | 3NF13S02 LINE3 中間FEEDER 分向閥漏，約5秒1滴 | 性能退化、老化 | 更換O-ring並使用墊片密封膠檢修後,測試功能正常 | BD | 25 | 25
MBA202200811 | BA01D4CFDFA9A75E | 1線 粗篩輸送帶 2 | 1NQ12L02 LINE1 右側龍船液位計 液位失真(會突然晃到900.目前增加過濾時間10S) | 4492200% | 4492400% | 3NF13S02 LINE3 中間FEEDER 分向閥漏，約5秒1滴 | 性能退化、老化 | 更換O-ring並使用墊片密封膠檢修後,測試功能正常 | BD | 25 | 25 | 0 | 262775 | 99.99% | 99.99%
MBA202200728 | BA0C7BA8F88289F0 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 1NV62Q01 1線62吹灰器 吹灰器空轉無法退出 | 4488600% | 4488700% | 袋式2-4 HOPPER 南側閘刀上方破 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處焊補完成 | BD | 170 | 170
MBA202200627 | BA0C7BA8F88289F0 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 1NV62Q01 1線62吹灰器 吹灰器空轉無法退出 | 4483800% | 4492600% | 2線左側灰押出機無法動作 | 性能退化、老化 | 更換灰押出機定位開關的滾輪配件後,測試功能正常 | MR | 25 | 25 | 0 | 262702.5 | 99.96% | 99.97%
MBL202200028 | BA010D883E5BF3FF | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 1NN12D01 LINE1 1-1 ROTARY 下方伸縮布管 東南角破洞 | 4457300% | 4457300% | 垃圾吊車吊控室內傳統螢幕*2老舊需更新 | 性能退化、老化 | 更換2個LED螢幕後,測試功能正常 | IM | 50 | 50
MBA202200603 | BA010D883E5BF3FF | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | LINE1 袋式1-1出口定位OPEN開關座的固定螺絲斷(暫時用束帶固定)! | 4482900% | 4483100% | OTARY下方伸縮布管東側、北側破孔漏氣! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 25 | 45 | 589 | 262762.5 | 99.99% | 100%
MBA202200691 | BA1EBFBFRNN12D02 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 袋式1-2ROTARY 機殼東側面閘刀閥下方中間處破洞 | 4487000% | 4487000% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 貼補鐵板. | BD | 100 | 100 | 0 | 525500 | 99.98% | 99.98%
MBL202200342 | BA0B3F546C4B18D6 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 更換袋式1-4迴轉閥 | 4472000% | 4472000% | 0WV41D1 吊車控制室空調 跳故障 復歸重啟後一樣 | 性能退化、老化 | 已停用,改戶外機 | BD | 20 | 20 | 0 | 525580 | 100% | 100%
MBA202200556 | BA00F804BC7EA17C | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 1NN14D01 LINE1 B/F 下方輸送帶 馬達鍊條過長 | 4481100% | 4481300% | LINE3 啟動閥3RA10S14 :DCS硬體警報出現11AB102 通信時間終了,就會輸出數值至啟動閥! | 性能退化、老化 | 將3RA10S14所在的FIC卡片由11AB101~103位置移至13AA701~703,改TAG名稱為3RA10S15,測試功能正常 | BD | 70 | 70 | 0 | 525530 | 99.99% | 99.99%
MBL202200272 | BA0385E74DD4E7B6 | 1線 袋式集塵器 | 1NN14D01 LINE 1 袋式CHAIN CONVEYOR卡住,無法作動! | 4468900% | 4468900% | 1GA02 NODE 2 DCS 無畫面顯示! | 性能退化、老化 | 更換螢幕後,測試功能正常 | BD | 25 | 25 | 0 | 525575 | 100% | 100%
MBL202200047 | BA1EBFBFUNK10N01 | 1線 袋式集塵器 1 | 袋式1-1液位計的迴轉翼片無法動 | 4458300% | 4458300% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現線路鬆脫,重新固定後正常使用. | BD | 70 | 70
MBL202200116 | BA1EBFBFUNK10N01 | 1線 袋式集塵器 1 | LINE1袋式1-1出口氣動閥1NL04S02CLOSE時氣壓缸會一直上下動無法定位! | 4461500% | 4461600% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現線路鬆脫,重新固定後正常使用. | BD | 55 | 55
MBL202200145 | BA1EBFBFUNK10N01 | 1線 袋式集塵器 1 | LINE1 袋式1-1 曝氣管西側固定架靠西斷掉! | 4463100% | 4463100% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現線路鬆脫,重新固定後正常使用. | BD | 70 | 70
MBL202200208 | BA1EBFBFUNK10N01 | 1線 袋式集塵器 1 | LINE1 袋式1-1 曝氣管西側固定架靠西斷掉! | 4465900% | 4465900% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現線路鬆脫,重新固定後正常使用. | BD | 75 | 75
MBL202200239 | BA1EBFBFUNK10N01 | 1線 袋式集塵器 1 | LINE1 1-1HOPPER 西南角破洞 | 4467100% | 4467100% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現線路鬆脫,重新固定後正常使用. | BD | 55 | 55
MBL202200303 | BA1EBFBFUNK10N01 | 1線 袋式集塵器 1 | 1NL03S02 LINE1袋式集塵器 1-1進口DAMER氣壓缸漏氣 | 4470200% | 4470200% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現線路鬆脫,重新固定後正常使用. | BD | 65 | 65
MBA202200479 | BA1EBFBFUNK10N01 | 1線 袋式集塵器 1 | 袋式1-1第10支曝氣不正常! | 4478100% | 4478100% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現線路鬆脫,重新固定後正常使用. | BD | 65 | 65
MBA202200618 | BA1EBFBFUNK10N01 | 1線 袋式集塵器 1 | 袋式1-1液位計的迴轉翼片無法動 | 4483400% | 4483400% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現線路鬆脫,重新固定後正常使用. | BD | 45 | 45 | 0 | 65637.5 | 99.9% | 99.9%
MBL202200151 | BA1EBFBFUNK10N02 | 1線 袋式集塵器 2 | 袋式1-2HOPPER 人孔右側破孔 | 4463600% | 4463600% | LINE1袋式1-2HOPPER HOPPER 人孔左側框裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 60 | 120
MBL202200299 | BA1EBFBFUNK10N02 | 1線 袋式集塵器 2 | 袋式1-2 閘刀閥上方南側破2個洞會漏氣 | 4470000% | 4470100% | LINE1袋式1-2HOPPER HOPPER 人孔左側框裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 55 | 105
MBL202200341 | BA1EBFBFUNK10N02 | 1線 袋式集塵器 2 | 1NK10L02 袋式1-2液位計 液位計故障H時常出現掛住 | 4472000% | 4472000% | LINE1袋式1-2HOPPER HOPPER 人孔左側框裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 55 | 115
MBA202200426 | BA1EBFBFUNK10N02 | 1線 袋式集塵器 2 | 1NK10N02 LINE1 1-2 閘刀北側上面破洞 | 4475400% | 4475400% | LINE1袋式1-2HOPPER HOPPER 人孔左側框裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 80 | 155
MBA202200544 | BA1EBFBFUNK10N02 | 1線 袋式集塵器 2 | LINE1 袋式1-2 HOPPER 人孔蓋邊框3點鐘及5點鐘方向破孔! | 4480500% | 4480500% | LINE1袋式1-2HOPPER HOPPER 人孔左側框裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 70 | 145
MBA202200687 | BA1EBFBFUNK10N02 | 1線 袋式集塵器 2 | 1NK10N02 LINE1 1-2 閘刀北側上面破洞 | 4486700% | 4486800% | LINE1袋式1-2HOPPER HOPPER 人孔左側框裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 50 | 95
MBA202200755 | BA1EBFBFUNK10N02 | 1線 袋式集塵器 2 | 袋式1-2HOPPER 人孔右側破孔 | 4489500% | 4489900% | LINE1袋式1-2HOPPER HOPPER 人孔左側框裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 65 | 130 | 0 | 75023.57 | 99.92% | 99.92%
MBL202200027 | BA1EBFBFUNK10N03 | 1線 袋式集塵器 3 | LINE3 1-3 HOPPER 南側面閘刀上方破洞 | 4457400% | 4457500% | 鏽蝕斷裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊接完成 | BD | 60 | 60
MBL202200099 | BA1EBFBFUNK10N03 | 1線 袋式集塵器 3 | LINE1 1-3HOPPER 人孔3點鐘位置破洞 | 4460900% | 4461400% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經油令調整後正常使用. | BD | 30 | 30
MBL202200124 | BA1EBFBFUNK10N03 | 1線 袋式集塵器 3 | LINE1 袋式1-3HOPPER 西南側多孔板及側板鏽蝕 | 4462100% | 4462400% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經油令調整後正常使用. | BD | 25 | 25
MBL202200130 | BA1EBFBFUNK10N03 | 1線 袋式集塵器 3 | LINE1 袋式1-3HOPPER 西南側多孔板及側板鏽蝕 | 4462300% | 4462400% | 鏽蝕斷裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊接完成 | BD | 75 | 75
MBL202200133 | BA1EBFBFUNK10N03 | 1線 袋式集塵器 3 | 1NK10N03 LINE 1 B/F 人孔內襯脫離掉落! | 4462600% | 4462600% | 1NK10N03 LINE1 1-3 第一排15支 多孔板破損，羊角壓板變形鏽蝕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1NK10N03 LINE1 1-3 第一排15支多孔板焊補，羊角壓板變形更換 | BD | 515 | 1255
MBL202200136 | BA1EBFBFUNK10N03 | 1線 袋式集塵器 3 | LINE1袋式1-3-3曝氣電磁閥接點斷腳無法作動! | 4462700% | 4463100% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經油令調整後正常使用. | BD | 30 | 30
MBL202200197 | BA1EBFBFUNK10N03 | 1線 袋式集塵器 3 | 1NK10N03 LINE 1 B/F 人孔內襯脫離掉落! | 4465400% | 4465700% | 1NK10N03 LINE1 1-3 第一排15支 多孔板破損，羊角壓板變形鏽蝕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1NK10N03 LINE1 1-3 第一排15支多孔板焊補，羊角壓板變形更換 | BD | 360 | 875
MBA202200408 | BA1EBFBFUNK10N03 | 1線 袋式集塵器 3 | 袋式1-3閘刀閥東側面破洞 | 4475200% | 4475200% | 1NK10N03 LINE1 B/F 1-3 第10,11排第16支多孔板擴孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 多孔板焊補盲封 | BD | 150 | 300
MBA202200630 | BA1EBFBFUNK10N03 | 1線 袋式集塵器 3 | LINE1袋式1-3-3曝氣電磁閥接點斷腳無法作動! | 4484200% | 4484200% | 1NK10N03 LINE1 B/F 1-3 第10,11排第16支多孔板擴孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 多孔板焊補盲封 | BD | 100 | 200
MBA202200745 | BA1EBFBFUNK10N03 | 1線 袋式集塵器 3 | 1NK10N03 LINE1 1-3 閘刀上面北側破洞 | 4489200% | 4489300% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經油令調整後正常使用. | BD | 25 | 25 | 0 | 52423 | 99.74% | 99.74%
MBL202200271 | BA1EBFBFUNK10N04 | 1線 袋式集塵器 4 | LINE1袋式1-4 HOPPER人孔蓋右下角破孔! | 4468900% | 4468900% | 鏽蝕斷裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補完成 | BD | 100 | 100
MBL202200281 | BA1EBFBFUNK10N04 | 1線 袋式集塵器 4 | 1NK10N04 LINE1 1-4 HOPPER 西側面有破(振動器往上50CM,要拆保溫，由外補) | 4469200% | 4471400% | 鏽蝕斷裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補完成 | BD | 85 | 85
MBA202200458 | BA1EBFBFUNK10N04 | 1線 袋式集塵器 4 | LINE1袋式1-4 HOPPER人孔蓋右下角破孔! | 4477000% | 4477000% | 鏽蝕斷裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補完成 | BD | 100 | 100
MBA202200543 | BA1EBFBFUNK10N04 | 1線 袋式集塵器 4 | 袋式1-4倉第14排 高壓軟管破損漏AIR | 4480500% | 4480900% | 鏽蝕斷裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補完成 | BD | 85 | 85
MBA202200693 | BA1EBFBFUNK10N04 | 1線 袋式集塵器 4 | 乾淨側第4支L型曝氣管斷! | 4486800% | 4487100% | INE1袋式1-4 HOPPER 人孔蓋右上及左下角破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 150 | 150
MBA202200790 | BA1EBFBFUNK10N04 | 1線 袋式集塵器 4 | 袋式1-4 閘刀只能關2/1卡死 | 4491400% | 4491400% | INE1袋式1-4 HOPPER 人孔蓋右上及左下角破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 110 | 110
MBA202200706 | BA1EBFBFUNK10N04 | 1線 袋式集塵器 4 | 袋式1-4倉第14排 高壓軟管破損漏AIR | 4487400% | 4492600% | 鏽蝕斷裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補完成 | BD | 90 | 90 | 0 | 74982.86 | 99.86% | 99.86%
MBL202200066 | BA1CABIDFNL05D01 | 1線 誘引抽風機 | 1NL09P01 LINE1煙囪壓力計 數據斷訊 | 4459400% | 4459800% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經固定訊號傳送器後正常使用. | BD | 80 | 80
MBL202200212 | BA1CABIDFNL05D01 | 1線 誘引抽風機 | 1NL09P01 LINE1煙囪壓力計 斷訊 | 4465800% | 4465900% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經固定訊號傳送器後正常使用. | BD | 55 | 55
MBL202200259 | BA1CABIDFNL05D01 | 1線 誘引抽風機 | 1NL05D1 1線I D FAN 出口煙道靠近膨脹接頭處破3個洞現場噴漆記號 | 4468600% | 4469000% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經固定訊號傳送器後正常使用. | BD | 50 | 50
MBA202200489 | BA1CABIDFNL05D01 | 1線 誘引抽風機 | 1線 誘引抽風機電流顯示異常 | 4478500% | 4478500% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經固定訊號傳送器後正常使用. | BD | 65 | 65
MBA202200628 | BA1CABIDFNL05D01 | 1線 誘引抽風機 | 電流顯示異常 | 4484000% | 4484000% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經固定訊號傳送器後正常使用. | BD | 65 | 65
MBA202200499 | BA1CABIDFNL05D01 | 1線 誘引抽風機 | 電流顯示異常 | 4478800% | 4487000% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經固定訊號傳送器後正常使用. | BD | 65 | 65 | 0 | 87536.67 | 99.93% | 99.93%
MBA202200772 | BA0435F7BBA7E6DA | 1線 進料斜槽檔板 2 | 1~3線進料斜槽檔板更新定位開關 | 4490500% | 4490500% | 煙道溫度計1NM21T04 OVER RANGE故障! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 煙道溫度計1NM21T04 OVER RANGE故障!更換溫度計,更換周期 112.03.13~113.01.02 | BD | 100 | 100 | 0 | 525500 | 99.98% | 99.98%
MBL202200107 | BA1BOIDDHNA30B01 | 1線 過熱器 #1 | 煙道溫度計1NM21T02斷訊! | 4461200% | 4461200% | 煙道溫度計1NM21T04 OVER RANGE故障! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 煙道溫度計1NM21T04 OVER RANGE故障!更換溫度計,更換周期 112.03.13~113.01.02 | BD | 105 | 105
MBA202200427 | BA1BOIDDHNA30B01 | 1線 過熱器 #1 | 1NM21T04 過熱器二轉三溫度計右側 溫度異常晃動 | 4475400% | 4475500% | 煙道溫度計1NM21T04 OVER RANGE故障! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 煙道溫度計1NM21T04 OVER RANGE故障!更換溫度計,更換周期 112.03.13~113.01.02 | BD | 110 | 110
MBA202200504 | BA1BOIDDHNA30B01 | 1線 過熱器 #1 | 煙道溫度計 1NM21T04 OVER RANGE故障! | 4479200% | 4479200% | 煙道溫度計1NM21T04 OVER RANGE故障! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 煙道溫度計1NM21T04 OVER RANGE故障!更換溫度計,更換周期 112.03.13~113.01.02 | BD | 125 | 125
MBA202200698 | BA1BOIDDHNA30B01 | 1線 過熱器 #1 | 1NM21T04斷訊! | 4487100% | 4487300% | 煙道溫度計1NM21T04 OVER RANGE故障! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 煙道溫度計1NM21T04 OVER RANGE故障!更換溫度計,更換周期 112.03.13~113.01.02 | BD | 85 | 85 | 0 | 131293.75 | 99.92% | 99.92%
MBA202200425 | BA1BOISBANV31Q01 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 軸封洩漏! | 4475800% | 4475800% | 吹灰壓力8BAR,需調高到10BAR! | 預防保養 | 吹灰壓力調高到10BAR | BD | 220 | 220
MBA202200451 | BA1BOISBANV31Q01 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 靠爐子極限開關作動不良! | 4476800% | 4476800% | 吹灰壓力8BAR,需調高到10BAR! | 預防保養 | 吹灰壓力調高到10BAR | BD | 185 | 185 | 0 | 262597.5 | 99.92% | 99.92%
MBL202200174 | BA1BOISBANV51Q01 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 外管脫離。 | 4464500% | 4464600% | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 外管脫離。 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 減速機及螺桿更換。 | BD | 240 | 240
MBL202200250 | BA1BOISBANV51Q01 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 1NV51Q01 吹灰器 退回時,M.C.C.TRIP,位置剛好碰觸靠爐內SWITCH | 4467800% | 4467800% | 1NV51Q01 1線51吹灰器 軸封洩漏 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 1NV51Q01 1線51吹灰器 銅墊片更換 | BD | 95 | 95
MBL202200377 | BA1BOISBANV51Q01 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 一啟動吹灰器就卡住，MCC 跳機熱電譯，管子有彎曲 | 4473400% | 4473400% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換極限開關及調整吹灰壓力,暖管測試正常! | BD | 45 | 90
MBL202200388 | BA1BOISBANV51Q01 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 吹灰器退過頭，馬達空轉，現場蒸汽手閥close | 4473900% | 4473900% | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 外管脫離。 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 減速機及螺桿更換。 | BD | 240 | 240
MBA202200505 | BA1BOISBANV51Q01 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 1NV51Q01 1線51吹灰器 退回時卡住積熱電譯作動 送電2次才退回 | 4479100% | 4479100% | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 外管脫離。 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 減速機及螺桿更換。 | BD | 185 | 185
MBA202200535 | BA1BOISBANV51Q01 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 1NV51Q01 1線51吹灰器 退回時卡住積熱電譯作動 送電2次才退回 | 4480200% | 4480500% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換極限開關及調整吹灰壓力,暖管測試正常! | BD | 65 | 125
MBA202200647 | BA1BOISBANV51Q01 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 外管變形,鎖外管的法蘭螺絲鬆脫,造成蒸汽外漏(緊急按鈕已按下)! | 4485200% | 4485200% | 1NV51Q01 1線51吹灰器 軸封洩漏 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 1NV51Q01 1線51吹灰器 銅墊片更換 | BD | 150 | 150
MBA202200649 | BA1BOISBANV51Q01 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 1NV51Q01 LINE1#51吹灰器 軸封漏 | 4485200% | 4485200% | 1NV51Q01 1線51吹灰器 軸封洩漏 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 1NV51Q01 1線51吹灰器 銅墊片更換 | BD | 95 | 95 | 0 | 65560.62 | 99.79% | 99.79%
MBA202200533 | BA1BOIDDHNA50B01 | 1線 過熱器 #3 | 1RR11S05 1線過熱器減溫噴水閥 閥關不死會洩漏 | 4480200% | 4480200% | 1NA50T08溫度計故障 | 性能退化、老化 | 更換傳送器後,測試功能正常 | MR | 55 | 55
MBA202200708 | BA1BOIDDHNA50B01 | 1線 過熱器 #3 | 1RR11S05 1線過熱器減溫噴水閥 閥關不死會洩漏 | 4487700% | 4487700% | 1RR11S05 關斷閥關閉,1RR11S08開5%有2.1T流量! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 閥體整修後正常 | BD | 235 | 235 | 25 | 262655 | 99.94% | 99.96%
MBL202200194 | BA0FEEAF9BDFD456 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 1NV42Q01 1線42吹灰器 遮斷閥沒有作動無蒸氣吹灰 | 4465300% | 4465600% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經油令上緊後正常使用. | BD | 65 | 65
MBA202200414 | BA0FEEAF9BDFD456 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 1NV42Q01 1線42吹灰器 遮斷閥極限開關撥桿斷掉失效吹灰器退過頭 | 4475000% | 4475000% | 1NV51Q01 1線51吹灰器 軸封洩漏 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 1NV51Q01 1線51吹灰器 銅墊片更換 | BD | 95 | 95 | 0 | 262720 | 99.97% | 99.97%
MBL202200061 | BA1BOIDDHNA60B01 | 1線 過熱器 #4 | 1RR12S05 關斷閥關閉,1RR12S08關閉會漏0.5流量! | 4459000% | 4459100% | 1RR12S05 關斷閥關閉,1RR12S08關閉會漏0.5流量! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 閥體整修後測試正常 | BD | 225 | 225
MBL202200170 | BA1BOIDDHNA60B01 | 1線 過熱器 #4 | 煙道溫度計1NM21T06 故障(OVER RANGE)! | 4464600% | 4464600% | LINE1 電動安全閥 1RA10S13 關到底羅盤會滑牙! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 閥體整修後正常 | BD | 630 | 560
MBL202200176 | BA1BOIDDHNA60B01 | 1線 過熱器 #4 | 1RA10S11 LINE1電動安全閥洩漏(目前切OFF,手閥關閉) | 4464600% | 4464700% | 一號主蒸汽閥 1RA10S18 REMOTE狀態無法CLOSE,LOCAL按關無法動作,需手動轉轉盤一圈,才能動作! | 性能退化、老化 | 齒輪潤滑後,測試功能正常 | BD | 65 | 65
MBA202200791 | BA1BOIDDHNA60B01 | 1線 過熱器 #4 | 歲修4階過熱器管排更換(補單) | 4491300% | 4491400% | LINE1 電動安全閥 1RA10S13 關到底羅盤會滑牙! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 閥體整修後正常 | BD | 445 | 395 | 0 | 131058.75 | 99.74% | 99.74%
MBL202200046 | BA1BOISBANV32Q01 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 2NV32Q01 2線32吹灰器 軸封洩漏 | 4458100% | 4459500% | 軸封洩漏! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 軸封更換 | BD | 215 | 215
MBL202200370 | BA1BOISBANV32Q01 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 1NV32Q01 LINE1 #32吹灰器 靠近遮斷閥SWITCH斷 | 4473000% | 4473300% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 定位開闢固定基座螺絲斷裂鬆脫,導致無法觸碰定位,更換並且重新固定,暖管測試正常! | BD | 65 | 65
MBA202200404 | BA1BOISBANV32Q01 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 1線32吹灰器 退後到3/1處空轉無法退回，須將蒸氣手閥關閉才能退回 | 4474800% | 4475000% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 定位開闢固定基座螺絲斷裂鬆脫,導致無法觸碰定位,更換並且重新固定,暖管測試正常! | BD | 55 | 55
MBA202200418 | BA1BOISBANV32Q01 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 2NV32Q01 2線32吹灰器 軸封洩漏 | 4475100% | 4475200% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 定位開闢固定基座螺絲斷裂鬆脫,導致無法觸碰定位,更換並且重新固定,暖管測試正常! | BD | 65 | 65 | 0 | 131300 | 99.92% | 99.92%
MBL202200033 | BA1FACKBFUN08D02 | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 1UN08D02 1線飛灰螺旋輸送機 馬達運轉 SCREW不會動(疑似減速機故障) | 4457400% | 4457400% | 靠東側外殼裂,漏灰! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破裂處焊布鐵板完成 | BD | 325 | 655
MBL202200132 | BA1FACKBFUN08D02 | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 1UN08D02 1線飛灰螺旋輸送機 馬達運轉 SCREW不會動(疑似減速機故障) | 4462600% | 4462600% | 靠東側外殼裂,漏灰! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破裂處焊布鐵板完成 | BD | 375 | 750
MBA202200397 | BA1FACKBFUN08D02 | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 1UN08D01 1線飛灰螺旋輸送機 機殼底部減薄破洞漏灰 | 4474300% | 4477700% | 靠東側外殼裂,漏灰! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破裂處焊布鐵板完成 | BD | 420 | 835 | 0 | 174826.67 | 99.79% | 99.79%
MBL202200168 | BA1BOIDCCNA01 | 1線 鍋爐 / 節熱器 | 1RL11S20 1線鍋爐飼水關斷閥 軸封漏水已有逼緊無效 | 4464400% | 4464400% | 1RA10T04溫度值異常 | 性能退化、老化 | 更換1對4分配器後,測試功能正常 | MR | 30 | 30
MBL202200264 | BA1BOIDCCNA01 | 1線 鍋爐 / 節熱器 | 1RL11S20 1線鍋爐飼水關斷閥 軸封漏水已有逼緊無效 | 4468700% | 4468700% | 1RA10T04溫度值異常 | 性能退化、老化 | 更換1對4分配器後,測試功能正常 | MR | 35 | 35 | 0 | 262767.5 | 99.99% | 100%
MBA202200650 | BA1STRFDPRZ15B01 | 1線 鍋爐排放閃化槽1 | 1線右側四段底排管線堵塞 | 4485100% | 4485100% | 1線右側四段底排管線堵塞 | 異物入侵 | 拆清閥體後正常 | BD | 205 | 205 | 0 | 525395 | 99.96% | 99.96%
MBA202200654 | BA1BOIDBMNA20B01 | 1線 鍋爐汽鼓 | LINE1 WATER BAR 1RV21A01 1RV11A01 1RV11A02斷訊! | 4485300% | 4485300% | 線汽鼓液位計 雲母片破損已隔離 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換雲母片 | BD | 185 | 370
MBA202200700 | BA1BOIDBMNA20B01 | 1線 鍋爐汽鼓 | 雲母片破損漏汽! | 4487200% | 4487400% | 線汽鼓液位計 雲母片破損已隔離 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換雲母片 | BD | 170 | 335 | 0 | 262622.5 | 99.93% | 99.93%
MBL202200086 | BA0FDA510E85F523 | 1線 飛灰氣送收集槽 | 緩衝櫃溫度計1UN14T02故障(0度)! | 4460500% | 4460600% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現 X:放大器線路鬆脫,重新固定後正常使用. | BD | 55 | 55 | 0 | 525545 | 99.99% | 99.99%
MBL202200152 | BA1FACFASUN16B02 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | LINE1 飛灰氣送系統 出口回抽管閥體損壞(漏灰) | 4463500% | 4463500% | LINE1 飛灰氣送系統 26米水平管線伸縮管內管破洞漏灰 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處焊補完成 | BD | 180 | 180
MBL202200190 | BA1FACFASUN16B02 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | LINE1 飛灰氣送系統 下料半球閥壓力錶異常卡在3BAR(無法歸零) | 4465200% | 4465200% | 手閥磨損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換手閥 | BD | 85 | 85
MBL202200199 | BA1FACFASUN16B02 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 出口AOV之前管砂孔漏灰! | 4465400% | 4465400% | LINE1飛灰氣送系統 回抽管45度處砂孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔焊補 | BD | 95 | 95
MBL202200231 | BA1FACFASUN16B02 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 氣密墊破無法持壓! | 4466900% | 4467000% | 出口AOV之前管砂孔漏灰 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔焊補 | BD | 170 | 345
MBL202200318 | BA1FACFASUN16B02 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 1UN14S04 LINE1飛灰氣送系統 下料閥無法關定位 | 4471000% | 4471200% | LINE1飛灰氣送系統 回抽管45度處砂孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔焊補 | BD | 110 | 110
MBL202200355 | BA1FACFASUN16B02 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 1UN14S04 LINE1飛灰氣送系統 下料閥無法關定位 | 4472400% | 4472400% | 回抽管45度處砂孔! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔處焊補完成 | BD | 75 | 220
MBA202200736 | BA1FACFASUN16B02 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | LINE1飛灰氣送系統 出口閥CLOSE現場定位燈有亮,但現場盤沒亮,無法自動下料送灰 | 4488800% | 4488800% | 回抽管45度處砂孔! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔處焊補完成 | BD | 45 | 135 | 0 | 74977.14 | 99.86% | 99.86%
MBL202200121 | BA096CA8EAD7BE67 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 1WM03D01 LINE1 ATOMIZER再利用水泵 軸封漏 | 4462000% | 4462100% | RP SILO 2 伸縮布管被槽車撞到請維修檢查 | 操作失誤 | 鋼索整理測試正常 | BD | 65 | 65
MBL202200326 | BA096CA8EAD7BE67 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 1WM03D01 LINE1 ATOMIZER再利用水泵 軸封漏 | 4471400% | 4471400% | 0UA02D2 過濾水泵 泵浦側異音(TRIP) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 0UA02D2 過濾水泵泵浦整修回裝測試正常 | BD | 275 | 440
MBA202200510 | BA096CA8EAD7BE67 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 1WM03D01 LINE1 ATOMIZER再利用水泵 軸封漏 | 4479600% | 4479600% | 吸收式冰機(防腐抑垢劑)加藥泵故障 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 加藥機馬達送電後無法動作,確認有電無動作,轉由藥水廠商更換. | BD | 35 | 35
MBA202200617 | BA096CA8EAD7BE67 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 1WM03D01 LINE1 ATOMIZER再利用水泵 軸封漏 | 4483400% | 4483600% | 溫度計斷訊! | 性能退化、老化 | 接線重新緊固後,測試功能正常 | BD | 20 | 20 | 0 | 131301.25 | 99.92% | 99.92%
MBA202200441 | BA088B59F2F481A3 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 1NW28S05 LINE 1 ATOMIZER現場石灰調節閥開度0％石灰還有2t/h的流量! | 4476200% | 4476300% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換照明燈管20支,更換完成! | BD | 50 | 50
MBA202200593 | BA088B59F2F481A3 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | NL14D01 #1 ATOMIZER 吸油泵MCC跳過載 | 4482400% | 4482600% | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 小車車輪異音(東北) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸承更換 測試正常 | BD | 205 | 410
MBA202200742 | BA088B59F2F481A3 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | LINE1 #3ATOMIZER 回流管 油管破，滲油(現場有綁白布) | 4489100% | 4489500% | 環境惡劣溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換時間為110年12月16日. | BD | 25 | 25
MBA202200763 | BA088B59F2F481A3 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 2線1號ATOMIZER CABLE插頭上扣環少一支 | 4489800% | 4489800% | 1RA10T04 一線主蒸氣管溫度計斷訊 | 性能退化、老化 | 更換分配器後,測試功能正常 | BD | 35 | 35 | 0 | 131321.25 | 99.94% | 99.94%
MBL202200346 | BA2INCXGEND21S02 | 2線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 2ND21P02 LINE2第2段前左側 差壓計阻塞 | 4472200% | 4472200% | 環境惡劣溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 壓力計導壓管阻塞清通,表頭固定座斷裂更換完成. | BD | 60 | 60
MBA202200564 | BA2INCXGEND21S02 | 2線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 2ND21P02 LINE2第2段前左側 差壓計阻塞 | 4481200% | 4481300% | 環境惡劣溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 壓力計導壓管阻塞清通,表頭固定座斷裂更換完成. | BD | 60 | 60
MBA202200690 | BA2INCXGEND21S02 | 2線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 2ND21P02 LINE2第2段前左側 差壓計阻塞 | 4486900% | 4486900% | 環境惡劣溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 壓力計導壓管阻塞清通,表頭固定座斷裂更換完成. | BD | 65 | 65 | 0 | 175138.33 | 99.96% | 99.96%
MBL202200112 | BA2SSDSSBNL02B01 | 2線 半乾式洗煙塔 | 2線ATOMIZER油站 油管漏油 已綁布做記號 | 4461600% | 4461600% | LINE2 ATOMIZER油站 高壓油管回流管(公頭)約在30公分處破已用布綁做記號! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 油管更換 | BD | 30 | 60
MBA202200456 | BA2SSDSSBNL02B01 | 2線 半乾式洗煙塔 | 2WM07S02 2線半乾式37米再利用水氣動閥現場不會開 | 4477100% | 4477100% | LINE2 ATOMIZER油站 高壓油管回流管(公頭)約在30公分處破已用布綁做記號! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 油管更換 | BD | 30 | 55 | 0 | 262770 | 99.99% | 99.99%
MBA202200520 | BA08077BE1490234 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 2線半乾式破碎機 架橋清空後不會運轉 | 4480100% | 4480100% | 1RR11S05 關斷閥關閉,1RR11S08開5%有2.1T流量! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 閥體整修後正常 | BD | 290 | 290 | 0 | 525310 | 99.94% | 99.94%
MBL202200235 | BA2RPTKBFNN05D01 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 被動側北側軸封漏! | 4466900% | 4467200% | 被動側北側軸封漏! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸封螺絲重新鎖固 | BD | 75 | 155
MBL202200141 | BA2RPTKBFNN05D01 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 2NN05Y01 半乾式下方刮板式輸送機 SPEEDER SENSOR故障 DCS FORCE中 | 4463000% | 4470900% | 被動側北側軸封漏! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸封螺絲重新鎖固 | BD | 65 | 135
MBA202200566 | BA2RPTKBFNN05D01 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 2NN05D01 2線半乾式下方 CHAIN CONVEYOR鏈條過鬆 | 4481200% | 4481200% | 2NN05D01 LINE2 半乾式 CHAIN CONVEYOR 會無預警speed low | 磨耗、磨損、腐蝕 | Speed Sensor線路整理重新壓接及感應盤處理後,恢復正常使用 | BD | 95 | 95 | 0 | 175121.67 | 99.96% | 99.96%
MBL202200025 | BA2RPTRPSNN22B01 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 2NN26S01 氣動閥軸封 關閉會漏氣 | 4457200% | 4457300% | 壓力開關H故障 | 其他製作安裝因素 | 壓力開關H故障，線路正常，更換壓力開關測試正常。 | BD | 135 | 135
MBL202200120 | BA2RPTRPSNN22B01 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 2NN26S01 氣動閥軸封 關閉會漏氣 | 4461900% | 4462000% | 2線RP氣送 2UT89P02訊號開關插頭銅綠斷裂 | 性能退化、老化 | 2線RP氣送2UT89P02更換開關插頭後,恢復正常使用 | BD | 30 | 30
MBL202200357 | BA2RPTRPSNN22B01 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 2NN22L01 LINE2 RP氣送系統 壓力櫃液位計失效 | 4472500% | 4472500% | 2線RP氣送 2UT89P02訊號開關插頭銅綠斷裂 | 性能退化、老化 | 2線RP氣送2UT89P02更換開關插頭後,恢復正常使用 | BD | 25 | 25
MBA202200480 | BA2RPTRPSNN22B01 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 2線RP氣送 2UT89P02訊號開關插頭銅綠斷裂 | 4478100% | 4478100% | 壓力開關H故障 | 其他製作安裝因素 | 壓力開關H故障，線路正常，更換壓力開關測試正常。 | BD | 120 | 120 | 0 | 131322.5 | 99.94% | 99.94%
MBL202200035 | BA05E4EA92D62649 | 2線 右側灰渣押出器 | 2號爐右側左邊灰壓出機 油管接頭斷裂噴油 | 4457600% | 4457700% | 退回時在1/3處M.C.C. TRIP(積熱電驛)現場緊急按鈕按下! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸封壓蓋調整完成 | BD | 90 | 90 | 0 | 525510 | 99.98% | 99.98%
MBL202200351 | BA077C1779EC87A1 | 2線 左邊垃圾推進器 | 2NF12S06 2線左側FEEDER 油壓缸漏油 | 4472500% | 4472500% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換灯具後正常使用. | BD | 70 | 70 | 0 | 525530 | 99.99% | 99.99%
MBL202200237 | BA2SDEKBFNQ31D01 | 2線 振動輸送帶(短) | 2NQ31D02 LINE2 灰渣振動輸送帶(短) 西北側避震器螺絲斷 | 4467000% | 4467100% | 2線短震動輸送機 西北側避震器斷裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 2線短震動輸送機 西北側避震器更換 | BD | 155 | 305
MBA202200576 | BA2SDEKBFNQ31D01 | 2線 振動輸送帶(短) | 2NQ31D02 LINE2 灰渣振動輸送帶(短) 西北側避震器損壞 | 4481800% | 4481800% | 2線短震動輸送機 西北側避震器斷裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 2線短震動輸送機 西北側避震器更換 | BD | 140 | 275
MBA202200648 | BA2SDEKBFNQ31D01 | 2線 振動輸送帶(短) | LINE2 短震動輸送帶 下料斜板支撐架斷裂 | 4484900% | 4485100% | 2線短震動輸送機 西北側避震器斷裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 2線短震動輸送機 西北側避震器更換 | BD | 110 | 220 | 0 | 175065 | 99.92% | 99.92%
MBL202200045 | BA0CC3D01AB04B5B | 2線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 馬達側聲音大! | 4458400% | 4458400% | 磨耗、磨損導致 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換扇形齒輪,測試正常! | BD | 75 | 145 | 0 | 525525 | 99.99% | 99.99%
MBA202200680 | BA2SDEKBFNQ52D01 | 2線 振動輸送帶2(長) | 2NQ52D02 2線振動輸送帶(長) 上馬達有異音 | 4486300% | 4486400% | LINE2 灰渣振動輸送帶(長) 靠南側從西側數來第4支板式彈簧片斷 靠北側從東側數來第6.8.9支板式彈簧片斷 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 彈簧鋼板更換 | BD | 145 | 145 | 0 | 525455 | 99.97% | 99.97%
MBL202200070 | BA2SDEKBFNQ52D02 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 西往東第10支底板破孔漏灰! | 4459500% | 4459500% | 靠南側從西側數來第4支板式彈簧片斷! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 彈簧鋼板更換 | BD | 205 | 205
MBL202200074 | BA2SDEKBFNQ52D02 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 2NQ52D01 2線長振動輸送機 從底渣坑算第7隻處振動板夾層焊接處斷裂 | 4460000% | 4460000% | 靠南側從西側數來第4支板式彈簧片斷! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 彈簧鋼板更換 | BD | 230 | 230
MBL202200186 | BA2SDEKBFNQ52D02 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 從出口數來北側第6支板式彈簧片斷! | 4465100% | 4465600% | 靠南側從西側數來第4支板式彈簧片斷! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 彈簧鋼板更換 | BD | 130 | 130
MBL202200300 | BA2SDEKBFNQ52D02 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 靠北側7、10、11板式彈簧片斷! | 4470100% | 4470300% | 靠南側從西側數來第4支板式彈簧片斷! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 彈簧鋼板更換 | BD | 195 | 195
MBA202200578 | BA2SDEKBFNQ52D02 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 2線振動輸送帶 出口端算過來南側第二組彈簧片斷裂 | 4481900% | 4481900% | 靠南側從西側數來第4支板式彈簧片斷! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 彈簧鋼板更換 | BD | 205 | 205
MBA202200802 | BA2SDEKBFNQ52D02 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 2NQ52D01 2線長振動輸送機 從底渣坑算第7隻處振動板夾層焊接處斷裂 | 4491900% | 4491900% | 靠南側從西側數來第4支板式彈簧片斷! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 彈簧鋼板更換 | BD | 215 | 215 | 0 | 87403.33 | 99.78% | 99.78%
MBL202200179 | BA2SDEKBFNQ31D02 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 2NQ31D02 LINE2灰渣振動輸送帶(短) 下料斜撐斷裂 | 4465100% | 4465100% | 東南角彈簧固定螺絲脫落! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 東南角彈簧固定螺絲鎖固。 | BD | 75 | 75
MBL202200227 | BA2SDEKBFNQ31D02 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 2NQ31D02 LINE2 灰渣震動輸送帶(短) 西北側避震器螺帽鬆脫 | 4466800% | 4466800% | 東南角彈簧固定螺絲脫落! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 東南角彈簧固定螺絲鎖固。 | BD | 65 | 65 | 0 | 262730 | 99.97% | 99.97%
MBL202200043 | BA07BCBFCB1C0161 | 2線 採樣冷卻器2 | 2RV21S04 LINE 2 8M汽鼓採樣水 手閥軸封漏及採樣水阻塞 | 4458100% | 4458100% | 無法點火,直接退出! | 操作失誤 | 將點火槍退定位的紙片拿掉後再按啓動鈕,測試點火正常 | BD | 25 | 25
MBA202200497 | BA07BCBFCB1C0161 | 2線 採樣冷卻器2 | 2RV21A01 2線汽鼓鍋爐水 WATER BAR導電度計阻塞 | 4478800% | 4478800% | 廢氣區13米南側 靠近RP SILO2 玻璃帷幕窗戶下方 欄杆基座斷裂 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 斷裂處焊補完成 | BD | 255 | 510 | 0 | 262660 | 99.95% | 99.95%
MBA202200615 | BA2SSDSSCNL00B01 | 2線 旋風分離器1 | LINE2 CYCLONE HOPPER 北側有破孔 | 4483400% | 4483400% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板. | BD | 225 | 225
MBA202200710 | BA2SSDSSCNL00B01 | 2線 旋風分離器1 | 2NL00L01 LINE2 CYCLONE 南側液位H掛住(現場無架橋) | 4487700% | 4487700% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板. | BD | 265 | 265 | 0 | 262555 | 99.91% | 99.91%
MBA202200568 | BA0B20C529E31F6F | 2線 旋風分離器下料旋轉閥1 | LINE2 CYCLONE 2NL00B01液位計(2NL00L01)誤警報頻繁! | 4481200% | 4481200% | 8米 RP SILO1閘刀閥 開啟時閘刀過緊 | 異物入侵 | 積灰清除 螺桿潤滑 | BD | 55 | 165 | 4983 | 525545 | 99.99% | 99.99%
MBA202200496 | BA070B9AE9CC6172 | 2線 液壓油站壓泵 #1 | 2NF02D02 LINE2 爐床液壓油泵 油泵過度磨損，鐵鏽跑到2.3.4段左右側電磁閥 | 4478700% | 4492600% | 煙囪3樓電話分機(232)話筒常接觸不良, 沒鈴聲! | 性能退化、老化 | 將RJ11接頭重新壓接後,測試功能正常 | BD | 35 | 35 | 0 | 525565 | 99.99% | 99.99%
MBL202200305 | BA0509AA956D26E1 | 2線 液壓油站壓泵 #2 | 幫浦漏油嚴重,聲音異常(2進2出手閥CLOSE)油位約剩70%! | 4470700% | 4470700% | 環境溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為112年05月02日. | BD | 75 | 75 | 0 | 525525 | 99.99% | 99.99%
MBL202200260 | BA01544D2AAD5500 | 2線 液壓油站油櫃 | 現場90%,DCS 410mm需加油! | 4468500% | 4468500% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換電磁閥後正常使用. | BD | 45 | 45
MBA202200770 | BA01544D2AAD5500 | 2線 液壓油站油櫃 | 現場液位90%,DCS415,須補油! | 4490500% | 4490700% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 貼補鐵板 | BD | 110 | 110 | 0 | 262722.5 | 99.97% | 99.97%
MBL202200165 | BA2FBELHINJ22X01 | 2線 燃油燃燒器 #2 | 柴油高壓軟管破漏油! | 4464300% | 4465200% | 柴油高壓軟管破漏油! | 性能退化、老化 | 更換高壓軟管後,測試功能正常 | BD | 25 | 25 | 0 | 525575 | 100% | 100%
MBL202200240 | BA2BOIDCCNA10B01 | 2線 節熱器 | LINE2 ECO BY-PASS 管線 100-2NA-10-PC1-H90 漏水(須搭架拆保溫確認位置)! | 4467200% | 4467300% | LINE3 ECO BY-PASS 手閥 1NB04S01 軸封漏!(位置約42米) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更新手閥後正常 | BD | 170 | 170
MBL202200330 | BA2BOIDCCNA10B01 | 2線 節熱器 | LINE2 ECO HOPPER 檢視孔鏽蝕漏氣! | 4471500% | 4471600% | LINE3 ECO BY-PASS 手閥 1NB04S01 軸封漏!(位置約42米) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更新手閥後正常 | BD | 245 | 245
MBA202200407 | BA2BOIDCCNA10B01 | 2線 節熱器 | 2線ECO HOPPER 方形檢視孔座 破洞 | 4474900% | 4475100% | LINE3 ECO BY-PASS 手閥 1NB04S01 軸封漏!(位置約42米) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更新手閥後正常 | BD | 275 | 275
MBA202200732 | BA2BOIDCCNA10B01 | 2線 節熱器 | LINE2 ECO BY-PASS 管線 100-2NA-10-PC1-H90 漏水(須搭架拆保溫確認位置)! | 4488700% | 4488800% | LINE3 ECO BY-PASS 手閥 1NB04S01 軸封漏!(位置約42米) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更新手閥後正常 | BD | 190 | 190 | 0 | 131180 | 99.83% | 99.83%
MBA202200423 | BA2BOISBANV13Q01 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 吹灰時,ECO吹灰溫度計2RT53T02溫度OVER RANGE! | 4475400% | 4480400% | 2NV13Q01 2線13吹灰器 軸封洩漏 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 2NV13Q01 2線13吹灰器 銅墊片更換 | BD | 175 | 175 | 0 | 525425 | 99.97% | 99.97%
MBA202200563 | BA2FACBFRUN02D02 | 2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 2UN02D02 LINE2 ECO ROTARY 鏈條太鬆 | 4481100% | 4481200% | 鏽蝕破損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板.測試OK | BD | 195 | 390 | 0 | 525405 | 99.96% | 99.96%
MBL202200143 | BA2BOISBANV61Q01 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 退回時空轉,須關蒸汽慈可退至定位(緊急按鈕按下,關手閥)! | 4463000% | 4463400% | LINE2 #61吹灰器 無法退回，空轉。 | 磨耗、磨損、腐蝕 | LINE2 #61吹灰器更換減速機 | BD | 515 | 885 | 0 | 525085 | 99.9% | 99.9%
MBL202200056 | BA2EBFBFRNN12D01 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 2NN12D01 LINE2 2-1ROTARY 鍊條過鬆 | 4458800% | 4460100% | MCC DK05縱向跳盤後控制電源! 2NN12D01運囀燈短路 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | MCC DK05縱向跳盤後控制電源! 2NN12D01運囀燈短路,更換LLED燈泡 | BD | 135 | 135 | 0 | 525465 | 99.97% | 99.97%
MBA202200541 | BA2EBFBFRNN12D02 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 袋式2-2 ROTARY 馬達後方基座破洞 | 4480400% | 4484100% | 袋式2-2 ROTARY 馬達後方基座破洞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 60 | 60 | 0 | 525540 | 99.99% | 99.99%
MBL202200352 | BA062EB6703B08E4 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 2NN12D04 2線2-4ROTARY 馬達沒有運轉 | 4472200% | 4472200% | 煙道溫度計1NM21T04 OVER RANGE故障! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 煙道溫度計1NM21T04 OVER RANGE故障!更換溫度計,更換周期 112.03.13~113.01.02 | BD | 150 | 150
MBA202200449 | BA062EB6703B08E4 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 鏈條護蓋脫落! | 4476700% | 4476700% | 垃圾吊車吊控室內傳統螢幕*2老舊需更新 | 性能退化、老化 | 更換2個LED螢幕後,測試功能正常 | IM | 50 | 50
MBA202200467 | BA062EB6703B08E4 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | SPEED SENSOR故障! | 4477500% | 4477500% | OTARY下方伸縮布管東側、北側破孔漏氣! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 25 | 50
MBA202200487 | BA062EB6703B08E4 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 2NN12D04 2線2-4 ROTARY CASING北側破洞(南北側都變薄了) | 4478500% | 4478500% | 大門出口攝影機畫面全黑 | 性能退化、老化 | 更換大門出口攝影機畫面分配器後,測試功能正常 | MR | 35 | 35 | 0 | 131335 | 99.95% | 99.97%
MBL202200175 | BA0E5C1D51EAC7E6 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 2NN12D05 LINE2 B/F 2-5 ROTARY MCC TRIP HOPPER 檢查無異物，疑似楊桃片卡死無法作動(MCC電流9A) | 4464700% | 4464700% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換電磁閥後正常使用. | BD | 65 | 65
MBL202200285 | BA0E5C1D51EAC7E6 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 袋式2-5ROTARY 機殼東側破洞 | 4469400% | 4471600% | 1線右側四段底排管線堵塞 | 異物入侵 | 拆清閥體後正常 | BD | 225 | 225
MBA202200635 | BA0E5C1D51EAC7E6 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 袋式2-5ROTARY 北側機殼破洞 | 4484500% | 4484500% | 袋式2-2 ROTARY 馬達後方基座破洞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 35 | 35 | 0 | 175091.67 | 99.94% | 99.94%
MBL202200195 | BA2RPTKBFNN14D01 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 2NN14D01 LINE2 袋式CHAIN CONVEYOR 馬達異音 | 4465400% | 4465400% | LINE2 袋式CHAIN CONVEYOR 馬達異音 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 重複開單 | BD | 450 | 1350
MBL202200319 | BA2RPTKBFNN14D01 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 馬達異音! | 4470900% | 4471000% | LINE2 袋式CHAIN CONVEYOR 馬達異音 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 重複開單 | BD | 600 | 1800
MBL202200322 | BA2RPTKBFNN14D01 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 2NN14D01 LINE 2 袋式CHAIN CONVEYOR現場馬達運轉,減速機未作動! | 4471200% | 4471200% | LINE2 袋式CHAIN CONVEYOR 馬達異音 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 重複開單 | BD | 575 | 1725
MBA202200439 | BA2RPTKBFNN14D01 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 2NN14D01 LINE2袋式CHAIN CONVEYOR 刮板齒排跑掉 | 4476100% | 4476100% | 馬達異音! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 檢試無異常 電流2.2A 再觀察 | MR | 75 | 155
MBA202200673 | BA2RPTKBFNN14D01 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 2NN14D01 LINE2袋式CHAIN CONVEYOR 刮板齒排跑掉 | 4486200% | 4486200% | LINE2 袋式CHAIN CONVEYOR 馬達異音 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 重複開單 | BD | 460 | 1380 | 4 | 104688 | 99.59% | 99.6%
MBL202200323 | BA0446F187CA3AE1 | 2線 袋式集塵器 | LINE2 袋式PLC盤旁錯線箱2KF05 門鎖故障無法關閉(目前使用鐵絲綁)! | 4471100% | 4471200% | 0QA07L3B 3號ACC 液位計失真 | 性能退化、老化 | 更換液位計後,測試功能正常 | BD | 45 | 45 | 0 | 525555 | 99.99% | 99.99%
MBL202200344 | BA2EBFBFUNK10N01 | 2線 袋式集塵器 1 | LINE2袋式曝氣系統 2-1-10到曝氣閥的漏氣! | 4472300% | 4472300% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補完成 | BD | 65 | 65
MBL202200309 | BA2EBFBFUNK10N01 | 2線 袋式集塵器 1 | LINE2 B/F 2-1入口擋板 無法關閉 | 4470400% | 4472700% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經油令調整後正常使用. | BD | 35 | 35
MBA202200712 | BA2EBFBFUNK10N01 | 2線 袋式集塵器 1 | BF 2-1.5入口檔板 無法關閉 | 4487700% | 4488100% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經油令調整後正常使用. | BD | 20 | 20 | 0 | 175160 | 99.98% | 99.98%
MBL202200034 | BA2EBFBFUNK10N02 | 2線 袋式集塵器 2 | 2NK10N02 LINE2 B/F 2-2第3支曝氣黑色軟管破 | 4457700% | 4457800% | 2NK10N02 LINE2 2-2第10排 黑色曝氣軟管和鐵管破 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換曝氣軟管 | BD | 95 | 95 | 0 | 525505 | 99.98% | 99.98%
MBL202200030 | BA2EBFBFUNK10N03 | 2線 袋式集塵器 3 | LINE2 袋式2-3 HOPPER人孔右側焊道漏氣 | 4457600% | 4457600% | 2-4袋式 ROTARY 下方布管直管處靠南側有破洞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 55 | 110
MBA202200424 | BA2EBFBFUNK10N03 | 2線 袋式集塵器 3 | LINE2 袋式2-3HOPPER 東側、西側舊板鏽蝕脫離(南側的舊板已斷掉掉落造成HOPPER架橋)! | 4475300% | 4475400% | 2-4袋式 ROTARY 下方布管直管處靠南側有破洞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 60 | 125
MBA202200516 | BA2EBFBFUNK10N03 | 2線 袋式集塵器 3 | LINE2 袋式2-3 HOPPER人孔右側焊道漏氣 | 4479900% | 4479900% | 2-4袋式 ROTARY 下方布管直管處靠南側有破洞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 45 | 95
MBA202200751 | BA2EBFBFUNK10N03 | 2線 袋式集塵器 3 | 袋式2-3HOPPER,開人孔檢查內部楊桃片上方 北側 東側 破洞! | 4489300% | 4489400% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 貼補鐵板 | BD | 145 | 145 | 0 | 131323.75 | 99.94% | 99.94%
MBL202200269 | BA2EBFBFUNK10N04 | 2線 袋式集塵器 4 | 2NK10N04 LINE2 2-4人孔 內襯脫落 | 4468800% | 4468800% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經油令上緊後正常使用. | BD | 45 | 45
MBA202200475 | BA2EBFBFUNK10N04 | 2線 袋式集塵器 4 | LINE2 袋式曝氣系統 2-4-5油令漏氣! | 4477700% | 4477700% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經油令上緊後正常使用. | BD | 55 | 55 | 0 | 262750 | 99.98% | 99.98%
MBL202200069 | BA0584BA0983EC32 | 2線 袋式集塵器 5 | LINE2袋式曝氣系統2-5-2蓄壓桶至曝氣閥橫管接頭漏氣! | 4459800% | 4459800% | 抓斗負重超過2.5噸時抓斗會下滑! | 負載變化過大 | 煞車調整完成 | BD | 65 | 65
MBA202200493 | BA0584BA0983EC32 | 2線 袋式集塵器 5 | 袋式2-5HOPPER 液位計H不會出來(RP氣送撿出旋轉鐵片) | 4478600% | 4478600% | LINE3 ECO BY-PASS 手閥 1NB04S01 軸封漏!(位置約42米) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更新手閥後正常 | BD | 305 | 305
MBA202200538 | BA0584BA0983EC32 | 2線 袋式集塵器 5 | 袋式2-5HOPPER 液位計H不會出來(RP氣送撿出旋轉鐵片) | 4480400% | 4480400% | LINE2 灰渣振動輸送帶(長) 靠南側從西側數來第4支板式彈簧片斷 靠北側從東側數來第6.8.9支板式彈簧片斷 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 彈簧鋼板更換 | BD | 140 | 140 | 0 | 175030 | 99.9% | 99.9%
MBA202200436 | BA2CABIDFNL05D01 | 2線 誘引抽風機 | BB06F電流值異常 2號爐 ID FAN DCS 電流值顯示150A故障 6.6kv電盤為22A | 4475900% | 4475900% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經調整開定位,位置後正常使用. | BD | 65 | 65 | 0 | 525535 | 99.99% | 99.99%
MBL202200184 | BA2BOIDDHNA30B01 | 2線 過熱器 #1 | 2NM21T02 煙道溫度計 異常偏高 | 4464900% | 4465000% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為12年10月11日. | BD | 30 | 30
MBL202200304 | BA2BOIDDHNA30B01 | 2線 過熱器 #1 | 2NM21T02煙道溫度計OVER RANGE(892度)! | 4470200% | 4470300% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為12年10月11日. | BD | 25 | 25
MBA202200551 | BA2BOIDDHNA30B01 | 2線 過熱器 #1 | 2NM21T02 煙道溫度計 異常偏高 | 4480500% | 4482100% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為12年10月11日. | BD | 35 | 35
MBA202200590 | BA2BOIDDHNA30B01 | 2線 過熱器 #1 | 煙道溫度計2NM21T04 故障! | 4482500% | 4482500% | 環境溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為12年06月22日. | BD | 40 | 40 | 0 | 131367.5 | 99.98% | 99.98%
MBL202200198 | BA0E8C826CA9DBFB | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 2NV31Q01 2線31吹灰器 軸封洩漏 | 4465300% | 4465300% | 2NV61Q01 LINE2 #61吹灰器 減速機支撐桿脫離、R銷脫落 | 其他製作安裝因素 | 2NV61Q01 LINE2 #61吹灰器 減速機支撐桿、R銷回裝 | BD | 75 | 145 | 50 | 525525 | 99.99% | 99.99%
MBA202200659 | BA2BOISBANV51Q01 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器 內管脫離 | 4485400% | 4485400% | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器 外管脫離 | 負載變化過大 | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器 減速機檢修完成 | BD | 285 | 285 | 0 | 525315 | 99.95% | 99.95%
MBL202200373 | BA08A9C4EF6FEE36 | 2線 過熱器 #3 | 煙道溫度計 2NM21T10 溫度計故障(800度)! | 4473200% | 4473200% | 2NQ52D01 LINE2 長震動輸送帶 東北側底板彈簧斷 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 2NQ52D01 LINE2 長震動輸送帶 東北側底板彈簧更換。 | BD | 135 | 135 | 0 | 525465 | 99.97% | 99.97%
MBL202200255 | BA06634272F319A0 | 2線 過熱器 #4 | LINE2電動安全閥 2RA10S11 洩漏(目前切OFF,手閥關閉)! | 4468200% | 4468200% | 溫度計斷訊! | 性能退化、老化 | 接線重新緊固後,測試功能正常 | BD | 20 | 20
MBA202200795 | BA06634272F319A0 | 2線 過熱器 #4 | 煙道溫度計2NM21T06 OVER RANGE故障! | 4491500% | 4491500% | OTARY下方伸縮布管東側、北側破孔漏氣! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 25 | 55 | 0 | 262777.5 | 99.99% | 99.99%
MBL202200054 | BA08CB782FED6447 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 馬達電線的鋼索斷! | 4458600% | 4458700% | 鏽蝕破損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板.測試OK | BD | 195 | 385 | 0 | 525405 | 99.96% | 99.96%
MBL202200379 | BA2FACBFRUN06D02 | 2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | ROTARY 軸承損壞! | 4473400% | 4473500% | LINE2 S/H ROTARY下方膨脹接頭內管變形布管破損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | LINE2 S/H ROTARY下方膨脹接頭內管變形布管破損 | BD | 170 | 170 | 0 | 525430 | 99.97% | 99.97%
MBL202200105 | BA022AB2D4BC3136 | 2線 鍋爐汽鼓 | LINE 2汽鼓液位計現場液位計燈泡故障! | 4461400% | 4461400% | 袋式2-2 ROTARY 馬達後方基座破洞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 60 | 60
MBL202200209 | BA022AB2D4BC3136 | 2線 鍋爐汽鼓 | LINE2 WATER BAR 2RV22A01斷訊! | 4466000% | 4466000% | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形突出鐵鎚敲一樣會往上翹 | 過頻繁使用 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋校正。 | BD | 110 | 110
MBL202200328 | BA022AB2D4BC3136 | 2線 鍋爐汽鼓 | 2NA20L02 LINE2 汽鼓液位計 數值偏低(相較於其他兩支低20) | 4471400% | 4471400% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換燈管,二段左右側走道共六支. | BD | 25 | 25
MBA202200574 | BA022AB2D4BC3136 | 2線 鍋爐汽鼓 | LINE 2汽鼓液位計現場液位計燈泡故障! | 4481500% | 4481600% | 13米 減壓站2安全閥 洩漏蒸氣 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 閥體整修後正常 | BD | 635 | 565 | 0 | 131192.5 | 99.84% | 99.84%
MBL202200196 | BA0E7B2B4DC6A191 | 2線 飛灰氣送收集槽 | 上桶靠北側破孔 | 4465300% | 4465300% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換燈具兩盞,燈管四支,施工完成! | BD | 40 | 40 | 0 | 525560 | 99.99% | 99.99%
MBL202200286 | BA2FACCRHUN10D02 | 2線 飛灰氣送破碎機 | MCC 斷路器TRIP! | 4469500% | 4469500% | MCC 斷路器跳積熱 及斷路器機械連鎖故障 | 磨耗、磨損、腐蝕 | MCC斷路器機械連鎖故障更換備品,並清除破碎機內部鐵塊後,恢復正常使用 | BD | 80 | 155 | 0 | 525520 | 99.98% | 99.98%
MBL202200004 | BA2FACFASUN16B02 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 回抽管砂孔*2約在9米半暫用布包覆! | 4456400% | 4456400% | 加壓手閥故障! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 手閥更換 | BD | 115 | 230
MBL202200012 | BA2FACFASUN16B02 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | LINE2 飛灰氣送系統 氣密墊破損 | 4456600% | 4456700% | 管路灰燼阻塞 | 異物入侵 | 更換氣密墊.分向閥 | BD | 140 | 280
MBL202200092 | BA2FACFASUN16B02 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 出口管線8米在LINE3 WATER BAR後方砂孔漏灰(暫時包覆)! | 4460700% | 4460800% | 加壓手閥故障! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 手閥更換 | BD | 100 | 205
MBL202200155 | BA2FACFASUN16B02 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 2線飛灰氣送 8米回抽管下方管線沙孔漏灰 | 4463700% | 4463800% | 管路灰燼阻塞 | 異物入侵 | 更換氣密墊.分向閥 | BD | 165 | 325
MBL202200310 | BA2FACFASUN16B02 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 氣密墊破損,無法持壓! | 4470500% | 4470600% | 管路灰燼阻塞 | 異物入侵 | 更換氣密墊.分向閥 | BD | 140 | 275
MBL202200338 | BA2FACFASUN16B02 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 加壓手閥故障! | 4471800% | 4471800% | 加壓手閥故障! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 手閥更換 | BD | 90 | 175
MBA202200399 | BA2FACFASUN16B02 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 氣送管線8米水平管線之前補強過焊道破洞及SILO頂部彎管法蘭處破洞共兩處已包覆! | 4474400% | 4474400% | 管路灰燼阻塞 | 異物入侵 | 更換氣密墊.分向閥 | BD | 175 | 355
MBA202200403 | BA2FACFASUN16B02 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 加壓氣動閥 2UT16S08 旋鈕損壞! | 4474700% | 4474800% | 管路灰燼阻塞 | 異物入侵 | 更換氣密墊.分向閥 | BD | 185 | 365 | 0 | 65561.25 | 99.79% | 99.79%
MBL202200390 | BA0D31FE6D3AAB91 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 150-UM-01-PC4 13米再利用水管線 位置在2線CYCLON北側處管線焊道砂孔漏水目前引流水桶承接 | 4473900% | 4473900% | 無法點火,直接退出! | 操作失誤 | 將點火槍退定位的紙片拿掉後再按啓動鈕,測試點火正常 | BD | 40 | 40
MBA202200530 | BA0D31FE6D3AAB91 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 再利用水AOV前手閥2UM92S01,法蘭螺絲斷2根,法蘭漏水! | 4480200% | 4480200% | 8號傾卸門 脫軌 | 性能退化、老化 | 8號傾卸門 復位。 | BD | 55 | 55 | 0 | 262752.5 | 99.98% | 99.98%
MBA202200657 | BA06820786F9D830 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 2WM03D02 2線噴霧水泵 現場幫浦有異音 | 4485500% | 4485600% | 壓力錶油管管接頭滲油 | 其他製作安裝因素 | 重新纏繞止洩帶鎖緊固定測試正常。 | BD | 70 | 70 | 0 | 525530 | 99.99% | 99.99%
MBL202200159 | BA0A08689043055F | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | ATOMIZER固定側回流管接頭滲油(目前在LINE3使用)! | 4463900% | 4464600% | 3NF13S02 LINE3 中間FEEDER 分向閥漏，約5秒1滴 | 性能退化、老化 | 更換O-ring並使用墊片密封膠檢修後,測試功能正常 | BD | 25 | 25
MBA202200719 | BA0A08689043055F | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | Atomizer混合槽 焊道處漏 | 4488300% | 4488300% | LINE3 CYCLONE HOPPER液位計3NL00L01(H)掛著,無架橋! | 磨耗、磨損、腐蝕 | LINE3 CYCLONE HOPPER液位計 拆卸清潔,並更換控制器回裝後,恢復正常使用 | BD | 155 | 155 | 0 | 262710 | 99.97% | 99.97%
MBA202200417 | BA0F5446521FE973 | 2號主消防泵 | 負5米消防保壓泵,壓力開關銹蝕更換. | 4475100% | 4475600% | 1NV51Q01 1線51吹灰器 軸封洩漏 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 1NV51Q01 1線51吹灰器 銅墊片更換 | BD | 145 | 145 | 0 | 525455 | 99.97% | 99.97%
MBL202200247 | BA0WBEWABUC02N1 | 2號地磅 | 地磅室 出磅探照燈不會亮 位置在廁所門上方 | 4467500% | 4467700% | 地磅室 出磅電腦鍵盤無法使用 | 性能退化、老化 | 地磅室 出磅電腦鍵盤電源重新處理後,恢復正常使用 | BD | 60 | 60
MBL202200315 | BA0WBEWABUC02N1 | 2號地磅 | 地磅室出磅柵欄桿 欄杆變形斷裂無法使用(暫安裝可用截短欄杆使用)損壞的欄杆放置純水場 | 4470700% | 4470800% | 東側拉門故障! | 性能退化、老化 | 東側拉門檢修完成 | BD | 115 | 115
MBA202200688 | BA0WBEWABUC02N1 | 2號地磅 | 地磅室 出磅探照燈不會亮 位置在廁所門上方 | 4486900% | 4487100% | 東側拉門故障! | 性能退化、老化 | 東側拉門檢修完成 | BD | 105 | 105
MBA202200762 | BA0WBEWABUC02N1 | 2號地磅 | 東側拉門故障! | 4489700% | 4489800% | 地磅室 出磅電腦鍵盤無法使用 | 性能退化、老化 | 地磅室 出磅電腦鍵盤電源重新處理後,恢復正常使用 | BD | 70 | 70 | 0 | 131312.5 | 99.93% | 99.93%
MBL202200111 | BA3INCBARNF13S06 | 3線 中間垃圾推進器 | 3NF13S02 LINE3 中間FEEDER 分向閥漏，約5秒1滴 | 4461600% | 4461800% | 3NF13S02 LINE3 中間FEEDER 分向閥漏，約5秒1滴 | 性能退化、老化 | 更換O-ring並使用墊片密封膠檢修後,測試功能正常 | BD | 30 | 30
MBL202200215 | BA3INCBARNF13S06 | 3線 中間垃圾推進器 | 3線中間feeder控制盤電源模組(2222)及中間/左邊feeder控制盤內回授信號模組(2255)故障 | 4465900% | 4465900% | 3NF13S02 LINE3 中間FEEDER 分向閥漏，約5秒1滴 | 性能退化、老化 | 更換O-ring並使用墊片密封膠檢修後,測試功能正常 | BD | 25 | 25 | 0 | 262772.5 | 99.99% | 99.99%
MBL202200228 | BA3SSDSSBNL02B01 | 3線 半乾式洗煙塔 | LINE3 ATOMIZER油站吸油泵回流管線漏油位置在接頭70公分處 | 4466900% | 4466900% | 3線ATOMIZER 油位60% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 3線ATOMIZER 補油80L | BD | 45 | 85
MBA202200748 | BA3SSDSSBNL02B01 | 3線 半乾式洗煙塔 | #4 ATOMIZER X軸Y軸差距過大(差30) | 4489400% | 4489400% | 3線ATOMIZER 油位60% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 3線ATOMIZER 補油80L | BD | 50 | 105 | 0 | 262752.5 | 99.98% | 99.98%
MBA202200445 | BA064626E8E128D5 | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 3NN04D01 LINE3 半乾式 ROTARY 上方伸縮布管歪斜，導致積料，架橋 | 4476400% | 4477200% | 地磅室 出磅電腦鍵盤無法使用 | 性能退化、老化 | 地磅室 出磅電腦鍵盤電源重新處理後,恢復正常使用 | BD | 60 | 60 | 0 | 525540 | 99.99% | 99.99%
MBL202200089 | BA091A4FEA1BB9CD | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 卡住不會動! | 4460500% | 4460800% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 現場定位開關撥桿固定螺絲掉落,重新固定並且暖管測試正常. | BD | 70 | 70
MBA202200570 | BA091A4FEA1BB9CD | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 卡住不會動! | 4481200% | 4481300% | ACC37米舊管線拆卸剩餘的角鐵在通道上，易造成人員絆倒受傷! | 其他製作安裝因素 | 角鐵餘料切除完成 | SI | 70 | 210
MBA202200684 | BA091A4FEA1BB9CD | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 卡住不會動! | 4486800% | 4486800% | 8米 RP SILO1閘刀閥 開啟時閘刀過緊 | 異物入侵 | 積灰清除 螺桿潤滑 | BD | 50 | 150 | 0 | 175136.67 | 99.96% | 99.98%
MBL202200126 | BA07F4907ED339F5 | 3線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 3NN05D01 LINE3 半乾式下方輸送帶 滾珠軸承損壞 | 4462400% | 4462400% | 3號爐4段右側爐床 電源控制器故障 | 性能退化、老化 | 更換2222電源控制器後,測試功能正常 | BD | 30 | 30 | 0 | 525570 | 99.99% | 99.99%
MBL202200396 | BA038A0DC2DE01CA | 3線 噴霧反應器冷卻風機 | 3NL25F01 LINE3 AT0MIZER 冷卻風流量低掛住 | 4474300% | 4474300% | 下料球閥OPEN時常不定位! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 下料球閥OPEN定位及壓力調整後,恢復正常使用 | BD | 70 | 70
MBA202200610 | BA038A0DC2DE01CA | 3線 噴霧反應器冷卻風機 | 3NL25F01 LINE3 AT0MIZER 冷卻風流量低掛住 | 4483100% | 4483200% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為112年10月17日. | BD | 35 | 35
MBA202200771 | BA038A0DC2DE01CA | 3線 噴霧反應器冷卻風機 | 3NL25F01 LINE3 AT0MIZER 冷卻風流量低掛住 | 4490400% | 4490500% | OTARY下方伸縮布管東側、北側破孔漏氣! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 25 | 50 | 0 | 175156.67 | 99.98% | 99.98%
MBL202200249 | BA02F9F8106651C1 | 3線 垃圾進料斜槽 | 3線垃圾水夾套 西側水夾套下方靠南側鐵板破洞使用陶瓷棉堵漏 | 4467800% | 4468100% | 袋式3-2旋轉閥鏈條護蓋螺絲斷 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換螺絲及調整 | BD | 140 | 140 | 60 | 525460 | 99.97% | 99.97%
MBL202200006 | BA3SDEKBFNQ31D01 | 3線 振動輸送帶(短) | 3線振動輸送機 西南角避震器螺栓斷裂 | 4456400% | 4456400% | 3線短振動輸送 東北側避震器損壞 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 3線短振動輸送 東北側避震器檢修完成 | BD | 50 | 50
MBL202200001 | BA3SDEKBFNQ31D01 | 3線 振動輸送帶(短) | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 西南側避震器螺絲斷 | 4456200% | 4456600% | 3NQ31D02 3線振動輸送帶(短) 靠北側襯裙鐵板裂開 | 性能退化、老化 | 3NQ31D02 3線振動輸送帶(短) 靠北側襯裙鐵板焊補 | BD | 175 | 175
MBA202200474 | BA3SDEKBFNQ31D01 | 3線 振動輸送帶(短) | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 西南側避震器螺絲斷 | 4477600% | 4477600% | 3NQ31D02 3線振動輸送帶(短) 靠北側襯裙鐵板裂開 | 性能退化、老化 | 3NQ31D02 3線振動輸送帶(短) 靠北側襯裙鐵板焊補 | BD | 170 | 170 | 0 | 175068.33 | 99.92% | 99.92%
MBL202200295 | BA3SDEKBFNQ52D02 | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 靠出口南側第三組板式彈簧片斷! | 4470000% | 4470400% | 3NQ52D02 LINE3灰渣振動輸送帶(長) 靠出口算起北側第一組，南側第三組彈簧片斷 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 3NQ52D02 LINE3灰渣振動輸送帶(長) 靠出口算起北側第一組，南側第三組彈簧片更換 | BD | 145 | 145 | 0 | 525455 | 99.97% | 99.97%
MBL202200348 | BA0AB1FD9D8B8B09 | 3線 採樣冷卻器2 | 3RV21A01 LINE 3 WATER BAR 汽鼓採樣水管線阻塞! | 4472300% | 4472300% | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗無法動作 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 南側垃圾抓斗Cable重新壓接整理後,恢復正常使用 | BD | 285 | 570
MBA202200429 | BA0AB1FD9D8B8B09 | 3線 採樣冷卻器2 | 3RA21A01 LINE 3 WATER BAR汽鼓採樣水管線阻塞! | 4475600% | 4476900% | 軸承壓蓋螺絲鬆脫且少一顆! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換螺絲 重新鎖固 | BD | 45 | 130
MBA202200822 | BA0AB1FD9D8B8B09 | 3線 採樣冷卻器2 | 3RV21A01 LINE 3 WATER BAR 汽鼓採樣水管線阻塞! | 4493000% | 4492600% | MCC 斷路器跳積熱 及斷路器機械連鎖故障 | 磨耗、磨損、腐蝕 | MCC斷路器機械連鎖故障更換備品,並清除破碎機內部鐵塊後,恢復正常使用 | BD | 70 | 145 | 0 | 175066.67 | 99.92% | 99.92%
MBA202200420 | BA0BA0CAE328AC26 | 3線 旋轉噴霧器吸油泵 | LINE3 ATOMIZER 供油管線漏油，自行更換1條油管 | 4475400% | 4475500% | LINE2 袋式CHAIN CONVEYOR 馬達異音 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換馬達 測試正常 | BD | 460 | 1385 | 0 | 525140 | 99.91% | 99.91%
MBL202200178 | BA088576FE2A7F9D | 3線 旋風分離器2 | LINE3 CYCLONE HOPPER液位計3NL00L02 架橋清除,液位計掛(HH)無法消除! | 4464800% | 4464800% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 現場定位開關撥桿固定螺絲掉落,重新固定並且暖管測試正常. | BD | 45 | 45
MBA202200537 | BA088576FE2A7F9D | 3線 旋風分離器2 | LINE3 CYCLONE HOPPER液位計3NL00L02 架橋清除,液位計掛(HH)無法消除! | 4480600% | 4480800% | 垃圾吊車室LINE1爐況畫面無法辨識,且無法控制切換畫面速度及操作(機子在面板裡)! | 性能退化、老化 | 更換自動輪跳器及檢修攝影畫面(放大器故障)後,測試功能正常 | MR | 75 | 75
MBA202200640 | BA088576FE2A7F9D | 3線 旋風分離器2 | LINE3 CYCLONE HOPPER液位計3NL00L02(H)誤警報頻繁! | 4484600% | 4484700% | 磨耗、磨損導致 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換操作桿防塵套組,測試正常! | BD | 30 | 65 | 0 | 175150 | 99.97% | 99.99%
MBA202200435 | BA0801336BEC594B | 3線 燃油燃燒器 #2 | 3-2燃燒器整理 | 4475800% | 4475800% | 0WV16D1 行政大樓3樓空調通風機 一條皮帶較鬆 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換皮帶 測試正常 | BD | 60 | 60
MBA202200655 | BA0801336BEC594B | 3線 燃油燃燒器 #2 | 3-2燃燒器整理 | 4485200% | 4485300% | 靠東側外殼裂,漏灰! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破裂處焊布鐵板完成 | BD | 355 | 710
MBA202200705 | BA0801336BEC594B | 3線 燃油燃燒器 #2 | 3-2燃燒器整理 | 4487300% | 4487300% | LINE1 1-3 閘刀上面北側破洞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔焊補 | BD | 120 | 235 | 0 | 175021.67 | 99.9% | 99.9%
MBL202200230 | BA0600B412738524 | 3線 燃油燃燒器 #3 | 歲修前測試 | 4467100% | 4467100% | 接觸物腐蝕化學物、液體、氣體導致 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 定位開關撥桿接觸腐蝕化學物、液體、氣體變型,更換撥桿並作暖管吹灰測試正常! | BD | 50 | 50 | 0 | 525550 | 99.99% | 99.99%
MBL202200078 | BA03CAE2BAC0F6BC | 3線 節熱器吹灰器 11 | 3NV11Q01 3線11吹灰器 軸封洩漏 | 4460300% | 4460300% | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 東北側第一組彈簧片斷 東北側第5組位置底板彈簧斷 西北側第11組彈簧片斷 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 彈簧片更換三組共6片 | BD | 100 | 205
MBA202200476 | BA03CAE2BAC0F6BC | 3線 節熱器吹灰器 11 | 3NV11Q01 LINE3 #11吹灰器 啟動後馬上掛Fault | 4477800% | 4477800% | 線汽鼓液位計 雲母片破損已隔離 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換雲母片 | BD | 135 | 270 | 0 | 262682.5 | 99.96% | 99.96%
MBL202200041 | BA0A9E3835BF4A46 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 排水排渣檢查後補水RIDDLING CONVEYOR MCC TRIP!(正反轉無效) | 4457900% | 4457900% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現液位計控制器螺絲鬆動,經固定後正常使用. | BD | 65 | 65
MBL202200221 | BA0A9E3835BF4A46 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 3NQ11D02 LINE3 3左龍船 無法動作 | 4466300% | 4466400% | 8號傾卸門 脫軌 | 性能退化、老化 | 8號傾卸門 復位。 | BD | 65 | 65
MBA202200478 | BA0A9E3835BF4A46 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 3NQ11D02 LINE3 3左龍船 無法動作 | 4478000% | 4478000% | 地磅室 出磅電腦鍵盤無法使用 | 性能退化、老化 | 地磅室 出磅電腦鍵盤電源重新處理後,恢復正常使用 | BD | 60 | 60
MBA202200561 | BA0A9E3835BF4A46 | 3線 粗篩輸送帶 1 | LINE3 左側龍船 MCC TRIP | 4481000% | 4481200% | ACC37米舊管線拆卸剩餘的角鐵在通道上，易造成人員絆倒受傷! | 其他製作安裝因素 | 角鐵餘料切除完成 | SI | 50 | 155 | 25 | 131340 | 99.95% | 99.96%
MBL202200347 | BA07FD5D46DC577B | 3線 粗篩輸送帶 2 | 3線右側龍船補水管線 腐蝕破洞 | 4472200% | 4472200% | 軸封漏! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 補軸封 | BD | 110 | 110
MBA202200652 | BA07FD5D46DC577B | 3線 粗篩輸送帶 2 | 排水至爐區管線堵塞，排水管彎管處須開檢查孔! | 4485600% | 4485600% | 2NF32S02 LINE2 第3段左側爐床油壓缸 油壓缸滲油 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 2NF32S02 LINE2 第3段左側爐床油壓缸 油壓缸更換。 | BD | 145 | 1015
MBA202200660 | BA07FD5D46DC577B | 3線 粗篩輸送帶 2 | 卡住不會動! | 4485400% | 4486300% | LINE1 飛灰氣送系統 出口閥前管線沙孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔修補完成 | BD | 140 | 285 | 4983 | 175068.33 | 99.92% | 99.92%
MBL202200017 | BA04F7140A21B03E | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 3NV62Q01 LINE3 #62吹灰器 內管脫離 | 4456800% | 4456800% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換照明燈管20支,更換完成! | BD | 55 | 55
MBA202200577 | BA04F7140A21B03E | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 3NV62Q01 3線62吹灰器 內管脫離 | 4481800% | 4481800% | 2-4袋式 ROTARY 下方布管直管處靠南側有破洞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 60 | 120
MBA202200599 | BA04F7140A21B03E | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 3線62吹灰器 軸封洩漏 | 4482700% | 4482700% | 2線短震動輸送機 西北側避震器斷裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 2線短震動輸送機 西北側避震器更換 | BD | 105 | 205
MBA202200767 | BA04F7140A21B03E | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 3NV62Q01 3線62吹灰器 內管脫離 | 4490000% | 4490000% | 震動過高造成溫度計故障 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計測試正常 | MR | 60 | 60 | 0 | 131330 | 99.95% | 99.96%
MBL202200275 | BA3EBFBFRNN12D01 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 3NN12D01 3線3-1 ROTARY CASING北側破洞 | 4469000% | 4469200% | 下方膨脹接頭布管漏灰! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 70 | 135
MBA202200713 | BA3EBFBFRNN12D01 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 下方膨脹接頭布管漏灰! | 4487900% | 4487900% | 下方膨脹接頭布管漏灰! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 60 | 125 | 0 | 262735 | 99.98% | 99.98%
MBL202200011 | BA3EBFBFRNN12D02 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 3NN12D02 LINE3 3-2 ROTARY 本體(南側)破洞 | 4456600% | 4457400% | 袋式3-2旋轉閥鏈條護蓋螺絲斷 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換螺絲及調整 | BD | 145 | 145
MBA202200731 | BA3EBFBFRNN12D02 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 3NN12D02 LINE3 3-2 ROTARY 本體(南側)破洞 | 4488700% | 4488800% | 袋式3-2旋轉閥鏈條護蓋螺絲斷 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換螺絲及調整 | BD | 145 | 145 | 0 | 262655 | 99.94% | 99.94%
MBA202200656 | BA0EAA511F676351 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | ROTARY CASING 北側破孔! | 4485300% | 4485400% | 環境溫度、溼度、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為112年12月05日. | BD | 35 | 35
MBA202200645 | BA0EAA511F676351 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 3-4袋式 ROTARY CASING 北側破孔 靠減速機上方 | 4484900% | 4490100% | MCC 斷路器跳積熱 及斷路器機械連鎖故障 | 磨耗、磨損、腐蝕 | MCC斷路器機械連鎖故障更換備品,並清除破碎機內部鐵塊後,恢復正常使用 | BD | 70 | 140 | 0 | 262747.5 | 99.98% | 99.98%
MBL202200096 | BA3EBFBFRNN12D05 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 3NN12D05 LINE3 3-5 ROTARY端蓋軸封漏灰 | 4460900% | 4460900% | 軸封磨損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 端蓋軸封更換.旋轉閥抽芯 | BD | 140 | 275
MBL202200110 | BA3EBFBFRNN12D05 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 3NN12D05 LINE3 3-5 ROTARY端蓋軸封漏灰 | 4461300% | 4461300% | 軸封磨損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 端蓋軸封更換.旋轉閥抽芯 | BD | 125 | 250
MBL202200149 | BA3EBFBFRNN12D05 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 鏈條解掉盤車無效(ROTARY 緊急按鈕按下,閘刀CLOSE)! | 4463500% | 4463500% | OTARY下方伸縮布管東側、北側破孔漏氣! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 30 | 55
MBL202200306 | BA3EBFBFRNN12D05 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 3NN12D05 LINE3 3-5 ROTARY 基座螺絲斷 | 4470600% | 4478600% | 軸封磨損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 端蓋軸封更換.旋轉閥抽芯 | BD | 150 | 295
MBA202200629 | BA3EBFBFRNN12D05 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 正反轉無法運轉(隔離檢查HOPPER無異物)! | 4484200% | 4485000% | OTARY下方伸縮布管東側、北側破孔漏氣! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 30 | 60 | 0 | 105025 | 99.91% | 99.91%
MBL202200362 | BA022F562EA6A80B | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 3線袋式輸送機 正轉無法帶動輸送機會挑牙反轉正常 | 4472800% | 4472800% | LINE2 袋式CHAIN CONVEYOR 馬達異音 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換馬達 測試正常 | BD | 550 | 1655
MBA202200452 | BA022F562EA6A80B | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 3NN14D01 LINE3 B/F CONVEYOR 上蓋破 | 4476800% | 4476800% | 袋式3-2 ROTARY軸承壓蓋螺母脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換螺絲 鏈條調整 | BD | 65 | 130
MBA202200434 | BA022F562EA6A80B | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 3NN14D01 3線袋式 CHAIN CONVEYOR鏈條過鬆 | 4475800% | 4476900% | 1GA02 NODE 2 DCS 無畫面顯示! | 性能退化、老化 | 更換螢幕後,測試功能正常 | BD | 25 | 25
MBA202200455 | BA022F562EA6A80B | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 鏈條過鬆會跳齒,須調整! | 4476800% | 4476900% | 柴油高壓軟管破漏油! | 性能退化、老化 | 更換高壓軟管後,測試功能正常 | BD | 40 | 40
MBA202200632 | BA022F562EA6A80B | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 3線袋式輸送機 正轉無法帶動輸送機會挑牙反轉正常 | 4484200% | 4484200% | RP SILO 2 伸縮布管被槽車撞到請維修檢查 | 操作失誤 | 鋼索整理測試正常 | BD | 65 | 65 | 0 | 104971 | 99.86% | 99.86%
MBL202200115 | BA0D08F9D8AA106F | 3線 袋式集塵器 | PLC螢幕中間下方有黑點故障且螢幕的門故障無法關閉! | 4461700% | 4461700% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換燈管,二段左右側走道共六支. | BD | 20 | 20 | 0 | 525580 | 100% | 100%
MBL202200055 | BA09F3D6798B11D9 | 3線 袋式集塵器 1 | 3NK10N01 LINE3 3-1 HOPPER 人孔框裂(面對人孔右邊) | 4458700% | 4458700% | LINE2 袋式CHAIN CONVEYOR 馬達異音 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換馬達 測試正常 | BD | 425 | 1275
MBL202200171 | BA09F3D6798B11D9 | 3線 袋式集塵器 1 | 3-1-3 空氣蓄壓槽橫向直管到曝氣閥接頭漏氣! | 4464500% | 4464500% | (東側)皮帶過鬆! | 磨耗、磨損、腐蝕 | (東側)皮帶更換調整 | BD | 100 | 200
MBL202200313 | BA09F3D6798B11D9 | 3線 袋式集塵器 1 | 3-1-3 空氣蓄壓槽橫向直管到曝氣閥接頭漏氣! | 4471000% | 4471000% | 南側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 性能退化、老化 | 集水盤及排水管疏通後,測試功能正常 | BD | 70 | 70
MBL202200316 | BA09F3D6798B11D9 | 3線 袋式集塵器 1 | 袋式3-1第九排 不會曝氣 | 4471100% | 4471100% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 極限開闢拆卸清潔,重新固定並且暖管測試正常! | BD | 55 | 55
MBA202200609 | BA09F3D6798B11D9 | 3線 袋式集塵器 1 | 袋式3-1閘刀上方 南側面破洞暫用手套擋住漏灰 | 4483000% | 4483100% | 袋式1-2ROTARY 機殼東側面閘刀閥下方中間處破洞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破 | BD | 75 | 155 | 0 | 104975 | 99.86% | 99.86%
MBL202200068 | BA3EBFBFUNK10N03 | 3線 袋式集塵器 3 | 袋式3-3 振動器基座鐵板裂開 | 4459600% | 4461700% | 袋式3-3 振動器基座有裂痕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 裂縫處焊補完成 | BD | 85 | 170
MBA202200589 | BA3EBFBFUNK10N03 | 3線 袋式集塵器 3 | 袋式3-3 閘刀閥西側本體焊道裂縫 | 4482300% | 4482300% | 袋式3-3 振動器基座有裂痕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 裂縫處焊補完成 | BD | 65 | 130
MBA202200720 | BA3EBFBFUNK10N03 | 3線 袋式集塵器 3 | 3-3袋式人孔右下角上次補過的地方又裂開了 | 4488300% | 4488700% | 袋式3-3 閘刀閥西側本體焊道裂縫 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 50 | 100
MBA202200782 | BA3EBFBFUNK10N03 | 3線 袋式集塵器 3 | 袋式3-3 閘刀閥西側本體焊道裂縫 | 4491000% | 4491000% | 袋式3-3 閘刀閥西側本體焊道裂縫 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 60 | 115
MBA202200807 | BA3EBFBFUNK10N03 | 3線 袋式集塵器 3 | 3-3袋式人孔右下角上次補過的地方又裂開了 | 4491900% | 4492000% | 袋式3-3 振動器基座有裂痕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 裂縫處焊補完成 | BD | 95 | 190 | 0 | 105049 | 99.93% | 99.93%
MBL202200150 | BA3EBFBFUNK10N04 | 3線 袋式集塵器 4 | LINE3袋式3-4HOPPER架橋,液位計3NK10L04(H)警報不會出現! | 4463500% | 4463500% | 袋式3-4HOPPER 閘刀閥西側焊道裂(綠漆) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 裂縫處修補完成 | BD | 50 | 100
MBL202200210 | BA3EBFBFUNK10N04 | 3線 袋式集塵器 4 | 袋式3-4閘刀手閥南側面 原焊道處裂開 | 4465900% | 4466000% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 貼補鐵板 | BD | 120 | 120
MBL202200302 | BA3EBFBFUNK10N04 | 3線 袋式集塵器 4 | 袋式3-4第二排 自動曝氣不會曝氣 手動正常 | 4470200% | 4471600% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 貼補鐵板 | BD | 130 | 130
MBA202200469 | BA3EBFBFUNK10N04 | 3線 袋式集塵器 4 | 袋式3-4第二排 自動曝氣不會曝氣 手動正常 | 4477400% | 4477400% | 袋式3-4HOPPER 閘刀閥西側焊道裂(綠漆) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 裂縫處修補完成 | BD | 70 | 145
MBA202200473 | BA3EBFBFUNK10N04 | 3線 袋式集塵器 4 | 袋式3-4閘刀手閥南側面 原焊道處裂開 | 4477600% | 4477800% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 貼補鐵板 | BD | 135 | 135
MBA202200534 | BA3EBFBFUNK10N04 | 3線 袋式集塵器 4 | 袋式 3-4 入口檔板氣壓缸內漏 | 4480200% | 4480200% | 袋式3-4HOPPER 閘刀閥西側焊道裂(綠漆) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 裂縫處修補完成 | BD | 60 | 125
MBA202200559 | BA3EBFBFUNK10N04 | 3線 袋式集塵器 4 | LINE3袋式3-4進口氣壓缸漏氣! | 4481000% | 4481000% | 袋式3-4HOPPER 閘刀閥西側焊道裂(綠漆) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 裂縫處修補完成 | BD | 50 | 95
MBA202200689 | BA3EBFBFUNK10N04 | 3線 袋式集塵器 4 | 袋式 3-4 入口檔板氣壓缸內漏 | 4487100% | 4487800% | 袋式3-4HOPPER 閘刀閥西側焊道裂(綠漆) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 裂縫處修補完成 | BD | 55 | 115 | 0 | 65616.25 | 99.87% | 99.87%
MBL202200048 | BA3EBFBFUNK10N05 | 3線 袋式集塵器 5 | 3-5HOPPER西側面閘刀本體連接處 先前矽利康填補區材質老化剝落負壓在吸 | 4458300% | 4459800% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經更換葉片後正常使用. | BD | 75 | 75
MBL202200082 | BA3EBFBFUNK10N05 | 3線 袋式集塵器 5 | LINE3 袋式3-5 HOPPER 液位計H失效 | 4460300% | 4460400% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現液位計控制器螺絲鬆動,經固定後正常使用. | BD | 70 | 70
MBL202200134 | BA3EBFBFUNK10N05 | 3線 袋式集塵器 5 | 袋式HOPPER 3-5 東側破損 | 4462800% | 4462900% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經油令上緊後正常使用. | BD | 70 | 70
MBA202200528 | BA3EBFBFUNK10N05 | 3線 袋式集塵器 5 | LINE3 袋式3-5 HOPPER 液位計H失效 | 4479900% | 4479900% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經更換葉片後正常使用. | BD | 60 | 60
MBA202200557 | BA3EBFBFUNK10N05 | 3線 袋式集塵器 5 | LINE3 袋式曝氣系統 3-5蓄壓桶考克上的油令漏氣! | 4481100% | 4481100% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經更換葉片後正常使用. | BD | 55 | 55
MBA202200665 | BA3EBFBFUNK10N05 | 3線 袋式集塵器 5 | LINE3 袋式曝氣系統 3-5蓄壓桶考克上的油令漏氣! | 4485700% | 4486000% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現液位計控制器螺絲鬆動,經固定後正常使用. | BD | 65 | 65 | 0 | 87534.17 | 99.92% | 99.92%
MBA202200453 | BA3BOIDDHNA30B01 | 3線 過熱器 #1 | 煙道溫度計3NM21T02 故障(OVER RANGE)! | 4476800% | 4477800% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為112年07月03日. | BD | 30 | 30 | 0 | 525570 | 99.99% | 99.99%
MBL202200224 | BA3BOISBANV31Q01 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 3NV31Q01 LINE3 #31吹灰器 靠近爐內SWITCH撥桿斷 | 4466500% | 4467100% | 3線吹灰器暖管管線 沙孔 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 3線吹灰器暖管管線 沙孔克漏 | BD | 155 | 155
MBL202200244 | BA3BOISBANV31Q01 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 3線吹灰器暖管管線 沙孔漏蒸氣位置在LP空氣預熱器層處 | 4467300% | 4467400% | 3線吹灰器暖管管線 沙孔 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 3線吹灰器暖管管線 沙孔克漏 | BD | 130 | 130
MBA202200498 | BA3BOISBANV31Q01 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 3NV31Q01 LINE3 #31吹灰器 軸封漏 | 4478900% | 4478900% | 3線吹灰器暖管管線 沙孔 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 3線吹灰器暖管管線 沙孔克漏 | BD | 170 | 170
MBA202200542 | BA3BOISBANV31Q01 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 3線吹灰器暖管管線 沙孔漏蒸氣位置在LP空氣預熱器層處 | 4480600% | 4480600% | 3線吹灰器暖管管線 沙孔 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 3線吹灰器暖管管線 沙孔克漏 | BD | 195 | 195
MBA202200611 | BA3BOISBANV31Q01 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 3NV31Q01 LINE3 #31吹灰器 軸封漏 | 4483000% | 4483000% | 3線吹灰器暖管管線 沙孔 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 3線吹灰器暖管管線 沙孔克漏 | BD | 170 | 170
MBA202200758 | BA3BOISBANV31Q01 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 3線吹灰器暖管管線 沙孔漏蒸氣位置在LP空氣預熱器層處 | 4489600% | 4489700% | 3線吹灰器暖管管線 沙孔 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 3線吹灰器暖管管線 沙孔克漏 | BD | 175 | 175 | 0 | 87434.17 | 99.81% | 99.81%
MBL202200222 | BA0043EE40445F94 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 3NV51Q01 3線51吹灰器 調整壓力螺帽洩漏滑牙無法上緊(現場緊急按鈕按下)! | 4466400% | 4466400% | 環境溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為112年05月02日. | BD | 55 | 55 | 0 | 525545 | 99.99% | 99.99%
MBL202200002 | BA05570557F02CB9 | 3線 過熱器 #3 | 煙道溫度計3NM21T10 溫度偏低(347℃)! | 4456300% | 4456300% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換調壓閥後正常使用. | BD | 70 | 70
MBL202200031 | BA05570557F02CB9 | 3線 過熱器 #3 | 煙道溫度計3NM21T10 溫度偏低(347℃)! | 4457600% | 4457600% | 環境溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為112年05月02日. | BD | 55 | 55
MBL202200349 | BA05570557F02CB9 | 3線 過熱器 #3 | 3RR11S08 LINE3 減溫噴水閥 MOV 無法作動 | 4472100% | 4472200% | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗無法動作 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 南側垃圾抓斗Cable重新壓接整理後,恢復正常使用 | BD | 235 | 470
MBA202200646 | BA05570557F02CB9 | 3線 過熱器 #3 | 3RR11S08 LINE3 S/H減溫噴水閥FAULT無法操作及導壓管砂孔 | 4485100% | 4485100% | 異物入侵導致 | 異物入侵 | 壓力錶測試無故障,但管路阻塞嚴重,使用電動工具鑽孔清通,操作人員啟動測試正常! | BD | 100 | 100 | 0 | 131285 | 99.91% | 99.91%
MBL202200201 | BA3BOISBANV42Q01 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 3NV42Q01那一層,SPG點火前甲烷壓力過低,現場氣體已排空 | 4465500% | 4465600% | 3NV42Q01 輔SPG 點火前氧氣壓力低(已排空,緊急按鈕按下) | 機械疲勞 | 更換火星塞 測試正常 | BD | 75 | 75
MBL202200252 | BA3BOISBANV42Q01 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 3NV42Q01 LINE3 #42吹灰器 前進15CM就卡住，無法退回 | 4468000% | 4468000% | 軸封漏! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 補軸封及二次風逆止閥更換 | BD | 285 | 285
MBA202200521 | BA3BOISBANV42Q01 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 3NV42Q01 LINE3 #42吹灰器 前進15CM就卡住，無法退回 | 4479800% | 4479900% | 軸封漏! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 補軸封及二次風逆止閥更換 | BD | 350 | 350
MBA202200613 | BA3BOISBANV42Q01 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | LINE3 #42 SPG 氮氣內漏! | 4483400% | 4483500% | 軸封漏! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 補軸封及二次風逆止閥更換 | BD | 365 | 365
MBA202200694 | BA3BOISBANV42Q01 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | LINE3 #42吹灰器那層的SPG 進氣壓差過高,甲烷排空失敗 | 4486900% | 4487000% | 軸封漏! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 補軸封及二次風逆止閥更換 | BD | 340 | 340 | 0 | 104837 | 99.73% | 99.73%
MBA202200422 | BA3BOIDDHNA60B01 | 3線 過熱器 #4 | 3RR12S08 減溫噴水閥 軸封洩漏 | 4475400% | 4475400% | 3RR12S08 減溫噴水閥 軸封洩漏 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 檢視正常 | BD | 55 | 55
MBA202200457 | BA3BOIDDHNA60B01 | 3線 過熱器 #4 | 3RR12S08 減溫噴水閥 軸封洩漏 | 4476800% | 4476900% | 3RR12S08 減溫噴水閥 軸封洩漏 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 檢視正常 | BD | 50 | 50
MBA202200502 | BA3BOIDDHNA60B01 | 3線 過熱器 #4 | LINE3主蒸汽閥疏水閥3RA10S25一次側疏水閥軸封漏! | 4478800% | 4479500% | 3RR12S08 減溫噴水閥 軸封洩漏 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 檢視正常 | BD | 70 | 70
MBA202200608 | BA3BOIDDHNA60B01 | 3線 過熱器 #4 | 過熱器減溫噴水閥改AOV,增加一個壓力感測訊號. | 4483100% | 4492600% | 3RR12S08 減溫噴水閥 軸封洩漏 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 檢視正常 | BD | 70 | 70 | 0 | 131338.75 | 99.95% | 99.95%
MBL202200369 | BA3BOISBANV32Q01 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 3線32吹灰器軸封洩漏 | 4472800% | 4472800% | INE3 #32吹灰器那層的SPG 點火前甲烷壓力太低 按壓緊急按鈕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換閥舌.閥座.燃燒缸 測試正常 | BD | 490 | 980
MBA202200539 | BA3BOISBANV32Q01 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 吹灰時,遮斷閥無開啟! | 4480300% | 4480300% | INE3 #32吹灰器那層的SPG 點火前甲烷壓力太低 按壓緊急按鈕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換閥舌.閥座.燃燒缸 測試正常 | BD | 485 | 965
MBA202200616 | BA3BOISBANV32Q01 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 3NV32Q01 主SPG 點火前氧氣壓力低 | 4483500% | 4483500% | 3NV32Q01 主SPG 點火前氧氣壓力低 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 檢修火星塞 測試正常 | BD | 355 | 355
MBA202200682 | BA3BOISBANV32Q01 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | SPG LINE3 #32吹灰器那一層 氮氣壓力低 | 4486600% | 4486600% | INE3 #32吹灰器那層的SPG 點火前甲烷壓力太低 按壓緊急按鈕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換閥舌.閥座.燃燒缸 測試正常 | BD | 410 | 820
MBA202200714 | BA3BOISBANV32Q01 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | SPG LINE3 #32吹灰器那一層 氮氣壓力低 | 4487700% | 4487700% | INE3 #32吹灰器那層的SPG 點火前甲烷壓力太低 按壓緊急按鈕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換閥舌.閥座.燃燒缸 測試正常 | BD | 470 | 940
MBA202200764 | BA3BOISBANV32Q01 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 線路破皮TRIP(現場緊急按鈕按下) | 4489900% | 4489900% | 3NV32Q01 主SPG 點火前氧氣壓力低 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 檢修火星塞 測試正常 | BD | 395 | 395
MBA202200808 | BA3BOISBANV32Q01 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | SPG#32 點火前甲烷壓力低 | 4492200% | 4492200% | INE3 #32吹灰器那層的SPG 點火前甲烷壓力太低 按壓緊急按鈕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換閥舌.閥座.燃燒缸 測試正常 | BD | 465 | 930
MBA202200726 | BA3BOISBANV32Q01 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | LINE3 #32吹灰器那層的SPG 點火前甲烷壓力太低(重啟.及更換鋼瓶無效) | 4488600% | 4492600% | 3NV32Q01 主SPG 點火前氧氣壓力低 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 檢修火星塞 測試正常 | BD | 360 | 360 | 0 | 65271.25 | 99.35% | 99.35%
MBA202200759 | BA0FB3A8CAB3FCE7 | 3線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 3線飛灰螺旋輸送機下軸承座斷裂 | 4489600% | 4489600% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 極限開闢拆卸清潔,重新固定並且暖管測試正常! | BD | 50 | 50 | 0 | 525550 | 99.99% | 99.99%
MBL202200163 | BA3STRFDPRZ15B01 | 3線 鍋爐排放閃化槽1 | LINE3 BLOWDOWN TANK 汽鼓連續排放至TANK 8米手閥後法蘭沙孔漏氣 | 4464300% | 4464300% | 排水溝的管銹蝕破孔! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換排水管燒焊完成 | BD | 115 | 230 | 0 | 525485 | 99.98% | 99.98%
MBL202200122 | BA3BOIDBMNA20B01 | 3線 鍋爐汽鼓 | 汽鼓飽和蒸汽WATER BAR 3RV22A01 8米蒸汽管線接頭漏汽! | 4462200% | 4462300% | 螺帽鬆脫 | 其他製作安裝因素 | 螺帽重新鎖緊.測試OK | BD | 140 | 280
MBL202200125 | BA3BOIDBMNA20B01 | 3線 鍋爐汽鼓 | LINE3汽鼓水WATER BAR 3RV21A01管線堵塞!(已自行清通)! | 4462200% | 4462300% | 螺帽鬆脫 | 其他製作安裝因素 | 螺帽重新鎖緊.測試OK | BD | 115 | 235
MBL202200166 | BA3BOIDBMNA20B01 | 3線 鍋爐汽鼓 | LINE3汽鼓AIR VENT北側第1/2組管線出口端銹蝕嚴重! | 4464300% | 4464300% | LINE3汽鼓檢測管線堵塞! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 管路清通 測試正常 | BD | 135 | 275
MBL202200192 | BA3BOIDBMNA20B01 | 3線 鍋爐汽鼓 | LINE3汽鼓檢測水3RV21A01管線堵塞! | 4465300% | 4465500% | 螺帽鬆脫 | 其他製作安裝因素 | 螺帽重新鎖緊.測試OK | BD | 120 | 245
MBL202200288 | BA3BOIDBMNA20B01 | 3線 鍋爐汽鼓 | LINE3汽鼓檢測水3RV21A01管線堵塞! | 4469500% | 4469500% | LINE3汽鼓檢測管線堵塞! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 管路清通 測試正常 | BD | 130 | 255
MBA202200550 | BA3BOIDBMNA20B01 | 3線 鍋爐汽鼓 | LINE3汽鼓AIR VENT北側第1/2組管線出口端銹蝕嚴重! | 4480500% | 4481200% | 螺帽鬆脫 | 其他製作安裝因素 | 螺帽重新鎖緊.測試OK | BD | 115 | 225
MBA202200644 | BA3BOIDBMNA20B01 | 3線 鍋爐汽鼓 | LINE3汽鼓檢測水3RV21A01管線堵塞! | 4485100% | 4485200% | LINE3汽鼓檢測管線堵塞! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 管路清通 測試正常 | BD | 95 | 190 | 0 | 74964.29 | 99.84% | 99.84%
MBL202200335 | BA3FACFASUN16B02 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | LINE3 F/A 氣送系統 silo上45度彎管沙孔(現場已包覆) | 4471700% | 4471900% | 速排閥磨損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換氣密墊.速排閥 | BD | 135 | 270
MBL202200371 | BA3FACFASUN16B02 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | LINE3 F/A 氣送 26米伸縮管軸封漏 | 4473100% | 4473100% | 3線飛灰氣送管線 8米出口閥後約3米處沙孔漏灰 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔焊補 | BD | 90 | 90
MBL202200389 | BA3FACFASUN16B02 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 3線飛灰氣送 氣密墊破損無法持壓 | 4474000% | 4474000% | 速排閥磨損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換氣密墊.速排閥 | BD | 155 | 310
MBL202200394 | BA3FACFASUN16B02 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 飛灰氣送出口第一節彎管砂孔漏灰! | 4474100% | 4474100% | 3線飛灰氣送系統 出口閥前方管線沙孔漏灰現場以包覆 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔處燒焊完成 | BD | 135 | 330
MBA202200481 | BA3FACFASUN16B02 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 3線飛灰器送 8米出口管線破洞踏板下方噴紅漆標示 | 4478100% | 4478200% | 速排閥磨損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換氣密墊.速排閥 | BD | 155 | 305
MBA202200500 | BA3FACFASUN16B02 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | LINE3 F/A 氣送 氣密墊破損無法持壓 | 4479000% | 4479000% | LINE3 飛灰氣送系統 自動助吹手閥損壞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 手閥更換 | BD | 200 | 400
MBA202200592 | BA3FACFASUN16B02 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | LINE3 F/A 氣送 手動卸壓閥破洞 | 4482400% | 4482500% | 3線飛灰氣送管線 8米出口閥後約3米處沙孔漏灰 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔焊補 | BD | 100 | 100
MBA202200696 | BA3FACFASUN16B02 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 3線飛灰氣送 氣送管線入SILO陶瓷彎管破已包覆 | 4486900% | 4486900% | 3線飛灰氣送系統 出口閥前方管線沙孔漏灰現場以包覆 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔處燒焊完成 | BD | 105 | 260
MBA202200491 | BA3FACFASUN16B02 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 3線飛灰氣送系統 出口閥前方管線沙孔漏灰現場以包覆 | 4478400% | 4492600% | 3線飛灰氣送管線 8米出口閥後約3米處沙孔漏灰 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔焊補 | BD | 95 | 95 | 0 | 58270 | 99.78% | 99.78%
MBL202200232 | BA4SSDEBANL02D01 | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 投入啟動震動值X:4 Y:26,目前X:34 Y:63;X軸數值差異過大 (目前#4 ATOMIZER在LINE2使用中) | 4467000% | 4467000% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換放大器後正常. | BD | 60 | 60 | 0 | 525540 | 99.99% | 99.99%
MBL202200014 | BAgSTRACC | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | ACC FAN A機冷卻水泵TRIP | 4457000% | 4457000% | #3ACC齒輪箱油液位没有顯示 | 性能退化、老化 | 更換ACC齒輪箱油液位計後,測試功能正常 | MR | 30 | 30
MBA202200685 | BAgSTRACC | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 0RC01T1 ACC 蒸氣入口溫度 斷訊 | 4486700% | 4486700% | #3ACC齒輪箱油液位没有顯示 | 性能退化、老化 | 更換ACC齒輪箱油液位計後,測試功能正常 | MR | 30 | 30 | 3833 | 262770 | 99.99% | 100%
MBA202200401 | BA03441E131AEB04 | Atomizer維修吊車 | 吊車會卡到LINE2的位置,需用人力拉才會動有危險性! | 4474700% | 4474700% | LINE3汽鼓檢測管線堵塞! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 管路清通 測試正常 | BD | 115 | 230 | 4983 | 525485 | 99.98% | 99.98%
MBL202200183 | BA0INSDCSIB01 | DCS盤 | DLC FORCE電腦主機風扇異音! | 4465000% | 4465000% | 1GA02 NODE 2 DCS 無畫面顯示! | 性能退化、老化 | 更換螢幕後,測試功能正常 | BD | 30 | 30
MBL202200218 | BA0INSDCSIB01 | DCS盤 | DCS #22 硬碟當機重開機無效 | 4466300% | 4466400% | 1GA02 NODE 2 DCS 無畫面顯示! | 性能退化、老化 | 更換螢幕後,測試功能正常 | BD | 40 | 40
MBA202200545 | BA0INSDCSIB01 | DCS盤 | DCS #22 硬碟當機重開機無效 | 4480700% | 4480700% | 1GA02 NODE 2 DCS 無畫面顯示! | 性能退化、老化 | 更換螢幕後,測試功能正常 | BD | 25 | 25
MBA202200769 | BA0INSDCSIB01 | DCS盤 | CONSOL 4號 DCS 警報顯示無硬碟 | 4490300% | 4490600% | 1GA02 NODE 2 DCS 無畫面顯示! | 性能退化、老化 | 更換螢幕後,測試功能正常 | BD | 35 | 35 | 0 | 131367.5 | 99.98% | 99.98%
MBL202200007 | BA0BA2C48DE56CC9 | DLC | 一線DLC 1-1-3DI卡片B點連線故障更換 | 4456500% | 4456500% | 煙道溫度計1NM21T04 OVER RANGE故障! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 煙道溫度計1NM21T04 OVER RANGE故障!更換溫度計,更換周期 112.03.13~113.01.02 | BD | 140 | 140
MBL202200187 | BA0BA2C48DE56CC9 | DLC | 一線DLC 1-1-3DI卡片B點連線故障更換 | 4465100% | 4465100% | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形突出鐵鎚敲一樣會往上翹 | 過頻繁使用 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋校正。 | BD | 105 | 105 | 0 | 262677.5 | 99.95% | 99.95%
MBL202200181 | BA0MTPHCLUE01B02 | HCL 儲槽1 | "0UA64S01 0UA66S01" 再生泵至藥槽手閥 手閥滲水 (詳情問春長) | 4464800% | 4467600% | 磨耗、磨損、腐蝕導致 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 電磁閥閥體洩漏,更換閥體,再生逆洗測試正常! | BD | 60 | 120
MBL202200378 | BA0MTPHCLUE01B02 | HCL 儲槽1 | HCL桶槽液位計失真 | 4473500% | 4475900% | 磨耗、磨損、腐蝕導致 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 電磁閥閥體洩漏,更換閥體,再生逆洗測試正常! | BD | 55 | 115
MBA202200432 | BA0MTPHCLUE01B02 | HCL 儲槽1 | 再生鹽酸流量計 洩漏 | 4475900% | 4475900% | 磨耗、磨損、腐蝕導致 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 電磁閥閥體洩漏,更換閥體,再生逆洗測試正常! | BD | 55 | 110
MBA202200463 | BA0MTPHCLUE01B02 | HCL 儲槽1 | 再生HCL藥桶電磁閥 電磁閥洩漏 | 4477000% | 4479800% | 磨耗、磨損、腐蝕導致 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 電磁閥閥體洩漏,更換閥體,再生逆洗測試正常! | BD | 75 | 155
MBA202200675 | BA0MTPHCLUE01B02 | HCL 儲槽1 | "0UE01B02 0UE01B03" 純水廠 HCL 儲槽1,2 液位計失真! | 4486200% | 4486700% | 磨耗、磨損、腐蝕導致 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 電磁閥閥體洩漏,更換閥體,再生逆洗測試正常! | BD | 65 | 130 | 0 | 105058 | 99.94% | 99.94%
MBA202200595 | BA02AB5A8F5BFC91 | LINE1 袋室集塵器維修吊車 | 1線袋式上蓋吊車 吊車冒火花 | 4482500% | 4482500% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換燈具兩盞,燈管四支,施工完成! | BD | 55 | 55 | 0 | 525545 | 99.99% | 99.99%
MBA202200596 | BA0CD05E408017F1 | LINE1右側三段爐床 | 1NF33S02 LINE1 爐床三段右側 油壓缸滲油 | 4482600% | 4482600% | #3ACC齒輪箱油液位没有顯示 | 性能退化、老化 | 更換ACC齒輪箱油液位計後,測試功能正常 | MR | 30 | 30 | 1600 | 525570 | 99.99% | 100%
MBA202200821 | BA1INCBHENQ39S02 | LINE1右側灰押出機 | 灰押出機現場盤無電源(已更換2255新品無效)! | 4492800% | 4492600% | 靠北側人孔扶手變形(已切除)請再燒焊一扶手及吊點! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 燒焊扶手及新增吊點 | BD | 135 | 275 | 0 | 525465 | 99.97% | 99.97%
MBA202200523 | BA09D04DABCC5ED7 | LINE1左側三段爐床 | 1NF32S02 LINE1 3段左側油壓缸 滲油(約1分鐘1滴) | 4479800% | 4479900% | 0WV41D1 吊車控制室空調 跳故障 復歸重啟後一樣 | 性能退化、老化 | 已停用,改戶外機 | BD | 35 | 35 | 0 | 525565 | 99.99% | 99.99%
MBL202200077 | BA1INCBHENF42S02 | LINE1左側四段爐床 | 油壓缸滲油(10秒滴)! | 4460300% | 4461400% | 1NF42S02 LINE1 爐床4段左側 油壓缸軸承壓蓋螺絲斷 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1NF42S02 LINE1 爐床4段左側油壓缸軸承壓蓋螺絲更換 | BD | 75 | 150
MBL202200238 | BA1INCBHENF42S02 | LINE1左側四段爐床 | 1NF42S02 LINE1 四段左側爐床 油壓缸油管滲油 | 4467000% | 4468100% | 1NF42S02 LINE1 爐床4段左側 油壓缸軸承壓蓋螺絲斷 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1NF42S02 LINE1 爐床4段左側油壓缸軸承壓蓋螺絲更換 | BD | 55 | 110
MBL202200287 | BA1INCBHENF42S02 | LINE1左側四段爐床 | 1NF42S02 LINE1 四段左側爐床 油壓缸油管滲油 | 4469500% | 4469500% | 1NF42S02 LINE1 爐床4段左側 油壓缸軸承壓蓋螺絲斷 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1NF42S02 LINE1 爐床4段左側油壓缸軸承壓蓋螺絲更換 | BD | 75 | 150
MBA202200761 | BA1INCBHENF42S02 | LINE1左側四段爐床 | 油壓缸滴油! | 4489800% | 4489800% | 1NF42S02 LINE1 爐床4段左側 油壓缸軸承壓蓋螺絲斷 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1NF42S02 LINE1 爐床4段左側油壓缸軸承壓蓋螺絲更換 | BD | 45 | 90 | 0 | 131337.5 | 99.95% | 99.95%
MBL202200333 | BA1INCBHENQ19S02 | LINE1左側灰押出機 | 灰押出機底板漏水,造成RIDDLING CONVEYOR液位上升! | 4471700% | 4471700% | 1NQ19S02 LINE1左側灰押出器 回授斷訊 | 性能退化、老化 | 更換2255控制器並調整參數後,測試功能正常 | BD | 40 | 40 | 0 | 525560 | 99.99% | 99.99%
MBA202200488 | BA1INCEAINM11T06 | LINE1爐膛右側溫度計 | LINE 1爐膛溫度計1NM11T06溫度計故障,晃動過大! | 4478400% | 4478500% | 溫度計斷訊! | 性能退化、老化 | 接線重新緊固後,測試功能正常 | BD | 30 | 30
MBA202200513 | BA1INCEAINM11T06 | LINE1爐膛右側溫度計 | OVER RANGE故障! | 4479600% | 4480800% | 溫度計斷訊! | 性能退化、老化 | 接線重新緊固後,測試功能正常 | BD | 20 | 20
MBA202200565 | BA1INCEAINM11T06 | LINE1爐膛右側溫度計 | OVER RANGE故障! | 4481200% | 4481200% | 溫度計斷訊! | 性能退化、老化 | 接線重新緊固後,測試功能正常 | BD | 25 | 25
MBA202200757 | BA1INCEAINM11T06 | LINE1爐膛右側溫度計 | LINE 1爐膛溫度計1NM11T06溫度計故障,晃動過大! | 4489700% | 4489700% | 溫度計斷訊! | 性能退化、老化 | 接線重新緊固後,測試功能正常 | BD | 30 | 30 | 0 | 131373.75 | 99.98% | 99.98%
MBL202200182 | BA07C6D6AECE72A9 | LINE1爐膛左側溫度計 | 1NM11T04 爐膛溫度 溫度異常 | 4464900% | 4465500% | 0UH01D05 LINE2汽鼓加藥泵 軸心漏水 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 0UH01D05 LINE2汽鼓加藥泵 軸封更換 | BD | 90 | 90 | 0 | 525510 | 99.98% | 99.98%
MBL202200327 | BA062F8401AEA68C | LINE2右側四段爐床 | 推很慢(已自行更換電磁閥無效)! | 4471400% | 4472400% | 北側靠西數來第5組及馬達水平南側上方1組彈簧片斷，馬達數來第8組彈簧片位子處底板焊道裂。 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換辛振動鋼板及底板焊補後測試正常 | BD | 235 | 475 | 0 | 525365 | 99.96% | 99.96%
MBL202200075 | BA0D4650BE5E0A96 | LINE2右側灰押出機 | 現場作動正常,回授訊號不正確! | 4460000% | 4460000% | 8米 RP SILO1閘刀閥 開啟時閘刀過緊 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 積灰清除及潤滑 | BD | 65 | 125
MBL202200200 | BA0D4650BE5E0A96 | LINE2右側灰押出機 | LINE2 右側灰押出器水箱濾網遺失! | 4465400% | 4465400% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板 | BD | 185 | 185
MBA202200437 | BA0D4650BE5E0A96 | LINE2右側灰押出機 | 現場作動正常,回授訊號不正確! | 4475900% | 4476000% | 0WV41D1 吊車控制室空調 跳故障 復歸重啟後一樣 | 性能退化、老化 | 已停用,改戶外機 | BD | 35 | 35 | 6 | 175105 | 99.95% | 99.95%
MBL202200189 | BA2INCBHENF22S02 | LINE2左側二段爐床 | 2號爐 爐床下壓差計 左側2段前2ND21P02 數據為負值 | 4465200% | 4465200% | 2號爐 爐床下壓差計阻塞 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 壓力計導壓管阻塞清通,表頭固定座斷裂更換完成. | BD | 70 | 70 | 0 | 525530 | 99.99% | 99.99%
MBA202200466 | BA07952B325108C1 | LINE2左側四段爐床 | 2號爐年度歲修 | 4477300% | 4477300% | 2NQ52D01 LINE2 長震動輸送帶 東北側底板彈簧斷 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 2NQ52D01 LINE2 長震動輸送帶 東北側底板彈簧更換。 | BD | 105 | 105 | 0 | 525495 | 99.98% | 99.98%
MBL202200008 | BA2INCBHENQ19S02 | LINE2左側灰押出機 | 靠中控室的定位開關不會回彈! | 4456800% | 4456800% | 2NQ19S02 LINE2左側灰押出器 現場無動作 速度顯示0 | 性能退化、老化 | 更換電磁閥線圈後,測試功能正常 | BD | 65 | 65
MBL202200098 | BA2INCBHENQ19S02 | LINE2左側灰押出機 | 2NQ19S02 LINE2左側灰押出器 靠南側基座裂 | 4460900% | 4461000% | 2NQ19S02 LINE2左側灰押出器 現場無動作 速度顯示0 | 性能退化、老化 | 更換電磁閥線圈後,測試功能正常 | BD | 60 | 60
MBL202200298 | BA2INCBHENQ19S02 | LINE2左側灰押出機 | 2UM13S99 2號爐灰押出機(左側) 電磁補水閥管線砂孔 | 4470100% | 4470100% | 2線左側灰押出機無法動作 | 性能退化、老化 | 更換灰押出機定位開關的滾輪配件後,測試功能正常 | MR | 40 | 40
MBA202200540 | BA2INCBHENQ19S02 | LINE2左側灰押出機 | 靠中控室的定位開關不會回彈! | 4480700% | 4480700% | 2NQ19S02 LINE2左側灰押出器 現場無動作 速度顯示0 | 性能退化、老化 | 更換電磁閥線圈後,測試功能正常 | BD | 65 | 65
MBA202200607 | BA2INCBHENQ19S02 | LINE2左側灰押出機 | 2NQ19S02 LINE2左側灰押出器 側油壓缸漏油 | 4482900% | 4482900% | 2線左側灰押出機無法動作 | 性能退化、老化 | 更換灰押出機定位開關的滾輪配件後,測試功能正常 | MR | 30 | 30
MBA202200636 | BA2INCBHENQ19S02 | LINE2左側灰押出機 | LINE2左側灰押出器的右側高壓油管破噴油! | 4484700% | 4484700% | 2NQ19S02 LINE2左側灰押出器 現場無動作 速度顯示0 | 性能退化、老化 | 更換電磁閥線圈後,測試功能正常 | BD | 45 | 45
MBA202200722 | BA2INCBHENQ19S02 | LINE2左側灰押出機 | 2NQ19S02 LINE2左側灰押出器 靠南側基座裂 | 4488600% | 4488600% | 2NQ19S02 LINE2左側灰押出器 現場無動作 速度顯示0 | 性能退化、老化 | 更換電磁閥線圈後,測試功能正常 | BD | 55 | 55
MBA202200735 | BA2INCBHENQ19S02 | LINE2左側灰押出機 | LINE2左側灰押出器的右側高壓油管破噴油! | 4488700% | 4488900% | 2NQ19S02 LINE2左側灰押出器 現場無動作 速度顯示0 | 性能退化、老化 | 更換電磁閥線圈後,測試功能正常 | BD | 70 | 70 | 50 | 65646.25 | 99.92% | 99.93%
MBL202200280 | BA0EE6827E5B12DE | LINE2爐膛中間壓力計 | 斷訊! | 4469200% | 4469200% | 1NQ31D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(短) 內外側馬達異音 | 性能退化、老化 | 1NQ31D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(短) 內外側馬達更換 | BD | 145 | 145
MBL202200381 | BA0EE6827E5B12DE | LINE2爐膛中間壓力計 | 2NM11P02 爐膛壓力表 壓力表阻塞 | 4473600% | 4473600% | 8米 RP SILO1閘刀閥 閘刀變形難開關， | 操作失誤 | 鍘刀修整 軸封更換 | BD | 355 | 710
MBA202200442 | BA0EE6827E5B12DE | LINE2爐膛中間壓力計 | 斷訊! | 4476300% | 4476400% | 尾段底板焊道裂漏灰! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 尾段底板焊補完成 | BD | 140 | 140
MBA202200447 | BA0EE6827E5B12DE | LINE2爐膛中間壓力計 | 2NM11P02 LINE2爐膛差壓計-17 P04，P06只有-2，差距過大 | 4476500% | 4476600% | 警衛室及商港路 CEMS顯視看板當機數據不會變動 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 線路及通訊檢修後,恢復正常 | BD | 125 | 125
MBA202200567 | BA0EE6827E5B12DE | LINE2爐膛中間壓力計 | 2NM11P02 LINE2爐膛差壓計-17 P04，P06只有-2，差距過大 | 4481200% | 4481200% | 靠南側從西側數來第4支板式彈簧片斷! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 彈簧鋼板更換 | BD | 140 | 140
MBA202200777 | BA0EE6827E5B12DE | LINE2爐膛中間壓力計 | 2NM11P02 2線爐膛左側壓力計 DCS壓力計失真 | 4490700% | 4490700% | 吊車操作失誤導致 | 操作失誤 | #2投料口攝影機因為吊車位置不當而撞擊腳座變型,重新固定調整後正常! | BD | 25 | 25
MBA202200501 | BA0EE6827E5B12DE | LINE2爐膛中間壓力計 | 2NM11P02 堵塞! | 4478800% | 4492600% | 0UI22D01 垃圾水泵 MCC 無熔絲開關跳TRIP | 過負載使用 | 0UI22D01 垃圾水泵更換。 | BD | 440 | 440 | 0 | 74890 | 99.74% | 99.74%
MBL202200093 | BA2INCEAINM11P06 | LINE2爐膛右側壓力計 | 2NM11P06 2線爐膛壓力錶 數據-36正常-8 | 4460800% | 4460900% | 2NM11P06 2線爐膛壓力計 數據失真 | 性能退化、老化 | 將高壓導管疏通後,測試功能正常 | BD | 80 | 80 | 0 | 525520 | 99.98% | 99.98%
MBL202200261 | BA2INCEAINM11T06 | LINE2爐膛右側溫度計 | 2NM11T06 2線右側爐膛溫度計 溫度偏低 | 4468600% | 4468700% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為112年10月17日. | BD | 25 | 25
MBA202200416 | BA2INCEAINM11T06 | LINE2爐膛右側溫度計 | 2NM11T06 2線爐膛右側溫度計 溫度計故障偏低 750度 | 4475100% | 4475800% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為112年10月17日. | BD | 25 | 25
MBA202200515 | BA2INCEAINM11T06 | LINE2爐膛右側溫度計 | 溫度偏低(840度)故障! | 4479600% | 4480700% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為112年10月17日. | BD | 25 | 25
MBA202200695 | BA2INCEAINM11T06 | LINE2爐膛右側溫度計 | 溫度過低故障! | 4487200% | 4487200% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為112年10月17日. | BD | 30 | 30 | 0 | 131373.75 | 99.98% | 99.98%
MBL202200337 | BA021DBFD85C9FC1 | LINE2爐膛左側溫度計 | 2NM11T04 2線爐膛左側溫度計 溫度異常偏低 | 4471800% | 4471800% | 0QA07L3B 3號ACC 液位計失真 | 性能退化、老化 | 更換液位計後,測試功能正常 | BD | 65 | 65 | 0 | 525535 | 99.99% | 99.99%
MBL202200158 | BA06A6C788B92BE4 | LINE2爐膛攝影機 | LINE 2爐膛攝影機故障無畫面! | 4463900% | 4463900% | 下料球閥OPEN時常不定位! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 下料球閥OPEN定位及壓力調整後,恢復正常使用 | BD | 80 | 80 | 0 | 525520 | 99.98% | 99.98%
MBA202200820 | BA2INCEAINM11T02 | LINE2爐膛溫度計 | 溫度偏低故障(低於850度)! | 4492500% | 4492600% | 溫度偏低故障(低於850度)! | 性能退化、老化 | 更換溫度計(上次更換日期112/7)後,測試功能正常 | BD | 75 | 75 | 0 | 525525 | 99.99% | 99.99%
MBA202200409 | BA0E635C7669EE49 | LINE3右側三段爐床 | 3NF33S02 LINE3 爐床三段右側 油壓缸滲油 | 4475000% | 4475100% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換灯具後正常使用. | BD | 50 | 50 | 0 | 525550 | 99.99% | 99.99%
MBL202200359 | BA0279AEF2DDE2DF | LINE3右側四段爐床 | 3NF43S02 LINE3 爐床第4段右側 油壓缸軸承基座螺絲斷裂 | 4472500% | 4472500% | ROTARY CASAING、下直管北側破孔! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔焊補完成 | BD | 140 | 140 | 0 | 525460 | 99.97% | 99.97%
MBA202200482 | BA0FCF42A45A2F5A | LINE3右側灰押出機 | 3NQ39S02 LINE3 右側灰押出器 分向閥電磁閥接觸不良 | 4478200% | 4478200% | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管漏油 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管ORING更換、接頭鎖固 | BD | 130 | 130
MBA202200600 | BA0FCF42A45A2F5A | LINE3右側灰押出機 | 3NQ39S02 LINE3 右側灰押出器 分向閥電磁閥接觸不良 | 4482700% | 4482700% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換電磁閥後正常使用. | BD | 50 | 50 | 0 | 262710 | 99.97% | 99.97%
MBL202200113 | BA050F377144BC0F | LINE3爐膛右側溫度計 | 3NM11T06 LINE3爐膛溫度計 溫度異常 | 4461700% | 4461700% | 速排閥磨損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換氣密墊.速排閥 | BD | 85 | 170
MBL202200128 | BA050F377144BC0F | LINE3爐膛右側溫度計 | 溫度偏低(故障)! | 4462300% | 4462400% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換照明燈後正常使用. | BD | 75 | 75 | 0 | 262720 | 99.97% | 99.97%
MBA202200614 | BA08622CE5643BBA | LINE3爐膛左側溫度計 | 3NM11T04 LINE2 爐膛溫度計 斷訊 | 4483600% | 4483600% | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形.爪斗油管破皮 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 護蓋調整 油管更換 | BD | 155 | 155 | 0 | 525445 | 99.97% | 99.97%
MBL202200119 | BA0B42B993AD75C5 | LINE3爐膛攝影機 | 畫面閃爍! | 4461700% | 4461800% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 貼補鐵板 | BD | 110 | 110 | 0 | 525490 | 99.98% | 99.98%
MBL202200242 | BA00A1682F532169 | LINE3爐膛溫度計 | 溫度偏低(840度)故障! | 4467300% | 4467300% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換4K2電磁接觸器後正常使用. | SI | 50 | 50 | 0 | 525550 | 99.99% | 100%
MBL202200026 | BA0A736106410CC4 | Line1焚化爐區 | 照明 8米爐區LINE1 四段左側照明故障 | 4457300% | 4457300% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 現場定位開關撥桿固定螺絲掉落,重新固定並且暖管測試正常. | BD | 65 | 65
MBL202200226 | BA0A736106410CC4 | Line1焚化爐區 | Line1 龍床液位計數值會突然變0 | 4466600% | 4466600% | 尾段底板焊道裂漏灰! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 尾段底板焊補完成 | BD | 180 | 180 | 0 | 262677.5 | 99.95% | 99.95%
MBL202200094 | BAgFACKBF1 | Line1飛灰輸送系統 | 1線飛灰氣送系統 上桶曝氣管線裂 | 4461100% | 4461100% | LINE1 飛灰氣送系統 出口閥前管線沙孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔修補完成 | BD | 125 | 255
MBL202200104 | BAgFACKBF1 | Line1飛灰輸送系統 | LINE1.3飛灰氣送管線 靠近SILO L1 水平管線後第一.二節陶瓷管破 L3 水平管線後第一節陶瓷管破 | 4461300% | 4462500% | LINE1 飛灰氣送系統 出口閥前管線沙孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔修補完成 | BD | 165 | 325
MBL202200129 | BAgFACKBF1 | Line1飛灰輸送系統 | LINE1 飛灰氣送系統 出口閥前管線沙孔 | 4462400% | 4462600% | LINE1 飛灰氣送系統 出口閥前管線沙孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔修補完成 | BD | 105 | 210
MBA202200805 | BAgFACKBF1 | Line1飛灰輸送系統 | LINE1 飛灰氣送系統 出口氣動閥旋鈕作動不良 | 4492100% | 4492100% | LINE1 飛灰氣送系統 出口閥前管線沙孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔修補完成 | BD | 125 | 255 | 60 | 131270 | 99.9% | 99.9%
MBA202200718 | BAgINCBAR2 | Line2焚化爐區 | 2NM21T12 爐膛溫度計 溫度異常(有時晃至100以下) | 4488200% | 4488200% | 環境溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為112年05月02日. | BD | 45 | 45 | 0 | 525555 | 99.99% | 99.99%
MBL202200058 | BA09B97E5AB80125 | Line2飛灰輸送系統 | 2線飛灰輸送系統 飛灰管線進SILO頂管線破孔漏灰(現場包覆) | 4459100% | 4459100% | 1NK10N03 LINE1 1-3 第一排15支 多孔板破損，羊角壓板變形鏽蝕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1NK10N03 LINE1 1-3 第一排15支多孔板焊補，羊角壓板變形更換 | BD | 305 | 740
MBA202200529 | BA09B97E5AB80125 | Line2飛灰輸送系統 | 2線飛灰輸送系統 飛灰管線進SILO頂管線破孔漏灰(現場包覆) | 4479900% | 4480000% | 溫度計斷訊! | 性能退化、老化 | 接線重新緊固後,測試功能正常 | BD | 25 | 25
MBA202200723 | BA09B97E5AB80125 | Line2飛灰輸送系統 | 2線飛灰輸送系統 飛灰管線進SILO頂管線破孔漏灰(現場包覆) | 4488400% | 4488700% | 2NV13Q01 2線13吹灰器 軸封洩漏 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 2NV13Q01 2線13吹灰器 銅墊片更換 | BD | 155 | 155 | 0 | 175038.33 | 99.91% | 99.91%
MBA202200450 | BAgRPTKBF3 | Line3反應灰輸送系統 | LINE3 R.P.氣送系統 出口8米到13米高壓軟管破(已自行領料更換) | 4476800% | 4477300% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換壓力錶後正常使用. | BD | 65 | 65 | 500 | 525535 | 99.99% | 99.99%
MBL202200164 | BAgINCBAR3 | Line3焚化爐區 | 3-1點火槍油閥線圏故障一更換. | 4464300% | 4464500% | 環境惡劣溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換時間為110年12月16日. | BD | 35 | 35
MBL202200173 | BAgINCBAR3 | Line3焚化爐區 | 3B垃圾水噴槍霧化空氣壓力錶3US20P04故障! | 4464500% | 4464500% | 環境惡劣溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換時間為110年12月16日. | BD | 35 | 35
MBL202200274 | BAgINCBAR3 | Line3焚化爐區 | 3號爐歲修保養 | 4468900% | 4469000% | 環境惡劣溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換時間為110年12月16日. | BD | 35 | 35
MBA202200509 | BAgINCBAR3 | Line3焚化爐區 | 3NM21T02 煙道溫度計 溫度異常晃動(忽高忽低) | 4479600% | 4479800% | 環境惡劣溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換時間為110年12月16日. | BD | 35 | 35
MBA202200586 | BAgINCBAR3 | Line3焚化爐區 | 3RR12S08 LINE3 減溫噴水閥故障 卡住 中控室無法控制並顯示CLOSE定位 | 4482000% | 4482100% | 環境惡劣溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換時間為110年12月16日. | BD | 25 | 25 | 0 | 105087 | 99.97% | 99.97%
MBL202200248 | BA06420016E3EE37 | Line3飛灰輸送系統 | LINE3 飛灰系統 8M 90度彎管後垂直管線減薄破孔 | 4467900% | 4467900% | 袋式3-2旋轉閥鏈條護蓋螺絲斷 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換螺絲及調整 | BD | 115 | 115 | 0 | 525485 | 99.98% | 99.98%
MBA202200419 | BA0B6F88507AAD5A | No.1 泵室污水泵1 | 南側-7米sump pit 現場液位計H及HH作動不良，幫浦沒有作動 | 4475100% | 4475300% | 溫度偏低故障(低於850度)! | 性能退化、老化 | 更換溫度計(上次更換日期112/7)後,測試功能正常 | BD | 50 | 50 | 0 | 525550 | 99.99% | 99.99%
MBA202200591 | BA03C8F825AABDF5 | No.1 泵室污水泵2 | 0WD10D01 南側-7米 SUN PIT 出口切換到日用櫃手閥閥盤空轉無法打開 | 4482500% | 4489200% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換電磁閥後正常使用. | BD | 25 | 25 | 0 | 525575 | 100% | 100%
MBL202200146 | BA0FDA7524C1F6E0 | WCC冷凝水櫃 | 0RM50L2 WCC 冷凝水槽 液位失真，中控室面板顯示83公分，現場實際液位只有34公分 | 4463600% | 4463600% | 北側靠東第一組彈簧片斷! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換新振動鋼板後測試正常 | BD | 285 | 570 | 0 | 525315 | 99.95% | 99.95%
MBA202200717 | BA0D4A7FDEF1B6F1 | WCC冷凝熱交換器 | W.C.C.真空錶0RC51P2 PLC顯示不正確! | 4488200% | 4488200% | 13米 減壓站2安全閥 洩漏蒸氣 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 閥體整修後正常 | BD | 690 | 615 | 0 | 524910 | 99.87% | 99.87%
MBL202200284 | BA09639F07EAE684 | WCC冷卻水塔1 | 8樓冰水主機 1號冷卻水泵馬達燒毀 | 4469300% | 4469600% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換浮球後正常使用. | BD | 115 | 115 | 0 | 525485 | 99.98% | 99.98%
MBA202200779 | BA0A55842F9EEB69 | WCC排放水泵1 | 0UG51D01 WCC 排放水泵 風扇側馬達軸承有異音 | 4490800% | 4490800% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換灯具後正常使用. | BD | 55 | 55 | 0 | 525545 | 99.99% | 99.99%
MBL202200294 | BA04E96FDF33CD2B | WCC真空泵 | WCC 真空泵 泵異音 | 4469900% | 4470300% | 鏽蝕破損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板.測試OK | BD | 255 | 510 | 0 | 525345 | 99.95% | 99.95%
MBL202200010 | BA0STROEWVA56D01 | WCC砂濾器 | WCC砂濾塔至冷卻水槽管線砂孔噴水三處! | 4456700% | 4456700% | WCC砂濾塔至冷卻水槽管線砂孔噴水三處! | 性能退化、老化 | WCC砂濾塔至冷卻水槽管線砂孔克漏完成 | BD | 105 | 105
MBA202200580 | BA0STROEWVA56D01 | WCC砂濾器 | WCC砂濾塔至冷卻水槽管線砂孔噴水三處! | 4481900% | 4481900% | WCC砂濾塔至冷卻水槽管線砂孔噴水三處! | 性能退化、老化 | WCC砂濾塔至冷卻水槽管線砂孔克漏完成 | BD | 95 | 95 | 0 | 262700 | 99.96% | 99.96%
MBA202200789 | BA0BB1483EFC3444 | WCC蒸汽凝結冷卻系統 | 0VA58F1 冷卻循環水流量 無流量顯示 | 4491200% | 4491300% | 鏽蝕破裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板焊道 | BD | 240 | 240 | 0 | 525360 | 99.95% | 99.95%
MBL202200013 | BA05F3DF2B04E910 | line3鍋爐吹灰器 | 3RT53S02 LINE3 吹灰器 ECO 疏水MOV無法自動開 | 4457000% | 4457000% | 2NF58S02 垃圾進料擋板 東側擋板無法關閉，擋板靠北側欄杆變形 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 2NF58S02 垃圾進料擋板 東南側油壓缸更換，擋板靠北側欄杆校正 | BD | 425 | 425
MBL202200211 | BA05F3DF2B04E910 | line3鍋爐吹灰器 | 3RT53S02 LINE3 吹灰器 ECO 疏水MOV無法自動開 | 4465900% | 4465900% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現馬達基座螺絲鬆動造成,固定基座螺絲後正常. | BD | 45 | 45
MBA202200412 | BA05F3DF2B04E910 | line3鍋爐吹灰器 | 25-RT-51-PC2-H40 各爐吹灰器至閃化收集總管 沙孔蒸氣洩漏(位置在SPG鋼瓶上放) | 4475300% | 4475300% | 集塵器多孔板拉柄鏽蝕需焊補 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 增設拉柄掛點。 | BD | 75 | 75 | 0 | 175018.33 | 99.9% | 99.9%
MBL202200102 | BA0C8B0623EA4BE3 | 主冷凝水泵1 | 0RM01D1主冷凝水泵無預警停止(0RM01T3A) | 4461100% | 4461100% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換整修備品馬達後正常使用. | BD | 130 | 130
MBA202200477 | BA0C8B0623EA4BE3 | 主冷凝水泵1 | DCS無電流顯示(斷訊)! | 4477700% | 4477800% | LINE1長振動輸送帶 靠馬達南側第一組彈簧片固定基座裂 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | LINE1長振動輸送帶 靠馬達南側第一組彈簧片固定基座焊補完成 | BD | 75 | 75 | 0 | 262697.5 | 99.96% | 99.96%
MBL202200188 | BA0STRPMPRM02D01 | 主冷凝水泵2 | TI-0RM02T2B溫度顯示器故障 | 4465200% | 4465200% | TI-0RM02T2B溫度顯示器故障 | 性能退化、老化 | 更換溫度顯示器後,測試功能正常 | MR | 60 | 60 | 0 | 525540 | 99.99% | 100%
MBL202200243 | BA0108205D9960E7 | 主消防泵2 | NO2 主消防泵壓力開關故障 | 4467300% | 4468100% | 南側垃圾吊車 CABLE 插頭保護蓋脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 護蓋更換完成 | BD | 20 | 40 | 0 | 525580 | 100% | 100%
MBA202200405 | BA076CBA2B044C63 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | LP飼水加熱器 冷凝水泵疏水手閥故障 | 4474800% | 4474900% | 1線右側四段底排管線堵塞 | 異物入侵 | 拆清閥體後正常 | BD | 225 | 225
MBA202200464 | BA076CBA2B044C63 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 0RN15D1 北側-3米 低壓飼水加熱器冷凝水泵軸封漏水 | 4477200% | 4477200% | 袋式2-2 閘刀軸心基座裂無法關閉 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 基座焊補完成 | BD | 150 | 150
MBA202200780 | BA076CBA2B044C63 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | LP飼水加熱器 冷凝水泵疏水手閥故障 | 4490800% | 4491000% | 袋式3-2旋轉閥鏈條護蓋螺絲斷 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換螺絲及調整 | BD | 125 | 125 | 0 | 175033.33 | 99.9% | 99.9%
MBL202200009 | BA0D268B304B0F7B | 傾卸區 | 照明故障 | 4456800% | 4456800% | 8米乾燥機 冷媒高壓偏低進出口溫度不變 | 性能退化、老化 | 同仁C進廠檢修,更換零件後,測試功能正常 | BD | 50 | 50
MBA202200483 | BA0D268B304B0F7B | 傾卸區 | 平台監視器 螢幕畫面只剩8號坑口 | 4478200% | 4478200% | 3號爐4段右側爐床 電源控制器故障 | 性能退化、老化 | 更換2222電源控制器後,測試功能正常 | BD | 30 | 30 | 0 | 262760 | 99.98% | 99.98%
MBA202200662 | BA0DPGGDR01 | 傾卸平台抓斗機 | 抓斗油壓異常(抓斗不夠力無法有效抓取垃圾) | 4485600% | 4485600% | 平台鏟裝機(無編碼)安全護欄連鎖故障,無法操作! | 性能退化、老化 | 更換零件後,測試功能正常 | BD | 65 | 65
MBA202200671 | BA0DPGGDR01 | 傾卸平台抓斗機 | 平台鏟裝機(無編碼)安全護欄連鎖故障,無法操作! | 4486100% | 4486100% | 平台鏟裝機(無編碼)安全護欄連鎖故障,無法操作! | 性能退化、老化 | 更換零件後,測試功能正常 | BD | 50 | 50
MBA202200677 | BA0DPGGDR01 | 傾卸平台抓斗機 | 平台抓斗機 齒輪箱漏油 | 4486200% | 4486400% | 平台鏟裝機(無編碼)安全護欄連鎖故障,無法操作! | 性能退化、老化 | 更換零件後,測試功能正常 | BD | 75 | 75 | 0 | 175136.67 | 99.96% | 99.96%
MBL202200343 | BA0DPGPMPUU01D01 | 傾卸平台除臭泵 | #1(西側)打不出水;#2(東側)皮帶過鬆! | 4472100% | 4472200% | (東側)皮帶過鬆! | 磨耗、磨損、腐蝕 | (東側)皮帶更換調整 | BD | 95 | 185 | 0 | 525505 | 99.98% | 99.98%
MBL202200118 | BA00868AD221FE72 | 傾卸門液壓油槽 | 平台傾卸門油櫃 液位低需加油 | 4461700% | 4461700% | 鏽蝕破損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板.測試OK | BD | 270 | 540
MBL202200276 | BA00868AD221FE72 | 傾卸門液壓油槽 | 傾卸平台北側13米 油站液位計 滲油 | 4469000% | 4470200% | 2NK10N02 LINE2 2-2第10排 黑色曝氣軟管和鐵管破 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換曝氣軟管 | BD | 95 | 95
MBL202200339 | BA00868AD221FE72 | 傾卸門液壓油槽 | 平台傾卸門油櫃 液位低需加油 | 4471800% | 4472300% | 1NN23S01 出口8到13米高壓軟管破(已至倉庫領料自行更換) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 補單 | BD | 10 | 10
MBA202200460 | BA00868AD221FE72 | 傾卸門液壓油槽 | 平台傾卸門油櫃 液位低需加油 | 4477100% | 4477100% | LINE2 #61吹灰器 無法退回，空轉。 | 磨耗、磨損、腐蝕 | LINE2 #61吹灰器更換減速機 | BD | 295 | 510
MBA202200741 | BA00868AD221FE72 | 傾卸門液壓油槽 | 平台傾卸門油櫃 液位低需加油 | 4489000% | 4489000% | 環境惡劣溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換電磁閥新品,共計6組,測試正常! | BD | 180 | 180 | 0 | 104950 | 99.84% | 99.84%
MBL202200220 | BA0SACVCDUT75D01 | 儀用空氣乾燥機3 | 8米乾燥機 冷媒高壓偏低進出口溫度不變 已叫修 同仁C明天進廠檢修 | 4466300% | 4466300% | 8米乾燥機 冷媒高壓偏低進出口溫度不變 | 性能退化、老化 | 同仁C進廠檢修,更換零件後,測試功能正常 | BD | 45 | 45 | 0 | 525555 | 99.99% | 99.99%
MBL202200267 | BA0YDAYFMWV01D1 | 冰水機1 | 吸附式冰機出現Er60和62警報(切至電動B冰機使用)!(一次測蒸汽閥已CLOSE) ! | 4468700% | 4469000% | 吸收式冰機(防腐抑垢劑)加藥泵故障 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 加藥機馬達送電後無法動作,確認有電無動作,轉由藥水廠商更換. | BD | 35 | 35
MBA202200729 | BA0YDAYFMWV01D1 | 冰水機1 | 吸收式冰機 冷卻風扇#1南側 警報為馬達接地故障 | 4488600% | 4489000% | 吸收式冰機(防腐抑垢劑)加藥泵故障 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 加藥機馬達送電後無法動作,確認有電無動作,轉由藥水廠商更換. | BD | 25 | 25 | 0 | 262770 | 99.99% | 99.99%
MBA202200699 | BA04114E07D0DB49 | 冰水泵3 | 0UV24D01 冰水泵 軸芯卡死 | 4487300% | 4487300% | 中控室前12米減壓站#1至低壓段一次空氣預熱器,南側2疏水管線破孔漏水.南側第二組疏水管線堵塞管噴水2處及正式和旁通閥卡死;北側疏水0米正式及旁通堵塞現已截斷! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更新管線及手閥 | BD | 575 | 510 | 0 | 525025 | 99.89% | 99.89%
MBL202200193 | BA0437E55DBBA99E | 冷卻水循環泵3 | 0VA55D01 WCC冷卻水泵 現場盤緩啟動器警報作動無法消除 | 4465300% | 4465300% | 18米除氧櫃 海側加壓泵軸封漏上緊無效 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換軸封 測試正常 | BD | 115 | 230 | 0 | 525485 | 99.98% | 99.98%
MBL202200225 | BA0BA84C09DE4B22 | 南側13米維修吊車 | 只能南北向 無法上下 | 4466600% | 4466600% | LINE3 飛灰氣送系統 自動助吹手閥損壞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 手閥更換 | BD | 135 | 270 | 0 | 525465 | 99.97% | 99.97%
MBL202200266 | BA0RPTRPSNN30B01 | 反應生成物儲倉1 | R.P.SILO1下料自動曝氣出口2吋高壓軟管管束損壞(SILO2的預防性更換)! | 4468800% | 4468800% | 8米 RP SILO1閘刀閥 開啟時閘刀過緊 | 異物入侵 | 積灰清除 螺桿潤滑 | BD | 55 | 170
MBA202200668 | BA0RPTRPSNN30B01 | 反應生成物儲倉1 | 砲車曝氣孔導向蓋:中層南側破 西北側蓋受損 東北側蓋受損 下層西側破 東側蓋受損 自動曝氣頭損壞堵塞遺失:詳情請洽操作課! 溫度計沒有保護套! | 4485800% | 4486300% | 8米 RP SILO1閘刀閥 開啟時閘刀過緊 | 異物入侵 | 積灰清除 螺桿潤滑 | BD | 40 | 125
MBA202200707 | BA0RPTRPSNN30B01 | 反應生成物儲倉1 | RP SILO1 卸灰車道 伸縮管鋼索滾筒前後軸承鏽蝕 現場控制盤門板掉落 | 4487400% | 4487600% | 8米 RP SILO1閘刀閥 開啟時閘刀過緊 | 異物入侵 | 積灰清除 螺桿潤滑 | BD | 50 | 155 | 0 | 175151.67 | 99.97% | 99.97%
MBA202200440 | BA0RPTXGENN30D01 | 反應生成物儲倉1排氣風機 | 馬達異音，MCC 跳積熱電驛! | 4476200% | 4476200% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現馬達基座螺絲鬆動造成,固定基座螺絲後正常. | BD | 65 | 65 | 0 | 525535 | 99.99% | 99.99%
MBL202200073 | BA0RPTKBFNN34D01 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | R.P. SILO1卸料伸縮布管不夠長! | 4459700% | 4460100% | 軌道卡灰 | 異物入侵 | 閘刀清潔潤滑 | BD | 75 | 75
MBL202200223 | BA0RPTKBFNN34D01 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 8米RP SILO1 螺旋輸送機前方管道隔板破損目前使用三角錐警示帶管制 | 4466400% | 4466400% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經液位計清潔及調整紐力後正常使用. | BD | 70 | 70
MBL202200384 | BA0RPTKBFNN34D01 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 8米RP SILO1 螺旋輸送機前方管道隔板破損目前使用三角錐警示帶管制 | 4473600% | 4473900% | 長度正常 | 其他製作安裝因素 | 檢視正常 | BD | 75 | 155
MBL202200387 | BA0RPTKBFNN34D01 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | R.P. SILO1卸料伸縮布管不夠長! | 4474100% | 4474100% | RP SILO1 SCREW 出口處8米 上蓋兩側漏灰 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 上蓋變形整平 | BD | 135 | 135
MBA202200470 | BA0RPTKBFNN34D01 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 8米RP SILO1 螺旋輸送機前方管道隔板破損目前使用三角錐警示帶管制 | 4477600% | 4477600% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經液位計清潔及調整紐力後正常使用. | BD | 75 | 75
MBA202200634 | BA0RPTKBFNN34D01 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | RP SILO1 SCREW 液位計 L不會出來 | 4484400% | 4484400% | RP SILO1 SCREW 出口處8米 上蓋兩側漏灰 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 上蓋變形整平 | BD | 135 | 135 | 0 | 87505.83 | 99.89% | 99.89%
MBL202200076 | BA0RPTRPSNN40B01 | 反應生成物儲倉2 | RP SILO 2 曝氣調壓閥 故障漏AIR | 4460100% | 4460200% | 廢氣區13米南側 靠近RP SILO2 玻璃帷幕窗戶下方 欄杆基座斷裂 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 斷裂處焊補完成 | BD | 300 | 600
MBL202200090 | BA0RPTRPSNN40B01 | 反應生成物儲倉2 | RP SILO2 檢視孔 會漏灰 | 4460700% | 4460700% | 廢氣區13米南側 靠近RP SILO2 玻璃帷幕窗戶下方 欄杆基座斷裂 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 斷裂處焊補完成 | BD | 255 | 510
MBA202200443 | BA0RPTRPSNN40B01 | 反應生成物儲倉2 | 13米RP SILO2 平衡管 砲車接頭管線下方腐蝕龜裂 | 4476400% | 4476400% | 廢氣區13米南側 靠近RP SILO2 玻璃帷幕窗戶下方 欄杆基座斷裂 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 斷裂處焊補完成 | BD | 320 | 645
MBA202200495 | BA0RPTRPSNN40B01 | 反應生成物儲倉2 | R.P.下料13米砲車 AIR手閥螺絲斷裂*2 漏AIR | 4478700% | 4479100% | 廢氣區13米南側 靠近RP SILO2 玻璃帷幕窗戶下方 欄杆基座斷裂 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 斷裂處焊補完成 | BD | 280 | 560
MBA202200508 | BA0RPTRPSNN40B01 | 反應生成物儲倉2 | RP SILO2 檢視孔 會漏灰 | 4479400% | 4479600% | 廢氣區13米南側 靠近RP SILO2 玻璃帷幕窗戶下方 欄杆基座斷裂 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 斷裂處焊補完成 | BD | 390 | 780
MBA202200669 | BA0RPTRPSNN40B01 | 反應生成物儲倉2 | RP SILO 2 頂部 2線 1.2米軟管破!(已拿庫房備品更換 補單) | 4486200% | 4486200% | 廢氣區13米南側 靠近RP SILO2 玻璃帷幕窗戶下方 欄杆基座斷裂 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 斷裂處焊補完成 | BD | 315 | 630
MBA202200547 | BA0RPTRPSNN40B01 | 反應生成物儲倉2 | RP SILO2 人孔固定絞鏈栓損壞 | 4480400% | 4489900% | 廢氣區13米南側 靠近RP SILO2 玻璃帷幕窗戶下方 欄杆基座斷裂 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 斷裂處焊補完成 | BD | 315 | 630 | 0 | 74775 | 99.59% | 99.59%
MBL202200140 | BA0DDA13ED6A6F35 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | ROTARY軸承異音晃動,軸封漏灰! | 4463000% | 4463000% | 大門出口攝影機畫面全黑 | 性能退化、老化 | 更換大門出口攝影機畫面分配器後,測試功能正常 | MR | 25 | 25
MBL202200142 | BA0DDA13ED6A6F35 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 照明燈座壞 照明不會亮位置在RP SILO2 13米 ROTARY上方處 | 4463300% | 4463300% | 南側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 性能退化、老化 | 集水盤及排水管疏通後,測試功能正常 | BD | 45 | 45
MBL202200354 | BA0DDA13ED6A6F35 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 馬達晃動異常! | 4472400% | 4472400% | 2線RP氣送 2UT89P02訊號開關插頭銅綠斷裂 | 性能退化、老化 | 2線RP氣送2UT89P02更換開關插頭後,恢復正常使用 | BD | 25 | 25
MBL202200363 | BA0DDA13ED6A6F35 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 8米 RP SILO2閘刀閥 開啟時閘刀過緊 | 4472800% | 4472800% | 靠東側外殼裂,漏灰! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破裂處焊布鐵板完成 | BD | 395 | 790
MBA202200582 | BA0DDA13ED6A6F35 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 0NN42D01 RP SILO2 ROTARY 下方直管漏灰(8米東側4個洞，西側1個洞，北側6-7個洞)現場噴綠漆 | 4482100% | 4482100% | 垃圾平台6.8號傾卸門 傾卸門脫軌 | 操作失誤 | 垃圾平台6.8號傾卸門 移回軌道上 | BD | 65 | 125 | 0 | 105009 | 99.89% | 99.9%
MBL202200064 | BA0RPTKBFNN44D01 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | RP SILO2 8米閘刀閥爬梯 爬梯踏板*3損壞(人員上下有安全虞慮)! | 4459200% | 4459400% | RP SILO 2 伸縮布管被槽車撞到請維修檢查 | 操作失誤 | 鋼索整理測試正常 | BD | 80 | 80
MBL202200109 | BA0RPTKBFNN44D01 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | RP SILO2 8米閘刀閥 開過緊 | 4461400% | 4461400% | RP SILO 2 伸縮布管被槽車撞到請維修檢查 | 操作失誤 | 鋼索整理測試正常 | BD | 65 | 65
MBL202200167 | BA0RPTKBFNN44D01 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | R.P SILO2 下料伸縮管鋼索斷! | 4464700% | 4467700% | RP SILO 2 伸縮布管被槽車撞到請維修檢查 | 操作失誤 | 鋼索整理測試正常 | BD | 65 | 65
MBL202200254 | BA0RPTKBFNN44D01 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | RP SILO2 8米閘刀閥 開過緊 | 4468200% | 4468200% | RP SILO 2 伸縮布管被槽車撞到請維修檢查 | 操作失誤 | 鋼索整理測試正常 | BD | 60 | 60
MBL202200380 | BA0RPTKBFNN44D01 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | RP SILO2 8米閘刀閥過緊 | 4473400% | 4473600% | RP SILO 2 伸縮布管被槽車撞到請維修檢查 | 操作失誤 | 鋼索整理測試正常 | BD | 45 | 45
MBA202200503 | BA0RPTKBFNN44D01 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | RP下料緩衝櫃 人孔內襯鏽蝕 | 4479400% | 4479400% | RP SILO 2 伸縮布管被槽車撞到請維修檢查 | 操作失誤 | 鋼索整理測試正常 | BD | 65 | 65 | 0 | 87536.67 | 99.93% | 99.93%
MBL202200144 | BA0D26468C67C320 | 固化廠反應灰貯槽及輸送系統B | 反應灰貯槽至螺運機膨脹接頭帆布破損 | 4463000% | 4465400% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換電磁閥後正常使用. | BD | 30 | 30
MBL202200360 | BA0D26468C67C320 | 固化廠反應灰貯槽及輸送系統B | 加熱器故障無法加熱 | 4472600% | 4472800% | 南側垃圾吊車秤重異常 | 性能退化、老化 | 南側垃圾吊車秤重信號進PLC前加裝信號分配器,做為隔離及信號加強 | MR | 75 | 75
MBA202200661 | BA0D26468C67C320 | 固化廠反應灰貯槽及輸送系統B | 反應灰至螺運機下料閘刀無法作動 | 4485400% | 4485400% | 南側0米水溝 格柵損壞 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 南側0米水溝 格柵板更換 | BD | 120 | 120 | 0 | 175125 | 99.96% | 99.97%
MBL202200277 | BA088562BFB9C2A9 | 固化廠控制系統 | B線PLC異常 | 4469300% | 4469300% | LINE1 半乾式 下方破碎機無法作動 | 異物入侵 | 積灰清除 測試正常 | BD | 100 | 100
MBA202200433 | BA088562BFB9C2A9 | 固化廠控制系統 | PLC模組更換 | 4475800% | 4475900% | 磨耗、磨損導致 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換操作桿防塵套組,測試正常! | BD | 30 | 60 | 0 | 262735 | 99.98% | 99.98%
MBL202200018 | BA06749FCD893FB5 | 固化廠混練機系統B | 油壓缸漏油 | 4456900% | 4456900% | 靠出口第二組彈簧片上, 底板東西向靠北焊道裂漏灰! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 靠出口第二組彈簧片上, 底板東西向靠北焊道焊補完成 | BD | 340 | 340
MBL202200052 | BA06749FCD893FB5 | 固化廠混練機系統B | 油壓缸漏油 | 4458400% | 4458600% | 2NQ52D01 LINE2 長震動輸送帶 東北側底板彈簧斷 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 2NQ52D01 LINE2 長震動輸送帶 東北側底板彈簧更換。 | BD | 115 | 115
MBA202200430 | BA06749FCD893FB5 | 固化廠混練機系統B | 油壓缸漏油 | 4475500% | 4475800% | 出口AOV之前管砂孔漏灰 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔焊補 | BD | 195 | 385
MBA202200612 | BA06749FCD893FB5 | 固化廠混練機系統B | 混鍊機閘刀定位開關異常 | 4483200% | 4483200% | 北側垃圾吊車 操作台麥克風方話器開關接觸不良 | 性能退化、老化 | 接點清潔緊固後,測試功能正常 | BD | 70 | 70 | 0 | 131220 | 99.86% | 99.86%
MBL202200241 | BA092C078ACF1031 | 固化廠螯合劑供應系統A | 螯合劑泵輸送管老化破損(4台計8短8長) | 4467300% | 4467600% | 0WV41D1 吊車控制室空調 跳故障 復歸重啟後一樣 | 性能退化、老化 | 已停用,改戶外機 | BD | 35 | 35 | 0 | 525565 | 99.99% | 99.99%
MBL202200097 | BA0ABAA764B2A15A | 地磅室 | 地磅固定式輻射偵測儀 Sensor支架鏽蝕斷裂 | 4460800% | 4461100% | 游泳池熱水熱泵NFB更換. | 性能退化、老化 | 游泳池熱水熱泵NFB更換. | MR | 40 | 40 | 0 | 525560 | 99.99% | 100%
MBA202200766 | BA08005FFE421DA9 | 垃圾傾卸門(1) | 傾卸平台坡道出口洗車無法自動噴水! | 4489900% | 4490100% | 袋式1-2ROTARY 機殼東側面閘刀閥下方中間處破洞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破 | BD | 75 | 145 | 0 | 525525 | 99.99% | 99.99%
MBA202200658 | BA06F24A512EE5BF | 垃圾傾卸門(11) | 垃圾傾卸門11 13管線滲油! | 4485400% | 4485400% | 北側灰渣吊車CABLE 防捲入滑輪保護架焊道裂! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 支架燒焊 | BD | 105 | 215
MBA202200756 | BA06F24A512EE5BF | 垃圾傾卸門(11) | 垃圾傾卸門11 13管線滲油! | 4489600% | 4489700% | 1NK10N03 LINE1 1-3 第一排15支 多孔板破損，羊角壓板變形鏽蝕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1NK10N03 LINE1 1-3 第一排15支多孔板焊補，羊角壓板變形更換 | BD | 420 | 1015 | 0 | 262537.5 | 99.9% | 99.9%
MBL202200180 | BA0DPGACDPB44N07 | 垃圾傾卸門(7) | 7號傾卸口 鐵板焊道裂 及 側邊鐵板脫落(鐵板移至5號口前) | 4464800% | 4464900% | 7號傾卸口 鐵板焊道裂 及 側邊鐵板脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 7號傾卸口 鐵板焊道及側邊鐵板焊補完成 | BD | 305 | 305 | 0 | 525295 | 99.94% | 99.94%
MBL202200203 | BA0DPGACDPB46N08 | 垃圾傾卸門(8) | 8號傾卸門 油管接頭斷裂(會影響垃圾傾倒，請盡速處理) | 4465600% | 4465600% | 8號傾卸門 油管接頭斷裂 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 8號傾卸門 油管更換，油櫃補油80L。 | BD | 100 | 100
MBA202200462 | BA0DPGACDPB46N08 | 垃圾傾卸門(8) | 脫軌無法關! | 4477100% | 4477200% | 垃圾平台6.8號傾卸門 傾卸門脫軌 | 操作失誤 | 垃圾平台6.8號傾卸門 移回軌道上 | BD | 65 | 130
MBA202200471 | BA0DPGACDPB46N08 | 垃圾傾卸門(8) | 8號傾卸門 油管接頭斷裂(會影響垃圾傾倒，請盡速處理) | 4477500% | 4477500% | 脫軌無法關! | 性能退化、老化 | 傾卸門復位 | BD | 65 | 65
MBA202200514 | BA0DPGACDPB46N08 | 垃圾傾卸門(8) | 8號傾卸門 脫軌 | 4479600% | 4479600% | 8號傾卸門 油管接頭斷裂 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 8號傾卸門 油管更換，油櫃補油80L。 | BD | 145 | 145
MBA202200536 | BA0DPGACDPB46N08 | 垃圾傾卸門(8) | 脫軌無法關! | 4480600% | 4480600% | 垃圾平台6.8號傾卸門 傾卸門脫軌 | 操作失誤 | 垃圾平台6.8號傾卸門 移回軌道上 | BD | 40 | 85 | 0 | 105037 | 99.92% | 99.92%
MBL202200050 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車 大車移動時警示燈不會閃爍 | 4458300% | 4458300% | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 6點鐘方向油管漏油 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換油管 | BD | 30 | 60
MBL202200057 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 主捲揚煞車電磁接觸器異音須更換 | 4458900% | 4458900% | 抓斗線路短路 | 性能退化、老化 | 更換CABLE線及抓斗線路短路整理測試正常。 | BD | 260 | 260
MBL202200059 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | CABLE護蓋變形無法關閉! | 4458900% | 4458900% | 南側垃圾吊車 CABLE 插頭保護蓋脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 護蓋更換完成 | BD | 30 | 60
MBL202200088 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車 抓斗10點鐘方向油管漏油 | 4460500% | 4460500% | 南側垃圾吊車秤重異常 | 性能退化、老化 | 南側垃圾吊車秤重信號進PLC前加裝信號分配器,做為隔離及信號加強 | MR | 45 | 45
MBL202200079 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車 秤重異常(會亂跳) | 4460300% | 4460900% | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 6點鐘方向油管漏油 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換油管 | BD | 25 | 45
MBL202200106 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 吊車室冷氣出風口1處漏水及南側參觀走道2處漏水現場放置承接捅 | 4461100% | 4461200% | 南側垃圾吊車 抓斗無法開關爪 | 性能退化、老化 | 主吊cable的控制線(3號)在接頭接續處斷掉,重新接線後,測試功能正常 | BD | 210 | 210
MBL202200117 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車 小車座標卡在390影響計重 | 4461700% | 4461700% | 抓斗線路短路 | 性能退化、老化 | 更換CABLE線及抓斗線路短路整理測試正常。 | BD | 305 | 305
MBL202200161 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 小車座標異常! | 4464100% | 4464100% | 抓斗線路短路 | 性能退化、老化 | 更換CABLE線及抓斗線路短路整理測試正常。 | BD | 270 | 270
MBL202200205 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車 CABLE 插頭保護蓋脫落 | 4465700% | 4465700% | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 小車車輪異音(東北) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸承更換 測試正常 | BD | 290 | 580
MBL202200216 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 0UQ01D01 南側垃圾吊 大車無法移動無警報 | 4466000% | 4466200% | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 小車車輪異音(東北) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸承更換 測試正常 | BD | 285 | 565
MBL202200234 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車 2點鐘方向油壓缸護蓋鬆脫.大車行進間有異音 | 4467000% | 4467000% | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗無法動作 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 南側垃圾抓斗Cable重新壓接整理後,恢復正常使用 | BD | 225 | 445
MBL202200268 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車 12點鐘方向油壓缸漏油 | 4468800% | 4468800% | 抓斗線路短路 | 性能退化、老化 | 更換CABLE線及抓斗線路短路整理測試正常。 | BD | 240 | 240
MBL202200273 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 6點鐘方向油管漏油 | 4469000% | 4469000% | 抓斗線路短路 | 性能退化、老化 | 更換CABLE線及抓斗線路短路整理測試正常。 | BD | 200 | 200
MBL202200292 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車 人機顯示過負載警報吊車無法使用 | 4469900% | 4469900% | 南側垃圾吊車 CABLE 插頭保護蓋脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 護蓋更換完成 | BD | 25 | 50
MBL202200296 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗無法動作 | 4470000% | 4470000% | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗無法動作 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 南側垃圾抓斗Cable重新壓接整理後,恢復正常使用 | BD | 245 | 485
MBL202200301 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 吊控室南側操作台人機電腦下方高架地板支撐架損壞 | 4470100% | 4470300% | 南側垃圾吊車秤重異常 | 性能退化、老化 | 南側垃圾吊車秤重信號進PLC前加裝信號分配器,做為隔離及信號加強 | MR | 75 | 75
MBA202200410 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 "抓斗開關爪時有異音 4.6點鐘方向抓斗油壓缸爪瓣接頭漏油" | 4474900% | 4475000% | 南側垃圾吊車秤重異常 | 性能退化、老化 | 南側垃圾吊車秤重信號進PLC前加裝信號分配器,做為隔離及信號加強 | MR | 50 | 50
MBA202200421 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 抓斗無法開關! | 4475300% | 4475300% | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 6點鐘方向油管漏油 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換油管 | BD | 25 | 50
MBA202200484 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車 底盤漏油 | 4478300% | 4478400% | 南側垃圾吊車 抓斗無法開關爪 | 性能退化、老化 | 主吊cable的控制線(3號)在接頭接續處斷掉,重新接線後,測試功能正常 | BD | 125 | 125
MBA202200554 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車 2點鐘方向油壓缸護蓋鬆脫.大車行進間有異音 | 4480900% | 4480900% | 南側垃圾吊車秤重異常 | 性能退化、老化 | 南側垃圾吊車秤重信號進PLC前加裝信號分配器,做為隔離及信號加強 | MR | 60 | 60
MBA202200569 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車 人機2Q1警報跳脫導致小車無法作動 4樓電器室檢查斷路器正常 | 4481200% | 4481200% | 南側垃圾吊車 CABLE 插頭保護蓋脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 護蓋更換完成 | BD | 30 | 60
MBA202200606 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車 CABLE頭護蓋變形 | 4482900% | 4483000% | 南側垃圾吊車 抓斗無法開關爪 | 性能退化、老化 | 主吊cable的控制線(3號)在接頭接續處斷掉,重新接線後,測試功能正常 | BD | 170 | 170
MBA202200602 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車維修艙門 南側儲坑內艙門鏈條斷裂馬達空轉 | 4483000% | 4483100% | 抓斗線路短路 | 性能退化、老化 | 更換CABLE線及抓斗線路短路整理測試正常。 | BD | 280 | 280
MBA202200621 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 電線捲揚機碳刷磨損 | 4483500% | 4483600% | 南側垃圾吊車秤重異常 | 性能退化、老化 | 南側垃圾吊車秤重信號進PLC前加裝信號分配器,做為隔離及信號加強 | MR | 80 | 80
MBA202200637 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車 0F2 TRIP | 4484800% | 4484800% | 南側垃圾吊車 CABLE 插頭保護蓋脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 護蓋更換完成 | BD | 35 | 65
MBA202200643 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車 0F2 TRIP | 4485000% | 4485000% | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 6點鐘方向油管漏油 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換油管 | BD | 30 | 55
MBA202200716 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車 Cable蛇籠U行環斷裂 | 4488100% | 4488300% | 南側垃圾吊車 CABLE 插頭保護蓋脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 護蓋更換完成 | BD | 35 | 70
MBA202200739 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車 12點鐘方向油壓缸漏油 | 4488900% | 4488900% | 南側垃圾吊車 抓斗無法開關爪 | 性能退化、老化 | 主吊cable的控制線(3號)在接頭接續處斷掉,重新接線後,測試功能正常 | BD | 135 | 135
MBA202200804 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車 2Q1 TRIP 小車無法動作 | 4491900% | 4492000% | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 6點鐘方向油管漏油 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換油管 | BD | 30 | 65
MBA202200814 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 2Q1、3F1、3F2警報,大車無法動作! | 4492200% | 4492300% | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗無法動作 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 南側垃圾抓斗Cable重新壓接整理後,恢復正常使用 | BD | 310 | 620
MBA202200798 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 2Q1、3F1、3F2警報,大車無法動作! | 4491600% | 4492600% | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 小車車輪異音(東北) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸承更換 測試正常 | BD | 345 | 695 | 4 | 16809.68 | 99.14% | 99.2%
MBL202200023 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊車 纜線導輪第三支外側西邊滾輪軸承損壞 | 4457100% | 4457100% | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管漏油 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管ORING更換、接頭鎖固 | BD | 150 | 150
MBL202200021 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 1Q10 TRIP 主吊無法上下! | 4457100% | 4457300% | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形突出鐵鎚敲一樣會往上翹 | 過頻繁使用 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋校正。 | BD | 115 | 115
MBL202200049 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 抓斗6點鐘方向油管破，開抓時噴油! | 4458200% | 4459300% | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 護蓋更換 | BD | 75 | 145
MBL202200081 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊車攝影機(巨大貯坑)故障! | 4460400% | 4460400% | 北側垃圾吊車 2A1故障 | 性能退化、老化 | 小車馬達動力線R相在小車排線處斷掉,重新接線後,測試功能正常 | BD | 90 | 90
MBL202200135 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊 操作台前面欄杆 一隻斷裂 | 4462900% | 4462900% | 北側垃圾吊車 2A1故障 | 性能退化、老化 | 小車馬達動力線R相在小車排線處斷掉,重新接線後,測試功能正常 | BD | 110 | 110
MBL202200314 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形 | 4470700% | 4471400% | 北側垃圾吊車操作搖桿故障 | 性能退化、老化 | 更換操作搖桿後,測試功能正常 | MR | 45 | 45
MBL202200329 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊車 爪斗開抓搖桿放開約2分鐘爪子會閉合，抓垃圾夾不住會掉。 | 4471600% | 4471600% | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管漏油 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管ORING更換、接頭鎖固 | BD | 155 | 155
MBL202200367 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 秤重異常(疑似重量偏低) | 4472900% | 4472900% | 北側垃圾吊車 2A1故障 | 性能退化、老化 | 小車馬達動力線R相在小車排線處斷掉,重新接線後,測試功能正常 | BD | 120 | 120
MBL202200297 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊車 爪斗開抓搖桿放開約2分鐘爪子會閉合，抓垃圾夾不住會掉。 | 4470200% | 4475100% | 北側垃圾吊車 2A1故障 | 性能退化、老化 | 小車馬達動力線R相在小車排線處斷掉,重新接線後,測試功能正常 | BD | 110 | 110
MBA202200444 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊車攝影機(巨大貯坑)故障! | 4476800% | 4477600% | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管漏油 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管ORING更換、接頭鎖固 | BD | 170 | 170
MBA202200485 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊車抓斗 六點鐘方向爪瓣有裂痕 | 4478200% | 4478300% | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管漏油 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管ORING更換、接頭鎖固 | BD | 135 | 135
MBA202200573 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 0UQ02D01 北側垃圾吊車抓斗 六及十二點鐘方向爪瓣有裂痕 | 4481500% | 4481600% | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形.爪斗油管破皮 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 護蓋調整 油管更換 | BD | 105 | 105
MBA202200598 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 4482600% | 4483300% | 北側垃圾吊車 操作台麥克風方話器開關接觸不良 | 性能退化、老化 | 接點清潔緊固後,測試功能正常 | BD | 65 | 65
MBA202200619 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊車 油管漏油位置在爪臂10-12點方向中間處 | 4483400% | 4483500% | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形突出鐵鎚敲一樣會往上翹 | 過頻繁使用 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋校正。 | BD | 95 | 95
MBA202200620 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形突出鐵鎚敲一樣會往上翹 | 4483600% | 4483600% | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管漏油 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管ORING更換、接頭鎖固 | BD | 190 | 190
MBA202200651 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 年度預防保養 | 4485200% | 4485200% | 北側垃圾吊車2A1變頻器故障： 故障2330 接地漏電.接地故障 故障2310 過流 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 小車Cable拉斷(小車馬達動力線),重新續接及調整牽引繩及Cable滑輪後,恢復正常使用 | BD | 325 | 325
MBA202200666 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊車 抓斗有時會無法開關 | 4485800% | 4486000% | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形.爪斗油管破皮 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 護蓋調整 油管更換 | BD | 85 | 85
MBA202200721 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 垃圾吊控室北側座椅 固定螺絲遺失 | 4488200% | 4488200% | 北側垃圾吊車操作搖桿故障 | 性能退化、老化 | 更換操作搖桿後,測試功能正常 | MR | 40 | 40
MBA202200734 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊車 抓斗上方cable插頭處冒火花(破皮) 電器室4Q1開關跳脫 | 4488800% | 4488800% | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形突出鐵鎚敲一樣會往上翹 | 過頻繁使用 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋校正。 | BD | 110 | 110
MBA202200740 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 1Q10 TRIP 主吊無法上下! | 4489000% | 4489100% | 北側垃圾吊車2A1變頻器故障： 故障2330 接地漏電.接地故障 故障2310 過流 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 小車Cable拉斷(小車馬達動力線),重新續接及調整牽引繩及Cable滑輪後,恢復正常使用 | BD | 340 | 340
MBA202200749 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊車 操作台麥克風方話器開關接觸不良 | 4489300% | 4489400% | 北側垃圾吊車 2A1故障 | 性能退化、老化 | 小車馬達動力線R相在小車排線處斷掉,重新接線後,測試功能正常 | BD | 150 | 150 | 6 | 24896.19 | 99.47% | 99.49%
MBA202200486 | BA0RBEATG01 | 垃圾吊車抓斗1 | 1號垃圾抓斗檢修(#3油壓單元) | 4478300% | 4478800% | 1號垃圾抓斗檢修(#3油壓單元) | 性能退化、老化 | 更換開、關爪洩壓閥.逆止閥0-ring及過濾器濾心 | MR | 60 | 60 | 0 | 525540 | 99.99% | 100%
MBA202200511 | BA0A5829E0F2FA00 | 垃圾吊車抓斗3 | 抓斗漏油檢修,更換抓斗下來檢修 | 4479600% | 4479600% | 活性碳LOOP1抽汽風扇 布管破洞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換布管 | BD | 155 | 310
MBA202200783 | BA0A5829E0F2FA00 | 垃圾吊車抓斗3 | 北側垃圾吊車更換油泵補領料 | 4491100% | 4491100% | 煙道溫度計 1NM21T04 OVER RANGE故障! | 性能退化、老化 | 更換溫度計後,測試功能正常 | BD | 30 | 30 | 0 | 262707.5 | 99.96% | 99.96%
MBA202200558 | BA05E79DFA1A9A98 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 0UI21D01 垃圾滲出水泵 異音壓力偏低只有4bar垃圾水無法打到1B噴槍 | 4480900% | 4481000% | 3線13吹灰器 外管接減速機處軸封洩漏 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 外管石墨墊片更換、外管固定螺絲鎖固 | BD | 140 | 190 | 0 | 525460 | 99.97% | 99.97%
MBA202200555 | BA0171FC5B35D390 | 垃圾貯存坑消防泵2 | 37米消防水泵出口 0WA27P3壓力錶及下方管線焊道滲水 至200-WA-27-PC4管線中間焊道滲水 TANK出口至廢氣區管線焊道滲水 | 4480600% | 4480700% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換灯具後正常使用. | BD | 70 | 70 | 0 | 525530 | 99.99% | 99.99%
MBA202200522 | BA00067CE0955F1A | 垃圾貯存坑滲出水及污泥輸送泵1 | 0UI07D01 南側-7米垃圾水撥水泵 出口閥漏水 | 4479700% | 4479700% | 3號傾卸門 3處漏油位置已標記 | 性能退化、老化 | 3號傾卸門 3處漏油克漏完成。 | BD | 100 | 100 | 0 | 525500 | 99.98% | 99.98%
MBA202200727 | BA0B58D7AF913DFA | 室內消防箱1 | 100VA-09-PC3 傾卸平台 消防管線漏水 | 4488900% | 4488900% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經清潔液位計後正常使用. | BD | 55 | 55 | 0 | 525545 | 99.99% | 99.99%
MBL202200039 | BA0CTVCMR | 廠區攝影機 | 垃圾平台8號坑口攝影機 無畫面 | 4457900% | 4457900% | 垃圾吊車室LINE1爐況畫面無法辨識,且無法控制切換畫面速度及操作(機子在面板裡)! | 性能退化、老化 | 更換自動輪跳器及檢修攝影畫面(放大器故障)後,測試功能正常 | MR | 70 | 70
MBA202200454 | BA0CTVCMR | 廠區攝影機 | 照煙囪攝影機模糊 | 4476900% | 4477000% | 大門出口攝影機畫面全黑 | 性能退化、老化 | 更換大門出口攝影機畫面分配器後,測試功能正常 | MR | 25 | 25 | 60 | 262752.5 | 99.98% | 100%
MBL202200032 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 操作課的堆高機大燈不會亮! | 4457500% | 4457500% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換照明燈後正常使用. | BD | 75 | 75
MBL202200084 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | LINE3 ECO HOPPER 現場燈座(管)損壞 | 4460600% | 4460600% | 操作課的堆高機大燈不會亮! | 性能退化、老化 | 轉請操作委請廠商維修 | BD | 30 | 30
MBL202200091 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 中控室前冷凝水檢測站前照明故障! | 4460700% | 4460700% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換燈管,二段左右側走道共六支. | BD | 40 | 40
MBL202200101 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | LINE2爐門右邊走道燈故障閃爍! | 4461000% | 4461000% | 路燈 自動不會亮 | 性能退化、老化 | 路燈 自動不會亮 TIME SWITCH 調整及動作測試後,恢復正常 | BD | 75 | 75
MBL202200103 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 2T柴油堆高機 右前方燈罩固定座歪斜 | 4461200% | 4461200% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換燈具兩盞,燈管四支,施工完成! | BD | 45 | 45
MBL202200137 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | WCC 至廢水場 排水管斷裂 | 4462700% | 4462900% | 南側灰渣車道出口車輛進出警示器損壞! | 性能退化、老化 | 更換車輛進出警示器後,測試功能正常 | BD | 60 | 60
MBL202200148 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | LINE3爐門前照明故障! | 4463400% | 4463400% | 平台除臭泵 #1軸封漏 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 平台除臭泵#1更換。 | BD | 215 | 215
MBL202200154 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | LINE3 ECO HOPPER 人孔3點鐘方向側邊沙孔 | 4464000% | 4464000% | 南側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 性能退化、老化 | 疏通排水管後,測試功能正常 | BD | 25 | 25
MBL202200169 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 50-UD-63-PC4 廢水場砂濾塔至過濾水塔 管線砂孔 | 4464400% | 4464400% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換燈具後正常使用. | BD | 55 | 55
MBL202200219 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 廢氣區8M日光燈 南側8米RP下料日光燈故障 | 4466400% | 4466700% | LINE3 半乾式 閘刀北側及東側破孔漏氣 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔焊補 | BD | 80 | 155
MBL202200245 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | ATOMIZER 現場油位 LINE1 70% LINE2 60% LINE3 50% | 4467800% | 4467800% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換照明燈管20支,更換完成! | BD | 70 | 70
MBL202200258 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 吸附式冰機 1號冷卻水泵現場 FAULT RESET後也無法啟動 | 4468400% | 4468500% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換灯具後正常使用. | BD | 75 | 75
MBL202200283 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 泳池真空泵控制盤配盤 | 4469300% | 4469400% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換燈具兩盞,燈管四支,施工完成! | BD | 50 | 50
MBL202200308 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 路燈 自動不會亮 | 4470500% | 4470500% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換燈具兩盞,燈管四支,施工完成! | BD | 55 | 55
MBL202200320 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | LINE1 8米爐門前靠左隔柵板鏽蝕變形(現場圍警示帶)! | 4471200% | 4471200% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換灯具後正常使用. | BD | 45 | 45
MBL202200336 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | SPG LINE3 #42吹灰器那一層 N2 管線破洞(現場有包手套作記號) | 4471700% | 4471800% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換灯具後正常使用. | BD | 65 | 65
MBL202200350 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | LINE2 爐門前右側走道照明燈管閃爍故障! | 4472100% | 4472200% | 南側灰渣車道出口車輛進出警示器損壞! | 性能退化、老化 | 更換車輛進出警示器後,測試功能正常 | BD | 55 | 55
MBL202200361 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 袋式上蓋#2~#3走道 燈座損壞 | 4472700% | 4472700% | 平台除臭泵 #1軸封漏 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 平台除臭泵#1更換。 | BD | 270 | 270
MBL202200358 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | LINE3 ATOMIZER 油櫃 現場油位剩下60% | 4472500% | 4473100% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換照明後正常. | BD | 75 | 75
MBL202200383 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | LINE3 ATOMIZER 油櫃 現場油位剩下60% | 4473600% | 4473700% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換照明燈管20支,更換完成! | BD | 60 | 60
MBL202200386 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 廢氣區8米line1~line2要上13米 樓梯鏽蝕 | 4473800% | 4473800% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換照明後正常. | BD | 70 | 70
MBL202200395 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | LINE2.3 ATOMIZER 現場油櫃液位剩下80%,60%需要加油 | 4474200% | 4474200% | 18米脫氧劑加藥泵 海側加藥泵軸封漏很大 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸封更換 測試正常 | BD | 95 | 185
MBA202200413 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 北側垃圾吊車參觀走道 廁所外面天花板空調冷凝水排水管線阻塞,漏水 | 4475000% | 4475000% | WCC 至廢水場 排水管斷裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | WCC 至廢水場 PVC排水管截換 | BD | 65 | 125
MBA202200468 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 50-UD-63-PC4 廢水場砂濾塔至過濾水塔 管線砂孔 | 4477400% | 4477600% | WCC 至廢水場 排水管斷裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | WCC 至廢水場 PVC排水管截換 | BD | 75 | 155
MBA202200490 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | MCC CO2滅火控制盤(MCC ROOM進口旁)控制盤門鉸鍊損壞! | 4478600% | 4478600% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換燈具後正常使用. | BD | 45 | 45
MBA202200526 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 3號爐汽股底部排放閥 8米第四段左右側阻塞 | 4479800% | 4479800% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換燈具後正常使用. | BD | 65 | 65
MBA202200525 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 2RA10B06 2線電動安全閥 洩漏(現場手閥CLOSE) | 4479900% | 4479900% | 操作課的堆高機大燈不會亮! | 性能退化、老化 | 轉請操作委請廠商維修 | BD | 35 | 35
MBA202200572 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | LINE1 汽鼓頂東南角 燈具脫落 | 4481400% | 4481400% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換燈具後正常使用. | BD | 65 | 65
MBA202200583 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 1RR11P02 LINE1 S/H 檢溫噴水閥 壓力偏低(約40~55BAR晃動) | 4481900% | 4482000% | 垃圾吊車吊控室內傳統螢幕*2老舊需更新 | 性能退化、老化 | 更換2個LED螢幕後,測試功能正常 | IM | 75 | 75
MBA202200584 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | LINE3 ECO HOPPER 人孔3點鐘方向側邊沙孔 | 4482000% | 4482000% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換燈管一支,施工完成! | BD | 10 | 10
MBA202200581 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 2線8米爐門前左側燈管 閃爍 | 4481900% | 4482100% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換燈管,二段左右側走道共六支. | BD | 35 | 35
MBA202200587 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 泳池加熱18米真空泵A傳動皮帶護蓋損壞! | 4482100% | 4482100% | ACC37米舊管線拆卸剩餘的角鐵在通道上，易造成人員絆倒受傷! | 其他製作安裝因素 | 角鐵餘料切除完成 | SI | 70 | 215
MBA202200560 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | LINE3爐門前照明故障! | 4481000% | 4483000% | LINE3 半乾式 閘刀北側及東側破孔漏氣 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔焊補 | BD | 70 | 135
MBA202200667 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 吸附式冰機 蒸氣調節閥異常(故障代碼:ER62) | 4486100% | 4487100% | 南側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 性能退化、老化 | 疏通排水管後,測試功能正常 | BD | 30 | 30
MBA202200737 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 廢氣區8M日光燈 南側8米RP下料日光燈故障 | 4488900% | 4488900% | 操作課的堆高機大燈不會亮! | 性能退化、老化 | 轉請操作委請廠商維修 | BD | 25 | 25
MBA202200752 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | LINE3 2通頂西北側人孔處 燈具不亮 | 4489400% | 4489600% | WCC 至廢水場 排水管斷裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | WCC 至廢水場 PVC排水管截換 | BD | 55 | 110
MBA202200754 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | LINE3 爐區11吹灰器下層照明故障 | 4489600% | 4489600% | LINE3 半乾式 閘刀北側及東側破孔漏氣 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔焊補 | BD | 75 | 150
MBA202200753 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 行政大樓照明 9F吸收式冰水機外照明故障 | 4489800% | 4489800% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換燈管,二段左右側走道共六支. | BD | 25 | 25
MBA202200760 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 0WM31S02 LOOP2石灰站上桶補水閥 關不死，會漏。 | 4489900% | 4489900% | 18米脫氧劑加藥泵 海側加藥泵軸封漏很大 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸封更換 測試正常 | BD | 100 | 195
MBA202200774 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 靠近LINE3 低壓空氣預熱器風門日光燈故障 | 4490600% | 4490600% | WCC 至廢水場 排水管斷裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | WCC 至廢水場 PVC排水管截換 | BD | 55 | 105
MBA202200784 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 垃圾傾卸平台 入口處警示燈具上蓋脫落 | 4491200% | 4491300% | 南側灰渣車道出口車輛進出警示器損壞! | 性能退化、老化 | 更換車輛進出警示器後,測試功能正常 | BD | 70 | 70
MBA202200800 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 垃圾傾卸平台入口處垃圾檢查作業高架平台 下緣支撐鐵架多處鏽蝕 | 4491800% | 4491800% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換燈管,二段左右側走道共六支. | BD | 40 | 40 | 10 | 12448.33 | 99.47% | 99.5%
MBL202200236 | BA0F332E6A74F56B | 廠房設備 | 行政大樓9F 吸收式冰機大台補水泵PVC管線法蘭裂(水表前) | 4467000% | 4467000% | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形突出鐵鎚敲一樣會往上翹 | 過頻繁使用 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋校正。 | BD | 65 | 65
MBL202200265 | BA0F332E6A74F56B | 廠房設備 | 傾卸平台廁所排風扇故障! | 4468700% | 4469900% | 0UV48D1 行政大樓8樓廁所排風扇 馬達異音 | 預防保養 | 檢視無異常 持續觀察 | BD | 30 | 95
MBL202200317 | BA0F332E6A74F56B | 廠房設備 | 150-UM-01-PC4 回收水槽分配總管 管線漏水 | 4470900% | 4470900% | MCC 斷路器跳積熱 及斷路器機械連鎖故障 | 磨耗、磨損、腐蝕 | MCC斷路器機械連鎖故障更換備品,並清除破碎機內部鐵塊後,恢復正常使用 | BD | 100 | 200
MBL202200340 | BA0F332E6A74F56B | 廠房設備 | 行政大樓9F 吸收式冰機大台補水泵PVC管線法蘭裂(水表前) | 4471900% | 4471900% | 柴油高壓軟管破漏油! | 性能退化、老化 | 更換高壓軟管後,測試功能正常 | BD | 30 | 30
MBA202200604 | BA0F332E6A74F56B | 廠房設備 | 傾卸平台廁所排風扇故障! | 4483000% | 4483000% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 定位開闢固定基座螺絲斷裂鬆脫,導致無法觸碰定位,更換並且重新固定,暖管測試正常! | BD | 55 | 55 | 0 | 105064 | 99.95% | 99.95%
MBL202200162 | BA0B65624FF0689A | 廢水泵1 | 0UD01D02 再生廢水泵 流量不足 | 4464100% | 4464100% | 1NV51Q01 1線51吹灰器 軸封洩漏 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 1NV51Q01 1線51吹灰器 銅墊片更換 | BD | 105 | 105
MBA202200548 | BA0B65624FF0689A | 廢水泵1 | 0UD01D02 再生廢水泵 流量不足 | 4480500% | 4480600% | 垃圾貯坑水砲 #1號水砲無法往下，#3號水砲無法開啟 | 性能退化、老化 | #1號水砲更換、#3號水砲MOV連桿潤滑後,測試功能正常 | BD | 145 | 145 | 0 | 262675 | 99.95% | 99.95%
MBL202200067 | BA0B9F7D1AEA7604 | 廢水膠凝劑加藥泵1 | 油封洩漏 無法建立油封and管線阻塞 | 4459700% | 4459700% | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗無法動作 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 南側垃圾抓斗Cable重新壓接整理後,恢復正常使用 | BD | 375 | 750 | 0 | 525225 | 99.93% | 99.93%
MBL202200263 | BA0DEC148CA61322 | 廢水處理廠N0.1吊車 | 無法作動 | 4468600% | 4468600% | TI-0RM02T2B溫度顯示器故障 | 性能退化、老化 | 更換溫度顯示器後,測試功能正常 | MR | 45 | 45
MBA202200532 | BA0DEC148CA61322 | 廢水處理廠N0.1吊車 | 維修吊車無法做動 | 4480000% | 4480000% | 0UA02D2 過濾水泵 泵浦側異音(TRIP) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 0UA02D2 過濾水泵泵浦整修回裝測試正常 | BD | 260 | 420 | 0 | 262647.5 | 99.94% | 99.95%
MBA202200494 | BA0533A3E456852D | 廢水處理廠排氣風扇2 | 0UV35D1 廢水廠排風機 廢水廠排風管破裂 | 4478500% | 4478500% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換燈管一支,施工完成! | BD | 20 | 20 | 0 | 525580 | 100% | 100%
MBA202200686 | BA025FFD517643E5 | 廢水處理廠污水泵1 | 50-WD-50-PC4管線砂孔漏水! | 4486600% | 4486700% | OTARY下方伸縮布管東側、北側破孔漏氣! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 25 | 55 | 0 | 525575 | 100% | 100%
MBA202200788 | BA0TGEHOUSJ01B01 | 控制油槽 | 0SJ11P01 汽輪機房 緊急關斷閥壓力錶導壓管接頭滲油 | 4491300% | 4491300% | 壓力錶油管管接頭滲油 | 其他製作安裝因素 | 重新纏繞止洩帶鎖緊固定測試正常。 | BD | 65 | 65
MBA202200806 | BA0TGEHOUSJ01B01 | 控制油槽 | 0SJ11P01 汽輪機房 緊急關斷閥壓力錶導壓管接頭滲油 | 4491900% | 4492200% | 壓力錶油管管接頭滲油 | 其他製作安裝因素 | 重新纏繞止洩帶鎖緊固定測試正常。 | BD | 75 | 75 | 0 | 262730 | 99.97% | 99.97%
MBL202200334 | BA0WWTRBWUD09D01 | 有機廢水污泥沉澱槽刮泥機 | 減速機漏油 | 4471800% | 4471900% | 0UD09D1 廢水廠生物沉澱池刮泥機 刮板脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 0UD09D1 廢水廠生物沉澱池刮泥機 刮板補強及回裝 | BD | 215 | 425
MBA202200638 | BA0WWTRBWUD09D01 | 有機廢水污泥沉澱槽刮泥機 | 0UD09D1 廢水廠生物沉澱池刮泥機 刮板脫落 | 4484600% | 4484600% | 0UD09D1 廢水廠生物沉澱池刮泥機 刮板脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 0UD09D1 廢水廠生物沉澱池刮泥機 刮板補強及回裝 | BD | 140 | 280
MBA202200702 | BA0WWTRBWUD09D01 | 有機廢水污泥沉澱槽刮泥機 | 減速機漏油 | 4487400% | 4492600% | 0UD09D1 廢水廠生物沉澱池刮泥機 刮板脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 0UD09D1 廢水廠生物沉澱池刮泥機 刮板補強及回裝 | BD | 145 | 290 | 0 | 175033.33 | 99.9% | 99.9%
MBL202200020 | BA0D6C19F0794CE9 | 有機廢水濃縮污泥輸送泵1 | 軸心卡死無法作動 | 4457000% | 4457000% | 回抽管45度處砂孔! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔處焊補完成 | BD | 65 | 200 | 0 | 525535 | 99.99% | 99.99%
MBL202200376 | BA0DAA213C2F8144 | 有機廢水生物反應槽 | 0UD08A1 生物池含氧量錶故障 | 4473300% | 4474300% | 袋式3-3 閘刀閥西側本體焊道裂縫 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 55 | 110 | 0 | 525545 | 99.99% | 99.99%
MBL202200019 | BA0BBE03DA9389A2 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 廢水場 OUD15D1 有機水櫃鼓風機皮帶斷裂 | 4456900% | 4457200% | 磨耗、磨損導致 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換操作桿防塵套組,測試正常! | BD | 30 | 55
MBL202200139 | BA0BBE03DA9389A2 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 0UD15D01 廢水場生物處理池 鼓風機皮帶斷 | 4463000% | 4463000% | 垃圾吊車室LINE1爐況畫面無法辨識,且無法控制切換畫面速度及操作(機子在面板裡)! | 性能退化、老化 | 更換自動輪跳器及檢修攝影畫面(放大器故障)後,測試功能正常 | MR | 45 | 45
MBL202200353 | BA0BBE03DA9389A2 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 鼓風機皮帶斷裂 | 4472300% | 4472300% | 環境惡劣溫度、溼度導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 電磁閥線圈斷裂,更換電磁閥.測試正常! | BD | 45 | 45
MBA202200639 | BA0BBE03DA9389A2 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 鼓風機卡死! | 4484900% | 4484900% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板. | BD | 210 | 210 | 0 | 131317.5 | 99.94% | 99.95%
MBL202200382 | BA0FC87D915F712E | 有機廢水處理水槽 | 廢水場再生貯水池流量累計 沒有顯示 | 4473600% | 4473600% | 抓斗線路短路 | 性能退化、老化 | 更換CABLE線及抓斗線路短路整理測試正常。 | BD | 220 | 220 | 500 | 525380 | 99.96% | 99.96%
MBL202200246 | BA04243156199750 | 有機廢水過濾槽進水泵2 | 軸心卡死! | 4467300% | 4469700% | 3NV42Q01 輔SPG 點火前氧氣壓力低(已排空,緊急按鈕按下) | 機械疲勞 | 更換火星塞 測試正常 | BD | 110 | 110 | 0 | 525490 | 99.98% | 99.98%
MBL202200157 | BA0STRACCQA07D03 | 氣冷式冷凝器 3 | 0QA07T3H 3號ACC FAN 馬達軸承溫度偏高 | 4463900% | 4488600% | 0QA07L3B 3號ACC 液位計失真 | 性能退化、老化 | 更換液位計後,測試功能正常 | BD | 50 | 50 | 0 | 525550 | 99.99% | 99.99%
MBL202200356 | BA09B6E71DCCD742 | 氣冷式冷凝器 4 | 啟動快速或慢速0QA07F4(L)警報都會掛住然後停止! | 4472500% | 4473200% | LINE1長振動輸送帶 靠馬達南側第一組彈簧片固定基座裂 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | LINE1長振動輸送帶 靠馬達南側第一組彈簧片固定基座焊補完成 | BD | 90 | 90 | 0 | 525510 | 99.98% | 99.98%
MBA202200507 | BA059C4F780D10D7 | 氣冷式冷凝器 5 | 0QA07T5J 5號ACC FAN ACC齒輪箱下軸承溫度異常(200) | 4479300% | 4479300% | 長度正常 | 其他製作安裝因素 | 測試正常 | BD | 55 | 110
MBA202200594 | BA059C4F780D10D7 | 氣冷式冷凝器 5 | 0QA07T5J 5號ACC FAN ACC齒輪箱下軸承溫度SENSOR斷訊 DCS擺MANUNL80度 | 4482500% | 4482500% | 0PE42D1 柴油泵 軸心卡死無法作動 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 0PE42D1 柴油泵 定子更換完成。 | BD | 110 | 110 | 0 | 262717.5 | 99.97% | 99.97%
MBL202200053 | BA07D9F644B098B8 | 氣冷式冷卻水冷卻器 5 | 連桿振動過大(現場緊急按鈕按下切LOCAL)! | 4458600% | 4458600% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現閘刀卡住清潔潤滑後正常使用. | BD | 115 | 225 | 0 | 525485 | 99.98% | 99.98%
MBL202200321 | BA0FFSXFWWA81N1 | 水砲1 | 垃圾貯坑水砲 #1號水砲無法往下，#3號水砲無法開啟 | 4471200% | 4471200% | 垃圾貯坑水砲 #1號水砲無法往下，#3號水砲無法開啟 | 性能退化、老化 | #1號水砲更換、#3號水砲MOV連桿潤滑後,測試功能正常 | BD | 115 | 115
MBA202200506 | BA0FFSXFWWA81N1 | 水砲1 | 垃圾貯坑水砲 #1號水砲無法往下，#3號水砲無法開啟 | 4479200% | 4479200% | 垃圾貯坑水砲 #1號水砲無法往下，#3號水砲無法開啟 | 性能退化、老化 | #1號水砲更換、#3號水砲MOV連桿潤滑後,測試功能正常 | BD | 110 | 110 | 0 | 262687.5 | 99.96% | 99.96%
MBL202200262 | BA0BE9C25B664DFD | 汽輪機房通風扇1 | 0UV05D01 汽輪機送風機 現場盤NFB老化斷裂 | 4469000% | 4469000% | 抓斗線路短路 | 性能退化、老化 | 更換CABLE線及抓斗線路短路整理測試正常。 | BD | 275 | 275 | 0 | 525325 | 99.95% | 99.95%
MBL202200291 | BA0855095FE5E173 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 0RL05S2 渦輪飼水泵 關斷閥漏油 | 4469800% | 4469900% | 游泳池熱水熱泵NFB更換. | 性能退化、老化 | 游泳池熱水熱泵NFB更換. | MR | 25 | 25
MBA202200622 | BA0855095FE5E173 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 入口管線洩漏 | 4483800% | 4484000% | 線路斷線 | 其他製作安裝因素 | 檢查電源時有時無，確認大車控制箱線路氧化，重新接線測試正常。 | BD | 55 | 55 | 0 | 262760 | 99.98% | 99.99%
MBA202200663 | BAgTGETGG | 汽輪發電機 | 0SB02V3 汽輪機機殼振動 DCS顯示0 現場顯示BY PASS | 4485500% | 4485500% | 歲修檢查更換BRC400不能自動切換. | 其他製作安裝因素 | 歲修檢查更換BRC400不能自動切換. | OH | 30 | 30 | 0 | 525570 | 99.99% | 100%
MBA202200701 | BA02E6F1F2330DC0 | 洗車設備 | 垃圾車洗車泵 無法送電 | 4487200% | 4487200% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經油令上緊後正常使用. | BD | 45 | 45 | 0 | 525555 | 99.99% | 99.99%
MBL202200270 | BA0EDF63ED934CA1 | 活性碳貯倉1 | #1活性碳出口膨脹接頭 膨脹接頭滲水 | 4469100% | 4469100% | 煙囪3樓電話分機(232)話筒常接觸不良, 沒鈴聲! | 性能退化、老化 | 將RJ11接頭重新壓接後,測試功能正常 | BD | 30 | 30
MBL202200325 | BA0EDF63ED934CA1 | 活性碳貯倉1 | #1活性碳出口膨脹接頭 膨脹接頭滲水 | 4471200% | 4471200% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經更換葉片後正常使用. | BD | 45 | 45
MBA202200398 | BA0EDF63ED934CA1 | 活性碳貯倉1 | #1活性碳出口膨脹接頭 膨脹接頭滲水 | 4474600% | 4474600% | 8米 RP SILO1閘刀閥 開啟時閘刀過緊 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 積灰清除及潤滑 | BD | 45 | 90
MBA202200438 | BA0EDF63ED934CA1 | 活性碳貯倉1 | LOOP1 AC氣動閘刀閥0NP11S02 CLOSE時只能關約10公分! | 4475900% | 4475900% | 1RA10T04 一線主蒸氣管溫度計斷訊 | 性能退化、老化 | 更換分配器後,測試功能正常 | BD | 35 | 35
MBA202200575 | BA0EDF63ED934CA1 | 活性碳貯倉1 | #1活性碳出口膨脹接頭 膨脹接頭滲水 | 4481800% | 4481800% | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管漏油 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管ORING更換、接頭鎖固 | BD | 140 | 140
MBA202200670 | BA0EDF63ED934CA1 | 活性碳貯倉1 | 0NP10L01(H)掛著(存量1.4噸)! | 4485900% | 4485900% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換調壓閥後正常使用. | BD | 65 | 65
MBA202200738 | BA0EDF63ED934CA1 | 活性碳貯倉1 | 0NP10L01(H)掛著(存量1.4噸)! | 4488900% | 4488900% | 1線右側FEEDER 分向閥接頭漏油現場綁白布 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1線右側FEEDER 分向閥接頭鎖固 | BD | 50 | 50 | 0 | 75027.14 | 99.92% | 99.92%
MBA202200400 | BA0DIZXSTNP20B01 | 活性碳貯倉2 | 0WM44S03 #2 AC 補水閥 無法關閉 | 4474500% | 4474600% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換液位計後正常使用. | BD | 70 | 70
MBA202200776 | BA0DIZXSTNP20B01 | 活性碳貯倉2 | 0WM44S03 #2 AC 補水閥 無法關閉 | 4490600% | 4490700% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換調壓閥後正常使用. | BD | 70 | 70 | 0 | 262730 | 99.97% | 99.97%
MBL202200005 | BA01111F72F9239A | 活性碳進料機 1 | 活性碳13米通往廢氣區樓層隔柵板固螺絲斷裂目前綁鐵絲 | 4456400% | 4456400% | 袋式3-2旋轉閥鏈條護蓋螺絲斷 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換螺絲及調整 | BD | 120 | 120
MBL202200022 | BA01111F72F9239A | 活性碳進料機 1 | 0NP14D02 LOOP1活性碳推進器 出口套管脫離(洩漏) | 4457200% | 4457200% | 速排閥磨損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換氣密墊.速排閥 | BD | 110 | 220
MBL202200095 | BA01111F72F9239A | 活性碳進料機 1 | 上方膨脹接頭漏AC! | 4460900% | 4461500% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換燈具後正常使用. | BD | 65 | 65
MBL202200364 | BA01111F72F9239A | 活性碳進料機 1 | 0NP14D02 LOOP1活性碳推進器 出口套管脫離(洩漏) | 4472700% | 4472700% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換整修備品馬達後正常使用. | BD | 155 | 155 | 0 | 131287.5 | 99.91% | 99.91%
MBL202200065 | BA054469DDED6033 | 消石灰儲倉1 | LOOP1 SILO計重0NW02E01失真! | 4459300% | 4462700% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現閘刀卡住清潔潤滑後正常使用. | BD | 90 | 175
MBL202200138 | BA054469DDED6033 | 消石灰儲倉1 | LOOP1 SILO計重0NW02E01失真! | 4463000% | 4463100% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板. | BD | 230 | 230
MBA202200428 | BA054469DDED6033 | 消石灰儲倉1 | LOOP1 SILO計重0NW02E01失真! | 4475500% | 4475600% | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 6點鐘方向油管漏油 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換油管 | BD | 35 | 75 | 0 | 175081.67 | 99.93% | 99.93%
MBL202200311 | BA0D24BA265C4EB7 | 消防系統 | WCC安裝偵煙感測器 | 4470600% | 4470600% | 鏽蝕破損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板.測試OK | BD | 220 | 435 | 0 | 525380 | 99.96% | 99.96%
MBA202200703 | BA004CECCE820249 | 淨水泵3 | 0UA03D03淨水泵馬達散熱風扇罩缺 | 4487400% | 4487500% | 2線左側灰押出機無法動作 | 性能退化、老化 | 更換灰押出機定位開關的滾輪配件後,測試功能正常 | MR | 40 | 40 | 0 | 525560 | 99.99% | 100%
MBL202200044 | BA0TGEHOUSC01B01 | 潤滑油槽 | T/G 滑油櫃溫度計 0SC01T1 溫度計防震油剩1/10! | 4458100% | 4458100% | DCS出現(L)警報,現場液位123mm,需加油! | 預防保養 | DCS出現(L)警報,現場液位123mm,補油400L。 | SI | 50 | 50
MBL202200204 | BA0TGEHOUSC01B01 | 潤滑油槽 | T/G 滑油櫃溫度計 0SC01T1 溫度計防震油剩1/10! | 4465500% | 4465500% | DCS出現(L)警報,現場液位123mm,需加油! | 預防保養 | DCS出現(L)警報,現場液位123mm,補油400L。 | SI | 75 | 75
MBA202200709 | BA0TGEHOUSC01B01 | 潤滑油槽 | TG潤滑油 迴流閥漏油 | 4487700% | 4487700% | DCS出現(L)警報,現場液位123mm,需加油! | 預防保養 | DCS出現(L)警報,現場液位123mm,補油400L。 | SI | 45 | 45 | 0 | 175143.33 | 99.97% | 100%
MBL202100026 | BA0AHBACEUQ10D01 | 灰燼吊車 1 | 北側灰渣吊車 靠南側面本體有裂痕 | 4456200% | 4456200% | 抓斗負重超過2.5噸時抓斗會下滑! | 負載變化過大 | 煞車調整完成 | BD | 70 | 70
MBL202200063 | BA0AHBACEUQ10D01 | 灰燼吊車 1 | 主捲揚上升動作異常 | 4459100% | 4459100% | 抓斗負重超過2.5噸時抓斗會下滑! | 負載變化過大 | 煞車調整完成 | BD | 65 | 65
MBL202200087 | BA0AHBACEUQ10D01 | 灰燼吊車 1 | 北側灰渣吊車抓斗往下時無法馬上停止! | 4460700% | 4460800% | 抓斗負重超過2.5噸時抓斗會下滑! | 負載變化過大 | 煞車調整完成 | BD | 50 | 50
MBL202200332 | BA0AHBACEUQ10D01 | 灰燼吊車 1 | 南側灰渣吊車抓斗無法開關! | 4471700% | 4471700% | 南側灰渣吊車 PLC FAULT 無法消除! POWER 故障 | 性能退化、老化 | 南側灰渣吊車 PLC FAULT 無法消除! POWER 故障 更換POWER | BD | 140 | 140
MBL202200366 | BA0AHBACEUQ10D01 | 灰燼吊車 1 | 抓斗負重超過2.5噸時抓斗會下滑! | 4472800% | 4475100% | 南側灰渣吊車 PLC FAULT 無法消除! POWER 故障 | 性能退化、老化 | 南側灰渣吊車 PLC FAULT 無法消除! POWER 故障 更換POWER | BD | 195 | 195
MBA202200461 | BA0AHBACEUQ10D01 | 灰燼吊車 1 | 油壓缸內漏 | 4477000% | 4477000% | 南側灰渣吊車 PLC FAULT 無法消除! POWER 故障 | 性能退化、老化 | 南側灰渣吊車 PLC FAULT 無法消除! POWER 故障 更換POWER | BD | 205 | 205
MBA202200527 | BA0AHBACEUQ10D01 | 灰燼吊車 1 | 油壓缸內漏 | 4479800% | 4479900% | 北側灰渣吊車CABLE 防捲入滑輪保護架焊道裂! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 支架燒焊 | BD | 110 | 220
MBA202200664 | BA0AHBACEUQ10D01 | 灰燼吊車 1 | 北側灰渣吊車 大小車無法作動，無任何警報，也沒跳脫，疑似操作搖桿異常 | 4485600% | 4485700% | 抓斗負重超過2.5噸時抓斗會下滑! | 負載變化過大 | 煞車調整完成 | BD | 60 | 60
MBA202200678 | BA0AHBACEUQ10D01 | 灰燼吊車 1 | 北側灰渣吊車 鋼索滾筒支架斷裂 | 4486200% | 4486200% | 抓斗負重超過2.5噸時抓斗會下滑! | 負載變化過大 | 煞車調整完成 | BD | 75 | 75
MBA202200697 | BA0AHBACEUQ10D01 | 灰燼吊車 1 | 北側灰渣吊車 靠南側面本體有裂痕 | 4487200% | 4487200% | 抓斗負重超過2.5噸時抓斗會下滑! | 負載變化過大 | 煞車調整完成 | BD | 70 | 70
MBA202200799 | BA0AHBACEUQ10D01 | 灰燼吊車 1 | 沿伸至吊車的欄杆變形、門無法關閉! | 4491800% | 4491800% | 北側灰渣吊車CABLE 防捲入滑輪保護架焊道裂! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 支架燒焊 | BD | 155 | 310 | 0 | 47673.18 | 99.77% | 99.77%
MBL202200365 | BA0E2AF6D6E868BA | 灰燼吊車 1(北) | 北側灰渣吊車 靠東側油壓缸滲油 | 4472700% | 4473200% | 長度正常 | 其他製作安裝因素 | 檢視正常 | BD | 75 | 145
MBA202200588 | BA0E2AF6D6E868BA | 灰燼吊車 1(北) | 0UQ10D01 北側灰渣吊 抓斗勾頭舌片脫落 | 4482100% | 4482300% | 速排閥磨損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換氣密墊.速排閥 | BD | 140 | 280
MBA202200730 | BA0E2AF6D6E868BA | 灰燼吊車 1(北) | 主捲揚上下速度過慢 | 4488900% | 4492100% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換電磁閥後正常使用. | BD | 25 | 25
MBA202200816 | BA0E2AF6D6E868BA | 灰燼吊車 1(北) | 北側灰渣吊車 無法作動(警報顯示主吊過負載) | 4492800% | 4492600% | 2線左側灰押出機無法動作 | 性能退化、老化 | 更換灰押出機定位開關的滾輪配件後,測試功能正常 | MR | 30 | 30 | 0 | 131332.5 | 99.95% | 99.95%
MBL202200040 | BA0AHBACEUQ11D01 | 灰燼吊車 2 | 北側灰渣吊車 爪斗開關有異音 | 4458400% | 4458400% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換4K2電磁接觸器後正常使用. | SI | 55 | 55
MBL202200051 | BA0AHBACEUQ11D01 | 灰燼吊車 2 | 抓斗耐磨鋼條磨損(東側斗東南側及西側斗中間缺口)! | 4458200% | 4458500% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換4K2電磁接觸器後正常使用. | SI | 55 | 55
MBL202200214 | BA0AHBACEUQ11D01 | 灰燼吊車 2 | 北側灰渣吊車 東側及西側油壓缸活眼軸承鬆脫 | 4465900% | 4466200% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換4K2電磁接觸器後正常使用. | SI | 75 | 75
MBL202200153 | BA0AHBACEUQ11D01 | 灰燼吊車 2 | 靠北邊鋼索東側變形斷絲! | 4463600% | 4469400% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換4K2電磁接觸器後正常使用. | SI | 45 | 45
MBA202200605 | BA0AHBACEUQ11D01 | 灰燼吊車 2 | 抓斗東側油壓缸漏油! | 4483100% | 4483100% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換4K2電磁接觸器後正常使用. | SI | 70 | 70
MBA202200641 | BA0AHBACEUQ11D01 | 灰燼吊車 2 | 北側灰渣吊車無秤重顯示! | 4484900% | 4484900% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換4K2電磁接觸器後正常使用. | SI | 60 | 60 | 0 | 87540 | 99.93% | 100%
MBA202200679 | BAgAHBACE2 | 灰燼吊車 2(南) | 南側灰渣吊車 抓斗放置架(H鋼)鏽蝕變形 | 4486300% | 4486400% | 線路斷線 | 其他製作安裝因素 | 檢查電源時有時無，確認大車控制箱線路氧化，重新接線測試正常。 | BD | 60 | 60 | 4983 | 525540 | 99.99% | 99.99%
MBL202200278 | BA0E3E5CA9231CA7 | 無機廢水輸送泵1 | 0UG21D01 廢水場無機泵 聯軸器斷裂 | 4469100% | 4469100% | ROTARY CASAING、下直管北側破孔! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔焊補完成 | BD | 115 | 115 | 0 | 525485 | 99.98% | 99.98%
MBL202200289 | BA002FF227759384 | 煙囪航障燈 | 二層東、西側及下層北側航站燈更換為LED燈 | 4469800% | 4469800% | 環境惡劣溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換時間為110年12月16日. | BD | 25 | 25
MBA202200571 | BA002FF227759384 | 煙囪航障燈 | 煙囪二層及四層的航障燈更換為LED | 4481500% | 4481500% | 環境溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為12年06月22日. | BD | 50 | 50 | 0 | 262762.5 | 99.99% | 99.99%
MBL202200191 | BA0172B7DE20D4CD | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 上次隔柵板下克漏處管線在滴油(柴油泵出口閥*2關閉,緊急按鈕按下,切至現場! | 4465200% | 4465300% | 尾段底板焊道裂漏灰! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 尾段底板焊補完成 | BD | 105 | 105
MBL202200385 | BA0172B7DE20D4CD | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 燃燒器用燃油輸送泵至燃油增壓泵管線 50-PE-26-PC3 靠柴油櫃防溢堤牆旁格柵下管線破孔滴油(之前克漏點之後約40CM處)! | 4473800% | 4473800% | TI-0RM02T2B溫度顯示器故障 | 性能退化、老化 | 更換溫度顯示器後,測試功能正常 | MR | 55 | 55
MBA202200415 | BA0172B7DE20D4CD | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 上次隔柵板下克漏處管線在滴油(柴油泵出口閥*2關閉,緊急按鈕按下,切至現場! | 4475100% | 4475300% | 0UA02D2 過濾水泵 泵浦側異音(TRIP) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 0UA02D2 過濾水泵泵浦整修回裝測試正常 | BD | 275 | 440
MBA202200492 | BA0172B7DE20D4CD | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 上次隔柵板下克漏處管線在滴油(柴油泵出口閥*2關閉,緊急按鈕按下,切至現場! | 4478600% | 4478600% | LINE1 半乾式 下方破碎機無法作動 | 異物入侵 | 積灰清除 測試正常 | BD | 85 | 85 | 0 | 131270 | 99.9% | 99.91%
MBA202200465 | BA0D1D2A8867B6C8 | 真空閃化槽 | 25-RT-02-PC2 蒸汽總管至真空閃化槽總管管線約在8米處噴蒸汽!(T/G排汽總管旁) | 4477100% | 4477200% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換電磁閥後正常使用. | BD | 75 | 75
MBA202200692 | BA0D1D2A8867B6C8 | 真空閃化槽 | 25-RT-02-PC2 蒸汽總管至真空閃化槽總管管線約在8米處噴蒸汽!(T/G排汽總管旁) | 4486900% | 4486900% | 抓斗負重超過2.5噸時抓斗會下滑! | 負載變化過大 | 煞車調整完成 | BD | 45 | 45 | 0 | 262740 | 99.98% | 99.98%
MBA202200402 | BA0907471FDD43C1 | 石灰乳供給泵 1 | 壓力不足 回流開度調整至20%! | 4474800% | 4474800% | 吸收式冰機(防腐抑垢劑)加藥泵故障 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 加藥機馬達送電後無法動作,確認有電無動作,轉由藥水廠商更換. | BD | 35 | 35
MBA202200517 | BA0907471FDD43C1 | 石灰乳供給泵 1 | 0NW17L01 LOOP1石灰站 下桶槽液位計失真(61.6%液位HH掛住) | 4479600% | 4479700% | LINE1 飛灰氣送系統 出口閥前管線沙孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔修補完成 | BD | 190 | 380 | 0 | 262687.5 | 99.96% | 99.96%
MBL202200080 | BA0SSDPMPNW51D01 | 石灰乳供給泵 2 | 石灰乳2站 泵浦出口壓力表故障 指針歸零 | 4460200% | 4460400% | 乳泥泵效率不佳 | 過負載使用 | 乳泥泵更換新品 | MR | 180 | 360
MBL202200392 | BA0SSDPMPNW51D01 | 石灰乳供給泵 2 | 泵出口壓力錶壓力辨識不清! | 4474000% | 4474000% | 乳泥泵效率不佳 | 過負載使用 | 乳泥泵更換新品 | MR | 160 | 320
MBA202200448 | BA0SSDPMPNW51D01 | 石灰乳供給泵 2 | LOOP2石灰站迴流管線阻塞。 | 4476900% | 4476900% | 乳泥泵效率不佳 | 過負載使用 | 乳泥泵更換新品 | MR | 165 | 325
MBA202200553 | BA0SSDPMPNW51D01 | 石灰乳供給泵 2 | 乳泥泵更新 | 4480700% | 4480900% | 乳泥泵效率不佳 | 過負載使用 | 乳泥泵更換新品 | MR | 190 | 375
MBA202200585 | BA0SSDPMPNW51D01 | 石灰乳供給泵 2 | 2NW51D01 石灰站2站 泵浦出口膨脹接頭變形 | 4481900% | 4482000% | 乳泥泵效率不佳 | 過負載使用 | 乳泥泵更換新品 | MR | 140 | 280 | 0 | 104953 | 99.84% | 100%
MBL202200213 | BA04DBB2AE961C67 | 石灰乳回流閥1 | LOOP1石灰站日用櫃調節閥下方 法蘭砂孔 | 4465900% | 4466000% | 1RR12S05 關斷閥關閉,1RR12S08關閉會漏0.5流量! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 閥體整修後測試正常 | BD | 210 | 210
MBL202200293 | BA04DBB2AE961C67 | 石灰乳回流閥1 | NW24S03 LOOP1 石灰站回流閥 回流閥堵塞! | 4469800% | 4469900% | 保養發現漏油 | 預防保養 | 更換控制油泵及橡膠聯軸 | MR | 100 | 100 | 0 | 262645 | 99.94% | 99.96%
MBL202200083 | BA077E83065BCD05 | 石灰乳回流閥2 | 回流閥堵塞! | 4460300% | 4460400% | 回抽管45度處砂孔! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔處焊補完成 | BD | 55 | 160
MBL202200206 | BA077E83065BCD05 | 石灰乳回流閥2 | 回流管線堵塞! | 4465700% | 4465800% | 軸承壓蓋螺絲鬆脫且少一顆! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換螺絲 重新鎖固 | BD | 50 | 155
MBA202200411 | BA077E83065BCD05 | 石灰乳回流閥2 | LOOP2 石灰站日用櫃 迴流阻塞 | 4475000% | 4475600% | 氣密墊磨損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換氣密墊 | BD | 155 | 155
MBA202200518 | BA077E83065BCD05 | 石灰乳回流閥2 | 0NW54S03 LOOP2石灰站 迴流法蘭砂孔 | 4479700% | 4479700% | 1NN05D01 LINE1 半乾式下方輸送帶 鏈條過鬆 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 鏈條調整 | BD | 75 | 75
MBA202200625 | BA077E83065BCD05 | 石灰乳回流閥2 | LOOP2 石灰站日用櫃 回流阻塞 | 4483800% | 4488800% | 鏽蝕穿孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 貼補鐵板 | BD | 100 | 100 | 0 | 105033 | 99.92% | 99.92%
MBL202200003 | BA0MTPPMPUH04D01 | 移動式加藥泵1 | 軸封洩漏(山側)! | 4456400% | 4456400% | 軸封洩漏(山.海側都漏)! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換軸封 測試正常 | BD | 65 | 190
MBL202200207 | BA0MTPPMPUH04D01 | 移動式加藥泵1 | 靠山側加藥泵軸封漏! | 4465800% | 4466000% | 軸封洩漏(山.海側都漏)! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換軸封 測試正常 | BD | 70 | 205
MBL202200375 | BA0MTPPMPUH04D01 | 移動式加藥泵1 | 18米脫氧劑加藥泵0UH04D01、0UH04D02軸封洩漏! | 4473300% | 4473300% | 軸封洩漏(山.海側都漏)! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換軸封 測試正常 | BD | 65 | 190
MBL202200393 | BA0MTPPMPUH04D01 | 移動式加藥泵1 | 軸封洩漏(山.海側都漏)! | 4473900% | 4474100% | 軸封洩漏(山.海側都漏)! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換軸封 測試正常 | BD | 70 | 210
MBA202200406 | BA0MTPPMPUH04D01 | 移動式加藥泵1 | 18米脫氧劑加藥泵0UH04D01、0UH04D02軸封洩漏! | 4474800% | 4477300% | 軸封洩漏(山.海側都漏)! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換軸封 測試正常 | BD | 60 | 175
MBA202200512 | BA0MTPPMPUH04D01 | 移動式加藥泵1 | 18米脫氧劑加藥泵0UH04D01、0UH04D02軸封洩漏! | 4479800% | 4479800% | 軸封洩漏(山.海側都漏)! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換軸封 測試正常 | BD | 75 | 220 | 0 | 87532.5 | 99.92% | 99.92%
MBA202200653 | BA0409F6A0099E63 | 空調箱 9 | 6.6KV空調通風扇皮帶斷3條(已自行領料更換)! | 4485300% | 4485300% | 尾段底板焊道裂漏灰! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 尾段底板焊補完成 | BD | 155 | 155 | 0 | 525445 | 99.97% | 99.97%
MBA202200552 | BA0CFAB1544ED9DF | 純水場儀控與電氣設備 | US96S01 電動閥漏氣 | 4480700% | 4480700% | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器 外管脫離 | 負載變化過大 | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器 減速機檢修完成 | BD | 295 | 295 | 0 | 525305 | 99.94% | 99.94%
MBA202200601 | BA0955F19521388A | 純水處理廠污水泵2 | 50-WD-50-PC4 純水場地下室 SUMP PIT 汙水管線沙孔 | 4482700% | 4482700% | 1號垃圾抓斗檢修(#3油壓單元) | 性能退化、老化 | 更換開、關爪洩壓閥.逆止閥0-ring及過濾器濾心 | MR | 60 | 60 | 0 | 525540 | 99.99% | 100%
MBA202200676 | BA0TGESTGSA01D01 | 蒸汽渦輪機 | 0SB03V2 T/G第二段軸承振動DCS系統警報! | 4486500% | 4486500% | 震動過高造成溫度計故障 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計測試正常 | MR | 75 | 75 | 0 | 525525 | 99.99% | 100%
MBA202200725 | BA0EE8562F8EACF5 | 蒸汽渦輪機設備 | 0SA01T5 溫度異常 0SA01T5 IMPULSE CHAMBER STM TEMP INVAL. PCU#26 MOD#10 MFP STATUS DAD PCU#28 MOD#08 MFP BAD PCU#28 MOD#12 MFP BAD | 4488800% | 4488800% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換電磁閥後正常使用. | BD | 60 | 60 | 0 | 525540 | 99.99% | 99.99%
MBL202200038 | BA0865496ACB1388 | 變壓器房吊車 | 連絡變壓器室吊車無法下降檢修 | 4457900% | 4457900% | 螺帽鬆動 | 其他製作安裝因素 | 螺帽重新鎖緊.測試OK | BD | 100 | 200
MBL202200042 | BA0865496ACB1388 | 變壓器房吊車 | 連絡變壓器室吊車無法下降檢修 | 4458100% | 4458100% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經油令上緊後正常使用. | BD | 55 | 55 | 0 | 262722.5 | 99.97% | 99.97%
MBL202200368 | BA0STRACCRQ26B01 | 軸封蒸汽冷凝器 | T/G軸封蒸汽疏水閥0SG01S03(在4米)閥桿接手輪處斷(目前閥是CLOSE狀態)! | 4473000% | 4473000% | 0SG01S02 T/G 軸封蒸汽 疏水手閥閥桿斷 | 機械疲勞 | 0SG01S02 T/G 軸封蒸汽 疏水手閥更換 | BD | 140 | 140 | 0 | 525460 | 99.97% | 99.97%
MBA202200642 | BA0STRDEARH11B01 | 除氧器1 | 18米脫氧劑加藥泵 靠南側 軸封漏 | 4485100% | 4485100% | 18米除氧櫃 海側加壓泵軸封漏上緊無效 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換軸封 測試正常 | BD | 65 | 130
MBA202200724 | BA0STRDEARH11B01 | 除氧器1 | 1RH14S04 1線HP空氣預熱器 1RH14S04逆止閥作動不良 | 4488500% | 4492600% | 18米除氧櫃 海側加壓泵軸封漏上緊無效 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換軸封 測試正常 | BD | 115 | 230 | 0 | 262710 | 99.97% | 99.97%
MBL202200251 | BA03FC9A528978D2 | 陰離子交換樹脂塔1 | #1陰塔快沖時管線壓力錶 0UA22P03 下方轉接管裂痕漏水! | 4467800% | 4470200% | 無法點火,直接退出! | 操作失誤 | 將點火槍退定位的紙片拿掉後再按啓動鈕,測試點火正常 | BD | 35 | 35 | 0 | 525565 | 99.99% | 99.99%
MBL202200015 | BA03A325D49A8894 | 陽離子交換樹脂塔1 | 1線陽塔0UD13S01 氣動閥漏AIR | 4456800% | 4456800% | 南側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 性能退化、老化 | 疏通排水管後,測試功能正常 | BD | 30 | 30 | 0 | 525570 | 99.99% | 99.99%
MBL202200374 | BA06262487D38BF6 | 陽離子交換樹脂塔2 | 2線陽塔0UE44S01、0UA20S01 氣動閥漏AIR | 4473200% | 4473200% | 煙道溫度計1NM21T04 OVER RANGE故障! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 煙道溫度計1NM21T04 OVER RANGE故障!更換溫度計,更換周期 112.03.13~113.01.02 | BD | 145 | 145
MBA202200803 | BA06262487D38BF6 | 陽離子交換樹脂塔2 | 2線陽塔0UE44S01、0UA20S01 氣動閥漏AIR | 4491900% | 4491900% | 游泳池熱水熱泵NFB更換. | 性能退化、老化 | 游泳池熱水熱泵NFB更換. | MR | 25 | 25 | 0 | 262715 | 99.97% | 99.97%
MBL202200036 | BA0TTSITEMA01 | 電話系統 | 傾卸平台電話 電話故障不會響 | 4457800% | 4458600% | 地磅打到平台嘟嘟然後就沒聲音 | 性能退化、老化 | 測試並無此現象,觀察後仍無故障發生,先行驗收 | BD | 25 | 25
MBL202200257 | BA0TTSITEMA01 | 電話系統 | 垃圾傾卸平台電話(分機273)現場鈴聲只會響一聲! | 4468300% | 4468300% | 煙囪3樓電話分機(232)話筒常接觸不良, 沒鈴聲! | 性能退化、老化 | 將RJ11接頭重新壓接後,測試功能正常 | BD | 30 | 30
MBA202200633 | BA0TTSITEMA01 | 電話系統 | 垃圾傾卸平台電話(分機273)現場鈴聲只會響一聲! | 4484400% | 4484400% | 地磅打到平台嘟嘟然後就沒聲音 | 性能退化、老化 | 測試並無此現象,觀察後仍無故障發生,先行驗收 | BD | 25 | 25 | 0 | 175173.33 | 99.98% | 99.98%
MBL202200172 | BA0FACFASUN20B02 | 飛灰貯倉 1 | 飛灰SILO頂部0UT23P04 壓力開關故障 | 4464500% | 4464500% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現閘刀卡住清潔潤滑後正常使用. | BD | 135 | 265
MBA202200446 | BA0FACFASUN20B02 | 飛灰貯倉 1 | 0UN20S28 FLY ASH SILO1下料閘刀 無法OPEN | 4476500% | 4476500% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現閘刀卡住清潔潤滑後正常使用. | BD | 100 | 200
MBA202200579 | BA0FACFASUN20B02 | 飛灰貯倉 1 | 一線飛灰下料伸縮管 鋼索斷裂(已完成-補單) | 4482100% | 4482100% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現閘刀卡住清潔潤滑後正常使用. | BD | 100 | 200 | 0 | 175088.33 | 99.94% | 99.94%
MBA202200746 | BA0FACKBFUN20D14 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 伸縮管放管時歪斜! | 4489300% | 4489300% | 長度正常 | 其他製作安裝因素 | 測試正常 | BD | 50 | 105
MBA202200672 | BA0FACKBFUN20D14 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 伸縮管放管時歪斜! | 4486100% | 4492600% | 長度正常 | 其他製作安裝因素 | 測試正常 | BD | 50 | 95 | 0 | 262750 | 99.98% | 99.98%
MBA202200626 | BA0STRWTBRH11B02 | 飼水儲槽1 | 0RL01S2 11除氧櫃 水櫃出口MOV 現場無法操作(LOCAL/REMOTE無法切換.卡死) | 4483800% | 4483800% | 200-RL-01-PC2 小台電動飼水泵 入口管線滴水 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 管線汗補後正常 | BD | 215 | 215 | 0 | 525385 | 99.96% | 99.96%
MBL202200290 | BA0A4F6DE7DABD51 | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | RL04T16B 溫度亂晃 | 4469800% | 4469800% | 軌道卡灰 | 異物入侵 | 閘刀清潔潤滑 | BD | 70 | 70 | 0 | 525530 | 99.99% | 99.99%

## 未完工資料
派工單號 | 請修單號 | 設備名稱 | 異常名稱 | 故障描述 | 組別 | 維修人員 | 維修狀態 | 需求日 | 派工日 | 完成日 | 重要順序
MBA202200823 | LBA202200822 | 廠房 | 功能異常 | 18米脫氧劑加藥泵 海側加藥泵軸封漏很大 | 儀電組 |  |  | 4492600% | 4492700% |  | 兩週
MBA202200824 |  | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 西北側避震器損壞 | 機械組 |  |  | 4492600% | 4492700% |  | 一週
MBA202200818 | LBA202200807 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 1NN14D01 LINE1 B/F 下方 CHAIN CONVEYOR 鏈條過鬆 | 機械組 |  |  | 4492400% | 4492400% |  | 一天
MBA202200819 |  | 垃圾貯存坑滲出水及污泥輸送泵1 | 功能異常 | 0UI05P1 垃圾水撥水泵 0UI07D01出口壓力錶遺失需安裝新品 | 機械組 |  |  | 4492400% | 4492500% |  | 一天
MBA202200817 |  | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 軸封漏! | 機械組 |  |  | 4492300% | 4492500% |  | 一週
MBA202200815 | LBA202200793 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1NN21S01 1線RP 8米氣送閥 SWITCH 老化作動不良OPEN後不會彈回 | 機械組 |  |  | 4492200% | 4492300% |  | 一天
MBA202200810 | LBA202200803 | 2線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | 2NF01L02 LINE2 爐床液壓油櫃 液位L出現,現場液位正常 | 機械組 |  |  | 4492100% | 4492200% |  | 一天
MBA202200812 |  | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | #2 Atomizer Cable線破皮 | 儀電組 |  |  | 4492100% | 4492100% |  | 一天
MBA202200813 | LBA202200790 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 3NN14D01 LINE3 B/F CONVEYOR 上蓋破 | 機械組 |  |  | 4492100% | 4492400% |  | 一天
MBA202200809 | LBA202200794 | Na3PO4 加藥泵3 | 功能異常 | 運轉無流量! | 機械組 |  |  | 4492000% | 4492100% |  | 一週
MBA202200801 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 投料時大車座標異常2號爐定位座標2130 、3號爐定位2366。1號爐OK | 儀電組 |  |  | 4491700% | 4491800% |  | 一週
MBA202200796 | LBA202200774 | 廠房 | 功能異常 | 掩埋場主電源 漏電斷路器故障 | 儀電組 |  |  | 4491500% | 4491600% |  | 二天
MBA202200792 | LBA202200759 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式3-1閘刀上方 南側面破洞暫用手套擋住漏灰 | 儀電組 |  |  | 4491400% | 4491400% |  | 一週
MBA202200793 | LBA202200790 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 2NQ31D02 LINE2 灰渣震動輸送帶(短) 西北側避震器螺帽鬆脫 | 機械組 |  |  | 4491400% | 4491500% |  | 一天
MBA202200794 | LBA202200791 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 年度預防保養 | 機械組 |  |  | 4491400% | 4491400% |  | 一週
MBA202200787 | LBA202200765 | 移動式加藥泵2 | 功能異常 | 18米脫氧劑加藥泵 軸封洩漏(山.海側都漏) | 機械組 |  |  | 4491200% | 4491300% |  | 一天
MBA202200785 |  | 固化廠棧板機B | 功能異常 | 棧板機附屬工作臺支撐架損壞需焊補 | 機械組 |  |  | 4491100% | 4491100% |  | 一天
MBA202200786 |  | 灰燼吊車 1(北) | 功能異常 | 北側灰渣吊車 無法作動(警報顯示主吊過負載) | 機械組 |  |  | 4491100% | 4491400% |  | 二天
MBA202200781 | LBA202200771 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 預防保養 | 2線半乾式破碎機 架橋清空後不會運轉 | 機械組 |  |  | 4490900% | 4491000% |  | 二天
MBA202200778 |  | 1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 1UN06D01 1線過熱器下方ROTARY MCC控制電源開關跳脫送電後 跳DB01總控制電源 | 儀電組 |  |  | 4490700% | 4491000% |  | 二天
MBA202200775 | LBA202200773 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口管線輔助用輸送空氣高壓軟管破損 | 機械組 |  |  | 4490600% | 4490600% |  | 二天
MBA202200773 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | CABLE護蓋變形無法關閉! | 儀電組 |  |  | 4490400% | 4490400% |  | 一天
MBA202200768 | LBA202200768 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 吹灰時,ECO吹灰溫度計2RT53T02溫度OVER RANGE! | 機械組 |  |  | 4490100% | 4490200% |  | 一天
MBA202200674 | LBA202200646 | 活性碳貯倉1排氣風機 | 功能異常 | 活性碳LOOP1抽汽風扇 布管破洞 | 機械組 |  | 待發包中 | 4486100% | 4486100% |  | 一天
MBA202200546 | LBA202200514 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 馬達會走,泵不會動,MCC 過載TRIP! | 儀電組 |  | 大修時處理 | 4480400% | 4480500% |  | 二天
MBL202200391 |  | LINE3爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 3NM11T06 LINE3爐膛溫度計 溫度異常 | 儀電組 |  | 大修時處理 | 4473900% | 4474000% |  | 一週
MBL202200331 |  | WCC冷卻水槽 | 預防保養 | 冷卻水槽液位計故障 | 儀電組 |  | 待發包中 | 4471500% | 4471600% |  | 一天

## DATA
派工單號 | 請修單號 | 設備名稱 | 異常名稱 | 故障描述 | 組別 | 維修人員 | 維修狀態 | 需求日 | 派工日 | 完成日 | 重要順序 | 結單日數 | 符合度
MBA202200823 | LBA202200822 | 廠房 | 功能異常 | 18米脫氧劑加藥泵 海側加藥泵軸封漏很大 | 儀電組 |  |  | 4492600% | 4492700% |  | 兩週 | 0.20001
MBA202200824 |  | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 西北側避震器損壞 | 機械組 |  |  | 4492600% | 4492700% |  | 一週 | 0.008835
MBA202200820 | LBA202200792 | LINE2爐膛溫度計 | 預防保養 | 溫度偏低故障(低於850度)! | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4492500% | 4492500% | 4492600% | 一天 | 1
MBA202200821 | LBA202200813 | LINE1右側灰押出機 | 功能異常 | 灰押出機現場盤無電源(已更換2255新品無效)! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4492500% | 4492800% | 4492600% | 一天 | 1
MBA202200822 |  | 3線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 3RV21A01 LINE 3 WATER BAR 汽鼓採樣水管線阻塞! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4492500% | 4493000% | 4492600% | 三天 | 1
MBA202200818 | LBA202200807 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 1NN14D01 LINE1 B/F 下方 CHAIN CONVEYOR 鏈條過鬆 | 機械組 |  |  | 4492400% | 4492400% |  | 一天 | 2.7517 | 逾期
MBA202200819 |  | 垃圾貯存坑滲出水及污泥輸送泵1 | 功能異常 | 0UI05P1 垃圾水撥水泵 0UI07D01出口壓力錶遺失需安裝新品 | 機械組 |  |  | 4492400% | 4492500% |  | 一天 | 2.0457 | 逾期
MBA202200816 |  | 灰燼吊車 1(北) | 功能異常 | 北側灰渣吊車 無法作動(警報顯示主吊過負載) | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4492300% | 4492800% | 4492600% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200817 |  | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 軸封漏! | 機械組 |  |  | 4492300% | 4492500% |  | 一週 | 3.0729
MBA202200814 | LBA202200790 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 2Q1、3F1、3F2警報,大車無法動作! | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4492200% | 4492200% | 4492300% | 一天 | 1
MBA202200815 | LBA202200793 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1NN21S01 1線RP 8米氣送閥 SWITCH 老化作動不良OPEN後不會彈回 | 機械組 |  |  | 4492200% | 4492300% |  | 一天 | 4.5 | 逾期
MBA202200810 | LBA202200803 | 2線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | 2NF01L02 LINE2 爐床液壓油櫃 液位L出現,現場液位正常 | 機械組 |  |  | 4492100% | 4492200% |  | 一天 | 5.9936 | 逾期
MBA202200811 |  | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 1NQ12L02 LINE1 右側龍船液位計 液位失真(會突然晃到900.目前增加過濾時間10S) | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4492100% | 4492200% | 4492400% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200812 |  | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | #2 Atomizer Cable線破皮 | 儀電組 |  |  | 4492100% | 4492100% |  | 一天 | 5.3721 | 逾期
MBA202200813 | LBA202200790 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 3NN14D01 LINE3 B/F CONVEYOR 上蓋破 | 機械組 |  |  | 4492100% | 4492400% |  | 一天 | 5.6714 | 逾期
MBA202200809 | LBA202200794 | Na3PO4 加藥泵3 | 功能異常 | 運轉無流量! | 機械組 |  |  | 4492000% | 4492100% |  | 一週 | 6.3099
MBA202200806 | LBA202200773 | 控制油槽 | 功能異常 | 0SJ11P01 汽輪機房 緊急關斷閥壓力錶導壓管接頭滲油 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4491900% | 4491900% | 4492200% | 三天 | 3
MBA202200807 | LBA202200789 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3-3袋式人孔右下角上次補過的地方又裂開了 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4491900% | 4491900% | 4492000% | 一天 | 1
MBA202200808 |  | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | SPG#32 點火前甲烷壓力低 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4491900% | 4492200% | 4492200% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200804 | LBA202200774 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 2Q1 TRIP 小車無法動作 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4491800% | 4491900% | 4492000% | 一週 | 2
MBA202200805 | LBA202200802 | Line1飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 出口氣動閥旋鈕作動不良 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4491800% | 4492100% | 4492100% | 一週 | 3
MBA202200799 | LBA202200770 | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 沿伸至吊車的欄杆變形、門無法關閉! | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4491700% | 4491800% | 4491800% | 一天 | 1
MBA202200800 |  | 廠房 | 功能異常 | 垃圾傾卸平台入口處垃圾檢查作業高架平台 下緣支撐鐵架多處鏽蝕 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4491700% | 4491800% | 4491800% | 一週 | 1
MBA202200801 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 投料時大車座標異常2號爐定位座標2130 、3號爐定位2366。1號爐OK | 儀電組 |  |  | 4491700% | 4491800% |  | 一週 | 9.9029 | 逾期
MBA202200802 | LBA202200767 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 2NQ52D01 2線長振動輸送機 從底渣坑算第7隻處振動板夾層焊接處斷裂 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4491700% | 4491900% | 4491900% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200803 | LBA202200778 | 陽離子交換樹脂塔2 | 功能異常 | 2線陽塔0UE44S01、0UA20S01 氣動閥漏AIR | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4491700% | 4491900% | 4491900% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200796 | LBA202200774 | 廠房 | 功能異常 | 掩埋場主電源 漏電斷路器故障 | 儀電組 |  |  | 4491500% | 4491600% |  | 二天 | 11.5073 | 逾期
MBA202200797 | LBA202200757 | 1線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 1RA21A01 LINE 1 WATER BAR 汽鼓採樣水管線阻塞 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4491500% | 4491700% | 4491700% | 二天 | 2
MBA202200798 | LBA202200791 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 2Q1、3F1、3F2警報,大車無法動作! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4491500% | 4491600% | 4492600% | 三天 | 11 | 逾期
MBA202200792 | LBA202200759 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式3-1閘刀上方 南側面破洞暫用手套擋住漏灰 | 儀電組 |  |  | 4491400% | 4491400% |  | 一週 | 12.7135 | 逾期
MBA202200793 | LBA202200790 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 2NQ31D02 LINE2 灰渣震動輸送帶(短) 西北側避震器螺帽鬆脫 | 機械組 |  |  | 4491400% | 4491500% |  | 一天 | 12.4467 | 逾期
MBA202200794 | LBA202200791 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 年度預防保養 | 機械組 |  |  | 4491400% | 4491400% |  | 一週 | 12.2978 | 逾期
MBA202200795 | LBA202200764 | 2線 過熱器 #4 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T06 OVER RANGE故障! | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4491400% | 4491500% | 4491500% | 二天 | 1
MBA202200790 | LBA202200764 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式1-4 閘刀只能關2/1卡死 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4491300% | 4491400% | 4491400% | 一月 | 1
MBA202200791 | LBA202200768 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 歲修4階過熱器管排更換(補單) | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4491300% | 4491300% | 4491400% | 二天 | 1
MBA202200787 | LBA202200765 | 移動式加藥泵2 | 功能異常 | 18米脫氧劑加藥泵 軸封洩漏(山.海側都漏) | 機械組 |  |  | 4491200% | 4491300% |  | 一天 | 14.3997 | 逾期
MBA202200788 | LBA202200783 | 控制油槽 | 功能異常 | 0SJ11P01 汽輪機房 緊急關斷閥壓力錶導壓管接頭滲油 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4491200% | 4491300% | 4491300% | 一天 | 1
MBA202200789 |  | WCC蒸汽凝結冷卻系統 | 功能異常 | 0VA58F1 冷卻循環水流量 無流量顯示 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4491200% | 4491200% | 4491300% | 一天 | 1
MBA202200784 | LBA202200779 | 廠房 | 功能異常 | 垃圾傾卸平台 入口處警示燈具上蓋脫落 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4491100% | 4491200% | 4491300% | 二天 | 2
MBA202200785 |  | 固化廠棧板機B | 功能異常 | 棧板機附屬工作臺支撐架損壞需焊補 | 機械組 |  |  | 4491100% | 4491100% |  | 一天 | 15.2095 | 逾期
MBA202200786 |  | 灰燼吊車 1(北) | 功能異常 | 北側灰渣吊車 無法作動(警報顯示主吊過負載) | 機械組 |  |  | 4491100% | 4491400% |  | 二天 | 15.3363 | 逾期
MBA202200783 |  | 垃圾吊車抓斗3 | 功能異常 | 北側垃圾吊車更換油泵補領料 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4491000% | 4491100% | 4491100% | 二天 | 1
MBA202200781 | LBA202200771 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 預防保養 | 2線半乾式破碎機 架橋清空後不會運轉 | 機械組 |  |  | 4490900% | 4491000% |  | 二天 | 17.4588 | 逾期
MBA202200782 | LBA202200782 | 3線 袋式集塵器 3 | 預防保養 | 袋式3-3 閘刀閥西側本體焊道裂縫 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4490900% | 4491000% | 4491000% | 一週 | 1
MBA202200779 | LBA202200770 | WCC排放水泵1 | 功能異常 | 0UG51D01 WCC 排放水泵 風扇側馬達軸承有異音 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4490800% | 4490800% | 4490800% | 一天 | 0
MBA202200780 | LBA202200740 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | LP飼水加熱器 冷凝水泵疏水手閥故障 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4490800% | 4490800% | 4491000% | 緊急 | 2 | 逾期
MBA202200777 | LBA202200772 | LINE2爐膛中間壓力計 | 功能異常 | 2NM11P02 2線爐膛左側壓力計 DCS壓力計失真 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4490700% | 4490700% | 4490700% | 二天 | 0
MBA202200778 |  | 1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 1UN06D01 1線過熱器下方ROTARY MCC控制電源開關跳脫送電後 跳DB01總控制電源 | 儀電組 |  |  | 4490700% | 4491000% |  | 二天 | 19.3818 | 逾期
MBA202200775 | LBA202200773 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口管線輔助用輸送空氣高壓軟管破損 | 機械組 |  |  | 4490600% | 4490600% |  | 二天 | 20.4084 | 逾期
MBA202200776 | LBA202200743 | 活性碳貯倉2 | 功能異常 | 0WM44S03 #2 AC 補水閥 無法關閉 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4490600% | 4490600% | 4490700% | 一天 | 1
MBA202200774 | LBA202200767 | 廠房 | 功能異常 | 靠近LINE3 低壓空氣預熱器風門日光燈故障 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4490500% | 4490600% | 4490600% | 兩週 | 1
MBA202200771 | LBA202200733 | 3線 噴霧反應器冷卻風機 | 功能異常 | 3NL25F01 LINE3 AT0MIZER 冷卻風流量低掛住 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4490400% | 4490400% | 4490500% | 一天 | 1
MBA202200772 | LBA202200752 | 1線 進料斜槽檔板 2 | 預防保養 | 1~3線進料斜槽檔板更新定位開關 | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4490400% | 4490500% | 4490500% | 二天 | 1
MBA202200773 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | CABLE護蓋變形無法關閉! | 儀電組 |  |  | 4490400% | 4490400% |  | 一天 | 22.7716 | 逾期
MBA202200770 | LBA202200753 | 2線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | 現場液位90%,DCS415,須補油! | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4490300% | 4490500% | 4490700% | 二天 | 4 | 逾期
MBA202200769 |  | DCS盤 | 功能異常 | CONSOL 4號 DCS 警報顯示無硬碟 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4490200% | 4490300% | 4490600% | 一天 | 4 | 逾期
MBA202200768 | LBA202200768 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 吹灰時,ECO吹灰溫度計2RT53T02溫度OVER RANGE! | 機械組 |  |  | 4490100% | 4490200% |  | 一天 | 25.4111 | 逾期
MBA202200767 | LBA202200732 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3NV62Q01 3線62吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4490000% | 4490000% | 4490000% | 二天 | 0
MBA202200765 |  | 1線 節熱器 | 功能異常 | 1線ECO HOPPER人孔內部鐵板檢薄破洞 破洞位置在人孔下緣需將檢視孔打開才看得到 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4489900% | 4489900% | 4489900% | 一天 | 0
MBA202200766 | LBA202200759 | 垃圾傾卸門(1) | 功能異常 | 傾卸平台坡道出口洗車無法自動噴水! | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4489900% | 4489900% | 4490100% | 二天 | 2
MBA202200764 | LBA202200725 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 預防保養 | 線路破皮TRIP(現場緊急按鈕按下) | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4489800% | 4489900% | 4489900% | 一天 | 1
MBA202200760 | LBA202200729 | 廠房 | 功能異常 | 0WM31S02 LOOP2石灰站上桶補水閥 關不死，會漏。 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4489700% | 4489900% | 4489900% | 二天 | 2
MBA202200761 | LBA202200760 | LINE1左側四段爐床 | 功能異常 | 油壓缸滴油! | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4489700% | 4489800% | 4489800% | 一天 | 1
MBA202200762 | LBA202200726 | 2號地磅 | 功能異常 | 東側拉門故障! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4489700% | 4489700% | 4489800% | 二天 | 1
MBA202200763 | LBA202200723 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 2線1號ATOMIZER CABLE插頭上扣環少一支 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4489700% | 4489800% | 4489800% | 一天 | 1
MBA202200756 | LBA202200721 | 垃圾傾卸門(11) | 功能異常 | 垃圾傾卸門11 13管線滲油! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4489600% | 4489600% | 4489700% | 大修 | 1
MBA202200757 | LBA202200754 | LINE1爐膛右側溫度計 | 預防保養 | LINE 1爐膛溫度計1NM11T06溫度計故障,晃動過大! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4489600% | 4489700% | 4489700% | 二天 | 1
MBA202200758 |  | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 預防保養 | 3線吹灰器暖管管線 沙孔漏蒸氣位置在LP空氣預熱器層處 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4489600% | 4489600% | 4489700% | 大修 | 1
MBA202200759 | LBA202200723 | 3線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 3線飛灰螺旋輸送機下軸承座斷裂 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4489600% | 4489600% | 4489600% | 一天 | 0
MBA202200753 | LBA202200717 | 廠房 | 功能異常 | 行政大樓照明 9F吸收式冰水機外照明故障 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4489500% | 4489800% | 4489800% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200754 |  | 廠房 | 功能異常 | LINE3 爐區11吹灰器下層照明故障 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4489500% | 4489600% | 4489600% | 二天 | 1
MBA202200755 | LBA202200726 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式1-2HOPPER 人孔右側破孔 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4489500% | 4489500% | 4489900% | 一天 | 4 | 逾期
MBA202200752 |  | 廠房 | 功能異常 | LINE3 2通頂西北側人孔處 燈具不亮 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4489400% | 4489400% | 4489600% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200747 | LBA202200730 | 1線 振動輸送帶2(長) | 儀控故障 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長)馬達靠北側第一組彈簧片斷(2/25呼出機械組-15已更換1 2 3 5 OK) | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4489300% | 4489800% | 4489800% | 一週 | 5
MBA202200748 |  | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | #4 ATOMIZER X軸Y軸差距過大(差30) | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4489300% | 4489400% | 4489400% | 一天 | 1
MBA202200749 | LBA202200740 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 操作台麥克風方話器開關接觸不良 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4489300% | 4489300% | 4489400% | 一天 | 1
MBA202200750 | LBA202200731 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 東北側第一組彈簧片斷 東北側第5組位置底板彈簧斷 西北側第11組彈簧片斷 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4489300% | 4489500% | 4489700% | 一天 | 4 | 逾期
MBA202200751 | LBA202200729 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式2-3HOPPER,開人孔檢查內部楊桃片上方 北側 東側 破洞! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4489300% | 4489300% | 4489400% | 一天 | 1
MBA202200745 |  | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 1NK10N03 LINE1 1-3 閘刀上面北側破洞 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4489200% | 4489200% | 4489300% | 一天 | 1
MBA202200746 | LBA202200722 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 功能異常 | 伸縮管放管時歪斜! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4489200% | 4489300% | 4489300% | 二天 | 1
MBA202200743 | LBA202200728 | 1線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 2線龍船中間靠(短)振動輸送帶上方 基座腐蝕斷裂 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4489100% | 4489200% | 4489200% | 一週 | 1
MBA202200744 | LBA202200715 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 轉動到遮斷閥開就卡住不會動(手閥CLOSE,緊急按鈕按下)! | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4489100% | 4489100% | 4489300% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200740 | LBA202200717 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 1Q10 TRIP 主吊無法上下! | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4489000% | 4489000% | 4489100% | 二天 | 1
MBA202200741 | LBA202200735 | 傾卸門液壓油槽 | 功能異常 | 平台傾卸門油櫃 液位低需加油 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4489000% | 4489000% | 4489000% | 一週 | 0
MBA202200742 | LBA202200742 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | LINE1 #3ATOMIZER 回流管 油管破，滲油(現場有綁白布) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4489000% | 4489100% | 4489500% | 一天 | 5 | 逾期
MBA202200736 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1飛灰氣送系統 出口閥CLOSE現場定位燈有亮,但現場盤沒亮,無法自動下料送灰 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4488800% | 4488800% | 4488800% | 一天 | 0
MBA202200737 | LBA202200734 | 廠房 | 功能異常 | 廢氣區8M日光燈 南側8米RP下料日光燈故障 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4488800% | 4488900% | 4488900% | 二天 | 1
MBA202200738 |  | 活性碳貯倉1 | 預防保養 | 0NP10L01(H)掛著(存量1.4噸)! | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4488800% | 4488900% | 4488900% | 一天 | 1
MBA202200739 | LBA202200710 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 12點鐘方向油壓缸漏油 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4488800% | 4488900% | 4488900% | 二天 | 1
MBA202200730 | LBA202200710 | 灰燼吊車 1(北) | 功能異常 | 主捲揚上下速度過慢 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4488700% | 4488900% | 4492100% | 一天 | 34 | 逾期
MBA202200731 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 預防保養 | 3NN12D02 LINE3 3-2 ROTARY 本體(南側)破洞 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4488700% | 4488700% | 4488800% | 一天 | 1
MBA202200732 | LBA202200715 | 2線 節熱器 | 功能異常 | LINE2 ECO BY-PASS 管線 100-2NA-10-PC1-H90 漏水(須搭架拆保溫確認位置)! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4488700% | 4488700% | 4488800% | 二天 | 1
MBA202200733 | LBA202200703 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE1 半乾式下方閘刀1NN01S01 OPEN及CLOSE無法定位! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4488700% | 4489000% | 4489000% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200734 | LBA202200718 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 抓斗上方cable插頭處冒火花(破皮) 電器室4Q1開關跳脫 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4488700% | 4488800% | 4488800% | 二天 | 1
MBA202200735 |  | LINE2左側灰押出機 | 預防保養 | LINE2左側灰押出器的右側高壓油管破噴油! | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4488700% | 4488700% | 4488900% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200726 |  | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | LINE3 #32吹灰器那層的SPG 點火前甲烷壓力太低(重啟.及更換鋼瓶無效) | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4488600% | 4488600% | 4492600% | 一天 | 40 | 逾期
MBA202200727 | LBA202200696 | 室內消防箱1 | 功能異常 | 100VA-09-PC3 傾卸平台 消防管線漏水 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4488600% | 4488900% | 4488900% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200728 | LBA202200691 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 1NV62Q01 1線62吹灰器 吹灰器空轉無法退出 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4488600% | 4488600% | 4488700% | 一天 | 1
MBA202200729 | LBA202200691 | 冰水機1 | 功能異常 | 吸收式冰機 冷卻風扇#1南側 警報為馬達接地故障 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4488600% | 4488600% | 4489000% | 二天 | 4 | 逾期
MBA202200724 | LBA202200709 | 除氧器1 | 功能異常 | 1RH14S04 1線HP空氣預熱器 1RH14S04逆止閥作動不良 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4488500% | 4488500% | 4492600% | 二天 | 41 | 逾期
MBA202200725 |  | 蒸汽渦輪機設備 | 功能異常 | 0SA01T5 溫度異常 0SA01T5 IMPULSE CHAMBER STM TEMP INVAL. PCU#26 MOD#10 MFP STATUS DAD PCU#28 MOD#08 MFP BAD PCU#28 MOD#12 MFP BAD | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4488500% | 4488800% | 4488800% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200722 | LBA202200686 | LINE2左側灰押出機 | 預防保養 | 2NQ19S02 LINE2左側灰押出器 靠南側基座裂 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4488400% | 4488600% | 4488600% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200723 | LBA202200691 | Line2飛灰輸送系統 | 功能異常 | 2線飛灰輸送系統 飛灰管線進SILO頂管線破孔漏灰(現場包覆) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4488400% | 4488400% | 4488700% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200719 | LBA202200715 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | Atomizer混合槽 焊道處漏 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4488200% | 4488300% | 4488300% | 三天 | 1
MBA202200720 | LBA202200698 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3-3袋式人孔右下角上次補過的地方又裂開了 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4488200% | 4488300% | 4488700% | 二天 | 5 | 逾期
MBA202200721 | LBA202200694 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 垃圾吊控室北側座椅 固定螺絲遺失 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4488200% | 4488200% | 4488200% | 二天 | 0
MBA202200716 | LBA202200691 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 Cable蛇籠U行環斷裂 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4488100% | 4488100% | 4488300% | 二天 | 2
MBA202200717 |  | WCC冷凝熱交換器 | 功能異常 | W.C.C.真空錶0RC51P2 PLC顯示不正確! | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4488100% | 4488200% | 4488200% | 一天 | 1
MBA202200718 |  | Line2焚化爐區 | 功能異常 | 2NM21T12 爐膛溫度計 溫度異常(有時晃至100以下) | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4488100% | 4488200% | 4488200% | 一週 | 1
MBA202200715 | LBA202200695 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 1線振動輸送機 南側出口第一組鋼板斷裂 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4487800% | 4487800% | 4488000% | 二天 | 2
MBA202200711 |  | 0.38KV | 機械性異常 | 游泳池熱水熱泵NFB更換. | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4487600% | 4487700% | 4492600% | 一天 | 50 | 逾期
MBA202200712 | LBA202200699 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | BF 2-1.5入口檔板 無法關閉 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4487600% | 4487700% | 4488100% | 一天 | 5 | 逾期
MBA202200713 | LBA202200682 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 下方膨脹接頭布管漏灰! | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4487600% | 4487900% | 4487900% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200714 | LBA202200678 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | SPG LINE3 #32吹灰器那一層 氮氣壓力低 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4487600% | 4487700% | 4487700% | 一天 | 1
MBA202200708 | LBA202200672 | 1線 過熱器 #3 | 功能異常 | 1RR11S05 1線過熱器減溫噴水閥 閥關不死會洩漏 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4487400% | 4487700% | 4487700% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200709 | LBA202200680 | 潤滑油槽 | 功能異常 | TG潤滑油 迴流閥漏油 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4487400% | 4487700% | 4487700% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200710 | LBA202200682 | 2線 旋風分離器1 | 預防保養 | 2NL00L01 LINE2 CYCLONE 南側液位H掛住(現場無架橋) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4487400% | 4487700% | 4487700% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200702 | LBA202200666 | 有機廢水污泥沉澱槽刮泥機 | 功能異常 | 減速機漏油 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4487300% | 4487400% | 4492600% | 一天 | 53 | 逾期
MBA202200703 | LBA202200679 | 淨水泵3 | 功能異常 | 0UA03D03淨水泵馬達散熱風扇罩缺 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4487300% | 4487400% | 4487500% | 二天 | 2
MBA202200704 |  | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 馬達帶動鍊條斷! | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4487300% | 4487600% | 4487600% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200705 | LBA202200671 | 3線 燃油燃燒器 #2 | 預防保養 | 3-2燃燒器整理 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4487300% | 4487300% | 4487300% | 一天 | 0
MBA202200706 | LBA202200701 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式1-4倉第14排 高壓軟管破損漏AIR | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4487300% | 4487400% | 4492600% | 一天 | 53 | 逾期
MBA202200707 | LBA202200668 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO1 卸灰車道 伸縮管鋼索滾筒前後軸承鏽蝕 現場控制盤門板掉落 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4487300% | 4487400% | 4487600% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200699 | LBA202200666 | 冰水泵3 | 預防保養 | 0UV24D01 冰水泵 軸芯卡死 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4487200% | 4487300% | 4487300% | 大修 | 1
MBA202200700 |  | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 雲母片破損漏汽! | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4487200% | 4487200% | 4487400% | 二天 | 2
MBA202200701 | LBA202200682 | 洗車設備 | 功能異常 | 垃圾車洗車泵 無法送電 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4487200% | 4487200% | 4487200% | 一週 | 0
MBA202200697 | LBA202200668 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 靠南側面本體有裂痕 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4487100% | 4487200% | 4487200% | 二天 | 1
MBA202200698 | LBA202200684 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T04斷訊! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4487100% | 4487100% | 4487300% | 二天 | 2
MBA202200694 | LBA202200675 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | LINE3 #42吹灰器那層的SPG 進氣壓差過高,甲烷排空失敗 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4486900% | 4486900% | 4487000% | 一週 | 1
MBA202200695 | LBA202200690 | LINE2爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度過低故障! | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4486900% | 4487200% | 4487200% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200696 | LBA202200677 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送 氣送管線入SILO陶瓷彎管破已包覆 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4486900% | 4486900% | 4486900% | 一天 | 0
MBA202200689 |  | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式 3-4 入口檔板氣壓缸內漏 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4486800% | 4487100% | 4487800% | 一天 | 10 | 逾期
MBA202200690 | LBA202200684 | 2線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 預防保養 | 2ND21P02 LINE2第2段前左側 差壓計阻塞 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4486800% | 4486900% | 4486900% | 一週 | 1
MBA202200691 | LBA202200678 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 袋式1-2ROTARY 機殼東側面閘刀閥下方中間處破洞 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4486800% | 4487000% | 4487000% | 二天 | 2
MBA202200692 |  | 真空閃化槽 | 功能異常 | 25-RT-02-PC2 蒸汽總管至真空閃化槽總管管線約在8米處噴蒸汽!(T/G排汽總管旁) | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4486800% | 4486900% | 4486900% | 一天 | 1
MBA202200693 | LBA202200676 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 乾淨側第4支L型曝氣管斷! | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4486800% | 4486800% | 4487100% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200687 | LBA202200685 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 1NK10N02 LINE1 1-2 閘刀北側上面破洞 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4486700% | 4486700% | 4486800% | 一週 | 1
MBA202200688 | LBA202200661 | 2號地磅 | 功能異常 | 地磅室 出磅探照燈不會亮 位置在廁所門上方 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4486700% | 4486900% | 4487100% | 一天 | 4 | 逾期
MBA202200686 | LBA202200684 | 廢水處理廠污水泵1 | 功能異常 | 50-WD-50-PC4管線砂孔漏水! | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4486600% | 4486600% | 4486700% | 一天 | 1
MBA202200682 |  | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | SPG LINE3 #32吹灰器那一層 氮氣壓力低 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4486500% | 4486600% | 4486600% | 一天 | 1
MBA202200683 | LBA202200661 | 1線 節熱器 | 功能異常 | LINE1飼水關斷閥1RL11S20軸封漏 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4486500% | 4486500% | 4486700% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200684 | LBA202200648 | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 卡住不會動! | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4486500% | 4486800% | 4486800% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200685 | LBA202200645 | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 功能異常 | 0RC01T1 ACC 蒸氣入口溫度 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4486500% | 4486700% | 4486700% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200681 |  | 1線 振動輸送帶2(長) | 預防保養 | 1NQ52D02 1線長振動輸送帶 南側靠底渣坑第五組彈簧片基座焊道裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4486400% | 4486400% | 4486500% | 一天 | 1
MBA202200679 | LBA202200645 | 灰燼吊車 2(南) | 功能異常 | 南側灰渣吊車 抓斗放置架(H鋼)鏽蝕變形 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4486300% | 4486300% | 4486400% | 二天 | 1
MBA202200680 |  | 2線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 2NQ52D02 2線振動輸送帶(長) 上馬達有異音 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4486300% | 4486300% | 4486400% | 一天 | 1
MBA202200675 | LBA202200636 | HCL 儲槽1 | 功能異常 | "0UE01B02 0UE01B03" 純水廠 HCL 儲槽1,2 液位計失真! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4486200% | 4486200% | 4486700% | 一天 | 5 | 逾期
MBA202200676 | LBA202200661 | 蒸汽渦輪機 | 功能異常 | 0SB03V2 T/G第二段軸承振動DCS系統警報! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4486200% | 4486500% | 4486500% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200677 | LBA202200640 | 傾卸平台抓斗機 | 功能異常 | 平台抓斗機 齒輪箱漏油 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4486200% | 4486200% | 4486400% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200678 | LBA202200668 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 鋼索滾筒支架斷裂 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4486200% | 4486200% | 4486200% | 三天 | 0
MBA202200672 | LBA202200635 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 功能異常 | 伸縮管放管時歪斜! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4486100% | 4486100% | 4492600% | 兩週 | 65 | 逾期
MBA202200673 | LBA202200665 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2NN14D01 LINE2袋式CHAIN CONVEYOR 刮板齒排跑掉 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4486100% | 4486200% | 4486200% | 二天 | 1
MBA202200674 | LBA202200646 | 活性碳貯倉1排氣風機 | 功能異常 | 活性碳LOOP1抽汽風扇 布管破洞 | 機械組 |  | 待發包中 | 4486100% | 4486100% |  | 一天 | 65.307 | 逾期
MBA202200671 | LBA202200646 | 傾卸平台抓斗機 | 功能異常 | 平台鏟裝機(無編碼)安全護欄連鎖故障,無法操作! | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4486000% | 4486100% | 4486100% | 二天 | 1
MBA202200669 | LBA202200630 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO 2 頂部 2線 1.2米軟管破!(已拿庫房備品更換 補單) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4485900% | 4486200% | 4486200% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200670 | LBA202200636 | 活性碳貯倉1 | 功能異常 | 0NP10L01(H)掛著(存量1.4噸)! | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4485900% | 4485900% | 4485900% | 二天 | 0
MBA202200667 | LBA202200647 | 廠房 | 功能異常 | 吸附式冰機 蒸氣調節閥異常(故障代碼:ER62) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4485800% | 4486100% | 4487100% | 二天 | 13 | 逾期
MBA202200668 | LBA202200628 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | 砲車曝氣孔導向蓋:中層南側破 西北側蓋受損 東北側蓋受損 下層西側破 東側蓋受損 自動曝氣頭損壞堵塞遺失:詳情請洽操作課! 溫度計沒有保護套! | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4485800% | 4485800% | 4486300% | 一週 | 5
MBA202200665 | LBA202200630 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE3 袋式曝氣系統 3-5蓄壓桶考克上的油令漏氣! | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4485700% | 4485700% | 4486000% | 一週 | 3
MBA202200666 | LBA202200657 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 抓斗有時會無法開關 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4485700% | 4485800% | 4486000% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200664 | LBA202200624 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 大小車無法作動，無任何警報，也沒跳脫，疑似操作搖桿異常 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4485500% | 4485600% | 4485700% | 二天 | 2
MBA202200660 | LBA202200648 | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 卡住不會動! | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4485400% | 4485400% | 4486300% | 一天 | 9 | 逾期
MBA202200661 | LBA202200661 | 固化廠反應灰貯槽及輸送系統B | 功能異常 | 反應灰至螺運機下料閘刀無法作動 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4485400% | 4485400% | 4485400% | 二天 | 0
MBA202200662 | LBA202200637 | 傾卸平台抓斗機 | 功能異常 | 抓斗油壓異常(抓斗不夠力無法有效抓取垃圾) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4485400% | 4485600% | 4485600% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200663 |  | 汽輪發電機 | 功能異常 | 0SB02V3 汽輪機機殼振動 DCS顯示0 現場顯示BY PASS | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4485400% | 4485500% | 4485500% | 三天 | 1
MBA202200656 | LBA202200644 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | ROTARY CASING 北側破孔! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4485300% | 4485300% | 4485400% | 一天 | 1
MBA202200657 | LBA202200625 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | 2WM03D02 2線噴霧水泵 現場幫浦有異音 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4485300% | 4485500% | 4485600% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200658 | LBA202200620 | 垃圾傾卸門(11) | 功能異常 | 垃圾傾卸門11 13管線滲油! | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4485300% | 4485400% | 4485400% | 一天 | 1
MBA202200659 | LBA202200632 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4485300% | 4485400% | 4485400% | 一天 | 1
MBA202200653 | LBA202200650 | 空調箱 9 | 功能異常 | 6.6KV空調通風扇皮帶斷3條(已自行領料更換)! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4485200% | 4485300% | 4485300% | 一月 | 1
MBA202200654 | LBA202200621 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1 WATER BAR 1RV21A01 1RV11A01 1RV11A02斷訊! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4485200% | 4485300% | 4485300% | 一週 | 1
MBA202200655 | LBA202200648 | 3線 燃油燃燒器 #2 | 功能異常 | 3-2燃燒器整理 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4485200% | 4485200% | 4485300% | 二天 | 1
MBA202200649 | LBA202200625 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 LINE1#51吹灰器 軸封漏 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4485100% | 4485200% | 4485200% | 二天 | 1
MBA202200650 | LBA202200616 | 1線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | 1線右側四段底排管線堵塞 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4485100% | 4485100% | 4485100% | 一天 | 0
MBA202200651 | LBA202200642 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 年度預防保養 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4485100% | 4485200% | 4485200% | 一週 | 1
MBA202200652 | LBA202200625 | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 排水至爐區管線堵塞，排水管彎管處須開檢查孔! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4485100% | 4485600% | 4485600% | 二天 | 5 | 逾期
MBA202200646 | LBA202200621 | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | 3RR11S08 LINE3 S/H減溫噴水閥FAULT無法操作及導壓管砂孔 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4484900% | 4485100% | 4485100% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200647 | LBA202200640 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 外管變形,鎖外管的法蘭螺絲鬆脫,造成蒸汽外漏(緊急按鈕已按下)! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4484900% | 4485200% | 4485200% | 三天 | 3
MBA202200648 | LBA202200633 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | LINE2 短震動輸送帶 下料斜板支撐架斷裂 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4484900% | 4484900% | 4485100% | 二天 | 2
MBA202200642 |  | 除氧器1 | 功能異常 | 18米脫氧劑加藥泵 靠南側 軸封漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4484800% | 4485100% | 4485100% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200643 | LBA202200614 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 0F2 TRIP | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4484800% | 4485000% | 4485000% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200644 | LBA202200616 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3汽鼓檢測水3RV21A01管線堵塞! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4484800% | 4485100% | 4485200% | 二天 | 4 | 逾期
MBA202200645 | LBA202200628 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 3-4袋式 ROTARY CASING 北側破孔 靠減速機上方 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4484800% | 4484900% | 4490100% | 三天 | 53 | 逾期
MBA202200641 | LBA202200625 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車無秤重顯示! | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4484700% | 4484900% | 4484900% | 二天 | 2
MBA202200639 | LBA202200628 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 鼓風機卡死! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4484600% | 4484900% | 4484900% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200640 | LBA202200625 | 3線 旋風分離器2 | 功能異常 | LINE3 CYCLONE HOPPER液位計3NL00L02(H)誤警報頻繁! | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4484600% | 4484600% | 4484700% | 一天 | 1
MBA202200638 |  | 有機廢水污泥沉澱槽刮泥機 | 功能異常 | 0UD09D1 廢水廠生物沉澱池刮泥機 刮板脫落 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4484500% | 4484600% | 4484600% | 二天 | 1
MBA202200635 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 預防保養 | 袋式2-5ROTARY 北側機殼破洞 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4484400% | 4484500% | 4484500% | 二天 | 1
MBA202200636 | LBA202200596 | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | LINE2左側灰押出器的右側高壓油管破噴油! | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4484400% | 4484700% | 4484700% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200637 | LBA202200605 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 0F2 TRIP | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4484400% | 4484800% | 4484800% | 二天 | 4 | 逾期
MBA202200634 | LBA202200606 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO1 SCREW 液位計 L不會出來 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4484300% | 4484400% | 4484400% | 二天 | 1
MBA202200633 |  | 電話系統 | 功能異常 | 垃圾傾卸平台電話(分機273)現場鈴聲只會響一聲! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4484200% | 4484400% | 4484400% | 二天 | 2
MBA202200631 | LBA202200621 | 1線 液壓油站壓泵 #1 | 功能異常 | "1NF03D02 1NF02D02" LINE1 爐床液壓油泵 無預警停止作動 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4484100% | 4484100% | 4484300% | 二天 | 2
MBA202200632 |  | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 3線袋式輸送機 正轉無法帶動輸送機會挑牙反轉正常 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4484100% | 4484200% | 4484200% | 三天 | 1
MBA202200628 | LBA202200628 | 1線 誘引抽風機 | 功能異常 | 電流顯示異常 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4483900% | 4484000% | 4484000% | 一天 | 1
MBA202200629 | LBA202200606 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 正反轉無法運轉(隔離檢查HOPPER無異物)! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4483900% | 4484200% | 4485000% | 一天 | 11 | 逾期
MBA202200630 | LBA202200629 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE1袋式1-3-3曝氣電磁閥接點斷腳無法作動! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4483900% | 4484200% | 4484200% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200627 | LBA202200627 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 1NV62Q01 1線62吹灰器 吹灰器空轉無法退出 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4483800% | 4483800% | 4492600% | 一天 | 88 | 逾期
MBA202200622 | LBA202200594 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 入口管線洩漏 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4483700% | 4483800% | 4484000% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200623 | LBA202200603 | 1線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | 1線西北側 進料斜槽鐵板破洞 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4483700% | 4483800% | 4484100% | 三天 | 4 | 逾期
MBA202200624 | LBA202200606 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1NN26S01 1線RP氣送系統 卸壓閥開不會定位 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4483700% | 4484200% | 4484200% | 一天 | 5 | 逾期
MBA202200625 |  | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | LOOP2 石灰站日用櫃 回流阻塞 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4483700% | 4483800% | 4488800% | 一週 | 51 | 逾期
MBA202200626 | LBA202200618 | 飼水儲槽1 | 功能異常 | 0RL01S2 11除氧櫃 水櫃出口MOV 現場無法操作(LOCAL/REMOTE無法切換.卡死) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4483700% | 4483800% | 4483800% | 一天 | 1
MBA202200620 | LBA202200606 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形突出鐵鎚敲一樣會往上翹 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4483500% | 4483600% | 4483600% | 一天 | 1
MBA202200621 | LBA202200613 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 電線捲揚機碳刷磨損 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4483500% | 4483500% | 4483600% | 一天 | 1
MBA202200615 | LBA202200596 | 2線 旋風分離器1 | 功能異常 | LINE2 CYCLONE HOPPER 北側有破孔 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4483400% | 4483400% | 4483400% | 二天 | 0
MBA202200616 | LBA202200616 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 3NV32Q01 主SPG 點火前氧氣壓力低 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4483400% | 4483500% | 4483500% | 一天 | 1
MBA202200617 |  | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 1WM03D01 LINE1 ATOMIZER再利用水泵 軸封漏 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4483400% | 4483400% | 4483600% | 二天 | 2
MBA202200618 |  | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式1-1液位計的迴轉翼片無法動 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4483400% | 4483400% | 4483400% | 二天 | 0
MBA202200619 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 油管漏油位置在爪臂10-12點方向中間處 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4483400% | 4483400% | 4483500% | 二天 | 1
MBA202200613 | LBA202200578 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE3 #42 SPG 氮氣內漏! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4483300% | 4483400% | 4483500% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200614 | LBA202200604 | LINE3爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 3NM11T04 LINE2 爐膛溫度計 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4483300% | 4483600% | 4483600% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200612 |  | 固化廠混練機系統B | 功能異常 | 混鍊機閘刀定位開關異常 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4483100% | 4483200% | 4483200% | 一天 | 1
MBA202200608 | LBA202200595 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 過熱器減溫噴水閥改AOV,增加一個壓力感測訊號. | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4483000% | 4483100% | 4492600% | 一天 | 96 | 逾期
MBA202200609 | LBA202200596 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式3-1閘刀上方 南側面破洞暫用手套擋住漏灰 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4483000% | 4483000% | 4483100% | 一天 | 1
MBA202200610 | LBA202200588 | 3線 噴霧反應器冷卻風機 | 功能異常 | 3NL25F01 LINE3 AT0MIZER 冷卻風流量低掛住 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4483000% | 4483100% | 4483200% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200611 | LBA202200595 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 3NV31Q01 LINE3 #31吹灰器 軸封漏 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4483000% | 4483000% | 4483000% | 一週 | 0
MBA202200602 | LBA202200590 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車維修艙門 南側儲坑內艙門鏈條斷裂馬達空轉 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4482900% | 4483000% | 4483100% | 二天 | 2
MBA202200603 | LBA202200599 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | LINE1 袋式1-1出口定位OPEN開關座的固定螺絲斷(暫時用束帶固定)! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4482900% | 4482900% | 4483100% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200604 | LBA202200601 | 廠房設備 | 功能異常 | 傾卸平台廁所排風扇故障! | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4482900% | 4483000% | 4483000% | 一天 | 1
MBA202200605 | LBA202200577 | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 抓斗東側油壓缸漏油! | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4482900% | 4483100% | 4483100% | 三天 | 2
MBA202200606 | LBA202200585 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 CABLE頭護蓋變形 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4482900% | 4482900% | 4483000% | 一天 | 1
MBA202200607 | LBA202200568 | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | 2NQ19S02 LINE2左側灰押出器 側油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4482900% | 4482900% | 4482900% | 一天 | 0
MBA202200597 |  | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料氣密墊損壞! | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4482600% | 4482800% | 4482800% | 一週 | 2
MBA202200598 | LBA202200567 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4482600% | 4482600% | 4483300% | 二天 | 7 | 逾期
MBA202200599 | LBA202200563 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3線62吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4482600% | 4482700% | 4482700% | 一天 | 1
MBA202200600 | LBA202200562 | LINE3右側灰押出機 | 預防保養 | 3NQ39S02 LINE3 右側灰押出器 分向閥電磁閥接觸不良 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4482600% | 4482700% | 4482700% | 一天 | 1
MBA202200601 | LBA202200561 | 純水處理廠污水泵2 | 功能異常 | 50-WD-50-PC4 純水場地下室 SUMP PIT 汙水管線沙孔 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4482600% | 4482700% | 4482700% | 兩週 | 1
MBA202200594 | LBA202200564 | 氣冷式冷凝器 5 | 功能異常 | 0QA07T5J 5號ACC FAN ACC齒輪箱下軸承溫度SENSOR斷訊 DCS擺MANUNL80度 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4482500% | 4482500% | 4482500% | 一天 | 0
MBA202200595 |  | LINE1 袋室集塵器維修吊車 | 功能異常 | 1線袋式上蓋吊車 吊車冒火花 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4482500% | 4482500% | 4482500% | 二天 | 0
MBA202200596 | LBA202200595 | LINE1右側三段爐床 | 功能異常 | 1NF33S02 LINE1 爐床三段右側 油壓缸滲油 | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4482500% | 4482600% | 4482600% | 二天 | 1
MBA202200592 | LBA202200561 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE3 F/A 氣送 手動卸壓閥破洞 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4482400% | 4482400% | 4482500% | 一週 | 1
MBA202200593 | LBA202200573 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | NL14D01 #1 ATOMIZER 吸油泵MCC跳過載 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4482400% | 4482400% | 4482600% | 三天 | 2
MBA202200590 | LBA202200568 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T04 故障! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4482300% | 4482500% | 4482500% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200591 |  | No.1 泵室污水泵2 | 功能異常 | 0WD10D01 南側-7米 SUN PIT 出口切換到日用櫃手閥閥盤空轉無法打開 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4482300% | 4482500% | 4489200% | 二天 | 69 | 逾期
MBA202200589 |  | 3線 袋式集塵器 3 | 儀控故障 | 袋式3-3 閘刀閥西側本體焊道裂縫 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4482200% | 4482300% | 4482300% | 二天 | 1
MBA202200588 | LBA202200560 | 灰燼吊車 1(北) | 機械性異常 | 0UQ10D01 北側灰渣吊 抓斗勾頭舌片脫落 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4482100% | 4482100% | 4482300% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200586 | LBA202200576 | Line3焚化爐區 | 功能異常 | 3RR12S08 LINE3 減溫噴水閥故障 卡住 中控室無法控制並顯示CLOSE定位 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4482000% | 4482000% | 4482100% | 一天 | 1
MBA202200587 | LBA202200556 | 廠房 | 功能異常 | 泳池加熱18米真空泵A傳動皮帶護蓋損壞! | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4482000% | 4482100% | 4482100% | 一週 | 1
MBA202200583 | LBA202200543 | 廠房 | 功能異常 | 1RR11P02 LINE1 S/H 檢溫噴水閥 壓力偏低(約40~55BAR晃動) | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4481900% | 4481900% | 4482000% | 一週 | 1
MBA202200584 | LBA202200554 | 廠房 | 功能異常 | LINE3 ECO HOPPER 人孔3點鐘方向側邊沙孔 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4481900% | 4482000% | 4482000% | 一週 | 1
MBA202200585 | LBA202200583 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 2NW51D01 石灰站2站 泵浦出口膨脹接頭變形 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4481900% | 4481900% | 4482000% | 一天 | 1
MBA202200578 |  | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 2線振動輸送帶 出口端算過來南側第二組彈簧片斷裂 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4481800% | 4481900% | 4481900% | 二天 | 1
MBA202200579 | LBA202200568 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 一線飛灰下料伸縮管 鋼索斷裂(已完成-補單) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4481800% | 4482100% | 4482100% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200580 | LBA202200567 | WCC砂濾器 | 功能異常 | WCC砂濾塔至冷卻水槽管線砂孔噴水三處! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4481800% | 4481900% | 4481900% | 二天 | 1
MBA202200581 | LBA202200559 | 廠房 | 功能異常 | 2線8米爐門前左側燈管 閃爍 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4481800% | 4481900% | 4482100% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200582 |  | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 0NN42D01 RP SILO2 ROTARY 下方直管漏灰(8米東側4個洞，西側1個洞，北側6-7個洞)現場噴綠漆 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4481800% | 4482100% | 4482100% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200575 | LBA202200563 | 活性碳貯倉1 | 功能異常 | #1活性碳出口膨脹接頭 膨脹接頭滲水 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4481700% | 4481800% | 4481800% | 一天 | 1
MBA202200576 | LBA202200548 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 2NQ31D02 LINE2 灰渣振動輸送帶(短) 西北側避震器損壞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4481700% | 4481800% | 4481800% | 一天 | 1
MBA202200577 |  | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3NV62Q01 3線62吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4481700% | 4481800% | 4481800% | 一天 | 1
MBA202200573 | LBA202200566 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車抓斗 六及十二點鐘方向爪瓣有裂痕 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4481400% | 4481500% | 4481600% | 二天 | 2
MBA202200574 | LBA202200563 | 2線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | LINE 2汽鼓液位計現場液位計燈泡故障! | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4481400% | 4481500% | 4481600% | 三天 | 2
MBA202200571 | LBA202200551 | 煙囪航障燈 | 功能異常 | 煙囪二層及四層的航障燈更換為LED | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4481300% | 4481500% | 4481500% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200572 |  | 廠房 | 功能異常 | LINE1 汽鼓頂東南角 燈具脫落 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4481300% | 4481400% | 4481400% | 一天 | 1
MBA202200566 |  | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 2NN05D01 2線半乾式下方 CHAIN CONVEYOR鏈條過鬆 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4481200% | 4481200% | 4481200% | 一天 | 0
MBA202200567 | LBA202200550 | LINE2爐膛中間壓力計 | 功能異常 | 2NM11P02 LINE2爐膛差壓計-17 P04，P06只有-2，差距過大 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4481200% | 4481200% | 4481200% | 一天 | 0
MBA202200568 | LBA202200547 | 2線 旋風分離器下料旋轉閥1 | 功能異常 | LINE2 CYCLONE 2NL00B01液位計(2NL00L01)誤警報頻繁! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4481200% | 4481200% | 4481200% | 一天 | 0
MBA202200569 | LBA202200554 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 南側垃圾吊車 人機2Q1警報跳脫導致小車無法作動 4樓電器室檢查斷路器正常 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4481200% | 4481200% | 4481200% | 一週 | 0
MBA202200570 | LBA202200552 | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 預防保養 | 卡住不會動! | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4481200% | 4481200% | 4481300% | 二天 | 1
MBA202200563 | LBA202200540 | 2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 2UN02D02 LINE2 ECO ROTARY 鏈條太鬆 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4481100% | 4481100% | 4481200% | 一天 | 1
MBA202200564 | LBA202200541 | 2線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 功能異常 | 2ND21P02 LINE2第2段前左側 差壓計阻塞 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4481100% | 4481200% | 4481300% | 二天 | 2
MBA202200565 | LBA202200536 | LINE1爐膛右側溫度計 | 預防保養 | OVER RANGE故障! | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4481100% | 4481200% | 4481200% | 二天 | 1
MBA202200561 | LBA202200535 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | LINE3 左側龍船 MCC TRIP | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4481000% | 4481000% | 4481200% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200562 | LBA202200527 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 預防保養 | 1NQ52D02 1線長振動輸送帶 南側靠底渣坑算第五組基座斷裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4481000% | 4481000% | 4481000% | 一天 | 0
MBA202200558 | LBA202200536 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 0UI21D01 垃圾滲出水泵 異音壓力偏低只有4bar垃圾水無法打到1B噴槍 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4480900% | 4480900% | 4481000% | 二天 | 1
MBA202200559 | LBA202200550 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE3袋式3-4進口氣壓缸漏氣! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4480900% | 4481000% | 4481000% | 一週 | 1
MBA202200560 | LBA202200554 | 廠房 | 預防保養 | LINE3爐門前照明故障! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4480900% | 4481000% | 4483000% | 一週 | 21 | 逾期
MBA202200556 | LBA202200554 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 1NN14D01 LINE1 B/F 下方輸送帶 馬達鍊條過長 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4480800% | 4481100% | 4481300% | 二天 | 5 | 逾期
MBA202200557 | LBA202200541 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE3 袋式曝氣系統 3-5蓄壓桶考克上的油令漏氣! | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4480800% | 4481100% | 4481100% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200552 | LBA202200530 | 純水場儀控與電氣設備 | 功能異常 | US96S01 電動閥漏氣 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4480600% | 4480700% | 4480700% | 二天 | 1
MBA202200553 | LBA202200549 | 石灰乳供給泵 2 | 預防保養 | 乳泥泵更新 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4480600% | 4480700% | 4480900% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200554 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 2點鐘方向油壓缸護蓋鬆脫.大車行進間有異音 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4480600% | 4480900% | 4480900% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200555 | LBA202200543 | 垃圾貯存坑消防泵2 | 功能異常 | 37米消防水泵出口 0WA27P3壓力錶及下方管線焊道滲水 至200-WA-27-PC4管線中間焊道滲水 TANK出口至廢氣區管線焊道滲水 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4480600% | 4480600% | 4480700% | 一天 | 1
MBA202200548 |  | 廢水泵1 | 功能異常 | 0UD01D02 再生廢水泵 流量不足 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4480500% | 4480500% | 4480600% | 二天 | 1
MBA202200549 | LBA202200509 | 1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 馬達異音會跳過載! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4480500% | 4480600% | 4480600% | 一天 | 1
MBA202200550 | LBA202200522 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3汽鼓AIR VENT北側第1/2組管線出口端銹蝕嚴重! | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4480500% | 4480500% | 4481200% | 一週 | 7
MBA202200551 | LBA202200548 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 2NM21T02 煙道溫度計 異常偏高 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4480500% | 4480500% | 4482100% | 一天 | 16 | 逾期
MBA202200543 | LBA202200530 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式1-4倉第14排 高壓軟管破損漏AIR | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4480400% | 4480500% | 4480900% | 一天 | 5 | 逾期
MBA202200544 | LBA202200538 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE1 袋式1-2 HOPPER 人孔蓋邊框3點鐘及5點鐘方向破孔! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4480400% | 4480500% | 4480500% | 二天 | 1
MBA202200545 | LBA202200521 | DCS盤 | 功能異常 | DCS #22 硬碟當機重開機無效 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4480400% | 4480700% | 4480700% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200546 | LBA202200514 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 馬達會走,泵不會動,MCC 過載TRIP! | 儀電組 |  | 大修時處理 | 4480400% | 4480500% |  | 二天 | 122.5512 | 逾期
MBA202200547 | LBA202200533 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 人孔固定絞鏈栓損壞 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4480400% | 4480400% | 4489900% | 兩週 | 95 | 逾期
MBA202200536 | LBA202200496 | 垃圾傾卸門(8) | 預防保養 | 脫軌無法關! | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4480300% | 4480600% | 4480600% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200537 | LBA202200509 | 3線 旋風分離器2 | 預防保養 | LINE3 CYCLONE HOPPER液位計3NL00L02 架橋清除,液位計掛(HH)無法消除! | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4480300% | 4480600% | 4480800% | 一天 | 5 | 逾期
MBA202200538 | LBA202200502 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式2-5HOPPER 液位計H不會出來(RP氣送撿出旋轉鐵片) | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4480300% | 4480400% | 4480400% | 大修 | 1
MBA202200539 | LBA202200514 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 吹灰時,遮斷閥無開啟! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4480300% | 4480300% | 4480300% | 緊急 | 0
MBA202200540 | LBA202200507 | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | 靠中控室的定位開關不會回彈! | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4480300% | 4480700% | 4480700% | 一天 | 4 | 逾期
MBA202200541 | LBA202200519 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 預防保養 | 袋式2-2 ROTARY 馬達後方基座破洞 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4480300% | 4480400% | 4484100% | 一天 | 38 | 逾期
MBA202200542 | LBA202200509 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 3線吹灰器暖管管線 沙孔漏蒸氣位置在LP空氣預熱器層處 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4480300% | 4480600% | 4480600% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200535 | LBA202200529 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 1線51吹灰器 退回時卡住積熱電譯作動 送電2次才退回 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4480200% | 4480200% | 4480500% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200533 | LBA202200493 | 1線 過熱器 #3 | 預防保養 | 1RR11S05 1線過熱器減溫噴水閥 閥關不死會洩漏 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4480100% | 4480200% | 4480200% | 一天 | 1
MBA202200534 | LBA202200500 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式 3-4 入口檔板氣壓缸內漏 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4480100% | 4480200% | 4480200% | 二天 | 1
MBA202200528 | LBA202200494 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE3 袋式3-5 HOPPER 液位計H失效 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4479900% | 4479900% | 4479900% | 二天 | 0
MBA202200529 | LBA202200514 | Line2飛灰輸送系統 | 功能異常 | 2線飛灰輸送系統 飛灰管線進SILO頂管線破孔漏灰(現場包覆) | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4479900% | 4479900% | 4480000% | 二天 | 1
MBA202200530 | LBA202200505 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 再利用水AOV前手閥2UM92S01,法蘭螺絲斷2根,法蘭漏水! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4479900% | 4480200% | 4480200% | 兩週 | 3
MBA202200531 | LBA202200516 | 1線 噴霧反應器冷卻風機 | 功能異常 | 1NL24D01 1線ATOMIZER冷卻風扇 運轉有異音 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4479900% | 4480000% | 4480000% | 二天 | 1
MBA202200532 | LBA202200509 | 廢水處理廠N0.1吊車 | 功能異常 | 維修吊車無法做動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4479900% | 4480000% | 4480000% | 一天 | 1
MBA202200523 | LBA202200497 | LINE1左側三段爐床 | 功能異常 | 1NF32S02 LINE1 3段左側油壓缸 滲油(約1分鐘1滴) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4479800% | 4479800% | 4479900% | 二天 | 1
MBA202200524 |  | 1線 採樣冷卻器3 | 功能異常 | LINE1 汽鼓飽和蒸汽導電度計 1RV22A01 導電度計電線破皮,數值不正確! | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4479800% | 4479800% | 4479900% | 二天 | 1
MBA202200525 | LBA202200497 | 廠房 | 功能異常 | 2RA10B06 2線電動安全閥 洩漏(現場手閥CLOSE) | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4479800% | 4479900% | 4479900% | 一週 | 1
MBA202200526 | LBA202200512 | 廠房 | 功能異常 | 3號爐汽股底部排放閥 8米第四段左右側阻塞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4479800% | 4479800% | 4479800% | 一週 | 0
MBA202200527 | LBA202200490 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 油壓缸內漏 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4479800% | 4479800% | 4479900% | 一天 | 1
MBA202200519 | LBA202200488 | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 1NN05D01 LINE1半乾式鏈條輸送帶 CHAIN CONVEYOR鏈條過鬆 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4479700% | 4479700% | 4479800% | 一天 | 1
MBA202200520 | LBA202200488 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 2線半乾式破碎機 架橋清空後不會運轉 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4479700% | 4480100% | 4480100% | 一天 | 4 | 逾期
MBA202200521 | LBA202200510 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | 3NV42Q01 LINE3 #42吹灰器 前進15CM就卡住，無法退回 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4479700% | 4479800% | 4479900% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200522 | LBA202200522 | 垃圾貯存坑滲出水及污泥輸送泵1 | 功能異常 | 0UI07D01 南側-7米垃圾水撥水泵 出口閥漏水 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4479700% | 4479700% | 4479700% | 二天 | 0
MBA202200513 | LBA202200474 | LINE1爐膛右側溫度計 | 功能異常 | OVER RANGE故障! | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4479600% | 4479600% | 4480800% | 二天 | 12 | 逾期
MBA202200514 | LBA202200481 | 垃圾傾卸門(8) | 功能異常 | 8號傾卸門 脫軌 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4479600% | 4479600% | 4479600% | 一週 | 0
MBA202200515 | LBA202200488 | LINE2爐膛右側溫度計 | 預防保養 | 溫度偏低(840度)故障! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4479600% | 4479600% | 4480700% | 二天 | 11 | 逾期
MBA202200516 | LBA202200505 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE2 袋式2-3 HOPPER人孔右側焊道漏氣 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4479600% | 4479900% | 4479900% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200517 | LBA202200514 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 0NW17L01 LOOP1石灰站 下桶槽液位計失真(61.6%液位HH掛住) | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4479600% | 4479600% | 4479700% | 一天 | 1
MBA202200518 |  | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 LOOP2石灰站 迴流法蘭砂孔 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4479600% | 4479700% | 4479700% | 二天 | 1
MBA202200510 |  | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 1WM03D01 LINE1 ATOMIZER再利用水泵 軸封漏 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4479500% | 4479600% | 4479600% | 二天 | 1
MBA202200511 | LBA202200494 | 垃圾吊車抓斗3 | 功能異常 | 抓斗漏油檢修,更換抓斗下來檢修 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4479500% | 4479600% | 4479600% | 二天 | 1
MBA202200512 | LBA202200493 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 18米脫氧劑加藥泵0UH04D01、0UH04D02軸封洩漏! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4479500% | 4479800% | 4479800% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200509 |  | Line3焚化爐區 | 功能異常 | 3NM21T02 煙道溫度計 溫度異常晃動(忽高忽低) | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4479400% | 4479600% | 4479800% | 二天 | 4 | 逾期
MBA202200508 |  | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 檢視孔 會漏灰 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4479300% | 4479400% | 4479600% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200506 |  | 水砲1 | 功能異常 | 垃圾貯坑水砲 #1號水砲無法往下，#3號水砲無法開啟 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4479200% | 4479200% | 4479200% | 二天 | 0
MBA202200507 |  | 氣冷式冷凝器 5 | 功能異常 | 0QA07T5J 5號ACC FAN ACC齒輪箱下軸承溫度異常(200) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4479200% | 4479300% | 4479300% | 一天 | 1
MBA202200505 | LBA202200479 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 1線51吹灰器 退回時卡住積熱電譯作動 送電2次才退回 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4479000% | 4479100% | 4479100% | 兩週 | 1
MBA202200503 | LBA202200495 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP下料緩衝櫃 人孔內襯鏽蝕 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4478900% | 4479400% | 4479400% | 一週 | 5
MBA202200504 | LBA202200499 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計 1NM21T04 OVER RANGE故障! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4478900% | 4479200% | 4479200% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200498 | LBA202200487 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 3NV31Q01 LINE3 #31吹灰器 軸封漏 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4478800% | 4478900% | 4478900% | 一天 | 1
MBA202200499 |  | 1線 誘引抽風機 | 功能異常 | 電流顯示異常 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4478800% | 4478800% | 4487000% | 一天 | 82 | 逾期
MBA202200500 | LBA202200477 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 F/A 氣送 氣密墊破損無法持壓 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4478800% | 4479000% | 4479000% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200501 | LBA202200469 | LINE2爐膛中間壓力計 | 功能異常 | 2NM11P02 堵塞! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4478800% | 4478800% | 4492600% | 一週 | 138 | 逾期
MBA202200502 |  | 3線 過熱器 #4 | 預防保養 | LINE3主蒸汽閥疏水閥3RA10S25一次側疏水閥軸封漏! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4478800% | 4478800% | 4479500% | 二天 | 7 | 逾期
MBA202200496 | LBA202200477 | 2線 液壓油站壓泵 #1 | 預防保養 | 2NF02D02 LINE2 爐床液壓油泵 油泵過度磨損，鐵鏽跑到2.3.4段左右側電磁閥 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4478700% | 4478700% | 4492600% | 二天 | 139 | 逾期
MBA202200497 | LBA202200465 | 2線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 2RV21A01 2線汽鼓鍋爐水 WATER BAR導電度計阻塞 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4478700% | 4478800% | 4478800% | 緊急 | 1 | 逾期
MBA202200495 | LBA202200490 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | R.P.下料13米砲車 AIR手閥螺絲斷裂*2 漏AIR | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4478600% | 4478700% | 4479100% | 三天 | 5 | 逾期
MBA202200492 | LBA202200474 | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 功能異常 | 上次隔柵板下克漏處管線在滴油(柴油泵出口閥*2關閉,緊急按鈕按下,切至現場! | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4478500% | 4478600% | 4478600% | 一天 | 1
MBA202200493 | LBA202200458 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式2-5HOPPER 液位計H不會出來(RP氣送撿出旋轉鐵片) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4478500% | 4478600% | 4478600% | 三天 | 1
MBA202200494 | LBA202200471 | 廢水處理廠排氣風扇2 | 功能異常 | 0UV35D1 廢水廠排風機 廢水廠排風管破裂 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4478500% | 4478500% | 4478500% | 一天 | 0
MBA202200488 |  | LINE1爐膛右側溫度計 | 功能異常 | LINE 1爐膛溫度計1NM11T06溫度計故障,晃動過大! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4478400% | 4478400% | 4478500% | 一天 | 1
MBA202200489 | LBA202200487 | 1線 誘引抽風機 | 預防保養 | 1線 誘引抽風機電流顯示異常 | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4478400% | 4478500% | 4478500% | 大修 | 1
MBA202200490 | LBA202200485 | 廠房 | 功能異常 | MCC CO2滅火控制盤(MCC ROOM進口旁)控制盤門鉸鍊損壞! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4478400% | 4478600% | 4478600% | 二天 | 2
MBA202200491 | LBA202200454 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送系統 出口閥前方管線沙孔漏灰現場以包覆 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4478400% | 4478400% | 4492600% | 二天 | 142 | 逾期
MBA202200486 |  | 垃圾吊車抓斗1 | 功能異常 | 1號垃圾抓斗檢修(#3油壓單元) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4478300% | 4478300% | 4478800% | 二天 | 5 | 逾期
MBA202200487 | LBA202200461 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 2NN12D04 2線2-4 ROTARY CASING北側破洞(南北側都變薄了) | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4478300% | 4478500% | 4478500% | 二天 | 2
MBA202200484 | LBA202200484 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 底盤漏油 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4478200% | 4478300% | 4478400% | 二天 | 2
MBA202200485 | LBA202200450 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車抓斗 六點鐘方向爪瓣有裂痕 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4478200% | 4478200% | 4478300% | 一天 | 1
MBA202200482 | LBA202200475 | LINE3右側灰押出機 | 功能異常 | 3NQ39S02 LINE3 右側灰押出器 分向閥電磁閥接觸不良 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4478100% | 4478200% | 4478200% | 二天 | 1
MBA202200483 | LBA202200451 | 傾卸區 | 功能異常 | 平台監視器 螢幕畫面只剩8號坑口 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4478100% | 4478200% | 4478200% | 二天 | 1
MBA202200478 | LBA202200471 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 3NQ11D02 LINE3 3左龍船 無法動作 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4477900% | 4478000% | 4478000% | 一天 | 1
MBA202200479 |  | 1線 袋式集塵器 1 | 儀控故障 | 袋式1-1第10支曝氣不正常! | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4477900% | 4478100% | 4478100% | 一週 | 2
MBA202200480 | LBA202200472 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線RP氣送 2UT89P02訊號開關插頭銅綠斷裂 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4477900% | 4478100% | 4478100% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200481 | LBA202200470 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰器送 8米出口管線破洞踏板下方噴紅漆標示 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4477900% | 4478100% | 4478200% | 三天 | 3
MBA202200476 |  | 3線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | 3NV11Q01 LINE3 #11吹灰器 啟動後馬上掛Fault | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4477700% | 4477800% | 4477800% | 一天 | 1
MBA202200477 | LBA202200464 | 主冷凝水泵1 | 功能異常 | DCS無電流顯示(斷訊)! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4477700% | 4477700% | 4477800% | 一週 | 1
MBA202200473 |  | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式3-4閘刀手閥南側面 原焊道處裂開 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4477600% | 4477600% | 4477800% | 二天 | 2
MBA202200474 | LBA202200460 | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 西南側避震器螺絲斷 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4477600% | 4477600% | 4477600% | 一天 | 0
MBA202200475 | LBA202200450 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE2 袋式曝氣系統 2-4-5油令漏氣! | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4477600% | 4477700% | 4477700% | 二天 | 1
MBA202200470 | LBA202200458 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 8米RP SILO1 螺旋輸送機前方管道隔板破損目前使用三角錐警示帶管制 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4477500% | 4477600% | 4477600% | 二天 | 1
MBA202200471 | LBA202200446 | 垃圾傾卸門(8) | 功能異常 | 8號傾卸門 油管接頭斷裂(會影響垃圾傾倒，請盡速處理) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4477500% | 4477500% | 4477500% | 一天 | 0
MBA202200472 | LBA202200468 | 1線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 1線13吹灰氣 吹到一半卡住 現場壓緊急開關 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4477500% | 4477500% | 4477500% | 一天 | 0
MBA202200467 | LBA202200443 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | SPEED SENSOR故障! | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4477400% | 4477500% | 4477500% | 二天 | 1
MBA202200468 | LBA202200461 | 廠房 | 功能異常 | 50-UD-63-PC4 廢水場砂濾塔至過濾水塔 管線砂孔 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4477400% | 4477400% | 4477600% | 二天 | 2
MBA202200469 | LBA202200442 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式3-4第二排 自動曝氣不會曝氣 手動正常 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4477400% | 4477400% | 4477400% | 二天 | 0
MBA202200466 | LBA202200459 | LINE2左側四段爐床 | 功能異常 | 2號爐年度歲修 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4477200% | 4477300% | 4477300% | 一天 | 1
MBA202200464 | LBA202200431 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 0RN15D1 北側-3米 低壓飼水加熱器冷凝水泵軸封漏水 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4477100% | 4477200% | 4477200% | 二天 | 1
MBA202200465 | LBA202200465 | 真空閃化槽 | 功能異常 | 25-RT-02-PC2 蒸汽總管至真空閃化槽總管管線約在8米處噴蒸汽!(T/G排汽總管旁) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4477100% | 4477100% | 4477200% | 一天 | 1
MBA202200460 | LBA202200457 | 傾卸門液壓油槽 | 功能異常 | 平台傾卸門油櫃 液位低需加油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4477000% | 4477100% | 4477100% | 二天 | 1
MBA202200461 | LBA202200450 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 油壓缸內漏 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4477000% | 4477000% | 4477000% | 一天 | 0
MBA202200462 | LBA202200454 | 垃圾傾卸門(8) | 機械性異常 | 脫軌無法關! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4477000% | 4477100% | 4477200% | 二天 | 2
MBA202200463 |  | HCL 儲槽1 | 功能異常 | 再生HCL藥桶電磁閥 電磁閥洩漏 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4477000% | 4477000% | 4479800% | 一週 | 28 | 逾期
MBA202200458 | LBA202200437 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE1袋式1-4 HOPPER人孔蓋右下角破孔! | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4476900% | 4477000% | 4477000% | 一天 | 1
MBA202200459 | LBA202200444 | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 1線龍船補水儀用空氣管線 位置在龍船0米中間處管線變形空氣洩漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4476900% | 4477000% | 4477000% | 一天 | 1
MBA202200453 |  | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T02 故障(OVER RANGE)! | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4476800% | 4476800% | 4477800% | 一月 | 10
MBA202200454 | LBA202200451 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 照煙囪攝影機模糊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4476800% | 4476900% | 4477000% | 二天 | 2
MBA202200455 | LBA202200418 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 鏈條過鬆會跳齒,須調整! | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4476800% | 4476800% | 4476900% | 一天 | 1
MBA202200456 | LBA202200419 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2WM07S02 2線半乾式37米再利用水氣動閥現場不會開 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4476800% | 4477100% | 4477100% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200457 | LBA202200431 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 3RR12S08 減溫噴水閥 軸封洩漏 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4476800% | 4476800% | 4476900% | 一週 | 1
MBA202200450 |  | Line3反應灰輸送系統 | 功能異常 | LINE3 R.P.氣送系統 出口8米到13米高壓軟管破(已自行領料更換) | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4476700% | 4476800% | 4477300% | 三天 | 6 | 逾期
MBA202200451 | LBA202200414 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 靠爐子極限開關作動不良! | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4476700% | 4476800% | 4476800% | 二天 | 1
MBA202200452 | LBA202200415 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 3NN14D01 LINE3 B/F CONVEYOR 上蓋破 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4476700% | 4476800% | 4476800% | 一天 | 1
MBA202200448 | LBA202200444 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | LOOP2石灰站迴流管線阻塞。 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4476600% | 4476900% | 4476900% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200449 | LBA202200449 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 鏈條護蓋脫落! | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4476600% | 4476700% | 4476700% | 一天 | 1
MBA202200447 | LBA202200431 | LINE2爐膛中間壓力計 | 功能異常 | 2NM11P02 LINE2爐膛差壓計-17 P04，P06只有-2，差距過大 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4476500% | 4476500% | 4476600% | 一天 | 1
MBA202200445 |  | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 3NN04D01 LINE3 半乾式 ROTARY 上方伸縮布管歪斜，導致積料，架橋 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4476400% | 4476400% | 4477200% | 二天 | 8 | 逾期
MBA202200446 | LBA202200430 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 0UN20S28 FLY ASH SILO1下料閘刀 無法OPEN | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4476400% | 4476500% | 4476500% | 二天 | 1
MBA202200443 | LBA202200416 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | 13米RP SILO2 平衡管 砲車接頭管線下方腐蝕龜裂 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4476300% | 4476400% | 4476400% | 一天 | 1
MBA202200444 | LBA202200440 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車攝影機(巨大貯坑)故障! | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4476300% | 4476800% | 4477600% | 一天 | 13 | 逾期
MBA202200442 | LBA202200408 | LINE2爐膛中間壓力計 | 功能異常 | 斷訊! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4476200% | 4476300% | 4476400% | 二天 | 2
MBA202200440 | LBA202200422 | 反應生成物儲倉1排氣風機 | 功能異常 | 馬達異音，MCC 跳積熱電驛! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4476100% | 4476200% | 4476200% | 一天 | 1
MBA202200441 | LBA202200441 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 1NW28S05 LINE 1 ATOMIZER現場石灰調節閥開度0％石灰還有2t/h的流量! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4476100% | 4476200% | 4476300% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200439 | LBA202200410 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2NN14D01 LINE2袋式CHAIN CONVEYOR 刮板齒排跑掉 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4476000% | 4476100% | 4476100% | 一週 | 1
MBA202200437 | LBA202200400 | LINE2右側灰押出機 | 功能異常 | 現場作動正常,回授訊號不正確! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4475900% | 4475900% | 4476000% | 二天 | 1
MBA202200438 | LBA202200403 | 活性碳貯倉1 | 功能異常 | LOOP1 AC氣動閘刀閥0NP11S02 CLOSE時只能關約10公分! | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4475900% | 4475900% | 4475900% | 一天 | 0
MBA202200436 | LBA202200409 | 2線 誘引抽風機 | 功能異常 | BB06F電流值異常 2號爐 ID FAN DCS 電流值顯示150A故障 6.6kv電盤為22A | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4475800% | 4475900% | 4475900% | 二天 | 1
MBA202200433 |  | 固化廠控制系統 | 功能異常 | PLC模組更換 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4475700% | 4475800% | 4475900% | 二天 | 2
MBA202200434 | LBA202200433 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 3NN14D01 3線袋式 CHAIN CONVEYOR鏈條過鬆 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4475700% | 4475800% | 4476900% | 一天 | 12 | 逾期
MBA202200435 | LBA202200416 | 3線 燃油燃燒器 #2 | 功能異常 | 3-2燃燒器整理 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4475700% | 4475800% | 4475800% | 一天 | 1
MBA202200431 |  | 1線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 1線13吹灰氣 吹到一半卡住 現場壓緊急開關 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4475600% | 4475700% | 4479000% | 一天 | 34 | 逾期
MBA202200432 |  | HCL 儲槽1 | 功能異常 | 再生鹽酸流量計 洩漏 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4475600% | 4475900% | 4475900% | 大修 | 3
MBA202200428 | LBA202200421 | 消石灰儲倉1 | 功能異常 | LOOP1 SILO計重0NW02E01失真! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4475500% | 4475500% | 4475600% | 一天 | 1
MBA202200429 | LBA202200426 | 3線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 3RA21A01 LINE 3 WATER BAR汽鼓採樣水管線阻塞! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4475500% | 4475600% | 4476900% | 一週 | 14 | 逾期
MBA202200430 | LBA202200396 | 固化廠混練機系統B | 功能異常 | 油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4475500% | 4475500% | 4475800% | 一週 | 3
MBA202200426 |  | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 1NK10N02 LINE1 1-2 閘刀北側上面破洞 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4475400% | 4475400% | 4475400% | 二天 | 0
MBA202200427 |  | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T04 過熱器二轉三溫度計右側 溫度異常晃動 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4475400% | 4475400% | 4475500% | 二天 | 1
MBA202200421 | LBA202200391 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗無法開關! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4475300% | 4475300% | 4475300% | 一天 | 0
MBA202200422 |  | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 3RR12S08 減溫噴水閥 軸封洩漏 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4475300% | 4475400% | 4475400% | 二天 | 1
MBA202200423 | LBA202200388 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 吹灰時,ECO吹灰溫度計2RT53T02溫度OVER RANGE! | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4475300% | 4475400% | 4480400% | 二天 | 51 | 逾期
MBA202200424 | LBA202200420 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE2 袋式2-3HOPPER 東側、西側舊板鏽蝕脫離(南側的舊板已斷掉掉落造成HOPPER架橋)! | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4475300% | 4475300% | 4475400% | 一天 | 1
MBA202200425 |  | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 軸封洩漏! | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4475300% | 4475800% | 4475800% | 二天 | 5 | 逾期
MBA202200420 | LBA202200392 | 3線 旋轉噴霧器吸油泵 | 功能異常 | LINE3 ATOMIZER 供油管線漏油，自行更換1條油管 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4475200% | 4475400% | 4475500% | 一週 | 3
MBA202200416 | LBA202200393 | LINE2爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 2NM11T06 2線爐膛右側溫度計 溫度計故障偏低 750度 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4475100% | 4475100% | 4475800% | 一天 | 7 | 逾期
MBA202200417 | LBA202200411 | 2號主消防泵 | 功能異常 | 負5米消防保壓泵,壓力開關銹蝕更換. | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4475100% | 4475100% | 4475600% | 一天 | 5 | 逾期
MBA202200418 | LBA202200393 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 2NV32Q01 2線32吹灰器 軸封洩漏 | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4475100% | 4475100% | 4475200% | 二天 | 1
MBA202200419 | LBA202200392 | No.1 泵室污水泵1 | 功能異常 | 南側-7米sump pit 現場液位計H及HH作動不良，幫浦沒有作動 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4475100% | 4475100% | 4475300% | 二天 | 2
MBA202200412 | LBA202200373 | line3鍋爐吹灰器 | 功能異常 | 25-RT-51-PC2-H40 各爐吹灰器至閃化收集總管 沙孔蒸氣洩漏(位置在SPG鋼瓶上放) | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4475000% | 4475300% | 4475300% | 三天 | 3
MBA202200413 | LBA202200376 | 廠房 | 功能異常 | 北側垃圾吊車參觀走道 廁所外面天花板空調冷凝水排水管線阻塞,漏水 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4475000% | 4475000% | 4475000% | 四天 | 0
MBA202200414 | LBA202200398 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 1線42吹灰器 遮斷閥極限開關撥桿斷掉失效吹灰器退過頭 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4475000% | 4475000% | 4475000% | 一天 | 0
MBA202200415 | LBA202200389 | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 功能異常 | 上次隔柵板下克漏處管線在滴油(柴油泵出口閥*2關閉,緊急按鈕按下,切至現場! | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4475000% | 4475100% | 4475300% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200408 | LBA202200400 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式1-3閘刀閥東側面破洞 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4474900% | 4475200% | 4475200% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200409 | LBA202200386 | LINE3右側三段爐床 | 功能異常 | 3NF33S02 LINE3 爐床三段右側 油壓缸滲油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4474900% | 4475000% | 4475100% | 二天 | 2
MBA202200410 | LBA202200373 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 "抓斗開關爪時有異音 4.6點鐘方向抓斗油壓缸爪瓣接頭漏油" | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4474900% | 4474900% | 4475000% | 一天 | 1
MBA202200411 |  | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | LOOP2 石灰站日用櫃 迴流阻塞 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4474900% | 4475000% | 4475600% | 一週 | 7
MBA202200404 | LBA202200386 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1線32吹灰器 退後到3/1處空轉無法退回，須將蒸氣手閥關閉才能退回 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4474800% | 4474800% | 4475000% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200405 | LBA202200385 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | LP飼水加熱器 冷凝水泵疏水手閥故障 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4474800% | 4474800% | 4474900% | 一天 | 1
MBA202200406 | LBA202200402 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 18米脫氧劑加藥泵0UH04D01、0UH04D02軸封洩漏! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4474800% | 4474800% | 4477300% | 二天 | 25 | 逾期
MBA202200407 |  | 2線 節熱器 | 功能異常 | 2線ECO HOPPER 方形檢視孔座 破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4474800% | 4474900% | 4475100% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200402 | LBA202200400 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 壓力不足 回流開度調整至20%! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4474700% | 4474800% | 4474800% | 二天 | 1
MBA202200403 | LBA202200367 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 加壓氣動閥 2UT16S08 旋鈕損壞! | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4474700% | 4474700% | 4474800% | 一天 | 1
MBA202200401 | LBA202200393 | Atomizer維修吊車 | 功能異常 | 吊車會卡到LINE2的位置,需用人力拉才會動有危險性! | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4474600% | 4474700% | 4474700% | 二天 | 1
MBA202200400 | LBA202200393 | 活性碳貯倉2 | 功能異常 | 0WM44S03 #2 AC 補水閥 無法關閉 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4474500% | 4474500% | 4474600% | 一天 | 1
MBA202200399 | LBA202200367 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣送管線8米水平管線之前補強過焊道破洞及SILO頂部彎管法蘭處破洞共兩處已包覆! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4474400% | 4474400% | 4474400% | 二天 | 0
MBA202200397 |  | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 預防保養 | 1UN08D01 1線飛灰螺旋輸送機 機殼底部減薄破洞漏灰 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4474300% | 4474300% | 4477700% | 二天 | 34 | 逾期
MBA202200398 | LBA202200389 | 活性碳貯倉1 | 功能異常 | #1活性碳出口膨脹接頭 膨脹接頭滲水 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4474300% | 4474600% | 4474600% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200396 |  | 3線 噴霧反應器冷卻風機 | 功能異常 | 3NL25F01 LINE3 AT0MIZER 冷卻風流量低掛住 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4474100% | 4474300% | 4474300% | 一週 | 2
MBL202200394 | LBL202200392 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 飛灰氣送出口第一節彎管砂孔漏灰! | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4474000% | 4474100% | 4474100% | 二天 | 1
MBL202200395 | LBL202200382 | 廠房 | 功能異常 | LINE2.3 ATOMIZER 現場油櫃液位剩下80%,60%需要加油 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4474000% | 4474200% | 4474200% | 二天 | 2
MBL202200389 | LBL202200370 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送 氣密墊破損無法持壓 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4473900% | 4474000% | 4474000% | 一天 | 1
MBL202200390 | LBL202200389 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 150-UM-01-PC4 13米再利用水管線 位置在2線CYCLON北側處管線焊道砂孔漏水目前引流水桶承接 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4473900% | 4473900% | 4473900% | 一天 | 0
MBL202200391 |  | LINE3爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 3NM11T06 LINE3爐膛溫度計 溫度異常 | 儀電組 |  | 大修時處理 | 4473900% | 4474000% |  | 一週 | 187.4401 | 逾期
MBL202200392 | LBL202200354 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 泵出口壓力錶壓力辨識不清! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4473900% | 4474000% | 4474000% | 二天 | 1
MBL202200393 | LBL202200392 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 軸封洩漏(山.海側都漏)! | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4473900% | 4473900% | 4474100% | 二天 | 2
MBL202200387 | LBL202200376 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 預防保養 | R.P. SILO1卸料伸縮布管不夠長! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4473800% | 4474100% | 4474100% | 緊急 | 3 | 逾期
MBL202200388 | LBL202200351 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 吹灰器退過頭，馬達空轉，現場蒸汽手閥close | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4473800% | 4473900% | 4473900% | 一天 | 1
MBL202200385 |  | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 預防保養 | 燃燒器用燃油輸送泵至燃油增壓泵管線 50-PE-26-PC3 靠柴油櫃防溢堤牆旁格柵下管線破孔滴油(之前克漏點之後約40CM處)! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4473700% | 4473800% | 4473800% | 二天 | 1
MBL202200386 | LBL202200357 | 廠房 | 功能異常 | 廢氣區8米line1~line2要上13米 樓梯鏽蝕 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4473700% | 4473800% | 4473800% | 一天 | 1
MBL202200383 | LBL202200378 | 廠房 | 功能異常 | LINE3 ATOMIZER 油櫃 現場油位剩下60% | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4473600% | 4473600% | 4473700% | 一天 | 1
MBL202200384 | LBL202200360 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 8米RP SILO1 螺旋輸送機前方管道隔板破損目前使用三角錐警示帶管制 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4473600% | 4473600% | 4473900% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200382 |  | 有機廢水處理水槽 | 功能異常 | 廢水場再生貯水池流量累計 沒有顯示 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4473500% | 4473600% | 4473600% | 一天 | 1
MBL202200377 |  | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 一啟動吹灰器就卡住，MCC 跳機熱電譯，管子有彎曲 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4473400% | 4473400% | 4473400% | 一天 | 0
MBL202200378 | LBL202200360 | HCL 儲槽1 | 功能異常 | HCL桶槽液位計失真 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4473400% | 4473500% | 4475900% | 二天 | 25 | 逾期
MBL202200379 | LBL202200339 | 2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY 軸承損壞! | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4473400% | 4473400% | 4473500% | 二天 | 1
MBL202200380 |  | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO2 8米閘刀閥過緊 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4473400% | 4473400% | 4473600% | 兩週 | 2
MBL202200381 | LBL202200377 | LINE2爐膛中間壓力計 | 功能異常 | 2NM11P02 爐膛壓力表 壓力表阻塞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4473400% | 4473600% | 4473600% | 二天 | 2
MBL202200375 |  | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 18米脫氧劑加藥泵0UH04D01、0UH04D02軸封洩漏! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4473300% | 4473300% | 4473300% | 一天 | 0
MBL202200376 | LBL202200362 | 有機廢水生物反應槽 | 功能異常 | 0UD08A1 生物池含氧量錶故障 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4473300% | 4473300% | 4474300% | 一週 | 10 | 逾期
MBL202200374 | LBL202200347 | 陽離子交換樹脂塔2 | 功能異常 | 2線陽塔0UE44S01、0UA20S01 氣動閥漏AIR | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4473200% | 4473200% | 4473200% | 一週 | 0
MBL202200373 | LBL202200356 | 2線 過熱器 #3 | 預防保養 | 煙道溫度計 2NM21T10 溫度計故障(800度)! | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4473100% | 4473200% | 4473200% | 一天 | 1
MBL202200372 |  | 1線 燃油燃燒器 #3 | 功能異常 | 油壓錶頭故障 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4473000% | 4473100% | 4473100% | 三天 | 1
MBL202200370 | LBL202200348 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1NV32Q01 LINE1 #32吹灰器 靠近遮斷閥SWITCH斷 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4472900% | 4473000% | 4473300% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202200371 | LBL202200371 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 F/A 氣送 26米伸縮管軸封漏 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4472900% | 4473100% | 4473100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200367 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 秤重異常(疑似重量偏低) | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4472800% | 4472900% | 4472900% | 一天 | 1
MBL202200368 | LBL202200357 | 軸封蒸汽冷凝器 | 功能異常 | T/G軸封蒸汽疏水閥0SG01S03(在4米)閥桿接手輪處斷(目前閥是CLOSE狀態)! | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4472800% | 4473000% | 4473000% | 三天 | 2
MBL202200369 |  | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 3線32吹灰器軸封洩漏 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4472800% | 4472800% | 4472800% | 緊急 | 0
MBL202200363 |  | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 8米 RP SILO2閘刀閥 開啟時閘刀過緊 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4472700% | 4472800% | 4472800% | 一天 | 1
MBL202200364 | LBL202200332 | 活性碳進料機 1 | 功能異常 | 0NP14D02 LOOP1活性碳推進器 出口套管脫離(洩漏) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4472700% | 4472700% | 4472700% | 二天 | 0
MBL202200365 | LBL202200345 | 灰燼吊車 1(北) | 功能異常 | 北側灰渣吊車 靠東側油壓缸滲油 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4472700% | 4472700% | 4473200% | 一週 | 5
MBL202200366 |  | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 抓斗負重超過2.5噸時抓斗會下滑! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4472700% | 4472800% | 4475100% | 二天 | 24 | 逾期
MBL202200358 | LBL202200347 | 廠房 | 預防保養 | LINE3 ATOMIZER 油櫃 現場油位剩下60% | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4472500% | 4472500% | 4473100% | 一週 | 6
MBL202200359 | LBL202200320 | LINE3右側四段爐床 | 功能異常 | 3NF43S02 LINE3 爐床第4段右側 油壓缸軸承基座螺絲斷裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4472500% | 4472500% | 4472500% | 一天 | 0
MBL202200360 | LBL202200349 | 固化廠反應灰貯槽及輸送系統B | 功能異常 | 加熱器故障無法加熱 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4472500% | 4472600% | 4472800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200361 | LBL202200353 | 廠房 | 功能異常 | 袋式上蓋#2~#3走道 燈座損壞 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4472500% | 4472700% | 4472700% | 二天 | 2
MBL202200362 | LBL202200352 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 機械性異常 | 3線袋式輸送機 正轉無法帶動輸送機會挑牙反轉正常 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4472500% | 4472800% | 4472800% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200356 | LBL202200352 | 氣冷式冷凝器 4 | 功能異常 | 啟動快速或慢速0QA07F4(L)警報都會掛住然後停止! | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4472400% | 4472500% | 4473200% | 一天 | 8 | 逾期
MBL202200357 | LBL202200348 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN22L01 LINE2 RP氣送系統 壓力櫃液位計失效 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4472400% | 4472500% | 4472500% | 一天 | 1
MBL202200354 | LBL202200336 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 馬達晃動異常! | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4472300% | 4472400% | 4472400% | 二天 | 1
MBL202200355 | LBL202200344 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1UN14S04 LINE1飛灰氣送系統 下料閥無法關定位 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4472300% | 4472400% | 4472400% | 二天 | 1
MBL202200351 | LBL202200326 | 2線 左邊垃圾推進器 | 功能異常 | 2NF12S06 2線左側FEEDER 油壓缸漏油 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4472200% | 4472500% | 4472500% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200352 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 2NN12D04 2線2-4ROTARY 馬達沒有運轉 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4472200% | 4472200% | 4472200% | 兩週 | 0
MBL202200353 |  | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 鼓風機皮帶斷裂 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4472200% | 4472300% | 4472300% | 二天 | 1
MBL202200346 |  | 2線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 功能異常 | 2ND21P02 LINE2第2段前左側 差壓計阻塞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4472100% | 4472200% | 4472200% | 一天 | 1
MBL202200347 | LBL202200310 | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 3線右側龍船補水管線 腐蝕破洞 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4472100% | 4472200% | 4472200% | 二天 | 1
MBL202200348 | LBL202200323 | 3線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 3RV21A01 LINE 3 WATER BAR 汽鼓採樣水管線阻塞! | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4472100% | 4472300% | 4472300% | 一週 | 2
MBL202200349 | LBL202200309 | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | 3RR11S08 LINE3 減溫噴水閥 MOV 無法作動 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4472100% | 4472100% | 4472200% | 二天 | 1
MBL202200350 |  | 廠房 | 功能異常 | LINE2 爐門前右側走道照明燈管閃爍故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4472100% | 4472100% | 4472200% | 一天 | 1
MBL202200343 | LBL202200327 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | #1(西側)打不出水;#2(東側)皮帶過鬆! | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4472000% | 4472100% | 4472200% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200344 | LBL202200334 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE2袋式曝氣系統 2-1-10到曝氣閥的漏氣! | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4472000% | 4472300% | 4472300% | 一週 | 3
MBL202200345 | LBL202200311 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 南側靠馬達第三組彈簧片斷! | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4472000% | 4472100% | 4472200% | 一週 | 2
MBL202200341 | LBL202200319 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 1NK10L02 袋式1-2液位計 液位計故障H時常出現掛住 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4471900% | 4472000% | 4472000% | 一天 | 1
MBL202200342 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 更換袋式1-4迴轉閥 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4471900% | 4472000% | 4472000% | 一天 | 1
MBL202200338 | LBL202200326 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 加壓手閥故障! | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4471800% | 4471800% | 4471800% | 一天 | 0
MBL202200339 | LBL202200314 | 傾卸門液壓油槽 | 預防保養 | 平台傾卸門油櫃 液位低需加油 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4471800% | 4471800% | 4472300% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202200340 | LBL202200330 | 廠房設備 | 功能異常 | 行政大樓9F 吸收式冰機大台補水泵PVC管線法蘭裂(水表前) | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4471800% | 4471900% | 4471900% | 一天 | 1
MBL202200336 | LBL202200310 | 廠房 | 功能異常 | SPG LINE3 #42吹灰器那一層 N2 管線破洞(現場有包手套作記號) | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4471700% | 4471700% | 4471800% | 二天 | 1
MBL202200337 |  | LINE2爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 2NM11T04 2線爐膛左側溫度計 溫度異常偏低 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4471700% | 4471800% | 4471800% | 大修 | 1
MBL202200332 | LBL202200329 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 南側灰渣吊車抓斗無法開關! | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4471600% | 4471700% | 4471700% | 大修 | 1
MBL202200333 | LBL202200329 | LINE1左側灰押出機 | 功能異常 | 灰押出機底板漏水,造成RIDDLING CONVEYOR液位上升! | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4471600% | 4471700% | 4471700% | 一天 | 1
MBL202200334 | LBL202200323 | 有機廢水污泥沉澱槽刮泥機 | 功能異常 | 減速機漏油 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4471600% | 4471800% | 4471900% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200335 | LBL202200318 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 F/A 氣送系統 silo上45度彎管沙孔(現場已包覆) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4471600% | 4471700% | 4471900% | 三天 | 3
MBL202200330 | LBL202200318 | 2線 節熱器 | 功能異常 | LINE2 ECO HOPPER 檢視孔鏽蝕漏氣! | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4471500% | 4471500% | 4471600% | 一天 | 1
MBL202200331 |  | WCC冷卻水槽 | 預防保養 | 冷卻水槽液位計故障 | 儀電組 |  | 待發包中 | 4471500% | 4471600% |  | 一天 | 211.6004 | 逾期
MBL202200329 | LBL202200302 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 爪斗開抓搖桿放開約2分鐘爪子會閉合，抓垃圾夾不住會掉。 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4471400% | 4471600% | 4471600% | 一週 | 2
MBL202200326 | LBL202200293 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 預防保養 | 1WM03D01 LINE1 ATOMIZER再利用水泵 軸封漏 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4471300% | 4471400% | 4471400% | 三天 | 1
MBL202200327 |  | LINE2右側四段爐床 | 功能異常 | 推很慢(已自行更換電磁閥無效)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4471300% | 4471400% | 4472400% | 二天 | 11 | 逾期
MBL202200328 | LBL202200319 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 2NA20L02 LINE2 汽鼓液位計 數值偏低(相較於其他兩支低20) | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4471300% | 4471400% | 4471400% | 一天 | 1
MBL202200324 | LBL202200289 | 1線 旋風分離器2 | 功能異常 | LINE1 CYCLONE HOPPER 北側 溫度計 溫度計故障 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4471200% | 4471300% | 4471400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200325 | LBL202200324 | 活性碳貯倉1 | 功能異常 | #1活性碳出口膨脹接頭 膨脹接頭滲水 | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4471200% | 4471200% | 4471200% | 一天 | 0
MBL202200320 | LBL202200282 | 廠房 | 功能異常 | LINE1 8米爐門前靠左隔柵板鏽蝕變形(現場圍警示帶)! | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4471100% | 4471200% | 4471200% | 二天 | 1
MBL202200321 |  | 水砲1 | 功能異常 | 垃圾貯坑水砲 #1號水砲無法往下，#3號水砲無法開啟 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4471100% | 4471200% | 4471200% | 二天 | 1
MBL202200322 | LBL202200299 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2NN14D01 LINE 2 袋式CHAIN CONVEYOR現場馬達運轉,減速機未作動! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4471100% | 4471200% | 4471200% | 二天 | 1
MBL202200323 | LBL202200311 | 2線 袋式集塵器 | 功能異常 | LINE2 袋式PLC盤旁錯線箱2KF05 門鎖故障無法關閉(目前使用鐵絲綁)! | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4471100% | 4471100% | 4471200% | 三天 | 1
MBL202200318 | LBL202200305 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1UN14S04 LINE1飛灰氣送系統 下料閥無法關定位 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4470900% | 4471000% | 4471200% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200319 | LBL202200283 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 儀控故障 | 馬達異音! | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4470900% | 4470900% | 4471000% | 一天 | 1
MBL202200316 | LBL202200285 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式3-1第九排 不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4470800% | 4471100% | 4471100% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200317 | LBL202200282 | 廠房設備 | 功能異常 | 150-UM-01-PC4 回收水槽分配總管 管線漏水 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4470800% | 4470900% | 4470900% | 二天 | 1
MBL202200313 | LBL202200305 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 3-1-3 空氣蓄壓槽橫向直管到曝氣閥接頭漏氣! | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4470700% | 4471000% | 4471000% | 一週 | 3
MBL202200314 | LBL202200276 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4470700% | 4470700% | 4471400% | 一週 | 7
MBL202200315 |  | 2號地磅 | 功能異常 | 地磅室出磅柵欄桿 欄杆變形斷裂無法使用(暫安裝可用截短欄杆使用)損壞的欄杆放置純水場 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4470700% | 4470700% | 4470800% | 一天 | 1
MBL202200311 | LBL202200285 | 消防系統 | 功能異常 | WCC安裝偵煙感測器 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4470600% | 4470600% | 4470600% | 一天 | 0
MBL202200312 |  | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 預防保養 | 馬達帶動鍊條斷! | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4470600% | 4470600% | 4470800% | 一週 | 2
MBL202200310 | LBL202200284 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣密墊破損,無法持壓! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4470500% | 4470500% | 4470600% | 一週 | 1
MBL202200305 | LBL202200285 | 2線 液壓油站壓泵 #2 | 功能異常 | 幫浦漏油嚴重,聲音異常(2進2出手閥CLOSE)油位約剩70%! | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4470400% | 4470700% | 4470700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200306 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 3NN12D05 LINE3 3-5 ROTARY 基座螺絲斷 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4470400% | 4470600% | 4478600% | 一天 | 82 | 逾期
MBL202200307 | LBL202200283 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 北側靠東第一組彈簧片斷! | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4470400% | 4470500% | 4470600% | 二天 | 2
MBL202200308 |  | 廠房 | 功能異常 | 路燈 自動不會亮 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4470400% | 4470500% | 4470500% | 一天 | 1
MBL202200309 |  | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE2 B/F 2-1入口擋板 無法關閉 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4470400% | 4470400% | 4472700% | 二天 | 23 | 逾期
MBL202200304 | LBL202200296 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 2NM21T02煙道溫度計OVER RANGE(892度)! | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4470200% | 4470200% | 4470300% | 一天 | 1
MBL202200301 | LBL202200280 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 吊控室南側操作台人機電腦下方高架地板支撐架損壞 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4470100% | 4470100% | 4470300% | 二天 | 2
MBL202200302 |  | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式3-4第二排 自動曝氣不會曝氣 手動正常 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4470100% | 4470200% | 4471600% | 一天 | 15 | 逾期
MBL202200303 | LBL202200274 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 1NL03S02 LINE1袋式集塵器 1-1進口DAMER氣壓缸漏氣 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4470100% | 4470200% | 4470200% | 二天 | 1
MBL202200297 | LBL202200281 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 爪斗開抓搖桿放開約2分鐘爪子會閉合，抓垃圾夾不住會掉。 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4470000% | 4470200% | 4475100% | 一週 | 51 | 逾期
MBL202200298 | LBL202200296 | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | 2UM13S99 2號爐灰押出機(左側) 電磁補水閥管線砂孔 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4470000% | 4470100% | 4470100% | 一週 | 1
MBL202200299 | LBL202200269 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式1-2 閘刀閥上方南側破2個洞會漏氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4470000% | 4470000% | 4470100% | 一天 | 1
MBL202200300 | LBL202200294 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 預防保養 | 靠北側7、10、11板式彈簧片斷! | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4470000% | 4470100% | 4470300% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200295 | LBL202200291 | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠出口南側第三組板式彈簧片斷! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4469900% | 4470000% | 4470400% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202200296 | LBL202200286 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗無法動作 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4469900% | 4470000% | 4470000% | 三天 | 1
MBL202200291 | LBL202200256 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 0RL05S2 渦輪飼水泵 關斷閥漏油 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4469800% | 4469800% | 4469900% | 二天 | 1
MBL202200292 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 人機顯示過負載警報吊車無法使用 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4469800% | 4469900% | 4469900% | 二天 | 1
MBL202200293 |  | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | NW24S03 LOOP1 石灰站回流閥 回流閥堵塞! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4469800% | 4469800% | 4469900% | 一週 | 1
MBL202200294 | LBL202200278 | WCC真空泵 | 功能異常 | WCC 真空泵 泵異音 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4469800% | 4469900% | 4470300% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202200289 | LBL202200273 | 煙囪航障燈 | 功能異常 | 二層東、西側及下層北側航站燈更換為LED燈 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4469700% | 4469800% | 4469800% | 一天 | 1
MBL202200290 | LBL202200275 | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 功能異常 | RL04T16B 溫度亂晃 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4469700% | 4469800% | 4469800% | 一週 | 1
MBL202200288 | LBL202200270 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3汽鼓檢測水3RV21A01管線堵塞! | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4469500% | 4469500% | 4469500% | 一週 | 0
MBL202200285 | LBL202200245 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 預防保養 | 袋式2-5ROTARY 機殼東側破洞 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4469400% | 4469400% | 4471600% | 一天 | 22 | 逾期
MBL202200286 |  | 2線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | MCC 斷路器TRIP! | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4469400% | 4469500% | 4469500% | 二天 | 1
MBL202200287 | LBL202200282 | LINE1左側四段爐床 | 預防保養 | 1NF42S02 LINE1 四段左側爐床 油壓缸油管滲油 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4469400% | 4469500% | 4469500% | 一天 | 1
MBL202200283 | LBL202200269 | 廠房 | 功能異常 | 泳池真空泵控制盤配盤 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4469300% | 4469300% | 4469400% | 一天 | 1
MBL202200284 | LBL202200267 | WCC冷卻水塔1 | 功能異常 | 8樓冰水主機 1號冷卻水泵馬達燒毀 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4469300% | 4469300% | 4469600% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200281 | LBL202200270 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 1NK10N04 LINE1 1-4 HOPPER 西側面有破(振動器往上50CM,要拆保溫，由外補) | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4469200% | 4469200% | 4471400% | 一天 | 22 | 逾期
MBL202200282 | LBL202200277 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | LINE2振動輸送帶(長) 靠出口北側第3組板式彈簧片斷! | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4469200% | 4469200% | 4469400% | 二天 | 2
MBL202200278 |  | 無機廢水輸送泵1 | 功能異常 | 0UG21D01 廢水場無機泵 聯軸器斷裂 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4469100% | 4469100% | 4469100% | 二天 | 0
MBL202200279 | LBL202200266 | 1線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | 現場液位87%,DCS液位398,請補油! | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4469100% | 4469300% | 4469700% | 一週 | 6
MBL202200280 |  | LINE2爐膛中間壓力計 | 功能異常 | 斷訊! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4469100% | 4469200% | 4469200% | 一天 | 1
MBL202200276 | LBL202200250 | 傾卸門液壓油槽 | 功能異常 | 傾卸平台北側13米 油站液位計 滲油 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4469000% | 4469000% | 4470200% | 二天 | 12 | 逾期
MBL202200277 | LBL202200242 | 固化廠控制系統 | 功能異常 | B線PLC異常 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4469000% | 4469300% | 4469300% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200272 |  | 1線 袋式集塵器 | 功能異常 | 1NN14D01 LINE 1 袋式CHAIN CONVEYOR卡住,無法作動! | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4468900% | 4468900% | 4468900% | 二天 | 0
MBL202200273 | LBL202200263 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 6點鐘方向油管漏油 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4468900% | 4469000% | 4469000% | 一天 | 1
MBL202200274 | LBL202200262 | Line3焚化爐區 | 功能異常 | 3號爐歲修保養 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4468900% | 4468900% | 4469000% | 一天 | 1
MBL202200275 | LBL202200256 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 3NN12D01 3線3-1 ROTARY CASING北側破洞 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4468900% | 4469000% | 4469200% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200270 | LBL202200253 | 活性碳貯倉1 | 功能異常 | #1活性碳出口膨脹接頭 膨脹接頭滲水 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4468800% | 4469100% | 4469100% | 三天 | 3
MBL202200271 | LBL202200254 | 1線 袋式集塵器 4 | 儀控故障 | LINE1袋式1-4 HOPPER人孔蓋右下角破孔! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4468800% | 4468900% | 4468900% | 二天 | 1
MBL202200265 |  | 廠房設備 | 功能異常 | 傾卸平台廁所排風扇故障! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4468700% | 4468700% | 4469900% | 緊急 | 12 | 逾期
MBL202200266 | LBL202200247 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | R.P.SILO1下料自動曝氣出口2吋高壓軟管管束損壞(SILO2的預防性更換)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4468700% | 4468800% | 4468800% | 一天 | 1
MBL202200267 | LBL202200237 | 冰水機1 | 功能異常 | 吸附式冰機出現Er60和62警報(切至電動B冰機使用)!(一次測蒸汽閥已CLOSE) ! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4468700% | 4468700% | 4469000% | 三天 | 3
MBL202200268 | LBL202200233 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 12點鐘方向油壓缸漏油 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4468700% | 4468800% | 4468800% | 一天 | 1
MBL202200269 | LBL202200234 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 2NK10N04 LINE2 2-4人孔 內襯脫落 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4468700% | 4468800% | 4468800% | 一天 | 1
MBL202200261 | LBL202200247 | LINE2爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 2NM11T06 2線右側爐膛溫度計 溫度偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4468600% | 4468600% | 4468700% | 二天 | 1
MBL202200262 | LBL202200247 | 汽輪機房通風扇1 | 功能異常 | 0UV05D01 汽輪機送風機 現場盤NFB老化斷裂 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4468600% | 4469000% | 4469000% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202200263 | LBL202200246 | 廢水處理廠N0.1吊車 | 功能異常 | 無法作動 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4468600% | 4468600% | 4468600% | 二天 | 0
MBL202200264 | LBL202200249 | 1線 鍋爐 / 節熱器 | 預防保養 | 1RL11S20 1線鍋爐飼水關斷閥 軸封漏水已有逼緊無效 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4468600% | 4468700% | 4468700% | 二天 | 1
MBL202200259 | LBL202200242 | 1線 誘引抽風機 | 功能異常 | 1NL05D1 1線I D FAN 出口煙道靠近膨脹接頭處破3個洞現場噴漆記號 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4468500% | 4468600% | 4469000% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202200260 | LBL202200253 | 2線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | 現場90%,DCS 410mm需加油! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4468500% | 4468500% | 4468500% | 一天 | 0
MBL202200258 | LBL202200225 | 廠房 | 功能異常 | 吸附式冰機 1號冷卻水泵現場 FAULT RESET後也無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4468400% | 4468400% | 4468500% | 一天 | 1
MBL202200256 | LBL202200241 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長) 下馬達異音 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4468200% | 4468300% | 4468400% | 二天 | 2
MBL202200257 | LBL202200257 | 電話系統 | 功能異常 | 垃圾傾卸平台電話(分機273)現場鈴聲只會響一聲! | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4468200% | 4468300% | 4468300% | 一天 | 1
MBL202200255 | LBL202200243 | 2線 過熱器 #4 | 功能異常 | LINE2電動安全閥 2RA10S11 洩漏(目前切OFF,手閥關閉)! | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4468100% | 4468200% | 4468200% | 二天 | 1
MBL202200254 |  | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO2 8米閘刀閥 開過緊 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4468000% | 4468200% | 4468200% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200251 | LBL202200214 | 陰離子交換樹脂塔1 | 功能異常 | #1陰塔快沖時管線壓力錶 0UA22P03 下方轉接管裂痕漏水! | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4467800% | 4467800% | 4470200% | 三天 | 24 | 逾期
MBL202200252 | LBL202200244 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 LINE3 #42吹灰器 前進15CM就卡住，無法退回 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4467800% | 4468000% | 4468000% | 緊急 | 2 | 逾期
MBL202200253 | LBL202200238 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 壓力櫃旁LED照明不亮! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4467800% | 4467900% | 4467900% | 一天 | 1
MBL202200248 |  | Line3飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE3 飛灰系統 8M 90度彎管後垂直管線減薄破孔 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4467700% | 4467900% | 4467900% | 二天 | 2
MBL202200249 |  | 3線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | 3線垃圾水夾套 西側水夾套下方靠南側鐵板破洞使用陶瓷棉堵漏 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4467700% | 4467800% | 4468100% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202200250 | LBL202200242 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 吹灰器 退回時,M.C.C.TRIP,位置剛好碰觸靠爐內SWITCH | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4467700% | 4467800% | 4467800% | 兩週 | 1
MBL202200247 | LBL202200231 | 2號地磅 | 功能異常 | 地磅室 出磅探照燈不會亮 位置在廁所門上方 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4467500% | 4467500% | 4467700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200243 | LBL202200237 | 主消防泵2 | 功能異常 | NO2 主消防泵壓力開關故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4467300% | 4467300% | 4468100% | 二天 | 8 | 逾期
MBL202200244 | LBL202200242 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 3線吹灰器暖管管線 沙孔漏蒸氣位置在LP空氣預熱器層處 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4467300% | 4467300% | 4467400% | 二天 | 1
MBL202200245 | LBL202200237 | 廠房 | 功能異常 | ATOMIZER 現場油位 LINE1 70% LINE2 60% LINE3 50% | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4467300% | 4467800% | 4467800% | 一週 | 5
MBL202200246 | LBL202200227 | 有機廢水過濾槽進水泵2 | 功能異常 | 軸心卡死! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4467300% | 4467300% | 4469700% | 一天 | 24 | 逾期
MBL202200240 | LBL202200208 | 2線 節熱器 | 功能異常 | LINE2 ECO BY-PASS 管線 100-2NA-10-PC1-H90 漏水(須搭架拆保溫確認位置)! | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4467200% | 4467200% | 4467300% | 一天 | 1
MBL202200241 |  | 固化廠螯合劑供應系統A | 功能異常 | 螯合劑泵輸送管老化破損(4台計8短8長) | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4467200% | 4467300% | 4467600% | 一週 | 4
MBL202200242 | LBL202200242 | LINE3爐膛溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低(840度)故障! | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4467200% | 4467300% | 4467300% | 一天 | 1
MBL202200239 | LBL202200229 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE1 1-1HOPPER 西南角破洞 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4467100% | 4467100% | 4467100% | 二天 | 0
MBL202200238 |  | LINE1左側四段爐床 | 功能異常 | 1NF42S02 LINE1 四段左側爐床 油壓缸油管滲油 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4467000% | 4467000% | 4468100% | 一天 | 11 | 逾期
MBL202200230 | LBL202200211 | 3線 燃油燃燒器 #3 | 功能異常 | 歲修前測試 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4466900% | 4467100% | 4467100% | 一週 | 2
MBL202200231 | LBL202200203 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣密墊破無法持壓! | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4466900% | 4466900% | 4467000% | 一天 | 1
MBL202200232 | LBL202200192 | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 投入啟動震動值X:4 Y:26,目前X:34 Y:63;X軸數值差異過大 (目前#4 ATOMIZER在LINE2使用中) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4466900% | 4467000% | 4467000% | 二天 | 1
MBL202200233 |  | 1線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | 現場液位87%,DCS液位398,請補油! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4466900% | 4467000% | 4467000% | 一天 | 1
MBL202200234 | LBL202200204 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 2點鐘方向油壓缸護蓋鬆脫.大車行進間有異音 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4466900% | 4467000% | 4467000% | 一天 | 1
MBL202200235 | LBL202200225 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 被動側北側軸封漏! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4466900% | 4466900% | 4467200% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200236 |  | 廠房設備 | 功能異常 | 行政大樓9F 吸收式冰機大台補水泵PVC管線法蘭裂(水表前) | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4466900% | 4467000% | 4467000% | 一天 | 1
MBL202200237 | LBL202200203 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 2NQ31D02 LINE2 灰渣振動輸送帶(短) 西北側避震器螺絲斷 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4466900% | 4467000% | 4467100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200228 | LBL202200226 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE3 ATOMIZER油站吸油泵回流管線漏油位置在接頭70公分處 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4466800% | 4466900% | 4466900% | 二天 | 1
MBL202200229 | LBL202200225 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 預防保養 | 1線12吹灰器極限開關作動不良無法彈開啟動後定位訊號無法消除導致吹灰器無法使用 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4466800% | 4467100% | 4467100% | 一週 | 3
MBL202200227 | LBL202200195 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 2NQ31D02 LINE2 灰渣震動輸送帶(短) 西北側避震器螺帽鬆脫 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4466700% | 4466800% | 4466800% | 一天 | 1
MBL202200225 | LBL202200215 | 南側13米維修吊車 | 功能異常 | 只能南北向 無法上下 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4466500% | 4466600% | 4466600% | 一天 | 1
MBL202200226 |  | Line1焚化爐區 | 功能異常 | Line1 龍床液位計數值會突然變0 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4466500% | 4466600% | 4466600% | 一天 | 1
MBL202200223 | LBL202200200 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 8米RP SILO1 螺旋輸送機前方管道隔板破損目前使用三角錐警示帶管制 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4466400% | 4466400% | 4466400% | 一天 | 0
MBL202200224 | LBL202200199 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 3NV31Q01 LINE3 #31吹灰器 靠近爐內SWITCH撥桿斷 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4466400% | 4466500% | 4467100% | 一週 | 7
MBL202200221 | LBL202200214 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 3NQ11D02 LINE3 3左龍船 無法動作 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4466300% | 4466300% | 4466400% | 四天 | 1
MBL202200222 | LBL202200195 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 預防保養 | 3NV51Q01 3線51吹灰器 調整壓力螺帽洩漏滑牙無法上緊(現場緊急按鈕按下)! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4466300% | 4466400% | 4466400% | 三天 | 1
MBL202200218 | LBL202200189 | DCS盤 | 功能異常 | DCS #22 硬碟當機重開機無效 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4466200% | 4466300% | 4466400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200219 | LBL202200198 | 廠房 | 功能異常 | 廢氣區8M日光燈 南側8米RP下料日光燈故障 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4466200% | 4466400% | 4466700% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202200220 | LBL202200205 | 儀用空氣乾燥機3 | 功能異常 | 8米乾燥機 冷媒高壓偏低進出口溫度不變 已叫修 同仁C明天進廠檢修 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4466200% | 4466300% | 4466300% | 一週 | 1
MBL202200217 |  | 1線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 1NV13Q01 ECO 13吹灰器 虎口連桿脫離遮斷閥無作動 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4466100% | 4466200% | 4466200% | 一週 | 1
MBL202200216 | LBL202200211 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊 大車無法移動無警報 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4466000% | 4466000% | 4466200% | 三天 | 2
MBL202200213 | LBL202200182 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | LOOP1石灰站日用櫃調節閥下方 法蘭砂孔 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4465900% | 4465900% | 4466000% | 一天 | 1
MBL202200214 | LBL202200194 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 東側及西側油壓缸活眼軸承鬆脫 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4465900% | 4465900% | 4466200% | 一週 | 3
MBL202200215 |  | 3線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | 3線中間feeder控制盤電源模組(2222)及中間/左邊feeder控制盤內回授信號模組(2255)故障 | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4465900% | 4465900% | 4465900% | 二天 | 0
MBL202200210 |  | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式3-4閘刀手閥南側面 原焊道處裂開 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4465800% | 4465900% | 4466000% | 一週 | 2
MBL202200211 | LBL202200179 | line3鍋爐吹灰器 | 功能異常 | 3RT53S02 LINE3 吹灰器 ECO 疏水MOV無法自動開 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4465800% | 4465900% | 4465900% | 二天 | 1
MBL202200212 | LBL202200209 | 1線 誘引抽風機 | 功能異常 | 1NL09P01 LINE1煙囪壓力計 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4465800% | 4465800% | 4465900% | 一週 | 1
MBL202200207 | LBL202200178 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 靠山側加藥泵軸封漏! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4465700% | 4465800% | 4466000% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200208 | LBL202200188 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE1 袋式1-1 曝氣管西側固定架靠西斷掉! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4465700% | 4465900% | 4465900% | 二天 | 2
MBL202200209 |  | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE2 WATER BAR 2RV22A01斷訊! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4465700% | 4466000% | 4466000% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200205 | LBL202200186 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 CABLE 插頭保護蓋脫落 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4465600% | 4465700% | 4465700% | 一天 | 1
MBL202200206 | LBL202200202 | 石灰乳回流閥2 | 機械性異常 | 回流管線堵塞! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4465600% | 4465700% | 4465800% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200201 | LBL202200169 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01那一層,SPG點火前甲烷壓力過低,現場氣體已排空 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4465500% | 4465500% | 4465600% | 一月 | 1
MBL202200202 | LBL202200177 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠灰渣貯坑北側第4組板式彈簧片斷1支! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4465500% | 4465500% | 4465700% | 二天 | 2
MBL202200203 | LBL202200176 | 垃圾傾卸門(8) | 清潔整理 | 8號傾卸門 油管接頭斷裂(會影響垃圾傾倒，請盡速處理) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4465500% | 4465600% | 4465600% | 一天 | 1
MBL202200204 | LBL202200176 | 潤滑油槽 | 功能異常 | T/G 滑油櫃溫度計 0SC01T1 溫度計防震油剩1/10! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4465500% | 4465500% | 4465500% | 二天 | 0
MBL202200195 |  | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2NN14D01 LINE2 袋式CHAIN CONVEYOR 馬達異音 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4465300% | 4465400% | 4465400% | 一週 | 1
MBL202200196 | LBL202200158 | 2線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 上桶靠北側破孔 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4465300% | 4465300% | 4465300% | 一週 | 0
MBL202200197 | LBL202200196 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 1NK10N03 LINE 1 B/F 人孔內襯脫離掉落! | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4465300% | 4465400% | 4465700% | 一週 | 4
MBL202200198 | LBL202200197 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 2NV31Q01 2線31吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4465300% | 4465300% | 4465300% | 三天 | 0
MBL202200199 | LBL202200196 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口AOV之前管砂孔漏灰! | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4465300% | 4465400% | 4465400% | 一天 | 1
MBL202200200 | LBL202200182 | LINE2右側灰押出機 | 功能異常 | LINE2 右側灰押出器水箱濾網遺失! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4465300% | 4465400% | 4465400% | 二天 | 1
MBL202200190 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 下料半球閥壓力錶異常卡在3BAR(無法歸零) | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4465200% | 4465200% | 4465200% | 一週 | 0
MBL202200191 | LBL202200162 | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 功能異常 | 上次隔柵板下克漏處管線在滴油(柴油泵出口閥*2關閉,緊急按鈕按下,切至現場! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4465200% | 4465200% | 4465300% | 一天 | 1
MBL202200192 | LBL202200191 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3汽鼓檢測水3RV21A01管線堵塞! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4465200% | 4465300% | 4465500% | 三天 | 3
MBL202200193 | LBL202200176 | 冷卻水循環泵3 | 功能異常 | 0VA55D01 WCC冷卻水泵 現場盤緩啟動器警報作動無法消除 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4465200% | 4465300% | 4465300% | 一天 | 1
MBL202200194 | LBL202200176 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | 1NV42Q01 1線42吹灰器 遮斷閥沒有作動無蒸氣吹灰 | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4465200% | 4465300% | 4465600% | 一週 | 4
MBL202200189 | LBL202200184 | LINE2左側二段爐床 | 功能異常 | 2號爐 爐床下壓差計 左側2段前2ND21P02 數據為負值 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4465100% | 4465200% | 4465200% | 二天 | 1
MBL202200185 | LBL202200184 | 1線 節熱器 | 功能異常 | ECO PASS手閥(26.9右側)軸封漏.螺絲斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4465000% | 4465100% | 4465100% | 一天 | 1
MBL202200186 | LBL202200169 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 從出口數來北側第6支板式彈簧片斷! | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4465000% | 4465100% | 4465600% | 一季 | 6
MBL202200187 |  | DLC | 功能異常 | 一線DLC 1-1-3DI卡片B點連線故障更換 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4465000% | 4465100% | 4465100% | 一天 | 1
MBL202200188 | LBL202200172 | 主冷凝水泵2 | 功能異常 | TI-0RM02T2B溫度顯示器故障 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4465000% | 4465200% | 4465200% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200183 |  | DCS盤 | 功能異常 | DLC FORCE電腦主機風扇異音! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4464900% | 4465000% | 4465000% | 一天 | 1
MBL202200184 | LBL202200162 | 2線 過熱器 #1 | 預防保養 | 2NM21T02 煙道溫度計 異常偏高 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4464900% | 4464900% | 4465000% | 一天 | 1
MBL202200179 | LBL202200155 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 預防保養 | 2NQ31D02 LINE2灰渣振動輸送帶(短) 下料斜撐斷裂 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4464800% | 4465100% | 4465100% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200180 | LBL202200154 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | 7號傾卸口 鐵板焊道裂 及 側邊鐵板脫落(鐵板移至5號口前) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4464800% | 4464800% | 4464900% | 一天 | 1
MBL202200181 | LBL202200143 | HCL 儲槽1 | 功能異常 | "0UA64S01 0UA66S01" 再生泵至藥槽手閥 手閥滲水 (詳情問春長) | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4464800% | 4464800% | 4467600% | 一天 | 28 | 逾期
MBL202200182 | LBL202200165 | LINE1爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 1NM11T04 爐膛溫度 溫度異常 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4464800% | 4464900% | 4465500% | 二天 | 7 | 逾期
MBL202200178 | LBL202200164 | 3線 旋風分離器2 | 功能異常 | LINE3 CYCLONE HOPPER液位計3NL00L02 架橋清除,液位計掛(HH)無法消除! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4464700% | 4464800% | 4464800% | 二天 | 1
MBL202200175 | LBL202200140 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 2NN12D05 LINE2 B/F 2-5 ROTARY MCC TRIP HOPPER 檢查無異物，疑似楊桃片卡死無法作動(MCC電流9A) | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4464600% | 4464700% | 4464700% | 一天 | 1
MBL202200176 | LBL202200152 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 1RA10S11 LINE1電動安全閥洩漏(目前切OFF,手閥關閉) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4464600% | 4464600% | 4464700% | 一天 | 1
MBL202200177 | LBL202200171 | 1線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | 1NF01L04液位計失真 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4464600% | 4464600% | 4464600% | 二天 | 0
MBL202200174 | LBL202200136 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 外管脫離。 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4464500% | 4464500% | 4464600% | 一天 | 1
MBL202200171 | LBL202200133 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 3-1-3 空氣蓄壓槽橫向直管到曝氣閥接頭漏氣! | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4464400% | 4464500% | 4464500% | 二天 | 1
MBL202200172 | LBL202200137 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 飛灰SILO頂部0UT23P04 壓力開關故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4464400% | 4464500% | 4464500% | 一週 | 1
MBL202200173 | LBL202200133 | Line3焚化爐區 | 功能異常 | 3B垃圾水噴槍霧化空氣壓力錶3US20P04故障! | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4464400% | 4464500% | 4464500% | 一天 | 1
MBL202200167 | LBL202200142 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | R.P SILO2 下料伸縮管鋼索斷! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4464300% | 4464700% | 4467700% | 二天 | 34 | 逾期
MBL202200168 | LBL202200144 | 1線 鍋爐 / 節熱器 | 功能異常 | 1RL11S20 1線鍋爐飼水關斷閥 軸封漏水已有逼緊無效 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4464300% | 4464400% | 4464400% | 一週 | 1
MBL202200169 | LBL202200164 | 廠房 | 功能異常 | 50-UD-63-PC4 廢水場砂濾塔至過濾水塔 管線砂孔 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4464300% | 4464400% | 4464400% | 大修 | 1
MBL202200170 | LBL202200156 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T06 故障(OVER RANGE)! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4464300% | 4464600% | 4464600% | 三天 | 3
MBL202200163 | LBL202200155 | 3線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | LINE3 BLOWDOWN TANK 汽鼓連續排放至TANK 8米手閥後法蘭沙孔漏氣 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4464200% | 4464300% | 4464300% | 一天 | 1
MBL202200164 |  | Line3焚化爐區 | 功能異常 | 3-1點火槍油閥線圏故障一更換. | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4464200% | 4464300% | 4464500% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200165 | LBL202200151 | 2線 燃油燃燒器 #2 | 功能異常 | 柴油高壓軟管破漏油! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4464200% | 4464300% | 4465200% | 一天 | 10 | 逾期
MBL202200166 | LBL202200148 | 3線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | LINE3汽鼓AIR VENT北側第1/2組管線出口端銹蝕嚴重! | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4464200% | 4464300% | 4464300% | 一天 | 1
MBL202200162 | LBL202200147 | 廢水泵1 | 功能異常 | 0UD01D02 再生廢水泵 流量不足 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4464100% | 4464100% | 4464100% | 一週 | 0
MBL202200161 | LBL202200136 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 小車座標異常! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4464000% | 4464100% | 4464100% | 一天 | 1
MBL202200159 | LBL202200144 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | ATOMIZER固定側回流管接頭滲油(目前在LINE3使用)! | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4463900% | 4463900% | 4464600% | 一週 | 7
MBL202200160 | LBL202200130 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 R.P.氣送系統 現場手動加壓閥破損 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4463900% | 4463900% | 4464600% | 一週 | 7
MBL202200157 | LBL202200149 | 氣冷式冷凝器 3 | 功能異常 | 0QA07T3H 3號ACC FAN 馬達軸承溫度偏高 | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4463800% | 4463900% | 4488600% | 兩週 | 248 | 逾期
MBL202200158 | LBL202200152 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | LINE 2爐膛攝影機故障無畫面! | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4463800% | 4463900% | 4463900% | 一天 | 1
MBL202200154 | LBL202200147 | 廠房 | 功能異常 | LINE3 ECO HOPPER 人孔3點鐘方向側邊沙孔 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4463700% | 4464000% | 4464000% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200155 | LBL202200151 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送 8米回抽管下方管線沙孔漏灰 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4463700% | 4463700% | 4463800% | 二天 | 1
MBL202200156 | LBL202200142 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 預防保養 | 靠灰渣貯坑北側第4組板式彈簧片斷1支! | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4463700% | 4463900% | 4464000% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200153 | LBL202200145 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 靠北邊鋼索東側變形斷絲! | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4463600% | 4463600% | 4469400% | 二天 | 58 | 逾期
MBL202200151 |  | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式1-2HOPPER 人孔右側破孔 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4463500% | 4463600% | 4463600% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202200152 | LBL202200131 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 出口回抽管閥體損壞(漏灰) | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4463500% | 4463500% | 4463500% | 一月 | 0
MBL202200149 | LBL202200126 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 鏈條解掉盤車無效(ROTARY 緊急按鈕按下,閘刀CLOSE)! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4463400% | 4463500% | 4463500% | 一天 | 1
MBL202200150 | LBL202200149 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE3袋式3-4HOPPER架橋,液位計3NK10L04(H)警報不會出現! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4463400% | 4463500% | 4463500% | 二天 | 1
MBL202200146 | LBL202200134 | WCC冷凝水櫃 | 功能異常 | 0RM50L2 WCC 冷凝水槽 液位失真，中控室面板顯示83公分，現場實際液位只有34公分 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4463300% | 4463600% | 4463600% | 三天 | 3
MBL202200147 | LBL202200128 | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | LINE1 半乾式破碎機上方閘刀 靠北側破孔 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4463300% | 4463300% | 4463500% | 二天 | 2
MBL202200148 |  | 廠房 | 功能異常 | LINE3爐門前照明故障! | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4463300% | 4463400% | 4463400% | 一天 | 1
MBL202200145 | LBL202200120 | 1線 袋式集塵器 1 | 機械性異常 | LINE1 袋式1-1 曝氣管西側固定架靠西斷掉! | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4463100% | 4463100% | 4463100% | 一週 | 0
MBL202200144 | LBL202200128 | 固化廠反應灰貯槽及輸送系統B | 功能異常 | 反應灰貯槽至螺運機膨脹接頭帆布破損 | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4463000% | 4463000% | 4465400% | 二天 | 24 | 逾期
MBL202200138 |  | 消石灰儲倉1 | 功能異常 | LOOP1 SILO計重0NW02E01失真! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4462900% | 4463000% | 4463100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200139 | LBL202200134 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 0UD15D01 廢水場生物處理池 鼓風機皮帶斷 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4462900% | 4463000% | 4463000% | 一天 | 1
MBL202200140 | LBL202200100 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY軸承異音晃動,軸封漏灰! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4462900% | 4463000% | 4463000% | 一天 | 1
MBL202200141 | LBL202200115 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 2NN05Y01 半乾式下方刮板式輸送機 SPEEDER SENSOR故障 DCS FORCE中 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4462900% | 4463000% | 4470900% | 一天 | 80 | 逾期
MBL202200142 |  | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 照明燈座壞 照明不會亮位置在RP SILO2 13米 ROTARY上方處 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4462900% | 4463300% | 4463300% | 三天 | 4 | 逾期
MBL202200143 |  | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 退回時空轉,須關蒸汽慈可退至定位(緊急按鈕按下,關手閥)! | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4462900% | 4463000% | 4463400% | 一週 | 5
MBL202200135 | LBL202200128 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊 操作台前面欄杆 一隻斷裂 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4462700% | 4462900% | 4462900% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200136 | LBL202200127 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE1袋式1-3-3曝氣電磁閥接點斷腳無法作動! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4462700% | 4462700% | 4463100% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202200137 | LBL202200120 | 廠房 | 功能異常 | WCC 至廢水場 排水管斷裂 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4462700% | 4462700% | 4462900% | 二天 | 2
MBL202200133 | LBL202200110 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 1NK10N03 LINE 1 B/F 人孔內襯脫離掉落! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4462500% | 4462600% | 4462600% | 一天 | 1
MBL202200134 |  | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式HOPPER 3-5 東側破損 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4462500% | 4462800% | 4462900% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202200132 | LBL202200132 | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 1UN08D02 1線飛灰螺旋輸送機 馬達運轉 SCREW不會動(疑似減速機故障) | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4462400% | 4462600% | 4462600% | 二天 | 2
MBL202200129 | LBL202200093 | Line1飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 出口閥前管線沙孔 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4462300% | 4462400% | 4462600% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200130 | LBL202200114 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE1 袋式1-3HOPPER 西南側多孔板及側板鏽蝕 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4462300% | 4462300% | 4462400% | 一天 | 1
MBL202200131 | LBL202200106 | 1線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | LINE1 FEEDER東側水套右側人孔蓋 變形不易開關! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4462300% | 4462400% | 4462400% | 一天 | 1
MBL202200127 | LBL202200095 | 1線 節熱器 | 功能異常 | LINE1 ECO HOPPER 人孔檢視孔旁破! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4462200% | 4462300% | 4462300% | 一週 | 1
MBL202200128 | LBL202200100 | LINE3爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低(故障)! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4462200% | 4462300% | 4462400% | 二天 | 2
MBL202200122 | LBL202200118 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 汽鼓飽和蒸汽WATER BAR 3RV22A01 8米蒸汽管線接頭漏汽! | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4462100% | 4462200% | 4462300% | 二天 | 2
MBL202200123 | LBL202200116 | 1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 功能異常 | 1ND60D02 LINE1 冷卻風機 MCC 跳無熔絲開關 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4462100% | 4462100% | 4462100% | 一週 | 0
MBL202200124 | LBL202200122 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE1 袋式1-3HOPPER 西南側多孔板及側板鏽蝕 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4462100% | 4462100% | 4462400% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200125 | LBL202200107 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3汽鼓水WATER BAR 3RV21A01管線堵塞!(已自行清通)! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4462100% | 4462200% | 4462300% | 二天 | 2
MBL202200126 | LBL202200121 | 3線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 3NN05D01 LINE3 半乾式下方輸送帶 滾珠軸承損壞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4462100% | 4462400% | 4462400% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200121 | LBL202200117 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 預防保養 | 1WM03D01 LINE1 ATOMIZER再利用水泵 軸封漏 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4462000% | 4462000% | 4462100% | 一天 | 1
MBL202200120 | LBL202200081 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN26S01 氣動閥軸封 關閉會漏氣 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4461900% | 4461900% | 4462000% | 一天 | 1
MBL202200118 | LBL202200098 | 傾卸門液壓油槽 | 功能異常 | 平台傾卸門油櫃 液位低需加油 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4461700% | 4461700% | 4461700% | 一天 | 0
MBL202200119 | LBL202200099 | LINE3爐膛攝影機 | 功能異常 | 畫面閃爍! | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4461700% | 4461700% | 4461800% | 一天 | 1
MBL202200117 | LBL202200116 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 小車座標卡在390影響計重 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4461600% | 4461700% | 4461700% | 二天 | 1
MBL202200114 | LBL202200111 | 1線 燃油燃燒器 #2 | 功能異常 | LINE1 #2燃燒器 卡在裡面無法退出 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4461500% | 4461500% | 4461500% | 一天 | 0
MBL202200115 | LBL202200095 | 3線 袋式集塵器 | 功能異常 | PLC螢幕中間下方有黑點故障且螢幕的門故障無法關閉! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4461500% | 4461700% | 4461700% | 二天 | 2
MBL202200116 | LBL202200104 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE1袋式1-1出口氣動閥1NL04S02CLOSE時氣壓缸會一直上下動無法定位! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4461500% | 4461500% | 4461600% | 二天 | 1
MBL202200112 |  | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2線ATOMIZER油站 油管漏油 已綁布做記號 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4461400% | 4461600% | 4461600% | 二天 | 2
MBL202200113 | LBL202200084 | LINE3爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 3NM11T06 LINE3爐膛溫度計 溫度異常 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4461400% | 4461700% | 4461700% | 三天 | 3
MBL202200108 | LBL202200077 | 1線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 功能異常 | "1ND21P02 1ND22P02" LINE1第2段前左右側 差壓計阻塞 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4461300% | 4461300% | 4461600% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200109 | LBL202200076 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO2 8米閘刀閥 開過緊 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4461300% | 4461400% | 4461400% | 二天 | 1
MBL202200110 | LBL202200095 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 預防保養 | 3NN12D05 LINE3 3-5 ROTARY端蓋軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4461300% | 4461300% | 4461300% | 一天 | 0
MBL202200111 | LBL202200075 | 3線 中間垃圾推進器 | 預防保養 | 3NF13S02 LINE3 中間FEEDER 分向閥漏，約5秒1滴 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4461300% | 4461600% | 4461800% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202200107 | LBL202200097 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T02斷訊! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4461200% | 4461200% | 4461200% | 二天 | 0
MBL202200105 | LBL202200105 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE 2汽鼓液位計現場液位計燈泡故障! | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4461100% | 4461400% | 4461400% | 一週 | 3
MBL202200106 | LBL202200094 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 吊車室冷氣出風口1處漏水及南側參觀走道2處漏水現場放置承接捅 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4461100% | 4461100% | 4461200% | 一天 | 1
MBL202200102 | LBL202200082 | 主冷凝水泵1 | 功能異常 | 0RM01D1主冷凝水泵無預警停止(0RM01T3A) | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4461000% | 4461100% | 4461100% | 二天 | 1
MBL202200103 | LBL202200101 | 廠房 | 預防保養 | 2T柴油堆高機 右前方燈罩固定座歪斜 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4461000% | 4461200% | 4461200% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200104 | LBL202200095 | Line1飛灰輸送系統 | 儀控故障 | LINE1.3飛灰氣送管線 靠近SILO L1 水平管線後第一.二節陶瓷管破 L3 水平管線後第一節陶瓷管破 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4461000% | 4461300% | 4462500% | 一天 | 15 | 逾期
MBL202200099 | LBL202200081 | 1線 袋式集塵器 3 | 預防保養 | LINE1 1-3HOPPER 人孔3點鐘位置破洞 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4460900% | 4460900% | 4461400% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202200100 | LBL202200096 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1NN21S02 LINE1 RP氣送系統 下料半球閥氣密墊破損 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4460900% | 4461200% | 4461200% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200101 |  | 廠房 | 功能異常 | LINE2爐門右邊走道燈故障閃爍! | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4460900% | 4461000% | 4461000% | 一天 | 1
MBL202200093 | LBL202200085 | LINE2爐膛右側壓力計 | 功能異常 | 2NM11P06 2線爐膛壓力錶 數據-36正常-8 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4460800% | 4460800% | 4460900% | 一天 | 1
MBL202200094 | LBL202200094 | Line1飛灰輸送系統 | 功能異常 | 1線飛灰氣送系統 上桶曝氣管線裂 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4460800% | 4461100% | 4461100% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200095 |  | 活性碳進料機 1 | 功能異常 | 上方膨脹接頭漏AC! | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4460800% | 4460900% | 4461500% | 一天 | 7 | 逾期
MBL202200096 | LBL202200082 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 3NN12D05 LINE3 3-5 ROTARY端蓋軸封漏灰 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4460800% | 4460900% | 4460900% | 二天 | 1
MBL202200097 | LBL202200060 | 地磅室 | 功能異常 | 地磅固定式輻射偵測儀 Sensor支架鏽蝕斷裂 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4460800% | 4460800% | 4461100% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200098 | LBL202200094 | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | 2NQ19S02 LINE2左側灰押出器 靠南側基座裂 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4460800% | 4460900% | 4461000% | 一週 | 2
MBL202200092 | LBL202200057 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口管線8米在LINE3 WATER BAR後方砂孔漏灰(暫時包覆)! | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4460700% | 4460700% | 4460800% | 一天 | 1
MBL202200090 | LBL202200088 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 檢視孔 會漏灰 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4460600% | 4460700% | 4460700% | 大修 | 1
MBL202200091 | LBL202200074 | 廠房 | 功能異常 | 中控室前冷凝水檢測站前照明故障! | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4460600% | 4460700% | 4460700% | 一天 | 1
MBL202200089 | LBL202200079 | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 卡住不會動! | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4460500% | 4460500% | 4460800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200086 |  | 1線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 緩衝櫃溫度計1UN14T02故障(0度)! | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4460400% | 4460500% | 4460600% | 兩週 | 2
MBL202200087 | LBL202200078 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 北側灰渣吊車抓斗往下時無法馬上停止! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4460400% | 4460700% | 4460800% | 三天 | 4 | 逾期
MBL202200088 | LBL202200057 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 抓斗10點鐘方向油管漏油 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4460400% | 4460500% | 4460500% | 三天 | 1
MBL202200083 | LBL202200048 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 回流閥堵塞! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4460300% | 4460300% | 4460400% | 三天 | 1
MBL202200084 | LBL202200067 | 廠房 | 功能異常 | LINE3 ECO HOPPER 現場燈座(管)損壞 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4460300% | 4460600% | 4460600% | 三天 | 3
MBL202200085 |  | 1線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | 1NF12Y01 LINE1 中間FEEDERDCS參數低於20%現場不會動! | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4460300% | 4460400% | 4460400% | 二天 | 1
MBL202200077 |  | LINE1左側四段爐床 | 功能異常 | 油壓缸滲油(10秒滴)! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4460200% | 4460300% | 4461400% | 二天 | 12 | 逾期
MBL202200078 |  | 3線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | 3NV11Q01 3線11吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4460200% | 4460300% | 4460300% | 一週 | 1
MBL202200079 | LBL202200051 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 秤重異常(會亂跳) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4460200% | 4460300% | 4460900% | 一天 | 7 | 逾期
MBL202200080 | LBL202200060 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 石灰乳2站 泵浦出口壓力表故障 指針歸零 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4460200% | 4460200% | 4460400% | 一週 | 2
MBL202200081 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾吊車攝影機(巨大貯坑)故障! | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4460200% | 4460400% | 4460400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200082 | LBL202200069 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE3 袋式3-5 HOPPER 液位計H失效 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4460200% | 4460300% | 4460400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200076 | LBL202200051 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO 2 曝氣調壓閥 故障漏AIR | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4460100% | 4460100% | 4460200% | 二天 | 1
MBL202200074 |  | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 2NQ52D01 2線長振動輸送機 從底渣坑算第7隻處振動板夾層焊接處斷裂 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4459900% | 4460000% | 4460000% | 一天 | 1
MBL202200075 | LBL202200035 | LINE2右側灰押出機 | 預防保養 | 現場作動正常,回授訊號不正確! | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4459900% | 4460000% | 4460000% | 兩週 | 1
MBL202200073 |  | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 預防保養 | R.P. SILO1卸料伸縮布管不夠長! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4459700% | 4459700% | 4460100% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202200071 |  | 1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 預防保養 | 1ND60D02 LINE1 冷卻風機 MCC 跳無熔絲開關 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4459600% | 4459700% | 4459800% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200072 | LBL202200033 | 1線 節熱器 | 機械性異常 | ECO PASS手閥(26.9右側)軸封漏.螺絲斷裂 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4459600% | 4459600% | 4459600% | 三天 | 0
MBL202200068 | LBL202200050 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式3-3 振動器基座鐵板裂開 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4459500% | 4459600% | 4461700% | 一天 | 22 | 逾期
MBL202200069 | LBL202200051 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE2袋式曝氣系統2-5-2蓄壓桶至曝氣閥橫管接頭漏氣! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4459500% | 4459800% | 4459800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200070 | LBL202200050 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 西往東第10支底板破孔漏灰! | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4459500% | 4459500% | 4459500% | 一天 | 0
MBL202200067 | LBL202200067 | 廢水膠凝劑加藥泵1 | 預防保養 | 油封洩漏 無法建立油封and管線阻塞 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4459400% | 4459700% | 4459700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200065 | LBL202200032 | 消石灰儲倉1 | 功能異常 | LOOP1 SILO計重0NW02E01失真! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4459300% | 4459300% | 4462700% | 二天 | 34 | 逾期
MBL202200066 | LBL202200043 | 1線 誘引抽風機 | 預防保養 | 1NL09P01 LINE1煙囪壓力計 數據斷訊 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4459300% | 4459400% | 4459800% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202200064 | LBL202200046 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO2 8米閘刀閥爬梯 爬梯踏板*3損壞(人員上下有安全虞慮)! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4459200% | 4459200% | 4459400% | 二天 | 2
MBL202200062 | LBL202200050 | 1線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | LINE1 左側龍船 排水管線破洞 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4459000% | 4459100% | 4459200% | 二天 | 2
MBL202200063 | LBL202200056 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 主捲揚上升動作異常 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4459000% | 4459100% | 4459100% | 三天 | 1
MBL202200059 | LBL202200020 | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | CABLE護蓋變形無法關閉! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4458900% | 4458900% | 4458900% | 三天 | 0
MBL202200060 |  | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 一線半乾式閘刀定位改善 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4458900% | 4459100% | 4459100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200061 | LBL202200021 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 1RR12S05 關斷閥關閉,1RR12S08關閉會漏0.5流量! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4458900% | 4459000% | 4459100% | 兩週 | 2
MBL202200057 | LBL202200023 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 主捲揚煞車電磁接觸器異音須更換 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4458800% | 4458900% | 4458900% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202200058 | LBL202200056 | Line2飛灰輸送系統 | 功能異常 | 2線飛灰輸送系統 飛灰管線進SILO頂管線破孔漏灰(現場包覆) | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4458800% | 4459100% | 4459100% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200055 | LBL202200015 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 3NK10N01 LINE3 3-1 HOPPER 人孔框裂(面對人孔右邊) | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4458700% | 4458700% | 4458700% | 一天 | 0
MBL202200056 | LBL202200038 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 2NN12D01 LINE2 2-1ROTARY 鍊條過鬆 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4458700% | 4458800% | 4460100% | 二天 | 14 | 逾期
MBL202200054 |  | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 馬達電線的鋼索斷! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4458500% | 4458600% | 4458700% | 二天 | 2
MBL202200052 |  | 固化廠混練機系統B | 功能異常 | 油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4458400% | 4458400% | 4458600% | 二天 | 2
MBL202200053 | LBL202200050 | 氣冷式冷卻水冷卻器 5 | 功能異常 | 連桿振動過大(現場緊急按鈕按下切LOCAL)! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4458400% | 4458600% | 4458600% | 三天 | 2
MBL202200047 | LBL202200041 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式1-1液位計的迴轉翼片無法動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4458200% | 4458300% | 4458300% | 一天 | 1
MBL202200048 | LBL202200024 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3-5HOPPER西側面閘刀本體連接處 先前矽利康填補區材質老化剝落負壓在吸 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4458200% | 4458300% | 4459800% | 一週 | 16 | 逾期
MBL202200049 | LBL202200027 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗6點鐘方向油管破，開抓時噴油! | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4458200% | 4458200% | 4459300% | 二天 | 11 | 逾期
MBL202200050 | LBL202200022 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 大車移動時警示燈不會閃爍 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4458200% | 4458300% | 4458300% | 一天 | 1
MBL202200051 | LBL202200040 | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 抓斗耐磨鋼條磨損(東側斗東南側及西側斗中間缺口)! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4458200% | 4458200% | 4458500% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200045 | LBL202200039 | 2線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 功能異常 | 馬達側聲音大! | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4458100% | 4458400% | 4458400% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200046 | LBL202200024 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 2NV32Q01 2線32吹灰器 軸封洩漏 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4458100% | 4458100% | 4459500% | 一天 | 14 | 逾期
MBL202200042 | LBL202200034 | 變壓器房吊車 | 功能異常 | 連絡變壓器室吊車無法下降檢修 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4458000% | 4458100% | 4458100% | 一天 | 1
MBL202200043 | LBL202200006 | 2線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 2RV21S04 LINE 2 8M汽鼓採樣水 手閥軸封漏及採樣水阻塞 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4458000% | 4458100% | 4458100% | 一天 | 1
MBL202200044 | LBL202200034 | 潤滑油槽 | 功能異常 | T/G 滑油櫃溫度計 0SC01T1 溫度計防震油剩1/10! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4458000% | 4458100% | 4458100% | 一天 | 1
MBL202200040 | LBL202200009 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 爪斗開關有異音 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4457900% | 4458400% | 4458400% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202200041 |  | 3線 粗篩輸送帶 1 | 預防保養 | 排水排渣檢查後補水RIDDLING CONVEYOR MCC TRIP!(正反轉無效) | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4457900% | 4457900% | 4457900% | 二天 | 0
MBL202200037 | LBL202200014 | 1線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 功能異常 | LINE1 第二段左側前一次風風門(ERP錯誤)MOV故障不會作動(18%CLOSE CFRM)現切現場控制! | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4457800% | 4457800% | 4457900% | 一天 | 1
MBL202200038 |  | 變壓器房吊車 | 功能異常 | 連絡變壓器室吊車無法下降檢修 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4457800% | 4457900% | 4457900% | 一天 | 1
MBL202200039 | LBL202200001 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 垃圾平台8號坑口攝影機 無畫面 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4457800% | 4457900% | 4457900% | 一天 | 1
MBL202200036 |  | 電話系統 | 功能異常 | 傾卸平台電話 電話故障不會響 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4457700% | 4457800% | 4458600% | 二天 | 9 | 逾期
MBL202200035 |  | 2線 右側灰渣押出器 | 功能異常 | 2號爐右側左邊灰壓出機 油管接頭斷裂噴油 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4457600% | 4457600% | 4457700% | 一天 | 1
MBL202200034 | LBL202200029 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 2NK10N02 LINE2 B/F 2-2第3支曝氣黑色軟管破 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4457500% | 4457700% | 4457800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200032 |  | 廠房 | 功能異常 | 操作課的堆高機大燈不會亮! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4457400% | 4457500% | 4457500% | 二天 | 1
MBL202200033 | LBL202200008 | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 1UN08D02 1線飛灰螺旋輸送機 馬達運轉 SCREW不會動(疑似減速機故障) | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4457400% | 4457400% | 4457400% | 一天 | 0
MBL202200027 | LBL202200026 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE3 1-3 HOPPER 南側面閘刀上方破洞 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4457300% | 4457400% | 4457500% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200028 | LBL202200006 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 儀控故障 | 1NN12D01 LINE1 1-1 ROTARY 下方伸縮布管 東南角破洞 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4457300% | 4457300% | 4457300% | 緊急 | 0
MBL202200029 | LBL202200001 | 1線 旋風分離器1 | 功能異常 | LINE1 南北側CYCLONE 1NL00B01 南側溫度計現場溫度為0度，正常溫度約130度~150度 1NL00B02 北側溫度計現場溫度為100度，正常溫度約130度~150度 1NL00L02 北側液位計H掛住(現場無架橋) | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4457300% | 4457400% | 4457400% | 二天 | 1
MBL202200030 | LBL202200016 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE2 袋式2-3 HOPPER人孔右側焊道漏氣 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4457300% | 4457600% | 4457600% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200031 | LBL202200001 | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T10 溫度偏低(347℃)! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4457300% | 4457600% | 4457600% | 一週 | 3
MBL202200025 | LBL202200001 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN26S01 氣動閥軸封 關閉會漏氣 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4457200% | 4457200% | 4457300% | 二天 | 1
MBL202200026 |  | Line1焚化爐區 | 功能異常 | 照明 8米爐區LINE1 四段左側照明故障 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4457200% | 4457300% | 4457300% | 一天 | 1
MBL202200024 |  | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 預防保養 | 1NN01S01 LINE1 半乾式下方閘刀 氣壓缸內漏無法打開 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4457100% | 4457200% | 4457200% | 二天 | 1
MBL202200022 | LBL202200001 | 活性碳進料機 1 | 功能異常 | 0NP14D02 LOOP1活性碳推進器 出口套管脫離(洩漏) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4457000% | 4457200% | 4457200% | 二天 | 2
MBL202200023 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 纜線導輪第三支外側西邊滾輪軸承損壞 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4457000% | 4457100% | 4457100% | 一天 | 1
MBL202200016 |  | 1線 液壓油站壓泵 #2 | 功能異常 | LINE1 爐床液壓油泵#2 出口滲油 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4456800% | 4456800% | 4456800% | 緊急 | 0
MBL202200017 |  | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 預防保養 | 3NV62Q01 LINE3 #62吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4456800% | 4456800% | 4456800% | 一天 | 0
MBL202200018 | LBL202200001 | 固化廠混練機系統B | 功能異常 | 油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4456800% | 4456900% | 4456900% | 一天 | 1
MBL202200019 | LBL202200001 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 廢水場 OUD15D1 有機水櫃鼓風機皮帶斷裂 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4456800% | 4456900% | 4457200% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202200020 |  | 有機廢水濃縮污泥輸送泵1 | 功能異常 | 軸心卡死無法作動 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4456800% | 4457000% | 4457000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200021 | LBL202200015 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 1Q10 TRIP 主吊無法上下! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4456800% | 4457100% | 4457300% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202200013 |  | line3鍋爐吹灰器 | 功能異常 | 3RT53S02 LINE3 吹灰器 ECO 疏水MOV無法自動開 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4456700% | 4457000% | 4457000% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200014 |  | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 功能異常 | ACC FAN A機冷卻水泵TRIP | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4456700% | 4457000% | 4457000% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200015 | LBL202200001 | 陽離子交換樹脂塔1 | 功能異常 | 1線陽塔0UD13S01 氣動閥漏AIR | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4456700% | 4456800% | 4456800% | 三天 | 1
MBL202200010 | LBL202200001 | WCC砂濾器 | 功能異常 | WCC砂濾塔至冷卻水槽管線砂孔噴水三處! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4456600% | 4456700% | 4456700% | 一天 | 1
MBL202200011 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 機械性異常 | 3NN12D02 LINE3 3-2 ROTARY 本體(南側)破洞 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4456600% | 4456600% | 4457400% | 二天 | 8 | 逾期
MBL202200012 | LBL202200001 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統 氣密墊破損 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4456600% | 4456600% | 4456700% | 一週 | 1
MBL202200008 |  | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | 靠中控室的定位開關不會回彈! | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4456500% | 4456800% | 4456800% | 一週 | 3
MBL202200009 | LBL202200001 | 傾卸區 | 功能異常 | 照明故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4456500% | 4456800% | 4456800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200004 | LBL202200001 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 回抽管砂孔*2約在9米半暫用布包覆! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4456400% | 4456400% | 4456400% | 一天 | 0
MBL202200005 | LBL202200001 | 活性碳進料機 1 | 功能異常 | 活性碳13米通往廢氣區樓層隔柵板固螺絲斷裂目前綁鐵絲 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4456400% | 4456400% | 4456400% | 一天 | 0
MBL202200006 | LBL202200001 | 3線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 3線振動輸送機 西南角避震器螺栓斷裂 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4456400% | 4456400% | 4456400% | 一天 | 0
MBL202200007 |  | DLC | 功能異常 | 一線DLC 1-1-3DI卡片B點連線故障更換 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4456400% | 4456500% | 4456500% | 一天 | 1
MBL202200003 | LBL202200001 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 軸封洩漏(山側)! | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4456300% | 4456400% | 4456400% | 一天 | 1
MBL202200001 | LBL202200001 | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 西南側避震器螺絲斷 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4456200% | 4456200% | 4456600% | 三天 | 4 | 逾期
MBL202200002 | LBL202200002 | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T10 溫度偏低(347℃)! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4456200% | 4456300% | 4456300% | 一天 | 1
MBL202100025 | LBL202100001 | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 1線半乾式破碎機 SPEEDER SENSOR 轉動感應鐵片斷裂暫時固定 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4456100% | 4456100% | 4456200% | 一天 | 1
MBL202100026 |  | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 靠南側面本體有裂痕 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4456100% | 4456200% | 4456200% | 一天 | 1
MBL202100024 | LBL202100009 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1線32吹灰器 靠爐子SWITCH撥桿斷裂吹灰器無法推回MCC室積熱電譯作動送電後退回 現場壓緊急開關 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4455900% | 4456000% | 4456000% | 一天 | 1
MBL202100023 | LBL202100004 | 廠區攝影機 | 預防保養 | 攝影機CAM07.08 無畫面 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4455500% | 4455600% | 4455700% | 二天 | 2
MBL202100022 | LBL202100015 | 固化廠混練機系統B | 功能異常 | 混鍊機閘刀定位開關異常 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4455400% | 4455500% | 4455500% | 一天 | 1
MBL202100021 |  | 氣冷式冷凝器 3 | 功能異常 | 3號ACC 齒輪箱有異音油質乳化 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4455200% | 4455700% | 4455700% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202100020 | LBL202100001 | 垃圾傾卸門(6) | 功能異常 | 6號傾卸門 滾輪脫軌 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4455100% | 4455100% | 4455100% | 一天 | 0
MBL202100019 |  | LINE1左側灰押出機 | 功能異常 | 1NQ19S02 LINE1左側灰押出器 回授斷訊 | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4454700% | 4454800% | 4454800% | 一天 | 1
MBL202100018 | LBL202100006 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3-5 HOPPER東側面閘刀上方50公分處破洞 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4454600% | 4454600% | 4454800% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100017 | LBL202100011 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 "抓斗開關爪時有異音 4.6點鐘方向抓斗油壓缸爪瓣接頭漏油" | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4453500% | 4453700% | 4453900% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202100016 | LBL202100004 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 2NN12D01 LINE2 2-1ROTARY 鍊條過鬆 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4453400% | 4453400% | 4453500% | 二天 | 1
MBL202100015 | LBL202100001 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 Cable蛇籠U行環斷裂 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4453200% | 4453300% | 4453600% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202100014 | LBL202100001 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠馬達南側第一組彈簧片斷! | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4452700% | 4452800% | 4453100% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202100013 | LBL202100001 | Na3PO4 加藥泵2 | 儀控故障 | 0UH01D04 汽鼓加藥泵 軸封漏藥 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4452600% | 4452700% | 4452700% | 二天 | 1
MBL202100012 | LBL202100001 | No.1 泵室污水泵2 | 功能異常 | 南側-7米PIT液位計(HH)泵不會動作! | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4452400% | 4452500% | 4452500% | 二天 | 1
MBL202100011 |  | LINE1爐膛溫度計 | 功能異常 | 溫度顯示 OVER RANGE! | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4452200% | 4452300% | 4452800% | 一天 | 6 | 逾期
MBL202100009 |  | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 2NN05D01 LINE2 半乾式下方刮板式輸送機 鍊條過鬆會跳眼 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4451900% | 4452000% | 4452200% | 一週 | 3
MBL202100010 | LBL202100001 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 3NL03S05 LINE3 B/F 3-4 入口 DAMPER OPEN 無法定位(現場2條線短接) | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4451900% | 4451900% | 4452000% | 二天 | 1
MBL202100008 | LBL202100001 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 150-UM-01-PC4 13米再利用水管線 位置在2線CYCLON北側處管線焊道砂孔漏水目前引流水桶承接 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4451600% | 4451600% | 4451700% | 二天 | 1
MBL202100007 | LBL202100003 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE2袋式2-2HOPPER液位計,架橋至液位計以上,中控室無警報! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4451500% | 4451600% | 4451700% | 一週 | 2
MBL202100006 | LBL202100001 | 有機廢水生物反應槽 | 預防保養 | 0UD08A1 生物池含氧量錶故障 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4451400% | 4451400% | 4451500% | 一天 | 1
MBL202100004 | LBL202100001 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式2-2 閘刀軸心基座裂無法關閉 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4451100% | 4451100% | 4451400% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100005 | LBL202100001 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 2線半乾式破碎機 架橋清空後不會運轉 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4451100% | 4451400% | 4451400% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100002 | LBL202100001 | LINE2爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 2NM11T06 2線右側爐膛溫度計 溫度偏低 | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4450300% | 4450400% | 4450400% | 一天 | 1
MBL202100003 | LBL202100001 | 固化廠粉體計量磅秤組A | 功能異常 | 更換某品牌PLCQ68ADI模組 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4450300% | 4450300% | 4450400% | 二天 | 1
MBL202100001 | LBL202100001 | 2線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | 2線垃圾進料斜槽 15米西側水夾套伸縮縫鐵件破損 暫用陶瓷纖維棉堵漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4450100% | 4450400% | 4450400% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200645 | LBA202200628 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 3-4袋式 ROTARY CASING 北側破孔 靠減速機上方 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4484800% | 4484900% | 4490100% | 三天 | 53 | 逾期
MBA202200641 | LBA202200625 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車無秤重顯示! | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4484700% | 4484900% | 4484900% | 二天 | 2
MBA202200639 | LBA202200628 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 鼓風機卡死! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4484600% | 4484900% | 4484900% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200640 | LBA202200625 | 3線 旋風分離器2 | 功能異常 | LINE3 CYCLONE HOPPER液位計3NL00L02(H)誤警報頻繁! | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4484600% | 4484600% | 4484700% | 一天 | 1
MBA202200638 |  | 有機廢水污泥沉澱槽刮泥機 | 功能異常 | 0UD09D1 廢水廠生物沉澱池刮泥機 刮板脫落 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4484500% | 4484600% | 4484600% | 二天 | 1
MBA202200635 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 預防保養 | 袋式2-5ROTARY 北側機殼破洞 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4484400% | 4484500% | 4484500% | 二天 | 1
MBA202200636 | LBA202200596 | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | LINE2左側灰押出器的右側高壓油管破噴油! | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4484400% | 4484700% | 4484700% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200637 | LBA202200605 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 0F2 TRIP | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4484400% | 4484800% | 4484800% | 二天 | 4 | 逾期
MBA202200634 | LBA202200606 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO1 SCREW 液位計 L不會出來 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4484300% | 4484400% | 4484400% | 二天 | 1
MBA202200633 |  | 電話系統 | 功能異常 | 垃圾傾卸平台電話(分機273)現場鈴聲只會響一聲! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4484200% | 4484400% | 4484400% | 二天 | 2
MBA202200631 | LBA202200621 | 1線 液壓油站壓泵 #1 | 功能異常 | "1NF03D02 1NF02D02" LINE1 爐床液壓油泵 無預警停止作動 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4484100% | 4484100% | 4484300% | 二天 | 2
MBA202200632 |  | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 3線袋式輸送機 正轉無法帶動輸送機會挑牙反轉正常 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4484100% | 4484200% | 4484200% | 三天 | 1
MBA202200628 | LBA202200628 | 1線 誘引抽風機 | 功能異常 | 電流顯示異常 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4483900% | 4484000% | 4484000% | 一天 | 1
MBA202200629 | LBA202200606 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 正反轉無法運轉(隔離檢查HOPPER無異物)! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4483900% | 4484200% | 4485000% | 一天 | 11 | 逾期
MBA202200630 | LBA202200629 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE1袋式1-3-3曝氣電磁閥接點斷腳無法作動! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4483900% | 4484200% | 4484200% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200627 | LBA202200627 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 1NV62Q01 1線62吹灰器 吹灰器空轉無法退出 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4483800% | 4483800% | 4492600% | 一天 | 88 | 逾期
MBA202200622 | LBA202200594 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 入口管線洩漏 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4483700% | 4483800% | 4484000% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200623 | LBA202200603 | 1線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | 1線西北側 進料斜槽鐵板破洞 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4483700% | 4483800% | 4484100% | 三天 | 4 | 逾期
MBA202200624 | LBA202200606 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1NN26S01 1線RP氣送系統 卸壓閥開不會定位 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4483700% | 4484200% | 4484200% | 一天 | 5 | 逾期
MBA202200625 |  | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | LOOP2 石灰站日用櫃 回流阻塞 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4483700% | 4483800% | 4488800% | 一週 | 51 | 逾期
MBA202200626 | LBA202200618 | 飼水儲槽1 | 功能異常 | 0RL01S2 11除氧櫃 水櫃出口MOV 現場無法操作(LOCAL/REMOTE無法切換.卡死) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4483700% | 4483800% | 4483800% | 一天 | 1
MBA202200620 | LBA202200606 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形突出鐵鎚敲一樣會往上翹 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4483500% | 4483600% | 4483600% | 一天 | 1
MBA202200621 | LBA202200613 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 電線捲揚機碳刷磨損 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4483500% | 4483500% | 4483600% | 一天 | 1
MBA202200615 | LBA202200596 | 2線 旋風分離器1 | 功能異常 | LINE2 CYCLONE HOPPER 北側有破孔 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4483400% | 4483400% | 4483400% | 二天 | 0
MBA202200616 | LBA202200616 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 3NV32Q01 主SPG 點火前氧氣壓力低 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4483400% | 4483500% | 4483500% | 一天 | 1
MBA202200617 |  | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 1WM03D01 LINE1 ATOMIZER再利用水泵 軸封漏 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4483400% | 4483400% | 4483600% | 二天 | 2
MBA202200618 |  | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式1-1液位計的迴轉翼片無法動 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4483400% | 4483400% | 4483400% | 二天 | 0
MBA202200619 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 油管漏油位置在爪臂10-12點方向中間處 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4483400% | 4483400% | 4483500% | 二天 | 1
MBA202200613 | LBA202200578 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE3 #42 SPG 氮氣內漏! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4483300% | 4483400% | 4483500% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200614 | LBA202200604 | LINE3爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 3NM11T04 LINE2 爐膛溫度計 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4483300% | 4483600% | 4483600% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200612 |  | 固化廠混練機系統B | 功能異常 | 混鍊機閘刀定位開關異常 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4483100% | 4483200% | 4483200% | 一天 | 1
MBA202200608 | LBA202200595 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 過熱器減溫噴水閥改AOV,增加一個壓力感測訊號. | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4483000% | 4483100% | 4492600% | 一天 | 96 | 逾期
MBA202200609 | LBA202200596 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式3-1閘刀上方 南側面破洞暫用手套擋住漏灰 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4483000% | 4483000% | 4483100% | 一天 | 1
MBA202200610 | LBA202200588 | 3線 噴霧反應器冷卻風機 | 功能異常 | 3NL25F01 LINE3 AT0MIZER 冷卻風流量低掛住 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4483000% | 4483100% | 4483200% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200611 | LBA202200595 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 3NV31Q01 LINE3 #31吹灰器 軸封漏 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4483000% | 4483000% | 4483000% | 一週 | 0
MBA202200602 | LBA202200590 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車維修艙門 南側儲坑內艙門鏈條斷裂馬達空轉 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4482900% | 4483000% | 4483100% | 二天 | 2
MBA202200603 | LBA202200599 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | LINE1 袋式1-1出口定位OPEN開關座的固定螺絲斷(暫時用束帶固定)! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4482900% | 4482900% | 4483100% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200604 | LBA202200601 | 廠房設備 | 功能異常 | 傾卸平台廁所排風扇故障! | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4482900% | 4483000% | 4483000% | 一天 | 1
MBA202200605 | LBA202200577 | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 抓斗東側油壓缸漏油! | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4482900% | 4483100% | 4483100% | 三天 | 2
MBA202200606 | LBA202200585 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 CABLE頭護蓋變形 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4482900% | 4482900% | 4483000% | 一天 | 1
MBA202200607 | LBA202200568 | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | 2NQ19S02 LINE2左側灰押出器 側油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4482900% | 4482900% | 4482900% | 一天 | 0
MBA202200597 |  | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料氣密墊損壞! | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4482600% | 4482800% | 4482800% | 一週 | 2
MBA202200598 | LBA202200567 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4482600% | 4482600% | 4483300% | 二天 | 7 | 逾期
MBA202200599 | LBA202200563 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3線62吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4482600% | 4482700% | 4482700% | 一天 | 1
MBA202200600 | LBA202200562 | LINE3右側灰押出機 | 預防保養 | 3NQ39S02 LINE3 右側灰押出器 分向閥電磁閥接觸不良 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4482600% | 4482700% | 4482700% | 一天 | 1
MBA202200601 | LBA202200561 | 純水處理廠污水泵2 | 功能異常 | 50-WD-50-PC4 純水場地下室 SUMP PIT 汙水管線沙孔 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4482600% | 4482700% | 4482700% | 兩週 | 1
MBA202200594 | LBA202200564 | 氣冷式冷凝器 5 | 功能異常 | 0QA07T5J 5號ACC FAN ACC齒輪箱下軸承溫度SENSOR斷訊 DCS擺MANUNL80度 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4482500% | 4482500% | 4482500% | 一天 | 0
MBA202200595 |  | LINE1 袋室集塵器維修吊車 | 功能異常 | 1線袋式上蓋吊車 吊車冒火花 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4482500% | 4482500% | 4482500% | 二天 | 0
MBA202200596 | LBA202200595 | LINE1右側三段爐床 | 功能異常 | 1NF33S02 LINE1 爐床三段右側 油壓缸滲油 | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4482500% | 4482600% | 4482600% | 二天 | 1
MBA202200592 | LBA202200561 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE3 F/A 氣送 手動卸壓閥破洞 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4482400% | 4482400% | 4482500% | 一週 | 1
MBA202200593 | LBA202200573 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | NL14D01 #1 ATOMIZER 吸油泵MCC跳過載 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4482400% | 4482400% | 4482600% | 三天 | 2
MBA202200590 | LBA202200568 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T04 故障! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4482300% | 4482500% | 4482500% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200591 |  | No.1 泵室污水泵2 | 功能異常 | 0WD10D01 南側-7米 SUN PIT 出口切換到日用櫃手閥閥盤空轉無法打開 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4482300% | 4482500% | 4489200% | 二天 | 69 | 逾期
MBA202200589 |  | 3線 袋式集塵器 3 | 儀控故障 | 袋式3-3 閘刀閥西側本體焊道裂縫 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4482200% | 4482300% | 4482300% | 二天 | 1
MBA202200588 | LBA202200560 | 灰燼吊車 1(北) | 機械性異常 | 0UQ10D01 北側灰渣吊 抓斗勾頭舌片脫落 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4482100% | 4482100% | 4482300% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200586 | LBA202200576 | Line3焚化爐區 | 功能異常 | 3RR12S08 LINE3 減溫噴水閥故障 卡住 中控室無法控制並顯示CLOSE定位 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4482000% | 4482000% | 4482100% | 一天 | 1
MBA202200587 | LBA202200556 | 廠房 | 功能異常 | 泳池加熱18米真空泵A傳動皮帶護蓋損壞! | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4482000% | 4482100% | 4482100% | 一週 | 1
MBA202200583 | LBA202200543 | 廠房 | 功能異常 | 1RR11P02 LINE1 S/H 檢溫噴水閥 壓力偏低(約40~55BAR晃動) | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4481900% | 4481900% | 4482000% | 一週 | 1
MBA202200584 | LBA202200554 | 廠房 | 功能異常 | LINE3 ECO HOPPER 人孔3點鐘方向側邊沙孔 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4481900% | 4482000% | 4482000% | 一週 | 1
MBA202200585 | LBA202200583 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 2NW51D01 石灰站2站 泵浦出口膨脹接頭變形 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4481900% | 4481900% | 4482000% | 一天 | 1
MBA202200578 |  | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 2線振動輸送帶 出口端算過來南側第二組彈簧片斷裂 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4481800% | 4481900% | 4481900% | 二天 | 1
MBA202200579 | LBA202200568 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 一線飛灰下料伸縮管 鋼索斷裂(已完成-補單) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4481800% | 4482100% | 4482100% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200580 | LBA202200567 | WCC砂濾器 | 功能異常 | WCC砂濾塔至冷卻水槽管線砂孔噴水三處! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4481800% | 4481900% | 4481900% | 二天 | 1
MBA202200581 | LBA202200559 | 廠房 | 功能異常 | 2線8米爐門前左側燈管 閃爍 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4481800% | 4481900% | 4482100% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200582 |  | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 0NN42D01 RP SILO2 ROTARY 下方直管漏灰(8米東側4個洞，西側1個洞，北側6-7個洞)現場噴綠漆 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4481800% | 4482100% | 4482100% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200575 | LBA202200563 | 活性碳貯倉1 | 功能異常 | #1活性碳出口膨脹接頭 膨脹接頭滲水 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4481700% | 4481800% | 4481800% | 一天 | 1
MBA202200576 | LBA202200548 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 2NQ31D02 LINE2 灰渣振動輸送帶(短) 西北側避震器損壞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4481700% | 4481800% | 4481800% | 一天 | 1
MBA202200577 |  | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3NV62Q01 3線62吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4481700% | 4481800% | 4481800% | 一天 | 1
MBA202200573 | LBA202200566 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車抓斗 六及十二點鐘方向爪瓣有裂痕 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4481400% | 4481500% | 4481600% | 二天 | 2
MBA202200574 | LBA202200563 | 2線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | LINE 2汽鼓液位計現場液位計燈泡故障! | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4481400% | 4481500% | 4481600% | 三天 | 2
MBA202200571 | LBA202200551 | 煙囪航障燈 | 功能異常 | 煙囪二層及四層的航障燈更換為LED | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4481300% | 4481500% | 4481500% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200572 |  | 廠房 | 功能異常 | LINE1 汽鼓頂東南角 燈具脫落 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4481300% | 4481400% | 4481400% | 一天 | 1
MBA202200566 |  | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 2NN05D01 2線半乾式下方 CHAIN CONVEYOR鏈條過鬆 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4481200% | 4481200% | 4481200% | 一天 | 0
MBA202200567 | LBA202200550 | LINE2爐膛中間壓力計 | 功能異常 | 2NM11P02 LINE2爐膛差壓計-17 P04，P06只有-2，差距過大 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4481200% | 4481200% | 4481200% | 一天 | 0
MBA202200568 | LBA202200547 | 2線 旋風分離器下料旋轉閥1 | 功能異常 | LINE2 CYCLONE 2NL00B01液位計(2NL00L01)誤警報頻繁! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4481200% | 4481200% | 4481200% | 一天 | 0
MBA202200569 | LBA202200554 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 南側垃圾吊車 人機2Q1警報跳脫導致小車無法作動 4樓電器室檢查斷路器正常 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4481200% | 4481200% | 4481200% | 一週 | 0
MBA202200570 | LBA202200552 | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 預防保養 | 卡住不會動! | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4481200% | 4481200% | 4481300% | 二天 | 1
MBA202200563 | LBA202200540 | 2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 2UN02D02 LINE2 ECO ROTARY 鏈條太鬆 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4481100% | 4481100% | 4481200% | 一天 | 1
MBA202200564 | LBA202200541 | 2線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 功能異常 | 2ND21P02 LINE2第2段前左側 差壓計阻塞 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4481100% | 4481200% | 4481300% | 二天 | 2
MBA202200565 | LBA202200536 | LINE1爐膛右側溫度計 | 預防保養 | OVER RANGE故障! | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4481100% | 4481200% | 4481200% | 二天 | 1
MBA202200561 | LBA202200535 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | LINE3 左側龍船 MCC TRIP | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4481000% | 4481000% | 4481200% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200562 | LBA202200527 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 預防保養 | 1NQ52D02 1線長振動輸送帶 南側靠底渣坑算第五組基座斷裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4481000% | 4481000% | 4481000% | 一天 | 0
MBA202200558 | LBA202200536 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 0UI21D01 垃圾滲出水泵 異音壓力偏低只有4bar垃圾水無法打到1B噴槍 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4480900% | 4480900% | 4481000% | 二天 | 1
MBA202200559 | LBA202200550 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE3袋式3-4進口氣壓缸漏氣! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4480900% | 4481000% | 4481000% | 一週 | 1
MBA202200560 | LBA202200554 | 廠房 | 預防保養 | LINE3爐門前照明故障! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4480900% | 4481000% | 4483000% | 一週 | 21 | 逾期
MBA202200556 | LBA202200554 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 1NN14D01 LINE1 B/F 下方輸送帶 馬達鍊條過長 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4480800% | 4481100% | 4481300% | 二天 | 5 | 逾期
MBA202200557 | LBA202200541 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE3 袋式曝氣系統 3-5蓄壓桶考克上的油令漏氣! | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4480800% | 4481100% | 4481100% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200552 | LBA202200530 | 純水場儀控與電氣設備 | 功能異常 | US96S01 電動閥漏氣 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4480600% | 4480700% | 4480700% | 二天 | 1
MBA202200553 | LBA202200549 | 石灰乳供給泵 2 | 預防保養 | 乳泥泵更新 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4480600% | 4480700% | 4480900% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200554 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 2點鐘方向油壓缸護蓋鬆脫.大車行進間有異音 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4480600% | 4480900% | 4480900% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200555 | LBA202200543 | 垃圾貯存坑消防泵2 | 功能異常 | 37米消防水泵出口 0WA27P3壓力錶及下方管線焊道滲水 至200-WA-27-PC4管線中間焊道滲水 TANK出口至廢氣區管線焊道滲水 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4480600% | 4480600% | 4480700% | 一天 | 1
MBA202200548 |  | 廢水泵1 | 功能異常 | 0UD01D02 再生廢水泵 流量不足 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4480500% | 4480500% | 4480600% | 二天 | 1
MBA202200549 | LBA202200509 | 1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 馬達異音會跳過載! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4480500% | 4480600% | 4480600% | 一天 | 1
MBA202200550 | LBA202200522 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3汽鼓AIR VENT北側第1/2組管線出口端銹蝕嚴重! | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4480500% | 4480500% | 4481200% | 一週 | 7
MBA202200551 | LBA202200548 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 2NM21T02 煙道溫度計 異常偏高 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4480500% | 4480500% | 4482100% | 一天 | 16 | 逾期
MBA202200543 | LBA202200530 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式1-4倉第14排 高壓軟管破損漏AIR | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4480400% | 4480500% | 4480900% | 一天 | 5 | 逾期
MBA202200544 | LBA202200538 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE1 袋式1-2 HOPPER 人孔蓋邊框3點鐘及5點鐘方向破孔! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4480400% | 4480500% | 4480500% | 二天 | 1
MBA202200545 | LBA202200521 | DCS盤 | 功能異常 | DCS #22 硬碟當機重開機無效 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4480400% | 4480700% | 4480700% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200546 | LBA202200514 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 馬達會走,泵不會動,MCC 過載TRIP! | 儀電組 |  | 大修時處理 | 4480400% | 4480500% |  | 二天 | 122.5512 | 逾期
MBA202200547 | LBA202200533 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 人孔固定絞鏈栓損壞 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4480400% | 4480400% | 4489900% | 兩週 | 95 | 逾期
MBA202200536 | LBA202200496 | 垃圾傾卸門(8) | 預防保養 | 脫軌無法關! | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4480300% | 4480600% | 4480600% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200537 | LBA202200509 | 3線 旋風分離器2 | 預防保養 | LINE3 CYCLONE HOPPER液位計3NL00L02 架橋清除,液位計掛(HH)無法消除! | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4480300% | 4480600% | 4480800% | 一天 | 5 | 逾期
MBA202200538 | LBA202200502 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式2-5HOPPER 液位計H不會出來(RP氣送撿出旋轉鐵片) | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4480300% | 4480400% | 4480400% | 大修 | 1
MBA202200539 | LBA202200514 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 吹灰時,遮斷閥無開啟! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4480300% | 4480300% | 4480300% | 緊急 | 0
MBA202200540 | LBA202200507 | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | 靠中控室的定位開關不會回彈! | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4480300% | 4480700% | 4480700% | 一天 | 4 | 逾期
MBA202200541 | LBA202200519 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 預防保養 | 袋式2-2 ROTARY 馬達後方基座破洞 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4480300% | 4480400% | 4484100% | 一天 | 38 | 逾期
MBA202200542 | LBA202200509 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 3線吹灰器暖管管線 沙孔漏蒸氣位置在LP空氣預熱器層處 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4480300% | 4480600% | 4480600% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200535 | LBA202200529 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 1線51吹灰器 退回時卡住積熱電譯作動 送電2次才退回 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4480200% | 4480200% | 4480500% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200533 | LBA202200493 | 1線 過熱器 #3 | 預防保養 | 1RR11S05 1線過熱器減溫噴水閥 閥關不死會洩漏 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4480100% | 4480200% | 4480200% | 一天 | 1
MBA202200534 | LBA202200500 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式 3-4 入口檔板氣壓缸內漏 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4480100% | 4480200% | 4480200% | 二天 | 1
MBA202200528 | LBA202200494 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE3 袋式3-5 HOPPER 液位計H失效 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4479900% | 4479900% | 4479900% | 二天 | 0
MBA202200529 | LBA202200514 | Line2飛灰輸送系統 | 功能異常 | 2線飛灰輸送系統 飛灰管線進SILO頂管線破孔漏灰(現場包覆) | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4479900% | 4479900% | 4480000% | 二天 | 1
MBA202200530 | LBA202200505 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 再利用水AOV前手閥2UM92S01,法蘭螺絲斷2根,法蘭漏水! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4479900% | 4480200% | 4480200% | 兩週 | 3
MBA202200531 | LBA202200516 | 1線 噴霧反應器冷卻風機 | 功能異常 | 1NL24D01 1線ATOMIZER冷卻風扇 運轉有異音 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4479900% | 4480000% | 4480000% | 二天 | 1
MBA202200532 | LBA202200509 | 廢水處理廠N0.1吊車 | 功能異常 | 維修吊車無法做動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4479900% | 4480000% | 4480000% | 一天 | 1
MBA202200523 | LBA202200497 | LINE1左側三段爐床 | 功能異常 | 1NF32S02 LINE1 3段左側油壓缸 滲油(約1分鐘1滴) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4479800% | 4479800% | 4479900% | 二天 | 1
MBA202200524 |  | 1線 採樣冷卻器3 | 功能異常 | LINE1 汽鼓飽和蒸汽導電度計 1RV22A01 導電度計電線破皮,數值不正確! | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4479800% | 4479800% | 4479900% | 二天 | 1
MBA202200525 | LBA202200497 | 廠房 | 功能異常 | 2RA10B06 2線電動安全閥 洩漏(現場手閥CLOSE) | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4479800% | 4479900% | 4479900% | 一週 | 1
MBA202200526 | LBA202200512 | 廠房 | 功能異常 | 3號爐汽股底部排放閥 8米第四段左右側阻塞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4479800% | 4479800% | 4479800% | 一週 | 0
MBA202200527 | LBA202200490 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 油壓缸內漏 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4479800% | 4479800% | 4479900% | 一天 | 1
MBA202200519 | LBA202200488 | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 1NN05D01 LINE1半乾式鏈條輸送帶 CHAIN CONVEYOR鏈條過鬆 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4479700% | 4479700% | 4479800% | 一天 | 1
MBA202200520 | LBA202200488 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 2線半乾式破碎機 架橋清空後不會運轉 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4479700% | 4480100% | 4480100% | 一天 | 4 | 逾期
MBA202200521 | LBA202200510 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | 3NV42Q01 LINE3 #42吹灰器 前進15CM就卡住，無法退回 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4479700% | 4479800% | 4479900% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200522 | LBA202200522 | 垃圾貯存坑滲出水及污泥輸送泵1 | 功能異常 | 0UI07D01 南側-7米垃圾水撥水泵 出口閥漏水 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4479700% | 4479700% | 4479700% | 二天 | 0
MBA202200513 | LBA202200474 | LINE1爐膛右側溫度計 | 功能異常 | OVER RANGE故障! | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4479600% | 4479600% | 4480800% | 二天 | 12 | 逾期
MBA202200514 | LBA202200481 | 垃圾傾卸門(8) | 功能異常 | 8號傾卸門 脫軌 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4479600% | 4479600% | 4479600% | 一週 | 0
MBA202200515 | LBA202200488 | LINE2爐膛右側溫度計 | 預防保養 | 溫度偏低(840度)故障! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4479600% | 4479600% | 4480700% | 二天 | 11 | 逾期
MBA202200516 | LBA202200505 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE2 袋式2-3 HOPPER人孔右側焊道漏氣 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4479600% | 4479900% | 4479900% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200517 | LBA202200514 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 0NW17L01 LOOP1石灰站 下桶槽液位計失真(61.6%液位HH掛住) | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4479600% | 4479600% | 4479700% | 一天 | 1
MBA202200518 |  | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 LOOP2石灰站 迴流法蘭砂孔 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4479600% | 4479700% | 4479700% | 二天 | 1
MBA202200510 |  | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 1WM03D01 LINE1 ATOMIZER再利用水泵 軸封漏 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4479500% | 4479600% | 4479600% | 二天 | 1
MBA202200511 | LBA202200494 | 垃圾吊車抓斗3 | 功能異常 | 抓斗漏油檢修,更換抓斗下來檢修 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4479500% | 4479600% | 4479600% | 二天 | 1
MBA202200512 | LBA202200493 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 18米脫氧劑加藥泵0UH04D01、0UH04D02軸封洩漏! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4479500% | 4479800% | 4479800% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200509 |  | Line3焚化爐區 | 功能異常 | 3NM21T02 煙道溫度計 溫度異常晃動(忽高忽低) | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4479400% | 4479600% | 4479800% | 二天 | 4 | 逾期
MBA202200508 |  | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 檢視孔 會漏灰 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4479300% | 4479400% | 4479600% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200506 |  | 水砲1 | 功能異常 | 垃圾貯坑水砲 #1號水砲無法往下，#3號水砲無法開啟 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4479200% | 4479200% | 4479200% | 二天 | 0
MBA202200507 |  | 氣冷式冷凝器 5 | 功能異常 | 0QA07T5J 5號ACC FAN ACC齒輪箱下軸承溫度異常(200) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4479200% | 4479300% | 4479300% | 一天 | 1
MBA202200505 | LBA202200479 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 1線51吹灰器 退回時卡住積熱電譯作動 送電2次才退回 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4479000% | 4479100% | 4479100% | 兩週 | 1
MBA202200503 | LBA202200495 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP下料緩衝櫃 人孔內襯鏽蝕 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4478900% | 4479400% | 4479400% | 一週 | 5
MBA202200504 | LBA202200499 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計 1NM21T04 OVER RANGE故障! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4478900% | 4479200% | 4479200% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200498 | LBA202200487 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 3NV31Q01 LINE3 #31吹灰器 軸封漏 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4478800% | 4478900% | 4478900% | 一天 | 1
MBA202200499 |  | 1線 誘引抽風機 | 功能異常 | 電流顯示異常 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4478800% | 4478800% | 4487000% | 一天 | 82 | 逾期
MBA202200500 | LBA202200477 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 F/A 氣送 氣密墊破損無法持壓 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4478800% | 4479000% | 4479000% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200501 | LBA202200469 | LINE2爐膛中間壓力計 | 功能異常 | 2NM11P02 堵塞! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4478800% | 4478800% | 4492600% | 一週 | 138 | 逾期
MBA202200502 |  | 3線 過熱器 #4 | 預防保養 | LINE3主蒸汽閥疏水閥3RA10S25一次側疏水閥軸封漏! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4478800% | 4478800% | 4479500% | 二天 | 7 | 逾期
MBA202200496 | LBA202200477 | 2線 液壓油站壓泵 #1 | 預防保養 | 2NF02D02 LINE2 爐床液壓油泵 油泵過度磨損，鐵鏽跑到2.3.4段左右側電磁閥 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4478700% | 4478700% | 4492600% | 二天 | 139 | 逾期
MBA202200497 | LBA202200465 | 2線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 2RV21A01 2線汽鼓鍋爐水 WATER BAR導電度計阻塞 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4478700% | 4478800% | 4478800% | 緊急 | 1 | 逾期
MBA202200495 | LBA202200490 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | R.P.下料13米砲車 AIR手閥螺絲斷裂*2 漏AIR | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4478600% | 4478700% | 4479100% | 三天 | 5 | 逾期
MBA202200492 | LBA202200474 | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 功能異常 | 上次隔柵板下克漏處管線在滴油(柴油泵出口閥*2關閉,緊急按鈕按下,切至現場! | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4478500% | 4478600% | 4478600% | 一天 | 1
MBA202200493 | LBA202200458 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式2-5HOPPER 液位計H不會出來(RP氣送撿出旋轉鐵片) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4478500% | 4478600% | 4478600% | 三天 | 1
MBA202200494 | LBA202200471 | 廢水處理廠排氣風扇2 | 功能異常 | 0UV35D1 廢水廠排風機 廢水廠排風管破裂 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4478500% | 4478500% | 4478500% | 一天 | 0
MBA202200488 |  | LINE1爐膛右側溫度計 | 功能異常 | LINE 1爐膛溫度計1NM11T06溫度計故障,晃動過大! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4478400% | 4478400% | 4478500% | 一天 | 1
MBA202200489 | LBA202200487 | 1線 誘引抽風機 | 預防保養 | 1線 誘引抽風機電流顯示異常 | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4478400% | 4478500% | 4478500% | 大修 | 1
MBA202200490 | LBA202200485 | 廠房 | 功能異常 | MCC CO2滅火控制盤(MCC ROOM進口旁)控制盤門鉸鍊損壞! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4478400% | 4478600% | 4478600% | 二天 | 2
MBA202200491 | LBA202200454 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送系統 出口閥前方管線沙孔漏灰現場以包覆 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4478400% | 4478400% | 4492600% | 二天 | 142 | 逾期
MBA202200486 |  | 垃圾吊車抓斗1 | 功能異常 | 1號垃圾抓斗檢修(#3油壓單元) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4478300% | 4478300% | 4478800% | 二天 | 5 | 逾期
MBA202200487 | LBA202200461 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 2NN12D04 2線2-4 ROTARY CASING北側破洞(南北側都變薄了) | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4478300% | 4478500% | 4478500% | 二天 | 2
MBA202200484 | LBA202200484 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 底盤漏油 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4478200% | 4478300% | 4478400% | 二天 | 2
MBA202200485 | LBA202200450 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車抓斗 六點鐘方向爪瓣有裂痕 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4478200% | 4478200% | 4478300% | 一天 | 1
MBA202200482 | LBA202200475 | LINE3右側灰押出機 | 功能異常 | 3NQ39S02 LINE3 右側灰押出器 分向閥電磁閥接觸不良 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4478100% | 4478200% | 4478200% | 二天 | 1
MBA202200483 | LBA202200451 | 傾卸區 | 功能異常 | 平台監視器 螢幕畫面只剩8號坑口 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4478100% | 4478200% | 4478200% | 二天 | 1
MBA202200478 | LBA202200471 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 3NQ11D02 LINE3 3左龍船 無法動作 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4477900% | 4478000% | 4478000% | 一天 | 1
MBA202200479 |  | 1線 袋式集塵器 1 | 儀控故障 | 袋式1-1第10支曝氣不正常! | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4477900% | 4478100% | 4478100% | 一週 | 2
MBA202200480 | LBA202200472 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線RP氣送 2UT89P02訊號開關插頭銅綠斷裂 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4477900% | 4478100% | 4478100% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200481 | LBA202200470 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰器送 8米出口管線破洞踏板下方噴紅漆標示 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4477900% | 4478100% | 4478200% | 三天 | 3
MBA202200476 |  | 3線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | 3NV11Q01 LINE3 #11吹灰器 啟動後馬上掛Fault | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4477700% | 4477800% | 4477800% | 一天 | 1
MBA202200477 | LBA202200464 | 主冷凝水泵1 | 功能異常 | DCS無電流顯示(斷訊)! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4477700% | 4477700% | 4477800% | 一週 | 1
MBA202200473 |  | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式3-4閘刀手閥南側面 原焊道處裂開 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4477600% | 4477600% | 4477800% | 二天 | 2
MBA202200474 | LBA202200460 | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 西南側避震器螺絲斷 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4477600% | 4477600% | 4477600% | 一天 | 0
MBA202200475 | LBA202200450 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE2 袋式曝氣系統 2-4-5油令漏氣! | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4477600% | 4477700% | 4477700% | 二天 | 1
MBA202200470 | LBA202200458 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 8米RP SILO1 螺旋輸送機前方管道隔板破損目前使用三角錐警示帶管制 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4477500% | 4477600% | 4477600% | 二天 | 1
MBA202200471 | LBA202200446 | 垃圾傾卸門(8) | 功能異常 | 8號傾卸門 油管接頭斷裂(會影響垃圾傾倒，請盡速處理) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4477500% | 4477500% | 4477500% | 一天 | 0
MBA202200472 | LBA202200468 | 1線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 1線13吹灰氣 吹到一半卡住 現場壓緊急開關 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4477500% | 4477500% | 4477500% | 一天 | 0
MBA202200467 | LBA202200443 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | SPEED SENSOR故障! | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4477400% | 4477500% | 4477500% | 二天 | 1
MBA202200468 | LBA202200461 | 廠房 | 功能異常 | 50-UD-63-PC4 廢水場砂濾塔至過濾水塔 管線砂孔 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4477400% | 4477400% | 4477600% | 二天 | 2
MBA202200469 | LBA202200442 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式3-4第二排 自動曝氣不會曝氣 手動正常 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4477400% | 4477400% | 4477400% | 二天 | 0
MBA202200466 | LBA202200459 | LINE2左側四段爐床 | 功能異常 | 2號爐年度歲修 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4477200% | 4477300% | 4477300% | 一天 | 1
MBA202200464 | LBA202200431 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 0RN15D1 北側-3米 低壓飼水加熱器冷凝水泵軸封漏水 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4477100% | 4477200% | 4477200% | 二天 | 1
MBA202200465 | LBA202200465 | 真空閃化槽 | 功能異常 | 25-RT-02-PC2 蒸汽總管至真空閃化槽總管管線約在8米處噴蒸汽!(T/G排汽總管旁) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4477100% | 4477100% | 4477200% | 一天 | 1
MBA202200460 | LBA202200457 | 傾卸門液壓油槽 | 功能異常 | 平台傾卸門油櫃 液位低需加油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4477000% | 4477100% | 4477100% | 二天 | 1
MBA202200461 | LBA202200450 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 油壓缸內漏 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4477000% | 4477000% | 4477000% | 一天 | 0
MBA202200462 | LBA202200454 | 垃圾傾卸門(8) | 機械性異常 | 脫軌無法關! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4477000% | 4477100% | 4477200% | 二天 | 2
MBA202200463 |  | HCL 儲槽1 | 功能異常 | 再生HCL藥桶電磁閥 電磁閥洩漏 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4477000% | 4477000% | 4479800% | 一週 | 28 | 逾期
MBA202200458 | LBA202200437 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE1袋式1-4 HOPPER人孔蓋右下角破孔! | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4476900% | 4477000% | 4477000% | 一天 | 1
MBA202200459 | LBA202200444 | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 1線龍船補水儀用空氣管線 位置在龍船0米中間處管線變形空氣洩漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4476900% | 4477000% | 4477000% | 一天 | 1
MBA202200453 |  | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T02 故障(OVER RANGE)! | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4476800% | 4476800% | 4477800% | 一月 | 10
MBA202200454 | LBA202200451 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 照煙囪攝影機模糊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4476800% | 4476900% | 4477000% | 二天 | 2
MBA202200455 | LBA202200418 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 鏈條過鬆會跳齒,須調整! | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4476800% | 4476800% | 4476900% | 一天 | 1
MBA202200456 | LBA202200419 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2WM07S02 2線半乾式37米再利用水氣動閥現場不會開 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4476800% | 4477100% | 4477100% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200457 | LBA202200431 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 3RR12S08 減溫噴水閥 軸封洩漏 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4476800% | 4476800% | 4476900% | 一週 | 1
MBA202200450 |  | Line3反應灰輸送系統 | 功能異常 | LINE3 R.P.氣送系統 出口8米到13米高壓軟管破(已自行領料更換) | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4476700% | 4476800% | 4477300% | 三天 | 6 | 逾期
MBA202200451 | LBA202200414 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 靠爐子極限開關作動不良! | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4476700% | 4476800% | 4476800% | 二天 | 1
MBA202200452 | LBA202200415 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 3NN14D01 LINE3 B/F CONVEYOR 上蓋破 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4476700% | 4476800% | 4476800% | 一天 | 1
MBA202200448 | LBA202200444 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | LOOP2石灰站迴流管線阻塞。 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4476600% | 4476900% | 4476900% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200449 | LBA202200449 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 鏈條護蓋脫落! | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4476600% | 4476700% | 4476700% | 一天 | 1
MBA202200447 | LBA202200431 | LINE2爐膛中間壓力計 | 功能異常 | 2NM11P02 LINE2爐膛差壓計-17 P04，P06只有-2，差距過大 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4476500% | 4476500% | 4476600% | 一天 | 1
MBA202200445 |  | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 3NN04D01 LINE3 半乾式 ROTARY 上方伸縮布管歪斜，導致積料，架橋 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4476400% | 4476400% | 4477200% | 二天 | 8 | 逾期
MBA202200446 | LBA202200430 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 0UN20S28 FLY ASH SILO1下料閘刀 無法OPEN | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4476400% | 4476500% | 4476500% | 二天 | 1
MBA202200443 | LBA202200416 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | 13米RP SILO2 平衡管 砲車接頭管線下方腐蝕龜裂 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4476300% | 4476400% | 4476400% | 一天 | 1
MBA202200444 | LBA202200440 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車攝影機(巨大貯坑)故障! | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4476300% | 4476800% | 4477600% | 一天 | 13 | 逾期
MBA202200442 | LBA202200408 | LINE2爐膛中間壓力計 | 功能異常 | 斷訊! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4476200% | 4476300% | 4476400% | 二天 | 2
MBA202200440 | LBA202200422 | 反應生成物儲倉1排氣風機 | 功能異常 | 馬達異音，MCC 跳積熱電驛! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4476100% | 4476200% | 4476200% | 一天 | 1
MBA202200441 | LBA202200441 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 1NW28S05 LINE 1 ATOMIZER現場石灰調節閥開度0％石灰還有2t/h的流量! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4476100% | 4476200% | 4476300% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200439 | LBA202200410 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2NN14D01 LINE2袋式CHAIN CONVEYOR 刮板齒排跑掉 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4476000% | 4476100% | 4476100% | 一週 | 1
MBA202200437 | LBA202200400 | LINE2右側灰押出機 | 功能異常 | 現場作動正常,回授訊號不正確! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4475900% | 4475900% | 4476000% | 二天 | 1
MBA202200438 | LBA202200403 | 活性碳貯倉1 | 功能異常 | LOOP1 AC氣動閘刀閥0NP11S02 CLOSE時只能關約10公分! | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4475900% | 4475900% | 4475900% | 一天 | 0
MBA202200436 | LBA202200409 | 2線 誘引抽風機 | 功能異常 | BB06F電流值異常 2號爐 ID FAN DCS 電流值顯示150A故障 6.6kv電盤為22A | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4475800% | 4475900% | 4475900% | 二天 | 1
MBA202200433 |  | 固化廠控制系統 | 功能異常 | PLC模組更換 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4475700% | 4475800% | 4475900% | 二天 | 2
MBA202200434 | LBA202200433 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 3NN14D01 3線袋式 CHAIN CONVEYOR鏈條過鬆 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4475700% | 4475800% | 4476900% | 一天 | 12 | 逾期
MBA202200435 | LBA202200416 | 3線 燃油燃燒器 #2 | 功能異常 | 3-2燃燒器整理 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4475700% | 4475800% | 4475800% | 一天 | 1
MBA202200431 |  | 1線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 1線13吹灰氣 吹到一半卡住 現場壓緊急開關 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4475600% | 4475700% | 4479000% | 一天 | 34 | 逾期
MBA202200432 |  | HCL 儲槽1 | 功能異常 | 再生鹽酸流量計 洩漏 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4475600% | 4475900% | 4475900% | 大修 | 3
MBA202200428 | LBA202200421 | 消石灰儲倉1 | 功能異常 | LOOP1 SILO計重0NW02E01失真! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4475500% | 4475500% | 4475600% | 一天 | 1
MBA202200429 | LBA202200426 | 3線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 3RA21A01 LINE 3 WATER BAR汽鼓採樣水管線阻塞! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4475500% | 4475600% | 4476900% | 一週 | 14 | 逾期
MBA202200430 | LBA202200396 | 固化廠混練機系統B | 功能異常 | 油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4475500% | 4475500% | 4475800% | 一週 | 3
MBA202200426 |  | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 1NK10N02 LINE1 1-2 閘刀北側上面破洞 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4475400% | 4475400% | 4475400% | 二天 | 0
MBA202200427 |  | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T04 過熱器二轉三溫度計右側 溫度異常晃動 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4475400% | 4475400% | 4475500% | 二天 | 1
MBA202200421 | LBA202200391 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗無法開關! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4475300% | 4475300% | 4475300% | 一天 | 0
MBA202200422 |  | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 3RR12S08 減溫噴水閥 軸封洩漏 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4475300% | 4475400% | 4475400% | 二天 | 1
MBA202200423 | LBA202200388 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 吹灰時,ECO吹灰溫度計2RT53T02溫度OVER RANGE! | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4475300% | 4475400% | 4480400% | 二天 | 51 | 逾期
MBA202200424 | LBA202200420 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE2 袋式2-3HOPPER 東側、西側舊板鏽蝕脫離(南側的舊板已斷掉掉落造成HOPPER架橋)! | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4475300% | 4475300% | 4475400% | 一天 | 1
MBA202200425 |  | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 軸封洩漏! | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4475300% | 4475800% | 4475800% | 二天 | 5 | 逾期
MBA202200420 | LBA202200392 | 3線 旋轉噴霧器吸油泵 | 功能異常 | LINE3 ATOMIZER 供油管線漏油，自行更換1條油管 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4475200% | 4475400% | 4475500% | 一週 | 3
MBA202200416 | LBA202200393 | LINE2爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 2NM11T06 2線爐膛右側溫度計 溫度計故障偏低 750度 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4475100% | 4475100% | 4475800% | 一天 | 7 | 逾期
MBA202200417 | LBA202200411 | 2號主消防泵 | 功能異常 | 負5米消防保壓泵,壓力開關銹蝕更換. | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4475100% | 4475100% | 4475600% | 一天 | 5 | 逾期
MBA202200418 | LBA202200393 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 2NV32Q01 2線32吹灰器 軸封洩漏 | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4475100% | 4475100% | 4475200% | 二天 | 1
MBA202200419 | LBA202200392 | No.1 泵室污水泵1 | 功能異常 | 南側-7米sump pit 現場液位計H及HH作動不良，幫浦沒有作動 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4475100% | 4475100% | 4475300% | 二天 | 2
MBA202200412 | LBA202200373 | line3鍋爐吹灰器 | 功能異常 | 25-RT-51-PC2-H40 各爐吹灰器至閃化收集總管 沙孔蒸氣洩漏(位置在SPG鋼瓶上放) | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4475000% | 4475300% | 4475300% | 三天 | 3
MBA202200413 | LBA202200376 | 廠房 | 功能異常 | 北側垃圾吊車參觀走道 廁所外面天花板空調冷凝水排水管線阻塞,漏水 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4475000% | 4475000% | 4475000% | 四天 | 0
MBA202200414 | LBA202200398 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 1線42吹灰器 遮斷閥極限開關撥桿斷掉失效吹灰器退過頭 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4475000% | 4475000% | 4475000% | 一天 | 0
MBA202200415 | LBA202200389 | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 功能異常 | 上次隔柵板下克漏處管線在滴油(柴油泵出口閥*2關閉,緊急按鈕按下,切至現場! | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4475000% | 4475100% | 4475300% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200408 | LBA202200400 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式1-3閘刀閥東側面破洞 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4474900% | 4475200% | 4475200% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200409 | LBA202200386 | LINE3右側三段爐床 | 功能異常 | 3NF33S02 LINE3 爐床三段右側 油壓缸滲油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4474900% | 4475000% | 4475100% | 二天 | 2
MBA202200410 | LBA202200373 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 "抓斗開關爪時有異音 4.6點鐘方向抓斗油壓缸爪瓣接頭漏油" | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4474900% | 4474900% | 4475000% | 一天 | 1
MBA202200411 |  | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | LOOP2 石灰站日用櫃 迴流阻塞 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4474900% | 4475000% | 4475600% | 一週 | 7
MBA202200404 | LBA202200386 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1線32吹灰器 退後到3/1處空轉無法退回，須將蒸氣手閥關閉才能退回 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4474800% | 4474800% | 4475000% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200405 | LBA202200385 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | LP飼水加熱器 冷凝水泵疏水手閥故障 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4474800% | 4474800% | 4474900% | 一天 | 1
MBA202200406 | LBA202200402 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 18米脫氧劑加藥泵0UH04D01、0UH04D02軸封洩漏! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4474800% | 4474800% | 4477300% | 二天 | 25 | 逾期
MBA202200407 |  | 2線 節熱器 | 功能異常 | 2線ECO HOPPER 方形檢視孔座 破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4474800% | 4474900% | 4475100% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200402 | LBA202200400 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 壓力不足 回流開度調整至20%! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4474700% | 4474800% | 4474800% | 二天 | 1
MBA202200403 | LBA202200367 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 加壓氣動閥 2UT16S08 旋鈕損壞! | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4474700% | 4474700% | 4474800% | 一天 | 1
MBA202200401 | LBA202200393 | Atomizer維修吊車 | 功能異常 | 吊車會卡到LINE2的位置,需用人力拉才會動有危險性! | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4474600% | 4474700% | 4474700% | 二天 | 1
MBA202200400 | LBA202200393 | 活性碳貯倉2 | 功能異常 | 0WM44S03 #2 AC 補水閥 無法關閉 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4474500% | 4474500% | 4474600% | 一天 | 1
MBA202200399 | LBA202200367 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣送管線8米水平管線之前補強過焊道破洞及SILO頂部彎管法蘭處破洞共兩處已包覆! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4474400% | 4474400% | 4474400% | 二天 | 0
MBA202200397 |  | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 預防保養 | 1UN08D01 1線飛灰螺旋輸送機 機殼底部減薄破洞漏灰 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4474300% | 4474300% | 4477700% | 二天 | 34 | 逾期
MBA202200398 | LBA202200389 | 活性碳貯倉1 | 功能異常 | #1活性碳出口膨脹接頭 膨脹接頭滲水 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4474300% | 4474600% | 4474600% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200396 |  | 3線 噴霧反應器冷卻風機 | 功能異常 | 3NL25F01 LINE3 AT0MIZER 冷卻風流量低掛住 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4474100% | 4474300% | 4474300% | 一週 | 2
MBL202200394 | LBL202200392 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 飛灰氣送出口第一節彎管砂孔漏灰! | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4474000% | 4474100% | 4474100% | 二天 | 1
MBL202200395 | LBL202200382 | 廠房 | 功能異常 | LINE2.3 ATOMIZER 現場油櫃液位剩下80%,60%需要加油 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4474000% | 4474200% | 4474200% | 二天 | 2
MBL202200389 | LBL202200370 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送 氣密墊破損無法持壓 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4473900% | 4474000% | 4474000% | 一天 | 1
MBL202200390 | LBL202200389 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 150-UM-01-PC4 13米再利用水管線 位置在2線CYCLON北側處管線焊道砂孔漏水目前引流水桶承接 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4473900% | 4473900% | 4473900% | 一天 | 0
MBL202200391 |  | LINE3爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 3NM11T06 LINE3爐膛溫度計 溫度異常 | 儀電組 |  | 大修時處理 | 4473900% | 4474000% |  | 一週 | 187.4401 | 逾期
MBL202200392 | LBL202200354 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 泵出口壓力錶壓力辨識不清! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4473900% | 4474000% | 4474000% | 二天 | 1
MBL202200393 | LBL202200392 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 軸封洩漏(山.海側都漏)! | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4473900% | 4473900% | 4474100% | 二天 | 2
MBL202200387 | LBL202200376 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 預防保養 | R.P. SILO1卸料伸縮布管不夠長! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4473800% | 4474100% | 4474100% | 緊急 | 3 | 逾期
MBL202200388 | LBL202200351 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 吹灰器退過頭，馬達空轉，現場蒸汽手閥close | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4473800% | 4473900% | 4473900% | 一天 | 1
MBL202200385 |  | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 預防保養 | 燃燒器用燃油輸送泵至燃油增壓泵管線 50-PE-26-PC3 靠柴油櫃防溢堤牆旁格柵下管線破孔滴油(之前克漏點之後約40CM處)! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4473700% | 4473800% | 4473800% | 二天 | 1
MBL202200386 | LBL202200357 | 廠房 | 功能異常 | 廢氣區8米line1~line2要上13米 樓梯鏽蝕 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4473700% | 4473800% | 4473800% | 一天 | 1
MBL202200383 | LBL202200378 | 廠房 | 功能異常 | LINE3 ATOMIZER 油櫃 現場油位剩下60% | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4473600% | 4473600% | 4473700% | 一天 | 1
MBL202200384 | LBL202200360 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 8米RP SILO1 螺旋輸送機前方管道隔板破損目前使用三角錐警示帶管制 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4473600% | 4473600% | 4473900% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200382 |  | 有機廢水處理水槽 | 功能異常 | 廢水場再生貯水池流量累計 沒有顯示 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4473500% | 4473600% | 4473600% | 一天 | 1
MBL202200377 |  | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 一啟動吹灰器就卡住，MCC 跳機熱電譯，管子有彎曲 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4473400% | 4473400% | 4473400% | 一天 | 0
MBL202200378 | LBL202200360 | HCL 儲槽1 | 功能異常 | HCL桶槽液位計失真 | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4473400% | 4473500% | 4475900% | 二天 | 25 | 逾期
MBL202200379 | LBL202200339 | 2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY 軸承損壞! | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4473400% | 4473400% | 4473500% | 二天 | 1
MBL202200380 |  | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO2 8米閘刀閥過緊 | 機械組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4473400% | 4473400% | 4473600% | 兩週 | 2
MBL202200381 | LBL202200377 | LINE2爐膛中間壓力計 | 功能異常 | 2NM11P02 爐膛壓力表 壓力表阻塞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4473400% | 4473600% | 4473600% | 二天 | 2
MBL202200375 |  | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 18米脫氧劑加藥泵0UH04D01、0UH04D02軸封洩漏! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4473300% | 4473300% | 4473300% | 一天 | 0
MBL202200376 | LBL202200362 | 有機廢水生物反應槽 | 功能異常 | 0UD08A1 生物池含氧量錶故障 | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4473300% | 4473300% | 4474300% | 一週 | 10 | 逾期
MBL202200374 | LBL202200347 | 陽離子交換樹脂塔2 | 功能異常 | 2線陽塔0UE44S01、0UA20S01 氣動閥漏AIR | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4473200% | 4473200% | 4473200% | 一週 | 0
MBL202200373 | LBL202200356 | 2線 過熱器 #3 | 預防保養 | 煙道溫度計 2NM21T10 溫度計故障(800度)! | 儀電組 | 機械組-03 | 已完成 | 4473100% | 4473200% | 4473200% | 一天 | 1
MBL202200372 |  | 1線 燃油燃燒器 #3 | 功能異常 | 油壓錶頭故障 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4473000% | 4473100% | 4473100% | 三天 | 1
MBL202200370 | LBL202200348 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1NV32Q01 LINE1 #32吹灰器 靠近遮斷閥SWITCH斷 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4472900% | 4473000% | 4473300% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202200371 | LBL202200371 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 F/A 氣送 26米伸縮管軸封漏 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4472900% | 4473100% | 4473100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200367 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 秤重異常(疑似重量偏低) | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4472800% | 4472900% | 4472900% | 一天 | 1
MBL202200368 | LBL202200357 | 軸封蒸汽冷凝器 | 功能異常 | T/G軸封蒸汽疏水閥0SG01S03(在4米)閥桿接手輪處斷(目前閥是CLOSE狀態)! | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4472800% | 4473000% | 4473000% | 三天 | 2
MBL202200369 |  | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 3線32吹灰器軸封洩漏 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4472800% | 4472800% | 4472800% | 緊急 | 0
MBL202200363 |  | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 8米 RP SILO2閘刀閥 開啟時閘刀過緊 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4472700% | 4472800% | 4472800% | 一天 | 1
MBL202200364 | LBL202200332 | 活性碳進料機 1 | 功能異常 | 0NP14D02 LOOP1活性碳推進器 出口套管脫離(洩漏) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4472700% | 4472700% | 4472700% | 二天 | 0
MBL202200365 | LBL202200345 | 灰燼吊車 1(北) | 功能異常 | 北側灰渣吊車 靠東側油壓缸滲油 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4472700% | 4472700% | 4473200% | 一週 | 5
MBL202200366 |  | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 抓斗負重超過2.5噸時抓斗會下滑! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4472700% | 4472800% | 4475100% | 二天 | 24 | 逾期
MBL202200358 | LBL202200347 | 廠房 | 預防保養 | LINE3 ATOMIZER 油櫃 現場油位剩下60% | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4472500% | 4472500% | 4473100% | 一週 | 6
MBL202200359 | LBL202200320 | LINE3右側四段爐床 | 功能異常 | 3NF43S02 LINE3 爐床第4段右側 油壓缸軸承基座螺絲斷裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4472500% | 4472500% | 4472500% | 一天 | 0
MBL202200360 | LBL202200349 | 固化廠反應灰貯槽及輸送系統B | 功能異常 | 加熱器故障無法加熱 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4472500% | 4472600% | 4472800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200361 | LBL202200353 | 廠房 | 功能異常 | 袋式上蓋#2~#3走道 燈座損壞 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4472500% | 4472700% | 4472700% | 二天 | 2
MBL202200362 | LBL202200352 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 機械性異常 | 3線袋式輸送機 正轉無法帶動輸送機會挑牙反轉正常 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4472500% | 4472800% | 4472800% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200356 | LBL202200352 | 氣冷式冷凝器 4 | 功能異常 | 啟動快速或慢速0QA07F4(L)警報都會掛住然後停止! | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4472400% | 4472500% | 4473200% | 一天 | 8 | 逾期
MBL202200357 | LBL202200348 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN22L01 LINE2 RP氣送系統 壓力櫃液位計失效 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4472400% | 4472500% | 4472500% | 一天 | 1
MBL202200354 | LBL202200336 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 馬達晃動異常! | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4472300% | 4472400% | 4472400% | 二天 | 1
MBL202200355 | LBL202200344 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1UN14S04 LINE1飛灰氣送系統 下料閥無法關定位 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4472300% | 4472400% | 4472400% | 二天 | 1
MBL202200351 | LBL202200326 | 2線 左邊垃圾推進器 | 功能異常 | 2NF12S06 2線左側FEEDER 油壓缸漏油 | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4472200% | 4472500% | 4472500% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200352 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 2NN12D04 2線2-4ROTARY 馬達沒有運轉 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4472200% | 4472200% | 4472200% | 兩週 | 0
MBL202200353 |  | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 鼓風機皮帶斷裂 | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4472200% | 4472300% | 4472300% | 二天 | 1
MBL202200346 |  | 2線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 功能異常 | 2ND21P02 LINE2第2段前左側 差壓計阻塞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4472100% | 4472200% | 4472200% | 一天 | 1
MBL202200347 | LBL202200310 | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 3線右側龍船補水管線 腐蝕破洞 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4472100% | 4472200% | 4472200% | 二天 | 1
MBL202200348 | LBL202200323 | 3線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 3RV21A01 LINE 3 WATER BAR 汽鼓採樣水管線阻塞! | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4472100% | 4472300% | 4472300% | 一週 | 2
MBL202200349 | LBL202200309 | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | 3RR11S08 LINE3 減溫噴水閥 MOV 無法作動 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4472100% | 4472100% | 4472200% | 二天 | 1
MBL202200350 |  | 廠房 | 功能異常 | LINE2 爐門前右側走道照明燈管閃爍故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4472100% | 4472100% | 4472200% | 一天 | 1
MBL202200343 | LBL202200327 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | #1(西側)打不出水;#2(東側)皮帶過鬆! | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4472000% | 4472100% | 4472200% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200344 | LBL202200334 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE2袋式曝氣系統 2-1-10到曝氣閥的漏氣! | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4472000% | 4472300% | 4472300% | 一週 | 3
MBL202200345 | LBL202200311 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 南側靠馬達第三組彈簧片斷! | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4472000% | 4472100% | 4472200% | 一週 | 2
MBL202200341 | LBL202200319 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 1NK10L02 袋式1-2液位計 液位計故障H時常出現掛住 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4471900% | 4472000% | 4472000% | 一天 | 1
MBL202200342 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 更換袋式1-4迴轉閥 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4471900% | 4472000% | 4472000% | 一天 | 1
MBL202200338 | LBL202200326 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 加壓手閥故障! | 機械組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4471800% | 4471800% | 4471800% | 一天 | 0
MBL202200339 | LBL202200314 | 傾卸門液壓油槽 | 預防保養 | 平台傾卸門油櫃 液位低需加油 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4471800% | 4471800% | 4472300% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202200340 | LBL202200330 | 廠房設備 | 功能異常 | 行政大樓9F 吸收式冰機大台補水泵PVC管線法蘭裂(水表前) | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4471800% | 4471900% | 4471900% | 一天 | 1
MBL202200336 | LBL202200310 | 廠房 | 功能異常 | SPG LINE3 #42吹灰器那一層 N2 管線破洞(現場有包手套作記號) | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4471700% | 4471700% | 4471800% | 二天 | 1
MBL202200337 |  | LINE2爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 2NM11T04 2線爐膛左側溫度計 溫度異常偏低 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4471700% | 4471800% | 4471800% | 大修 | 1
MBL202200332 | LBL202200329 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 南側灰渣吊車抓斗無法開關! | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4471600% | 4471700% | 4471700% | 大修 | 1
MBL202200333 | LBL202200329 | LINE1左側灰押出機 | 功能異常 | 灰押出機底板漏水,造成RIDDLING CONVEYOR液位上升! | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4471600% | 4471700% | 4471700% | 一天 | 1
MBL202200334 | LBL202200323 | 有機廢水污泥沉澱槽刮泥機 | 功能異常 | 減速機漏油 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4471600% | 4471800% | 4471900% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200335 | LBL202200318 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 F/A 氣送系統 silo上45度彎管沙孔(現場已包覆) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4471600% | 4471700% | 4471900% | 三天 | 3
MBL202200330 | LBL202200318 | 2線 節熱器 | 功能異常 | LINE2 ECO HOPPER 檢視孔鏽蝕漏氣! | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4471500% | 4471500% | 4471600% | 一天 | 1
MBL202200331 |  | WCC冷卻水槽 | 預防保養 | 冷卻水槽液位計故障 | 儀電組 |  | 待發包中 | 4471500% | 4471600% |  | 一天 | 211.6004 | 逾期
MBL202200329 | LBL202200302 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 爪斗開抓搖桿放開約2分鐘爪子會閉合，抓垃圾夾不住會掉。 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4471400% | 4471600% | 4471600% | 一週 | 2
MBL202200326 | LBL202200293 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 預防保養 | 1WM03D01 LINE1 ATOMIZER再利用水泵 軸封漏 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4471300% | 4471400% | 4471400% | 三天 | 1
MBL202200327 |  | LINE2右側四段爐床 | 功能異常 | 推很慢(已自行更換電磁閥無效)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4471300% | 4471400% | 4472400% | 二天 | 11 | 逾期
MBL202200328 | LBL202200319 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 2NA20L02 LINE2 汽鼓液位計 數值偏低(相較於其他兩支低20) | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4471300% | 4471400% | 4471400% | 一天 | 1
MBL202200324 | LBL202200289 | 1線 旋風分離器2 | 功能異常 | LINE1 CYCLONE HOPPER 北側 溫度計 溫度計故障 | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4471200% | 4471300% | 4471400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200325 | LBL202200324 | 活性碳貯倉1 | 功能異常 | #1活性碳出口膨脹接頭 膨脹接頭滲水 | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4471200% | 4471200% | 4471200% | 一天 | 0
MBL202200320 | LBL202200282 | 廠房 | 功能異常 | LINE1 8米爐門前靠左隔柵板鏽蝕變形(現場圍警示帶)! | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4471100% | 4471200% | 4471200% | 二天 | 1
MBL202200321 |  | 水砲1 | 功能異常 | 垃圾貯坑水砲 #1號水砲無法往下，#3號水砲無法開啟 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4471100% | 4471200% | 4471200% | 二天 | 1
MBL202200322 | LBL202200299 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2NN14D01 LINE 2 袋式CHAIN CONVEYOR現場馬達運轉,減速機未作動! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4471100% | 4471200% | 4471200% | 二天 | 1
MBL202200323 | LBL202200311 | 2線 袋式集塵器 | 功能異常 | LINE2 袋式PLC盤旁錯線箱2KF05 門鎖故障無法關閉(目前使用鐵絲綁)! | 儀電組 | 機械組-06 | 已完成 | 4471100% | 4471100% | 4471200% | 三天 | 1
MBL202200318 | LBL202200305 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1UN14S04 LINE1飛灰氣送系統 下料閥無法關定位 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4470900% | 4471000% | 4471200% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200319 | LBL202200283 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 儀控故障 | 馬達異音! | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4470900% | 4470900% | 4471000% | 一天 | 1
MBL202200316 | LBL202200285 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式3-1第九排 不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4470800% | 4471100% | 4471100% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200317 | LBL202200282 | 廠房設備 | 功能異常 | 150-UM-01-PC4 回收水槽分配總管 管線漏水 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4470800% | 4470900% | 4470900% | 二天 | 1
MBL202200313 | LBL202200305 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 3-1-3 空氣蓄壓槽橫向直管到曝氣閥接頭漏氣! | 儀電組 | 機械組-04 | 已完成 | 4470700% | 4471000% | 4471000% | 一週 | 3
MBL202200314 | LBL202200276 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4470700% | 4470700% | 4471400% | 一週 | 7
MBL202200315 |  | 2號地磅 | 功能異常 | 地磅室出磅柵欄桿 欄杆變形斷裂無法使用(暫安裝可用截短欄杆使用)損壞的欄杆放置純水場 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4470700% | 4470700% | 4470800% | 一天 | 1
MBL202200311 | LBL202200285 | 消防系統 | 功能異常 | WCC安裝偵煙感測器 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4470600% | 4470600% | 4470600% | 一天 | 0
MBL202200312 |  | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 預防保養 | 馬達帶動鍊條斷! | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4470600% | 4470600% | 4470800% | 一週 | 2
MBL202200310 | LBL202200284 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣密墊破損,無法持壓! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4470500% | 4470500% | 4470600% | 一週 | 1
MBL202200305 | LBL202200285 | 2線 液壓油站壓泵 #2 | 功能異常 | 幫浦漏油嚴重,聲音異常(2進2出手閥CLOSE)油位約剩70%! | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4470400% | 4470700% | 4470700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200306 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 3NN12D05 LINE3 3-5 ROTARY 基座螺絲斷 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4470400% | 4470600% | 4478600% | 一天 | 82 | 逾期
MBL202200307 | LBL202200283 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 北側靠東第一組彈簧片斷! | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4470400% | 4470500% | 4470600% | 二天 | 2
MBL202200308 |  | 廠房 | 功能異常 | 路燈 自動不會亮 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4470400% | 4470500% | 4470500% | 一天 | 1
MBL202200309 |  | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE2 B/F 2-1入口擋板 無法關閉 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4470400% | 4470400% | 4472700% | 二天 | 23 | 逾期
MBL202200304 | LBL202200296 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 2NM21T02煙道溫度計OVER RANGE(892度)! | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4470200% | 4470200% | 4470300% | 一天 | 1
MBL202200301 | LBL202200280 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 吊控室南側操作台人機電腦下方高架地板支撐架損壞 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4470100% | 4470100% | 4470300% | 二天 | 2
MBL202200302 |  | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式3-4第二排 自動曝氣不會曝氣 手動正常 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4470100% | 4470200% | 4471600% | 一天 | 15 | 逾期
MBL202200303 | LBL202200274 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 1NL03S02 LINE1袋式集塵器 1-1進口DAMER氣壓缸漏氣 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4470100% | 4470200% | 4470200% | 二天 | 1
MBL202200297 | LBL202200281 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 爪斗開抓搖桿放開約2分鐘爪子會閉合，抓垃圾夾不住會掉。 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4470000% | 4470200% | 4475100% | 一週 | 51 | 逾期
MBL202200298 | LBL202200296 | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | 2UM13S99 2號爐灰押出機(左側) 電磁補水閥管線砂孔 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4470000% | 4470100% | 4470100% | 一週 | 1
MBL202200299 | LBL202200269 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式1-2 閘刀閥上方南側破2個洞會漏氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4470000% | 4470000% | 4470100% | 一天 | 1
MBL202200300 | LBL202200294 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 預防保養 | 靠北側7、10、11板式彈簧片斷! | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4470000% | 4470100% | 4470300% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200295 | LBL202200291 | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠出口南側第三組板式彈簧片斷! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4469900% | 4470000% | 4470400% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202200296 | LBL202200286 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗無法動作 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4469900% | 4470000% | 4470000% | 三天 | 1
MBL202200291 | LBL202200256 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 0RL05S2 渦輪飼水泵 關斷閥漏油 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4469800% | 4469800% | 4469900% | 二天 | 1
MBL202200292 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 人機顯示過負載警報吊車無法使用 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4469800% | 4469900% | 4469900% | 二天 | 1
MBL202200293 |  | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | NW24S03 LOOP1 石灰站回流閥 回流閥堵塞! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4469800% | 4469800% | 4469900% | 一週 | 1
MBL202200294 | LBL202200278 | WCC真空泵 | 功能異常 | WCC 真空泵 泵異音 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4469800% | 4469900% | 4470300% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202200289 | LBL202200273 | 煙囪航障燈 | 功能異常 | 二層東、西側及下層北側航站燈更換為LED燈 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4469700% | 4469800% | 4469800% | 一天 | 1
MBL202200290 | LBL202200275 | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 功能異常 | RL04T16B 溫度亂晃 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4469700% | 4469800% | 4469800% | 一週 | 1
MBL202200288 | LBL202200270 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3汽鼓檢測水3RV21A01管線堵塞! | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4469500% | 4469500% | 4469500% | 一週 | 0
MBL202200285 | LBL202200245 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 預防保養 | 袋式2-5ROTARY 機殼東側破洞 | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4469400% | 4469400% | 4471600% | 一天 | 22 | 逾期
MBL202200286 |  | 2線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | MCC 斷路器TRIP! | 儀電組 | 機械組-02 | 已完成 | 4469400% | 4469500% | 4469500% | 二天 | 1