## 完工資料
派工單號 | 設備編號 | 設備名稱 | 故障描述 | 派工日 | 完成日 | 故障原因 | 故障代碼 | 完工報告 | 維修類別 | 停機時間(分) | 維修時間(分) | Work Plan | MTTF | 稼動率% | 妥善率%
MBA202400149 | BA0AHBACEUQ10D01 | 灰燼吊車 1 | 南側灰渣吊車 PLC FAULT 無法消除! | 4533900% | 4533900% | 南側灰渣吊車 PLC FAULT 無法消除! POWER 故障 | 性能退化、老化 | 南側灰渣吊車 PLC FAULT 無法消除! POWER 故障 更換POWER | BD | 180 | 180
MBA202400160 | BA0AHBACEUQ10D01 | 灰燼吊車 1 | 北側灰渣吊車 大小車操作手把破皮 | 4534300% | 4534400% | 磨耗、磨損導致 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換操作桿防塵套組,測試正常! | BD | 30 | 60
MBA202400173 | BA0AHBACEUQ10D01 | 灰燼吊車 1 | 抓斗負重超過2.5噸時抓斗會下滑! | 4534800% | 4535500% | 抓斗負重超過2.5噸時抓斗會下滑! | 負載變化過大 | 煞車調整完成 | BD | 60 | 60
MBA202400229 | BA0AHBACEUQ10D01 | 灰燼吊車 1 | 北側灰渣吊車CABLE 防捲入滑輪保護架焊道裂! | 4536900% | 4536900% | 北側灰渣吊車CABLE 防捲入滑輪保護架焊道裂! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 支架燒焊 | BD | 120 | 240 | 0 | 43462.5 | 99.78% | 99.78%
MBA202400011 | BA0AHBACEUQ11D01 | 灰燼吊車 2 | 北側灰渣吊車配電室 4k2 1L1線熱顯影溫度槍感測異常,中途使用有幾次抓斗無法打開! | 4529300% | 4529300% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換4K2電磁接觸器後正常使用. | SI | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 100%
MBA202400062 | BA0CTVCMR | 廠區攝影機 | 大門出口攝影機畫面全黑 | 4530600% | 4530600% | 大門出口攝影機畫面全黑 | 性能退化、老化 | 更換大門出口攝影機畫面分配器後,測試功能正常 | MR | 30 | 30
MBA202400172 | BA0CTVCMR | 廠區攝影機 | 垃圾吊車室LINE1爐況畫面無法辨識,且無法控制切換畫面速度及操作(機子在面板裡)! | 4534800% | 4536300% | 垃圾吊車室LINE1爐況畫面無法辨識,且無法控制切換畫面速度及操作(機子在面板裡)! | 性能退化、老化 | 更換自動輪跳器及檢修攝影畫面(放大器故障)後,測試功能正常 | MR | 60 | 60
MBA202400212 | BA0CTVCMR | 廠區攝影機 | 警衛室及商港路 CEMS顯視看板當機數據不會變動 | 4536300% | 4536600% | 警衛室及商港路 CEMS顯視看板當機數據不會變動 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 線路及通訊檢修後,恢復正常 | BD | 120 | 120
MBA202400254 | BA0CTVCMR | 廠區攝影機 | 攝影機歪斜需調整 | 4537800% | 4537800% | 吊車操作失誤導致 | 操作失誤 | #2投料口攝影機因為吊車位置不當而撞擊腳座變型,重新固定調整後正常! | BD | 30 | 30 | 60 | 43500 | 99.86% | 99.91%
MBA202400017 | BA0DIZXGENP02D01 | 活性碳貯倉1排氣風機 | 活性碳LOOP1抽汽風扇 布管破洞 | 4529400% | 4529600% | 活性碳LOOP1抽汽風扇 布管破洞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換布管 | BD | 120 | 240 | 0 | 174120 | 99.93% | 99.93%
MBA202400247 | BA0DIZXSTNP20B01 | 活性碳貯倉2 | 0NP20L01 LOOP2 AC 桶槽液位計 桶槽內無AC，液位H掛住 | 4537600% | 4537600% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換液位計後正常使用. | BD | 60 | 60
MBA202400271 | BA0DIZXSTNP20B01 | 活性碳貯倉2 | AC#2 曝氣調壓閥 漏氣 | 4538500% | 4538400% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換調壓閥後正常使用. | BD | 60 | 60 | 0 | 87060 | 99.93% | 99.93%
MBA202400239 | BA0DPGACDPB36N03 | 垃圾傾卸門(3) | 3號傾卸門 3處漏油位置已標記 | 4537200% | 4537200% | 3號傾卸門 3處漏油位置已標記 | 性能退化、老化 | 3號傾卸門 3處漏油克漏完成。 | BD | 90 | 90 | 0 | 174150 | 99.95% | 99.95%
MBA202400122 | BA0DPGACDPB42N06 | 垃圾傾卸門(6) | 脫軌! | 4532700% | 4532700% | 脫軌! | 操作失誤 | 脫軌復位。 | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400055 | BA0DPGACDPB44N07 | 垃圾傾卸門(7) | 7號傾卸口 鐵板焊道裂 及 側邊鐵板脫落(鐵板移至5號口前) | 4530200% | 4530800% | 7號傾卸口 鐵板焊道裂 及 側邊鐵板脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 7號傾卸口 鐵板焊道及側邊鐵板焊補完成 | BD | 270 | 270 | 0 | 173970 | 99.85% | 99.85%
MBA202400057 | BA0DPGACDPB46N08 | 垃圾傾卸門(8) | 垃圾平台6.8號傾卸門 傾卸門脫軌 | 4530300% | 4530300% | 垃圾平台6.8號傾卸門 傾卸門脫軌 | 操作失誤 | 垃圾平台6.8號傾卸門 移回軌道上 | BD | 60 | 120
MBA202400111 | BA0DPGACDPB46N08 | 垃圾傾卸門(8) | 8號傾卸門 脫軌 | 4532300% | 4532300% | 8號傾卸門 脫軌 | 性能退化、老化 | 8號傾卸門 復位。 | BD | 60 | 60
MBA202400127 | BA0DPGACDPB46N08 | 垃圾傾卸門(8) | 8號傾卸門 油管接頭斷裂(會影響垃圾傾倒，請盡速處理) | 4532800% | 4532800% | 8號傾卸門 油管接頭斷裂 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 8號傾卸門 油管更換，油櫃補油80L。 | BD | 120 | 120
MBA202400289 | BA0DPGACDPB46N08 | 垃圾傾卸門(8) | 脫軌無法關! | 4539000% | 4539000% | 脫軌無法關! | 性能退化、老化 | 傾卸門復位 | BD | 60 | 60 | 0 | 43485 | 99.83% | 99.83%
MBA202400222 | BA0DPGGDR01 | 傾卸平台抓斗機 | 平台鏟裝機(無編碼)安全護欄連鎖故障,無法操作! | 4536600% | 4536600% | 平台鏟裝機(無編碼)安全護欄連鎖故障,無法操作! | 性能退化、老化 | 更換零件後,測試功能正常 | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400087 | BA0DPGPMPUU01D01 | 傾卸平台除臭泵 | #1(西側)打不出水;#2(東側)皮帶過鬆! | 4531500% | 4531600% | (東側)皮帶過鬆! | 磨耗、磨損、腐蝕 | (東側)皮帶更換調整 | BD | 90 | 180 | 0 | 174150 | 99.95% | 99.95%
MBA202400328 | BA0FACFASUN20B02 | 飛灰貯倉 1 | 0UN20S28 FLY ASH SILO1下料閘刀 無法OPEN | 4540500% | 4540500% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現閘刀卡住清潔潤滑後正常使用. | BD | 120 | 240 | 0 | 174120 | 99.93% | 99.93%
MBA202400103 | BA0FACFILUN20N02 | 飛灰貯倉1通氣過濾器 | 北側第一支曝氣閥 0UN20N21 漏氣! | 4532100% | 4532100% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換曝氣膜片後正常使用. | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400123 | BA0FACKBFUN20D06 | 飛灰貯倉1振動器2 | MCC DB05及DB06盤後的控制電源TRIP! | 4532700% | 4532700% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現現場操作盤潮濕造成短路,經處理後正常使用. | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400022 | BA0FACKBFUN20D14 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | FLY ASH SILO1卸料伸縮布管不夠長! | 4529400% | 4529400% | 長度正常 | 其他製作安裝因素 | 測試正常 | BD | 60 | 120 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202300899 | BA0FATFABBDC01 | 固化廠反應灰集塵系統B | 集塵器多孔板拉柄鏽蝕需焊補 | 4526700% | 4532400% | 集塵器多孔板拉柄鏽蝕需焊補 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 增設拉柄掛點。 | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202300796 | BA0FBEPMPPE42D01 | 燃燒器用燃油輸送泵2 | 0PE42D1 柴油泵 軸心卡死無法作動 | 4523000% | 4537700% | 0PE42D1 柴油泵 軸心卡死無法作動 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 0PE42D1 柴油泵 定子更換完成。 | BD | 120 | 120 | 0 | 174120 | 99.93% | 99.93%
MBA202400252 | BA0FFSPMPUJ30D01 | 主消防泵1 | 北側-5米消防泵 壓力低到6bar泵浦不會自動啟動 | 4537600% | 4537600% | 北側-5米消防泵 壓力低到6bar泵浦不會自動啟動 | 性能退化、老化 | 將NO2主消防泵控制盤內壓力開關設為7.5bar後,測試功能正常 | BD | 60 | 60 | 1600 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202300902 | BA0FFSXFOWF05B01 | 燃油槽消防用泡沫 | 泡沫送水口手閥 0WF02S2 關不死! | 4526800% | 4536600% | 泡沫送水口手閥 0WF02S2 關不死! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 泡沫送水口更換 | BD | 30 | 30 | 0 | 174210 | 99.98% | 99.98%
MBA202400300 | BA0FFSXFWWA81N1 | 水砲1 | 垃圾貯坑水砲 #1號水砲無法往下，#3號水砲無法開啟 | 4539400% | 4539700% | 垃圾貯坑水砲 #1號水砲無法往下，#3號水砲無法開啟 | 性能退化、老化 | #1號水砲更換、#3號水砲MOV連桿潤滑後,測試功能正常 | BD | 120 | 120 | 0 | 174120 | 99.93% | 99.93%
MBA202400308 | BA0INSDCSIB01 | DCS盤 | 1GA02 NODE 2 DCS 無畫面顯示! | 4539700% | 4539700% | 1GA02 NODE 2 DCS 無畫面顯示! | 性能退化、老化 | 更換螢幕後,測試功能正常 | BD | 30 | 30 | 0 | 174210 | 99.98% | 99.98%
MBA202400031 | BA0MTPHCLUE01B02 | HCL 儲槽1 | 再生HCL藥桶電磁閥 電磁閥洩漏 | 4529600% | 4529600% | 磨耗、磨損、腐蝕導致 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 電磁閥閥體洩漏,更換閥體,再生逆洗測試正常! | BD | 60 | 120 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202300933 | BA0MTPPMPUA02D02 | 逆洗泵2 | 0UA02D2 過濾水泵 泵浦側異音(TRIP) | 4528000% | 4529500% | 0UA02D2 過濾水泵 泵浦側異音(TRIP) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 0UA02D2 過濾水泵泵浦整修回裝測試正常 | BD | 300 | 480 | 0 | 173940 | 99.83% | 99.83%
MBA202400130 | BA0MTPPMPUH01D05 | Na3PO4 加藥泵3 | 0UH01D05 LINE2汽鼓加藥泵 軸心漏水 | 4533500% | 4533800% | 0UH01D05 LINE2汽鼓加藥泵 軸心漏水 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 0UH01D05 LINE2汽鼓加藥泵 軸封更換 | BD | 90 | 90 | 0 | 174150 | 99.95% | 99.95%
MBA202400119 | BA0MTPPMPUH04D01 | 移動式加藥泵1 | 軸封洩漏(山.海側都漏)! | 4532700% | 4532700% | 軸封洩漏(山.海側都漏)! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換軸封 測試正常 | BD | 60 | 180 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202300858 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 平台除臭泵 #1軸封漏 | 4525300% | 4534200% | 平台除臭泵 #1軸封漏 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 平台除臭泵#1更換。 | BD | 270 | 270
MBA202300932 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | WCC 至廢水場 排水管斷裂 | 4528000% | 4532000% | WCC 至廢水場 排水管斷裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | WCC 至廢水場 PVC排水管截換 | BD | 60 | 120
MBA202400051 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 中控室前參觀走道靠LINE3右側前燈管閃爍! | 4530200% | 4530200% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換燈管一支,施工完成! | BD | 15 | 15
MBA202400068 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 0WM31S02 LOOP2石灰站上桶補水閥 關不死，會漏。 | 4530800% | 4530800% | 磨耗、磨損、腐蝕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 經氣壓缸轉接頭磨損,重新處理後正常. | BD | 60 | 60
MBA202400082 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | ACC37米舊管線拆卸剩餘的角鐵在通道上，易造成人員絆倒受傷! | 4531300% | 4531300% | ACC37米舊管線拆卸剩餘的角鐵在通道上，易造成人員絆倒受傷! | 其他製作安裝因素 | 角鐵餘料切除完成 | SI | 60 | 180
MBA202400086 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 40-UK-34-PC5 衛生用水管至洗眼器 閥體漏水 | 4531500% | 4531500% | 40-UK-34-PC5 衛生用水管至洗眼器 閥體漏水 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換手閥 測試正常 | BD | 90 | 90
MBA202400105 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 袋式上蓋#2~#3走道 燈座損壞 | 4532100% | 4532200% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換灯具後正常使用. | BD | 60 | 60
MBA202400120 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 廢氣區8米line1~line2要上13米 樓梯鏽蝕 | 4532700% | 4532700% | 廢氣區8米line1~line2要上13米 樓梯鏽蝕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換樓梯板 | BD | 180 | 540
MBA202400147 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 南側0米水溝 格柵損壞 | 4533900% | 4533900% | 南側0米水溝 格柵損壞 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 南側0米水溝 格柵板更換 | BD | 120 | 120
MBA202400152 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 垃圾吊車吊控室內傳統螢幕*2老舊需更新(廠長指示)! | 4534100% | 4534200% | 垃圾吊車吊控室內傳統螢幕*2老舊需更新 | 性能退化、老化 | 更換2個LED螢幕後,測試功能正常 | IM | 60 | 60
MBA202400159 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 南側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 4534300% | 4534300% | 南側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 性能退化、老化 | 疏通排水管後,測試功能正常 | BD | 30 | 30
MBA202400175 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | LINE1、2袋式長廊平台燈故障! | 4534800% | 4534900% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換照明燈後正常使用. | BD | 60 | 60
MBA202400177 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | LINE3 半乾式 閘刀北側及東側破孔漏氣 | 4534800% | 4534800% | LINE3 半乾式 閘刀北側及東側破孔漏氣 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔焊補 | BD | 90 | 180
MBA202400189 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 中控室前冷凝水檢測站前照明故障! | 4535100% | 4535100% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換照明燈管20支,更換完成! | BD | 60 | 60
MBA202400205 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 南側灰渣車道出口車輛進出警示器損壞! | 4535900% | 4535900% | 南側灰渣車道出口車輛進出警示器損壞! | 性能退化、老化 | 更換車輛進出警示器後,測試功能正常 | BD | 60 | 60
MBA202400207 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | LINE2 R.P.氣送系統 8米 照明燈泡損壞 | 4536200% | 4536200% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換灯管後正常使用. | BD | 60 | 60
MBA202400220 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | LINE1 ATOMIZER照明不亮! | 4536600% | 4536600% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換照明後正常. | BD | 60 | 60
MBA202400223 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 操作課的堆高機大燈不會亮! | 4536900% | 4536900% | 操作課的堆高機大燈不會亮! | 性能退化、老化 | 轉請操作委請廠商維修 | BD | 30 | 30
MBA202400228 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 泳池加熱真空泵A 傳動皮帶脫落 | 4536900% | 4536900% | 泳池加熱真空泵A 傳動皮帶脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 皮帶更換 | BD | 90 | 90
MBA202400233 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 18米脫氧劑加藥泵 海側加藥泵軸封漏很大 | 4537000% | 4537000% | 18米脫氧劑加藥泵 海側加藥泵軸封漏很大 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸封更換 測試正常 | BD | 90 | 180
MBA202400255 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 路燈 自動不會亮 | 4537800% | 4537800% | 路燈 自動不會亮 | 性能退化、老化 | 路燈 自動不會亮 TIME SWITCH 調整及動作測試後,恢復正常 | BD | 60 | 60
MBA202400266 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | LINE2爐門右邊走道燈故障閃爍! | 4538300% | 4538300% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換燈管,二段左右側走道共六支. | BD | 30 | 30
MBA202400275 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | 袋式上蓋的燈具 1線至2線走道上的燈具損壞 | 4538600% | 4538600% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換燈具後正常使用. | BD | 60 | 60
MBA202400329 | BA0PDMBAD0001 | 廠房 | LINE3 ECO HOPPER 現場燈座(管)損壞 | 4540600% | 4541100% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換燈具兩盞,燈管四支,施工完成! | BD | 60 | 60 | 10 | 7184.38 | 98.96% | 99.03%
MBA202400257 | BA0RBDFILUI23D01 | 垃圾滲出水過濾器 | 13米垃圾水過濾器 壓差大時刮泥機不會啟動也不會排渣! | 4537900% | 4538000% | 13米垃圾水過濾器 壓差大時刮泥機不會啟動也不會排渣! | 操作失誤 | 13米垃圾水過濾器 壓差大時刮泥機不會啟動也不會排渣!,並無該功能,排渣為時間控制 | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400059 | BA0RBDPMPUI22D01 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 出口壓力錶故障(卡在1BAR)! | 4530600% | 4530600% | 異物入侵導致 | 異物入侵 | 壓力錶測試無故障,但管路阻塞嚴重,使用電動工具鑽孔清通,操作人員啟動測試正常! | BD | 90 | 90
MBA202400116 | BA0RBDPMPUI22D01 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 0UI22D01 垃圾水泵 MCC 無熔絲開關跳TRIP | 4532700% | 4532900% | 0UI22D01 垃圾水泵 MCC 無熔絲開關跳TRIP | 過負載使用 | 0UI22D01 垃圾水泵更換。 | BD | 450 | 450
MBA202400251 | BA0RBDPMPUI22D01 | 垃圾滲出水噴射泵2 | LINE1.2.3 垃圾滲出水噴槍 AIR清管連通管線電磁閥旋鈕損壞 | 4537600% | 4541200% | 環境惡劣溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換電磁閥新品,共計6組,測試正常! | BD | 210 | 210 | 0 | 57830 | 99.57% | 99.57%
MBA202400049 | BA0RBEATG01 | 垃圾吊車抓斗1 | 1號垃圾抓斗檢修(#3油壓單元) | 4530000% | 4530000% | 1號垃圾抓斗檢修(#3油壓單元) | 性能退化、老化 | 更換開、關爪洩壓閥.逆止閥0-ring及過濾器濾心 | MR | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 100%
MBA202400075 | BA0RBEATG02 | 垃圾吊車抓斗2 | 2號垃圾抓斗檢修(#2油壓單元) | 4530800% | 4530800% | 2號垃圾抓斗檢修(#2油壓單元) | 性能退化、老化 | 更換開、關爪洩壓閥.逆止閥0-ring及過濾器濾心 | MR | 120 | 120 | 0 | 174120 | 99.93% | 100%
MBA202400015 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車 CABLE 插頭保護蓋脫落 | 4529300% | 4529400% | 南側垃圾吊車 CABLE 插頭保護蓋脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 護蓋更換完成 | BD | 30 | 60
MBA202400076 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 0UQ01D01 南側垃圾吊 無法開關爪(突然又可以使用麻煩維修檢查) | 4530900% | 4530900% | 抓斗線路短路 | 性能退化、老化 | 更換CABLE線及抓斗線路短路整理測試正常。 | BD | 240 | 240
MBA202400089 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車秤重異常 | 4531600% | 4531500% | 南側垃圾吊車秤重異常 | 性能退化、老化 | 南側垃圾吊車秤重信號進PLC前加裝信號分配器,做為隔離及信號加強 | MR | 60 | 60
MBA202400145 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 6點鐘方向油管漏油 | 4533700% | 4533800% | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 6點鐘方向油管漏油 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換油管 | BD | 30 | 60
MBA202400264 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車 抓斗無法開關爪 | 4538300% | 4538200% | 南側垃圾吊車 抓斗無法開關爪 | 性能退化、老化 | 主吊cable的控制線(3號)在接頭接續處斷掉,重新接線後,測試功能正常 | BD | 180 | 180
MBA202400335 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗無法動作 | 4540600% | 4540700% | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗無法動作 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 南側垃圾抓斗Cable重新壓接整理後,恢復正常使用 | BD | 300 | 600
MBA202400336 | BA0RBERCEUQ01D01 | 垃圾吊車 1(南) | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 小車車輪異音(東北) | 4540700% | 4541200% | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 小車車輪異音(東北) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸承更換 測試正常 | BD | 270 | 540 | 4 | 24732.86 | 99.36% | 99.4%
MBA202400033 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊車2A1變頻器故障： 故障2330 接地漏電.接地故障 故障2310 過流 | 4529800% | 4529800% | 北側垃圾吊車2A1變頻器故障： 故障2330 接地漏電.接地故障 故障2310 過流 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 小車Cable拉斷(小車馬達動力線),重新續接及調整牽引繩及Cable滑輪後,恢復正常使用 | BD | 300 | 300
MBA202400067 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管漏油 | 4530800% | 4530800% | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管漏油 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管ORING更換、接頭鎖固 | BD | 150 | 150
MBA202400144 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形 | 4533700% | 4533800% | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 護蓋更換 | BD | 60 | 120
MBA202400154 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形突出鐵鎚敲一樣會往上翹 | 4534100% | 4534500% | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形突出鐵鎚敲一樣會往上翹 | 過頻繁使用 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋校正。 | BD | 90 | 90
MBA202400259 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊車操作搖桿故障 | 4537900% | 4537900% | 北側垃圾吊車操作搖桿故障 | 性能退化、老化 | 更換操作搖桿後,測試功能正常 | MR | 60 | 60
MBA202400265 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊車 2A1故障 | 4538300% | 4538200% | 北側垃圾吊車 2A1故障 | 性能退化、老化 | 小車馬達動力線R相在小車排線處斷掉,重新接線後,測試功能正常 | BD | 120 | 120
MBA202400297 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 北側垃圾吊車 操作台麥克風方話器開關接觸不良 | 4539200% | 4539200% | 北側垃圾吊車 操作台麥克風方話器開關接觸不良 | 性能退化、老化 | 接點清潔緊固後,測試功能正常 | BD | 60 | 60
MBA202400337 | BA0RBERCEUQ02D01 | 垃圾吊車 2(北) | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形.爪斗油管破皮 | 4540700% | 4540800% | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形.爪斗油管破皮 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 護蓋調整 油管更換 | BD | 120 | 120 | 6 | 21660 | 99.45% | 99.48%
MBA202400021 | BA0RPTKBFNN34D01 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | R.P. SILO1卸料伸縮布管不夠長! | 4529400% | 4529400% | 長度正常 | 其他製作安裝因素 | 檢視正常 | BD | 60 | 120
MBA202400047 | BA0RPTKBFNN34D01 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | RP SILO1 SCREW 液位計 L不會出來 | 4530000% | 4530000% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經液位計清潔及調整紐力後正常使用. | BD | 60 | 60
MBA202400050 | BA0RPTKBFNN34D01 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | RP SILO1 SCREW 出口處8米 上蓋兩側漏灰 | 4530100% | 4530100% | RP SILO1 SCREW 出口處8米 上蓋兩側漏灰 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 上蓋變形整平 | BD | 120 | 120
MBA202400162 | BA0RPTKBFNN34D01 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | RP SILO1 8米閘刀閥過緊 | 4534400% | 4534400% | 軌道卡灰 | 異物入侵 | 閘刀清潔潤滑 | BD | 60 | 60
MBA202400237 | BA0RPTKBFNN34D01 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 8米 RP SILO1閘刀閥 開啟時閘刀過緊 | 4537100% | 4537100% | 8米 RP SILO1閘刀閥 開啟時閘刀過緊 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 積灰清除及潤滑 | BD | 60 | 120 | 0 | 34776 | 99.79% | 99.79%
MBA202400030 | BA0RPTKBFNN44D01 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | RP SILO 2 伸縮布管被槽車撞到請維修檢查 | 4529600% | 4529500% | RP SILO 2 伸縮布管被槽車撞到請維修檢查 | 操作失誤 | 鋼索整理測試正常 | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400126 | BA0RPTRPSNN30B01 | 反應生成物儲倉1 | 8米 RP SILO1閘刀閥 開啟時閘刀過緊 | 4532800% | 4532800% | 8米 RP SILO1閘刀閥 開啟時閘刀過緊 | 異物入侵 | 積灰清除 螺桿潤滑 | BD | 60 | 180
MBA202400246 | BA0RPTRPSNN30B01 | 反應生成物儲倉1 | 8米 RP SILO1閘刀閥 閘刀變形難開關，建議更換新閘刀閥。 | 4537300% | 4537800% | 8米 RP SILO1閘刀閥 閘刀變形難開關， | 操作失誤 | 鍘刀修整 軸封更換 | BD | 300 | 600 | 0 | 86940 | 99.79% | 99.79%
MBA202400018 | BA0RPTRPSNN40B01 | 反應生成物儲倉2 | 廢氣區13米南側 靠近RP SILO2 玻璃帷幕窗戶下方 欄杆基座斷裂 | 4529400% | 4530300% | 廢氣區13米南側 靠近RP SILO2 玻璃帷幕窗戶下方 欄杆基座斷裂 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 斷裂處焊補完成 | BD | 360 | 720 | 0 | 173880 | 99.79% | 99.79%
MBA202400071 | BA0RPTXGENN30D01 | 反應生成物儲倉1排氣風機 | 馬達異音，MCC 跳積熱電驛! | 4530800% | 4530800% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現馬達基座螺絲鬆動造成,固定基座螺絲後正常. | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400206 | BA0SACVCDUT75D01 | 儀用空氣乾燥機3 | 8米乾燥機 冷媒高壓偏低進出口溫度不變 已叫修 同仁C明天進廠檢修 | 4535900% | 4536400% | 8米乾燥機 冷媒高壓偏低進出口溫度不變 | 性能退化、老化 | 同仁C進廠檢修,更換零件後,測試功能正常 | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400104 | BA0SSDCRHNW04D01 | 消石灰儲倉1下料破碎機 | 0NW04D01 #1石灰站 破碎機 SPEED LOW現場馬達運轉SENSOR沒動 | 4532100% | 4532000% | 0NW04D01 #1石灰站 破碎機 SPEED LOW現場馬達運轉SENSOR沒動 | 異物入侵 | 積料清除 | BD | 60 | 120 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400091 | BA0SSDPMPNW51D01 | 石灰乳供給泵 2 | 乳泥泵更新 | 4531600% | 4531700% | 乳泥泵效率不佳 | 過負載使用 | 乳泥泵更換新品 | MR | 180 | 360 | 0 | 174060 | 99.9% | 100%
MBA202400214 | BA0STRACCQA07D01 | 氣冷式冷凝器 1 | 泳池機房總電源盤 跳電 18米真空泵沒電源 | 4536400% | 4536400% | 泳池機房總電源盤 跳電 18米真空泵沒電源 | 性能退化、老化 | 更換總電源盤50A Breaker後,測試功能正常 | BD | 30 | 30 | 0 | 174210 | 99.98% | 99.98%
MBA202400338 | BA0STRACCQA07D03 | 氣冷式冷凝器 3 | 0QA07L3B 3號ACC 液位計失真 | 4540700% | 4540700% | 0QA07L3B 3號ACC 液位計失真 | 性能退化、老化 | 更換液位計後,測試功能正常 | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400280 | BA0STRACCQA07D06 | 氣冷式冷凝器 6 | 0QA07D6 6號ACC FAN 0Q07T6G馬達上軸承有異音溫度警報作動 | 4538800% | 4538800% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換整修備品馬達後正常使用. | BD | 120 | 120 | 0 | 174120 | 99.93% | 99.93%
MBA202300279 | BA0STRACCRQ26B01 | 軸封蒸汽冷凝器 | 0SG01S02 T/G 軸封蒸汽 疏水手閥閥桿斷 | 4505400% | 4539900% | 0SG01S02 T/G 軸封蒸汽 疏水手閥閥桿斷 | 機械疲勞 | 0SG01S02 T/G 軸封蒸汽 疏水手閥更換 | BD | 150 | 150 | 0 | 174090 | 99.91% | 99.91%
MBA202400079 | BA0STRDEARH11B01 | 除氧器1 | 18米除氧櫃 海側加壓泵軸封漏上緊無效 | 4530900% | 4530900% | 18米除氧櫃 海側加壓泵軸封漏上緊無效 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換軸封 測試正常 | BD | 90 | 180 | 0 | 174150 | 99.95% | 99.95%
MBA202400333 | BA0STRDEARH12B01 | 除氧器2 | 18米北側加藥泵 軸芯卡住 | 4540600% | 4540600% | 18米北側加藥泵 軸芯卡住 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 電線鬆脫接回後測試正常 | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400285 | BA0STROEWVA56D01 | WCC砂濾器 | WCC砂濾塔至冷卻水槽管線砂孔噴水三處! | 4539000% | 4539300% | WCC砂濾塔至冷卻水槽管線砂孔噴水三處! | 性能退化、老化 | WCC砂濾塔至冷卻水槽管線砂孔克漏完成 | BD | 120 | 120 | 0 | 174120 | 99.93% | 99.93%
MBA202400151 | BA0STRPMPRM02D01 | 主冷凝水泵2 | TI-0RM02T2B溫度顯示器故障 | 4533900% | 4533900% | TI-0RM02T2B溫度顯示器故障 | 性能退化、老化 | 更換溫度顯示器後,測試功能正常 | MR | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 100%
MBA202400279 | BA0STRTRURA19S01 | #1 減壓閥 | 13米 減壓站2安全閥 洩漏蒸氣 | 4538700% | 4540400% | 13米 減壓站2安全閥 洩漏蒸氣 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 閥體整修後正常 | BD | 540 | 480
MBA202400309 | BA0STRTRURA19S01 | #1 減壓閥 | 中控室前12米減壓站#1至低壓段一次空氣預熱器,南側2疏水管線破孔漏水.南側第二組疏水管線堵塞管噴水2處及正式和旁通閥卡死;北側疏水0米正式及旁通堵塞現已截斷! | 4539800% | 4540000% | 中控室前12米減壓站#1至低壓段一次空氣預熱器,南側2疏水管線破孔漏水.南側第二組疏水管線堵塞管噴水2處及正式和旁通閥卡死;北側疏水0米正式及旁通堵塞現已截斷! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更新管線及手閥 | BD | 540 | 480 | 0 | 86580 | 99.38% | 99.38%
MBA202400296 | BA0STRWTBRH11B02 | 飼水儲槽1 | 200-RL-01-PC2 小台電動飼水泵 入口管線滴水 | 4539200% | 4540200% | 200-RL-01-PC2 小台電動飼水泵 入口管線滴水 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 管線汗補後正常 | BD | 240 | 240 | 0 | 174000 | 99.86% | 99.86%
MBA202400080 | BA0STRWTBVA50D01 | WCC冷卻水槽 | 0VA50L1.2 WCC冷卻水槽液位計 HH掛住. (現場液位LL) | 4531000% | 4531000% | WCC冷卻水槽液位計 HH掛住 | 性能退化、老化 | 將壓力sensor的偵測孔清潔後,測試功能正常 | BD | 30 | 30 | 0 | 174210 | 99.98% | 99.98%
MBA202400166 | BA0TGEHOUSC01B01 | 潤滑油槽 | DCS出現(L)警報,現場液位123mm,需加油! | 4534500% | 4534500% | DCS出現(L)警報,現場液位123mm,需加油! | 預防保養 | DCS出現(L)警報,現場液位123mm,補油400L。 | SI | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 100%
MBA202400278 | BA0TGEHOUSJ01B01 | 控制油槽 | 0SJ11P01 汽輪機房 緊急關斷閥壓力錶導壓管接頭滲油 | 4538700% | 4539700% | 壓力錶油管管接頭滲油 | 其他製作安裝因素 | 重新纏繞止洩帶鎖緊固定測試正常。 | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400334 | BA0TGEPMPSJ03D01 | 控制油泵2 | 控制油泵漏油 | 4540600% | 4540600% | 保養發現漏油 | 預防保養 | 更換控制油泵及橡膠聯軸 | MR | 120 | 120 | 0 | 174120 | 99.93% | 100%
MBA202400150 | BA0TGESTGSA01D01 | 蒸汽渦輪機 | 0SA01T05溫度計故障 | 4533900% | 4533900% | 震動過高造成溫度計故障 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計測試正常 | MR | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 100%
MBA202400029 | BA0TTSITEMA01 | 電話系統 | 地磅打到平台嘟嘟然後就沒聲音 | 4529600% | 4529600% | 地磅打到平台嘟嘟然後就沒聲音 | 性能退化、老化 | 測試並無此現象,觀察後仍無故障發生,先行驗收 | BD | 30 | 30
MBA202400186 | BA0TTSITEMA01 | 電話系統 | 煙囪3樓電話分機(232)話筒常接觸不良, 沒鈴聲! | 4534900% | 4535500% | 煙囪3樓電話分機(232)話筒常接觸不良, 沒鈴聲! | 性能退化、老化 | 將RJ11接頭重新壓接後,測試功能正常 | BD | 30 | 30 | 0 | 87090 | 99.97% | 99.97%
MBA202400077 | BA0WBEWABUC01N1 | 1號地磅 | 進磅磅台螺絲鬆15顆;出磅磅台螺絲鬆13顆! | 4530900% | 4531500% | 進磅磅台螺絲鬆15顆;出磅磅台螺絲鬆13顆! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 進磅磅台螺絲及出磅磅台螺絲更換。 | BD | 450 | 900 | 0 | 173790 | 99.74% | 99.74%
MBA202400248 | BA0WBEWABUC02N1 | 2號地磅 | 地磅室 出磅電腦鍵盤無法使用 | 4537600% | 4537600% | 地磅室 出磅電腦鍵盤無法使用 | 性能退化、老化 | 地磅室 出磅電腦鍵盤電源重新處理後,恢復正常使用 | BD | 60 | 60
MBA202400267 | BA0WBEWABUC02N1 | 2號地磅 | 東側拉門故障! | 4538300% | 4538300% | 東側拉門故障! | 性能退化、老化 | 東側拉門檢修完成 | BD | 150 | 150 | 0 | 87015 | 99.88% | 99.88%
MBA202300951 | BA0WWTRBWUD09D01 | 有機廢水污泥沉澱槽刮泥機 | 0UD09D1 廢水廠生物沉澱池刮泥機 刮板脫落 | 4528600% | 4530700% | 0UD09D1 廢水廠生物沉澱池刮泥機 刮板脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 0UD09D1 廢水廠生物沉澱池刮泥機 刮板補強及回裝 | BD | 180 | 360 | 0 | 174060 | 99.9% | 99.9%
MBA202400098 | BA0YDAXGEUV48D01 | 排氣風扇2 | 0UV48D1 行政大樓8樓廁所排風扇 馬達異音 | 4532000% | 4532000% | 0UV48D1 行政大樓8樓廁所排風扇 馬達異音 | 預防保養 | 檢視無異常 持續觀察 | BD | 30 | 90 | 0 | 174210 | 99.98% | 99.98%
MBA202400097 | BA0YDAYFCWV16D1 | 空調箱 4 | 0WV16D1 行政大樓3樓空調通風機 一條皮帶較鬆 | 4532000% | 4532000% | 0WV16D1 行政大樓3樓空調通風機 一條皮帶較鬆 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換皮帶 測試正常 | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400042 | BA0YDAYFMWV01D1 | 冰水機1 | 吸收式冰機(防腐抑垢劑)加藥泵故障 | 4529900% | 4532000% | 吸收式冰機(防腐抑垢劑)加藥泵故障 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 加藥機馬達送電後無法動作,確認有電無動作,轉由藥水廠商更換. | BD | 30 | 30 | 0 | 174210 | 99.98% | 99.98%
MBA202400216 | BA0ZBWPMPWD17D01 | 汽輪機房飼水加熱器室污水泵1 | 液位計(H)作動不良,(HH)不會出現! | 4536400% | 4536400% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換浮球後正常使用. | BD | 120 | 120 | 0 | 174120 | 99.93% | 99.93%
MBA202400316 | BA0ZBWPMPWD20D01 | 洗車廠廢水泵室污水泵2 | MCC過載跳脫! | 4540000% | 4541100% | MCC過載跳脫! | 性能退化、老化 | 更換污水泵後,測試功能正常 | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400282 | BA1BOIDBMNA20B01 | 1線 鍋爐汽鼓 | 1線汽鼓液位計 雲母片破損已隔離 | 4539000% | 4540900% | 線汽鼓液位計 雲母片破損已隔離 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換雲母片 | BD | 150 | 300
MBA202400305 | BA1BOIDBMNA20B01 | 1線 鍋爐汽鼓 | 1RA10T04 一線主蒸氣管溫度計斷訊 | 4539700% | 4539700% | 1RA10T04 一線主蒸氣管溫度計斷訊 | 性能退化、老化 | 更換分配器後,測試功能正常 | BD | 30 | 30
MBA202400307 | BA1BOIDBMNA20B01 | 1線 鍋爐汽鼓 | 爐床第四段8米右側底部排放閥堵塞! | 4539700% | 4540700% | 爐床第四段8米右側底部排放閥堵塞! | 異物入侵 | 拆清閥體後正常 | BD | 240 | 240 | 0 | 57940 | 99.76% | 99.76%
MBA202400302 | BA1BOIDCCNA01 | 1線 鍋爐 / 節熱器 | 1RA10T04溫度值異常 | 4539500% | 4539500% | 1RA10T04溫度值異常 | 性能退化、老化 | 更換1對4分配器後,測試功能正常 | MR | 30 | 30 | 0 | 174210 | 99.98% | 100%
MBA202400268 | BA1BOIDCCNA10B01 | 1線 節熱器 | LINE1 ECO HOPPER人孔蓋 檢視孔破孔! | 4538300% | 4539400% | LINE1 ECO HOPPER人孔蓋 檢視孔破孔! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 邊框重新焊補 | BD | 240 | 240 | 0 | 174000 | 99.86% | 99.86%
MBA202400005 | BA1BOIDDHNA30B01 | 1線 過熱器 #1 | 煙道溫度計1NM21T04 OVER RANGE故障! | 4529300% | 4529300% | 煙道溫度計1NM21T04 OVER RANGE故障! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 煙道溫度計1NM21T04 OVER RANGE故障!更換溫度計,更換周期 112.03.13~113.01.02 | BD | 120 | 120
MBA202400117 | BA1BOIDDHNA30B01 | 1線 過熱器 #1 | LINE1 煙道溫度計 1NM21T02 溫度計故障(OVER RANGE)! | 4532700% | 4532700% | 環境惡劣溫度、溼度導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換時間為112年07月21日. | BD | 30 | 30
MBA202400304 | BA1BOIDDHNA30B01 | 1線 過熱器 #1 | 煙道溫度計 1NM21T04 OVER RANGE故障! | 4539700% | 4541000% | 煙道溫度計 1NM21T04 OVER RANGE故障! | 性能退化、老化 | 更換溫度計後,測試功能正常 | BD | 30 | 30 | 0 | 58020 | 99.9% | 99.9%
MBA202400201 | BA1BOIDDHNA50B01 | 1線 過熱器 #3 | 1RR11S05 關斷閥關閉,1RR11S08開5%有2.1T流量! | 4535900% | 4540900% | 1RR11S05 關斷閥關閉,1RR11S08開5%有2.1T流量! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 閥體整修後正常 | BD | 240 | 240
MBA202400293 | BA1BOIDDHNA50B01 | 1線 過熱器 #3 | 1NA50T08溫度計故障 | 4539100% | 4539100% | 1NA50T08溫度計故障 | 性能退化、老化 | 更換傳送器後,測試功能正常 | MR | 60 | 60 | 25 | 86970 | 99.83% | 99.86%
MBA202400213 | BA1BOIDDHNA60B01 | 1線 過熱器 #4 | 1RR12S05 關斷閥關閉,1RR12S08關閉會漏0.5流量! | 4536300% | 4540900% | 1RR12S05 關斷閥關閉,1RR12S08關閉會漏0.5流量! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 閥體整修後測試正常 | BD | 240 | 240
MBA202400218 | BA1BOIDDHNA60B01 | 1線 過熱器 #4 | 煙道溫度計1NM21T06 故障(OVER RANGE)! | 4536600% | 4536600% | 環境溫度、溼度、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為112年12月05日. | BD | 30 | 30
MBA202400277 | BA1BOIDDHNA60B01 | 1線 過熱器 #4 | 一號主蒸汽閥 1RA10S18 REMOTE狀態無法CLOSE,LOCAL按關無法動作,需手動轉轉盤一圈,才能動作! | 4538700% | 4540500% | 一號主蒸汽閥 1RA10S18 REMOTE狀態無法CLOSE,LOCAL按關無法動作,需手動轉轉盤一圈,才能動作! | 性能退化、老化 | 齒輪潤滑後,測試功能正常 | BD | 60 | 60
MBA202400287 | BA1BOIDDHNA60B01 | 1線 過熱器 #4 | LINE1主蒸汽旁通前手閥 1RA11S02 手閥無法關閉! | 4539000% | 4540400% | LINE1主蒸汽旁通前手閥 1RA11S02 手閥無法關閉! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 閥體整修後正常 | BD | 540 | 480
MBA202400288 | BA1BOIDDHNA60B01 | 1線 過熱器 #4 | LINE1 電動安全閥 1RA10S13 關到底羅盤會滑牙! | 4539000% | 4540400% | LINE1 電動安全閥 1RA10S13 關到底羅盤會滑牙! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 閥體整修後正常 | BD | 540 | 480 | 0 | 34566 | 99.19% | 99.19%
MBA202300961 | BA1BOIJCCRV21B02 | 1線 採樣冷卻器2 | 1RV21A01 LINE1 汽鼓導電度計 導電度顯示偏低 L1 顯示52.現場採樣量測120.溫度35C L2 顯示60.現場採樣量測76 .溫度35C L3 顯示64.現場採樣量測80 .溫度36C | 4528900% | 4529400% | 1RV21A01 LINE1 汽鼓導電度計 導電度顯示偏低 | 性能退化、老化 | 更換導電度計sensor後,測試功能正常 | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400023 | BA1BOISBANV11Q01 | 1線 節熱器吹灰器 11 | 無法定位(現場緊急按鈕按下)! | 4529500% | 4529500% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 現場定位開關撥桿固定螺絲掉落,重新固定並且暖管測試正常. | BD | 60 | 60
MBA202400056 | BA1BOISBANV11Q01 | 1線 節熱器吹灰器 11 | 1NV11Q01 吹灰器 無法定位(現場緊急按鈕按下) | 4530300% | 4530300% | 接觸物腐蝕化學物、液體、氣體導致 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 定位開關撥桿接觸腐蝕化學物、液體、氣體變型,更換撥桿並作暖管吹灰測試正常! | BD | 60 | 60 | 0 | 87060 | 99.93% | 99.93%
MBA202400181 | BA1BOISBANV31Q01 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 吹灰壓力8BAR,需調高到10BAR! | 4534800% | 4534800% | 吹灰壓力8BAR,需調高到10BAR! | 預防保養 | 吹灰壓力調高到10BAR | BD | 240 | 240 | 0 | 174000 | 99.86% | 99.86%
MBA202400155 | BA1BOISBANV32Q01 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 靠爐子的定位開關失效(現場緊急按鈕按下)! | 4534200% | 4534200% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 定位開闢固定基座螺絲斷裂鬆脫,導致無法觸碰定位,更換並且重新固定,暖管測試正常! | BD | 60 | 60
MBA202400180 | BA1BOISBANV32Q01 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 軸封洩漏! | 4534800% | 4534800% | 軸封洩漏! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 軸封更換 | BD | 240 | 240
MBA202400200 | BA1BOISBANV32Q01 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 1線32吹灰器 退後到3/1處空轉無法退回，須將蒸氣手閥關閉才能退回 | 4535800% | 4535800% | 1線32吹灰器 退後到3/1處空轉無法退回，須將蒸氣手閥關閉才能退回 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 1線32吹灰器 減速機導輪更換 | BD | 210 | 210 | 0 | 57910 | 99.71% | 99.71%
MBA202400146 | BA1BOISBANV51Q01 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 1NV51Q01 1線51吹灰器 軸封洩漏 | 4533800% | 4533800% | 1NV51Q01 1線51吹灰器 軸封洩漏 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 1NV51Q01 1線51吹灰器 銅墊片更換 | BD | 120 | 120
MBA202400163 | BA1BOISBANV51Q01 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 外管脫離。 | 4534400% | 4534400% | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 外管脫離。 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 減速機及螺桿更換。 | BD | 210 | 210
MBA202400183 | BA1BOISBANV51Q01 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 吹灰器退過頭，馬達空轉，現場蒸汽手閥close | 4534800% | 4534800% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換極限開關及調整吹灰壓力,暖管測試正常! | BD | 60 | 120 | 0 | 57950 | 99.78% | 99.78%
MBA202400043 | BA1BOISBANV61Q01 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 1NV61Q01 LINE1 #61吹灰器 一啟動就Fault疑似遮斷閥作動不良 | 4529900% | 4529900% | 1NV61Q01 LINE1 #61吹灰器 一啟動就Fault疑似遮斷閥作動不良 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1NV61Q01 LINE1 #61吹灰器 機械方面無異常，疑似遮斷閥側SWITCH作動不良，轉儀電檢修。 | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400101 | BA1CABIDFNL05D01 | 1線 誘引抽風機 | DAMPER回授異常(亂晃),現場正常! | 4532100% | 4532100% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經固定訊號傳送器後正常使用. | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400292 | BA1CABTABND60D02 | 1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 啟動MCC跳過載(DAMPER關也一樣)! | 4539100% | 4539100% | 馬達容量不足導致 | 強度/容量不足 | 馬達線路等量測正常,調整風門開度測試電流正常! | BD | 60 | 120 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400027 | BA1EBFBFRNN12D02 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 袋式1-2ROTARY 機殼東側面閘刀閥下方中間處破洞 | 4529500% | 4529500% | 袋式1-2ROTARY 機殼東側面閘刀閥下方中間處破洞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破 | BD | 60 | 120
MBA202400204 | BA1EBFBFRNN12D02 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 北側靠西閘刀上漏氣! | 4535900% | 4535900% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 貼補鐵板. | BD | 120 | 120 | 0 | 87030 | 99.9% | 99.9%
MBA202400028 | BA1EBFBFRNN12D03 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 1NN12D03 袋式1-3 ROTARY ROTARY馬達減速機異常 | 4529500% | 4529500% | 袋式1-3 ROTARY ROTARY馬達減速機異常 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換減速機完成 | BD | 150 | 120
MBA202400194 | BA1EBFBFRNN12D03 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | ROTARY CASAING、下直管北側破孔! | 4535500% | 4535500% | ROTARY CASAING、下直管北側破孔! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔焊補完成 | BD | 120 | 120 | 0 | 86985 | 99.85% | 99.85%
MBA202400083 | BA1EBFBFRNN12D05 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 1NN12D05 LINE1 1-5 ROTARY 大齒排插銷掉落(大夜掉3次) | 4531400% | 4531400% | LINE1 1-5 ROTARY 大齒排插銷掉落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 重新安裝 測試正常 | BD | 90 | 180 | 0 | 174150 | 99.95% | 99.95%
MBA202400283 | BA1EBFBFUNK10N01 | 1線 袋式集塵器 1 | 液位計葉片不會轉,警報(H)不會出現! | 4539000% | 4539000% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現線路鬆脫,重新固定後正常使用. | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400140 | BA1EBFBFUNK10N02 | 1線 袋式集塵器 2 | LINE1袋式1-2HOPPER HOPPER 人孔左側框裂 | 4533700% | 4533700% | LINE1袋式1-2HOPPER HOPPER 人孔左側框裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 60 | 120 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202300494 | BA1EBFBFUNK10N03 | 1線 袋式集塵器 3 | LINE1 袋式1-2 上蓋西南角腳座損壞! | 4511700% | 4540400% | 鏽蝕斷裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊接完成 | BD | 60 | 60
MBA202400035 | BA1EBFBFUNK10N03 | 1線 袋式集塵器 3 | LINE1袋式曝氣系統 1-3-13到曝氣閥的油令漏氣! | 4529900% | 4529900% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經油令調整後正常使用. | BD | 30 | 30
MBA202400063 | BA1EBFBFUNK10N03 | 1線 袋式集塵器 3 | 1NK10N03 LINE1 1-3 第一排15支 多孔板破損，羊角壓板變形鏽蝕 | 4530600% | 4530800% | 1NK10N03 LINE1 1-3 第一排15支 多孔板破損，羊角壓板變形鏽蝕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1NK10N03 LINE1 1-3 第一排15支多孔板焊補，羊角壓板變形更換 | BD | 420 | 1020
MBA202400174 | BA1EBFBFUNK10N03 | 1線 袋式集塵器 3 | LINE1 袋式曝氣系統 1-3-4漏氣! | 4534800% | 4534800% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經油令上緊後正常使用. | BD | 60 | 60
MBA202400198 | BA1EBFBFUNK10N03 | 1線 袋式集塵器 3 | 1NK10N03 LINE1 B/F 1-3 第10,11排第16支多孔板擴孔 | 4535600% | 4535600% | 1NK10N03 LINE1 B/F 1-3 第10,11排第16支多孔板擴孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 多孔板焊補盲封 | BD | 120 | 240
MBA202400211 | BA1EBFBFUNK10N03 | 1線 袋式集塵器 3 | 1NK10N03 LINE1 1-3 閘刀上面北側破洞 | 4536200% | 4536200% | LINE1 1-3 閘刀上面北側破洞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔焊補 | BD | 120 | 240 | 0 | 28905 | 99.54% | 99.54%
MBA202300747 | BA1EBFBFUNK10N04 | 1線 袋式集塵器 4 | 乾淨側第4支L型曝氣管斷! | 4521000% | 4540400% | 鏽蝕斷裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補完成 | BD | 120 | 120
MBA202400129 | BA1EBFBFUNK10N04 | 1線 袋式集塵器 4 | LINE1袋式1-4 HOPPER 人孔蓋右上及左下角破孔 | 4533500% | 4533100% | INE1袋式1-4 HOPPER 人孔蓋右上及左下角破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 120 | 120
MBA202400193 | BA1EBFBFUNK10N04 | 1線 袋式集塵器 4 | 1NK10N04 LINE1 1-4第二排 南側多孔板破 | 4535200% | 4535200% | 鏽蝕穿孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 貼補鐵板 | BD | 90 | 90 | 0 | 57970 | 99.81% | 99.81%
MBA202400261 | BA1FACBFRUN06D02 | 1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | MCC 送電DB01縱向的盤跳控制電源(平台現場緊急按鈕線燒毀) | 4538000% | 4538000% | MCC 送電DB01縱向的盤跳控制電源(平台現場緊急按鈕線燒毀) | 性能退化、老化 | 重新拉線後,測試功能正常 | BD | 240 | 240 | 0 | 174000 | 99.86% | 99.86%
MBA202400024 | BA1FACFASUN16B02 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 氣密墊破無法持壓! | 4529500% | 4529500% | 氣密墊破無法持壓! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換氣密墊 | BD | 270 | 600
MBA202400093 | BA1FACFASUN16B02 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | LINE1 飛灰氣送系統 手動加壓手閥故障 | 4531700% | 4531700% | 手閥磨損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換手閥 | BD | 120 | 120
MBA202400118 | BA1FACFASUN16B02 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 回抽管45度處砂孔! | 4532700% | 4532700% | 回抽管45度處砂孔! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔處焊補完成 | BD | 60 | 180
MBA202400131 | BA1FACFASUN16B02 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | LINE1 飛灰氣送系統 26米水平管線伸縮管內管破洞漏灰 | 4533500% | 4533100% | LINE1 飛灰氣送系統 26米水平管線伸縮管內管破洞漏灰 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處焊補完成 | BD | 150 | 150
MBA202400137 | BA1FACFASUN16B02 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | LINE1飛灰氣送系統 回抽管45度處砂孔 | 4533500% | 4533500% | LINE1飛灰氣送系統 回抽管45度處砂孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔焊補 | BD | 90 | 90
MBA202400170 | BA1FACFASUN16B02 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 出口AOV之前管砂孔漏灰! | 4534800% | 4534800% | 出口AOV之前管砂孔漏灰 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔焊補 | BD | 150 | 300
MBA202400185 | BA1FACFASUN16B02 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 下料球閥OPEN時常不定位! | 4534900% | 4534900% | 下料球閥OPEN時常不定位! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 下料球閥OPEN定位及壓力調整後,恢復正常使用 | BD | 60 | 60 | 0 | 24762.86 | 99.48% | 99.48%
MBA202400019 | BA1FACKBFUN08D02 | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 靠東側外殼裂,漏灰! | 4529400% | 4529900% | 靠東側外殼裂,漏灰! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破裂處焊布鐵板完成 | BD | 330 | 660 | 0 | 173910 | 99.81% | 99.81%
MBA202400008 | BA1INCBARNF14S06 | 1線 右邊垃圾推進器 | 1線右側FEEDER 分向閥接頭漏油現場綁白布 | 4529300% | 4529300% | 1線右側FEEDER 分向閥接頭漏油現場綁白布 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1線右側FEEDER 分向閥接頭鎖固 | BD | 60 | 60
MBA202400284 | BA1INCBARNF14S06 | 1線 右邊垃圾推進器 | LINE1 FEEDER東側水套右側人孔蓋 變形不易開關! | 4539000% | 4540100% | LINE1 FEEDER東側水套右側人孔蓋 變形不易開關! | 閒置過久 | LINE1 FEEDER東側水套右側人孔蓋除銹潤滑完成 | BD | 60 | 60 | 0 | 87060 | 99.93% | 99.93%
MBA202400085 | BA1INCBHENF42S02 | LINE1左側四段爐床 | 1NF42S02 LINE1 爐床4段左側 油壓缸軸承壓蓋螺絲斷 | 4531400% | 4531400% | 1NF42S02 LINE1 爐床4段左側 油壓缸軸承壓蓋螺絲斷 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1NF42S02 LINE1 爐床4段左側油壓缸軸承壓蓋螺絲更換 | BD | 60 | 120 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400124 | BA1INCBHENF43S02 | LINE1右側四段爐床 | 3NF43S02 3號爐4段右側爐床 電源控制器故障(至維修倉庫領料，自行更換完成) | 4532800% | 4532800% | 3號爐4段右側爐床 電源控制器故障 | 性能退化、老化 | 更換2222電源控制器後,測試功能正常 | BD | 30 | 30 | 0 | 174210 | 99.98% | 99.98%
MBA202400099 | BA1INCBHENQ19S02 | LINE1左側灰押出機 | 1NQ19S02 LINE1左側灰押出器 回授斷訊 | 4532000% | 4532000% | 1NQ19S02 LINE1左側灰押出器 回授斷訊 | 性能退化、老化 | 更換2255控制器並調整參數後,測試功能正常 | BD | 30 | 30 | 0 | 174210 | 99.98% | 99.98%
MBA202400002 | BA1INCBHENQ39S02 | LINE1右側灰押出機 | 靠北側人孔扶手變形(已切除)請再燒焊一扶手及吊點! | 4529300% | 4530100% | 靠北側人孔扶手變形(已切除)請再燒焊一扶手及吊點! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 燒焊扶手及新增吊點 | BD | 180 | 360 | 0 | 174060 | 99.9% | 99.9%
MBA202400256 | BA1INCBHENR02D02 | 1線 爐床間隙調整油壓泵 #1 | 1NR02D02 LINE1 灰押出器油泵 MCC電盤積熱電譯作動RESET啟動後馬達無作動 | 4537800% | 4537800% | 1NR02D02 LINE1 灰押出器油泵 MCC電盤積熱電譯作動RESET啟動後馬達無作動 | 性能退化、老化 | 馬達動力線重新壓接並整理後,測試功能正常 | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400306 | BA1INCEAINM11T02 | LINE1爐膛溫度計 | 1NM11T02 爐膛溫度計故障! | 4539700% | 4541100% | 1NM11T02 爐膛溫度計故障! | 性能退化、老化 | 更換溫度計後,測試功能正常 | BD | 30 | 30 | 0 | 174210 | 99.98% | 99.98%
MBA202400281 | BA1INCEAINM11T06 | LINE1爐膛右側溫度計 | 溫度計斷訊! | 4538800% | 4538800% | 溫度計斷訊! | 性能退化、老化 | 接線重新緊固後,測試功能正常 | BD | 30 | 30 | 0 | 174210 | 99.98% | 99.98%
MBA202400039 | BA1INCXGEND21S02 | 1線 二段爐床右前側一次空氣風門 | "1ND21P02 1ND22P02" LINE1第2段前左右側 差壓計阻塞 | 4529900% | 4529900% | 環境惡劣溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 壓力計導壓管阻塞清通,表頭固定座斷裂更換完成. | BD | 60 | 60
MBA202400153 | BA1INCXGEND21S02 | 1線 二段爐床右前側一次空氣風門 | LINE1 第二段左側前一次風風門(ERP錯誤)MOV故障不會作動(18%CLOSE CFRM)現切現場控制! | 4534100% | 4534400% | 磨耗、磨損導致 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換扇形齒輪,測試正常! | BD | 60 | 120 | 0 | 87060 | 99.93% | 99.93%
MBA202400303 | BA1RPTBFRNN04D01 | 1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 馬達異音會跳過載! | 4539700% | 4539700% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換馬達後正常使用. | BD | 120 | 120
MBA202400344 | BA1RPTBFRNN04D01 | 1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 1NN04D01 LINE1 半乾式ROTARY SPEED LOW 現場馬達運轉正常SENSOR正常有亮 | 4541100% | 4541100% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現線路斷路,更正線路後正常使用. | BD | 60 | 60 | 0 | 87030 | 99.9% | 99.9%
MBA202400100 | BA1RPTCRHNN02D01 | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 1NN02D01 LINE1 半乾式 下方破碎機無法作動 | 4532000% | 4532000% | LINE1 半乾式 下方破碎機無法作動 | 異物入侵 | 積灰清除 測試正常 | BD | 120 | 120 | 0 | 174120 | 99.93% | 99.93%
MBA202400132 | BA1RPTKBFNN05D01 | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 1NN05D01 LINE1 半乾式下方輸送帶 鏈條過鬆 | 4533500% | 4533500% | 1NN05D01 LINE1 半乾式下方輸送帶 鏈條過鬆 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 鏈條調整 | BD | 90 | 90
MBA202400142 | BA1RPTKBFNN05D01 | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 1NN05D01 LINE1半乾式鏈條輸送帶 CHAIN CONVEYOR鏈條過鬆 | 4533700% | 4533700% | LINE1半乾式鏈條輸送帶 CHAIN CONVEYOR鏈條過鬆 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 鍊條更換及調整 | BD | 150 | 300 | 0 | 87000 | 99.86% | 99.86%
MBA202400069 | BA1RPTRPSNN22B01 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 1NN23S01 出口電磁閥旋鈕故障(已更換電磁閥整組)! | 4530800% | 4530800% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換電磁閥後正常使用. | BD | 30 | 30
MBA202400070 | BA1RPTRPSNN22B01 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 1NN23S01 出口8到13米高壓軟管破(已至倉庫領料自行更換) | 4530800% | 4530800% | 1NN23S01 出口8到13米高壓軟管破(已至倉庫領料自行更換) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 補單 | BD | 10 | 10
MBA202400084 | BA1RPTRPSNN22B01 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | LINE1 R.P.氣送系統 現場手動加壓閥破損 | 4531400% | 4531400% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換電磁閥後正常使用. | BD | 60 | 60
MBA202400114 | BA1RPTRPSNN22B01 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | LINE1 R.P.氣送系統 下桶槽氣密墊破損 | 4532400% | 4532400% | 氣密墊磨損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換氣密墊 | BD | 120 | 120
MBA202400192 | BA1RPTRPSNN22B01 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | LINE1 R.P.氣送系統 下桶槽氣密墊破損 | 4535200% | 4535200% | 磨損破孔 | 異物入侵 | 更換氣密墊 | BD | 120 | 120
MBA202400197 | BA1RPTRPSNN22B01 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | LINE1 R.P.氣送系統 加壓閥無法關閉 | 4535600% | 4535600% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換加壓閥後正常使用. | BD | 120 | 120
MBA202400286 | BA1RPTRPSNN22B01 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | LINE1 反應灰輸送系統壓力櫃照明不足! | 4539000% | 4539000% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換灯具後正常使用. | BD | 60 | 60 | 0 | 24817.14 | 99.7% | 99.7%
MBA202400115 | BA1SDEKBFNQ11D02 | 1線 粗篩輸送帶 1 | 補水電磁閥故障無法補水 | 4532400% | 4532400% | 環境惡劣溫度、溼度導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 電磁閥線圈斷裂,更換電磁閥.測試正常! | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400332 | BA1SDEKBFNQ31D01 | 1線 振動輸送帶(短) | 1NQ31D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(短) 內外側馬達異音 | 4540600% | 4540800% | 1NQ31D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(短) 內外側馬達異音 | 性能退化、老化 | 1NQ31D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(短) 內外側馬達更換 | BD | 120 | 120 | 0 | 174120 | 99.93% | 99.93%
MBA202400250 | BA1SDEKBFNQ51D01 | 1線 振動輸送帶1(長) | LINE1長振動輸送帶 靠馬達南側第一組彈簧片固定基座裂(整組會晃動) | 4537600% | 4537600% | LINE1長振動輸送帶 靠馬達南側第一組彈簧片固定基座裂 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | LINE1長振動輸送帶 靠馬達南側第一組彈簧片固定基座焊補完成 | BD | 90 | 90 | 0 | 174150 | 99.95% | 99.95%
MBA202300960 | BA1SDEKBFNQ52D01 | 1線 振動輸送帶2(長) | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 底板裂(之前焊補位置2處) | 4528900% | 4529400% | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 底板裂(之前焊補位置2處) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 底板焊補 | BD | 540 | 960
MBA202400041 | BA1SDEKBFNQ52D01 | 1線 振動輸送帶2(長) | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 東北側第一組彈簧片斷 東北側第5組位置底板彈簧斷 西北側第11組彈簧片斷 | 4529900% | 4529900% | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 東北側第一組彈簧片斷 東北側第5組位置底板彈簧斷 西北側第11組彈簧片斷 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 彈簧片更換三組共6片 | BD | 90 | 180
MBA202400182 | BA1SDEKBFNQ52D01 | 1線 振動輸送帶2(長) | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長)馬達靠北側第一組彈簧片斷(2/25呼出機械組-15已更換1 2 3 5 OK) | 4534800% | 4534700% | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長)馬達靠北側第一組彈簧片斷 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長)馬達靠北側第一組彈簧片更換1 2 3 5 | BD | 230 | 230
MBA202400331 | BA1SDEKBFNQ52D01 | 1線 振動輸送帶2(長) | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長) 下馬達異音 | 4540600% | 4540800% | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長) 下馬達異音 | 性能退化、老化 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長) 下馬達潤滑完成 | BD | 30 | 30 | 0 | 43337.5 | 99.49% | 99.49%
MBA202400044 | BA1SDEKBFNQ52D02 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 底板破 | 4529900% | 4529900% | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 底板破 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶底板焊補 | BD | 180 | 360
MBA202400176 | BA1SDEKBFNQ52D02 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 北側靠東第一組彈簧片斷! | 4534800% | 4535200% | 北側靠東第一組彈簧片斷! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換新振動鋼板後測試正常 | BD | 300 | 600
MBA202400191 | BA1SDEKBFNQ52D02 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長) 北側靠西數來第5組及馬達水平南側上方1組彈簧片斷，馬達數來第8組彈簧片位子處底板焊道裂。 | 4535200% | 4535200% | 北側靠西數來第5組及馬達水平南側上方1組彈簧片斷，馬達數來第8組彈簧片位子處底板焊道裂。 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換辛振動鋼板及底板焊補後測試正常 | BD | 300 | 600
MBA202400199 | BA1SDEKBFNQ52D02 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 南側西向東第二組板式彈簧片斷! | 4535800% | 4535800% | 南側西向東第二組板式彈簧片斷! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 南側西向東第二組板式彈簧片更換 | BD | 90 | 90
MBA202400219 | BA1SDEKBFNQ52D02 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 中段底板焊道裂漏灰! | 4536600% | 4536600% | 尾段底板焊道裂漏灰! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 尾段底板焊補完成 | BD | 150 | 150
MBA202400234 | BA1SDEKBFNQ52D02 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 靠馬達南側第一組彈簧片斷! | 4537100% | 4536400% | 靠馬達南側第一組彈簧片斷! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 靠馬達南側第一組彈簧片更換 | BD | 150 | 150
MBA202400242 | BA1SDEKBFNQ52D02 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 靠出口第二組彈簧片上, 底板東西向靠北焊道裂漏灰! | 4537300% | 4537300% | 靠出口第二組彈簧片上, 底板東西向靠北焊道裂漏灰! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 靠出口第二組彈簧片上, 底板東西向靠北焊道焊補完成 | BD | 360 | 360
MBA202400291 | BA1SDEKBFNQ52D02 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 南側靠馬達第三組彈簧片斷! | 4539100% | 4539100% | 南側靠馬達第三組彈簧片斷! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 南側靠馬達第三組彈簧片更換 | BD | 60 | 60 | 0 | 21581.25 | 99.09% | 99.09%
MBA202400096 | BA1SSDPMPWM03D02 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 1WM03D02 LINE1 噴霧水泵 出口本體漏水 | 4532000% | 4532000% | 1WM03D02 LINE1 噴霧水泵 出口本體漏水 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 暫時克漏處理 待大修時更換 | BD | 60 | 180 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202300591 | BA1SSDSSCNL00B01 | 1線 旋風分離器1 | LINE1 CYCLONE HOPPER 南北側破孔 | 4515300% | 4540000% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板 | BD | 180 | 180 | 0 | 174060 | 99.9% | 99.9%
MBA202400295 | BA1STRFDPRZ15B01 | 1線 鍋爐排放閃化槽1 | 1線右側四段底排管線堵塞 | 4539200% | 4540700% | 1線右側四段底排管線堵塞 | 異物入侵 | 拆清閥體後正常 | BD | 240 | 240 | 0 | 174000 | 99.86% | 99.86%
MBA202400236 | BA2BOIDCCNA10B01 | 2線 節熱器 | LINE3 ECO BY-PASS 手閥 1NB04S01 軸封漏!(位置約42米) | 4537100% | 4539900% | LINE3 ECO BY-PASS 手閥 1NB04S01 軸封漏!(位置約42米) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更新手閥後正常 | BD | 240 | 240 | 0 | 174000 | 99.86% | 99.86%
MBA202400161 | BA2BOIDDHNA30B01 | 2線 過熱器 #1 | 2NM21T02 煙道溫度計 異常偏高 | 4534300% | 4534300% | 環境溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為12年06月22日. | BD | 40 | 40
MBA202400243 | BA2BOIDDHNA30B01 | 2線 過熱器 #1 | 煙道溫度計 2NM21T04 溫度計故障(440度偏低)! | 4537300% | 4537300% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為12年10月11日. | BD | 30 | 30 | 0 | 87085 | 99.96% | 99.96%
MBA202400135 | BA2BOISBANV13Q01 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 2NV13Q01 2線13吹灰器 軸封洩漏 | 4533500% | 4533800% | 2NV13Q01 2線13吹灰器 軸封洩漏 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 2NV13Q01 2線13吹灰器 銅墊片更換 | BD | 180 | 180 | 0 | 174060 | 99.9% | 99.9%
MBA202400341 | BA2BOISBANV42Q01 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 軸封漏! | 4541000% | 4541200% | 軸封漏! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 補軸封 | BD | 150 | 150 | 0 | 174090 | 99.91% | 99.91%
MBA202400178 | BA2BOISBANV51Q01 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器 外管脫離，現場蒸汽手閥close | 4534800% | 4536200% | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器 外管脫離 | 負載變化過大 | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器 減速機檢修完成 | BD | 330 | 330 | 0 | 173910 | 99.81% | 99.81%
MBA202400003 | BA2BOISBANV61Q01 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 退回時在1/3處M.C.C. TRIP(積熱電驛)現場緊急按鈕按下! | 4529300% | 4529300% | 退回時在1/3處M.C.C. TRIP(積熱電驛)現場緊急按鈕按下! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸封壓蓋調整完成 | BD | 90 | 90
MBA202400037 | BA2BOISBANV61Q01 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 2NV61Q01 LINE2 #61吹灰器 前進到一半晃動過大MCC跳機熱電譯 | 4529900% | 4530000% | 2NV61Q01 LINE2 #61吹灰器前進到一半晃動過大MCC跳機熱電譯 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 減速機導桿鐵氟龍滑塊更換、軸封調整 | BD | 120 | 120
MBA202400078 | BA2BOISBANV61Q01 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | LINE2 #61吹灰器 無法退回，空轉。 | 4530900% | 4530900% | LINE2 #61吹灰器 無法退回，空轉。 | 磨耗、磨損、腐蝕 | LINE2 #61吹灰器更換減速機 | BD | 420 | 720
MBA202400092 | BA2BOISBANV61Q01 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 2NV61Q01 LINE2 #61吹灰器 減速機支撐桿脫離 | 4531700% | 4531700% | 2NV61Q01 LINE2 #61吹灰器 減速機支撐桿脫離、R銷脫落 | 其他製作安裝因素 | 2NV61Q01 LINE2 #61吹灰器 減速機支撐桿、R銷回裝 | BD | 60 | 120
MBA202400215 | BA2BOISBANV61Q01 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 退回時空轉,須關蒸汽慈可退至定位(緊急按鈕按下,關手閥)! | 4536400% | 4536400% | 退回時空轉,須關蒸汽慈可退至定位(緊急按鈕按下,關手閥)! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 減速機更換 | BD | 420 | 420 | 0 | 34626 | 99.36% | 99.36%
MBA202400102 | BA2CABIDFNL05D01 | 2線 誘引抽風機 | DAMPER沒有開定位訊號! | 4532100% | 4532100% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經調整開定位,位置後正常使用. | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400262 | BA2EBFBFRNN12D01 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | MCC DK05縱向跳盤後控制電源! | 4538100% | 4538100% | MCC DK05縱向跳盤後控制電源! 2NN12D01運囀燈短路 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | MCC DK05縱向跳盤後控制電源! 2NN12D01運囀燈短路,更換LLED燈泡 | BD | 180 | 180 | 0 | 174060 | 99.9% | 99.9%
MBA202400060 | BA2EBFBFRNN12D02 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 袋式2-2 ROTARY 馬達後方基座破洞 | 4530600% | 4530600% | 袋式2-2 ROTARY 馬達後方基座破洞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 50 | 50 | 0 | 174190 | 99.97% | 99.97%
MBA202400036 | BA2EBFBFUNK10N01 | 2線 袋式集塵器 1 | LINE2袋式曝氣系統 2-1-10到曝氣閥的漏氣! | 4529900% | 4529900% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經油令調整後正常使用. | BD | 30 | 30
MBA202400326 | BA2EBFBFUNK10N01 | 2線 袋式集塵器 1 | LINE2 袋式2-1 HOPPER 人孔東南側破孔! | 4540400% | 4540400% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補完成 | BD | 60 | 60 | 0 | 87075 | 99.95% | 99.95%
MBA202400195 | BA2EBFBFUNK10N02 | 2線 袋式集塵器 2 | 2NK10N02 LINE2 2-2第10排 黑色曝氣軟管和鐵管破 | 4535500% | 4535500% | 2NK10N02 LINE2 2-2第10排 黑色曝氣軟管和鐵管破 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換曝氣軟管 | BD | 90 | 90
MBA202400202 | BA2EBFBFUNK10N02 | 2線 袋式集塵器 2 | 2-2-10 曝氣油令漏氣! | 4535900% | 4535900% | 2-2-10 曝氣油令漏氣! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換曝氣管氣封 | BD | 60 | 120
MBA202400273 | BA2EBFBFUNK10N02 | 2線 袋式集塵器 2 | 袋式2-2 閘刀軸心基座裂無法關閉 | 4538500% | 4538500% | 袋式2-2 閘刀軸心基座裂無法關閉 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 基座焊補完成 | BD | 120 | 120 | 0 | 57990 | 99.85% | 99.85%
MBA202400074 | BA2EBFBFUNK10N03 | 2線 袋式集塵器 3 | 2-4袋式 ROTARY 下方布管直管處靠南側有破洞 | 4530800% | 4530800% | 2-4袋式 ROTARY 下方布管直管處靠南側有破洞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 60 | 120
MBA202400156 | BA2EBFBFUNK10N03 | 2線 袋式集塵器 3 | 袋式2-3 閘刀閥本體南側破洞 | 4534300% | 4534300% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 貼補鐵板 | BD | 120 | 120 | 0 | 87030 | 99.9% | 99.9%
MBA202400109 | BA2EBFBFUNK10N04 | 2線 袋式集塵器 4 | LINE2 袋式曝氣系統 2-4-5油令漏氣! | 4532300% | 4532300% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經油令上緊後正常使用. | BD | 60 | 60
MBA202400258 | BA2EBFBFUNK10N04 | 2線 袋式集塵器 4 | 袋式2-4 HOPPER 南側閘刀上方破(已噴漆) | 4537900% | 4537900% | 袋式2-4 HOPPER 南側閘刀上方破 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處焊補完成 | BD | 150 | 150 | 0 | 87015 | 99.88% | 99.88%
MBA202400038 | BA2FACBFRUN02D02 | 2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | LINE2 ECO HOPPER 檢視孔破洞 | 4529900% | 4530000% | 鏽蝕破損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板.測試OK | BD | 240 | 480 | 0 | 174000 | 99.86% | 99.86%
MBA202400217 | BA2FACBFRUN06D02 | 2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | LINE2 S/H ROTARY下方膨脹接頭內管變形布管破損(易造成排灰不順,導致S/H HOPPER架橋)! | 4536500% | 4540200% | LINE2 S/H ROTARY下方膨脹接頭內管變形布管破損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | LINE2 S/H ROTARY下方膨脹接頭內管變形布管破損 | BD | 180 | 180 | 0 | 174060 | 99.9% | 99.9%
MBA202400322 | BA2FACCRHUN10D02 | 2線 飛灰氣送破碎機 | MCC 斷路器TRIP! | 4540300% | 4540300% | MCC 斷路器跳積熱 及斷路器機械連鎖故障 | 磨耗、磨損、腐蝕 | MCC斷路器機械連鎖故障更換備品,並清除破碎機內部鐵塊後,恢復正常使用 | BD | 90 | 180
MBA202400323 | BA2FACCRHUN10D02 | 2線 飛灰氣送破碎機 | MCC 斷路器TRIP! | 4540300% | 4540300% | MCC 斷路器跳積熱 及斷路器機械連鎖故障 | 磨耗、磨損、腐蝕 | MCC斷路器機械連鎖故障更換備品,並清除破碎機內部鐵塊後,恢復正常使用 | BD | 90 | 180 | 0 | 87030 | 99.9% | 99.9%
MBA202400128 | BA2FACFASUN16B02 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 加壓手閥故障! | 4533500% | 4532900% | 加壓手閥故障! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 手閥更換 | BD | 90 | 180
MBA202400165 | BA2FACFASUN16B02 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | LINE2 飛灰氣送系統 氣密墊破損 | 4534400% | 4534400% | 管路灰燼阻塞 | 異物入侵 | 更換氣密墊.分向閥 | BD | 180 | 360 | 0 | 86985 | 99.85% | 99.85%
MBA202400318 | BA2FBELHINJ22X01 | 2線 燃油燃燒器 #2 | 柴油高壓軟管破漏油! | 4540200% | 4540200% | 柴油高壓軟管破漏油! | 性能退化、老化 | 更換高壓軟管後,測試功能正常 | BD | 30 | 30 | 0 | 174210 | 99.98% | 99.98%
MBA202400319 | BA2FBELHINJ32X01 | 2線 燃油燃燒器 #3 | 無法點火,直接退出! | 4540200% | 4540400% | 無法點火,直接退出! | 操作失誤 | 將點火槍退定位的紙片拿掉後再按啓動鈕,測試點火正常 | BD | 30 | 30 | 0 | 174210 | 99.98% | 99.98%
MBA202300947 | BA2INCBARNF29 | 2線 垃圾進料斜槽 | 2線垃圾進料斜槽 15米西側水夾套伸縮縫鐵件破損 暫用陶瓷纖維棉堵漏 | 4528500% | 4529600% | 2線垃圾進料斜槽 15米西側水夾套伸縮縫鐵件破損 暫用陶瓷纖維棉堵漏 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 2線垃圾進料斜槽 15米西側水夾套伸縮縫鐵件焊補 | BD | 300 | 480
MBA202400058 | BA2INCBARNF29 | 2線 垃圾進料斜槽 | 15米北側破損! | 4530600% | 4530700% | 2線 垃圾進料斜槽15米北側破損! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 2線 垃圾進料斜槽15米北側焊補完成。 | BD | 120 | 120
MBA202400241 | BA2INCBARNF29 | 2線 垃圾進料斜槽 | LINE2 進料斜槽 西南側破洞 | 4537200% | 4537200% | LINE2 進料斜槽 西南側破洞 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | LINE2 進料斜槽 西南側焊補完成。 | BD | 90 | 90 | 0 | 57910 | 99.71% | 99.71%
MBA202400270 | BA2INCBARNF58S18 | 2線 進料斜槽檔板 2 | 2NF58S02 垃圾進料擋板 東側擋板無法關閉，擋板靠北側欄杆變形 | 4538400% | 4540100% | 2NF58S02 垃圾進料擋板 東側擋板無法關閉，擋板靠北側欄杆變形 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 2NF58S02 垃圾進料擋板 東南側油壓缸更換，擋板靠北側欄杆校正 | BD | 330 | 330 | 0 | 173910 | 99.81% | 99.81%
MBA202400048 | BA2INCBHENF22S02 | LINE2左側二段爐床 | 2號爐 爐床下壓差計 左側2段前2ND21P02 數據為負值 | 4530000% | 4530000% | 2號爐 爐床下壓差計阻塞 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 壓力計導壓管阻塞清通,表頭固定座斷裂更換完成. | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400106 | BA2INCBHENF32S02 | LINE2左側三段爐床 | 2NF32S02 LINE2 第3段左側爐床油壓缸 油壓缸滲油 | 4532200% | 4532400% | 2NF32S02 LINE2 第3段左側爐床油壓缸 油壓缸滲油 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 2NF32S02 LINE2 第3段左側爐床油壓缸 油壓缸更換。 | BD | 120 | 840 | 0 | 174120 | 99.93% | 99.93%
MBA202400157 | BA2INCBHENQ19S02 | LINE2左側灰押出機 | 2NQ19S02 LINE2左側灰押出器 現場無動作 速度顯示0 | 4534300% | 4534300% | 2NQ19S02 LINE2左側灰押出器 現場無動作 速度顯示0 | 性能退化、老化 | 更換電磁閥線圈後,測試功能正常 | BD | 60 | 60
MBA202400320 | BA2INCBHENQ19S02 | LINE2左側灰押出機 | 2線左側灰押出機無法動作 | 4540200% | 4540100% | 2線左側灰押出機無法動作 | 性能退化、老化 | 更換灰押出機定位開關的滾輪配件後,測試功能正常 | MR | 30 | 30 | 50 | 87075 | 99.95% | 99.97%
MBA202400088 | BA2INCEAINM11P06 | LINE2爐膛右側壓力計 | 2NM11P06 2線爐膛壓力計 數據失真 | 4531600% | 4531600% | 2NM11P06 2線爐膛壓力計 數據失真 | 性能退化、老化 | 將高壓導管疏通後,測試功能正常 | BD | 60 | 60
MBA202400136 | BA2INCEAINM11P06 | LINE2爐膛右側壓力計 | 2NM11P06 2線爐膛壓力錶 數據-36正常-8 | 4533500% | 4533500% | 導壓管異物堵塞造成 | 負載變化過大 | 爐膛導壓管異物堵塞造成，清通後正常。 | BD | 30 | 30 | 0 | 87075 | 99.95% | 99.95%
MBA202400260 | BA2INCEAINM11T02 | LINE2爐膛溫度計 | 溫度偏低故障(低於850度)! | 4538000% | 4538000% | 溫度偏低故障(低於850度)! | 性能退化、老化 | 更換溫度計(上次更換日期112/7)後,測試功能正常 | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400244 | BA2INCEAINM11T06 | LINE2爐膛右側溫度計 | 爐膛溫度計 2NM11T06 溫度計故障(788度偏低)! | 4537300% | 4537300% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為112年10月17日. | BD | 30 | 30 | 0 | 174210 | 99.98% | 99.98%
MBA202400040 | BA2INCXGEND21S02 | 2線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 2ND21P02 LINE2第2段前左側 差壓計阻塞 | 4529900% | 4529900% | 環境惡劣溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 壓力計導壓管阻塞清通,表頭固定座斷裂更換完成. | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400025 | BA2RPTBFRNN04D01 | 2線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | ROTARY下方貼補西南側破孔漏氣! ROTARY上方伸縮布管東北側ˋ東南側破孔漏氣! | 4529500% | 4529500% | ROTARY下方貼補西南側破孔漏氣! ROTARY上方伸縮布管東北側ˋ東南側破孔漏氣! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 30 | 60
MBA202400125 | BA2RPTBFRNN04D01 | 2線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 2NN04D01 LINE2 半乾式下方ROTARY 鏈條過鬆 | 4532800% | 4532800% | LINE2 半乾式下方ROTARY 鏈條過鬆 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 鏈條調整 測試正常 | BD | 70 | 210 | 0 | 87070 | 99.94% | 99.94%
MBA202400010 | BA2RPTKBFNN05D01 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 被動側北側軸封漏! | 4529300% | 4529300% | 被動側北側軸封漏! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 軸封螺絲重新鎖固 | BD | 60 | 120
MBA202400032 | BA2RPTKBFNN05D01 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 2NN05D01 LINE2 半乾式 CHAIN CONVEYOR 會無預警speed low | 4529600% | 4529600% | 2NN05D01 LINE2 半乾式 CHAIN CONVEYOR 會無預警speed low | 磨耗、磨損、腐蝕 | Speed Sensor線路整理重新壓接及感應盤處理後,恢復正常使用 | BD | 90 | 90 | 0 | 87045 | 99.91% | 99.91%
MBA202400009 | BA2RPTKBFNN14D01 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 馬達異音! | 4529300% | 4529300% | 馬達異音! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 檢試無異常 電流2.2A 再觀察 | MR | 60 | 120
MBA202400065 | BA2RPTKBFNN14D01 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 2NN14D01 LINE2 袋式CHAIN CONVEYOR 馬達異音 | 4530700% | 4530700% | LINE2 袋式CHAIN CONVEYOR 馬達異音 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 重複開單 | BD | 480 | 1440
MBA202400066 | BA2RPTKBFNN14D01 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 2NN14D01 LINE2 袋式CHAIN CONVEYOR 馬達異音 | 4530700% | 4530700% | LINE2 袋式CHAIN CONVEYOR 馬達異音 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換馬達 測試正常 | BD | 480 | 1440 | 4 | 57740 | 99.41% | 99.45%
MBA202400013 | BA2RPTRPSNN22B01 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 2線RP氣送 2UT89P02訊號開關插頭銅綠斷裂 | 4529300% | 4529900% | 2線RP氣送 2UT89P02訊號開關插頭銅綠斷裂 | 性能退化、老化 | 2線RP氣送2UT89P02更換開關插頭後,恢復正常使用 | BD | 30 | 30
MBA202400064 | BA2RPTRPSNN22B01 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | LINE2 RP氣送系統 現場壓力H不會出現，無法自動送灰 | 4530600% | 4530700% | 壓力開關H故障 | 其他製作安裝因素 | 壓力開關H故障，線路正常，更換壓力開關測試正常。 | BD | 120 | 120 | 0 | 87045 | 99.91% | 99.91%
MBA202400016 | BA2SDEKBFNQ31D01 | 2線 振動輸送帶(短) | 2線短震動輸送機 西北側避震器斷裂 | 4529400% | 4529400% | 2線短震動輸送機 西北側避震器斷裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 2線短震動輸送機 西北側避震器更換 | BD | 120 | 240 | 0 | 174120 | 99.93% | 99.93%
MBA202400134 | BA2SDEKBFNQ31D02 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 東南角彈簧固定螺絲脫落! | 4533500% | 4533700% | 東南角彈簧固定螺絲脫落! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 東南角彈簧固定螺絲鎖固。 | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400141 | BA2SDEKBFNQ51D01 | 2線 振動輸送帶1(長) | 2NQ52D01 LINE2 長震動輸送帶 東北側底板彈簧斷 | 4533700% | 4534100% | 2NQ52D01 LINE2 長震動輸送帶 東北側底板彈簧斷 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 2NQ52D01 LINE2 長震動輸送帶 東北側底板彈簧更換。 | BD | 120 | 120 | 0 | 174120 | 99.93% | 99.93%
MBA202400138 | BA2SDEKBFNQ52D01 | 2線 振動輸送帶2(長) | LINE2 灰渣振動輸送帶(長) 靠南側從西側數來第4支板式彈簧片斷 靠北側從東側數來第6.8.9支板式彈簧片斷 | 4533500% | 4533500% | LINE2 灰渣振動輸送帶(長) 靠南側從西側數來第4支板式彈簧片斷 靠北側從東側數來第6.8.9支板式彈簧片斷 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 彈簧鋼板更換 | BD | 180 | 180 | 0 | 174060 | 99.9% | 99.9%
MBA202400133 | BA2SDEKBFNQ52D02 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 靠南側從西側數來第4支板式彈簧片斷! | 4533500% | 4533500% | 靠南側從西側數來第4支板式彈簧片斷! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 彈簧鋼板更換 | BD | 180 | 180 | 0 | 174060 | 99.9% | 99.9%
MBA202400210 | BA2SSDSSBNL02B01 | 2線 半乾式洗煙塔 | LINE2 ATOMIZER油站 高壓油管回流管(公頭)約在30公分處破已用布綁做記號! | 4536200% | 4536200% | LINE2 ATOMIZER油站 高壓油管回流管(公頭)約在30公分處破已用布綁做記號! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 油管更換 | BD | 30 | 60 | 0 | 174210 | 99.98% | 99.98%
MBA202300592 | BA2SSDSSCNL00B01 | 2線 旋風分離器1 | LINE2 CYCLONE HOPPER 北側有破孔 | 4515300% | 4539000% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板. | BD | 240 | 240 | 0 | 174000 | 99.86% | 99.86%
MBA202400034 | BA3BOIDBMNA20B01 | 3線 鍋爐汽鼓 | 汽鼓飽和蒸汽WATER BAR 3RV22A01 8米蒸汽管線接頭漏汽! | 4529900% | 4530000% | 螺帽鬆脫 | 其他製作安裝因素 | 螺帽重新鎖緊.測試OK | BD | 120 | 240
MBA202400290 | BA3BOIDBMNA20B01 | 3線 鍋爐汽鼓 | LINE3汽鼓檢測管線堵塞! | 4539100% | 4539100% | LINE3汽鼓檢測管線堵塞! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 管路清通 測試正常 | BD | 120 | 240 | 0 | 87000 | 99.86% | 99.86%
MBA202400090 | BA3BOIDCCNA01 | 3線 鍋爐 | 中控室3號爐膛攝影機畫面異常 | 4531600% | 4531600% | 中控室3號爐膛攝影機畫面異常 | 性能退化、老化 | 更換訊號分配器後,測試功能正常 | MR | 30 | 30 | 0 | 174210 | 99.98% | 100%
MBA202400224 | BA3BOIDDHNA30B01 | 3線 過熱器 #1 | 煙道溫度計3NM21T02 故障(OVER RANGE)! | 4536900% | 4536900% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為112年07月03日. | BD | 30 | 30 | 0 | 174210 | 99.98% | 99.98%
MBA202400054 | BA3BOIDDHNA60B01 | 3線 過熱器 #4 | 3RR12S08 減溫噴水閥 軸封洩漏 | 4530200% | 4530200% | 3RR12S08 減溫噴水閥 軸封洩漏 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 檢視正常 | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400052 | BA3BOISBANV13Q01 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 3線13吹灰器 軸封洩漏 | 4530200% | 4530200% | 3線13吹灰器 外管接減速機處軸封洩漏 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 外管石墨墊片更換、外管固定螺絲鎖固 | BD | 180 | 240 | 0 | 174060 | 99.9% | 99.9%
MBA202400226 | BA3BOISBANV31Q01 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 3線吹灰器暖管管線 沙孔漏蒸氣位置在LP空氣預熱器層處 | 4536900% | 4536900% | 3線吹灰器暖管管線 沙孔 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 3線吹灰器暖管管線 沙孔克漏 | BD | 150 | 150 | 0 | 174090 | 99.91% | 99.91%
MBA202400001 | BA3BOISBANV32Q01 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 3NV32Q01 主SPG 點火前氧氣壓力低 | 4529300% | 4529300% | 3NV32Q01 主SPG 點火前氧氣壓力低 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 檢修火星塞 測試正常 | BD | 360 | 360
MBA202400272 | BA3BOISBANV32Q01 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | LINE3 #32吹灰器那層的SPG 點火前甲烷壓力太低(重啟.及更換鋼瓶無效) | 4538500% | 4538500% | LINE3 #32吹灰器那層的SPG 點火前甲烷壓力太低 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 測試正常 持續觀察 | BD | 60 | 60
MBA202400294 | BA3BOISBANV32Q01 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | LINE3 #32吹灰器那層的SPG 點火前甲烷壓力太低 按壓緊急按鈕 | 4539200% | 4540500% | INE3 #32吹灰器那層的SPG 點火前甲烷壓力太低 按壓緊急按鈕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換閥舌.閥座.燃燒缸 測試正常 | BD | 390 | 780 | 0 | 57810 | 99.54% | 99.54%
MBA202400143 | BA3BOISBANV42Q01 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 3NV42Q01 輔SPG 點火前氧氣壓力低(已排空,緊急按鈕按下) | 4533700% | 4533700% | 3NV42Q01 輔SPG 點火前氧氣壓力低(已排空,緊急按鈕按下) | 機械疲勞 | 更換火星塞 測試正常 | BD | 90 | 90
MBA202400188 | BA3BOISBANV42Q01 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | SPG 儲氣室螺絲鬆脫(緊急按鈕已按下)! | 4535100% | 4535100% | SPG 儲氣室螺絲鬆脫(緊急按鈕已按下)! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換螺絲重新鎖固 | BD | 60 | 60
MBA202400230 | BA3BOISBANV42Q01 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 軸封漏! | 4537000% | 4537000% | 軸封漏! | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 補軸封及二次風逆止閥更換 | BD | 300 | 300 | 0 | 57930 | 99.74% | 99.74%
MBA202400274 | BA3BOISBANV61Q01 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 3NV61Q01 LINE3 #61吹灰器 靠近遮斷閥SWITCH作動不良 | 4538600% | 4538600% | 環境溫度、溼度、粉塵、振動導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 極限開闢拆卸清潔,重新固定並且暖管測試正常! | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400107 | BA3BOISIERA10B02 | 3線 啟動閥消音器 | LINE3 啟動閥3RA10S14 :DCS硬體警報出現11AB102 通信時間終了,就會輸出數值至啟動閥! | 4532200% | 4532200% | LINE3 啟動閥3RA10S14 :DCS硬體警報出現11AB102 通信時間終了,就會輸出數值至啟動閥! | 性能退化、老化 | 將3RA10S14所在的FIC卡片由11AB101~103位置移至13AA701~703,改TAG名稱為3RA10S15,測試功能正常 | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400072 | BA3EBFBFRNN12D01 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 下方膨脹接頭布管漏灰! | 4530800% | 4530800% | 下方膨脹接頭布管漏灰! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 60 | 120 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400121 | BA3EBFBFRNN12D02 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 軸承壓蓋螺絲鬆脫且少一顆! | 4532700% | 4532700% | 軸承壓蓋螺絲鬆脫且少一顆! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換螺絲 重新鎖固 | BD | 60 | 180
MBA202400139 | BA3EBFBFRNN12D02 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 袋式3-2旋轉閥鏈條護蓋螺絲斷 | 4533700% | 4533700% | 袋式3-2旋轉閥鏈條護蓋螺絲斷 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換螺絲及調整 | BD | 120 | 120
MBA202400227 | BA3EBFBFRNN12D02 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 袋式3-2 ROTARY軸承壓蓋螺母脫落 | 4536900% | 4537000% | 袋式3-2 ROTARY軸承壓蓋螺母脫落 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換螺絲 鏈條調整 | BD | 90 | 180 | 0 | 57990 | 99.85% | 99.85%
MBA202400020 | BA3EBFBFRNN12D05 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | ROTARY下方伸縮布管東側、北側破孔漏氣! | 4529400% | 4529500% | OTARY下方伸縮布管東側、北側破孔漏氣! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 30 | 60
MBA202400164 | BA3EBFBFRNN12D05 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 3NN12D05 LINE3 3-5 ROTARY端蓋軸封漏灰 | 4534400% | 4534400% | 軸封磨損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 端蓋軸封更換.旋轉閥抽芯 | BD | 120 | 240 | 0 | 87045 | 99.91% | 99.91%
MBA202400012 | BA3EBFBFUNK10N03 | 3線 袋式集塵器 3 | 袋式3-3 閘刀閥西側本體焊道裂縫 | 4529300% | 4529400% | 袋式3-3 閘刀閥西側本體焊道裂縫 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 破孔處修補完成 | BD | 60 | 120
MBA202400053 | BA3EBFBFUNK10N03 | 3線 袋式集塵器 3 | 袋式3-3 振動器基座有裂痕 | 4530200% | 4530200% | 袋式3-3 振動器基座有裂痕 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 裂縫處焊補完成 | BD | 90 | 180
MBA202400240 | BA3EBFBFUNK10N03 | 3線 袋式集塵器 3 | 袋式3-3 振動器基座鐵板裂開 | 4537200% | 4537200% | 鏽蝕破裂 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 焊補鐵板焊道 | BD | 270 | 270 | 0 | 57940 | 99.76% | 99.76%
MBA202400081 | BA3EBFBFUNK10N04 | 3線 袋式集塵器 4 | 袋式3-4HOPPER 閘刀閥西側焊道裂(綠漆) | 4531000% | 4531000% | 袋式3-4HOPPER 閘刀閥西側焊道裂(綠漆) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 裂縫處修補完成 | BD | 60 | 120
MBA202400245 | BA3EBFBFUNK10N04 | 3線 袋式集塵器 4 | 袋式3-4閘刀手閥南側面 原焊道處裂開 | 4537300% | 4537300% | 鏽蝕破孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 貼補鐵板 | BD | 120 | 120 | 0 | 87030 | 99.9% | 99.9%
MBA202400110 | BA3EBFBFUNK10N05 | 3線 袋式集塵器 5 | LINE3 袋式曝氣系統 3-5蓄壓桶考克上的油令漏氣! | 4532300% | 4532300% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經油令上緊後正常使用. | BD | 60 | 60
MBA202400208 | BA3EBFBFUNK10N05 | 3線 袋式集塵器 5 | LINE3 袋式3-5 HOPPER 液位計H失效 | 4536200% | 4536200% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經清潔液位計後正常使用. | BD | 60 | 60
MBA202400313 | BA3EBFBFUNK10N05 | 3線 袋式集塵器 5 | LINE3 袋式3-5 HOPPER液位計H失效! | 4539900% | 4539900% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現液位計控制器螺絲鬆動,經固定後正常使用. | BD | 60 | 60
MBA202400325 | BA3EBFBFUNK10N05 | 3線 袋式集塵器 5 | LINE3 袋式3-5 HOPPER 架橋到檢查孔液位計未有警報 | 4540400% | 4540400% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經更換葉片後正常使用. | BD | 60 | 60 | 0 | 43500 | 99.86% | 99.86%
MBA202400014 | BA3FACFASUN16B02 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 3線飛灰氣送系統 出口閥前方管線沙孔漏灰現場以包覆 | 4529300% | 4529400% | 3線飛灰氣送系統 出口閥前方管線沙孔漏灰現場以包覆 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔處燒焊完成 | BD | 120 | 300
MBA202400094 | BA3FACFASUN16B02 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | LINE3 飛灰氣送系統 氣密墊破(壓力4.2bar目前堪用) | 4531700% | 4531700% | 速排閥磨損 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換氣密墊.速排閥 | BD | 120 | 240
MBA202400169 | BA3FACFASUN16B02 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | LINE3 飛灰氣送系統 自動助吹手閥損壞 | 4534500% | 4534500% | LINE3 飛灰氣送系統 自動助吹手閥損壞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 手閥更換 | BD | 180 | 360
MBA202400184 | BA3FACFASUN16B02 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 氣密墊分向閥AIR管老化須更新! | 4534800% | 4534800% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換AIR管後正常使用. | BD | 60 | 60
MBA202400225 | BA3FACFASUN16B02 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 3線飛灰氣送管線 8米出口閥後約3米處沙孔漏灰 | 4536900% | 4536900% | 3線飛灰氣送管線 8米出口閥後約3米處沙孔漏灰 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔焊補 | BD | 90 | 90 | 0 | 34734 | 99.67% | 99.67%
MBA202400209 | BA3INCBARNF13S06 | 3線 中間垃圾推進器 | 3NF13S02 LINE3 中間FEEDER 分向閥漏，約5秒1滴 | 4536200% | 4536900% | 3NF13S02 LINE3 中間FEEDER 分向閥漏，約5秒1滴 | 性能退化、老化 | 更換O-ring並使用墊片密封膠檢修後,測試功能正常 | BD | 30 | 30 | 0 | 174210 | 99.98% | 99.98%
MBA202400168 | BA3RPTRPSNN22B01 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 3NN26S01 LINE3 RP氣送系統 現場控制盤內洩壓電磁閥旋鈕損壞 | 4534500% | 4534500% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換電磁閥後正常使用. | BD | 60 | 60
MBA202400187 | BA3RPTRPSNN22B01 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | LINE3 RP氣送系統 出口壓力L不會出現 | 4535100% | 4535100% | LINE3 RP氣送系統 出口壓力L不會出現 | 性能退化、老化 | 壓力表接頭清潔,測試功能正常 | BD | 30 | 30 | 0 | 87075 | 99.95% | 99.95%
MBA202400249 | BA3SDEKBFNQ31D01 | 3線 振動輸送帶(短) | 3線短振動輸送 東北側避震器損壞 | 4537600% | 4537600% | 3線短振動輸送 東北側避震器損壞 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 3線短振動輸送 東北側避震器檢修完成 | BD | 60 | 60
MBA202400314 | BA3SDEKBFNQ31D01 | 3線 振動輸送帶(短) | 3NQ31D02 3線振動輸送帶(短) 靠北側襯裙鐵板裂開 | 4540000% | 4540000% | 3NQ31D02 3線振動輸送帶(短) 靠北側襯裙鐵板裂開 | 性能退化、老化 | 3NQ31D02 3線振動輸送帶(短) 靠北側襯裙鐵板焊補 | BD | 150 | 150 | 0 | 87015 | 99.88% | 99.88%
MBA202400179 | BA3SDEKBFNQ31D02 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 北側東西側2組避震器基座變形，北側護板焊道裂2處。 | 4534800% | 4534800% | LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 北側東西側2組避震器基座變形，北側護板焊道裂2處。 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 避震器基座調整 裂縫焊補 | BD | 300 | 300 | 0 | 173940 | 99.83% | 99.83%
MBA202400330 | BA3SDEKBFNQ52D01 | 3線 振動輸送帶2(長) | 3NQ52D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(長) 上馬達異音 | 4540600% | 4540600% | 性能退化、老化導致 | 性能退化、老化 | 更換整修振動馬達組,測試完成. | BD | 180 | 360 | 0 | 174060 | 99.9% | 99.9%
MBA202400253 | BA3SDEKBFNQ52D02 | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 3NQ52D02 LINE3灰渣振動輸送帶(長) 靠出口算起北側第一組，南側第三組彈簧片斷 | 4537800% | 4537800% | 3NQ52D02 LINE3灰渣振動輸送帶(長) 靠出口算起北側第一組，南側第三組彈簧片斷 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 3NQ52D02 LINE3灰渣振動輸送帶(長) 靠出口算起北側第一組，南側第三組彈簧片更換 | BD | 120 | 120 | 0 | 174120 | 99.93% | 99.93%
MBA202400231 | BA3SSDEBANL02D01 | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 啟動震動值過高 X:79/Y:88(DISC 新的EN1120620-B)! | 4537000% | 4537000% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經發現 X:放大器線路鬆脫,重新固定後正常使用. | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400073 | BA3SSDSSBNL02B01 | 3線 半乾式洗煙塔 | 3線ATOMIZER 油位60%請補油。 | 4530800% | 4530800% | 3線ATOMIZER 油位60% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 3線ATOMIZER 補油80L | BD | 60 | 120 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400007 | BA3SSDSSCNL00B01 | 3線 旋風分離器1 | LINE3 CYCLONE HOPPER液位計3NL00L01(H)掛著,無架橋! | 4529300% | 4529400% | LINE3 CYCLONE HOPPER液位計3NL00L01(H)掛著,無架橋! | 磨耗、磨損、腐蝕 | LINE3 CYCLONE HOPPER液位計 拆卸清潔,並更換控制器回裝後,恢復正常使用 | BD | 120 | 120 | 0 | 174120 | 99.93% | 99.93%
MBA202400006 | BA3STRFDPRZ15B01 | 3線 鍋爐排放閃化槽1 | 排水溝的管銹蝕破孔! | 4529300% | 4529400% | 排水溝的管銹蝕破孔! | 磨耗、磨損、腐蝕 | 更換排水管燒焊完成 | BD | 90 | 180 | 0 | 174150 | 99.95% | 99.95%
MBA202400026 | BA4SSDEBANL02D01 | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 油管法蘭漏油! | 4529500% | 4529500% | 螺帽鬆動 | 其他製作安裝因素 | 螺帽重新鎖緊.測試OK | BD | 90 | 180
MBA202400045 | BA4SSDEBANL02D01 | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 投入啟動震動值X:4 Y:26,目前X:34 Y:63;X軸數值差異過大 (目前#4 ATOMIZER在LINE2使用中) | 4530000% | 4530800% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換放大器後正常. | BD | 60 | 60
MBA202400221 | BA4SSDEBANL02D01 | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 控制線接頭脫落滑牙! | 4536600% | 4536600% | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 經重新固定後正常使用 . | BD | 60 | 60 | 0 | 58010 | 99.88% | 99.88%
MBA202400232 | BAgAHBACE2 | 灰燼吊車 2(南) | 南側灰渣吊車 秤重無顯示 | 4537000% | 4536900% | 線路斷線 | 其他製作安裝因素 | 檢查電源時有時無，確認大車控制箱線路氧化，重新接線測試正常。 | BD | 60 | 60 | 4983 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400340 | BAgFACKBF1 | Line1飛灰輸送系統 | LINE1 飛灰氣送系統 出口閥前管線沙孔 | 4541000% | 4541100% | LINE1 飛灰氣送系統 出口閥前管線沙孔 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 沙孔修補完成 | BD | 150 | 300 | 60 | 174090 | 99.91% | 99.91%
MBA202400190 | BAgINCBAR2 | Line2焚化爐區 | 2NM21T06 LINE2 煙道溫度計 溫度異常偏高1280 | 4535100% | 4535100% | 環境溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換為112年05月02日. | BD | 60 | 60 | 0 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400095 | BAgINCBAR3 | Line3焚化爐區 | 3NM21T06 煙道溫度計 溫度計故障(有時突然低於350度) | 4532000% | 4532000% | 環境惡劣溫度、溼度、粉塵導致 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 更換溫度計新品,上次更換時間為110年12月16日. | BD | 30 | 30 | 0 | 174210 | 99.98% | 99.98%
MBA202400196 | BAgPLVCBS | 0.38KV | 游泳池熱水熱泵NFB更換. | 4535500% | 4535500% | 游泳池熱水熱泵NFB更換. | 性能退化、老化 | 游泳池熱水熱泵NFB更換. | MR | 30 | 30 | 0 | 174210 | 99.98% | 100%
MBA202400167 | BAgRPTKBF3 | Line3反應灰輸送系統 | LINE3 RP氣送系統 壓力錶故障 指針最低卡在0.4(洩壓後) | 4534500% | 4534500% | 性能退化、老化 | 性能退化、老化 | 經更換壓力錶後正常使用. | BD | 60 | 60 | 500 | 174180 | 99.97% | 99.97%
MBA202400321 | BAgSTRACC | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | #3ACC齒輪箱油液位没有顯示 | 4540200% | 4540100% | #3ACC齒輪箱油液位没有顯示 | 性能退化、老化 | 更換ACC齒輪箱油液位計後,測試功能正常 | MR | 30 | 30 | 3833 | 174210 | 99.98% | 100%
MBA202400327 | BAgTGETGG | 汽輪發電機 | 歲修檢查更換BRC400不能自動切換. | 4540400% | 4540400% | 歲修檢查更換BRC400不能自動切換. | 其他製作安裝因素 | 歲修檢查更換BRC400不能自動切換. | OH | 30 | 30 | 0 | 174210 | 99.98% | 100%
MBA202400112 | BAgYDAPMP | 空調系統 | 南側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 4532300% | 4532300% | 南側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 性能退化、老化 | 集水盤及排水管疏通後,測試功能正常 | BD | 60 | 60
MBA202400113 | BAgYDAPMP | 空調系統 | 0WV41D1 吊車控制室空調 跳故障 復歸重啟後一樣 | 4532400% | 4532400% | 0WV41D1 吊車控制室空調 跳故障 復歸重啟後一樣 | 性能退化、老化 | 已停用,改戶外機 | BD | 30 | 30 | 589 | 87075 | 99.95% | 99.95%

## 未完工資料
派工單號 | 請修單號 | 設備名稱 | 異常名稱 | 故障描述 | 組別 | 維修人員 | 維修狀態 | 需求日 | 派工日 | 完成日 | 重要順序
MBA202400389 | LBA202400352 | 燃油儲槽1 | 功能異常 | 再熱系統柴油回流管線 15-PE-93-PC3 純水貯槽前隔柵板下柴油管線破滴油! | 機械組 |  |  | 4542500% | 4542500% |  | 一週
MBA202400388 | LBA202400351 | 1線 採樣冷卻器3 | 功能異常 | LINE1 汽鼓飽和蒸汽導電度計 1RV22A01 導電度計電線破皮,數值不正確! | 儀電組 |  |  | 4542500% | 4542500% |  | 一天
MBA202400391 | LBA202400348 | 氣冷式冷凝器 5 | 功能異常 | 0QA07T5J 斷訊! | 儀電組 |  |  | 4542300% | 4542500% |  | 一天
MBA202400392 | LBA202400349 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 蛇籠鐵鍊C型扣遺失 | 儀電組 |  |  | 4542300% | 4542500% |  | 一天
MBA202400393 | LBA202400347 | 燃油儲槽1 | 清潔整理 | 柴油管線煙道再熱管路破洞漏油 位置已標示格柵下方 | 機械組 |  |  | 4542200% | 4542500% |  | 一週
MBA202400377 | LBA202400338 | 廠房 | 功能異常 | 1RA10P02 LINE1 過熱器出口總管 壓力錶內油變質，髒汙 | 儀電組 |  |  | 4542100% | 4542100% |  | 大修
MBA202400378 | LBA202400339 | 廠房 | 功能異常 | 2RA10P02 LINE2 過熱器出口總管 壓力錶內油變質，髒汙 | 儀電組 |  |  | 4542100% | 4542100% |  | 大修
MBA202400380 | LBA202400341 | 廠房 | 功能異常 | LINE3 2通頂西北側人孔處 燈具不亮 | 儀電組 |  |  | 4542100% | 4542100% |  | 二天
MBA202400382 | LBA202400337 | 氣冷式冷凝器 5 | 功能異常 | 0QA07L5B 5號ACC FAN 液位計失真現場檢查正常 | 儀電組 |  |  | 4542000% | 4542100% |  | 二天
MBA202400364 | LBA202400330 | WCC冷凝水櫃 | 功能異常 | 0RM50L3 WCC 冷凝水槽 翻板式液位計H及HH經常誤動作 | 儀電組 |  |  | 4541800% | 4541800% |  | 二天
MBA202400345 | LBA202400315 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 1RA10S11 LINE1電動安全閥洩漏(目前切OFF,手閥關閉) | 機械組 |  |  | 4541400% | 4541400% |  | 一週
MBA202400339 | LBA202400302 | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 功能異常 | DCS 無電流顯示! | 儀電組 |  |  | 4540800% | 4541000% |  | 一天
MBA202400324 | LBA202400290 | 2線 過熱器 #4 | 功能異常 | LINE2電動安全閥 2RA10S11 洩漏(目前切OFF,手閥關閉)! | 機械組 |  |  | 4540400% | 4540400% |  | 大修
MBA202400315 | LBA202400283 | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 功能異常 | 電動飼水泵(小) 端蓋漏水 | 機械組 |  |  | 4539900% | 4540000% |  | 一天
MBA202400311 | LBA202400280 | 飼水儲槽2 | 功能異常 | 除氧櫃12中間處低壓飼水加熱器管線 疏水管線堵塞 | 機械組 |  |  | 4539800% | 4539900% |  | 一天
MBA202400312 | LBA202400281 | 灰燼吊車 1(北) | 功能異常 | 北側灰渣吊車 靠東側油壓缸滲油 | 機械組 |  |  | 4539800% | 4539900% |  | 一週
MBA202400310 | LBA202400278 | 室內進氣風扇1 | 功能異常 | 平台排風扇快掉落須拆除共3顆，有部分葉片已損壞需現場查看。 | 儀電組 |  |  | 4539700% | 4539800% |  | 一月
MBA202400299 | LBA202400269 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口管線高度約12米處破孔漏灰(暫時包覆)! | 機械組 |  |  | 4539300% | 4539300% |  | 一天
MBA202400235 | LBA202400208 | 2線 節熱器 | 功能異常 | LINE2 ECO BY-PASS 管線 100-2NA-10-PC1-H90 漏水(須搭架拆保溫確認位置)! | 機械組 |  |  | 4537100% | 4537100% |  | 大修
MBA202400171 | LBA202400158 | 廠房 | 功能異常 | 垃圾貯坑紅外線監控主機散熱風扇異音! | 儀電組 |  |  | 4534800% | 4534800% |  | 一天
MBA202400158 | LBA202400134 | 廢水處理廠排氣風扇2 | 功能異常 | 0UV35D1 廢水廠排風機 廢水廠排風管破裂 | 機械組 |  |  | 4534200% | 4534300% |  | 一週
MBA202400148 | LBA202400127 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 人孔固定絞鏈栓損壞 | 機械組 |  | 大修時處理 | 4533800% | 4533900% |  | 二天
MBA202400004 | LBA202300851 | 活性碳貯倉1 | 功能異常 | 0NP10L01(H)掛著(存量1.4噸)! | 儀電組 |  |  | 4529100% | 4529300% |  | 一天
MBA202300918 | LBA202300802 | 氣冷式冷卻水冷卻器 7 | 功能異常 | 0VA21D1 CCC W冷卻風扇 齒輪箱沒油 | 機械組 |  | 維修課檢修中 | 4527500% | 4527800% |  | 二天
MBA202300643 | LBA202300556 | 固化廠飛灰貯槽及輸送系統B | 功能異常 | 飛灰及水泥下料伸縮套破損 | 機械組 |  | 備品申請中 | 4517000% | 4517300% |  | 兩週
MBA202300461 | LBA202300396 | 空調箱 9 | 功能異常 | 0WV21D1 8米西北側6.6KV~10.5KV空調 入風口破損(有二處) | 機械組 |  |  | 4510500% | 4510600% |  | 一週
MBA202300385 | LBA202300326 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 飛灰SILO1卸灰氣動閘刀閥0UN20S16 氣動閘刀閥無法使用! | 儀電組 |  |  | 4507600% | 4507700% |  | 兩週
MBA202300279 | LBA202300235 | 軸封蒸汽冷凝器 | 功能異常 | 0SG01S02 T/G 軸封蒸汽 疏水手閥閥桿斷 | 機械組 |  |  | 4505400% | 4505400% |  | 大修
MBA202300036 | LBA202300025 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1、2、3汽鼓檢測水溫度控制閥1/2/3RV21S06 失效! | 儀電組 |  | 備品申請中 | 4493800% | 4493800% |  | 一週
MBA202200037 | LBA202200032 | 飛灰貯倉2螺旋式輸送機1 | 功能異常 | 無法啟動! | 儀電組 |  |  | 4478200% | 4478300% |  | 一週

## DATA
派工單號 | 請修單號 | 設備名稱 | 異常名稱 | 故障描述 | 組別 | 維修人員 | 維修狀態 | 需求日 | 派工日 | 完成日 | 重要順序 | 結單日數 | 符合度
MBL202200452 | LBL202200371 | 廠房設備 | 功能異常 | 南側垃圾吊車參觀走道 屋頂上方冷氣冷凝水排水管線阻塞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4476800% | 4476900% | 4476900% | 二天 | 1
MBL202200451 | LBL202200370 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 0UI24S3 -7M垃圾水日用櫃 出口閥開關過緊 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4476700% | 4476800% | 4476800% | 一天 | 1
MBL202200450 | LBL202200369 | 氣冷式冷卻水冷卻器 2 | 功能異常 | 0VA20D2 CCCW風扇 出現 PROTECTION FAULT,現場RESET無效 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4476600% | 4476700% | 4476700% | 一天 | 1
MBL202200448 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊 大車無法移動無警報 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4476500% | 4476500% | 4476500% | 一天 | 0
MBL202200449 | LBL202200368 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 3NV32Q01那層的SPG點火前甲烷壓力過低!緊急按鈕按下,電源OFF! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4476400% | 4476700% | 4476700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200447 |  | 3線 過熱器 #4 | 預防保養 | 3RR12S08 MOV更換為AOV,增設壓力表 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4476300% | 4476300% | 4476300% | 一週 | 0
MBL202200444 | LBL202200367 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車爪斗8~10點鐘方向油管有油漬 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4476200% | 4476200% | 4476200% | 一天 | 0
MBL202200445 | LBL202200365 | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 格柵板破損失去功能! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4476100% | 4476200% | 4476300% | 大修 | 2
MBL202200446 | LBL202200366 | Atomizer維修吊車 | 功能異常 | 吊車會卡到LINE2的位置,需用人力拉才會動有危險性! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4476100% | 4476200% | 4476300% | 一月 | 2
MBL202200443 | LBL202200363 | 3線 鍋爐 | 功能異常 | 3號爐天車 鋼索斷股會勾到導索器 | 機械組 |  |  | 4475900% | 4476000% |  | 一週 | 1528.5749 | 逾期
MBL202200442 | LBL202200364 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式1-5第14排 曝氣閥不會作動 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4475900% | 4476000% | 4476000% | 二天 | 1
MBL202200436 |  | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料氣密墊損壞! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4475800% | 4475800% | 4475800% | 一天 | 0
MBL202200437 | LBL202200362 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 2NV13Q01 LINE2 #13吹灰器 軸封漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4475800% | 4476000% | 4476000% | 二天 | 2
MBL202200438 | LBL202200361 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 吹灰器卡在裡面,送電不會動,使用工具退回定位 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4475800% | 4476000% | 4476000% | 二天 | 2
MBL202200439 | LBL202200360 | 消防系統 | 功能異常 | 消防管線 垃圾吊控室南側消防管線漏水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4475800% | 4476000% | 4476100% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200440 | LBL202200359 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 爪斗10點鐘方向護蓋脫離 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4475800% | 4476000% | 4476000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200441 | LBL202200358 | 1線 袋式集塵器 | 功能異常 | LINE1 袋式曝氣系統 壓力錶只有5bar 曝氣時無壓降 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4475800% | 4476000% | 4475800% | 一天 | 0
MBL202200435 | LBL202200357 | 1線 袋式集塵器 | 功能異常 | 1NN14D01 LINE 1 袋式CHAIN CONVEYOR卡住,無法作動! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4475700% | 4475700% | 4475700% | 一天 | 0
MBL202200434 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 1NN12D01 袋式1-2 ROTARY運轉時忽快忽慢積熱電譯作動電流值2.4-4.8(A) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4475700% | 4475700% | 4475700% | 緊急 | 0
MBL202200431 | LBL202200356 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 預防保養 | 1NN21S02 1線RP氣送壓力櫃 氣密墊損壞無法蓄壓送灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4475600% | 4475600% | 4475600% |  | 0
MBL202200433 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 電線捲揚機碳刷磨損 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4475600% | 4475600% | 4475500% | 一天 | -1
MBL202200426 | LBL202200354 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 1線51吹灰器 退回時卡住積熱電譯作動 送電2次才退回 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4475500% | 4475500% | 4475500% | 一天 | 0
MBL202200430 |  | LINE3右側二段爐床 | 預防保養 | L3 二段右側爐床SW更換 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4475500% | 4475500% | 4474900% | 一週 | -6
MBL202200432 | LBL202200355 | LINE3爐膛左側溫度計 | 功能異常 | OVER RANGE故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4475500% | 4475600% | 4475600% | 一天 | 1
MBL202200423 | LBL202200349 | 活性碳進料機 1 | 功能異常 | LOOP1 AC 方形直管壓蓋(西側)處洩漏開側蓋檢查並無發現HOPPER破損疑似壓蓋PACK老化無法氣密 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4475400% | 4475400% | 4475400% | 一天 | 0
MBL202200424 | LBL202200350 | 傾卸門液壓油槽 | 功能異常 | 傾卸平台北側13米 油站液位計 滲油 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4475400% | 4475400% | 4475400% |  | 0
MBL202200427 | LBL202200351 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 抓斗上升停止後抓斗會下滑! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4475400% | 4475500% | 4475700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200428 | LBL202200352 | 廠房設備 | 功能異常 | LINE2 過熱器平台照明故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4475400% | 4475500% | 4475500% | 二天 | 1
MBL202200429 | LBL202200353 | 廠房設備 | 功能異常 | LINE2 灰押出機左側平台下方照明故障!(需移位置) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4475400% | 4475500% | 4475500% | 二天 | 1
MBL202200425 | LBL202200348 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 靠南靠東靠西CASING破孔漏灰! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4475300% | 4475400% | 4475400% | 一天 | 1
MBL202200420 | LBL202200347 | LINE2爐膛中間壓力計 | 功能異常 | 2NM11P02 2線爐膛左側壓力計 DCS壓力計失真 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4475300% | 4475300% | 4475300% | 一天 | 0
MBL202200421 | LBL202200345 | 活性碳進料機 1 | 功能異常 | 0NF14D02 LOOP1 AC FEEDER及上方澎脹接頭漏AC | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4475000% | 4475300% | 4475300% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200422 | LBL202200346 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 下料閘刀 過緊 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4475000% | 4475300% | 4475300% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200418 | LBL202200343 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 泵出口壓力錶故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4475000% | 4475000% | 4475000% | 一天 | 0
MBL202200419 | LBL202200344 | 活性碳貯倉2 | 功能異常 | LOOP2 A.C.下料閘刀0NP21S02無法COLSE! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4475000% | 4475000% | 4475000% | 一天 | 0
MBL202200414 |  | 3線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 排水排渣檢查後補水RIDDLING CONVEYOR MCC TRIP!(正反轉無效) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4474900% | 4474900% | 4474900% | 一天 | 0
MBL202200415 | LBL202200342 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | LINE1 #3ATOMIZER 回流管 油管破，滲油(現場有綁白布) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4474900% | 4474900% | 4474900% | 二天 | 0
MBL202200416 | LBL202200340 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN34D01 RP SILO1 SCREW 人孔破損及人孔週邊破洞,內部鏽蝕 | 機械組 |  |  | 4474800% | 4474900% |  | 二天 | 1539.5749 | 逾期
MBL202200417 | LBL202200341 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN34D01 RP SILO1 SCREW 中控室啟動後會自行停止，疑似下料管訊號問題 | 機械組 |  |  | 4474800% | 4474900% |  | 二天 | 1539.5749 | 逾期
MBL202200410 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗無法開關! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4474700% | 4474700% | 4474700% | 一天 | 0
MBL202200411 | LBL202200339 | 石灰乳回流閥2 | 清潔整理 | 石灰站2站 回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4474600% | 4474700% | 4474700% | 一天 | 1
MBL202200413 | LBL202200338 | 移動式加藥泵2 | 功能異常 | 馬達會動,泵不會動! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4474600% | 4474700% | 4474700% | 一天 | 1
MBL202200412 | LBL202200337 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 馬達過載TRIP! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4474600% | 4474700% | 4474700% | 一天 | 1
MBL202200409 | LBL202200336 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE3 SPG(輔) 沒有偵測到爆炸,排空重啟正常但下次會再出現警報(目前氮氣氧氣甲烷排空) | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4474500% | 4474600% | 4474600% | 一天 | 1
MBL202200405 |  | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1NV32Q01 LINE1 #32吹灰器 靠近遮斷閥SWITCH斷 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4474400% | 4474400% | 4474400% | 一天 | 0
MBL202200408 | LBL202200335 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 南側-7米日光燈 日光燈故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4474400% | 4474600% | 4474600% | 二天 | 2
MBL202200404 | LBL202200332 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 3NN12D02 LINE3 3-2 ROTARY 本體(南側)破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4474300% | 4474300% | 4474300% | 二天 | 0
MBL202200406 | LBL202200333 | 灰燼吊車 2(南) | 功能異常 | 南側灰渣吊車 抓斗停止時會下滑、抓斗西北側耐磨條掉落 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4474300% | 4474600% | 4474600% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200407 | LBL202200334 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 3-4袋式 ROTARY CASING 北側破孔 靠減速機上方 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4474300% | 4474600% | 4474600% | 三天 | 3
MBL202200402 | LBL202200330 | 廠房設備 | 功能異常 | LINE1 爐門窺視孔玻璃架損壞! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4474200% | 4474300% | 4474300% | 二天 | 1
MBL202200403 | LBL202200331 | 2線 旋風分離器下料旋轉閥1 | 功能異常 | LINE2 CYCLONE 2NL00B01液位計(2NL00L01)誤警報頻繁! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4474200% | 4474300% | 4474300% | 一天 | 1
MBL202200399 |  | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | LINE2左側灰押出器的右側高壓油管破噴油! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4474100% | 4474100% | 4474100% | 緊急 | 0
MBL202200400 | LBL202200329 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 2飛灰氣送系統進SILO頂管線破,漏灰!(現已暫時包覆) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4474100% | 4474200% | 4474200% | 一天 | 1
MBL202200401 | LBL202200328 | 儀用空氣儲槽1 | 功能異常 | 卻水器故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4474100% | 4474200% | 4474200% | 一天 | 1
MBL202200395 | LBL202200325 | 1線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 1UN02D01 LINE1 ECO HOPPER 檢視孔有一個破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4474000% | 4474000% | 4474000% | 二天 | 0
MBL202200397 | LBL202200326 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(短) 短接長下方護板裂開 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4474000% | 4474100% | 4474100% | 二天 | 1
MBL202200398 | LBL202200327 | LINE1爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 溫度顯示異常! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4474000% | 4474100% | 4474100% | 一天 | 1
MBL202200389 | LBL202200323 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN26S01 LINE3 R/P氣送系統 平衡管卸壓閥CLOSE無法定位 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4473900% | 4473900% | 4474000% | 二天 | 1
MBL202200394 |  | 3線 過熱器 #4 | 預防保養 | 過熱器減溫噴水閥改AOV,增加一個壓力感測訊號. | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4473900% | 4473900% | 4473900% | 一週 | 0
MBL202200396 | LBL202200324 | 廠房設備 | 功能異常 | 垃圾貯坑南側維修艙門現場盤緊急按鈕故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4473900% | 4474000% | 4474000% | 三天 | 1
MBL202200388 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 鏈條解掉盤車無效(ROTARY 緊急按鈕按下,閘刀CLOSE)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4473800% | 4473800% | 4473800% | 一天 | 0
MBL202200387 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 電器室4Q1開關跳脫 冒火花,及跨勾無警報 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4473800% | 4473800% | 4473800% | 一天 | 0
MBL202200390 | LBL202200320 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE1袋式1-3-3曝氣電磁閥接點斷腳無法作動! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4473800% | 4473900% | 4474000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200391 | LBL202200321 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE1袋式1-5-3曝氣電磁閥接點斷腳無法作動! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4473800% | 4473900% | 4474000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200393 | LBL202200322 | 3線 旋風分離器2 | 功能異常 | LINE3 CYCLONE HOPPER液位計3NL00L02(H)誤警報頻繁! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4473800% | 4473900% | 4473900% | 一天 | 1
MBL202200386 |  | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1NV32Q01 LINE1 #32吹灰器 啟動前進50公分,M.C.C.TRIP及遮斷閥連桿脫離 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4473700% | 4473700% | 4473700% | 一天 | 0
MBL202200392 | LBL202200319 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車維修艙門 南側儲坑內艙門鏈條斷裂馬達空轉 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4473700% | 4473900% | 4473900% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200384 | LBL202200318 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | 垃圾平台7號傾卸門 傾卸門脫軌(未全開) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4473600% | 4473600% | 4473600% | 一天 | 0
MBL202200385 |  | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1NN21S02LINE1 RP氣送系統半球閥氣壓缸內漏 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4473600% | 4473600% | 4473700% | 一天 | 1
MBL202200383 |  | 廠區攝影機 | 預防保養 | 中控室攝影機CCTV MOUSE延長線更換. | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4473500% | 4473500% | 4473500% | 兩週 | 0
MBL202200381 | LBL202200317 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 吹灰器 碰到SWITCH退回時,M.C.C.跳過載 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4473400% | 4473400% | 4473400% | 一天 | 0
MBL202200379 | LBL202200314 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 1NV62Q01 LINE1 #62吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4473300% | 4473300% | 4473300% | 一天 | 0
MBL202200380 | LBL202200315 | Na3PO4 加藥泵3 | 功能異常 | 運轉無流量! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4473300% | 4473300% | 4473300% | 一天 | 0
MBL202200382 | LBL202200316 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1UN14S04 LINE1飛灰氣送系統 下料閥無法關定位 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4473300% | 4473400% | 4473400% | 一天 | 1
MBL202200374 | LBL202200313 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 南側灰渣吊車 大車無法往前操作台上警報為防撞裝置作動 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4473200% | 4473200% | 4473200% | 二天 | 0
MBL202200378 |  | 2號主消防泵 | 預防保養 | 負5米消防保壓泵,壓力開關銹蝕更換. | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4473200% | 4473200% | 4473200% | 一週 | 0
MBL202200373 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車主吊輕載常出現,且要南北側移動時會滑行! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4473100% | 4473100% | 4473100% | 一天 | 0
MBL202200376 | LBL202200312 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 3NN12D02 袋式3-2 ROTARY 靠北側CASING破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4473000% | 4473200% | 4473200% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200375 | LBL202200311 | 發電機 | 功能異常 | 0SP02T4 發電機 冷卻水出口溫度表故障 DCS顯示324度 現場表48度 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4473000% | 4473200% | 4473200% | 三天 | 2
MBL202200369 | LBL202200309 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2NN02D01 2線半乾式破碎機 SPEED LOW正反轉卡住 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4472900% | 4472900% | 4472900% | 一天 | 0
MBL202200370 | LBL202200307 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式3-4 HOPPER西側面鐵板破洞位置在振動器上方 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4472900% | 4472900% | 4472900% | 二天 | 0
MBL202200371 | LBL202200308 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 3NN14D01 袋式CHAIN CONVEYOR 馬達固定座偏移現象需校正固定 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4472900% | 4472900% | 4472900% | 二天 | 0
MBL202200377 | LBL202200310 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 北側灰渣吊車抓斗往下時無法馬上停止! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4472900% | 4473200% | 4472900% | 一天 | 0
MBL202200367 | LBL202200305 | WCC流量控制閥 | 功能異常 | 0VA58F1 WCC冷卻水流量計 數據卡在1136 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4472800% | 4472800% | 4475400% | 三天 | 26 | 逾期
MBL202200368 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 三線飛灰壓力錶更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4472800% | 4472800% | 4472800% | 一週 | 0
MBL202200372 | LBL202200306 | 3線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | 3NN20L01 LINE3 RP氣送液位計 H不會出現 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4472800% | 4472900% | 4472900% | 一天 | 1
MBL202200364 | LBL202200304 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 預防保養 | RP SILO2 8米閘刀閥 開過緊 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4472700% | 4472700% | 4472700% | 一天 | 0
MBL202200365 |  | 蒸汽渦輪機 | 預防保養 | 控制油櫃清洗濾芯更換 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4472700% | 4472700% | 4472700% | 一週 | 0
MBL202200366 |  | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 3NN02D01 LINE3 半乾式破碎機 SPEED LOW正反轉卡住 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4472700% | 4472700% | 4474100% | 一天 | 14 | 逾期
MBL202200363 |  | LINE1左側二段爐床 | 預防保養 | 爐床定位sensor故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4472600% | 4472600% | 4472600% | 二天 | 0
MBL202200362 | LBL202200303 | 除氧器1 | 功能異常 | 1RH14S04 1線HP空氣預熱器 1RH14S04逆止閥作動不良 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4472400% | 4472500% | 4472500% | 二天 | 1
MBL202200361 | LBL202200302 | 1線 第二煙道吹灰器 71 | 機械性異常 | LINE1 #71吹灰器軸封洩漏蒸汽 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4472300% | 4472500% | 4472500% | 三天 | 2
MBL202200360 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 人機顯示過負載警報吊車無法使用 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4472300% | 4472300% | 4472300% | 緊急 | 0
MBL202200358 |  | 1線 燃燒器進出閘門2 | 預防保養 | 柴油壓力表故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4472200% | 4472200% | 4472100% | 二天 | -1
MBL202200359 |  | 2線 過熱器 #3 | 預防保養 | 2RR11S08 MOV VR更換. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4472200% | 4472200% | 4472200% | 一週 | 0
MBL202200353 | LBL202200299 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式HPRRER 1-3靠閘刀 西側破損 及 閘刀上方破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4472100% | 4472100% | 4472100% | 二天 | 0
MBL202200354 | LBL202200300 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式HOPPER 3-5 東側破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4472100% | 4472100% | 4472100% | 二天 | 0
MBL202200357 | LBL202200301 | HCL 計量槽1 | 功能異常 | HCL流量計洩漏 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4472100% | 4472200% | 4472500% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202200352 |  | 1線 過熱器 #4 | 預防保養 | 歲修4階過熱器管排更換(補單) | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4472000% | 4472000% | 4466200% | 一月 | -58
MBL202200355 | LBL202200297 | 2線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 2RV21S04 LINE 2 8M汽鼓採樣水 手閥軸封漏及採樣水阻塞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4472000% | 4472100% | 4472100% | 一天 | 1
MBL202200356 | LBL202200298 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式2-3HOPPER 液位計故障 旋轉鐵片不見 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4472000% | 4472100% | 4472100% | 一天 | 1
MBL202200349 | LBL202200296 | 1線 高壓段一次空氣預熱器 | 功能異常 | 80-1NE-20-PC1-H90 1線HP空氣預熱器 13米出口逆止閥1NE21S10及11除氧櫃逆止閥1RH14S4上蓋洩漏蒸氣管線已隔離 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4471900% | 4472000% | 4472000% | 三天 | 1
MBL202200350 | LBL202200294 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 飛灰下料布管馬達 馬達煞車異常(時常卡住導致無法上下) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4471900% | 4472000% | 4472000% | 二天 | 1
MBL202200351 | LBL202200295 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | #1 Atomizer Cable線破皮 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4471900% | 4472000% | 4472200% | 一週 | 3
MBL202200346 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 預防保養 | 更換袋式1-4迴轉閥 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4471800% | 4471800% | 4471800% | 一週 | 0
MBL202200345 | LBL202200292 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式2-2HOPPER 液位計故障架橋H警報不會出來 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4471800% | 4471800% | 4471800% | 二天 | 0
MBL202200347 |  | 垃圾吊車 1(南) | 儀控故障 | 主吊變頻器故障 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4471800% | 4471800% | 4471900% | 一天 | 1
MBL202200348 | LBL202200293 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 垃圾平台8號坑口攝影機 無畫面 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4471800% | 4471900% | 4472000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200344 | LBL202200291 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN21S01 LINE3 RP氣送系統閘刀閥 CLOSE無法定位(暫時FORCE) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4471700% | 4471800% | 4471800% | 一天 | 1
MBL202200342 | LBL202200290 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 F/A 氣送 洩壓管線砂孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4471600% | 4471800% | 4471800% | 二天 | 2
MBL202200343 | LBL202200289 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 F/A 氣送 氣密墊破損無法持壓 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4471600% | 4471800% | 4471800% | 二天 | 2
MBL202200336 | LBL202200287 | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | LINE3 短振動輸送帶 西南側避震器螺絲斷 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4471400% | 4471400% | 4471400% | 一天 | 0
MBL202200341 | LBL202200288 | LINE3右側四段爐床 | 功能異常 | 油壓缸漏油! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4471400% | 4471800% | 4471800% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202200339 | LBL202200285 | 進料斜槽洩水泵 2 | 功能異常 | 0VA42D01 CHUTE 泵浦 泵浦側運轉有異音 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4471300% | 4471400% | 4471400% | 二天 | 1
MBL202200340 | LBL202200283 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1線振動輸送帶 底渣坑算北側第10組彈簧片斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4471300% | 4471400% | 4471400% | 二天 | 1
MBL202200337 | LBL202200286 | 冰水泵2 | 預防保養 | 0WV23D01 冰水泵 現場盤BAEAKER跳 TRIP | 儀電組 |  |  | 4471300% | 4471400% |  | 二天 | 1574.5749 | 逾期
MBL202200338 | LBL202200284 | 進料斜槽洩水泵 2 | 預防保養 | 0VA42D01 CHUTE 泵浦 進口壓力錶故障 正常值1.3BAR 現場指針為0BAR | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4471300% | 4471400% | 4471400% | 二天 | 1
MBL202200333 | LBL202200282 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 預防保養 | 0NN42D01 RP SILO2 13米下料ROTARY 楊桃片卡死 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4471200% | 4471300% | 4471300% |  | 1
MBL202200334 | LBL202200280 | 1線 過熱器 #3 | 功能異常 | 1RR11S05 1線過熱器減溫噴水閥 閥關不死會洩漏 | 機械組 |  |  | 4471200% | 4471300% |  | 大修 | 1575.5749 | 逾期
MBL202200335 | LBL202200281 | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | 3RR11S08 REMOTE 模式控制 會跳FAUTE | 機械組 |  |  | 4471200% | 4471300% |  | 大修 | 1575.5749 | 逾期
MBL202200330 | LBL202200278 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 袋式1-1 ROTARY機殼西側破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4471100% | 4471200% | 4471200% | 二天 | 1
MBL202200331 | LBL202200279 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 袋式3-2 ROTARY機殼西側破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4471100% | 4471200% | 4471200% | 二天 | 1
MBL202200328 | LBL202200276 | LINE2右側灰押出機 | 功能異常 | 2NQ39S02 LINE2 右側灰押出器 排線鐵管鏽蝕斷裂 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4471100% | 4471100% | 4471300% | 二天 | 2
MBL202200329 | LBL202200275 | LINE1右側灰押出機 | 功能異常 | 1NQ39S02 LINE1 右側灰押出器 排線鐵管鏽蝕斷裂 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4471100% | 4471100% | 4471100% | 二天 | 0
MBL202200332 | LBL202200277 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 飛灰SILO頂部0UT23P04 壓力開關故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4471100% | 4471200% | 4471100% | 一天 | 0
MBL202200326 |  | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 2NN05D01 LINE2 半乾式下方輸送帶 MCC TRIP | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4470900% | 4470900% | 4470900% | 一天 | 0
MBL202200327 | LBL202200274 | 2線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 出口斜板破! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4470800% | 4471100% | 4471100% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200323 |  | line3鍋爐吹灰器 | 預防保養 | L3 SPG 上、下 6000次LV4 保養 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4470700% | 4470700% | 4470600% | 一季 | -1
MBL202200324 |  | LINE1右側四段爐床 | 功能異常 | 1NF44S02 LINE1 第四段右側爐床油壓缸內漏,常停止作動! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4470700% | 4470700% | 4470700% | 一天 | 0
MBL202200322 | LBL202200272 | 軸封蒸汽冷凝器 | 功能異常 | 0QD01S3 Hogging 蒸氣電動閥 DCS警報誤動作預警警報 FAULT一直出現 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4470700% | 4470700% | 4470700% | 二天 | 0
MBL202200325 | LBL202200273 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料閥1UN14S04無法關定位! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4470700% | 4470800% | 4470700% | 一天 | 0
MBL202200321 | LBL202200271 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠灰渣貯坑南側第一組板式彈簧片斷! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4470600% | 4470700% | 4470700% | 一天 | 1
MBL202200319 | LBL202200270 | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 功能異常 | BB09F 電動飼水泵(小) 電流值異常DCS 7A 6.6KV現場電盤 20A | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4470600% | 4470600% | 4470600% | 二天 | 0
MBL202200320 | LBL202200269 | line3鍋爐吹灰器 | 功能異常 | 25-RT-51-PC2-H40 各爐吹灰器至閃化收集總管 沙孔蒸氣洩漏(位置在SPG鋼瓶上放) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4470500% | 4470600% | 4470600% | 一天 | 1
MBL202200312 | LBL202200266 | 1線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | 靠底渣貯坑北側彈簧片1~2組中間底板破 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4470400% | 4470400% | 4470400% | 一天 | 0
MBL202200317 | LBL202200267 | LINE1左側灰押出機 | 功能異常 | " 1NQ19S02 1NQ39S02" LINE1 灰押出機左右側底板 左右側爬坡段底板漏水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4470400% | 4470500% | 4470500% | 二天 | 1
MBL202200318 | LBL202200268 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 1NK10L02 袋式1-2液位計 液位計故障H時常出現掛住 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4470400% | 4470500% | 4470500% | 一天 | 1
MBL202200313 | LBL202200263 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長) 靠近底渣坑 北側彈簧片斷第1、2、8組，南側斷第1組 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4470300% | 4470400% | 4470400% | 二天 | 1
MBL202200314 | LBL202200264 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 1NN14D01 LINE1 B/F 下方輸送帶 馬達鍊條過長 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4470300% | 4470400% | 4470400% | 二天 | 1
MBL202200315 | LBL202200265 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 3NL03S05 LINE3 B/F 3-4 入口 DAMPER OPEN 無法定位(現場2條線短接) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4470300% | 4470400% | 4470400% | 二天 | 1
MBL202200316 | LBL202200262 | 1線 節熱器 | 功能異常 | LINE1 ECO HOPPER 人孔檢視孔旁破! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4470200% | 4470400% | 4470400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200311 | LBL202200261 | 空調箱 9 | 功能異常 | 6.6KV空調通風扇皮帶斷3條(已自行領料更換)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4470100% | 4470100% | 4470400% | 緊急 | 3 | 逾期
MBL202200308 | LBL202200260 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 西南側避震器螺絲斷! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4470000% | 4470000% | 4470000% | 一天 | 0
MBL202200307 | LBL202200257 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 閘刀上方北側斜板破! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4469900% | 4469900% | 4469900% | 一天 | 0
MBL202200309 | LBL202200258 | 廢水處理廠污水泵1 | 功能異常 | 50-WD-50-PC4 廢水場汙水泵 管線砂孔漏水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4469900% | 4470000% | 4470000% | 二天 | 1
MBL202200310 | LBL202200259 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | ROTARY CASING 北側破孔! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4469900% | 4470000% | 4469900% | 一天 | 0
MBL202200305 | LBL202200256 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | #31吹灰器下面一層疏水管線砂孔漏汽(現場有噴紅漆及綁手套做記號)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4469800% | 4469800% | 4469800% | 一天 | 0
MBL202200306 |  | 純水場儀控與電氣設備 | 預防保養 | UA08F1 流量計檢修 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4469800% | 4469800% | 4469800% | 一季 | 0
MBL202200296 | LBL202200255 | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠出口南側第三組板式彈簧片斷! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4469700% | 4469700% | 4469700% | 一天 | 0
MBL202200299 | LBL202200254 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 1線51吹灰器 啟動後吹灰器空轉無法使用現場按壓緊急按鈕 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4469600% | 4469700% | 4469700% | 二天 | 1
MBL202200300 | LBL202200253 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長) 北側第2組水平彈簧片斷 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4469600% | 4469700% | 4469700% | 二天 | 1
MBL202200298 | LBL202200252 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 0UI21D1 垃圾水泵 泵有異音，出口壓力只有3BAR | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4469600% | 4469700% | 4469900% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200301 | LBL202200251 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 袋式3-2 ROTARY機殼北側破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4469500% | 4469700% | 4469700% | 三天 | 2
MBL202200295 |  | 2線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 2UM18S99 LINE2 左側龍船 補水閥無法自動補水 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4469500% | 4469500% | 4469800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200304 | LBL202200250 | 廠房設備 | 功能異常 | 柴油區防溢堤外格柵板凹陷變形! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4469400% | 4469700% | 4469700% | 一週 | 3
MBL202200302 | LBL202200248 | LINE1爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度計低於850度,故障! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4469400% | 4469700% | 4469700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200303 | LBL202200249 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T04 OVER RANGE! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4469400% | 4469700% | 4469700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200293 | LBL202200247 | 洗車設備 | 功能異常 | 垃圾洗車車道洗車管線鏽蝕砂孔 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4469300% | 4469400% | 4469400% | 一天 | 1
MBL202200294 | LBL202200246 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 3NV51Q01 LINE3 #51吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4469300% | 4469400% | 4469400% | 一天 | 1
MBL202200289 | LBL202200245 | 廠房設備 | 功能異常 | LINE3 爐區頂 照明都不會亮 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4469300% | 4469300% | 4469300% | 二天 | 0
MBL202200290 | LBL202200242 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾吊車 2A1跳脫 小車無法作動 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4469200% | 4469300% | 4469200% | 緊急 | 0
MBL202200291 | LBL202200243 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE3 #42吹灰器那層的SPG,進氣壓差過高,無法作動(目前氮氣氧氣甲烷排空) | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4469200% | 4469300% | 4469300% | 一天 | 1
MBL202200292 | LBL202200244 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | LINE3 #32吹灰器那層的SPG,進氣壓差過高,無法作動(目前氮氣氧氣甲烷排空) | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4469200% | 4469300% | 4469300% | 一天 | 1
MBL202200288 |  | 純水場儀控與電氣設備 | 預防保養 | US96S01 電動閥漏氣 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4469200% | 4469200% | 4469200% | 一月 | 0
MBL202200286 | LBL202200240 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1NV32Q01 LINE1 #32吹灰器 軸封漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4469100% | 4469200% | 4469200% | 二天 | 1
MBL202200287 | LBL202200241 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠灰渣貯坑北側第4組板式彈簧片斷1支! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4469100% | 4469200% | 4469200% | 一天 | 1
MBL202200285 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 預防保養 | RL04T16B 溫度亂晃 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4469100% | 4469100% | 4469100% | 一月 | 0
MBL202200277 | LBL202200236 | 電話系統 | 功能異常 | 平台電話 鈴聲異常只會響一次或不響 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4469000% | 4469000% | 4469000% | 一天 | 0
MBL202200283 | LBL202200238 | 廢水NaOH 儲槽1 | 功能異常 | 廢水場有機水櫃上方液鹼藥桶翻版式液位計0WE15/17L1故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4469000% | 4469100% | 4472200% | 三天 | 32 | 逾期
MBL202200284 | LBL202200237 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 冷卻水管脫落 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4469000% | 4469100% | 4469100% | 一天 | 1
MBL202200278 | LBL202200235 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式3-4第二排 自動曝氣不會曝氣 手動正常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4468800% | 4469000% | 4469000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200274 | LBL202200229 | 室內消防箱1 | 功能異常 | 垃圾貯坑內靠中消防箱 消防水手閥損壞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4468700% | 4468700% | 4476100% | 一天 | 74 | 逾期
MBL202200275 | LBL202200230 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 加油蓋鬆動 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4468700% | 4468700% | 4469000% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200281 | LBL202200233 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 3NN12D05 LINE3 3-5 ROTARY 基座螺絲斷 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4468700% | 4469000% | 4469000% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200282 | LBL202200234 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器 壓力錶管線斷 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4468700% | 4469000% | 4469000% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200279 | LBL202200231 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式3-1第九排 不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4468700% | 4469000% | 4469000% | 三天 | 3
MBL202200280 | LBL202200232 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 3NN12D04 LINE3 3-4 ROTARY 馬達風扇蓋脫落 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4468700% | 4469000% | 4469000% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200270 | LBL202200225 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | LINE1 吹灰器 #31 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4468600% | 4468600% | 4468600% | 一天 | 0
MBL202200271 | LBL202200226 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE2 袋式2-3 HOPPER人孔右側焊道漏氣 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4468600% | 4468600% | 4468600% | 一天 | 0
MBL202200272 | LBL202200227 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 1NN12D05 袋式1-5 ROTARY MCC跳過載 馬達異常發燙 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4468600% | 4468600% | 4468600% | 一天 | 0
MBL202200276 | LBL202200228 | WCC蒸汽凝結冷卻系統 | 功能異常 | 0VA58F1 冷卻循環水流量 無流量顯示 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4468600% | 4468700% | 4468700% | 二天 | 1
MBL202200269 |  | 2線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | 2NC21S02/2NC20S04/2NC20S02內漏需更換. | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4468500% | 4468500% | 4468500% | 一週 | 0
MBL202200273 | LBL202200224 | 室內消防箱1 | 功能異常 | 100VA-09-PC3 傾卸平台 消防管線漏水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4468500% | 4468600% | 4474600% | 二天 | 61 | 逾期
MBL202200266 |  | 1線 誘引抽風機 | 預防保養 | 電流顯示異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4468500% | 4468500% | 4468500% | 一月 | 0
MBL202200267 |  | 2線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | 出口溫度異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4468500% | 4468500% | 4468500% | 一週 | 0
MBL202200268 |  | 2線 袋式集塵器 4 | 預防保養 | 入口氣壓缸電磁閥漏氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4468500% | 4468500% | 4468500% | 一週 | 0
MBL202200251 | LBL202200221 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 1線半乾式HOPPER 人孔左上角邊框3處破洞(上次有補過的地方) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4468400% | 4468400% | 4468400% | 二天 | 0
MBL202200264 | LBL202200222 | 廢水處理廠污水泵1 | 功能異常 | 50-WD-50-PC4管線砂孔漏水! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4468400% | 4468500% | 4468500% | 一天 | 1
MBL202200265 | LBL202200223 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 0NW17L01 LOOP1石灰站 下桶槽液位計失真(61.6%液位HH掛住) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4468400% | 4468500% | 4468500% | 二天 | 1
MBL202200250 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 0F2 TRIP | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4468300% | 4468300% | 4468400% | 一天 | 1
MBL202200252 | LBL202200216 | LINE2爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度過低故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4468300% | 4468400% | 4468400% | 一天 | 1
MBL202200253 | LBL202200217 | 2線 過熱器 #2 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T12斷訊! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4468300% | 4468400% | 4468400% | 一天 | 1
MBL202200254 | LBL202200218 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料閥2UN14S04 CLOSE現場定位燈有亮,但現場盤沒亮,無法自動送灰! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4468300% | 4468400% | 4468400% |  | 1
MBL202200255 | LBL202200219 | 主冷凝水泵1 | 功能異常 | 現場盤0RM01T3B、0RM01T2B無顯示! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4468300% | 4468400% | 4468500% | 三天 | 2
MBL202200256 | LBL202200220 | 主冷凝水泵2 | 功能異常 | 現場盤0RM02T2B無顯示! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4468300% | 4468400% | 4468500% | 三天 | 2
MBL202200258 | LBL202200213 | 3線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | LINE3 ATOMIZER油站吸油泵回流管線漏油位置在接頭70公分處 | 機械組 |  | 已完成 | 4468200% | 4468400% | 4468400% | 三天 | 2
MBL202200257 | LBL202200214 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | 1NV42Q01 1線42吹灰器 遮斷閥極限開關撥桿斷掉失效吹灰器退過頭 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4468200% | 4468400% | 4468400% | 二天 | 2
MBL202200259 | LBL202200215 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車吊控室人機時間顯示異常 停留在4月27日下午四點 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4468200% | 4468400% | 4468400% | 二天 | 2
MBL202200249 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 袋式1-4 ROTARY 減速機故障 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4468100% | 4468100% | 4468100% | 一天 | 0
MBL202200260 | LBL202200212 | 冷卻水循環泵3 | 功能異常 | 0VA55D01 WCC冷卻水泵 現場盤緩啟動器警報作動無法消除 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4468100% | 4468400% | 4468400% | 一週 | 3
MBL202200248 | LBL202200208 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式1-2 閘刀上方北側西側有破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4468000% | 4468000% | 4468000% | 二天 | 0
MBL202200261 | LBL202200209 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 2NQ31D02 LINE2 灰渣振動輸送帶(短) 西北側避震器損壞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4468000% | 4468000% | 4468400% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202200262 | LBL202200210 | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 西南側避震器螺絲斷 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4468000% | 4468400% | 4468400% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202200263 | LBL202200211 | 1線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 1RA21A01 LINE 1 WATER BAR 汽鼓採樣水管線阻塞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4468000% | 4468400% | 4468400% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202200247 | LBL202200207 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 石灰乳2站 泵浦出口壓力表故障 指針歸零 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4468000% | 4468000% | 4468000% | 三天 | 0
MBL202200243 | LBL202200204 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 LINE1 #42吹灰器軸封洩漏! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4467900% | 4467900% | 4468000% | 二天 | 1
MBL202200244 | LBL202200205 | LINE1爐膛攝影機 | 功能異常 | LINE1 爐膛攝影機冷卻空氣阻塞! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4467900% | 4467900% | 4467900% | 一天 | 0
MBL202200245 | LBL202200206 | 1線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | 1NF12Y01 LINE1 中間FEEDERDCS參數低於20%現場不會動! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4467900% | 4467900% | 4467900% | 一天 | 0
MBL202200246 |  | 1線 燃油燃燒器 #2 | 預防保養 | 旁通閥故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4467900% | 4467900% | 4467800% | 二天 | -1
MBL202200241 | LBL202200203 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 出口南側第一組彈簧片變形! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4467700% | 4467700% | 4467700% | 一天 | 0
MBL202200238 | LBL202200201 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 轉動到遮斷閥開就卡住不會動(手閥CLOSE,緊急按鈕按下)! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4467600% | 4467600% | 4467600% | 一天 | 0
MBL202200242 | LBL202200202 | #1 減壓閥 | 功能異常 | 18米減壓站NO1 25-RR-09-PC2-H40 減溫噴水飼水18米管線漏焊道處破洞噴水(保溫已拆除現場圍警示帶) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4467600% | 4467700% | 4467900% | 一週 | 3
MBL202200239 | LBL202200200 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 主吊CABLE U 型扣環不見護繩脫落! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4467600% | 4467600% | 4467600% | 一天 | 0
MBL202200240 |  | 純水場儀控與電氣設備 | 預防保養 | UA23F01 流量計在停電後復電不顯示 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4467600% | 4467600% | 4467600% | 一季 | 0
MBL202200233 | LBL202200195 | 1線 節熱器 | 功能異常 | LINE1飼水WATER BAR採樣冷卻器進口管砂孔噴水! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4467500% | 4467500% | 4467500% | 一天 | 0
MBL202200234 | LBL202200196 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1汽鼓水WATER BAR 1RV21A01堵塞! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4467500% | 4467500% | 4467500% | 一天 | 0
MBL202200235 | LBL202200197 | 軸封蒸汽冷凝器 | 功能異常 | T/G軸封蒸汽疏水閥0SG01S03(在4米)閥桿接手輪處斷(目前閥是CLOSE狀態)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4467500% | 4467500% | 4467500% | 大修 | 0
MBL202200237 | LBL202200199 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE1 B/F 1-2 HOPPER 閘刀上方西側破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4467500% | 4467600% | 4467600% | 二天 | 1
MBL202200231 | LBL202200193 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T02溫度亂晃! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4467500% | 4467500% | 4467500% | 一天 | 0
MBL202200232 | LBL202200194 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T04斷訊! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4467500% | 4467500% | 4467500% | 一天 | 0
MBL202200236 | LBL202200198 | 氣冷式冷凝器 1 | 功能異常 | BY-PASS#1出口溫度計異常偏高(116度)! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4467500% | 4467500% | 4467600% | 一天 | 1
MBL202200230 | LBL202200192 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3 汽鼓液位計 汽側法蘭漏蒸氣 | 機械組 |  | 已完成 | 4467300% | 4467400% | 4467700% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202200229 |  | 汽輪發電機 | 預防保養 | 歲修更換SJ11P1及SJ11P2壓力開關 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4467300% | 4467300% | 4467000% | 一週 | -3
MBL202200219 | LBL202200187 | 廠房設備 | 功能異常 | 北側6樓進入貯坑內門 門閂損壞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4467100% | 4467100% | 4467600% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202200220 | LBL202200188 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送管線砂孔 SILO頂水平陶瓷管第二截直管法蘭砂孔(現場有綁鐵絲破布) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4467100% | 4467100% | 4467100% | 二天 | 0
MBL202200226 | LBL202200189 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3-3袋式人孔右下角上次補過的地方又裂開了 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4467100% | 4467200% | 4467200% | 三天 | 1
MBL202200225 |  | LINE1爐膛溫度計 | 預防保養 | 1NM11T02歲修拆除更換 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4467100% | 4467100% | 4467100% | 一週 | 0
MBL202200227 | LBL202200191 | 1號地磅 | 功能異常 | 地磅室廁所日光燈 燈光一直閃爍不停 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4467100% | 4467200% | 4467200% | 二天 | 1
MBL202200228 | LBL202200190 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 2線汽鼓液位計 燈泡不會亮 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4467100% | 4467200% | 4467200% | 五天 | 1
MBL202200218 | LBL202200183 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 0NW51D01 LOOP2石灰站出口伸縮管 滲水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4467000% | 4467000% | 4467500% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202200223 | LBL202200186 | 3線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 3RA21A01 LINE 3 WATER BAR汽鼓採樣水管線阻塞! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4467000% | 4467100% | 4467500% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202200221 | LBL202200184 | 油分離器 | 功能異常 | T/G 淨油機壓力錶損壞漏油! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4467000% | 4467100% | 4467100% | 二天 | 1
MBL202200222 | LBL202200185 | 氣冷式冷凝器 1 | 功能異常 | 0QA07L1B #1 ACC FAN齒輪箱液位計故障! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4467000% | 4467100% | 4467100% | 二天 | 1
MBL202200217 | LBL202200182 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送系統 氣密墊破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4466900% | 4467000% | 4467000% | 一天 | 1
MBL202200215 | LBL202200181 | 有機廢水處理水槽 | 功能異常 | 廢水場再生貯水池流量累計 沒有顯示 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4466900% | 4466900% | 4469400% | 二天 | 25 | 逾期
MBL202200216 | LBL202200180 | 飼水儲槽1 | 功能異常 | 0RL01S2 11除氧櫃 水櫃出口MOV 現場無法操作(LOCAL/REMOTE無法切換.卡死) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4466800% | 4466900% | 4467800% | 二天 | 10 | 逾期
MBL202200214 | LBL202200179 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE3 3-4 3-5 袋式HOPPER 閘刀無法關閉 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4466700% | 4466700% | 4466700% | 二天 | 0
MBL202200213 | LBL202200178 | LINE3爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 3NM11T04 LINE3爐膛溫度計(左側) 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4466700% | 4466700% | 4467000% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200212 | LBL202200177 | 儀用空氣儲槽2 | 功能異常 | 0UT32B1 儀用空氣儲槽 卻水器氣瓶破裂(氣瓶已拆除) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4466400% | 4466500% | 4466500% | 二天 | 1
MBL202200211 |  | 1線 袋式集塵器 1 | 預防保養 | 袋式1-1液位計的迴轉翼片無法動 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4466200% | 4466200% | 4466200% | 二天 | 0
MBL202200208 | LBL202200175 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4466000% | 4466100% | 4466200% | 二天 | 2
MBL202200209 | LBL202200176 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 2NV42Q01 LINE2 #42吹灰器 軸封漏蒸汽 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4466000% | 4466100% | 4466200% | 二天 | 2
MBL202200210 | LBL202200174 | 2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 2UN02D02 LINE2 ECO ROTARY 鏈條太鬆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4465900% | 4466100% | 4466100% | 二天 | 2
MBL202200207 |  | 傾卸平台抓斗機 | 預防保養 | 傾卸平台抓斗機監控畫面沒有顯示 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4465800% | 4465800% | 4465700% | 二天 | -1
MBL202200202 | LBL202200173 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式1-4 閘刀只能關2/1卡死 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4465700% | 4465800% | 4465800% | 大修 | 1
MBL202200203 | LBL202200172 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式1-1 閘刀只能關3/1卡死 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4465700% | 4465800% | 4465800% | 大修 | 1
MBL202200205 | LBL202200169 | Na3PO4 加藥泵4 | 功能異常 | 漏油! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4465700% | 4465800% | 4465800% | 二天 | 1
MBL202200206 | LBL202200170 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式3-5 hopper 閘刀上方東側破孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4465700% | 4465800% | 4465800% | 一天 | 1
MBL202200201 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 預防保養 | 大電動飼水泵軸承溫度計RL04T16B溫度偏大檢修 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4465700% | 4465700% | 4465700% | 一年 | 0
MBL202200204 | LBL202200171 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 蛇籠下滑 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4465700% | 4465800% | 4465800% | 一天 | 1
MBL202200195 | LBL202200168 | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 3NQ12D02 LINE3 龍船右側2段前 龍船直管人孔下螺絲鏽蝕(人孔無法上鎖) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4465600% | 4465700% | 4469000% | 二天 | 34 | 逾期
MBL202200194 | LBL202200167 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 0NW17L01 #1石灰站日用櫃 液位計LL不定時出現(現場液位正常) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4465600% | 4465700% | 4465700% | 二天 | 1
MBL202200196 | LBL202200166 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 回抽管砂孔(現場噴紅漆已包覆) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4465500% | 4465700% | 4465700% | 二天 | 2
MBL202200198 | LBL202200163 | LINE1左側四段爐床 | 功能異常 | 油壓缸滴油! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4465400% | 4465700% | 4469000% | 一天 | 36 | 逾期
MBL202200199 | LBL202200164 | Line3飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 進SILO前水平管砂孔漏灰(暫時包覆.噴紅漆) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4465400% | 4465700% | 4465700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200200 | LBL202200165 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 袋式1-1 HOPPER接CASING南側螺絲斷裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4465400% | 4465700% | 4465700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200197 | LBL202200162 | 廠房設備 | 功能異常 | 8米LINE3飛灰氣送前照明故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4465400% | 4465700% | 4467000% | 一天 | 16 | 逾期
MBL202200224 | LBL202200162 | 廠房設備 | 功能異常 | 8米LINE3飛灰氣送前照明故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4465400% | 4467100% | 4467000% | 一天 | 16 | 逾期
MBL202200193 | LBL202200161 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 大車行走時有異音! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4465100% | 4465100% | 4465100% | 一天 | 0
MBL202200191 |  | 壓縮機房吊車控制箱 | 預防保養 | 空壓機房吊車搖控器按鍵故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4464900% | 4464900% | 4464900% | 二天 | 0
MBL202200192 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 抓斗上方cable插頭處冒火花 電器室4Q1開關跳脫 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4464900% | 4464900% | 4465000% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202200184 | LBL202200159 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 出料斜板背面破孔漏灰! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4464800% | 4464800% | 4464800% | 一天 | 0
MBL202200190 | LBL202200160 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 3NV32Q01 吹灰器 蒸氣手閥軸封漏氣 吹灰時內外管有撞擊聲 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4464800% | 4464900% | 4464900% | 一天 | 1
MBL202200183 | LBL202200158 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 靠遮斷閥的switch撥桿斷!(緊急按鈕按下) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4464800% | 4464800% | 4464800% | 一天 | 0
MBL202200189 |  | 壓縮機房吊車控制箱 | 預防保養 | 導索器故障,更換SW | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4464800% | 4464800% | 4464800% | 一週 | 0
MBL202200185 | LBL202200157 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 2NQ31D02 LINE2 灰渣振動輸送帶(短) 西北側避震器螺絲斷 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4464700% | 4464800% | 4464800% | 一天 | 1
MBL202200182 |  | LINE3爐膛攝影機 | 功能異常 | 無畫面 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4464600% | 4464600% | 4464600% | 一天 | 0
MBL202200186 | LBL202200156 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 小車座標異常(490時會直接跳500) | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4464600% | 4464800% | 4464800% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200181 | LBL202200153 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 下料伸縮管 鋼索斷一條 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4464500% | 4464500% | 4464500% | 二天 | 0
MBL202200188 | LBL202200155 | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 功能異常 | 上次隔柵板下克漏處管線在滴油(柴油泵出口閥*2關閉,緊急按鈕按下,切至現場! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4464500% | 4464800% | 4464800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200180 | LBL202200152 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1UN14S04 LINE1 飛灰下料半球閥 CLOSE無法定位 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4464500% | 4464500% | 4464500% | 二天 | 0
MBL202200187 | LBL202200154 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE2袋式曝氣系統2-5-2蓄壓桶至曝氣閥橫管接頭漏氣! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4464500% | 4464800% | 4464800% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200177 |  | 1線 燃油燃燒器 #3 | 預防保養 | 油壓錶頭故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4464400% | 4464400% | 4464300% | 二天 | -1
MBL202200178 |  | 電梯機房排氣風扇 | 預防保養 | 北側電梯抽風扇更改新品,因馬達加大所以盤體overload需一併加大,故更換新overload | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4464400% | 4464400% | 4464400% | 一季 | 0
MBL202200179 |  | 緊急柴油發電機房吊車 | 預防保養 | 緊急柴發機房吊車、汽機下方0米吊車遙控器按鍵故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4464400% | 4464400% | 4464400% | 二天 | 0
MBL202200173 |  | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 卡住不會動! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4464300% | 4464300% | 4464300% | 一天 | 0
MBL202200174 | LBL202200149 | line3鍋爐吹灰器 | 功能異常 | 3RT53S02 LINE3 吹灰器 ECO 疏水MOV無法自動開 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4464300% | 4464400% | 4464400% | 二天 | 1
MBL202200175 | LBL202200150 | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 3NQ31D01 LINE3灰渣振動輸送帶(短) 振動輸送帶東側護板破洞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4464300% | 4464400% | 4464400% | 二天 | 1
MBL202200176 | LBL202200151 | 廠房設備 | 功能異常 | LINE3左右側灰押出器中間小平台底板鏽蝕破大洞! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4464300% | 4464400% | 4464400% | 三天 | 1
MBL202200172 |  | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | #1 Atomizer X軸震動值為2 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4464200% | 4464200% | 4464200% | 二天 | 0
MBL202200171 | LBL202200147 | 反應生成物儲倉2 | 預防保養 | 13米RP SILO2 平衡管 砲車接頭管線下方腐蝕龜裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4464100% | 4464200% | 4464200% | 一週 | 1
MBL202200166 | LBL202200146 | 2線 誘引抽風機 | 功能異常 | 2NL09P01 LINE2 煙囪壓力 壓力異常 導致DCS廢氣流量及石灰噴量異常 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4464100% | 4464100% | 4464200% | 一週 | 1
MBL202200170 | LBL202200148 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式3線第三倉第13之曝氣閥不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4464100% | 4464200% | 4464200% | 二天 | 1
MBL202200167 | LBL202200145 | 鼓風機1 | 功能異常 | 0US01D01 純水場 逆洗鼓風機異音 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4464000% | 4464100% | 4470600% | 二天 | 66 | 逾期
MBL202200168 | LBL202200143 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 2線32吹灰器 靠爐子極限開關撥桿斷掉 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4463900% | 4464100% | 4464100% | 二天 | 2
MBL202200169 | LBL202200144 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送系統 洩壓閥本體漏AIR | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4463900% | 4464100% | 4464100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200165 |  | #1 減壓閥 | 預防保養 | 0RR06T1溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4463800% | 4463800% | 4463800% | 一週 | 0
MBL202200162 | LBL202200141 | LINE1爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 1NM11T04 LINE1爐膛溫度計 溫度異常(偏低) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4463700% | 4463700% | 4463700% | 一天 | 0
MBL202200164 | LBL202200142 | 水砲6 | 功能異常 | 無法立即OFF(需開關好幾次)! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4463700% | 4463800% | 4463800% | 二天 | 1
MBL202200161 | LBL202200139 | 活性碳進料機 1 | 功能異常 | 活性碳1站 SCREW 直管下層上蓋西側面固定扣環1組斷裂1組變形 | 機械組 |  | 已完成 | 4463600% | 4463600% | 4463600% | 一天 | 0
MBL202200163 | LBL202200140 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 功能異常 | 伸縮管放管時歪斜! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4463600% | 4463700% | 4463700% | 一天 | 1
MBL202200153 | LBL202200138 | 2線 垃圾進料斗 | 功能異常 | LINE2垃圾投料口 垃圾貯坑內東側外斜板斷掉脫落 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4463400% | 4463400% | 4469000% | 大修 | 56
MBL202200154 | LBL202200133 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 馬達側鏈條跳牙! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4463300% | 4463400% | 4463400% | 一天 | 1
MBL202200155 | LBL202200134 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | Cable裂10公分! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4463300% | 4463400% | 4463400% | 一天 | 1
MBL202200156 | LBL202200135 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1UN16P02壓力錶故障(指針變形,無法歸零)! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4463300% | 4463400% | 4463400% | 一天 | 1
MBL202200157 | LBL202200136 | LINE1右側三段爐床 | 功能異常 | 2222電源控制器故障(已自行更換堪用品)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4463300% | 4463400% | 4463400% | 一天 | 1
MBL202200158 | LBL202200137 | LINE3爐膛溫度計 | 功能異常 | 3NM11T02 LINE3爐膛溫度計 溫度異常(偏低) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4463300% | 4463400% | 4463400% | 一天 | 1
MBL202200159 | LBL202200132 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 150-UM-01-PC4 13米再利用水管線 位置在2線CYCLON北側處管線焊道砂孔漏水目前引流水桶承接 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4463200% | 4463400% | 4463400% | 二天 | 2
MBL202200150 | LBL202200130 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | RP SILO2下料閘刀 過緊 閘刀軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-01 |  | 4463100% | 4463100% | 4464200% | 一天 | 11 | 逾期
MBL202200160 | LBL202200131 | 活性碳進料機 1 | 功能異常 | 0NP14D02 LOOP1活性碳推進器 出口套管脫離(洩漏) | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4463100% | 4463400% | 4463400% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200151 | LBL202200128 | HCL輸送泵 | 功能異常 | 0WE45S3 廢水場鹽酸調整池氣動閥關不死! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4463000% | 4463100% | 4463100% | 二天 | 1
MBL202200152 | LBL202200129 | 廠房設備 | 功能異常 | 吸收式冰機 蒸氣一次測壓力錶無法歸零(壓力卸掉還有0.8bar) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4463000% | 4463100% | 4463100% | 二天 | 1
MBL202200143 | LBL202200123 | 廠房設備 | 功能異常 | 吸收式冰機蒸汽進口二次側止回閥後法蘭漏蒸汽! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4462900% | 4462900% | 4463000% | 一天 | 1
MBL202200144 | LBL202200124 | 活性碳貯倉1排氣風機 | 功能異常 | MCC 積熱電驛TRIP(現場風扇入口膨脹布管吸不到氣,風扇運轉有雜音,疑似曝氣失效造成)! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4462900% | 4462900% | 4462900% | 一天 | 0
MBL202200146 | LBL202200126 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車主吊上勾頭舌片遺失! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4462900% | 4462900% | 4463000% | 一天 | 1
MBL202200145 | LBL202200125 | 廠房設備 | 功能異常 | 爐區通往飛灰卸灰車道日光燈*1閃爍故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4462900% | 4462900% | 4463000% | 二天 | 1
MBL202200147 | LBL202200127 | 蒸汽渦輪機 | 功能異常 | 0SB03V2 T/G第二段軸承振動DCS系統警報! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4462900% | 4462900% | 4462900% | 一天 | 0
MBL202200138 | LBL202200119 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 灰押出機左側出口,振動輸送帶西側護板斷裂! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4462800% | 4462800% | 4464200% | 一天 | 14 | 逾期
MBL202200148 | LBL202200121 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 2NQ52D02 2線長振動輸送帶 馬達算過來第4~5組彈簧片南北側底板破洞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4462800% | 4462900% | 4464200% | 二天 | 14 | 逾期
MBL202200149 | LBL202200122 | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 功能異常 | "0PE41D1 0PE42D1" 柴油泵 出口管線破洞(隔柵板下方) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4462800% | 4462900% | 4464200% | 二天 | 14 | 逾期
MBL202200139 | LBL202200120 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 泵出口壓力錶壓力辨識不清! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4462800% | 4462800% | 4462800% | 一天 | 0
MBL202200140 | LBL202200118 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1NQ52D02 1線長振動輸送帶 南側靠底渣坑算第五組基座斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4462700% | 4462800% | 4464200% | 一天 | 15 | 逾期
MBL202200141 | LBL202200117 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 2線振動輸送帶 出口端算過來南側第二組彈簧片斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4462700% | 4462800% | 4464200% | 二天 | 15 | 逾期
MBL202200142 | LBL202200116 | 廢水廢水NaOH 儲槽2 | 功能異常 | 0WE17B1 純水場 NAOH 桶槽 FRP 材質砂孔洩漏 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4462700% | 4462800% | 4470400% | 二天 | 77 | 逾期
MBL202200128 | LBL202200115 | 2線 垃圾進料斗 | 功能異常 | LINE2 垃圾投料口照明故障不亮! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4462700% | 4462700% | 4462700% | 一天 | 0
MBL202200129 | LBL202200114 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE2袋式曝氣系統 2-5-13高壓軟管束環斷裂 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4462600% | 4462700% | 4462700% | 一天 | 1
MBL202200130 | LBL202200111 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2NN14D01 LINE2 袋式旋轉閥下方輸送帶 馬達鏈條過鬆 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4462500% | 4462700% | 4462700% | 二天 | 2
MBL202200131 | LBL202200112 | 活性碳貯倉2 | 功能異常 | 0NP27V01 #2活性碳出口 膨脹接頭滲水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4462500% | 4462700% | 4469000% | 一天 | 65 | 逾期
MBL202200132 | LBL202200113 | 3線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 3NN05D01 LINE3 半乾式下方輸送帶 滾珠軸承損壞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4462500% | 4462700% | 4462700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200133 | LBL202200109 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 石灰站LOOP 2日用櫃回流 迴流阻塞 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4462400% | 4462700% | 4462700% | 三天 | 3
MBL202200134 | LBL202200108 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1NQ52D02 1線長振動輸送帶 南側靠底渣坑基座斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4462400% | 4462700% | 4462700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200137 | LBL202200110 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 2NN12D05 LINE 2袋式2-5旋轉閥CASING靠北側破洞漏灰!(已用保溫棉暫時塞住破洞處!) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4462400% | 4462700% | 4462700% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200127 |  | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | CABLE蛇籠斷裂更換. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4462400% | 4462400% | 4462300% | 一週 | -1
MBL202200135 | LBL202200106 | 1號地磅 | 功能異常 | 進口紅綠燈不會亮 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4462400% | 4462700% | 4462700% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200136 | LBL202200107 | 有機廢水生物反應槽 | 功能異常 | 0UD08A1 生物池含氧量錶故障 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4462400% | 4462700% | 4462700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200121 | LBL202200103 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 3NQ11D02 LINE3 左側龍船 右側軸承異常(疑似滾珠損壞) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4462300% | 4462300% | 4462300% | 二天 | 0
MBL202200125 | LBL202200104 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | 7號傾卸平台欄杆固定螺絲斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4462300% | 4462300% | 4462700% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202200126 | LBL202200105 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 1.底渣吊車北側東邊油壓缸漏油 2.抓斗有縫隙(影響撈水) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4462300% | 4462400% | 4462700% | 一週 | 4
MBL202200120 | LBL202200102 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | "2NL03T03 2NL03T04" LINE2 半乾式出口溫度計異常 "2NL03T03 溫度133LL掛住，2NL03T04溫度145LL也掛住。出口溫度過低連鎖，再生水，消石灰關斷閥自動關閉， 沒有噴水和消石灰的狀態下，出口溫度也沒有上升。" | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4462300% | 4462300% | 4462300% | 二天 | 0
MBL202200122 | LBL202200099 | 無機廢水輸送泵1 | 功能異常 | 0UG21D01 廢水場無機水泵 連軸器損壞 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4462200% | 4462300% | 4462300% | 一天 | 1
MBL202200124 | LBL202200101 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口8米到13米高壓軟管破,已自行領料更換!(倉庫已無備品,2吋管,兩端公頭4.5米長) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4462200% | 4462300% | 4462200% | 一天 | 0
MBL202200123 | LBL202200100 | 主消防泵2 | 功能異常 | 0WA02F1 流量計本體漏水(流量計進出口卡克關閉)!位置在北側-5米 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4462200% | 4462300% | 4462300% | 兩週 | 1
MBL202200111 | LBL202200098 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2下料閘刀 過緊 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4462100% | 4462100% | 4462100% | 二天 | 0
MBL202200119 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 正反轉TRIP,MCC斷路TRIP無法切到OFF! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4462100% | 4462100% | 4462200% | 一天 | 1
MBL202200118 |  | 3線 燃油燃燒器 #2 | 預防保養 | 3-2燃燒器整理 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4462100% | 4462100% | 4461700% | 兩週 | -4
MBL202200109 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 1Q10 TRIP | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4462000% | 4462000% | 4462000% | 一天 | 0
MBL202200110 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 3A1變頻器故障會一直出現! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4462000% | 4462000% | 4462000% | 一天 | 0
MBL202200112 | LBL202200097 | No.1 泵室污水泵1 | 功能異常 | 南側-7米sump pump0WD09/10D1出口壓力錶故障! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4462000% | 4462100% | 4462100% | 二天 | 1
MBL202200114 | LBL202200096 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 3-1-3 空氣蓄壓槽橫向直管到曝氣閥接頭漏氣! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4461800% | 4462100% | 4462100% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200113 | LBL202200095 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 1-3-9電磁線圈卡死(小膜片需要更換)! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4461800% | 4462100% | 4462100% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200115 | LBL202200094 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 廢水場 OUD15D1 有機水櫃鼓風機皮帶斷裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4461700% | 4462100% | 4462100% | 三天 | 4 | 逾期
MBL202200116 | LBL202200092 | 1線 高壓段一次空氣預熱器 | 功能異常 | 1NE20S17、20S37、20S47、20S57 1線HP空氣預熱器 疏水手閥卡死 潤滑無效 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4461700% | 4462100% | 4467600% | 大修 | 59
MBL202200117 | LBL202200093 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口管線輔助用輸送空氣高壓軟管破損 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4461700% | 4462100% | 4462100% | 三天 | 4 | 逾期
MBL202200106 | LBL202200091 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 2NQ31D02 LINE2 灰渣振動輸送帶(短) 西北側避震器螺絲斷(2組) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4461600% | 4461600% | 4461600% | 一天 | 0
MBL202200102 | LBL202200087 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 SILO頂小截彎管砂孔 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4461500% | 4461500% | 4461500% | 二天 | 0
MBL202200103 | LBL202200088 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 1NV12Q01 LINE1 吹灰管 有砂孔漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4461500% | 4461500% | 4466200% | 大修 | 47
MBL202200107 | LBL202200089 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 袋式3-5 東側ROTARY下方(上次貼補位置又脫落了) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4461500% | 4461600% | 4461600% | 二天 | 1
MBL202200108 | LBL202200090 | LINE2右側灰押出機 | 功能異常 | 2NQ39S02 LINE2 右側灰押出機 底部漏水(位置在右側龍船爬坡段上面) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4461500% | 4461600% | 4461600% | 二天 | 1
MBL202200104 | LBL202200085 | 1線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | 正常衝程後退的SWITCH失效!(同仁D已更換新品) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4461400% | 4461500% | 4461400% | 一天 | 0
MBL202200105 | LBL202200086 | LINE3爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低(故障)! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4461400% | 4461500% | 4461500% | 一天 | 1
MBL202200099 | LBL202200084 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 沿伸至吊車的欄杆變形、門無法關閉! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4461300% | 4461400% | 4461400% | 一月 | 1
MBL202200100 | LBL202200083 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 防撞緩衝墊損壞! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4461300% | 4461400% | 4461600% | 一月 | 3
MBL202200101 | LBL202200082 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 防撞緩衝墊損壞! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4461300% | 4461400% | 4461600% | 一月 | 3
MBL202200097 | LBL202200081 | 3線 袋式集塵器 | 功能異常 | 袋式3-5 出口擋板電磁閥故障洩漏空氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4461300% | 4461300% | 4461300% | 二天 | 0
MBL202200098 |  | DCS盤 | 預防保養 | CEMS TO DCS 拉啟停爐實體點位 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4461300% | 4461300% | 4461300% | 一月 | 0
MBL202200096 | LBL202200080 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 3NQ31D02 2線灰渣振動輸送帶(短) 下料擋板裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4461200% | 4461300% | 4461300% | 二天 | 1
MBL202200094 |  | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 3NN14D01 3線袋式刮板式輸送帶 固定軸承調整鬆緊北側螺栓斷掉運轉偏一邊無法正常排料 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4461000% | 4461000% | 4461000% | 緊急 | 0
MBL202200095 | LBL202200079 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 石灰站LOOP 2日用櫃迴流阻塞! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4461000% | 4461300% | 4461300% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200091 | LBL202200078 | 活性碳水噴射泵 1 | 功能異常 | 0WM41S03 活性碳 LOOP1 13米補水氣動閥無法關閉 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4460900% | 4460900% | 4460900% | 一天 | 0
MBL202200093 | LBL202200077 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 小吊歪斜 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4460800% | 4460900% | 4461000% | 二天 | 2
MBL202200092 | LBL202200076 | 廠房設備 | 功能異常 | 行政大樓9F 吸收式冰機大台補水泵PVC管線法蘭裂(水表前) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4460800% | 4460900% | 4461300% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202200090 | LBL202200075 | DCS | 功能異常 | DLC FORCE 電腦 主機燒毀無法開機 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4460700% | 4460800% | 4460800% | 一天 | 1
MBL202200089 | LBL202200074 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1飛灰氣送系統 洩壓管砂孔(大管) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4460600% | 4460700% | 4460700% | 一天 | 1
MBL202200086 | LBL202200073 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2NN14D01 LINE2袋式集塵器 CHAIN CONVEYOR鍊條過鬆 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4460500% | 4460600% | 4460600% | 一天 | 1
MBL202200087 | LBL202200072 | LINE2爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 2NM11T06 2線爐膛右側溫度計 溫度計故障偏低 750度 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4460400% | 4460600% | 4460600% | 二天 | 2
MBL202200088 | LBL202200071 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 1NL03S02 LINE1袋式集塵器 1-1進口DAMER氣壓缸漏氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4460400% | 4460600% | 4460700% | 三天 | 3
MBL202200083 | LBL202200070 | 廠房設備 | 功能異常 | 傾卸平台廁所排風扇故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4460300% | 4460300% | 4460300% | 一天 | 0
MBL202200084 |  | 中控室 | 預防保養 | CEMS 更新需從DCS拉取DI點轉通訊回CEMS | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4460300% | 4460300% | 4460300% | 一月 | 0
MBL202200085 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 大車極限開關(西側)的導輪斷裂 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4460300% | 4460300% | 4460300% | 二天 | 0
MBL202200079 | LBL202200068 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 洩壓管砂孔(噴紅漆)! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4460100% | 4460100% | 4460200% | 一天 | 1
MBL202200082 | LBL202200069 | 石灰乳回流閥2 | 預防保養 | LOOP2 石灰站日用櫃 迴流阻塞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4460100% | 4460200% | 4460600% | 一週 | 5
MBL202200074 | LBL202200064 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 2點鐘方向2支油管滲油 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4460000% | 4460000% | 4460000% | 二天 | 0
MBL202200075 | LBL202200065 | 室內消防箱2 | 功能異常 | 垃圾貯坑內南側消防箱管線 滲水 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4460000% | 4460000% | 4460000% | 二天 | 0
MBL202200080 | LBL202200066 | 1線 液壓油站壓泵 #2 | 功能異常 | LINE1 爐床液壓油泵#2 出口滲油 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4460000% | 4460100% | 4460100% | 一天 | 1
MBL202200081 | LBL202200067 | LINE3右側三段爐床 | 功能異常 | 3NF33S02 LINE3 爐床三段右側 油壓缸滲油 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4460000% | 4460100% | 4460200% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200073 |  | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | LOOP2 石灰站日用櫃 迴流管線砂孔 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4459900% | 4459900% | 4459900% | 一天 | 0
MBL202200076 | LBL202200063 | 1線 節熱器 | 功能異常 | 1RL11S20 1線飼水關斷閥 軸封漏水上緊無效 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4459900% | 4460000% | 4460000% | 一天 | 1
MBL202200077 | LBL202200061 | 1線 節熱器 | 功能異常 | ECO PASS手閥(26.9右側)軸封漏.螺絲斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4459900% | 4460000% | 4460200% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200078 | LBL202200062 | 廢水廢水NaOH 儲槽2 | 功能異常 | 25-WE-51-PC14 液鹼加藥管線斷裂 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4459900% | 4460000% | 4460000% | 一天 | 1
MBL202200057 | LBL202200059 | 燃油儲槽2 | 功能異常 | 0PD11L1 柴油桶槽 液位計失真 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4459900% | 4459900% | 4459900% | 二天 | 0
MBL202200058 | LBL202200060 | 1線 燃油燃燒器 #2 | 功能異常 | LINE1 #2燃燒器 卡在裡面無法退出 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4459900% | 4459900% | 4459900% | 二天 | 0
MBL202200056 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送系統 氣密墊破損 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4459700% | 4459700% | 4459700% | 一天 | 0
MBL202200059 | LBL202200056 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 小車座標異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4459700% | 4459900% | 4459700% | 二天 | 0
MBL202200060 | LBL202200057 | 灰燼吊車 2(南) | 功能異常 | 南側灰渣吊車抓斗無法上下 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4459700% | 4459900% | 4459900% | 二天 | 2
MBL202200061 | LBL202200058 | LINE1爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 斷訊! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4459700% | 4459900% | 4459900% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200062 | LBL202200055 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 吹灰時,遮斷閥無開啟! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4459500% | 4459900% | 4459900% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202200070 | LBL202200054 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 吹灰時,ECO吹灰溫度計2RT53T02溫度OVER RANGE! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4459500% | 4459900% | 4460000% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202200063 | LBL202200053 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 0UI21D01 垃圾滲出水泵 異音壓力偏低只有4bar垃圾水無法打到1B噴槍 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4459400% | 4459900% | 4459900% | 一週 | 5
MBL202200064 | LBL202200051 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 3NV51Q01 3線51吹灰器 調整壓力螺帽洩漏滑牙無法上緊(現場緊急按鈕按下)! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4459400% | 4459900% | 4459900% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202200066 | LBL202200050 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 8米閘刀閥過緊(已自行清潔潤滑) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4459400% | 4459900% | 4459900% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202200071 | LBL202200052 | 3線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 3線12吹灰器蒸氣管線砂孔位置在導壓管下方焊道處 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4459400% | 4459900% | 4459900% |  | 5
MBL202200065 | LBL202200049 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 Cable輔助繩 斷裂 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4459400% | 4459900% | 4459500% | 一天 | 1
MBL202200055 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 2點鐘方向油壓缸護蓋鬆脫.大車行進間有異音 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4459100% | 4459000% | 4459200% | 一天 | 1
MBL202200067 | LBL202200045 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | 0UI22D01垃圾滲出水泵 異音.壓力偏低.MCC跳積熱電譯 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4459100% | 4459900% | 4469900% | 兩週 | 108 | 逾期
MBL202200068 | LBL202200046 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | LOOP2 石灰站日用櫃 回流阻塞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4459100% | 4459900% | 4459900% | 二天 | 8 | 逾期
MBL202200069 | LBL202200048 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 1線石灰乳泵管線砂孔滴水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4459100% | 4459900% | 4459900% | 二天 | 8 | 逾期
MBL202200072 | LBL202200047 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 2NN12D03 袋式2-3ROTARY 鎖軸封(西側)螺絲斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4459100% | 4459900% | 4459900% |  | 8
MBL202200054 | LBL202200043 | 2線 過熱器 #1 | 預防保養 | 2NM21T02煙道溫度計OVER RANGE(892度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4458800% | 4458900% | 4458900% | 一天 | 1
MBL202200052 | LBL202200041 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 照明燈座壞 照明不會亮位置在RP SILO2 13米 ROTARY上方處 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4458700% | 4458700% | 4458700% | 一天 | 0
MBL202200053 | LBL202200042 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | 卸料時現場2組曝氣電磁閥無作動0UT74S02、0UT74S03 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4458700% | 4458700% | 4458700% | 一天 | 0
MBL202200049 | LBL202200039 | LINE2左側二段爐床 | 功能異常 | 2線2段左側 2224模組燒毀操作自行更換備品 (補單)請儀電拿一組到中悾是備用 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4458600% | 4458600% | 4458600% | 一天 | 0
MBL202200050 | LBL202200040 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE2 汽鼓液位計攝影機畫面異常(藍屏) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4458600% | 4458700% | 4458700% | 一天 | 1
MBL202200048 | LBL202200038 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1線32吹灰器 靠爐子SWITCH撥桿斷裂吹灰器無法推回MCC室積熱電譯作動送電後退回 現場壓緊急開關 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4458500% | 4458500% | 4458500% | 一天 | 0
MBL202200047 | LBL202200037 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1線51吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4458400% | 4458500% | 4458500% | 三天 | 1
MBL202200043 | LBL202200035 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 袋式2-5ROTARY 北側機殼破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4458300% | 4458300% | 4458300% | 一天 | 0
MBL202200044 | LBL202200034 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1線42吹灰器 外管斷裂3/2在爐內 現場按壓緊急按鈕 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4458300% | 4458300% | 4458300% | 一天 | 0
MBL202200046 | LBL202200036 | Line3反應灰輸送系統 | 功能異常 | 控制盤出口電磁閥旋鈕磨損 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4458300% | 4458500% | 4458500% | 二天 | 2
MBL202200045 | LBL202200033 | 蒸汽渦輪機設備 | 功能異常 | 0SA01T16 溫度異常晃動 TURB. CYLINDER COVER TEMP INVAL PCU#28 MOD#12 MFP BAD PCU#28 MOD#08 MFP BAD | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4458200% | 4458300% | 4458300% | 一天 | 1
MBL202200039 | LBL202200031 | 2線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | BLOWDOWN TANK入口閥2NC33S1軸封漏汽漏水! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4458100% | 4458100% | 4458100% | 一天 | 0
MBL202200042 | LBL202200032 | 冰水機1 | 功能異常 | 吸附式冰水主機 一次測前蒸氣管線漏汽 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4458100% | 4458200% | 4458200% | 一天 | 1
MBL202200035 |  | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 馬達帶動鍊條斷! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4458000% | 4458000% | 4458000% | 一天 | 0
MBL202200040 | LBL202200029 | 2線 汽鼓安全閥消音器 | 功能異常 | LINE2 電動安全閥洩漏蒸汽 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4458000% | 4458100% | 4467600% | 大修 | 96
MBL202200041 | LBL202200030 | 廠房設備 | 功能異常 | 150-UM-01-PC4 回收水槽分配總管 管線漏水 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4458000% | 4458100% | 4458100% | 二天 | 1
MBL202200036 | LBL202200028 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T02斷訊! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4458000% | 4458000% | 4458000% | 一天 | 0
MBL202200037 | LBL202200027 | 1線 灰渣拋投機構1 | 功能異常 | 底渣儲坑 靠一號爐女兒牆上方護板脫離 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4457900% | 4458000% | 4458000% | 三天 | 1
MBL202200038 | LBL202200026 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN44D01 RP SILO2 SCREW CONVEYOR 馬達軸承異音 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4457900% | 4458000% | 4458000% | 二天 | 1
MBL202200032 |  | 2線 燃油燃燒器 #1 | 預防保養 | 點火槍下方油壓錶故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4457900% | 4457900% | 4457800% | 二天 | -1
MBL202200033 |  | 有機廢水處理水槽 | 預防保養 | 有機廢水流量計流量異常 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4457900% | 4457900% | 4457900% | 一季 | 0
MBL202200034 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 年度預防保養 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4457900% | 4457900% | 4457900% | 二天 | 0
MBL202200031 | LBL202200025 | Na3PO4 加藥泵1 | 功能異常 | 汽鼓加藥泵 OUH01D3.4.5無法調整流量,D3沒流量 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4457800% | 4457900% | 4457900% | 二天 | 1
MBL202200027 | LBL202200024 | No.1 泵室污水泵2 | 功能異常 | 南側-7米PIT液位計(HH)泵不會動作! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4457800% | 4457800% | 4458000% | 一週 | 2
MBL202200028 | LBL202200022 | 2線 進料斜槽檔板 2 | 功能異常 | 東側檔板破損嚴重! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4457700% | 4457800% | 4469000% | 大修 | 113
MBL202200029 | LBL202200023 | 1線 燃油燃燒器 #1 | 功能異常 | LINE1燃燒器柴油管線40-1PE-29-PC3 管線銹蝕破孔噴油!(目前現場有搭架,暫時止漏) | 機械組 | 機械組-05 | 大修時處理 | 4457700% | 4457800% | 4476400% | 一週 | 187 | 逾期
MBL202200026 |  | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 2號爐爐膛攝影機 無畫面 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4457700% | 4457700% | 4457700% | 緊急 | 0
MBL202200030 | LBL202200021 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE2 B/F 2-1入口擋板 無法關閉 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4457500% | 4457800% | 4457800% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200025 | LBL202200020 | 鼓風機1 | 功能異常 | 0US92D01 純水場砂濾塔逆洗鼓風機 馬達會動鼓風機不會動 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4457400% | 4457500% | 4457900% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202200023 | LBL202200019 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統壓力桶槽回抽管砂孔!(第二節彎管,砂孔有綁白布!) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4457300% | 4457400% | 4457400% | 二天 | 1
MBL202200022 | LBL202200017 | 冷卻水儲槽 | 功能異常 | 0VA01L2 膨脹水櫃液位計 液位控制補水閥自動模式失效(補到1350無法自動關閉) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4457300% | 4457300% | 4457300% | 二天 | 0
MBL202200024 | LBL202200018 | 水砲1 | 功能異常 | 垃圾儲坑消防水砲#1 無法南北向移動 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4457300% | 4457400% | 4469000% | 一天 | 117 | 逾期
MBL202200018 |  | 活性碳貯倉1 | 預防保養 | 0NP17S01調壓閥更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4457100% | 4457100% | 4457100% | 一週 | 0
MBL202200019 |  | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 預防保養 | 出口壓力表故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4457100% | 4457100% | 4457100% | 二天 | 0
MBL202200020 | LBL202200016 | 活性碳貯倉2 | 功能異常 | 0NP21S02 AC LOOP2 下料閘刀無法開啟! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4457100% | 4457100% | 4457100% | 一天 | 0
MBL202200021 | LBL202200015 | 汽輪機房通風扇1 | 功能異常 | 0UV05D01 汽輪機送風機 現場盤NFB老化斷裂 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4457100% | 4457100% | 4458100% | 一週 | 10 | 逾期
MBL202200016 | LBL202200014 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車4點鐘方向油壓缸漏油! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4457000% | 4457100% | 4457100% | 二天 | 1
MBL202200017 | LBL202200013 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3NV62Q01 3線62吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4457000% | 4457100% | 4457100% | 二天 | 1
MBL202200014 | LBL202200012 | 1線 旋風分離器1 | 功能異常 | 2NL00L01 LINE2 CYCLONE 南側 液位計HH掛住(現場沒架橋) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4456800% | 4456800% | 4456800% | 二天 | 0
MBL202200015 | LBL202200011 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | LINE1 13米 AOTMIZER噴霧水泵出口壓力錶失真 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4456700% | 4456800% | 4456800% | 二天 | 1
MBL202200008 | LBL202200007 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 出口管線約2米處砂孔(現場有噴漆) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4456600% | 4456600% | 4456600% | 一天 | 0
MBL202200011 | LBL202200008 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO2 8米閘刀閥爬梯 爬梯踏板*3損壞(人員上下有安全虞慮)! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4456600% | 4456700% | 4456700% | 一天 | 1
MBL202200013 | LBL202200010 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 飼水調節閥那一層的伸縮管漏灰 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4456600% | 4456700% | 4456700% | 二天 | 1
MBL202200010 |  | 垃圾吊車抓斗1 | 預防保養 | 1號垃圾抓斗年度預防保養 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4456600% | 4456600% | 4456600% | 一月 | 0
MBL202200012 | LBL202200009 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 LINE1 #42吹灰器 電線裸露破皮 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4456600% | 4456700% | 4456700% | 二天 | 1
MBL202200009 | LBL202200006 | 壓力槽加水泵3 | 功能異常 | 0WS71D01 北側消防泵(宿舍)PUMP軸封漏水!(進出口CIOSE,緊急按鈕壓下) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4456500% | 4456600% | 4456600% | 二天 | 1
MBL202200006 | LBL202200004 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO2 8米閘刀閥過緊 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4456400% | 4456400% | 4456400% | 一天 | 0
MBL202200007 | LBL202200005 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 下桶槽回抽管砂孔(現場有噴漆) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4456400% | 4456500% | 4456500% | 二天 | 1
MBL202200004 | LBL202200002 | LINE1 液壓油站冷卻泵 | 功能異常 | 1NF01D02 1線爐床油站 冷卻油泵有異音 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4456300% | 4456400% | 4456400% | 三天 | 1
MBL202200005 | LBL202200003 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送 壓力櫃氣密墊破 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4456300% | 4456400% | 4456400% | 一天 | 1
MBL202200003 | LBL202200001 | LINE2爐膛溫度計 | 功能異常 | 溫度計故障(偏低840度)! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4456200% | 4456400% | 4456400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100802 | LBL202100623 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 1線電動安全閥 手閥出口法蘭漏氣 手閥已關閉上鎖 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4456000% | 4456000% | 4457900% | 大修 | 19
MBL202100803 | LBL202100622 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 3線51吹灰器 內管脫離 減速機卡在1/3處 現場按壓緊急開關 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4456000% | 4456000% | 4456000% | 一天 | 0
MBL202100806 | LBL202100625 | 乾式生成物卡車裝卸斗 2 | 功能異常 | 0NN46D01 RP SILO2 下料伸縮管 鋼索變形斷股 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4456000% | 4456000% | 4457200% | 二天 | 12 | 逾期
MBL202200001 | LBL202100627 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | LINE1 垃圾滲出水1B噴槍 管線硬管接軟管接頭滑牙漏水 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4456000% | 4456400% | 4456500% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202200002 | LBL202100626 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 功能異常 | 0UN20D18 FLY ASH SILO1 下料伸縮管 伸縮管規格不符(太長容易造成阻塞) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4456000% | 4456400% | 4457200% | 二天 | 12 | 逾期
MBL202100804 | LBL202100624 | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 1線右側龍船補水閥 中控室OPEN訊號定位現場補水閥沒有開 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4456000% | 4456000% | 4456000% | 一天 | 0
MBL202100805 | LBL202100621 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 手動加壓手閥損壞 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4455900% | 4456000% | 4456400% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202100801 | LBL202100620 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 西南側避震器下方螺絲基座斷 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4455800% | 4455900% | 4455900% | 一天 | 1
MBL202100800 |  | 3線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 預防保養 | 噴霧水櫃液位計更新 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4455800% | 4455800% | 4455800% | 一月 | 0
MBL202100798 | LBL202100619 | 3線 垃圾進料斗 | 功能異常 | 垃圾貯坑內東側外斜板斷掉脫落! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4455500% | 4455700% | 4467600% | 大修 | 121
MBL202100799 | LBL202100618 | LINE2右側灰押出機 | 預防保養 | 電源控制器燒毀故障(已自行領料更換)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4455500% | 4455700% | 4455700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100797 |  | 垃圾吊車抓斗2 | 預防保養 | 南側垃圾吊車，2號抓斗年度保養 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4455300% | 4455300% | 4455300% | 一季 | 0
MBL202100796 | LBL202100617 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 南側底渣吊車 CABLE線無法收回 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4455200% | 4455300% | 4455300% | 一天 | 1
MBL202100794 | LBL202100615 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 機械性異常 | 東側檔板裂 | 機械組 | 機械組-02 |  | 4455100% | 4455100% | 4455100% | 一天 | 0
MBL202100795 | LBL202100616 | 消石灰儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | 0NW06D01 #1石灰站 ROTARY 故障(馬達有運轉.鏈條沒動) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4455100% | 4455200% | 4455200% | 二天 | 1
MBL202100792 | LBL202100614 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送管線砂孔漏灰 8米 LINE2.3中間 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4455000% | 4455100% | 4455100% | 二天 | 1
MBL202100793 | LBL202100613 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 傾卸平台7.8號坑口 除臭泵管線洩漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4455000% | 4455100% | 4455100% | 二天 | 1
MBL202100789 | LBL202100611 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 啟動後FAULT無法運轉 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4454800% | 4455000% | 4455000% | 二天 | 2
MBL202100790 | LBL202100612 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 脫氧劑加藥泵0UH04D01軸封漏(幫浦進出口閥關閉)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4454800% | 4455000% | 4455300% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202100791 | LBL202100610 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 3線4-2階煙道北側人孔襯裙焊道有破 (已噴綠漆記號) | 機械組 | 機械組-02 |  | 4454700% | 4455000% | 4455100% | 大修 | 4
MBL202100786 |  | 3線 三段爐床左後側一次空氣風門 | 預防保養 | 沒開度,有風量,檢修後更換流量計. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4454600% | 4454600% | 4454600% | 一週 | 0
MBL202100787 | LBL202100608 | LINE3爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 溫度計故障(730度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4454600% | 4454700% | 4454700% | 一天 | 1
MBL202100788 | LBL202100609 | LINE1爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度計故障(872度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4454600% | 4454700% | 4454700% | 一天 | 1
MBL202100777 | LBL202100602 | 冰水泵1 | 功能異常 | 0WV22D1 行政大樓9樓冰水泵 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4454500% | 4454500% | 4460100% | 二天 | 56 | 逾期
MBL202100781 | LBL202100607 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 飼水調節閥那層90度彎管後伸縮管法蘭墊片破漏灰及伸縮管軸封漏灰! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4454500% | 4454600% | 4454600% | 一天 | 1
MBL202100778 | LBL202100603 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 吊控室防撞裝置失效(正面.北向南) | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4454500% | 4454500% | 4454500% | 二天 | 0
MBL202100779 | LBL202100604 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 RP氣送系統 出口壓力錶外蓋破損.油滲漏 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4454500% | 4454500% | 4454500% | 二天 | 0
MBL202100782 | LBL202100606 | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | S/H減溫噴水調節閥3RR12S08關到36%會卡住FAULT! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4454500% | 4454600% | 4454600% | 一天 | 1
MBL202100783 | LBL202100605 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T04溫度計故障(891度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4454500% | 4454600% | 4454600% | 一天 | 1
MBL202100775 | LBL202100600 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 1NV31Q01 LINE1 #31吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4454400% | 4454400% | 4454400% | 二天 | 0
MBL202100780 | LBL202100601 | 2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 機械性異常 | 基座螺絲鬆動,鏈條過長缺風扇蓋 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4454400% | 4454500% | 4454500% | 一天 | 1
MBL202100776 |  | 補充水儲槽2 | 預防保養 | L3補充水槽更新液位計. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4454400% | 4454400% | 4454400% | 一週 | 0
MBL202100773 | LBL202100596 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 袋式1-5ROTARY膨脹接頭下方 南側鐵板破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4454000% | 4454000% | 4454000% | 一天 | 0
MBL202100774 | LBL202100595 | #1 減壓閥 | 功能異常 | 25-RA-12-PC1-H80 18米減壓站NO1 疏水管線破洞漏蒸汽(保溫鋁皮已拆除)噴紅漆 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4454000% | 4454000% | 4454000% | 大修 | 0
MBL202100785 | LBL202100598 | 3線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 3線過熱器HOPPER 檢視孔固定螺絲2隻斷裂 | 機械組 | 機械組-02 |  | 4454000% | 4454600% | 4454600% | 一天 | 6 | 逾期
MBL202100772 | LBL202100597 | 1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 1線過熱器現場新增緊急按鈕 按鈕基座鬆動螺絲彈開(已暫時上僅堪用)建議更換新品 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4454000% | 4454000% | 4454000% | 一天 | 0
MBL202100784 | LBL202100599 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T06 溫度計故障(700度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4454000% | 4454600% | 4454600% | 一天 | 6 | 逾期
MBL202100770 | LBL202100594 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 袋式1-5ROTARY下方的膨脹接頭下方處北側鐵板破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4453900% | 4453900% | 4453900% | 一天 | 0
MBL202100771 | LBL202100593 | 3線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 西南角避震器損壞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4453900% | 4453900% | 4453900% | 一天 | 0
MBL202100767 | LBL202100590 | 反應生成物儲倉2 | 預防保養 | RP2伸縮管滾輪鋼索變形碗公歪一邊 | 機械組 | 機械組-04 |  | 4453700% | 4453800% | 4453700% | 一天 | 0
MBL202100768 | LBL202100591 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 LOOP2 石灰站日用櫃 迴流阻塞 | 機械組 | 機械組-06 |  | 4453700% | 4453800% | 4453800% | 二天 | 1
MBL202100769 | LBL202100592 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 2NQ31D02 LINE2 灰渣振動輸送帶(短) 西北側避震器螺絲斷 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4453700% | 4453800% | 4453800% | 二天 | 1
MBL202100764 | LBL202100587 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式2-3HOPPER北側閘刀閥上方破3個洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4453600% | 4453600% | 4453600% | 二天 | 0
MBL202100765 | LBL202100588 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1飛灰氣送 SILO 頂45度彎管沙孔現場已包覆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4453600% | 4453700% | 4453700% | 二天 | 1
MBL202100766 | LBL202100589 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 RP氣送 壓力櫃照明損壞 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4453600% | 4453700% | 4453700% | 二天 | 1
MBL202100759 |  | LINE2右側灰押出機 | 功能異常 | 2NQ39S02 LINE2 右側灰押出機 內部軸承基座螺絲斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4453500% | 4453500% | 4453600% | 一天 | 1
MBL202100760 |  | LINE2右側灰押出機 | 功能異常 | 2UM25S99 LINE2 右側灰押出機 補水閥管線砂孔 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4453500% | 4453500% | 4453600% | 一天 | 1
MBL202100763 | LBL202100586 | No.1 泵室污水泵1 | 功能異常 | 0WD09D1 南側-7米SUMP PIT "液位計H HH無法顯示,現場盤LOCAL REMOTE盤無法 切換" | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4453500% | 4453600% | 4453600% | 二天 | 1
MBL202100762 | LBL202100585 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | LINE1 1NM21T04 3通煙道溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4453400% | 4453600% | 4453600% | 二天 | 2
MBL202100756 | LBL202100581 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 退回一半時,MCC積熱電譯TRIP!現場緊急按鈕按下! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4453300% | 4453300% | 4453700% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202100758 | LBL202100583 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | R.P.下料伸縮管鋼索導輪故障(靠南側)及鋼索斷絲建議更換! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4453300% | 4453300% | 4453300% | 緊急 | 0
MBL202100761 | LBL202100584 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 2NV42Q01 #42吹灰器 軸封漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4453300% | 4453600% | 4453800% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202100757 | LBL202100582 | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 吸油泵壓力3.8bar壓力異常,回流閥已全開;3NL02T03溫度113度(HH)異常,3NL02T02為45度!現正ON LINE中在三號爐! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4453300% | 4453300% | 4453900% | 一天 | 6 | 逾期
MBL202100754 | LBL202100579 | 淨水泵1 | 功能異常 | 軸承異音 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4453200% | 4453300% | 4453200% | 一天 | 0
MBL202100755 | LBL202100580 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 1線62吹灰器積熱電譯作動卡在一半送電後退回地位(請維修共同測試),現場緊急按鈕按下! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4453200% | 4453300% | 4453700% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202100747 |  | 3線 袋式集塵器 3 | 預防保養 | 3線3倉出口風門無法關閉 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4453200% | 4453200% | 4453100% | 一天 | -1
MBL202100751 | LBL202100576 | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | LINE 1過熱器飛灰螺旋式輸送機運轉時異音! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4453100% | 4453300% | 4453300% | 三天 | 2
MBL202100752 | LBL202100577 | 1線 旋風分離器2 | 電氣故障 | 新增溫度計溫度異常(超過正常範圍) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4453100% | 4453300% | 4453300% | 一週 | 2
MBL202100753 | LBL202100578 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | MCC跳TRIP | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4453100% | 4453300% | 4454300% | 一週 | 12 | 逾期
MBL202100748 | LBL202100573 | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | 底板漏水! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4453000% | 4453300% | 4453300% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100749 | LBL202100574 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送8米回抽管線砂孔(以噴漆記號) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4453000% | 4453300% | 4453300% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100750 | LBL202100575 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 1NQ31D02 1線短振動輸送帶 東北角避震器損壞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4453000% | 4453300% | 4453300% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100745 |  | 1線 袋式集塵器 | 預防保養 | 袋式迴轉閥加裝延遲計時器. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4453000% | 4453000% | 4453000% | 一週 | 0
MBL202100746 |  | 鍋爐飼水泵之汽輪機 | 預防保養 | 更換關斷閥0RL05S1開關SENSOR | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4453000% | 4453000% | 4453000% | 一週 | 0
MBL202100742 | LBL202100572 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 北側護板斷裂! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4452900% | 4452900% | 4452900% | 一天 | 0
MBL202100744 |  | 氣冷式冷卻水冷卻器 8 | 預防保養 | 聯軸器緩衝墊更換. | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4452900% | 4452900% | 4452900% | 一週 | 0
MBL202100743 |  | LINE1左側二段爐床 | 預防保養 | 爐床油壓缸微動開關檢修 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4452900% | 4452900% | 4452900% | 一月 | 0
MBL202100738 | LBL202100571 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統 手動加壓手閥損壞 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4452800% | 4452900% | 4452900% | 二天 | 1
MBL202100739 | LBL202100570 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 手動加壓手閥損壞 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4452800% | 4452900% | 4452900% | 二天 | 1
MBL202100740 | LBL202100569 | 廠房設備 | 功能異常 | 南側13米RP濕料 再生水槽泵 手閥損壞 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4452800% | 4452900% | 4452900% | 二天 | 1
MBL202100741 | LBL202100568 | 進料斜槽洩水泵 1 | 功能異常 | MCC TRIP | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4452800% | 4452900% | 4455700% | 一月 | 29
MBL202100737 | LBL202100567 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | Hopper西側破3個小洞(先用保溫塞住) 東南側上方破1個大洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4452700% | 4452900% | 4453100% | 一週 | 4
MBL202100733 | LBL202100566 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 機械性異常 | LINE2半乾式HOPPER 格柵斷裂(由西向東第6支) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4452600% | 4452600% | 4452600% | 兩週 | 0
MBL202100734 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 8點鐘方向抓斗爪尖斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4452600% | 4452600% | 4452600% | 二天 | 0
MBL202100735 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車6點鐘方向爪瓣裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4452600% | 4452600% | 4452600% | 一天 | 0
MBL202100736 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車爪斗12點鐘方向油壓缸更換(已完工) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4452600% | 4452600% | 4452600% | 一天 | 0
MBL202100727 | LBL202100563 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 8點鐘方向抓斗油壓漏油 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4452500% | 4452500% | 4452600% | 一天 | 1
MBL202100728 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3飛灰輸送系統管線砂孔漏灰!(爐區飼水調節閥90度彎管後約20米水平管) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4452500% | 4452500% | 4452500% | 一天 | 0
MBL202100731 | LBL202100565 | 2線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | LINE2底部排放管線50-2NC-33-PC1-H80,左側8米底排管線接排放管砂孔漏汽水(約在7米處)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4452500% | 4452600% | 4452900% | 大修 | 4
MBL202100732 | LBL202100564 | 2線 袋式出口風門 | 功能異常 | 袋式總出口大方型人孔破孔! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4452500% | 4452600% | 4467000% | 大修 | 145
MBL202100729 |  | 汽輪機房通風扇2 | 預防保養 | 汽輪機房通風扇驅動側溫度保護開關異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4452500% | 4452500% | 4452500% | 三天 | 0
MBL202100730 |  | 氣冷式冷凝器 5 | 預防保養 | ACC#5 齒輪油液位晃動過大 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4452500% | 4452500% | 4452500% | 二天 | 0
MBL202100726 | LBL202100562 | 1線 汽鼓安全閥消音器 | 功能異常 | LINE1 電動安全閥洩漏 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4452300% | 4452300% | 4467700% | 大修 | 154
MBL202100713 | LBL202100559 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 7點鐘方向油管漏油 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4452200% | 4452200% | 4452200% | 二天 | 0
MBL202100714 | LBL202100560 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | "0UD15D01 0UD16D01" 廢水場有機廢水生物混和池 鼓風機MCC積熱電譯TRIP | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4452200% | 4452200% | 4452400% | 二天 | 2
MBL202100725 | LBL202100561 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 3NM21T04 LINE3煙道溫度計故障!(斷訊) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4452200% | 4452300% | 4452300% | 二天 | 1
MBL202100715 | LBL202100557 | LINE1右側四段爐床 | 功能異常 | 1線4段右側爐床調整間隙油管漏油位置已綁白布做記號 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4452100% | 4452200% | 4452200% | 二天 | 1
MBL202100717 | LBL202100556 | 2線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 功能異常 | 2NQ52D02 LINE2 灰渣振動輸送帶(長) 底板破洞(中間位置) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4452100% | 4452200% | 4452200% | 二天 | 1
MBL202100716 | LBL202100555 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE3 B/F 3-1第3排 不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4452100% | 4452200% | 4452200% | 二天 | 1
MBL202100718 | LBL202100558 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE1半乾式HOPPER閘刀閥1NN01S01 OPEN 及COLOS不會定位! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4452100% | 4452200% | 4452200% | 二天 | 1
MBL202100719 | LBL202100553 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式3-4振動器固定螺帽 少4顆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4452000% | 4452200% | 4452200% | 三天 | 2
MBL202100720 | LBL202100554 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式3-5振動器固定螺帽 少5顆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4452000% | 4452200% | 4452200% | 三天 | 2
MBL202100721 | LBL202100552 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 1線31吹灰器下方疏水管線20米處止回閥漏失效導致蒸汽倒灌入吹灰蒸汽管線 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4452000% | 4452200% | 4452200% | 三天 | 2
MBL202100712 |  | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 1WM01L01超音波液位計失效(無顯示)! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4452000% | 4452000% | 4452100% | 一天 | 1
MBL202100722 | LBL202100550 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO 2 13米檢視孔蓋子 把手斷裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4451900% | 4452200% | 4452200% | 三天 | 3
MBL202100724 | LBL202100551 | 2號水砲泵 | 功能異常 | 0UJ23D01 南側37米消防水砲泵 軸封漏水, 22 23 泵排水管線阻塞 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4451900% | 4452200% | 4452200% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100723 | LBL202100549 | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | 2線左側灰押出器 靠中控室SWITCH變形 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4451900% | 4452200% | 4452200% | 三天 | 3
MBL202100710 | LBL202100547 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車6點鐘方向漏油 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4451800% | 4451900% | 4451800% | 一天 | 0
MBL202100711 | LBL202100548 | LINE3爐膛攝影機 | 功能異常 | 線路損壞(無畫面) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4451800% | 4451900% | 4451900% | 一天 | 1
MBL202100709 | LBL202100546 | 廠房設備 | 功能異常 | 2號爐#51吹灰器這一層 日光燈閃爍 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4451700% | 4451700% | 4451700% | 一週 | 0
MBL202100708 |  | 2線 燃油燃燒器 #3 | 預防保養 | 2-3點火槍oil bypass電磁閥故障致油壓無法建立 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4451600% | 4451600% | 4451500% | 二天 | -1
MBL202100704 | LBL202100544 | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 3線長振動輸送帶 出口端彈簧片斷裂北側4組南側2組 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4451500% | 4451500% | 4451600% | 一天 | 1
MBL202100703 | LBL202100545 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送壓力錶 8米出口管線壓力表指針在3.6BAR無法歸零 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4451500% | 4451500% | 4451500% | 一天 | 0
MBL202100705 | LBL202100543 | LINE2右側四段爐床 | 功能異常 | 2線爐床4段右側 分向閥漏油 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4451400% | 4451500% | 4457500% | 大修 | 61
MBL202100706 | LBL202100542 | 1線 第二煙道吹灰器 71 | 功能異常 | 1線71吹灰器 外管斷2/3在爐內 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4451300% | 4451500% | 4451600% | 一週 | 3
MBL202100707 | LBL202100541 | 石灰乳調配槽攪拌器 1 | 功能異常 | 0NW10D01 LOOP1 石灰站預備櫃攪拌器 軸承異音 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4451200% | 4451500% | 4451500% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100702 |  | 2線 旋風分離器1 | 預防保養 | 液位計動作頻繁 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4451200% | 4451200% | 4451200% | 二天 | 0
MBL202100699 | LBL202100540 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 1線龍船中間直梯靠短振動輸送帶(直梯下方固定座鏽蝕斷裂) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4451100% | 4451100% | 4451200% | 三天 | 1
MBL202100700 | LBL202100539 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式 2-3HOPPER 液位計H失效 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4451100% | 4451100% | 4451100% | 一天 | 0
MBL202100701 | LBL202100538 | 儀用空氣乾燥機4 | 功能異常 | 南側8米乾燥機 出口溫度計異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4451000% | 4451100% | 4451100% | 二天 | 1
MBL202100688 | LBL202100536 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | HOPPER西側破洞!(補單) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4450800% | 4450800% | 4450700% | 一天 | -1
MBL202100698 | LBL202100537 | 活性碳貯倉1 | 功能異常 | 0NP10T02 活性碳SILO1溫度計OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4450800% | 4450900% | 4450900% | 一天 | 1
MBL202100687 |  | 廠房設備 | 功能異常 | 回收水槽分配總管150-UM-01-PC4之前克漏管束螺絲斷管束彈開噴水!(位置在南側爐區靠空調間約7米處)! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4450700% | 4450700% | 4450700% | 一天 | 0
MBL202100689 | LBL202100534 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰輸送系統 飛灰SILO頂45度彎管破洞漏灰現場已包覆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4450700% | 4450800% | 4450800% | 一週 | 1
MBL202100690 | LBL202100535 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式2-3 HOPPER 北側閘刀上方破洞漏灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4450700% | 4450800% | 4450800% | 一週 | 1
MBL202100694 | LBL202100533 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式3-4第六支曝氣硬管接頭漏氣! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4450700% | 4450800% | 4450800% | 二天 | 1
MBL202100691 | LBL202100530 | LINE1爐膛溫度計 | 功能異常 | 溫度計故障(680度)! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4450700% | 4450800% | 4450800% | 一天 | 1
MBL202100692 | LBL202100531 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式1-5第七支曝氣蓄壓桶接電磁閥接頭漏氣! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4450700% | 4450800% | 4450800% | 二天 | 1
MBL202100693 | LBL202100532 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式3-2第九支消音器漏氣且大膜片無動作! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4450700% | 4450800% | 4450800% | 一天 | 1
MBL202100686 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗沒在最頂,重鎚警報作動! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4450600% | 4450600% | 4450600% | 一天 | 0
MBL202100695 | LBL202100528 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 0Q3 TRIP無法送電! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4450600% | 4450800% | 4450800% | 一週 | 2
MBL202100696 | LBL202100529 | LINE2爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 溫度OVER RANGE! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4450600% | 4450800% | 4450800% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100697 | LBL202100527 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式2-3閘刀上方(東側破洞) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4450500% | 4450800% | 4450800% | 一週 | 3
MBL202100684 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 持續出現"重鎚裝置作動"及"操作椅上的START鈕未壓下"警報 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4450300% | 4450300% | 4450300% | 緊急 | 0
MBL202100685 | LBL202100526 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE2 袋式2-3 HOPPER西側震動器下方破洞! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4450200% | 4450300% | 4450300% | 一天 | 1
MBL202100682 | LBL202100524 | 傾卸區 | 功能異常 | 巨大破碎機室照明不足 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4450100% | 4450200% | 4450200% | 一週 | 1
MBL202100683 | LBL202100525 | 排氣風扇3 | 功能異常 | 中控室旁廁所排風扇運轉有異音! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4450100% | 4450200% | 4450200% | 一週 | 1
MBL202100676 | LBL202100522 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 軸封漏! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4450000% | 4450100% | 4450800% | 一天 | 8 | 逾期
MBL202100677 | LBL202100523 | LINE2爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度計故障溫度偏低(690度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4450000% | 4450100% | 4450100% | 一天 | 1
MBL202100679 | LBL202100521 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車抓斗 六點鐘方向爪瓣有裂痕 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4449900% | 4450100% | 4450100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100678 | LBL202100520 | 3線 三段爐床左後側一次空氣風門 | 功能異常 | Line 3 三段右側後風門 3ND34S02 MOV無法控制 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4449900% | 4450100% | 4450100% | 二天 | 2
MBL202100672 | LBL202100516 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 2NV13Q01 LINE2 #13吹灰器 外管破 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4449800% | 4449800% | 4457800% | 大修 | 80
MBL202100673 | LBL202100517 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 SILO 頂45度陶瓷管沙孔現場已包覆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4449800% | 4449800% | 4449700% | 二天 | -1
MBL202100680 | LBL202100518 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 閘刀上方破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4449800% | 4450100% | 4450100% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100681 | LBL202100519 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 迴流閥滲油(油站液位偏低) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4449800% | 4450100% | 4450100% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100674 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 南側灰渣吊車 磁耦合器檢修 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4449800% | 4449800% | 4449100% | 一月 | -7
MBL202100675 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 垃圾吊車cable預製 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4449800% | 4449800% | 4449600% | 一週 | -2
MBL202100671 |  | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 3NQ12D02 LINE3 右側龍船 MCC跳積熱電譯 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4449700% | 4449700% | 4449700% | 一天 | 0
MBL202100670 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 2Q1 TRIP | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4449700% | 4449700% | 4449700% | 一天 | 0
MBL202100668 | LBL202100515 | 冷卻水泵2 | 功能異常 | 0VA11D1 冷卻水泵 MCC跳總開關 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4449600% | 4449600% | 4449800% | 二天 | 2
MBL202100667 |  | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 預防保養 | 更換壓力表 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4449500% | 4449500% | 4449400% | 一週 | -1
MBL202100669 | LBL202100514 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 袋式2-3閘刀上方(北側及東西側)破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4449500% | 4449600% | 4449600% | 一天 | 1
MBL202100664 | LBL202100513 | 1線 旋風分離器1 | 功能異常 | 2NL00L01 LINE1CYCLONE 南側 液位計H 掛住(現場沒有架橋) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4449400% | 4449400% | 4449400% | 二天 | 0
MBL202100665 | LBL202100512 | 1線 旋風分離器1 | 功能異常 | "1NL00L01 1NL00L02 " LINE1CYCLONE 南北側 液位計H 掛住(現場沒有架橋) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4449400% | 4449400% | 4449400% | 二天 | 0
MBL202100666 |  | 輔助變壓器2 | 預防保養 | BT2 盤體抽排風扇異常 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4449400% | 4449400% | 4449400% | 一週 | 0
MBL202100663 | LBL202100511 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4449300% | 4449400% | 4449400% | 二天 | 1
MBL202100661 | LBL202100510 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | Line 2 半乾式下方鍊式輸送帶 傳動鍊條過鬆 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4449200% | 4449400% | 4449400% | 二天 | 2
MBL202100662 | LBL202100509 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式1-2HOPPER 北側閘刀閥上方鐵板2處破洞 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4449200% | 4449400% | 4449400% | 三天 | 2
MBL202100660 |  | 控制油泵1 | 功能異常 | 控制油泵無法卸、昇載控制 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4449200% | 4449200% | 4449200% | 緊急 | 0
MBL202100658 | LBL202100507 | 3線 左側灰渣押出器 | 功能異常 | 3NQ19Q01 3線左側灰渣推出器 靠中控室 SWITCH 作動異常不會回彈 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4449100% | 4449100% | 4449100% | 一天 | 0
MBL202100659 | LBL202100508 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式1-5HOPPER 液位計故障架橋 H 警報不會出來 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4449100% | 4449100% | 4449100% | 一天 | 0
MBL202100657 |  | LINE3左側三段爐床 | 預防保養 | L3爐床3段左側SW更換. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4449000% | 4449000% | 4449000% | 一週 | 0
MBL202100656 | LBL202100506 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE2 汽鼓液位計 疑似雲母片破(現場已隔離) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4448900% | 4449000% | 4449000% | 二天 | 1
MBL202100654 |  | 3線 節熱器吹灰器 11 | 預防保養 | L3-11吹灰器壓力表更換. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4448700% | 4448700% | 4448700% | 一週 | 0
MBL202100655 | LBL202100505 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(短) 東北側避震器損壞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4448700% | 4448800% | 4450100% | 二天 | 14 | 逾期
MBL202100652 |  | 3線 旋轉噴霧器吸油泵 | 預防保養 | #4吸油泵ATOMIZER無壓力動作更換馬達. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4448700% | 4448700% | 4448300% | 一週 | -4
MBL202100653 |  | 中控室 | 預防保養 | 中控室監控攝影機滑鼠延長線損壞 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4448700% | 4448700% | 4448400% | 一季 | -3
MBL202100649 | LBL202100503 | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 3NQ52D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(長) 底板破洞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4448600% | 4448700% | 4449100% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202100651 | LBL202100501 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 進SILO前45度彎管砂孔漏灰(暫時包覆).飼水調節閥這一層伸縮管砂孔 (2個破洞) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4448600% | 4448700% | 4448700% | 一天 | 1
MBL202100648 | LBL202100504 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 B/F 曝氣控制盤 控制盤外盤損壞 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4448600% | 4448700% | 4448900% | 一週 | 3
MBL202100650 | LBL202100502 | 1線 左側灰渣押出器 | 儀控故障 | Line 1 左側灰押出機 1NQ19Y01 速度訊號回授斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4448600% | 4448700% | 4448800% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100647 | LBL202100495 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 出口洩壓管線斷(泵緊急按鈕按下)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4448500% | 4448700% | 4448700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100642 | LBL202100500 | 3線 誘引抽風機 | 功能異常 | 煙囪DUST SENSOR 3NL09A08DCS顯示OVER RANGE,CEMS 顯示正常! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4448500% | 4448700% | 4448800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100643 | LBL202100499 | 有機廢水過濾槽進水泵2 | 功能異常 | 0UD20D1出口壓力顯示OUD42P3;0UD21D1出口壓力顯示OUD42P2.出口壓力顯示相反! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4448500% | 4448700% | 4448700% | 三天 | 2
MBL202100644 | LBL202100498 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 儀控故障 | Line 3 #42吹灰器 Switch定位不良(靠遮斷閥)，會掛Fault | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4448500% | 4448700% | 4448700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100645 | LBL202100497 | 3線 節熱器吹灰器 11 | 儀控故障 | Line 3 #11吹灰器 Switch定位不良，會掛Fault | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4448500% | 4448700% | 4448700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100646 | LBL202100496 | 3線 旋風分離器1 | 功能異常 | 南側HOPPER溫度計破錶;南北側液位計誤警報頻繁! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4448500% | 4448700% | 4448700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100639 | LBL202100494 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | #51吹灰器手閥關不死(漏1BAR)! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4448400% | 4448700% | 4451900% | 大修 | 35
MBL202100640 | LBL202100493 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 退回時,M.C.C.TRIP,離遮斷閥10公分(現手閥關閉,緊急按鈕按下)! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4448400% | 4448700% | 4448700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100636 | LBL202100489 | 3線 袋式集塵器 | 功能異常 | 3NN14D01 LINE3袋式集鍊式輸送帶SPEED SENSOR異常,無法偵測到軸承圓盤! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4448400% | 4448400% | 4448400% | 一天 | 0
MBL202100637 | LBL202100490 | LINE3爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 3NM11T06 LINE3爐膛右側溫度計溫度異常晃動! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4448400% | 4448400% | 4448400% | 二天 | 0
MBL202100638 | LBL202100491 | 3線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送系統壓力櫃氣密墊破損無法持壓! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4448400% | 4448400% | 4448400% | 一天 | 0
MBL202100641 | LBL202100492 | 洗車高壓泵1 | 功能異常 | 垃圾車洗車泵 無法感應自動啟動 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4448400% | 4448700% | 4448700% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100634 | LBL202100488 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 1-3出口電磁閥1NL04S04故障,無法從PLC控制! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4448300% | 4448300% | 4448400% | 二天 | 1
MBL202100635 |  | 3線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | L1/2/3汽鼓液位燈泡更換. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4448300% | 4448300% | 4448300% | 一週 | 0
MBL202100628 | LBL202100486 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | CHAIN CONVEYOR鍊條過鬆會跳齒! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4448200% | 4448200% | 4448300% | 一天 | 1
MBL202100629 | LBL202100487 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 R.P.氣送系統下料球閥1NN21S02氣密墊硬化! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4448200% | 4448200% | 4448200% | 一天 | 0
MBL202100627 | LBL202100485 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE1袋式集塵器 1-1進口電磁閥1NL03S02旋鈕故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4448200% | 4448200% | 4448200% | 二天 | 0
MBL202100631 |  | LINE3左側三段爐床 | 預防保養 | L3歲修爐床SW更換. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4448200% | 4448200% | 4448100% | 一週 | -1
MBL202100632 |  | 1線 袋式集塵器 | 預防保養 | 袋式液位計修改誤動作,加裝時間延遲TIMER. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4448200% | 4448200% | 4448200% | 一週 | 0
MBL202100633 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾吊車搖控器E-STOP故障更換. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4448200% | 4448200% | 4448200% | 一週 | 0
MBL202100624 | LBL202100483 | 1號地磅 | 功能異常 | 進磅柵欄無法自動開啟! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4448100% | 4448100% | 4448100% | 一天 | 0
MBL202100626 |  | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線RP氣送系統 壓力錶故障加壓時指針不會動 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4448100% | 4448100% | 4448200% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202100630 | LBL202100484 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 壓力櫃照明不亮! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4448100% | 4448200% | 4448200% | 一天 | 1
MBL202100621 |  | 主冷凝水槽 | 功能異常 | 0RM19L3 主冷凝水櫃液位計失真 DCS:1900 現場:10 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4448000% | 4448000% | 4448000% | 緊急 | 0
MBL202100622 | LBL202100481 | 主冷凝水槽 | 功能異常 | 0RM19L2(LL) 主冷凝水櫃液位計於1380時出現LL誤警報致使主冷凝水泵停掉 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4448000% | 4448000% | 4448000% | 一天 | 0
MBL202100625 | LBL202100482 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送 下料球閥關閉定位訊號異常 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4448000% | 4448100% | 4448100% | 一天 | 1
MBL202100623 | LBL202100480 | LINE1爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 1NM11T04、06 Line 1爐膛溫度計 04偏高(1282) 06偏低(-31) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4447900% | 4448000% | 4447900% | 二天 | 0
MBL202100618 | LBL202100477 | 無機廢水輸送泵2 | 功能異常 | 0UG22D1 廢水場無機水泵 連軸器損壞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4447700% | 4447800% | 4448300% | 二天 | 6 | 逾期
MBL202100620 | LBL202100479 | 石灰乳調配槽 1 | 功能異常 | 灑水器接頭損壞! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4447700% | 4447800% | 4447800% | 一天 | 1
MBL202100619 | LBL202100478 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 現場控制電磁閥2UT89S07旋鈕損壞! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4447700% | 4447800% | 4447800% | 一天 | 1
MBL202100616 | LBL202100476 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送8米壓力櫃氣密墊破損無法持壓 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4447600% | 4447700% | 4447700% | 二天 | 1
MBL202100615 |  | 垃圾貯存坑消防泵1 | 預防保養 | 馬達檢修 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4447600% | 4447600% | 4449500% | 三週 | 19
MBL202100617 | LBL202100475 | 1號水砲泵 | 功能異常 | 0UJ22D01 南側37米消防水泵 MCC跳總開關 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4447600% | 4447700% | 4449500% | 一月 | 19
MBL202100614 |  | 1線 右側灰渣押出器 | 功能異常 | 1NQ39S06 LINE1右側灰押出機(靠內側)高壓油管破! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4447500% | 4447500% | 4448200% | 一天 | 7 | 逾期
MBL202100613 |  | LINE3 袋室集塵器維修吊車 | 預防保養 | 3線袋式吊車主吊無法上、下 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4447500% | 4447500% | 4447400% | 一天 | -1
MBL202100608 | LBL202100472 | 1線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 1UN02D02 LINE1 ECO HOPPER ROTARY 下方有沙孔(現場有噴綠漆) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4447300% | 4447300% | 4447300% | 二天 | 0
MBL202100609 | LBL202100473 | 2線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | 50-NC-33 PC1a LINE2鍋爐水排放管線滲水 位置在左側BLOW DOWN TK 之前管線(現場有噴綠漆) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4447300% | 4447300% | 4467700% | 大修 | 204
MBL202100612 | LBL202100474 | 回收水槽 1 | 功能異常 | 150-UM-01PC4 北側5樓通往傾卸平台 回收管線焊道沙孔漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4447300% | 4447400% | 4448300% | 三天 | 10 | 逾期
MBL202100610 | LBL202100470 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 袋式2-5 ROTARY 靠北側CASING破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4447200% | 4447300% | 4447300% | 一天 | 1
MBL202100611 | LBL202100471 | 2線 低壓段一次空氣預熱器 | 功能異常 | Line 2 低壓空氣預熱器旁邊照明(日光燈) 固定點脫落垂吊於通道上 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4447200% | 4447300% | 4447300% | 一月 | 1
MBL202100606 | LBL202100468 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 2NK10D05 袋式2-5HOPPER 震動器螺母3顆不見2顆鬆動剩3顆還在 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4447100% | 4447200% | 4447200% | 二天 | 1
MBL202100607 | LBL202100469 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 爪斗打不開 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4447100% | 4447200% | 4447100% | 一天 | 0
MBL202100603 | LBL202100465 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統管線沙孔(在飼水調節閥伸縮管法蘭焊道處) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4447000% | 4447000% | 4447000% | 二天 | 0
MBL202100605 | LBL202100467 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式3-1閘刀閥無法關閉(閘刀板螺帽斷裂) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4447000% | 4447100% | 4447100% | 三天 | 1
MBL202100604 |  | 3線 燃油燃燒器 #2 | 預防保養 | 3-2點火槍三點組合後電磁閥動作時會漏氣 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4447000% | 4447000% | 4447000% | 二天 | 0
MBL202100602 | LBL202100464 | 垃圾貯存坑消防泵2 | 功能異常 | 泵浦軸承漏水!(進出口手閥關閉掛牌,泵切至OFF掛牌,暫切置0UJ22D01使用) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4446800% | 4446900% | 4447400% | 二天 | 6 | 逾期
MBL202100601 | LBL202100463 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 3WM06S05 3線ATOMIZER 37米再利用水調節閥開度異常輸出100%現場只能開到50% | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4446800% | 4446800% | 4446800% | 一天 | 0
MBL202100600 | LBL202100462 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 下料閘刀 過緊 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4446600% | 4446700% | 4446700% | 二天 | 1
MBL202100599 | LBL202100461 | 蒸汽 / 空氣抽射器1 | 功能異常 | STEAM AIR EJECTOR 蒸汽管線沙孔漏蒸汽(噴紅漆標註) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4446400% | 4446600% | 4452900% | 一週 | 65 | 逾期
MBL202100597 | LBL202100460 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SIOL2 下料升縮管上方西側破洞漏灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4446300% | 4446300% | 4446300% | 三天 | 0
MBL202100598 | LBL202100459 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送管線飛灰桶槽上方45度彎管破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4446300% | 4446300% | 4446300% | 一天 | 0
MBL202100592 | LBL202100458 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗12點鐘方向上油管接頭漏油! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4446200% | 4446200% | 4446200% | 一天 | 0
MBL202100596 |  | 1線 粗篩輸送帶 2 | 預防保養 | 1NQ12D02 LINE1 右側龍船 MCC 機熱電譯TRIP | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4446200% | 4446200% | 4446300% | 一天 | 1
MBL202100591 | LBL202100457 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T06 溫度計故障(370度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4446200% | 4446200% | 4446200% | 二天 | 0
MBL202100584 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 鋼索定期更換 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4446100% | 4446100% | 4446100% | 二天 | 0
MBL202100593 | LBL202100454 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 0UN20D18 飛灰SILO1下料伸縮管 碗公變形.鋼索歪斜 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4446100% | 4446200% | 4446200% | 二天 | 1
MBL202100594 | LBL202100455 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 2NV61Q01 LINE2 #61吹灰器 減速機空轉 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4446100% | 4446200% | 4446600% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202100595 | LBL202100456 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 3NN14Y01 LINE3袋式刮板式輸送機 SPEED SENSOR 故障誤動作暫FORCE點位啟動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4446100% | 4446200% | 4446200% | 二天 | 1
MBL202100585 | LBL202100453 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 爪斗在20米處從吊控室看去鋼索有斷絲現象請維修檢查是否更換鋼索 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4446000% | 4446100% | 4446100% | 三天 | 1
MBL202100586 | LBL202100452 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 垃圾吊控室天花板上方的消防水管,之前克漏的地方,當消防泵加壓時會滲漏! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4446000% | 4446100% | 4446100% | 二天 | 1
MBL202100581 |  | 2線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 正轉卡住不會動!(後蓋已開,水溝已清通) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4445900% | 4445900% | 4445900% | 一天 | 0
MBL202100587 | LBL202100451 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠出口北側第6組板式彈簧片斷! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4445900% | 4446100% | 4446000% | 二天 | 1
MBL202100582 |  | 冷卻水泵1 | 功能異常 | 0VA10D01 CCCW 冷卻水泵 MCC 跳總開關 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4445900% | 4445900% | 4446200% | 兩週 | 3
MBL202100583 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車1Q10 TRIP CABLE線無法收回,T相斷線，儲坑大車至牆壁更換線路測試正常。 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4445900% | 4445900% | 4445900% | 緊急 | 0
MBL202100588 | LBL202100449 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 軸封洩漏! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4445800% | 4446100% | 4446100% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100589 | LBL202100450 | 移動式加藥泵2 | 功能異常 | 流量計法蘭漏液! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4445800% | 4446100% | 4446100% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100590 | LBL202100448 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE3 SPG 42吹灰器那層,警報未偵測到爆炸,氣體壓力正常,未點火成功,已排氣,緊急按鈕按下. | 機械組 | 機械組-01 |  | 4445700% | 4446100% | 4446100% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202100580 | LBL202100447 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統管線LINE 3飼水調節閥旁90度彎管法蘭漏灰! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4445600% | 4445600% | 4445600% | 一天 | 0
MBL202100576 | LBL202100443 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | #2石灰站 迴流管堵塞(疑似堵在限流板) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4445500% | 4445500% | 4445500% | 一天 | 0
MBL202100577 | LBL202100444 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | LINE2 2-5 ROTARY 卡住無法作動(隔離開人孔檢查無發現異物) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4445500% | 4445500% | 4445500% | 一天 | 0
MBL202100578 | LBL202100445 | 垃圾傾卸門(8) | 功能異常 | 平台#8門監視畫面 平台顯示器無#8畫面 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4445500% | 4445500% | 4445500% | 一天 | 0
MBL202100579 | LBL202100446 | 1線 二段爐床左前側一次空氣風門 | 功能異常 | 1ND22S02 LINE1 爐床下HOPPER 第2段右側前DAMPER 25%以下無風量 | 儀電組 | 儀電組-05 | 大修時處理 | 4445500% | 4445600% | 4471400% | 大修 | 259
MBL202100574 | LBL202100441 | 有機廢水逆洗水泵1 | 功能異常 | 有機廢水逆洗水泵聯軸器故障! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4445300% | 4445400% | 4445400% | 二天 | 1
MBL202100575 | LBL202100442 | 有機廢水砂濾槽1 | 功能異常 | 有機廢水砂濾槽砂孔! | 機械組 | 機械組-01 |  | 4445300% | 4445400% | 4445400% | 三天 | 1
MBL202100573 | LBL202100440 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 管路破孔漏灰.位置在飼水調節閥那層90度彎管後3.5米位置,目前綁內胎! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4445200% | 4445300% | 4445300% | 一天 | 1
MBL202100570 |  | 廢氣處理 | 功能異常 | Line 3 ID Fan 無預警Trip，無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4445100% | 4445100% | 4445100% | 緊急 | 0
MBL202100571 | LBL202100438 | 廠房設備 | 功能異常 | LINE1 袋式1-5 HOPPER前的日光燈不亮! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4445100% | 4445200% | 4445200% | 三天 | 1
MBL202100572 | LBL202100439 | 3線 三段爐床左後側一次空氣風門 | 功能異常 | 作動頻繁過熱會FAULT! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4445100% | 4445200% | 4445200% | 一天 | 1
MBL202100567 | LBL202100437 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 輔釣鉤頭沒有舌片 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4445000% | 4445000% | 4445000% | 二天 | 0
MBL202100562 | LBL202100434 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE1 飛灰氣送系統 SILO1 頂45度彎管有砂孔(彎管約30CM)現場已有包覆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4444900% | 4444900% | 4444900% | 二天 | 0
MBL202100565 |  | 垃圾吊車抓斗1 | 預防保養 | 11點鐘方向油壓缸漏油更換. | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4444900% | 4444900% | 4444900% | 一週 | 0
MBL202100568 | LBL202100435 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | 0NN46D01 R/P下料伸縮管碗公焊道裂,漏灰!(建議更新) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4444900% | 4445000% | 4445000% | 二天 | 1
MBL202100569 | LBL202100436 | 垃圾傾卸門(6) | 功能異常 | 脫軌無法關閉! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4444900% | 4445000% | 4445000% | 一天 | 1
MBL202100561 | LBL202100433 | 2線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | 2NF01L02 LINE2 爐床液壓油站 液壓油位 L 會出現.閃一下(現場油位正常) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4444900% | 4444900% | 4444900% | 二天 | 0
MBL202100566 |  | 水砲6 | 預防保養 | 消防水砲測試用跳接繼電器 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4444900% | 4444900% | 4444900% | 一天 | 0
MBL202100560 | LBL202100430 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 RP氣送系統 SILO2 頂高壓軟管破 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4444800% | 4444800% | 4444800% | 二天 | 0
MBL202100563 | LBL202100431 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3線過熱器煙道人孔 42吹灰器南側人孔蓋襯裙破洞漏灰 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4444800% | 4444900% | 4450100% | 大修 | 53
MBL202100564 | LBL202100432 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 平台除臭泵 泵浦漏水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4444800% | 4444900% | 4445000% | 二天 | 2
MBL202100559 | LBL202100429 | 冰水機1 | 功能異常 | 吸收式冰水機蒸汽管線 北側0米卻水器漏蒸汽(主冷凝水泵左後方) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4444700% | 4444800% | 4444800% | 一週 | 1
MBL202100554 | LBL202100428 | 3線 三段爐床左前側一次空氣風門 | 功能異常 | 3ND32F02 LINE3 爐床下第三段右側前風門開度異常!(有時會開過大〉40%) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4444700% | 4444700% | 4444700% | 二天 | 0
MBL202100558 | LBL202100427 | 3線 袋式集塵器 | 功能異常 | LINE3袋式總進口人孔2點鐘及11點鐘方向破孔漏氣! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4444600% | 4444700% | 4444700% | 一天 | 1
MBL202100555 | LBL202100424 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T02 斷訊! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4444600% | 4444700% | 4444700% | 一天 | 1
MBL202100556 | LBL202100425 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE2袋式進口溫度計2NL03T06現場溫度計70度失真! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4444600% | 4444700% | 4445000% | 一週 | 4
MBL202100557 | LBL202100426 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE3袋式進口溫度計3NL03T06溫度計故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4444600% | 4444700% | 4445000% | 一週 | 4
MBL202100550 | LBL202100422 | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 內側靠左護板鏽蝕翻開 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4444500% | 4444500% | 4444500% | 二天 | 0
MBL202100553 | LBL202100423 | 廠用空氣壓縮機 1 | 功能異常 | #1廠用空壓機 0US01D01 漏油(手動停機待修) | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4444500% | 4444600% | 4444600% | 一天 | 1
MBL202100551 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 搖桿操作時,主吊上升、下降會突然不能動 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4444500% | 4444500% | 4444200% | 一天 | -3
MBL202100552 |  | 蒸汽水系統 | 預防保養 | 0RA03F1 流量計RANGE 過大,更換流量計 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4444500% | 4444500% | 4444500% | 一季 | 0
MBL202100545 | LBL202100419 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 1-5閘刀閥 閘刀軸封洩漏會倒吸導致架橋 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4444200% | 4444200% | 4444200% | 一天 | 0
MBL202100546 | LBL202100418 | 冷卻水泵2 | 功能異常 | 冷卻水泵 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4444200% | 4444200% | 4449800% | 一季 | 56
MBL202100548 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側小車東南更換馬達減速機組,因剎車線圏故障. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4444200% | 4444200% | 4444200% | 一週 | 0
MBL202100549 | LBL202100421 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4444200% | 4444500% | 4444700% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202100547 | LBL202100420 | LINE3右側三段爐床 | 功能異常 | 3ND34F02 3線一次風3右後風門 DCS輸出關閉訊現場無動作 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4444200% | 4444200% | 4444200% | 一天 | 0
MBL202100542 | LBL202100417 | 冷卻水循環泵2 | 功能異常 | 0VA54D01 WCC冷卻水泵 緩啟動器警報無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4444100% | 4444100% | 4444100% | 一週 | 0
MBL202100544 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 2Q7跳脫 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4444100% | 4444100% | 4444000% | 一月 | -1
MBL202100540 | LBL202100414 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 2-5 ROTARY 南側機殼破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4444000% | 4444000% | 4444000% | 一天 | 0
MBL202100541 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 主捲揚變頻器更換 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4444000% | 4444000% | 4444000% | 一天 | 0
MBL202100543 | LBL202100416 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 1NM21T06 煙道溫度計 溫度異常晃動(負數晃到212度) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4444000% | 4444100% | 4444100% | 二天 | 1
MBL202100538 |  | LINE3左側灰押出機 | 功能異常 | 3線左側灰押出器 內部鐵板卡住無法正常排料 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4443900% | 4443900% | 4443900% | 緊急 | 0
MBL202100539 | LBL202100413 | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 1線右側龍船補水電磁閥 無法補水 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4443900% | 4443900% | 4443900% | 一天 | 0
MBL202100537 | LBL202100412 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T06故障(溫度420度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4443800% | 4443800% | 4443800% | 一天 | 0
MBL202100535 | LBL202100411 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車4樓配電室空調管線滴水! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4443700% | 4443800% | 4443800% | 二天 | 1
MBL202100536 | LBL202100410 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車4樓配電室空調集水盤滴水! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4443700% | 4443800% | 4443800% | 二天 | 1
MBL202100532 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 2Q7跳脫小車不能作動 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4443600% | 4443600% | 4443600% | 緊急 | 0
MBL202100533 | LBL202100409 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式1-3 第2排曝氣管 黑色橡膠管破損漏氣 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4443500% | 4443800% | 4443800% | 三天 | 3
MBL202100534 | LBL202100408 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式1-2 第4排曝氣管 黑色橡膠管破損漏氣 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4443500% | 4443800% | 4443800% | 三天 | 3
MBL202100527 | LBL202100406 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 靠爐子的定位開關作動不良! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4443500% | 4443500% | 4443500% | 一天 | 0
MBL202100528 | LBL202100407 | 1線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | 定位開關失效(現場SWITCH JUMP及現場盤JUMP都無效,緊急按鈕按下,手閥關閉) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4443500% | 4443500% | 4443500% | 一天 | 0
MBL202100530 | LBL202100404 | 1線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | LINE1 吹灰器疏水 手閥軸封漏.止回閥漏(1號爐南側約20米) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4443400% | 4443500% | 4443500% | 二天 | 1
MBL202100531 | LBL202100405 | line3鍋爐吹灰器 | 功能異常 | 3NV01S06吹灰暖管閥CLOSE定位仍無法關閉(壓力錶約4bar) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4443400% | 4443500% | 4443500% | 二天 | 1
MBL202100529 | LBL202100403 | 水砲3 | 功能異常 | 垃圾貯坑水砲 #3無法打開 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4443400% | 4443500% | 4443800% | 一月 | 4
MBL202100524 | LBL202100401 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 振動輸送帶中段底板破孔漏灰! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4443300% | 4443300% | 4443300% | 一天 | 0
MBL202100526 | LBL202100402 | LINE2左側四段爐床 | 功能異常 | 2NF43S02 2線左側4段 爐床搖臂下方油壓缸固定檔塊螺栓斷1隻 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4443300% | 4443400% | 4443500% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100523 | LBL202100400 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 加壓到2.5BAR中控室才顯示3NN22P02(HH)出來,偶爾3NN22P02(HH)不會顯示,造成壓力槽壓力開關(H)作動! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4443300% | 4443300% | 4443300% | 一天 | 0
MBL202100518 | LBL202100397 | 空調箱 6 | 功能異常 | 南側6樓參觀走道轉角處，天花板滴水，疑似空調排水管堵塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4443200% | 4443200% | 4443200% | 一天 | 0
MBL202100519 | LBL202100398 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 抓斗CABLE護蓋遺失 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4443200% | 4443200% | 4443200% | 一天 | 0
MBL202100525 | LBL202100399 | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 3號ATOMIZER CABLE電線2處變形現場綁破布記號 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4443200% | 4443300% | 4443300% | 二天 | 1
MBL202100521 | LBL202100395 | 3線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | 3NV11Q01 LINE3 #11吹灰器 破孔 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4443100% | 4443200% | 4447700% | 二天 | 46 | 逾期
MBL202100520 | LBL202100394 | WCC冷卻水槽 | 功能異常 | WCC 殺菌藻加藥泵 燒毀 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4443100% | 4443200% | 4443200% | 二天 | 1
MBL202100522 | LBL202100396 | 廢水HCL加藥槽1 | 功能異常 | 0WE14B1 0WE16B1 廢水場鹽酸桶槽*2 翻板式液位計會漏! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4443100% | 4443200% | 4454300% | 一季 | 112 | 逾期
MBL202100516 |  | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 3NL19D01 Line 3 Atomizer 滑油冷卻風扇 風扇控制盤無法供電 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4443000% | 4443000% | 4443000% | 緊急 | 0
MBL202100517 | LBL202100393 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 運轉有異音(壓力不 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4442800% | 4443100% | 4444900% | 二天 | 21 | 逾期
MBL202100513 | LBL202100392 | 3線 燃油燃燒器 #1 | 功能異常 | 3-1 Burner 控制伸縮動作分向閥漏氣 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4442800% | 4442800% | 4445200% | 一天 | 24 | 逾期
MBL202100514 |  | 除氧器1 | 預防保養 | 0RH11L03定期更換 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4442800% | 4442800% | 4442800% | 二天 | 0
MBL202100515 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料閥CLOSE偶爾不會定位,造成系統停止! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4442800% | 4442800% | 4442800% | 一天 | 0
MBL202100509 | LBL202100391 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 石灰站LOOP1回流管線 堵塞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4442700% | 4442700% | 4442700% | 一天 | 0
MBL202100512 |  | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 預防保養 | 小TG渦輪伺水泵控制斷電器更新. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4442700% | 4442700% | 4442700% | 一週 | 0
MBL202100506 | LBL202100387 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 1NN14D01 LINE1 袋式下方CONVEYOR 鍊條過鬆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4442600% | 4442600% | 4442600% | 二天 | 0
MBL202100507 | LBL202100388 | 2線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 功能異常 | 2NQ52D02 LINE2 灰渣振動輸送帶(長) 底板破洞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4442600% | 4442600% | 4442600% | 二天 | 0
MBL202100511 | LBL202100389 | 活性碳進料機 1 | 功能異常 | 活性碳1站 SCREW 上方矽膠HOPPER裂開漏灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4442600% | 4442700% | 4442600% | 三天 | 0
MBL202100505 | LBL202100386 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1NV32Q01 LINE1 #32吹灰器 靠近爐內SWITCH常會卡住 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4442600% | 4442600% | 4442600% | 二天 | 0
MBL202100510 | LBL202100390 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RPSILO1 0NN30T03 0NN30T04空桶溫度計200度異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4442600% | 4442700% | 4442700% | 三天 | 1
MBL202100504 |  | 2線 袋式集塵器 5 | 預防保養 | 因應現場rotary馬逹由0.5HP改為1HP,積熱電驛需調整成1.9A | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4442500% | 4442500% | 4442400% | 一週 | -1
MBL202100508 | LBL202100385 | 有機廢水過濾槽進水泵1 | 功能異常 | 中控室顯示壓力錯誤.啟動0UD19D1 沒顯示壓力;啟動0UD20D1 顯示0UD42P3;啟動0UD21D1顯示0UD42P1/P2. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4442500% | 4442600% | 4442000% | 一天 | -5
MBL202100503 | LBL202100384 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 勾頭圓形環固定架斷裂爪斗閉爪時耐磨條磨耗 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4442400% | 4442400% | 4442500% | 三天 | 1
MBL202100497 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車小車座標異常 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4442400% | 4442400% | 4442400% | 一天 | 0
MBL202100502 | LBL202100383 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T02 煙道溫度計 溫度偏高 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4442400% | 4442400% | 4442400% | 二天 | 0
MBL202100496 |  | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 3 R/P氣送系統 壓力錶"L"點位常接觸不良! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4442300% | 4442300% | 4442300% | 緊急 | 0
MBL202100495 |  | LINE3右側四段爐床 | 功能異常 | 軸承座右邊的固定螺絲斷掉,軸承會上下動! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4442200% | 4442200% | 4442200% | 一天 | 0
MBL202100500 | LBL202100381 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 石灰Y行管快速接頭扣環損壞(無法扣緊會漏水) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4442200% | 4442400% | 4442400% | 二天 | 2
MBL202100499 | LBL202100382 | 2線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | 2NL19T02"H"出現無法消除(現場油溫正常) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4442200% | 4442400% | 4442500% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100501 | LBL202100380 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 3NL03S03 LINE3 B/F 3-2 入口 DAMPER SENSOR燈號損壞無法判定是否OPEN定位 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4442200% | 4442400% | 4442400% | 二天 | 2
MBL202100494 |  | CCCW設備冷卻水系統 | 預防保養 | CCCW泵VA11D01 OVERHUAL | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4442100% | 4442100% | 4442000% | 一季 | -1
MBL202100498 | LBL202100379 | 冷卻水循環泵2 | 功能異常 | WCC冷卻水泵 0VA54D01 出現"緩啟動器故障"警報後Trip | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4442100% | 4442400% | 4448800% | 半年 | 67
MBL202100490 | LBL202100378 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送出口管線破洞位置在8米回抽管旁邊已標箭頭作記號 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4442000% | 4442000% | 4442000% | 一天 | 0
MBL202100491 | LBL202100375 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | Line 1 飛灰氣送系統 回抽管破孔漏灰(已噴漆標示) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4441900% | 4442000% | 4442000% | 一天 | 1
MBL202100492 | LBL202100376 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 袋式 3-5 Rotary ROTARY 本體靠北、南側破洞，已噴漆 (7/30補過一次，本體已減薄，建議更換) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4441900% | 4442000% | 4442000% | 一天 | 1
MBL202100493 | LBL202100377 | LINE1 袋室集塵器維修吊車 | 功能異常 | Line 1袋式吊車頂部桁架旁日光燈具掉落 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4441900% | 4442000% | 4442000% | 一天 | 1
MBL202100488 | LBL202100374 | 1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 1線S/H ROTARY 下方膨脹接頭靠南側破損 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4441800% | 4441800% | 4441800% | 二天 | 0
MBL202100489 |  | 1線 飛灰氣送收集槽 | 預防保養 | L1 飛灰氣送PLC S5 更新 S7 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4441800% | 4441800% | 4441800% | 一季 | 0
MBL202100485 | LBL202100373 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 2NQ52D02 2線振動輸送帶(長) 馬達算2米處底板破洞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4441700% | 4441700% | 4441700% | 三天 | 0
MBL202100486 | LBL202100372 | 3線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 3WM03D01 3線ATOMIZER 13米再利用水噴霧水泵軸封洩漏上緊無效壓蓋螺栓斷一隻 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4441700% | 4441700% | 4444000% | 三天 | 23 | 逾期
MBL202100487 |  | 3線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 預防保養 | 更換風速開關.測試正常. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4441700% | 4441700% | 4441700% | 兩週 | 0
MBL202100481 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 2NN12D05 LINE2 2-5 ROTARY 疑似減速機故障 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4441500% | 4441500% | 4441500% | 一天 | 0
MBL202100483 | LBL202100371 | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | #4 ATOMIZER 振動值的CABLE線破皮裸露(破皮處綁紮一破布) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4441500% | 4441700% | 4441900% | 三天 | 4 | 逾期
MBL202100477 | LBL202100367 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 10-12方向油管接頭漏油! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4441400% | 4441400% | 4441400% | 一天 | 0
MBL202100484 | LBL202100369 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 垃圾吊控室 天花板滴水，疑似消防水管滲漏 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4441400% | 4441700% | 4441700% | 三天 | 3
MBL202100478 | LBL202100368 | DCS盤 | 功能異常 | DCS CONSLIE#4 找不到硬碟! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4441400% | 4441400% | 4441400% | 一天 | 0
MBL202100480 |  | 2線 飛灰氣送收集槽 | 預防保養 | L2飛灰氣送系統PLC S5升級 S7 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4441400% | 4441400% | 4441400% | 一季 | 0
MBL202100482 | LBL202100370 | 傾卸區 | 功能異常 | 傾卸平台辦公室 插座沒電.無熔絲開關送電還是會跳脫疑似短路 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4441400% | 4441700% | 4441700% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100475 | LBL202100365 | LINE1爐膛攝影機 | 清潔整理 | 鏡頭內髒污! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4441300% | 4441300% | 4441400% | 一天 | 1
MBL202100479 | LBL202100366 | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | #4 ATOMIZER 振動值的CABLE線裸露(破皮) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4441300% | 4441400% | 4441400% | 二天 | 1
MBL202100472 | LBL202100363 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | LINE2 ATOMIZER油站過濾器溫度開關2NL19T02,溫度掛(H)會導致ATOMIZER保護停掉(現場油溫46度,碰接線(H)警報就消除)! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4441200% | 4441200% | 4441200% | 一天 | 0
MBL202100474 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 主吊跨溝異常頻發 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4441200% | 4441200% | 4441100% | 一月 | -1
MBL202100476 | LBL202100364 | 活性碳貯倉2排氣風機 | 功能異常 | 0NP05D01 #2 活性炭站 抽氣風扇運轉異音會Trip | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4441200% | 4441300% | 4441400% | 二天 | 2
MBL202100466 | LBL202100355 | 煙囪排水管 | 功能異常 | 煙囪2樓LINE1煙囪要到煙囪底部前的膨脹接頭破孔滴水! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4441100% | 4441100% | 4466200% | 大修 | 251
MBL202100467 | LBL202100356 | 煙囪排水管 | 功能異常 | 煙囪2樓LINE2煙囪底部圓形板最低點破孔,有熱氣噴出! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4441100% | 4441100% | 4467600% | 大修 | 265
MBL202100468 | LBL202100357 | 傾卸門油壓泵1 | 功能異常 | 0SB01D02調壓的方塊組滲油;油泵的壓力錶0SB05P01接頭滲油! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4441100% | 4441100% | 4441100% | 一天 | 0
MBL202100471 | LBL202100360 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 8米到13米高壓軟管(約1米長)破漏灰(目前綁住)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4441100% | 4441100% | 4441100% | 一天 | 0
MBL202100473 | LBL202100361 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | 13米卸 RP 砲車 砲車進口軟管破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4441100% | 4441200% | 4441100% | 一天 | 0
MBL202100469 | LBL202100358 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE1 半乾式HCL前饋 1NL01A02 斷訊! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4441100% | 4441100% | 4441100% | 一天 | 0
MBL202100470 | LBL202100359 | 1線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | LINE1左側 RIDDLING CONVEYOR 補水氣動電磁閥1UM18S99銅管破孔漏氣! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4441100% | 4441100% | 4441100% | 一天 | 0
MBL202100463 | LBL202100354 | 蒸汽渦輪機 | 功能異常 | 渦輪機第一段軸承溫度計 0SC24T01 95度,DCS 0SB02T1溫度79度! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4441000% | 4441000% | 4441000% | 二天 | 0
MBL202100464 | LBL202100353 | LINE1爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度計故障(低於850度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4441000% | 4441000% | 4441700% | 一天 | 7 | 逾期
MBL202100465 |  | 煙囪航障燈 | 預防保養 | 下層北側主、副燈不會亮(異常燈亮) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4441000% | 4441000% | 4440700% | 兩週 | -3
MBL202100461 | LBL202100352 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 飼水調節閥處90度彎管後伸縮管砂孔(現場用立可白作記號) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4440900% | 4441000% | 4441000% | 二天 | 1
MBL202100462 | LBL202100351 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN21S01 LINE2 RP氣送系統 半球閥氣密墊破損 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4440900% | 4441000% | 4441000% | 二天 | 1
MBL202100460 | LBL202100350 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN23S01 2線RP氣送系統 8米出口1.2米高壓軟管破(7/29已自行更換完成) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4440800% | 4441000% | 4441000% | 二天 | 2
MBL202100457 | LBL202100348 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 袋式 1-4 Rotary ROTARY 下方膨脹接頭破孔(南側面)(已噴紅漆) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4440700% | 4440700% | 4440700% | 一天 | 0
MBL202100458 | LBL202100349 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 袋式 3-5 Rotary 本體靠南側破洞(已噴紅漆) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4440700% | 4440700% | 4440700% | 一天 | 0
MBL202100459 |  | 煙囪航障燈 | 預防保養 | 上層東側及南側主、副燈顯示異常且無閃爍 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4440700% | 4440700% | 4440600% | 一週 | -1
MBL202100454 | LBL202100346 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 3NK10D04 LINE3 3-4震動器 基座螺絲斷2跟 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4440600% | 4440600% | 4440600% | 二天 | 0
MBL202100452 | LBL202100344 | 空調箱 6 | 功能異常 | 南側6樓參觀走道 天花板滴水，疑似空調排水管堵塞 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4440600% | 4440600% | 4440600% | 一天 | 0
MBL202100453 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 照明檢修 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4440600% | 4440600% | 4440600% | 二天 | 0
MBL202100455 | LBL202100347 | 煙囪升降機 | 功能異常 | 煙囪3樓電話故障!(無法通話) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4440600% | 4440600% | 4440600% | 一週 | 0
MBL202100456 | LBL202100345 | 水砲1 | 功能異常 | 垃圾儲坑水泡 #1#6無法左右動作.#4約7-8分鐘才會停止 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4440600% | 4440700% | 4448900% | 大修 | 83
MBL202100450 |  | 3線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | 3UN10D02 Line 3 飛灰氣送破碎機馬達運轉中，聯軸器不會動! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4440500% | 4440500% | 4440500% | 一天 | 0
MBL202100451 |  | 3線 三段爐床左後側一次空氣風門 | 功能異常 | LINE3第3三段右側後一次風DAMPER 3ND34S02,DCS輸出無動作,現場按OPEN沒動作! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4440500% | 4440500% | 4440500% | 一天 | 0
MBL202100448 | LBL202100342 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | #21垃圾水噴射泵 運轉異音大，疑似入口堵塞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4440400% | 4440400% | 4440400% | 一週 | 0
MBL202100447 | LBL202100341 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | Line 2 三通入口溫度計 2NM21T04 溫度顯示偏低 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4440400% | 4440400% | 4440400% | 三天 | 0
MBL202100449 | LBL202100343 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 儀控故障 | #22垃圾水噴射泵 出口壓力表故障 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4440400% | 4440400% | 4440400% | 一天 | 0
MBL202100446 | LBL202100340 | LINE3左側灰押出機 | 功能異常 | 3線左側灰壓推出器 內側油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4440300% | 4440400% | 4448400% | 兩週 | 81 | 逾期
MBL202100445 | LBL202100339 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 1NK10N01 LINE1 1-1 HOPPER 面對HOPPER 正上方偏左有破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4440200% | 4440300% | 4440300% | 二天 | 1
MBL202100443 | LBL202100337 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 0UN20L08 飛灰SILO1 液位HH掛住 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4440200% | 4440300% | 4440300% | 二天 | 1
MBL202100444 | LBL202100338 | 氣冷式冷凝器 2 | 功能異常 | 0QA07L2B #2ACC 風扇 油位會晃到100風扇TRIP | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4440200% | 4440300% | 4440300% | 二天 | 1
MBL202100440 | LBL202100334 | 3線 四段爐床左側一次空氣風門 | 功能異常 | LINE3 第四段右側一次風DAMPER 3ND42S02開到約20%DAMPER就卡住不能再OPEN! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4440100% | 4440300% | 4440300% | 二天 | 2
MBL202100436 |  | 中控室 | 功能異常 | 中控室DCS CONSOLE #2#4 #2當機! #4硬碟故障 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4440100% | 4440100% | 4441000% | 一月 | 9
MBL202100439 | LBL202100333 | 3線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | LINE3 右側.中間FEEDER 無法退至定位 (2台油泵就可以定位) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4440100% | 4440300% | 4441000% | 一月 | 9
MBL202100441 | LBL202100335 | WCC冷凝水櫃 | 功能異常 | WCC真空壓力錶0RC51P3 現場-0.70,DCS -0.29BAR顯示不正確! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4440100% | 4440300% | 4446700% | 一季 | 66
MBL202100442 | LBL202100336 | 廠房設備 | 功能異常 | 垃圾傾卸平台坡道照明無法關閉! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4440100% | 4440300% | 4440300% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100437 | LBL202100331 | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 1線右側龍船補水管線腐蝕龜裂現場暫時包覆防止噴濺 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4440000% | 4440300% | 4440400% | 一週 | 4
MBL202100438 | LBL202100332 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線RP軟管 8米短軟管破裂 已更換完成 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4440000% | 4440300% | 4440300% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100431 | LBL202100327 | 焚化爐 | 功能異常 | Line 1 二段右後一次風Damper 1ND24S02 Damper 無法控制 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4440000% | 4440000% | 4440000% | 一天 | 0
MBL202100432 | LBL202100328 | 煙囪排水管 | 功能異常 | Line 1 煙囪 OP 鼓風機運轉異音 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4440000% | 4440000% | 4440400% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202100433 | LBL202100329 | 煙囪排水管 | 功能異常 | Line 3 煙囪 OP 鼓風機啟動會Trip | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4440000% | 4440000% | 4440400% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202100434 | LBL202100330 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 2NM21T02 過熱器煙道溫度計溫度異常晃動且溫度偏高! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4440000% | 4440000% | 4440000% | 二天 | 0
MBL202100435 | LBL202100326 | 3線 過熱器安全閥消音器 | 功能異常 | 3RA10S10 3線主蒸氣安全閥 彈簧式安全閥彈開無法關閉 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4439900% | 4440000% | 4440000% | 一週 | 1
MBL202100427 | LBL202100322 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 2NQ31D02 Line 2 短振動輸送帶 護板斷裂! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4439800% | 4439900% | 4439900% | 二天 | 1
MBL202100428 | LBL202100323 | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 3NQ31D02 Line 3 短振動輸送帶 護板斷裂! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4439800% | 4439900% | 4439900% | 二天 | 1
MBL202100429 | LBL202100324 | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 功能異常 | 0QA07T6 ACC出口溫度計故障!(中控室CONSOLE顯示176度) | 儀電組 | 儀電組-03 | 大修時處理 | 4439800% | 4439900% | 4466600% | 大修 | 268
MBL202100430 | LBL202100325 | 中控室 | 功能異常 | CONSOLE#4 中控室DCS CONSOLE#4硬碟故障無法開機! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4439800% | 4439900% | 4439900% | 二天 | 1
MBL202100426 | LBL202100321 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | Line 1 短振動輸送帶 東北側避震器螺絲斷(2隻) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4439600% | 4439700% | 4439700% | 一天 | 1
MBL202100422 | LBL202100320 | No.5 化糞池之污水泵1 | 功能異常 | 0WD15D01 地磅汙水泵積熱電譯跳脫頻繁 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4439600% | 4439600% | 4443200% | 一季 | 36
MBL202100421 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 小吊過捲裝置失效鋼索殘繞無法使用 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4439500% | 4439500% | 4439700% | 緊急 | 2 | 逾期
MBL202100423 | LBL202100319 | 3線 左邊垃圾推進器 | 功能異常 | 3線左側FEEDER 分向閥漏油10秒約1滴 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4439500% | 4439600% | 4439600% | 三天 | 1
MBL202100424 | LBL202100317 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP Silo 2 8米下料直管敲擊點斷裂 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4439300% | 4439600% | 4439600% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100425 | LBL202100318 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2線半乾式破碎機下方直管 直管上方南側及北側破洞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4439300% | 4439600% | 4439600% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100417 | LBL202100313 | 消石灰儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 石灰站預備櫃 NO1 SCREW CONVEYOR出口處連接預備櫃膨脹伸縮布管靠東側破洞石灰洩漏 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4439200% | 4439200% | 4441700% |  | 25
MBL202100419 | LBL202100315 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | RP SILO2檢視孔下方連接ROTARY膨脹接頭靠北側破洞漏灰 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4439200% | 4439200% | 4440700% | 一天 | 15 | 逾期
MBL202100418 | LBL202100314 | 儀用空氣乾燥機4 | 功能異常 | 8米乾燥機 出口溫度無溫差已通知同仁C叫修 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4439200% | 4439200% | 4439300% | 一天 | 1
MBL202100420 | LBL202100316 | 空調箱 6 | 功能異常 | 北側6樓參觀走道 天花板滴水，疑似空調排水管堵塞 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4439200% | 4439300% | 4439300% | 二天 | 1
MBL202100415 |  | 2線 燃油燃燒器 #3 | 預防保養 | 2-3點火槍改PLC控制 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4439100% | 4439100% | 4439000% | 兩週 | -1
MBL202100416 | LBL202100312 | 2線 節熱器吹灰器 12 | 儀控故障 | switch卡到齒輪盤 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4439100% | 4439200% | 4439200% | 二天 | 1
MBL202100414 | LBL202100311 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | CABLE護蓋遺失! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4438900% | 4438900% | 4438900% | 一天 | 0
MBL202100409 |  | 控制油泵2 | 功能異常 | 無法卸壓! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4438800% | 4438800% | 4438800% | 一天 | 0
MBL202100410 |  | 2線 右側灰渣押出器 | 功能異常 | 油管破裂漏油 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4438800% | 4438800% | 4438800% | 緊急 | 0
MBL202100412 | LBL202100309 | 2線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | Line 2 長振動輸送帶 振動馬達數過去第五支彈簧片斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4438800% | 4438900% | 4438900% | 二天 | 1
MBL202100408 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | M.C.C. 斷路器TRIP! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4438800% | 4438800% | 4438800% | 一天 | 0
MBL202100413 | LBL202100310 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 1NV31Q01 1線31吹灰器 靠爐子 SWITCH作動不良 無法彈開 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4438800% | 4438900% | 4438900% | 二天 | 1
MBL202100411 | LBL202100308 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE2半乾式出口溫度計2NL03T04 與T02 T03溫度少10℃! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4438700% | 4438900% | 4443100% | 大修 | 44
MBL202100407 |  | 控制油泵1 | 預防保養 | TG控制油卸載閥動作異常,無法正常卸載. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4438600% | 4438600% | 4438500% | 一週 | -1
MBL202100406 | LBL202100307 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | FLY ASH SILO1頂液位計0UN20L08誤警報頻繁! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4438600% | 4438600% | 4438900% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100404 |  | 控制油槽 | 預防保養 | 控制油壓力卡住無法洩壓 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4438500% | 4438500% | 4438500% | 一週 | 0
MBL202100405 | LBL202100306 | 3線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | 3線中間FEEDER油壓缸接頭處漏油已上緊無效 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4438500% | 4438500% | 4438500% | 二天 | 0
MBL202100403 |  | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 3 R/P氣送系統壓力錶"L"點位常接觸不良!(常導致輸送時間過長) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4438500% | 4438500% | 4438500% | 一天 | 0
MBL202100400 |  | 氣冷式冷凝器 4 | 預防保養 | 齒輪箱油液位異常 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4438400% | 4438400% | 4438300% | 二天 | -1
MBL202100401 |  | 氣冷式冷凝器 5 | 預防保養 | 齒輪箱油液位異常 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4438400% | 4438400% | 4438300% | 二天 | -1
MBL202100402 | LBL202100305 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 3NV32Q01 Line 3 #32吹灰器靠爐壁Switch故障,會導致吹灰器衝過頭卡住! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4438400% | 4438500% | 4438400% | 二天 | 0
MBL202100399 | LBL202100304 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | 13米RP砲車 1.5吋AIR管破(約5米長) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4438300% | 4438400% | 4438500% | 二天 | 2
MBL202100397 |  | 氣冷式冷凝器 1 | 預防保養 | 齒輪箱油液位晃動過大 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4438300% | 4438300% | 4437600% | 一週 | -7
MBL202100398 |  | 1線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | 燈泡故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4438300% | 4438300% | 4438300% | 二天 | 0
MBL202100395 | LBL202100302 | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | Line 1 半乾式破碎機 運轉異音大，疑似軸承故障 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4438200% | 4438200% | 4438300% | 一週 | 1
MBL202100396 | LBL202100303 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 RP氣送系統 8米電磁閥控制盤AIR管漏氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4438200% | 4438200% | 4438200% | 二天 | 0
MBL202100393 | LBL202100301 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | LINE2 灰渣振動輸送帶(短) 振動輸送帶出口底部擋板裂開 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4438100% | 4438200% | 4438400% | 三天 | 3
MBL202100394 | LBL202100300 | 2線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | LINE2 灰渣振動輸送帶(長) 振動輸送帶前段底板破孔漏灰(第四第五彈簧片中間) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4438100% | 4438200% | 4438400% | 三天 | 3
MBL202100390 |  | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線RP氣送系統 壓力錶"L"點位常接觸不良清潔接點無效 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4438000% | 4438000% | 4438000% | 緊急 | 0
MBL202100392 | LBL202100299 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 南側-7米垃圾滲出水泵室樓梯間照明故障不會亮 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4438000% | 4438200% | 4441000% | 一月 | 30
MBL202100389 | LBL202100297 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP Silo#2 下料管鋼索脫落 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4437900% | 4437900% | 4437900% | 緊急 | 0
MBL202100388 | LBL202100296 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 儀控故障 | 3線RP氣送系統 壓力錶"L"點位常接觸不良 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4437900% | 4437900% | 4437900% | 一天 | 0
MBL202100391 | LBL202100298 | 冷卻水循環泵3 | 功能異常 | 0VA55D01 WCC冷卻水泵 啟動跳TRIP小盧初步判斷變頻器故障 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4437900% | 4438200% | 4448200% | 大修 | 103
MBL202100387 | LBL202100295 | 水砲1 | 功能異常 | 垃圾儲坑消防1號水泡 左右不會動作 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4437800% | 4437900% | 4437900% | 二天 | 1
MBL202100386 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | L3 飛灰氣送系統PLC S5升級S7 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4437600% | 4437600% | 4437600% | 一季 | 0
MBL202100385 | LBL202100294 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 13米檢視孔 下方最右側固定螺栓斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4437500% | 4437600% | 4437600% | 三天 | 1
MBL202100384 | LBL202100293 | 無機廢水輸送泵2 | 功能異常 | 0UG22D1 廢水場無機泵 中控室有運轉訊號.現場無動作 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4437300% | 4437500% | 4441700% | 二天 | 44 | 逾期
MBL202100377 | LBL202100289 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾爪斗12點與2點鐘方向底盤處漏油 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4437200% | 4437200% | 4437200% | 一天 | 0
MBL202100383 | LBL202100292 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 振動輸送帶中段底板破孔漏灰! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4437200% | 4437500% | 4437500% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100378 | LBL202100290 | 3線 左邊垃圾推進器 | 功能異常 | 3NF12S06 3線左側FEEDER 分向閥漏油 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4437200% | 4437200% | 4437200% | 一週 | 0
MBL202100381 |  | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 主吊上升,1Q1TRIP,大車卡在LINE1北側! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4437200% | 4437200% | 4437200% | 緊急 | 0
MBL202100382 | LBL202100291 | 移動式加藥泵2 | 功能異常 | 除氧櫃加藥泵 0UH04D02 電源TRIP無法使用! | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4437200% | 4437500% | 4441700% | 二天 | 45 | 逾期
MBL202100375 | LBL202100286 | 蒸汽渦輪機 | 機械性異常 | 汽輪機北側8米參觀走道靠U6盤後方蒸氣管線支撐桿脫落請維修調整固定上緊 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4437100% | 4437100% | 4437100% | 一天 | 0
MBL202100376 |  | 地磅室 | 功能異常 | 雷射印表機故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4437100% | 4437100% | 4437100% | 一天 | 0
MBL202100379 | LBL202100287 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | Line 1 #31吹灰器 靠爐壁Switch卡住 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4437100% | 4437200% | 4437200% | 二天 | 1
MBL202100380 | LBL202100288 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | Line 1 #42吹灰器 靠遮斷閥Switch卡住 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4437100% | 4437200% | 4437200% | 二天 | 1
MBL202100371 | LBL202100285 | LINE2左側四段爐床 | 功能異常 | 2NF42S01 2線左側爐床 油壓缸帶動搖臂時軸承有鬆動現象 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4437000% | 4437000% | 4437000% | 二天 | 0
MBL202100370 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 2Q1警報作動小車無法作動 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4437000% | 4437000% | 4437000% | 緊急 | 0
MBL202100372 | LBL202100282 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式2-3液位計插座焊道裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4436900% | 4437000% | 4437000% | 一週 | 1
MBL202100373 | LBL202100283 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 0NN42D01 RP SILO2 ROTARY 軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4436900% | 4437000% | 4437000% | 二天 | 1
MBL202100369 | LBL202100281 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN21S02 3線RP氣送系統 球閥oper無法定位現場調整接觸不良 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4436900% | 4436900% | 4436900% | 一天 | 0
MBL202100374 | LBL202100284 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 1NK10L05 LINE 1 1-5液位計法蘭螺絲未鎖,液位計鬆脫滑動! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4436900% | 4437000% | 4437000% | 二天 | 1
MBL202100368 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送系統 出口有砂孔 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4436800% | 4436800% | 4436800% | 一天 | 0
MBL202100363 | LBL202100280 | 2線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送預備櫃2UT12S02曝氣閥OPER無定位系統無法自動送灰 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4436800% | 4436800% | 4436800% | 一天 | 0
MBL202100365 | LBL202100279 | LINE2 袋室集塵器維修吊車 | 功能異常 | 2線袋式上方吊車 鋼索打麻花 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4436700% | 4436800% | 4436800% | 二天 | 1
MBL202100364 | LBL202100278 | LINE1右側三段爐床 | 功能異常 | 1NF33S01 1線3段右側爐床分向閥作動不良須強制作動油壓缸才會作動 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4436700% | 4436800% | 4436800% | 三天 | 1
MBL202100367 | LBL202100277 | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠馬達側約1米處靠北的底板破孔! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4436600% | 4436800% | 4436900% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100366 | LBL202100276 | 3線 過熱器 #2 | 功能異常 | 過熱器減溫噴水調節閥3RR11S08 MOV 電源TRIP! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4436600% | 4436800% | 4437100% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202100362 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣密墊破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4436500% | 4436500% | 4436500% | 一天 | 0
MBL202100357 | LBL202100271 | 汽輪發電機 | 功能異常 | 發電機#1冷卻水管線100-VA-06-PC3 進口膨脹接頭破漏水! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4436400% | 4436400% | 4436400% | 緊急 | 0
MBL202100358 | LBL202100272 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | CABLE護蓋脫落遺失! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4436400% | 4436400% | 4436400% | 一天 | 0
MBL202100359 | LBL202100273 | 3線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | Line 3 Atomizer #2 噴霧水泵 運轉時泵浦異音 | 機械組 | 機械組-01 | 備品申請中 | 4436400% | 4436500% | 4441900% | 二天 | 55 | 逾期
MBL202100360 | LBL202100274 | 卡車加油機 | 功能異常 | 南側柴油加油機 加油島角鐵邊框斷裂突出 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4436400% | 4436500% | 4436500% | 二天 | 1
MBL202100361 | LBL202100275 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 小T/G泵浦飼水管線彎管上方排AIR小手閥*2關不死 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4436400% | 4436500% | 4468000% | 大修 | 316
MBL202100355 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 更換小車動力側,東北及東南側,軸心及軸承及滾輪及銅套. | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4436300% | 4436200% | 4436300% | 一週 | 0
MBL202100353 | LBL202100269 | 空調箱 9 | 功能異常 | 6.6KV/10.5KV空調風扇皮帶斷3條(已自行領料更換)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4436200% | 4436200% | 4436200% | 一天 | 0
MBL202100356 | LBL202100270 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 0NN42D01 RP SILO2 ROTARY 軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4436200% | 4436300% | 4436300% | 二天 | 1
MBL202100351 | LBL202100267 | 3線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | LINE3爐區0米油站 3NF01L04 現場滿櫃,DCS顯示382mm! 備註:LINE1爐區0米油站 現場約80%差7公分滿櫃,請加油! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4436200% | 4436200% | 4436200% | 一天 | 0
MBL202100352 | LBL202100268 | 3線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 預防保養 | 出現3ND60F02(L)警報,現場查看正常! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4436200% | 4436200% | 4436200% | 二天 | 0
MBL202100354 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 小車2Q1TRIP | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4436200% | 4436200% | 4436300% | 一天 | 1
MBL202100350 | LBL202100266 | 石灰乳調配槽 1 | 功能異常 | #1.2線石灰站預備櫃 PVC排氣管線阻塞 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4436100% | 4436200% | 4437800% | 一月 | 17
MBL202100348 | LBL202100264 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 抓斗底盤滲油 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4436000% | 4436200% | 4436200% | 二天 | 2
MBL202100349 | LBL202100265 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式2-5ROTARY機殼南側面破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4436000% | 4436200% | 4436200% | 三天 | 2
MBL202100346 | LBL202100262 | 1線 振動輸送帶2(長) | 機械性異常 | Line 2 長振動輸送帶 靠北側由東往西第6根彈簧片斷 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4435900% | 4436200% | 4436200% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100347 | LBL202100263 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | Line 2 Atomizer油站 回油管接頭滲油(軟管接油站) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4435900% | 4436200% | 4436200% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100345 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 1Q10 TRIP | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4435900% | 4435900% | 4435900% | 一天 | 0
MBL202100344 |  | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 預防保養 | 3線袋式輸送機,鏈條調整. | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4435800% | 4435800% | 4435700% | 一週 | -1
MBL202100342 | LBL202100261 | 垃圾吊車 1(南) | 儀控故障 | 南側垃圾吊車 2Q1跳脫無法RESET | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4435800% | 4435800% | 4435800% | 緊急 | 0
MBL202100343 | LBL202100259 | 灰燼吊車 1(北) | 功能異常 | 吊車秤重無法顯示 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4435600% | 4435800% | 4436400% | 一月 | 8
MBL202100339 | LBL202100255 | 3線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | 3線垃圾CHUTE DAMPER 西側無法全關卡在一半 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4435500% | 4435600% | 4435600% | 二天 | 1
MBL202100340 | LBL202100256 | 2線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | 約靠近馬達3米處底板破漏灰! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4435500% | 4435600% | 4435600% | 一天 | 1
MBL202100341 | LBL202100258 | 3線 節熱器 | 功能異常 | 3線飼水流量計3RL11F02,飼水調節閥前手閥關閉,現場沒聽到水流聲,DCS流量還有9.57噸! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4435500% | 4435600% | 4435700% | 一週 | 2
MBL202100334 | LBL202100254 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 抓斗桶身上蓋螺絲鬆脫(3顆).底盤漏油 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4435400% | 4435400% | 4435400% | 二天 | 0
MBL202100336 | LBL202100252 | 2線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 左右側龍船出口斜板破漏灰! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4435300% | 4435400% | 4435400% | 三天 | 1
MBL202100333 |  | 冷卻水泵1 | 功能異常 | 無預警停止,且無法啟動,過3分鐘到6分鐘才能啟動! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4435300% | 4435300% | 4435300% | 緊急 | 0
MBL202100335 | LBL202100251 | 2線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 定位開關不會定位,現場無法鎖緊(緊急按鈕按下,蒸汽手閥CLOSE)! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4435300% | 4435400% | 4435400% | 一天 | 1
MBL202100337 | LBL202100253 | 冷卻水儲槽 | 功能異常 | CCCW膨脹水櫃現場翻板式液位計 0VA01L1 難辦識! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4435300% | 4435400% | 4441900% | 一月 | 66 | 逾期
MBL202100338 | LBL202100250 | 2線 鍋爐 | 功能異常 | Line 2 鍋爐飼水流量計導壓管手閥2RL11S24 焊道砂孔漏水 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4435200% | 4435400% | 4441000% | 五天 | 58 | 逾期
MBL202100332 |  | WCC冷凝水櫃 | 功能異常 | WCC 冷凝水櫃 液位計失真控制閥無作動 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4435200% | 4435200% | 4435400% | 緊急 | 2 | 逾期
MBL202100331 |  | 10.5KV 配電盤4 | 預防保養 | AB04數位電錶回傳中控PLC安裝 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4435100% | 4435100% | 4435100% | 一季 | 0
MBL202100330 | LBL202100249 | WCC排放水泵1 | 功能異常 | 0UG52D1 WCC 排放水泵 運轉後Foult | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4435000% | 4435000% | 4435000% | 二天 | 0
MBL202100324 | LBL202100245 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 1線投入#2ATOMIZER 供油管25-1NL-21 漏油油漬從快速接頭處流出 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4434800% | 4434800% | 4434800% | 三天 | 0
MBL202100327 |  | 2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | LINE 2 SH ROTARY 減速機故障 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4434800% | 4434800% | 4434800% | 緊急 | 0
MBL202100329 | LBL202100248 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 8米到13米(4米)高壓軟管破漏灰!(已更換) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4434800% | 4434900% | 4434900% | 一天 | 1
MBL202100323 | LBL202100246 | LINE1左側四段爐床 | 功能異常 | 1ND41S02 1線爐床四段左側風門開度異常檔板全開100%風量只有5000 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4434800% | 4434800% | 4434800% | 二天 | 0
MBL202100326 |  | 主冷凝水泵2 | 預防保養 | 主冷凝水泵進口直測式現場顯示溫度計失真 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4434800% | 4434800% | 4434800% | 一季 | 0
MBL202100328 | LBL202100247 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 抓斗馬達基座螺絲鬆動! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4434800% | 4434900% | 4435000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100325 | LBL202100244 | 煙囪排水管 | 功能異常 | 煙囪2樓LINE2煙囪底部排水管脫離! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4434700% | 4434800% | 4434800% | 二天 | 1
MBL202100322 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 調控室顯示2Q1異常，配電室無法RESET | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4434700% | 4434700% | 4434700% | 緊急 | 0
MBL202100318 | LBL202100242 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1線42吹灰器遮斷閥前手閥1NV42S02無法關死蒸氣洩漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4434600% | 4434700% | 4451900% | 大修 | 173
MBL202100319 | LBL202100241 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 1線42吹灰器 遮斷閥失效無法關閉導致蒸氣洩漏 16:20小梁發現閥蛇卡住現象暫時敲定位請維修檢查確認 注意事項:前手閥關不死，檢修前務必提醒操作禁止暖管! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4434600% | 4434700% | 4434700% | 二天 | 1
MBL202100320 | LBL202100243 | 2線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | LINE2 BLOW DOWN TANK入口閥2NC33S1 軸封漏水汽! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4434600% | 4434700% | 4434700% | 三天 | 1
MBL202100321 | LBL202100240 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 1RT52T02 LINE 1 吹灰器13米暖管閥軸封洩漏! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4434500% | 4434700% | 4434700% | 三天 | 2
MBL202100316 | LBL202100238 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送管線 靠3線鍋爐飼水調節閥樓層處破洞位置在5/24焊補旁邊3公分處現場已用輪胎皮包覆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4434400% | 4434400% | 4434400% | 一天 | 0
MBL202100315 | LBL202100239 | 電話系統 | 功能異常 | 吊車室電話分機300 北側操作台電話故障 聽筒很小聲 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4434400% | 4434400% | 4434400% | 一天 | 0
MBL202100314 |  | 廠區攝影機 | 預防保養 | 儲坑加裝紅外線攝影機 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4434300% | 4434300% | 4434200% | 一季 | -1
MBL202100317 | LBL202100237 | 冷卻水泵1 | 儀控故障 | CCCW PUMP DCS無顯示電流 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4434300% | 4434400% | 4435000% | 二天 | 7 | 逾期
MBL202100310 | LBL202100235 | LINE3爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度計故障(0度)! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4434200% | 4434200% | 4434200% | 一天 | 0
MBL202100313 | LBL202100236 | 空調箱 1 | 功能異常 | 垃圾吊控室 天花板滴水(空調箱) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4434200% | 4434300% | 4434300% | 二天 | 1
MBL202100308 | LBL202100231 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE3袋式曝氣系統3-4第6排油令到曝氣閥漏氣! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4434100% | 4434100% | 4434100% | 三天 | 0
MBL202100309 | LBL202100232 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE2袋式曝氣系統2-1第14排 曝氣長吹,會造成曝氣壓力(L)!(現場已沒備品,請補充) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4434100% | 4434100% | 4434100% | 一天 | 0
MBL202100311 | LBL202100233 | 水砲2 | 儀控故障 | 只能上下，無法左右 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4434100% | 4434200% | 4437900% | 一季 | 38
MBL202100312 | LBL202100234 | 水砲6 | 儀控故障 | 只能上下，無法左右 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4434100% | 4397700% | 4437900% | 一季 | 38
MBL202100307 | LBL202100230 | 廠房設備 | 功能異常 | 進南側垃圾貯坑隔離門的磁簧開關損壞,警示燈會閃爍! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4433900% | 4434000% | 4434000% | 二天 | 1
MBL202100306 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | MCC過載TRIP,現場馬達很燙,時會轉,時不會動.轉散熱風扇盤車,被動側很鬆會動! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4433800% | 4433800% | 4433800% | 一天 | 0
MBL202100305 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 北側灰渣吊車1K7電磁接觸器異音 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4433700% | 4433700% | 4433700% | 一月 | 0
MBL202100302 | LBL202100227 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送管線 靠3線鍋爐飼水調節閥樓層處破洞現場已用輪胎皮包覆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4433600% | 4433700% | 4434000% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202100303 | LBL202100228 | LINE1右側四段爐床 | 功能異常 | 1NF43S01 1線右側4段爐床油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4433600% | 4433700% | 4433700% | 三天 | 1
MBL202100304 | LBL202100226 | 洗車設備 | 機械性異常 | 高壓軟管破損 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4433600% | 4433700% | 4434000% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202100299 | LBL202100225 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | Line 2 汽鼓液位計 液位計燈泡1顆不亮 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4433600% | 4433600% | 4433600% | 二天 | 0
MBL202100301 | LBL202100229 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | 0UI22D01 南側-7米垃圾水泵運轉有異音請維修確認 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4433600% | 4433700% | 4439600% | 三天 | 60 | 逾期
MBL202100300 | LBL202100224 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | LINE 2 吹灰器洩水管線15米手閥漏蒸汽! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4433500% | 4433600% | 4433600% | 二天 | 1
MBL202100293 | LBL202100220 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 Cable 接頭ㄇ型護蓋脫離 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4433400% | 4433400% | 4433400% | 一天 | 0
MBL202100295 | LBL202100222 | 1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | Line 1 SH Rotary 1UN06D02 閘刀閥手把斷裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4433400% | 4433400% | 4433400% | 三天 | 0
MBL202100294 | LBL202100221 | 1線 誘引抽風機 | 功能異常 | Line 1 ID FAN 軸承溫度1NL05T01 顯示異常(負值到個位數晃動) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4433400% | 4433400% | 4433400% | 一天 | 0
MBL202100297 |  | 3線 燃油燃燒器 #4 | 預防保養 | 3-4點火槍檢修 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4433400% | 4433400% | 4433300% | 一週 | -1
MBL202100298 | LBL202100223 | 1線 旋風分離器2 | 功能異常 | LINE1 CYCLONE HOPPER液位計1NL00L02(H)掛著,無架橋! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4433400% | 4433500% | 4433500% | 一天 | 1
MBL202100292 | LBL202100218 | 空調箱 6 | 功能異常 | 南側參觀走道6樓 天花板滴水(空調箱) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4433300% | 4433300% | 4433300% | 二天 | 0
MBL202100296 | LBL202100219 | 廠房設備 | 清潔整理 | 廢水場癆合劑 加藥口加裝欄杆 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4433300% | 4433400% | 4433400% | 雙月份 | 1
MBL202100291 | LBL202100217 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 緊急關斷閥CLOSE及OPEN亮燈,現場盤無法RESET! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4433200% | 4433300% | 4433300% | 一天 | 1
MBL202100290 | LBL202100216 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 3-4ROTARY MCC 電盤跳脫 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4433100% | 4433300% | 4433300% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100289 |  | #1 減壓閥 | 預防保養 | 0RR06S04,0%,流量過大14T. | 儀電組 | 儀電組-03 | 大修時處理 | 4433000% | 4433000% | 4466900% | 大修 | 339
MBL202100287 | LBL202100213 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 3-4閘刀下方ROTARY北側 機殼破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4432900% | 4433000% | 4433000% | 二天 | 1
MBL202100286 | LBL202100214 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 3線過熱器二轉三煙道溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4432900% | 4433000% | 4433000% | 二天 | 1
MBL202100288 | LBL202100215 | LINE3爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 故障(0度)!3NM11T06 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4432900% | 4433000% | 4433000% | 一天 | 1
MBL202100285 | LBL202100212 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 小吊只能慢速運轉 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4432800% | 4432800% | 4437100% | 一季 | 43
MBL202100283 |  | 無機廢水輸送泵1 | 預防保養 | 0UG20L1控制器故障 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4432700% | 4432700% | 4432700% | 二天 | 0
MBL202100284 | LBL202100211 | 冷卻水循環泵1 | 功能異常 | 0VA53D01 WCC冷卻水泵 #1軸承溫度高警報無法消除現場檢查無異狀 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4432700% | 4432800% | 4432800% | 三天 | 1
MBL202100272 | LBL202100207 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車油管漏油!(開關爪時最明顯) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4432600% | 4432600% | 4432600% | 二天 | 0
MBL202100280 | LBL202100209 | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 功能異常 | 3RL11S02 line3 飼水調節閥後手閥 漏水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4432600% | 4432600% | 4432600% | 二天 | 0
MBL202100282 | LBL202100210 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 鏈條太鬆,須調整! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4432600% | 4432700% | 4432700% | 一天 | 1
MBL202100273 | LBL202100208 | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 功能異常 | 大台電動飼水泵軸承溫度”0RL04T16B"偏高!(84?) | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4432600% | 4432600% | 4432600% | 二天 | 0
MBL202100281 |  | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | LINE1右側龍船補水閥1UM18S98現場閥無動作! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4432600% | 4432600% | 4432600% | 一天 | 0
MBL202100270 |  | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 鍊條過鬆無法帶動 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4432500% | 4432500% | 4432500% | 緊急 | 0
MBL202100271 |  | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 13米迴流管線接頭銹蝕斷掉 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4432500% | 4432500% | 4432600% | 一天 | 1
MBL202100274 | LBL202100206 | No.1 泵室污水泵2 | 功能異常 | 南側-7米SUMP PUMP 液位(HH)不會動作! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4432500% | 4432600% | 4432600% | 一天 | 1
MBL202100275 | LBL202100202 | 3線 節熱器 | 功能異常 | 3RL11F02 3線飼水流量計 停爐後鍋爐沒有補水現況流量計無法歸零需校正數據掛在7.5噸 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4432400% | 4432600% | 4432600% | 二天 | 2
MBL202100276 | LBL202100203 | LINE3爐膛溫度計 | 功能異常 | 3NM21T01 爐頂溫度計故障(1276度)! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4432400% | 4432600% | 4432600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100277 | LBL202100204 | LINE3爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 3NM11T05爐膛溫度計顯示0度,3NM11T04分配器故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4432400% | 4432600% | 4432600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100278 | LBL202100205 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE1 袋式1-1HOPPER液位計1NK10L01 誤警報頻繁! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4432400% | 4432600% | 4432600% | 二天 | 2
MBL202100279 | LBL202100201 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 飛灰管線破孔漏灰(位置在飼水調節閥那層彎管後接法蘭處,濾袋包覆中)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4432300% | 4432600% | 4432600% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100269 |  | 發電機 | 預防保養 | 勵磁機碳刷磨耗 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4432300% | 4432300% | 4432300% | 一週 | 0
MBL202100259 | LBL202100195 | 蒸汽渦輪機 | 功能異常 | 汽機機頭油管接頭漏油 現場綁布記號 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4432200% | 4432200% | 4439800% | 大修 | 76
MBL202100260 | LBL202100194 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 50-1RZ-22-PC1-P80 一線鍋爐汽鼓緊急排放管線 1RZ22S02手閥前彎管砂孔蒸氣洩漏 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4432200% | 4432200% | 4468000% | 大修 | 358
MBL202100261 | LBL202100193 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE 1 汽鼓液位計雲母片破裂漏蒸氣!(現場氣側水側手閥已關,共6顆) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4432200% | 4432200% | 4432200% | 三天 | 0
MBL202100263 | LBL202100196 | LINE2右側灰押出機 | 功能異常 | 底板螺絲處漏水! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4432200% | 4432200% | 4432200% | 一天 | 0
MBL202100264 | LBL202100197 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE 1 汽鼓液位計氣側汲水側堵塞(目前氣側手閥*2及角閥,水側手閥*2 CLOSE,水側角閥及排放閥OPEN) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4432200% | 4432200% | 4432200% | 大修 | 0
MBL202100267 | LBL202100200 | 2線 旋轉噴霧器吸油泵 | 功能異常 | 回流高壓油管破噴油!(已更換新品) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4432200% | 4432300% | 4432300% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202100268 | LBL202100197 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE 1 汽鼓液位計氣側汲水側堵塞(目前氣側手閥*2及角閥,水側手閥*2 CLOSE,水側角閥及排放閥OPEN) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4432200% | 4432300% | 4432300% | 一天 | 1
MBL202100262 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 小車座標一直顯示500，歸零無效 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4432200% | 4432200% | 4432200% | 一天 | 0
MBL202100265 | LBL202100198 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | SCREW COMVEYOR馬達護蓋鬆脫會磨到散熱風扇! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4432200% | 4432300% | 4432300% | 一天 | 1
MBL202100266 | LBL202100199 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 液位計上燈泡不亮故障! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4432200% | 4432300% | 4432300% | 一天 | 1
MBL202100257 |  | CCCW設備冷卻水系統 | 預防保養 | CCCW減速機回裝作業 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4432100% | 4432100% | 4432200% | 一週 | 1
MBL202100258 |  | 蒸汽渦輪機設備 | 預防保養 | 透平機後軸承上蓋回裝作業 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4432100% | 4432100% | 4432100% | 二天 | 0
MBL202100256 | LBL202100192 | 冷卻水循環泵1 | 功能異常 | 啟動一台冷卻水泵運轉 WCC冷卻水流量計0VA58F1流量顯示4125數據異常(時好時壞)。 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4432100% | 4432100% | 4432200% | 二天 | 1
MBL202100248 | LBL202100188 | 控制油泵2 | 功能異常 | 0SJ03D01 控制油泵靠走道 壓力無法卸載 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4431900% | 4431900% | 4441000% | 一天 | 91 | 逾期
MBL202100249 | LBL202100189 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 2NQ52D02 2線振動輸送帶 中段處底板破洞4/21焊補過 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4431900% | 4431900% | 4431900% | 二天 | 0
MBL202100255 | LBL202100191 | 1線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | 1線右側feeder手閥漏油 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4431900% | 4432000% | 4443100% | 一週 | 112 | 逾期
MBL202100254 | LBL202100190 | 參觀走道及氣密室進氣風扇 | 功能異常 | 北側參觀走道6樓 轉角處天花板滴水 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4431900% | 4432000% | 4432300% | 一月 | 4
MBL202100250 | LBL202100186 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | ROTARY 本體靠北側破洞! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4431700% | 4431900% | 4431900% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100251 | LBL202100187 | LINE1爐膛溫度計 | 功能異常 | 溫度計故障(699度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4431700% | 4431900% | 4431900% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100252 | LBL202100184 | 鼓風機2 | 功能異常 | 純水廠 鼓風機 0US92D01 出口管線鏽蝕破孔 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4431500% | 4431900% | 4431900% | 一週 | 4
MBL202100253 | LBL202100185 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 8米管線砂孔漏灰!(在三號WATER BAR後面,有噴漆作記號並包覆)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4431500% | 4431900% | 4431900% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202100243 | LBL202100183 | 閃化冷凝水回流泵1 | 功能異常 | 閃化槽液位會偶爾到2126mm才自動啟動閃化泵! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4431500% | 4431500% | 4432000% | 一月 | 5
MBL202100246 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | PLC燈號出現FLT,吊車無法送電 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4431500% | 4431500% | 4431400% | 一天 | -1
MBL202100247 |  | 汽輪發電機 | 預防保養 | 汽輪機溫度sensor及GOV LIMIT 更換 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4431500% | 4431500% | 4431500% | 一月 | 0
MBL202100244 | LBL202100181 | 垃圾傾卸門(8) | 機械性異常 | 軌道異常(脫離地面約2公分) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4431400% | 4431500% | 4432100% | 一天 | 7 | 逾期
MBL202100245 | LBL202100182 | 傾卸平台除臭泵 | 機械性異常 | 設備破孔漏水 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4431400% | 4431500% | 4431500% | 一週 | 1
MBL202100242 | LBL202100180 | 石灰乳進料槽 1 | 功能異常 | 0WM31S02 石灰站2站 預備櫃補水氣動閥故障 閥體有作動定位器開關沒有作動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4431300% | 4431400% | 4431400% | 一天 | 1
MBL202100237 | LBL202100177 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送出口管線 回抽管破孔漏灰(已噴漆標示) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4431200% | 4431200% | 4431200% | 一天 | 0
MBL202100238 | LBL202100178 | 參觀走道及氣密室進氣風扇 | 功能異常 | 北側參觀走道6樓 東北角天花板滴水 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4431200% | 4431200% | 4431200% | 一天 | 0
MBL202100241 | LBL202100179 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 3NV32Q01 LINE 3 #32吹灰器靠爐子SWITCH故障(卡死)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4431200% | 4431300% | 4431300% | 二天 | 1
MBL202100236 |  | LINE2 液壓油站冷卻泵 | 功能異常 | 2NF01D02 2線爐床液壓油站 冷卻油泵跳脫 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4431100% | 4431100% | 4431200% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202100239 | LBL202100176 | LINE3爐膛溫度計 | 儀控故障 | Line 3 爐膛溫度計 3NM11T02 溫度計故障(晃動過大且偏低) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4431100% | 4431200% | 4431200% | 二天 | 1
MBL202100235 | LBL202100174 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送壓力櫃 洩壓管破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4430900% | 4430900% | 4430900% | 一天 | 0
MBL202100240 | LBL202100175 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 暖管時洩水管線砂孔漏汽(現場綁鐵絲做記號)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4430900% | 4431200% | 4431200% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100233 | LBL202100172 | 2線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 2NQ52D02 2線震動輸送帶中段處底板破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4430800% | 4430800% | 4430800% | 一天 | 0
MBL202100234 | LBL202100173 | LINE2爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 爐膛溫度計2NM11T04溫度計故障(低於850度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4430800% | 4430900% | 4430900% | 一天 | 1
MBL202100232 | LBL202100171 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送壓力櫃 氣密墊破損無法持壓 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4430700% | 4430800% | 4430800% | 一天 | 1
MBL202100229 | LBL202100168 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 1NQ31D02 LINE 1 振動輸送帶(短)東北側避震器螺絲斷!(2隻) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4430500% | 4430500% | 4430500% | 二天 | 0
MBL202100230 | LBL202100169 | 氣冷式冷凝器 1 | 功能異常 | 旁通站#2進口壓力錶0RA05P2壓力錶故障(無指針)! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4430500% | 4430600% | 4430600% | 一天 | 1
MBL202100231 | LBL202100170 | 自來水加壓輸送泵1 | 功能異常 | 100T自來水水櫃0UK01L1 警報(HH)1800mm,都會補水到1905mm! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4430500% | 4430600% | 4430600% | 一天 | 1
MBL202100228 | LBL202100167 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 1線半乾式下方直管破洞 位置在破碎機東側下方直管鐵板破洞及面對HOPPER人孔左上角已補過矽利康處漏氣 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4430400% | 4430500% | 4430500% | 二天 | 1
MBL202100227 | LBL202100166 | 中控室 | 功能異常 | 中控室 #4 CONSOLE 當機!(無法開機) | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4430400% | 4430500% | 4430500% | 二天 | 1
MBL202100226 | LBL202100165 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 南側灰渣吊車 爪斗無法開關 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4430300% | 4430500% | 4430500% | 五天 | 2
MBL202100223 | LBL202100164 | 1線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長)水平彈簧片斷2隻! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4430200% | 4430200% | 4430200% | 二天 | 0
MBL202100224 | LBL202100163 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 2 F/A氣送系統出口壓力表故障!(無灰時與壓力桶槽壓力錶值相差過大) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4430200% | 4430200% | 4430200% | 二天 | 0
MBL202100225 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 飛灰氣送半球閥壓力開關更新 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4430200% | 4430200% | 4430200% | 一週 | 0
MBL202100221 | LBL202100160 | 2線 過熱器 #3 | 功能異常 | LINE2 過熱器減溫噴水調節閥2RR12S08 回朔開度變0,Torque fault無法動作! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4430100% | 4430100% | 4430100% | 一天 | 0
MBL202100222 | LBL202100161 | 蒸汽水系統 | 儀控故障 | BY PASS #1 蒸汽調節閥 輸出(65)與回授(89.5)差距過大 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4430100% | 4430200% | 4432200% | 一季 | 21
MBL202100206 |  | 2線 節熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 2UN04D02 2線ECO 下方SCREW 啟動後積熱電譯跳脫 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4430000% | 4430000% | 4430100% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202100207 | LBL202100159 | No.2 泵室污水泵1 | 功能異常 | 北側-5米第二泵室汙水泵 液位計故障HH、LL警報掛住無法消除 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4430000% | 4430000% | 4430000% | 一天 | 0
MBL202100215 |  | 3線 燃油燃燒器 #1 | 預防保養 | 3-1點火槍火焰偵測器mA訊號干擾 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4430000% | 4430000% | 4429200% | 一週 | -8
MBL202100216 |  | 2線 燃油燃燒器 #1 | 預防保養 | 2-1點火槍的火焰偵測器mA訊號受干擾 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4430000% | 4430000% | 4430000% | 一週 | 0
MBL202100217 |  | line3鍋爐吹灰器 | 預防保養 | 全停電後,程式不能下載,更換POWER及CPU模組. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4430000% | 4430000% | 4430000% | 一週 | 0
MBL202100218 |  | 220/380V UPS系統主配電盤2 | 預防保養 | 散熱風扇效率不佳2FAN08、2FAN10 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4430000% | 4430000% | 4430000% | 二天 | 0
MBL202100219 |  | 1線 燃油燃燒器 #1 | 預防保養 | 1-1點火槍火焰偵測器訊號受干擾 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4430000% | 4430000% | 4430000% | 一週 | 0
MBL202100220 |  | 1線 燃油燃燒器 #2 | 預防保養 | 1-2點火槍火焰偵測器訊號受干擾 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4430000% | 4430000% | 4430000% | 一週 | 0
MBL202100209 | LBL202100153 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1 汽鼓水檢測站1RV21A01管線堵塞! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4429900% | 4430000% | 4430100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100211 | LBL202100155 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式1-1 HOPPER西側破孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4429900% | 4430000% | 4430000% | 二天 | 1
MBL202100212 | LBL202100156 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式2-3 HOPPER西側破孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4429900% | 4430000% | 4430000% | 三天 | 1
MBL202100213 | LBL202100157 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 1線袋式CHAIN CONVEYOR 鍊條過鬆需調整 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4429900% | 4430000% | 4430000% | 一天 | 1
MBL202100214 | LBL202100158 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2線袋式CHAIN CONVEYOR 鍊條過鬆需調整 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4429900% | 4430000% | 4430000% | 一天 | 1
MBL202100203 | LBL202100150 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 人機螢幕上方出現秤重通訊異常警報 空爪垃圾重量顯示1050頓 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4429900% | 4429900% | 4429900% | 一天 | 0
MBL202100204 | LBL202100151 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 人機螢幕上方出現秤重通訊異常警報空爪垃圾重量顯示860頓 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4429900% | 4429900% | 4429900% | 一天 | 0
MBL202100208 | LBL202100152 | 多層礫石式過濾器1 | 功能異常 | 純水砂濾塔流量計0UA11F01流量顯示0! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4429900% | 4430000% | 4430000% | 一天 | 1
MBL202100210 | LBL202100154 | 2線 燃油燃燒器 #1 | 功能異常 | 控制模組柴油壓力錶漏油(現場手閥關閉)! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4429900% | 4430000% | 4430000% | 一週 | 1
MBL202100205 | LBL202100149 | 氣冷式冷凝器 2 | 功能異常 | #2 ACC FAN MCC盤(DA07E)BARKER故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4429800% | 4429900% | 4429900% | 一季 | 1
MBL202100200 | LBL202100146 | 除氧器1 | 功能異常 | 0RH11B2 #11除氧器人孔 搖臂卡死無法轉動 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4429700% | 4429800% | 4430100% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202100202 | LBL202100148 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 2 F/A氣送系統8米管線砂孔漏灰!(在2~3線中間,有噴綠漆作記號) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4429700% | 4429800% | 4429800% | 二天 | 1
MBL202100201 | LBL202100147 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 1UM41S02 13米再利用水櫃卻水器故障!(有掛指示卡) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4429700% | 4429800% | 4429800% | 二天 | 1
MBL202100195 | LBL202100145 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 預防保養 | 3線62吹灰器樓層110插座 插座損壞沒有電源 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4429600% | 4429600% | 4429900% | 一週 | 3
MBL202100192 | LBL202100140 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 底部排放閥 3RZ28S01/02 左側爐床8米處堵塞。 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4429500% | 4429500% | 4429900% | 五天 | 4
MBL202100198 | LBL202100143 | 2線 鍋爐 | 功能異常 | Line 2 底部排放管 第四段爐床左側底排閥關不死(剩3牙) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4429500% | 4429600% | 4430600% | 大修 | 11
MBL202100194 |  | 2線 燃油燃燒器 #1 | 預防保養 | 柴油加壓泵故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4429500% | 4429500% | 4427700% | 一週 | -18
MBL202100196 | LBL202100141 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 一線袋式 第5倉第12排曝氣閥不會作動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4429500% | 4429600% | 4429600% | 二天 | 1
MBL202100197 | LBL202100142 | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 儀控故障 | #4ACC電源於 MCC斷電時 #5ACC 電源會出現Fault | 儀電組 | 儀電組-03 | 大修時處理 | 4429500% | 4429600% | 4467200% | 大修 | 377 | 逾期
MBL202100199 | LBL202100144 | 水砲1 | 功能異常 | 垃圾儲坑#1水砲只能左右不能上下! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4429500% | 4429600% | 4437900% | 一季 | 84
MBL202100190 |  | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 1NQ31D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(短)避震器斷(東北側)且基座變形! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4429400% | 4429400% | 4429400% | 一天 | 0
MBL202100191 |  | Line1焚化爐區 | 預防保養 | 1-3點火槍更換供油線圏 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4429400% | 4429400% | 4429400% | 一週 | 0
MBL202100193 | LBL202100139 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 3NK10L04 LINE3 B/F 3-4 HOPPER 液位計"H" 不會出來 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4429400% | 4429500% | 4429500% | 二天 | 1
MBL202100189 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 南側垃圾吊車 主吊鋼鎖更換 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4429300% | 4429300% | 4429300% | 二天 | 0
MBL202100177 | LBL202100137 | #2 減壓閥 | 功能異常 | 減壓站2至吸收式冰機 安全閥OPEN 無法關閉.目前已隔離 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4429200% | 4429200% | 4432000% | 二天 | 28 | 逾期
MBL202100188 | LBL202100138 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長) 底板破洞(離馬達2.5米) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4429200% | 4429300% | 4429300% | 二天 | 1
MBL202100176 | LBL202100136 | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 功能異常 | 0RL03D1 0RL05D1 小台電動飼水泵.渦輪飼水泵 DCS無法啟動.現場才可啟動 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4429200% | 4429200% | 4429200% | 二天 | 0
MBL202100187 |  | 2線 燃油燃燒器 #1 | 預防保養 | 入口油壓指示用壓力表故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4429200% | 4429200% | 4428600% | 一週 | -6
MBL202100178 | LBL202100132 | DCS盤 | 功能異常 | DCS 1GA02 CONSLIE#2 TREND無資料! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4429100% | 4429200% | 4429200% | 一天 | 1
MBL202100179 | LBL202100133 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE1半乾式HOPPER閘刀閥1NN01S01 OPEN及CLOSE的訊號不會定位! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4429100% | 4429200% | 4429200% | 三天 | 1
MBL202100180 | LBL202100134 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE3半乾式HOPPER閘刀閥3NN01S01 OPEN及CLOSE的訊號不會定位! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4429100% | 4429200% | 4429200% | 三天 | 1
MBL202100181 | LBL202100135 | 有機廢水過濾槽進水泵3 | 儀控故障 | 廢水場控制盤切AUTO,DCS顯示MANU;控制盤MANU啟動,DCS顯示AUTO RUNNING! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4429100% | 4429200% | 4429200% | 一週 | 1
MBL202100183 | LBL202100131 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送系統8米出口管線砂孔漏灰(暫時包覆標記掛指示牌)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4429000% | 4429200% | 4429300% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100175 |  | 2線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | LINE2 3垃圾投料斗照明,開關送電燈不會亮! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4429000% | 4429000% | 4429000% | 緊急 | 0
MBL202100182 | LBL202100130 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 R.P.輸送系統壓力櫃完全洩壓，壓力錶1NN22P02還有0.2BAR無法歸零! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4429000% | 4429200% | 4429300% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100185 | LBL202100129 | 3線 垃圾進料斗 | 功能異常 | 15米西側靠南垃圾噴出! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4428900% | 4429200% | 4429600% | 大修 | 7
MBL202100174 |  | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3線吹灰器 DCS輸出啟動訊號現場盤無法暖管 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4428900% | 4428900% | 4428900% | 緊急 | 0
MBL202100184 | LBL202100128 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | LINE1 吹灰器過熱器暖管溫度計1RT51T02顯示7度故障! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4428900% | 4429200% | 4429200% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100173 |  | 冷卻水儲槽 | 功能異常 | 0VA01L2 膨脹水櫃液位計 液位計失真水表有數據流動 液位顯示380 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4428800% | 4428800% | 4428900% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202100170 | LBL202100125 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式3-5震動器 固定螺絲鬆脫 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4428700% | 4428700% | 4428700% | 一天 | 0
MBL202100172 | LBL202100126 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 出口管線砂孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4428700% | 4428700% | 4428700% | 二天 | 0
MBL202100186 | LBL202100127 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2NL19T02 ATOMIZER 滑油櫃溫度計HH TRIP現場30度(忽然出現後消失) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4428700% | 4429200% | 4438600% | 一年 | 99
MBL202100168 | LBL202100123 | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 2 | 功能異常 | LINE 3 振動輸送帶(長) 3NQ52D04 下馬達有異音! | 機械組 | 機械組-01 |  | 4428600% | 4428600% | 4428600% | 二天 | 0
MBL202100171 | LBL202100124 | 淨水泵3 | 功能異常 | UA03D03 純水場淨水泵馬達異音! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4428600% | 4428700% | 4428700% | 二天 | 1
MBL202100169 | LBL202100122 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | MCC 過載TRIP 運轉聲音異常! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4428500% | 4428600% | 4434000% | 一季 | 55
MBL202100161 |  | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 RP氣送系統加壓時壓力錶3NN22P02(H)時常不會出現,導致系統停止! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4428300% | 4428300% | 4428300% | 一天 | 0
MBL202100162 | LBL202100120 | 1線 鍋爐 | 功能異常 | 1NM21T04 二轉三煙道溫度計失真(偏低) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4428300% | 4428400% | 4428400% | 二天 | 1
MBL202100163 | LBL202100121 | 冷卻水循環泵1 | 功能異常 | W.C.C.冷卻水流量計0VA58F1無顯示流量! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4428300% | 4428400% | 4430700% | 一季 | 24
MBL202100160 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 排線冒火花,4Q1 TRIP! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4428200% | 4428200% | 4428200% | 一天 | 0
MBL202100164 | LBL202100118 | 3線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | 3NF13S02 LINE3 中間FEEDER 中間FEEDER 輸出45%現場作動非常緩慢 (常常卡住不會動) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4428200% | 4428400% | 4428400% | 二天 | 2
MBL202100165 | LBL202100119 | 1線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | LINE1爐區0米油站液位計1NF01L04異常晃動(420mm~350mm)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4428200% | 4428400% | 4428400% | 二天 | 2
MBL202100167 | LBL202100117 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 3線袋式3-4 HOPPER鐵板破洞位置在南側ROTARY跟液位計中間處 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4428100% | 4428400% | 4428400% | 一週 | 3
MBL202100159 |  | 廠區攝影機 | 預防保養 | 儲坑紅外線攝影機預置 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4428100% | 4428100% | 4428100% | 一月 | 0
MBL202100166 | LBL202100116 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 3線袋式3-4 HOPPER液位計失架橋警報不會顯示 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4428100% | 4428400% | 4428400% | 三天 | 3
MBL202100158 | LBL202100115 | LINE3右側灰押出機 | 功能異常 | 3線右側灰押出器 8米格柵板下方出口端頂部上蓋鐵板鏽蝕導致水蒸氣冒出 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4428000% | 4428100% | 4428700% | 二天 | 7 | 逾期
MBL202100153 | LBL202100112 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 三角鐵旁1個螺絲損壞.三角鐵對面護蓋1個螺絲遺失 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4427900% | 4427900% | 4427900% | 二天 | 0
MBL202100156 | LBL202100113 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 石灰站LOOP2 回流管線 堵塞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4427900% | 4428000% | 4428000% | 一天 | 1
MBL202100155 |  | 2線 燃油燃燒器 #1 | 預防保養 | 2-1燃燒器AC200V進口油閥線圈故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4427900% | 4427900% | 4427900% | 一週 | 0
MBL202100157 | LBL202100114 | LINE3右側三段爐床 | 功能異常 | 3線爐床3段右側 爐床無警報異常停止 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4427900% | 4428000% | 4428000% | 一天 | 1
MBL202100151 | LBL202100110 | 2線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 2NQ52D02 LINE 2 振動輸送帶(長)上馬達有異音! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4427800% | 4427800% | 4427800% | 二天 | 0
MBL202100154 | LBL202100111 | 廠房設備 | 功能異常 | 坡道洗車加壓泵出來的壓力桶破損洩漏! | 機械組 | 機械組-05 |  | 4427800% | 4427900% | 4427900% | 二天 | 1
MBL202100150 | LBL202100109 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 1NK10L02 LINE1 B/F 1-2 HOPPER 1-2 HOPPER HH 不會出來 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4427800% | 4427800% | 4427800% | 二天 | 0
MBL202100149 |  | WCC真空泵 | 功能異常 | 皮帶斷3條! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4427700% | 4427700% | 4427700% | 一天 | 0
MBL202100152 | LBL202100108 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 回流閥下方鐵管砂孔! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4427700% | 4427800% | 4427800% | 一天 | 1
MBL202100144 | LBL202100105 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 袋式1-4 ROTARY 減速機固定螺絲斷2組運轉晃動異音 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4427300% | 4427300% | 4427300% | 一天 | 0
MBL202100147 | LBL202100106 | 除氧器1 | 功能異常 | 0DH04D02 18米脫氧劑加藥泵 軸封洩漏藥劑 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4427300% | 4427400% | 4427400% | 三天 | 1
MBL202100148 | LBL202100107 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 0UN20S20飛灰SILO1 13米下料閘刀 OPEN 定位時. CIOSE 無法消除(常掛住).有時按下CLOSE現場閘刀無動作 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4427300% | 4427400% | 4427400% | 二天 | 1
MBL202100142 | LBL202100102 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 一線飛灰輸送管 26米處(三線飼水調節閥旁)破管漏灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4427200% | 4427200% | 4427200% | 一天 | 0
MBL202100145 | LBL202100103 | 3線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | Line 3 鍋爐 Blow Down Tank 連續排放管線進Tank處焊道砂孔 | 機械組 | 機械組-01 | 大修時處理 | 4427200% | 4427300% | 4429700% | 大修 | 25
MBL202100146 | LBL202100104 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 50-1RZ-22-PC1-P80 Line 1 汽鼓緊急排放管線 1RZ22S02手閥前砂孔漏水! | 機械組 | 機械組-01 | 大修時處理 | 4427200% | 4427300% | 4430600% | 大修 | 34
MBL202100141 | LBL202100100 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2NN14D01 袋式2-5刮板式輸送機 SPEED SENSOR 故障誤動作暫FORCE點位啟動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4427200% | 4427200% | 4427200% | 一天 | 0
MBL202100143 | LBL202100101 | 垃圾吊車 1(南) | 電氣故障 | 南側垃圾吊車 爪斗無法開關爪 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4427200% | 4427200% | 4427200% | 一天 | 0
MBL202100139 | LBL202100099 | 冷卻水循環泵2 | 預防保養 | 0VA54D01 WCC冷卻水泵 設備待機暖衝啟動器警報誤作動 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4427100% | 4427100% | 4432000% | 大修 | 49
MBL202100140 | LBL202100098 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 1NK10N02 LINE 1 B/F1-2 hopper閘刀上方(靠北側)漏氣! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4427000% | 4427100% | 4427100% | 二天 | 1
MBL202100138 | LBL202100097 | LINE1爐膛左側溫度計 | 功能異常 | Line 1 爐膛溫度計 1NM11T04 溫度顯示異常偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4426900% | 4427000% | 4427000% | 二天 | 1
MBL202100137 |  | 3線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | 3NF01L04液位計斷訊,且3NF01L02(L)作動,油泵連鎖停掉(現場油位正常)!(暫時DLC FORCE) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4426800% | 4426800% | 4426800% | 一天 | 0
MBL202100133 | LBL202100095 | LINE2爐膛溫度計 | 功能異常 | OVER RANGE故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4426700% | 4426700% | 4426700% | 一天 | 0
MBL202100134 | LBL202100096 | 廠房設備 | 功能異常 | LINE1爐門前照明燈LED燈衰! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4426700% | 4426700% | 4426700% | 一週 | 0
MBL202100136 |  | 灰燼吊車 1(北) | 預防保養 | 更換1K10電磁開關. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4426700% | 4426700% | 4426600% | 一週 | -1
MBL202100135 | LBL202100094 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 2NV61Q01 LINE2 #61吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4426600% | 4426700% | 4426700% | 二天 | 1
MBL202100131 |  | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 預防保養 | 壓力表更換. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4426500% | 4426500% | 4426500% | 一週 | 0
MBL202100132 | LBL202100093 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN44D01 卸RP SCREW 靠SPEEDER SENSOR軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4426500% | 4426600% | 4426600% | 二天 | 1
MBL202100130 |  | 3線 燃油燃燒器 #1 | 預防保養 | 3-1點火槍整理(改PLC控制) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4426400% | 4426400% | 4426300% | 一週 | -1
MBL202100127 | LBL202100091 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 氣密墊損壞.無法持壓 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4426300% | 4426300% | 4426300% | 一天 | 0
MBL202100129 | LBL202100090 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 1NV62Q01 LINE1 #62吹灰器 遮斷閥盲封螺絲脫落 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4426300% | 4426400% | 4426500% | 二天 | 2
MBL202100128 | LBL202100092 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3線袋式3-5HOPPER振動器 DCS輸出啟動訊號現場振動器無作動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4426300% | 4426400% | 4426400% | 二天 | 1
MBL202100122 | LBL202100089 | 1線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | 緩衝櫃溫度計1NN20T02異常偏低(48度)! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4426200% | 4426300% | 4426300% | 三天 | 1
MBL202100123 | LBL202100088 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 飛灰SILO1 液位計0UN20L08(HH)常會出現誤警報! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4426100% | 4426300% | 4436900% | 大修 | 108
MBL202100124 | LBL202100085 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 0UN20S16 飛灰SILO1 靠西側HOPPER下方閘刀閥氣壓缸損壞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4426000% | 4426300% | 4450800% | 一季 | 248 | 逾期
MBL202100126 | LBL202100087 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE3袋式 3-1 HOPPER人孔蓋內襯鏽蝕剝落!(內襯保溫已移除) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4426000% | 4426300% | 4426300% | 三天 | 3
MBL202100125 | LBL202100086 | 滲出水排氣風扇1 | 功能異常 | 南側-7米 新增抽風機現場盤啟動無效(位置在底渣車道入廁所南側管道間內) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4426000% | 4426300% | 4426300% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100121 | LBL202100084 | 1線 第二煙道吹灰器 73 | 功能異常 | 1NV73Q01 1線73吹灰器 盲封板洩漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4425900% | 4426000% | 4426000% | 二天 | 1
MBL202100118 |  | 2線 燃油燃燒器 #1 | 預防保養 | 2-1燃燒器整理 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4425900% | 4425900% | 4425200% | 一週 | -7
MBL202100119 |  | LINE3左側四段爐床 | 預防保養 | L2 爐床油壓缸LIMIT 更換 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4425900% | 4425900% | 4425900% | 一週 | 0
MBL202100120 | LBL202100083 | 垃圾貯存坑消防泵1 | 功能異常 | 垃圾儲坑消防4號水泡 上下左右不會動作 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4425900% | 4426000% | 4426000% | 二天 | 1
MBL202100111 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 抓斗無法開關 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4425800% | 4425800% | 4425800% | 一天 | 0
MBL202100112 |  | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 南側灰渣吊車 秤重無法顯示 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4425800% | 4425800% | 4425800% | 一天 | 0
MBL202100116 | LBL202100081 | LINE3爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度計故障(低於850度)! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4425800% | 4425900% | 4425900% | 一天 | 1
MBL202100117 | LBL202100082 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE2 袋式2-1HOPPER液位計2NK10L01誤警報頻繁! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4425800% | 4425900% | 4425900% | 一天 | 1
MBL202100114 | LBL202100079 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 鋼索靠北側斷絲(電源OFF,掛禁止操作卡)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4425700% | 4425800% | 4425800% | 三天 | 1
MBL202100113 | LBL202100078 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式2-4曝氣第14排電磁閥 電磁閥滑牙漏氣無法上緊 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4425700% | 4425800% | 4425800% | 一天 | 1
MBL202100115 | LBL202100080 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 影像端子故障! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4425700% | 4425800% | 4425800% | 一天 | 1
MBL202100109 | LBL202100077 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 大車行走有異音 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4425600% | 4425700% | 4425700% | 一天 | 1
MBL202100110 | LBL202100076 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 1RV21A01 LINE1 汽鼓水檢測 管線堵塞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4425500% | 4425700% | 4425700% | 二天 | 2
MBL202100105 | LBL202100074 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 石灰站LOOP2回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4425200% | 4425200% | 4425200% | 一天 | 0
MBL202100106 | LBL202100075 | 1線 燃油燃燒器 #2 | 功能異常 | 1-2BURNER 閘刀閥卡在氣壓缸本體，氣壓缸無法退回停在3/2處RESET無效 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4425200% | 4425200% | 4425200% | 三天 | 0
MBL202100108 |  | 傾卸平台抓斗機 | 預防保養 | 平台打包機用供電配盤材料. | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4425200% | 4425200% | 4425200% | 一週 | 0
MBL202100107 | LBL202100073 | 氣冷式冷卻水冷卻器 5 | 儀控故障 | 啟動現場有在動作,中控室沒運轉燈,出現RUN ABNORMAL訊號! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4425100% | 4425200% | 4425200% | 二天 | 1
MBL202100104 | LBL202100072 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 滑油小支回流管接至ATOMIZER接頭油管龜裂漏油(有用布綁著標示)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4424900% | 4425000% | 4425000% | 一天 | 1
MBL202100101 |  | 10.5KV 配電盤5 | 預防保養 | AB05 到馬賽克盤電壓及電流顯示更換為PLC通訊 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4424900% | 4424900% | 4424900% | 一月 | 0
MBL202100102 |  | 垃圾吊車抓斗1 | 預防保養 | 垃圾吊車抓斗cable預製 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4424900% | 4424900% | 4424600% | 一週 | -3
MBL202100103 | LBL202100071 | 活性碳貯倉2 | 功能異常 | 0NP20T1現場不會顯示! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4424900% | 4425000% | 4425000% | 三天 | 1
MBL202100098 | LBL202100070 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 1NK12D05 袋式1-5ROTARY本體與閘刀閥本體相接西北側處漏氣影響架橋 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4424800% | 4424900% | 4424900% | 三天 | 1
MBL202100099 | LBL202100069 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 2NK12D05 袋式2-5 ROTARY北側面機殼破洞會影響架橋 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4424800% | 4424900% | 4424900% | 三天 | 1
MBL202100100 | LBL202100068 | 2線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 1NV62Q01 LINE 1 #62吹灰器內管脫離!(現場緊急按鈕已壓下) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4424700% | 4424900% | 4424900% | 一週 | 2
MBL202100097 | LBL202100067 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式 3-2震動器 3NK10D02 振動器基座螺絲鬆動 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4424600% | 4424700% | 4424700% | 一天 | 1
MBL202100096 | LBL202100066 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 3NM21T04 3線 2轉3過熱器煙道右側溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4424600% | 4424600% | 4424600% | 三天 | 0
MBL202100095 | LBL202100065 | 3線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | 油管漏油 | 機械組 | 機械組-01 |  | 4424400% | 4424500% | 4424400% | 一天 | 0
MBL202100089 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗上升到頂重錘會一再發生! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4424400% | 4424400% | 4424400% | 一天 | 0
MBL202100090 | LBL202100063 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE2 袋式2-5HOPPER 液位計2NK10L05 架橋液位計未顯示! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4424400% | 4424400% | 4424400% | 一天 | 0
MBL202100091 | LBL202100064 | LINE3右側二段爐床 | 功能異常 | LINE3第二段右側爐床下壓差計 3ND22P02 3ND24P02失真! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4424400% | 4424400% | 4424400% | 一天 | 0
MBL202100092 | LBL202100062 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 供給泵無法供應3個爐足夠消石灰乳 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4424300% | 4424400% | 4424400% | 二天 | 1
MBL202100093 | LBL202100061 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 2線振動輸送帶(長)中段處底板破洞漏灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4424200% | 4424400% | 4424400% | 三天 | 2
MBL202100094 | LBL202100060 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE2 汽鼓水檢測2RV21A01管線堵塞! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4424200% | 4424400% | 4424400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100087 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油壓缸滲油.計步器螺絲斷1支 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4424000% | 4424000% | 4424000% | 一天 | 0
MBL202100088 |  | 1線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | 1NF14S02 LINE1 FEEDER 手閥漏油 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4424000% | 4424000% | 4424000% | 一天 | 0
MBL202100085 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車上極限故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4423900% | 4423900% | 4423800% | 緊急 | -1
MBL202100086 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車抓斗無法開關 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4423900% | 4423900% | 4423900% | 緊急 | 0
MBL202100084 |  | LINE3右側二段爐床 | 功能異常 | 3NF23S02 LINE 3 第二段右側爐床SWITCH故障!(作動不良) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4423800% | 4423800% | 4423800% | 一天 | 0
MBL202100083 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車抓斗 4點鐘方向油壓缸漏油 8點鐘方向軟管外表破損 10點鐘方向接頭滲油 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4423700% | 4423700% | 4423700% | 緊急 | 0
MBL202100082 |  | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 靠爐子的定位開關損壞,造成吹灰管衝過頭! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4423600% | 4423600% | 4423600% | 一天 | 0
MBL202100081 | LBL202100059 | 2線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | 油分配器下方方塊滴油(目前下方放滴油盤)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4423500% | 4423600% | 4427000% | 一週 | 35 | 逾期
MBL202100074 | LBL202100057 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE 1 #42吹灰器 1NV42Q01 靠爐側Switch作動不良!(常卡住) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4423500% | 4423500% | 4423500% | 二天 | 0
MBL202100078 |  | 垃圾吊車抓斗1 | 預防保養 | 2、3號抓斗年前預防保養 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4423500% | 4423200% | 4423500% | 一月 | 0
MBL202100079 |  | 垃圾傾卸門(6) | 預防保養 | 攝影機故障安裝 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4423500% | 4423500% | 4423600% | 二天 | 1
MBL202100080 | LBL202100058 | 廠房設備 | 功能異常 | 中控室U2監控大螢幕故障(常會黑頻，要重開機)! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4423500% | 4423600% | 4423600% | 一週 | 1
MBL202100076 | LBL202100056 | 1線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | 排放閃化槽至除氧器200-RQ-04-PC2 (位置在靠LINE2 WATER BAR南側管線沙孔滴水)(之前機械組-05有用衝子處理過) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4423400% | 4423500% | 4423500% | 大修 | 1
MBL202100075 | LBL202100055 | 1線 第二煙道吹灰器 71 | 功能異常 | 1NV71Q01 LINE 1 #71吹灰器靠遮斷閥Switch作動不良!(常卡住) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4423400% | 4423500% | 4423500% | 二天 | 1
MBL202100077 | LBL202100054 | 無機廢水PH調整槽(I) | 功能異常 | 0UG23A1 廢水場調勻池PH計 酸鹼調整池第一道PH計故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4423200% | 4423500% | 4423500% | 三天 | 3
MBL202100069 |  | 2線 垃圾進料斜槽 | 預防保養 | 2NF61P02更換壓力表 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4423000% | 4423000% | 4423000% | 一週 | 0
MBL202100071 | LBL202100050 | 廠房設備 | 功能異常 | 爐區13米移動式門型拱架移動輪座故障! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4423000% | 4423100% | 4423100% | 一月 | 1
MBL202100070 | LBL202100049 | 2線 垃圾進料斗 | 功能異常 | 蓄壓桶油路單元壓力錶 2NF16P02 損壞漏液壓油! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4423000% | 4423100% | 4423500% | 一週 | 5
MBL202100072 | LBL202100051 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T02 溫度890度異常偏高! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4423000% | 4423100% | 4423100% | 一天 | 1
MBL202100073 | LBL202100052 | 2線 左邊垃圾推進器 | 功能異常 | Line 2 水套溫度計 2VA12T02(左側FEEDER) 、2VA84T02(左側滑道) 溫度顯示異常偏高 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4423000% | 4423100% | 4423100% | 二天 | 1
MBL202100060 | LBL202100048 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | LINE 2 爐膛攝影機故障!(無畫面) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4422900% | 4422900% | 4422900% | 二天 | 0
MBL202100067 |  | 2線 袋式集塵器 5 | 預防保養 | 袋式2-5-9電磁閥更換用 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4422900% | 4422900% | 4422400% | 一週 | -5
MBL202100068 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 4Q1 Trip | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4422900% | 4422900% | 4422900% | 緊急 | 0
MBL202100063 | LBL202100044 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE2 汽鼓水檢測 2RV21A01 管線堵塞! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4422800% | 4422900% | 4423200% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202100056 |  | 垃圾傾卸門 | 預防保養 | 紅綠燈(綠燈)燈泡更換 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4422800% | 4422800% | 4422700% | 一週 | -1
MBL202100057 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 更換巨大垃圾儲坑攝影機 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4422800% | 4422800% | 4422800% | 三天 | 0
MBL202100058 |  | 2線 袋式集塵器 | 預防保養 | L2歲修袋式曝氣膜片更換. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4422800% | 4422800% | 4422800% | 一週 | 0
MBL202100059 |  | LINE2左側二段爐床 | 預防保養 | L2 左側二段爐床定位及灰押出機定位 老舊,更備新品 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4422800% | 4422800% | 4422600% | 一週 | -2
MBL202100061 | LBL202100042 | 1號地磅 | 功能異常 | 地磅入口柵欄連動開關無法作動(目前柵欄維持常開) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4422800% | 4422900% | 4422900% | 一天 | 1
MBL202100062 | LBL202100043 | 維修用吊車 1 | 功能異常 | 大台I.D.FAN吊車0UQ97D01 MCC 斷路器TRIP ,CABLE 滑軌作動不良! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4422800% | 4422900% | 4422900% | 一月 | 1
MBL202100064 | LBL202100045 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | LINE 2 #51吹灰器 壓力錶故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4422800% | 4422900% | 4422900% | 二天 | 1
MBL202100065 | LBL202100046 | 2線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | LINE 2 #11吹灰器 Switch 故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4422800% | 4422900% | 4422900% | 二天 | 1
MBL202100066 | LBL202100047 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式2-5 第九排曝氣電磁閥無法作動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4422800% | 4422900% | 4422900% | 一天 | 1
MBL202100054 | LBL202100041 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 RP氣送系統卸壓閥 2NN26S01 鐵氟龍損壞!更換新品!補單 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4422700% | 4422800% | 4422800% | 一天 | 1
MBL202100055 | LBL202100040 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE2半乾式出口溫度計2NL03T02 OVER RANGE(317度)! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4422700% | 4422800% | 4422800% | 一天 | 1
MBL202100053 | LBL202100039 | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 功能異常 | 軸封漏(現進出口關閉)! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4422600% | 4422800% | 4423100% | 一週 | 5
MBL202100051 |  | 3線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | L3小蘇打測式風機控制盤零件. | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4422600% | 4422600% | 4422600% | 一週 | 0
MBL202100052 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 蛇籠斷! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4422600% | 4422600% | 4422600% | 緊急 | 0
MBL202100050 | LBL202100038 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1UN16S08 LINE 1 飛灰氣送系統出口閥SWITCH OPEN不會定位!(不會自動送灰) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4422500% | 4422600% | 4422600% | 二天 | 1
MBL202100048 | LBL202100037 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN22P02 LINE3 R/P氣送系統壓力錶異常現場指針超過設定2Bar H 不會出來指針破表2NN89P02壓力開關保護失效 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4422400% | 4422400% | 4422400% | 一週 | 0
MBL202100049 |  | 1線 袋式集塵器 5 | 預防保養 | 袋式1-5液位計更換迴轉式測試. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4422400% | 4422400% | 4422400% | 一週 | 0
MBL202100046 | LBL202100036 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口8米到13米高壓軟管破漏灰!(已自行領料更換) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4422300% | 4422300% | 4422300% | 一天 | 0
MBL202100047 | LBL202100035 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN23S01 LINE 2 R/P氣送系統出口閥AIR銅管斷!(現場AIR來源已CLOSE) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4422200% | 4422300% | 4422300% | 二天 | 1
MBL202100043 |  | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 3線右側龍船 正轉卡住跳脫 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4422000% | 4422000% | 4422100% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202100044 | LBL202100034 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 飼水調節閥處90度彎管後的直管破孔漏灰(暫包覆)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4422000% | 4422100% | 4422100% | 一天 | 1
MBL202100045 | LBL202100033 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 手動送灰加壓手閥損壞!(已自行領料更換)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4422000% | 4422100% | 4422100% | 一天 | 1
MBL202100042 |  | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 預防保養 | L1歲修吹灰器壓力表更換. | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4421800% | 4421800% | 4421800% | 一週 | 0
MBL202100039 | LBL202100030 | 3線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | 馬達運轉,破碎機沒在運轉! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4421700% | 4421700% | 4421700% | 一天 | 0
MBL202100041 | LBL202100031 | 1線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 3RA10S11 LINE3 電動安全閥前法蘭漏蒸氣!(現手閥關閉) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4421700% | 4421800% | 4430100% | 大修 | 84
MBL202100040 |  | 蒸汽水系統 | 預防保養 | 2RR12S08減溫噴水閥馬達異音 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4421700% | 4421700% | 4421700% | 一週 | 0
MBL202100032 | LBL202100025 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 3RV21A01 汽鼓檢測水 堵塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4421600% | 4421600% | 4421600% | 二天 | 0
MBL202100033 | LBL202100024 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 底盤再漏油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4421600% | 4421600% | 4421600% | 二天 | 0
MBL202100034 | LBL202100023 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 LINE3 #42吹灰器 後退會退過頭疑似 SWITC 異常 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4421600% | 4421600% | 4421600% | 二天 | 0
MBL202100035 | LBL202100028 | WCC排放水泵1 | 功能異常 | WCC漂白水加藥泵故障! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4421600% | 4421700% | 4425000% | 一週 | 34 | 逾期
MBL202100036 | LBL202100027 | 無機廢水PH調整槽(I) | 功能異常 | 0UG23A1 廢水場調勻池PH計故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4421600% | 4421700% | 4421800% | 一週 | 2
MBL202100037 | LBL202100026 | 石灰乳進料槽 2 | 功能異常 | 0NW47L02 石灰站LOOP 2 液位計"L"掛住,無法消掉! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4421600% | 4421700% | 4421700% | 一週 | 1
MBL202100038 | LBL202100029 | 活性碳水噴射泵 1 | 功能異常 | 0WM44S03 活性碳2站 13米補水調壓閥本體龜裂漏AIR | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4421600% | 4421700% | 4421700% | 三天 | 1
MBL202100024 |  | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 功能異常 | 柴油管線 砂孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4421500% | 4421500% | 4421500% | 一天 | 0
MBL202100026 | LBL202100018 | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 功能異常 | 0PE41D1 柴油泵 軸封漏 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4421500% | 4421500% | 4423100% | 二天 | 16 | 逾期
MBL202100028 | LBL202100019 | 1線 第二煙道吹灰器 71 | 功能異常 | 1NV71Q01 疏水管線 砂孔現場有噴綠漆 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4421500% | 4421500% | 4421600% | 二天 | 1
MBL202100030 | LBL202100021 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 2-2袋式閘刀閥 閘刀關閉時過緊 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4421500% | 4421600% | 4421600% | 大修 | 1
MBL202100025 |  | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長) MCC TRIP 無法動作 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4421500% | 4421500% | 4421500% | 一天 | 0
MBL202100029 | LBL202100020 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 3RA10S11 LINE3 電動安全閥 現場電動安全閥作動無法關閉(現在將前手閥CLOSE) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4421500% | 4421600% | 4421700% | 一週 | 2
MBL202100031 | LBL202100022 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 2線爐膛攝影機 出口管線接頭漏水重新上緊無效 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4421500% | 4421600% | 4421700% | 三天 | 2
MBL202100027 | LBL202100017 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 汽鼓檢測水1RV21A01 堵塞! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4421400% | 4414400% | 4420600% | 一天 | -8
MBL202100023 |  | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN23S01 LINE3 RP氣送系統 出口閥銅管斷 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4421300% | 4421300% | 4421300% | 一天 | 0
MBL202100022 |  | 3線 袋式集塵器 1 | 預防保養 | 3-1 ROTARY 加熱器更換. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4421200% | 4421200% | 4421200% | 一週 | 0
MBL202100021 |  | 垃圾傾卸門 | 預防保養 | 送電後,插座跳脫 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4421100% | 4421100% | 4421000% | 二天 | -1
MBL202100020 | LBL202100015 | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 3NQ12D01 LINE3 右側龍船 MCC TRIP 無法動作(內無積料) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4421000% | 4421000% | 4421100% | 二天 | 1
MBL202100019 | LBL202100014 | 3線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | 3NW28S05 LINE3 半乾式 石灰調節閥關 0% 還有約1噸的流量 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4420900% | 4420900% | 4430000% | 大修 | 91
MBL202100018 | LBL202100013 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送 進SILO入口30公分處破洞已包覆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4420700% | 4420800% | 4420800% | 二天 | 1
MBL202100017 | LBL202100012 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車攝影機故障!(無畫面) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4420600% | 4420700% | 4420900% | 五天 | 3
MBL202100015 | LBL202100010 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統26米伸縮管沙孔漏灰! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4420500% | 4420500% | 4420500% | 二天 | 0
MBL202100016 | LBL202100011 | 廠房設備 | 功能異常 | 37米ATOMIZER LINE 2.3 中間燈管掉落! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4420500% | 4420700% | 4420700% | 一週 | 2
MBL202100014 |  | LINE2爐膛攝影機 | 預防保養 | L2爐膛攝影機電源更換. | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4420400% | 4420400% | 4420400% | 一週 | 0
MBL202100013 | LBL202100008 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 0UI21D01垃圾水泵軸封冷卻再利水管線有垃圾水排出疑似軸封破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4420300% | 4420300% | 4420400% | 三天 | 1
MBL202100012 | LBL202100007 | 2線 左邊垃圾推進器 | 功能異常 | 2號爐左側FEEDER 分向閥漏油 油櫃75% | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4420200% | 4420200% | 4422400% | 一週 | 22 | 逾期
MBL202100011 | LBL202100006 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 CABLE 護蓋脫落 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4420100% | 4420200% | 4420200% | 一天 | 1
MBL202100009 |  | 0.38KV | 預防保養 | 廢氣區13米工業插座(0FC21)燒損 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4420100% | 4420100% | 4420100% | 一天 | 0
MBL202100010 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 主吊上極限齒輪組故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4420100% | 4420100% | 4418900% | 一天 | -12
MBL202100008 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 1091231北側垃圾吊車主吊不能上下,更換PLC輸出卡片OX8 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4420000% | 4420000% | 4420000% | 一週 | 0
MBL202100006 | LBL202100005 | 1線 鍋爐 | 功能異常 | LINE 1 15米右側底排下手閥卡死!(靠近8米欄杆) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4419900% | 4420000% | 4420800% | 一週 | 9 | 逾期
MBL202100007 | LBL202100004 | 垃圾傾卸門(8) | 功能異常 | 傾卸區8號傾卸門油管滲油! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4419900% | 4420000% | 4420000% | 二天 | 1
MBL202100001 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車小車座標錯亂(只會顯示座標392.500) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4419900% | 4419900% | 4419900% | 一天 | 0
MBL202100003 | LBL202100003 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2NV51Q01 LINE 2 #51吹灰器內管脫離! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4419700% | 4420000% | 4420100% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202100004 | LBL202100002 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN26S01 LINE 3 R/P氣送系統洩壓閥CLOSE無法定位，維修已更換蝶閥線路整修完成。 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4419700% | 4420000% | 4420000% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100005 | LBL202100001 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 1NK10L05 LINE 1 B/F 1-5液位計”H "掛住!(現場檢查HOPPER內無積灰) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4419700% | 4420000% | 4420000% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202000800 | LBL202000585 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 攝影機影像接頭常接觸不良! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4419600% | 4419600% | 4419600% | 一天 | 0
MBL202000803 | LBL202000587 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 防撞裝置作動,無法正常前進! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4419600% | 4419600% | 4419600% | 一天 | 0
MBL202100002 | LBL202000586 | 補充水泵1 | 功能異常 | 補充水泵到18米除氧櫃流量計0UA56F1斷訊! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4419600% | 4420000% | 4420000% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202000798 | LBL202000581 | 1線 過熱器 #3 | 功能異常 | 1RR12S08過熱器減溫噴水調節閥軸封漏水! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4419500% | 4419500% | 4419500% | 二天 | 0
MBL202000801 | LBL202000584 | 1號地磅 | 功能異常 | 地磅室輻射偵測SENSON固定架斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4419500% | 4419600% | 4419600% | 二天 | 1
MBL202000799 | LBL202000582 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 左側龍船液位計3NQ11L02液位失真,液位計排放閥閥桿無法使用(需用固定鉗)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4419500% | 4419500% | 4419500% | 一天 | 0
MBL202000802 | LBL202000583 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 袋式1-5 ROTARY加熱器MCC跳脫 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4419500% | 4419600% | 4419600% | 一天 | 1
MBL202000797 | LBL202000580 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 2NV61Q01 2線61吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4419400% | 4419400% | 4419500% | 一週 | 1
MBL202000795 | LBL202000577 | 氣冷式冷卻水冷卻器 10 | 功能異常 | MCC 過載跳脫! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4419300% | 4419300% | 4431800% | 三天 | 125 | 逾期
MBL202000796 | LBL202000578 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統26米伸縮管沙孔漏灰! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4419300% | 4419300% | 4419300% | 一天 | 0
MBL202000792 |  | 1線 袋式集塵器 4 | 預防保養 | L1-4-9 曝氣閥大膜片破損 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4419300% | 4419300% | 4419300% | 一月 | 0
MBL202000793 | LBL202000575 | Atomizer維修吊車 | 功能異常 | ATOMIZER 維修吊車 排線第一組支撐架掉落懸在半空中 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4419300% | 4419300% | 4419300% | 二天 | 0
MBL202000794 | LBL202000576 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 靠遮斷閥SWITCH作動不良! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4419300% | 4419300% | 4419300% | 一天 | 0
MBL202000791 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 小車座標異常晃動進入投料口座標顯示517座標計步延遲 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4419100% | 4419100% | 4419100% | 緊急 | 0
MBL202000789 | LBL202000573 | 1線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 1線13吹灰器 吹到一半卡住積熱電譯作動 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4418800% | 4418800% | 4418800% | 一天 | 0
MBL202000790 | LBL202000574 | 1線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送 13米上桶槽人孔旁砂孔破 已通知維修同仁F | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4418800% | 4418900% | 4418900% | 一天 | 1
MBL202000788 | LBL202000572 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 小車上攝影機無訊號 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4418800% | 4418800% | 4418800% | 二天 | 0
MBL202000787 | LBL202000571 | 1號地磅 | 功能異常 | 地磅室#1磅台 出口處鐵板鬆動，車輛經過造成極大聲響，導致地磅人員心情煩躁 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4418700% | 4418700% | 4418800% | 三天 | 1
MBL202000785 | LBL202000569 | LINE1左側二段爐床 | 功能異常 | Line 1 二左後爐床下壓力 1ND23P02 與二左前壓力差距偏大 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4418700% | 4418700% | 4418700% | 二天 | 0
MBL202000786 | LBL202000570 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式3-2 液位計 3NK10L02 高警報一直閃爍 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4418700% | 4418700% | 4418700% | 一天 | 0
MBL202000784 | LBL202000568 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 LINE3 #42吹灰器靠遮斷閥的定位開關作動不良!(常卡住) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4418600% | 4418600% | 4418600% | 二天 | 0
MBL202000783 | LBL202000567 | 2線 節熱器 | 功能異常 | Line 2 ECO Hopper 敲擊錘斷裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4418500% | 4418600% | 4418600% | 三天 | 1
MBL202000779 | LBL202000565 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 0RN15D1 LP飼水加熱器洩水泵泵殼漏水! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4418300% | 4418300% | 4441700% | 大修 | 234
MBL202000782 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 大車異音(疑是大車東側滾輪軸承損壞) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4418300% | 4418300% | 4418400% | 一天 | 1
MBL202000780 | LBL202000566 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 LINE1 #42吹灰器靠爐子的定位開關作動不良!(常卡住) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4418300% | 4418300% | 4418300% | 二天 | 0
MBL202000781 |  | 維修吊車 | 功能異常 | IDFan維修吊車(小)故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4418300% | 4418300% | 4417900% | 一週 | -4
MBL202000778 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 門型架斷裂,3F4 TRIP! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4418200% | 4418200% | 4418200% | 緊急 | 0
MBL202000774 | LBL202000561 | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 3NQ31D02 LINE3 短振動輸送帶底板破洞! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4418100% | 4418100% | 4418100% | 二天 | 0
MBL202000775 | LBL202000562 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1飛灰氣送管線入SILO直管破孔漏灰! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4418100% | 4418100% | 4418100% | 一天 | 0
MBL202000777 | LBL202000563 | 移動式加藥泵2 | 功能異常 | 18米加藥泵軸封漏藥! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4418100% | 4418100% | 4418200% | 三天 | 1
MBL202000776 | LBL202000564 | DCS | 功能異常 | DCS CONSOLE NODE2及4 顯示螢幕黑頻頻繁! NODE2 顯示顏色異常,鍵盤無設定無法使用! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4418100% | 4418100% | 4418100% | 一天 | 0
MBL202000773 | LBL202000560 | 主冷凝水泵2 | 功能異常 | 0RM02T2A(H) TRIP! 現場溫度97度,泵浦側靠馬達溫度比較高! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4418000% | 4418000% | 4418000% | 一天 | 0
MBL202000769 | LBL202000558 | Na3PO4 加藥泵1 | 功能異常 | 純水場汽鼓加藥泵 人機無法啟動 現場液位正常 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4418000% | 4418000% | 4418000% | 一天 | 0
MBL202000772 | LBL202000559 | 1線 袋式集塵器 5 | 預防保養 | 袋式1-5更換音叉式液位計測試. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4418000% | 4418000% | 4418000% | 一週 | 0
MBL202000767 | LBL202000554 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 預防保養 | 2NV61Q01 2線61吹灰器內管脫離及遮斷閥法蘭處洩漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4417900% | 4417900% | 4417900% | 一天 | 0
MBL202000768 | LBL202000555 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 2NV32Q01 2線32吹灰器 遮斷閥法蘭處洩漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4417900% | 4417900% | 4418000% | 二天 | 1
MBL202000770 | LBL202000556 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | Line 1 長振動輸送帶 水平彈簧片南側上中間斷一片 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4417900% | 4418000% | 4418000% | 一天 | 1
MBL202000771 | LBL202000557 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾貯坑入口氣密門 警示燈異常閃爍 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4417900% | 4418000% | 4418100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202000765 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送 下料中間閥氣密墊漏氣系統無法持壓排灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4417800% | 4417800% | 4417800% | 緊急 | 0
MBL202000764 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 爪斗關爪4Q1開關跳脫重新送電無效 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4417700% | 4417700% | 4417700% | 緊急 | 0
MBL202000762 | LBL202000552 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 關斷閥作動不良! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4417600% | 4417600% | 4417600% | 一天 | 0
MBL202000766 | LBL202000553 | 電纜佈設室進氣風扇 | 功能異常 | 風管破損嚴重! | 機械組 | 機械組-08 | 已完成 | 4417600% | 4417900% | 4419500% | 一月 | 19
MBL202000763 |  | 除氧器1 | 預防保養 | 除氧櫃補水閥0UA99S05開度分配器更換. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4417600% | 4417600% | 4417600% | 一週 | 0
MBL202000758 | LBL202000549 | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 機械性異常 | 馬達鋼片斷損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4417500% | 4417500% | 4417500% | 一天 | 0
MBL202000759 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 2Q1小車開關跳脫 重新送電無效 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4417500% | 4417500% | 4417600% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202000760 | LBL202000551 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式1-2 液位計 HOPPER內部架橋 警報H失效 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4417500% | 4417600% | 4417600% | 二天 | 1
MBL202000761 | LBL202000550 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 0UQ11D01 北側灰渣吊車抓斗無法上升! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4417500% | 4417600% | 4417500% | 一天 | 0
MBL202000757 | LBL202000548 | 補充水泵1 | 功能異常 | 0UA56F1 18米除氧櫃 流量計損壞(沒有顯示流量) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4417400% | 4417500% | 4417600% | 一週 | 2
MBL202000749 | LBL202000543 | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 馬達減速機異音! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4417300% | 4417300% | 4417300% | 二天 | 0
MBL202000754 | LBL202000545 | 廢水螯合劑加藥泵1 | 功能異常 | 無流量 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4417300% | 4417400% | 4418100% | 一週 | 8 | 逾期
MBL202000755 | LBL202000546 | 廢水混凝劑加藥泵1 | 功能異常 | 無流量 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4417300% | 4417400% | 4418100% | 一週 | 8 | 逾期
MBL202000756 | LBL202000547 | 廢水膠凝劑加藥泵1 | 功能異常 | 無流量 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4417300% | 4417400% | 4418100% | 一週 | 8 | 逾期
MBL202000748 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗無法開關! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4417300% | 4417300% | 4417300% | 一天 | 0
MBL202000750 | LBL202000544 | 廠房設備 | 功能異常 | 行政大樓1F服務台電話(分機218)故障! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4417300% | 4417300% | 4419600% | 一月 | 23
MBL202000753 |  | 2線 過熱器 #3 | 預防保養 | 2NM21T04更換備品 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4417300% | 4417300% | 4417300% | 一週 | 0
MBL202000747 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | L1 飛灰氣送分向閥動作異常 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4417200% | 4417200% | 4417200% | 一週 | 0
MBL202000751 | LBL202000541 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送 中間閥關閉後跳FAULT 系統無法自動排灰 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4417200% | 4417300% | 4417300% | 一天 | 1
MBL202000752 | LBL202000542 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3線42吹灰器 靠遮斷閥SWITCH作動不良，卡卡的無法彈開。 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4417200% | 4417300% | 4417300% | 二天 | 1
MBL202000743 | LBL202000539 | LINE2爐膛溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低(820度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4416900% | 4416900% | 4416900% | 一天 | 0
MBL202000746 | LBL202000540 | 主冷凝水泵2 | 功能異常 | 0RM0201 主冷凝水泵 0RM02T3B 馬達前軸承溫度表顯示器反黑無數據 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4416900% | 4417200% | 4417200% | 三天 | 3
MBL202000742 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 2NN12D03 袋式2-3ROTARY 隔離檢查HOPPER無異物ROTARY正反轉無法運轉 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416800% | 4416800% | 4417300% | 緊急 | 5 | 逾期
MBL202000744 | LBL202000537 | 氣冷式冷凝器 1 | 功能異常 | #1 ACC FAN 0QA07T1H 溫度斷訊! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4416800% | 4416900% | 4416900% | 二天 | 1
MBL202000745 | LBL202000538 | 水砲3 | 功能異常 | 儲坑消防水泡 #3.#6 無法上下左右作動! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4416800% | 4416900% | 4416900% | 二天 | 1
MBL202000738 | LBL202000536 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 1線汽鼓液位計 雲母片破裂 水側汽側手閥已關閉 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416700% | 4416800% | 4417300% | 一天 | 6 | 逾期
MBL202000739 | LBL202000535 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 0RL05D01 蒸氣渦輪飼水泵 機殼端板上方平衡管線接頭漏水保溫拆除掛卡標示 | 機械組 | 機械組-05 | 大修時處理 | 4416700% | 4416800% |  | 大修 | 2120.5749 | 逾期
MBL202000740 | LBL202000533 | 純水處理廠污水泵1 | 功能異常 | 50WD50PC4 純水場地下室SUM PUMP管線砂孔! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416700% | 4416800% | 4416800% | 二天 | 1
MBL202000734 | LBL202000531 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2線ATOMIZER 冷卻器出口油溫 2NL19T02 現場油溫 41 DCS誤警報H掛住 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4416700% | 4416700% | 4416800% | 二天 | 1
MBL202000735 | LBL202000532 | LINE3爐膛左側溫度計 | 功能異常 | LINE 3 爐膛溫度計 3NM11T04 溫度顯示異常偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4416700% | 4416700% | 4416700% | 一天 | 0
MBL202000737 |  | 1線 燃油燃燒器 #1 | 預防保養 | 1-1點火槍火焰探測器更新 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4416700% | 4416700% | 4413300% | 一週 | -34
MBL202000741 | LBL202000534 | 活性碳進料機 1 | 功能異常 | 0NP09S01 AC SILO1加料口調壓閥漏氣! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4416700% | 4416800% | 4416800% | 二天 | 1
MBL202000732 | LBL202000528 | 活性碳水噴射泵 1 | 功能異常 | #1 AC 再利用水閥 0WM41S03 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416600% | 4416600% | 4416600% | 三天 | 0
MBL202000733 | LBL202000529 | 主冷凝水泵1 | 功能異常 | 0RM01D1 主冷凝水泵逆止閥作動不良,常卡住導致馬達逆轉! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416600% | 4416600% | 4416600% | 大修 | 0
MBL202000736 | LBL202000530 | 傾卸平台抓斗機 | 預防保養 | 平台抓斗機 油管接頭漏油 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416600% | 4416700% | 4421100% | 大修 | 45
MBL202000731 | LBL202000527 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 3-2、3-5袋式液位計 Hopper 無積灰，H訊號掛住 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4416400% | 4416500% | 4416600% | 一週 | 2
MBL202000727 | LBL202000526 | 垃圾傾卸門(8) | 功能異常 | 欄杆鬆動變形! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416300% | 4416500% | 4418900% | 一週 | 26 | 逾期
MBL202000728 | LBL202000525 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | 欄杆鬆動變形! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416300% | 4416500% | 4418900% | 一週 | 26 | 逾期
MBL202000729 | LBL202000524 | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 破碎機內部隔柵板全數銹蝕斷掉已無破碎功能! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4416300% | 4416500% | 4416700% | 大修 | 4
MBL202000730 | LBL202000523 | 3線 節熱器 | 功能異常 | ECO HOPPER 敲擊點斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416300% | 4416500% | 4416500% | 三天 | 2
MBL202000724 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 大車無法作動及座標異常 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416300% | 4416300% | 4416300% | 緊急 | 0
MBL202000722 | LBL202000519 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2NN14D01 LINE2 袋式下方CHAIN CONVEYOR 鍊條過鬆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4416200% | 4416200% | 4416200% | 二天 | 0
MBL202000723 | LBL202000518 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車底座漏油! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4416200% | 4416200% | 4416200% | 一天 | 0
MBL202000725 | LBL202000522 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 機械性異常 | 馬達有異音 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416200% | 4416500% | 4416500% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202000726 | LBL202000521 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 機械性異常 | 軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4416200% | 4416500% | 4416500% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202000721 | LBL202000520 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 2NM21T04 煙道溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4416200% | 4416200% | 4416200% | 二天 | 0
MBL202000716 | LBL202000514 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送 出口管線砂孔漏灰,已噴綠漆標示,暫時包覆! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416100% | 4416100% | 4416200% | 二天 | 1
MBL202000718 | LBL202000517 | 飛灰貯倉 1 | 機械性異常 | LINE1 飛灰管線靠近飛灰儲槽砂孔漏灰! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416100% | 4416100% | 4416100% | 二天 | 0
MBL202000719 | LBL202000516 | 飛灰貯倉 1 | 機械性異常 | LINE1 飛灰儲槽管線砂孔漏灰! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416100% | 4416100% | 4416200% | 二天 | 1
MBL202000720 | LBL202000515 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | LINE2 飛灰氣送 出口管線砂孔漏灰,已噴綠漆標示,暫時包覆! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416100% | 4416100% | 4416100% | 二天 | 0
MBL202000717 |  | 廠房設備 | 預防保養 | 維修區電腦KVM損壞 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4416100% | 4416100% | 4416100% | 一月 | 0
MBL202000715 |  | 廠區攝影機 | 預防保養 | 煙囪攝影機線路整理維護 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4416000% | 4416000% | 4416000% | 一月 | 0
MBL202000713 | LBL202000512 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 1NN14D01 LINE1 袋式下方CHAIN CONVEYOR 鍊條過鬆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4415900% | 4415900% | 4415900% | 二天 | 0
MBL202000714 | LBL202000513 | 垃圾傾卸門(14) | 功能異常 | 14號傾卸門 油管漏油 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4415900% | 4415900% | 4415900% | 二天 | 0
MBL202000706 | LBL202000511 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 主吊變頻器跳脫經常出現 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4415800% | 4415800% | 4415800% | 二天 | 0
MBL202000709 | LBL202000508 | 控制油泵2 | 功能異常 | 壓力無法建立(維持在 92 BAR) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4415700% | 4415800% | 4415700% | 一天 | 0
MBL202000710 | LBL202000509 | 控制油槽 | 功能異常 | 控制油氮氣蓄壓瓶(北側) 蓄、卸壓頻率偏高，疑似內部氣囊壓力不足 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4415700% | 4415800% | 4416100% | 兩週 | 4
MBL202000711 | LBL202000510 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 3線 WATER BAR 汽鼓採樣管線堵塞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4415700% | 4415800% | 4415800% | 一天 | 1
MBL202000707 | LBL202000506 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 小車上攝影機模糊不清 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4415700% | 4415800% | 4415800% | 二天 | 1
MBL202000708 | LBL202000507 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 Cable 蛇籠保險繩斷 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4415700% | 4415800% | 4415800% | 一天 | 1
MBL202000712 | LBL202000505 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 8米氣送管線砂孔漏灰(現場有包覆掛牌) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4415600% | 4415800% | 4415800% | 三天 | 2
MBL202000704 |  | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 預防保養 | 點火槍柴油供應泵壓力不足. | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4415500% | 4415500% | 4415500% | 一季 | 0
MBL202000703 |  | 燃燒器用燃油輸送泵2 | 預防保養 | 現場燃油出口壓力錶頭無法顯示 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4415500% | 4415500% | 4415400% | 一週 | -1
MBL202000705 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 4Q1 TRIP. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4415500% | 4415500% | 4415500% | 緊急 | 0
MBL202000702 | LBL202000504 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統 回抽管線本體砂孔漏灰(現場有包覆掛牌) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4415400% | 4415500% | 4415500% | 二天 | 1
MBL202000701 | LBL202000503 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | DN01B MCC電盤 DN01B 三號爐過熱器ROTARY 開關位置卡在TRIP OFF中間無法轉到OFF | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4415400% | 4415400% | 4415400% | 一天 | 0
MBL202000696 |  | 有機廢水過濾槽進水泵3 | 預防保養 | 連軸器緩衝墊磨損 有異音! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4415300% | 4415300% | 4415300% | 二天 | 0
MBL202000699 | LBL202000502 | 回收水槽 1 | 功能異常 | 150-UM-01-PC4 回收水槽分配總管管線漏水 位置在北側電梯5樓 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4415300% | 4415400% | 4415400% | 二天 | 1
MBL202000700 | LBL202000501 | 有機廢水中間水池 | 功能異常 | 0UD09D1 有機池刮泥機 故障 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4415300% | 4415400% | 4415500% | 兩週 | 2
MBL202000697 |  | 2線 袋式集塵器 1 | 預防保養 | 2-1-14曝氣異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4415300% | 4415300% | 4415400% | 一週 | 1
MBL202000698 |  | 冰水機1 | 預防保養 | 冷卻水塔風扇2馬達異音 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4415300% | 4415300% | 4415400% | 一週 | 1
MBL202000695 | LBL202000500 | 有機廢水處理水輸送泵2 | 功能異常 | 0UD70D1 有機廢水處理水輸送泵聯軸器故障!(馬達在轉,泵沒在轉) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4415200% | 4415300% | 4415300% | 二天 | 1
MBL202000685 | LBL202000498 | 2線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | 2UT87S02 LINE2 RP氣送系統 緩衝櫃曝氣電磁閥不會作動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4415200% | 4415200% | 4415200% | 一天 | 0
MBL202000686 | LBL202000499 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN22L01 3線RP氣送系統 壓力櫃滿桶液位計H警報失效 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4415200% | 4415200% | 4415200% | 一天 | 0
MBL202000684 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 電氣故障 | 因操作反應原電磁閥型式旋鈕不方便,故更換. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4415100% | 4415100% | 4415100% | 一週 | 0
MBL202000682 | LBL202000497 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 26米伸縮管沙孔漏灰 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4415000% | 4415100% | 4415100% | 二天 | 1
MBL202000683 | LBL202000496 | 2線 過熱器 #3 | 功能異常 | LINE2過熱器減溫噴水調節閥 2RR12S08 MOV作動頻繁過熱FAULT,待冷卻後才能動作! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4415000% | 4415100% | 4415100% | 大修 | 1
MBL202000679 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | MCC過載跳脫,馬達過熱!(HOPPER 內無積灰)!馬達盤車正常! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4414900% | 4414900% | 4414900% | 一天 | 0
MBL202000680 |  | 1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 現場馬達不會動,MCC過載跳脫,馬達盤車正常! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4414900% | 4414900% | 4414900% | 一天 | 0
MBL202000681 | LBL202000495 | 煙囪航障燈 | 功能異常 | 煙囪照明 煙囪內3、4樓日光燈故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4414800% | 4415100% | 4415100% | 一月 | 3
MBL202000678 | LBL202000494 | LINE2爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 2NM11T06 2線爐膛左側溫度計 溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4414700% | 4414800% | 4414800% | 一週 | 1
MBL202000676 | LBL202000492 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送系統 手動加壓閥故障 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4414600% | 4414700% | 4415400% | 一天 | 8 | 逾期
MBL202000677 | LBL202000493 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 3RR12S08 3線過熱器減溫噴水調節閥水側法蘭漏水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4414600% | 4414700% | 4414700% | 一天 | 1
MBL202000675 | LBL202000491 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送系統出口壓力錶 3UN16P06無法歸零! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4414600% | 4414600% | 4414600% | 一天 | 0
MBL202000670 | LBL202000488 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 鍊條護蓋故障無法蓋! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4414500% | 4414500% | 4414500% | 一天 | 0
MBL202000671 | LBL202000489 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 手動加壓閥故障! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4414500% | 4414500% | 4414600% | 一天 | 1
MBL202000674 | LBL202000490 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送系統 下料中間閥上方膨脹接頭靠西側破洞漏灰噴紅漆做記號 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4414500% | 4414600% | 4414600% | 一天 | 1
MBL202000673 |  | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 預防保養 | ACC 齒輪箱冷卻水PUMP A機異音 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4414500% | 4414500% | 4414400% | 一月 | -1
MBL202000672 | LBL202000487 | 1線 過熱器 #3 | 功能異常 | 1RR11F02 1線過熱器減溫噴水流量計故障數據為0 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4414400% | 4414500% | 4414500% | 二天 | 1
MBL202000669 | LBL202000484 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式1-5HOPPER 閘刀閥 螺桿斷裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4414300% | 4414400% | 4414400% | 二天 | 1
MBL202000663 |  | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 1、2、3線爐膛攝影機都無訊號 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4414300% | 4414300% | 4414300% | 緊急 | 0
MBL202000667 | LBL202000486 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式1-5進口檔板 "關"定位磁簧開關脫落 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4414300% | 4414400% | 4414300% | 一天 | 0
MBL202000668 | LBL202000485 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式1-3出口檔板 "關"定位磁簧開關故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4414300% | 4414400% | 4414300% | 一天 | 0
MBL202000664 | LBL202000483 | 1線 節熱器 | 功能異常 | 在32吹灰器那層的ECO BY-PASS手閥1NB03S01卡死無法OPEN! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4414200% | 4414400% | 4414400% | 大修 | 2
MBL202000665 | LBL202000482 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 底部排放手閥1RZ23S03/04 右側15米下來靠8米中控室的2組手閥,開關難操作,關不死. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4414200% | 4414400% | 4420600% | 大修 | 64
MBL202000666 | LBL202000481 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3NK10L05 LINE3 袋式3-5HOPPER液位計 液位計掛(HH),HOPPER檢查是空的 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4414200% | 4414400% | 4414400% | 二天 | 2
MBL202000661 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 南側垃圾吊車抓斗 八字環'0型環' | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4414100% | 4414100% | 4414100% | 二天 | 0
MBL202000660 |  | 蒸汽水系統 | 預防保養 | #1#2 bypass閥空氣儲桶鏽蝕更新 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4414100% | 4414100% | 4414100% | 一週 | 0
MBL202000662 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | SCR橋式整流體組故障,造成馬達刹車頂開器無法動作 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4414100% | 4414100% | 4414100% | 一週 | 0
MBL202000657 | LBL202000478 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送管線破洞 入Silo處彎管破孔漏灰以已作記號 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4414000% | 4414100% | 4414100% | 一天 | 1
MBL202000658 | LBL202000477 | 3線 誘引抽風機 | 功能異常 | 3線 I D FAN 地板 馬達側花紋地板穿孔銹蝕 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4414000% | 4414100% | 4414400% | 一月 | 4
MBL202000656 |  | DCS盤 | 預防保養 | DCS盤體門散熱風扇異常 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4414000% | 4414000% | 4414000% | 一週 | 0
MBL202000659 | LBL202000479 | LINE2爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度顯示OVER RANGE! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4414000% | 4414100% | 4414100% | 一天 | 1
MBL202000650 |  | 空調箱 3A | 預防保養 | 行政大樓3F空調箱馬達檢修. | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4413900% | 4413900% | 4413900% | 一週 | 0
MBL202000651 |  | 空調箱 7 | 預防保養 | 行政大樓7F空調箱馬達檢修. | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4413900% | 4413900% | 4413900% | 一週 | 0
MBL202000652 |  | 空調箱 8 | 預防保養 | 行政大樓8F空調箱馬達檢修. | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4413900% | 4413900% | 4413900% | 一週 | 0
MBL202000653 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 預防保養 | 袋式1-2ROTARY外殼補板焊接. | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4413900% | 4413900% | 4413900% | 一週 | 0
MBL202000654 |  | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 例行檢查排完灰,龍船TRIP. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4413900% | 4413900% | 4414000% | 一天 | 1
MBL202000655 | LBL202000476 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 迴流阻塞! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4413900% | 4414000% | 4414000% | 一天 | 1
MBL202000649 |  | 連絡變壓器1 | 預防保養 | 通風扇盤內電磁開關故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4413900% | 4413900% | 4411100% | 一週 | -28
MBL202000644 |  | 2線 袋式集塵器 5 | 預防保養 | 袋式2-5入口人孔下方破洞. | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4413800% | 4413800% | 4413800% | 一週 | 0
MBL202000646 | LBL202000475 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO2 SCREW CONVEYOR 後軸封壓蓋斷裂漏灰 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4413800% | 4413800% | 4413800% | 一天 | 0
MBL202000645 |  | LINE1左側二段爐床 | 預防保養 | L1 左側二段爐床前定位Limit滾輪損壞 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4413800% | 4413800% | 4413800% | 一週 | 0
MBL202000647 |  | 石灰乳供給泵 1 | 預防保養 | 馬達銹蝕更換. | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4413800% | 4413800% | 4413800% | 一週 | 0
MBL202000648 |  | DCS盤 | 功能異常 | #1線中控室顯示看板燈號熄滅不亮 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4413800% | 4413800% | 4413800% | 緊急 | 0
MBL202000640 |  | 輔助變壓器4 | 預防保養 | 廠用變壓器 BT4 內部箱體左下散熱風扇異常 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4413700% | 4413700% | 4413700% | 一週 | 0
MBL202000641 |  | 廠房設備 | 預防保養 | 維修工廠63A工業插座故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4413700% | 4413700% | 4413700% | 一週 | 0
MBL202000642 |  | 3線 誘引抽風機 | 預防保養 | 歲修檢測風門回授故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4413700% | 4413700% | 4413700% | 一週 | 0
MBL202000643 | LBL202000474 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 1WM03D01 1線ATOMIZER噴霧水泵 馬達散熱風扇損壞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4413700% | 4413800% | 4413800% | 三天 | 1
MBL202000633 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN22P02 2線RP氣送壓力櫃 壓力錶故障L閃爍 接點清潔無效 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4413600% | 4413600% | 4413600% | 緊急 | 0
MBL202000634 | LBL202000473 | 2線 旋風分離器下料旋轉閥1 | 功能異常 | Line 2 CYCLONE 液位計 2NL00L01 誤警報頻繁 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4413600% | 4413700% | 4413700% | 二天 | 1
MBL202000635 | LBL202000471 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | LINE2 短震動輸送帶 西側檔板破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4413500% | 4413700% | 4413700% | 一週 | 2
MBL202000636 | LBL202000472 | 垃圾滲出水過濾器 | 功能異常 | Line 2 垃圾滲出水噴槍#B 霧化空氣調壓閥 故障無法調整壓力 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4413500% | 4413700% | 4413700% | 一週 | 2
MBL202000632 | LBL202000468 | 氣冷式冷卻水冷卻器 8 | 功能異常 | 運轉時帶動桿搖晃嚴重(現場緊急按鈕按下)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4413400% | 4413400% | 4413700% | 一週 | 3
MBL202000637 | LBL202000467 | 1線 鍋爐排放閃化槽2 | 功能異常 | 100-1RQ-06-PC2 排放閃化槽到除氧器管線,位置在LINE1爐區爐床第三段右側樓梯上方管線漏水(已用紅漆做記號)(須搭架)! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4413400% | 4413700% | 4421300% | 大修 | 79
MBL202000638 | LBL202000469 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | MCC斷路器TRIP! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4413400% | 4413700% | 4419600% | 一季 | 62
MBL202000639 | LBL202000470 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | GS-319-019垃圾及灰燼貯坑排水泵控制盤,按鍵及LOCAL REMOTE無法操作! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4413400% | 4413700% | 4413700% | 一月 | 3
MBL202000631 | LBL202000466 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 連續排放管線 20-1NC-33-PC1-H80 連續排放時,至BLOW DOWN TANK前法蘭焊道砂孔漏汽!(噴紅漆) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4413300% | 4413400% | 4413400% | 三天 | 1
MBL202000629 |  | 蒸汽渦輪機設備 | 預防保養 | 歲修更換SPEED SONSER | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4413300% | 4413300% | 4413300% | 一週 | 0
MBL202000630 |  | 3線 袋式入口風門 | 預防保養 | 袋式總入口風門電磁更換. | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4413300% | 4413300% | 4413300% | 一週 | 0
MBL202000627 | LBL202000465 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 點檢發現勾頭鋼索滑槽垃圾捲入裡面無法全部清除 有清除一些，內部還有垃圾卡在裡面。 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4413200% | 4413200% | 4413200% | 一天 | 0
MBL202000628 |  | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | X軸震動sensor故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4413200% | 4413200% | 4413100% | 一天 | -1
MBL202000687 | LBL202000464 | 有機廢水濃縮污泥輸送泵2 | 功能異常 | 卡住不會動! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4413100% | 4415200% | 4415200% | 兩週 | 21 | 逾期
MBL202000688 | LBL202000463 | 有機廢水濃縮污泥輸送泵1 | 功能異常 | 卡住不會動! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4413100% | 4415200% | 4415200% | 兩週 | 21 | 逾期
MBL202000689 | LBL202000462 | 有機廢水稀污泥輸送泵2 | 功能異常 | 卡住不會動! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4413100% | 4415200% | 4415200% | 兩週 | 21 | 逾期
MBL202000690 | LBL202000461 | 有機廢水稀污泥輸送泵1 | 功能異常 | 卡住不會動! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4413100% | 4415200% | 4415200% | 兩週 | 21 | 逾期
MBL202000691 | LBL202000460 | 無機廢水濃縮污泥輸送泵2 | 功能異常 | 卡死不會動! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4413100% | 4415200% | 4415200% | 兩週 | 21 | 逾期
MBL202000692 | LBL202000459 | 無機廢水濃縮污泥輸送泵1 | 功能異常 | 卡死不會動! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4413100% | 4415200% | 4415200% | 兩週 | 21 | 逾期
MBL202000693 | LBL202000458 | 無機廢水稀污泥輸送泵2 | 功能異常 | 卡死不會動! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4413100% | 4415200% | 4415200% | 兩週 | 21 | 逾期
MBL202000694 | LBL202000457 | 無機廢水稀污泥輸送泵1 | 功能異常 | 卡死不會動! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4413100% | 4415200% | 4415200% | 兩週 | 21 | 逾期
MBL202000625 |  | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 預防保養 | 運轉時滑油壓力低停機 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4413000% | 4413000% | 4413000% | 一週 | 0
MBL202000626 |  | 220/380V UPS系統主配電盤2 | 預防保養 | UPS機台上方散熱風扇更換 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4413000% | 4413000% | 4413000% | 一週 | 0
MBL202000623 |  | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | LINE2 13米再利用水櫃液位計2WM01L01液位控制(H)失效,導致補水閥沒關,水溢流至廢氣區8米及13米. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4412900% | 4412900% | 4412900% | 一天 | 0
MBL202000624 | LBL202000456 | 室內消防箱38 | 功能異常 | 中控室前通道北側消防箱 箱內水閥關不死 (目前已隔離) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4412800% | 4413000% | 4413200% | 一月 | 4
MBL202000622 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 小車東北滾輪磨耗更換 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4412700% | 4412700% | 4412700% | 二天 | 0
MBL202000621 | LBL202000455 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | LINE2爐膛攝影機 螢幕反黑無畫面 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4412700% | 4412700% | 4412700% | 一天 | 0
MBL202000619 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UN16S04 LINE2 飛灰氣送系統球閥氣密墊破,無法持壓送灰! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4412600% | 4412600% | 4412700% | 一天 | 1
MBL202000620 | LBL202000454 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 1NK10N05 LINE 1袋式1-5HOPPER人孔右側有約0.5~1公分左右的破洞,漏氣.(已噴漆) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4412600% | 4412700% | 4413000% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202000618 | LBL202000453 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口氣動閥 2UN16S08 CLOSE不能定位,消音器一直漏AIR,造成無法跳步! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4412600% | 4412600% | 4412600% | 一天 | 0
MBL202000613 | LBL202000450 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | HOPPER南側圓形人孔內襯約1/4焊道剝離!(有內襯剝離,造成架橋之虞) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4412500% | 4412500% | 4412500% | 一週 | 0
MBL202000612 | LBL202000449 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | HOPPER西側無加熱! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4412500% | 4412500% | 4412500% | 二天 | 0
MBL202000614 | LBL202000451 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 攝影機冷卻水接頭漏水! | 儀電組 | 儀電組-05 |  | 4412500% | 4412500% | 4412500% | 二天 | 0
MBL202000615 | LBL202000452 | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | 過熱器減溫噴水調節閥3RR12S08 關到27% FAULT(1.2T)無法再關,可開大! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4412500% | 4412500% | 4421800% | 大修 | 93
MBL202000616 | LBL202000447 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 抓斗西側爪瓣破損 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4412400% | 4412500% | 4412500% | 一月 | 1
MBL202000617 | LBL202000448 | 3線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | Line 3 底部排放管 13米東北側底排管路砂孔漏蒸汽 (位置在3號爐右側 4米 ECO BLOWDOWN TANK 上方) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4412400% | 4412500% | 4429700% | 大修 | 173
MBL202000606 | LBL202000443 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 飛灰出口後方採樣管,考克前管牙銹蝕脫落!(有掛指示卡) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4412300% | 4412300% | 4412300% | 一天 | 0
MBL202000609 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 清潔整理 | 1NN12D03 袋式1-3 ROTARY抽芯 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4412300% | 4412300% | 4412300% | 一天 | 0
MBL202000610 | LBL202000446 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 控制室門損壞 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4412300% | 4412400% | 4412300% | 兩週 | 0
MBL202000603 |  | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | MCC 過載TRIP! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4412300% | 4412300% | 4412300% | 一天 | 0
MBL202000604 | LBL202000441 | 2線 旋風分離器1 | 功能異常 | LINE2 CYCLONE HOPPER液位計2NL00L01/02,南北側HOPPER架橋,液位(H)不會顯示! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4412300% | 4412300% | 4412300% | 二天 | 0
MBL202000605 | LBL202000442 | 3線 旋風分離器1 | 功能異常 | LINE3 CYCLONE HOPPER液位計3NL00L01/02,南側3NL00L01(H)誤警報頻繁;北側3NL00L02 HOPER架橋(H)警報不會出來! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4412300% | 4412300% | 4412300% | 二天 | 0
MBL202000607 | LBL202000444 | 2線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | LINE2 RP氣送系統緩衝櫃曝氣電磁閥2UT87S02不會作動! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4412300% | 4412300% | 4412300% | 一天 | 0
MBL202000608 | LBL202000445 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 馬達散熱風扇及護蓋脫落! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4412300% | 4412300% | 4412300% | 二天 | 0
MBL202000602 |  | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 1NQ12D01 1線右側龍船跳脫 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4412100% | 4412100% | 4412200% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202000601 |  | 1線 燃油燃燒器 #1 | 預防保養 | 1-1點火槍檢修(改PLC控制） | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4412000% | 4412000% | 4412000% | 一週 | 0
MBL202000598 |  | 垃圾吊車抓斗1 | 預防保養 | 抓斗爪臂減薄須更換,油壓單元持壓測試 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4411900% | 4411900% | 4412000% | 五天 | 1
MBL202000599 | LBL202000440 | 主冷凝水泵1 | 功能異常 | 主冷凝水泵1號機 0RM01T4B馬達前軸承溫度顯示器故障螢幕反黑 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4411900% | 4412000% | 4412000% | 二天 | 1
MBL202000600 | LBL202000439 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 預防保養 | 3NV13Q01 LINE 3 #13吹灰器 2NV42Q01 LINE 2 #42吹灰器 1NV51Q01 LINE 1 #51吹灰器 1NV13Q01 LINE 1 #13吹灰器 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4411900% | 4412000% | 4412000% | 二天 | 1
MBL202000594 |  | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 壓力表故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4411800% | 4411800% | 4411800% | 一週 | 0
MBL202000595 | LBL202000436 | 垃圾吊車 1(南) | 儀控故障 | 南側垃圾吊車人機法顯示投料紀錄! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4411800% | 4411900% | 4411900% | 一天 | 1
MBL202000596 | LBL202000437 | WCC排放水泵1 | 功能異常 | WCC導導電度計異常! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4411800% | 4411900% | 4415300% | 一季 | 35
MBL202000597 | LBL202000438 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 儀控故障 | 3NV62Q01 LINE 3 #62吹灰器現場壓力錶故障! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4411800% | 4411900% | 4411800% | 二天 | 0
MBL202000591 |  | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 3NN01S01 LINE 3 半乾式閘刀基座垮掉!(靠南側有個約長 30CM寬5CM裂縫) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4411700% | 4411700% | 4411700% | 一天 | 0
MBL202000592 | LBL202000433 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 西南側避震器螺絲斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4411700% | 4411800% | 4411800% | 二天 | 1
MBL202000593 | LBL202000435 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3NK10N05 LINE3 3-5 第8支.第12支 曝氣管滑落漏AIR | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4411700% | 4411800% | 4411800% | 二天 | 1
MBL202000590 | LBL202000434 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN44L01 R/P SILO 2 SCREW CONVEYOR液位計"H”故障!("H”不會出來) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4411700% | 4411700% | 4411700% | 一天 | 0
MBL202000589 | LBL202000430 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 1線42吹灰器軸封破損蒸氣洩漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4411500% | 4411600% | 4411700% | 二天 | 2
MBL202000585 | LBL202000432 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE1 1-5HOPPER液位計1NK10L05 HOPPER 無料 液位計(HH)掛著! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4411500% | 4411600% | 4411600% | 一天 | 1
MBL202000586 | LBL202000431 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE1 1-3HOPPER液位計1NK10L03 架橋(HH)警報不會出來! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4411500% | 4411600% | 4411600% | 一天 | 1
MBL202000587 | LBL202000429 | 2線 飛灰螺旋式輸送機2 | 功能異常 | LINE2飛灰輸送帶 2UN26D02 馬達漏油 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4411500% | 4411600% | 4411700% | 一週 | 2
MBL202000588 | LBL202000428 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 3NM21T02 LINE3煙道溫度計 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4411500% | 4411600% | 4411800% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202000583 | LBL202000426 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 內管脫離!(蒸氣手閥CLOSE,現場緊急按鈕已壓下)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4411400% | 4411600% | 4411600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202000584 | LBL202000425 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 3線汽鼓採樣水管線 管線堵塞拆解8米接頭疏通無效 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4411400% | 4411600% | 4411600% | 三天 | 2
MBL202000582 | LBL202000427 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE2 2-5HOPPER液位計2NK10L05(HH)警報不會出來(架橋)! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4411400% | 4411600% | 4411600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202000580 | LBL202000424 | 3線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | 3RT54S02 LINE3 吹灰器 ECO 疏水管線砂孔漏蒸氣 | 機械組 |  | 已完成 | 4411300% | 4411600% | 4411800% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202000581 | LBL202000423 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3NK10N05 LINE3 3-5 閘刀 漏氣(靠近北側) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4411300% | 4411600% | 4411600% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202000579 | LBL202000422 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式 3-5 第8、10、12、14排曝氣軟管破 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4411200% | 4411600% | 4411600% | 三天 | 4 | 逾期
MBL202000577 |  | Line3爐床油壓系統 | 功能異常 | 3線2段及3段右側後定位switch故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4411200% | 4411200% | 4411100% | 一天 | -1
MBL202000575 | LBL202000420 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 8點鐘方向油管接頭漏油.抓斗底部漏油 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4411100% | 4411100% | 4411200% | 二天 | 1
MBL202000576 |  | 多層礫石式過濾器2 | 預防保養 | 0UA08S1電磁閥漏氣 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4411100% | 4411100% | 4411100% | 三天 | 0
MBL202000578 | LBL202000421 | 3線 左側灰渣押出器 | 功能異常 | Line 3 左側灰押出機 補水電磁閥 3UM13S99 斷線 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4411100% | 4411600% | 4411600% | 一週 | 5
MBL202000565 | LBL202000416 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 1NK10N05 LINE1 1-5 袋式HOPPER 人孔右上角破孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4411000% | 4411000% | 4411000% | 二天 | 0
MBL202000566 | LBL202000417 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN44D01 RP SILO2 SCREW CONVEYOR 液位計L異常(一直閃爍) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4411000% | 4411000% | 4411100% | 二天 | 1
MBL202000572 |  | line3鍋爐吹灰器 | 功能異常 | 3線吹灰器AB PLC 電池電量低 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4411000% | 4411000% | 4410700% | 一天 | -3
MBL202000573 | LBL202000419 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE1 袋式1-5 HOPPER 液位計 1NK10L05 架橋時 Hi 警報未出現 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4411000% | 4411100% | 4411100% | 二天 | 1
MBL202000574 | LBL202000418 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式 2-5 第一排曝氣閥無動作 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4411000% | 4411100% | 4411100% | 二天 | 1
MBL202000567 | LBL202000411 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 3RR11S08 LINE3 S/H 減溫調節閥 漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4410900% | 4411000% | 4411000% | 二天 | 1
MBL202000568 | LBL202000412 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 3RR11S05 LINE3 S/H 減溫關斷閥 漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4410900% | 4411000% | 4411000% | 二天 | 1
MBL202000569 | LBL202000413 | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 1UN08D02 LINE1 S/H 輸送帶 馬達端軸封.軸承黃油嘴損壞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4410900% | 4411000% | 4411700% | 二天 | 8 | 逾期
MBL202000570 | LBL202000414 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN44D01 RP SILO2 SCREW CONVEYOR 馬達軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4410900% | 4411000% | 4411800% | 二天 | 9 | 逾期
MBL202000571 | LBL202000415 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式 2-1 第六排曝氣閥無動作 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4410900% | 4411000% | 4411000% | 二天 | 1
MBL202000562 | LBL202000409 | LINE2左側二段爐床 | 功能異常 | 2線爐床第二段左側 後退定位SWITCH開關滾輪脫落作動異常 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4410800% | 4410800% | 4410800% | 一天 | 0
MBL202000564 | LBL202000410 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 自動送灰時出口氣動閥不能定位，造成無法跳步 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4410800% | 4410900% | 4410900% | 二天 | 1
MBL202000563 | LBL202000408 | 有機廢水處理水輸送泵2 | 功能異常 | 聯軸器故障! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4410700% | 4410800% | 4411200% | 一週 | 5
MBL202000561 | LBL202000407 | 主冷凝水槽 | 功能異常 | 0RC01T1 ACC排氣溫度 溫度計故障顯示100度 比對T/G排氣溫度為75度 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4410700% | 4410700% | 4410700% | 三天 | 0
MBL202000560 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | MCC TRIP,馬達接線盒熱的!! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4410600% | 4410600% | 4410700% | 一天 | 1
MBL202000558 | LBL202000405 | 飼水儲槽2 | 功能異常 | 18米鍋爐補冷水三通手閥 手閥牙套斷裂空轉 現場掛卡 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4410500% | 4410500% | 4417300% | 三天 | 68 | 逾期
MBL202000559 | LBL202000406 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 汽鼓AIR VENT 2NA20S88 疏水管線出口鏽蝕(右側往南第2組)! | 機械組 | 機械組-06 | 大修時處理 | 4410500% | 4410600% | 4422100% | 一月 | 116 | 逾期
MBL202000555 | LBL202000403 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗6點鐘方向爪瓣破洞! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4410100% | 4410200% | 4411700% | 一天 | 16 | 逾期
MBL202000556 | LBL202000404 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 RP氣送系統 下桶氣密墊損壞不定時無法續壓 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4410100% | 4410200% | 4410200% | 二天 | 1
MBL202000553 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 進SILO最後一節直管破孔漏灰(有掛指示卡)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4410000% | 4410000% | 4410000% | 一天 | 0
MBL202000557 | LBL202000402 | 3線 左邊垃圾推進器 | 功能異常 | 3線FEEDER左側 13米冷卻水管接頭斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4410000% | 4410200% | 4410700% | 大修 | 7
MBL202000554 |  | 3線 噴霧反應器冷卻風機 | 預防保養 | L3冷卻風扇馬達軸承擴孔,更換馬達. | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4410000% | 4410000% | 4410000% | 一週 | 0
MBL202000552 | LBL202000401 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口管線砂孔漏灰,已噴綠漆標示,暫時包覆! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4409900% | 4410000% | 4410000% | 一週 | 1
MBL202000551 | LBL202000400 | Atomizer維修吊車 | 功能異常 | 37米 atomizer 吊車 排線滑軌固定架脫落 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4409900% | 4410000% | 4410000% | 二天 | 1
MBL202000550 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 氣密墊損壞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4409800% | 4409800% | 4409800% | 一天 | 0
MBL202000549 | LBL202000399 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 LINE1 #42吹灰器 軸封漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4409700% | 4409800% | 4409800% | 二天 | 1
MBL202000543 | LBL202000398 | 自來水輸送泵1 | 功能異常 | 0UK20L1(1500T水櫃)設定(H)3650mm泵浦自動會STOP,但液位到3400mm泵浦就STOP! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4409700% | 4409700% | 4409700% | 一天 | 0
MBL202000548 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 1NN12D03 袋式1-3ROTARY 機熱電譯跳脫頻繁 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4409700% | 4409700% | 4409800% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202000540 |  | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | LINE 1 右側龍船跳脫 正反轉無效 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4409600% | 4409600% | 4409600% | 緊急 | 0
MBL202000544 | LBL202000394 | 空調箱 9 | 功能異常 | 南側0米空調間 冷凝水排水管線阻塞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4409600% | 4409700% | 4409700% | 二天 | 1
MBL202000545 | LBL202000395 | 2號地磅 | 功能異常 | 地磅出口柵欄 損壞.需要截短後重新裝上 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4409600% | 4409700% | 4409700% | 一週 | 1
MBL202000546 | LBL202000396 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | RP SILO1 下料系統 ROTARY 下方直管破洞(現場有噴綠漆掛牌) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4409600% | 4409700% | 4409700% | 二天 | 1
MBL202000542 |  | Line1焚化爐區 | 預防保養 | 2224提供給操作自行更換. | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4409600% | 4409600% | 4409600% | 一週 | 0
MBL202000547 | LBL202000397 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 靠遮斷閥SWITCH作動不良! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4409600% | 4409700% | 4409700% | 一天 | 1
MBL202000541 | LBL202000393 | LINE3右側灰押出機 | 功能異常 | LINE3 右側灰押出機 北側破孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4409500% | 4409600% | 4409600% | 二天 | 1
MBL202000538 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | CABLE 捲揚機異常(1Q10 TRIP) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4409300% | 4409300% | 4409300% | 緊急 | 0
MBL202000539 | LBL202000392 | LINE3爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 3NM11T06 溫度失準偏低 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4409300% | 4409500% | 4409500% | 三天 | 2
MBL202000537 | LBL202000391 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 1飛灰氣送系統管線砂孔漏灰(位置在8米LINE 1 WATER BAR 後方,管線已隔離且砂孔位置已掛指示卡!) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4409200% | 4409200% | 4409200% | 一天 | 0
MBL202000533 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 大車3A1跳脫 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4409100% | 4409100% | 4409100% | 一週 | 0
MBL202000534 |  | 3線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | MCC 過載TRIP.(打開側蓋檢查隔柵板無異物,啟動後聲音很大,MCC過載又TRIP)! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4409100% | 4409100% | 4409200% | 一天 | 1
MBL202000535 | LBL202000390 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口氣動閥2UN16S06手動旋鈕難操作! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4409100% | 4409200% | 4409500% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202000536 | LBL202000389 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統壓力櫃壓力錶 3UN06P08 壓力錶故障(已自行領料更換)! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4409100% | 4409200% | 4409200% | 一天 | 1
MBL202000528 |  | 3線 粗篩輸送帶 1 | 預防保養 | L3 左粗篩輸送機,後側右邊軸承整修. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4409000% | 4409000% | 4409000% | 一週 | 0
MBL202000529 | LBL202000387 | 反應生成物儲倉2 | 預防保養 | RP SILO2 13米檢視孔固定螺栓生鏽卡死 下方2組卡死1組斷裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4409000% | 4409000% | 4409000% | 一天 | 0
MBL202000532 | LBL202000388 | 3線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 飼水關斷閥90度彎管前PACKING破損(已掛指示牌)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4409000% | 4409100% | 4409100% | 一天 | 1
MBL202000527 |  | 1線 袋式集塵器 | 預防保養 | L1袋式入口壓力表更換. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4409000% | 4409000% | 4408900% | 一週 | -1
MBL202000530 | LBL202000386 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 傾卸平台13米南側控制除臭劑桶槽浮球開關失效，導致桶槽水滿出來。 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4409000% | 4409000% | 4409200% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202000531 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 1Q10 TRIP! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4409000% | 4409000% | 4409000% | 緊急 | 0
MBL202000524 |  | LINE2左側三段爐床 | 功能異常 | 油壓缸高壓軟管破損噴油!(0米油站液壓油液位60%請加液壓油)! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4408900% | 4408900% | 4408900% | 緊急 | 0
MBL202000525 |  | 3線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | 聯軸器故障! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4408900% | 4408900% | 4408900% | 一天 | 0
MBL202000526 | LBL202000385 | 冰水機1 | 功能異常 | 吸附式冰機一次側蒸汽入口壓力錶失真故障! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4408900% | 4409000% | 4409000% | 二天 | 1
MBL202000523 | LBL202000384 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 回抽管線砂孔(現場已噴率漆做記號) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4408800% | 4408800% | 4408800% | 二天 | 0
MBL202000520 | LBL202000381 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 回抽管線砂孔(現場已噴綠漆做記號) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4408700% | 4408800% | 4408800% | 二天 | 1
MBL202000518 |  | 2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 疑似馬達欠相，線圈燒毀 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4408700% | 4408700% | 4408800% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202000519 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗能觀不能開 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4408700% | 4408700% | 4408800% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202000521 | LBL202000382 | 1號主消防泵 | 功能異常 | 北側-5米 1號主消防泵 一直持續運轉不會停(暫將現場控制盤POWER OFF) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4408700% | 4408800% | 4408900% | 一月 | 2
MBL202000522 | LBL202000383 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 貯坑及北側吊車上方監視器電源造成漏電斷路器(北側機車停車區旁)作動跳脫 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4408700% | 4408800% | 4408800% | 三天 | 1
MBL202000516 |  | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 伸縮管平台上直管與保溫間東側破孔漏灰. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4408400% | 4408400% | 4408400% | 一天 | 0
MBL202000517 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 減速機運轉異常跳脫! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4408400% | 4408400% | 4408500% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202000515 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 南側垃圾吊車改裝WIFI,加裝網路Hub | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4408400% | 4408400% | 4408400% | 一月 | 0
MBL202000513 | LBL202000379 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2線51吹灰器 2NV51Q01 前進時離爐壁50公分Trip | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4408300% | 4408400% | 4408400% | 三天 | 1
MBL202000514 | LBL202000380 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 2線32吹灰器 2NV32Q02 輸水管砂孔漏蒸汽(位置在#31吹灰器上方) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4408300% | 4408400% | 4408500% | 三天 | 2
MBL202000512 | LBL202000378 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 抓斗無法動作警報4Q1跳脫 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4408300% | 4408300% | 4408300% | 一天 | 0
MBL202000508 | LBL202000374 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE2袋式2-1液位計2NK10L01 液位計H不會出來! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4408200% | 4408300% | 4408300% | 一天 | 1
MBL202000509 | LBL202000375 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE1半乾式出口溫度計 1NL03T03 150度(HH),I/Q卡故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4408200% | 4408300% | 4408300% | 一天 | 1
MBL202000510 | LBL202000376 | 廠房設備 | 功能異常 | 平台休息室 電話故障 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4408200% | 4408300% | 4408400% | 二天 | 2
MBL202000511 | LBL202000377 | 廠房設備 | 功能異常 | 袋式1.2線中間走道 電燈下垂 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4408200% | 4408300% | 4408300% | 一週 | 1
MBL202000507 | LBL202000373 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3 汽鼓液位計監視器螢幕顯示異常跳動! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4408100% | 4408200% | 4408200% | 一週 | 1
MBL202000504 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 抓斗上下變極為緩慢 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4408000% | 4408000% | 4408000% | 一天 | 0
MBL202000505 | LBL202000370 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 8米第一截陶瓷彎管砂孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4407900% | 4408100% | 4408100% | 二天 | 2
MBL202000506 | LBL202000371 | 廠房設備 | 功能異常 | 13米平台 #1除臭劑泵皮帶斷 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4407900% | 4408100% | 4408100% | 二天 | 2
MBL202000611 | LBL202000372 | 3線 一次空氣風機 | 功能異常 | LINE3 一次風濾網 面對濾網右上方那一個濾網脫離 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4407900% | 4412400% | 4410600% | 二天 | 27 | 逾期
MBL202000502 | LBL202000369 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 進SILO最後一節垂直管破孔漏灰(暫時包覆)! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4407700% | 4407700% | 4407700% | 一天 | 0
MBL202000499 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 主吊上下時,非常慢! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4407700% | 4407700% | 4407700% | 一天 | 0
MBL202000500 | LBL202000367 | 1線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | 探照燈會不定時熄滅! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4407700% | 4407700% | 4407700% | 一天 | 0
MBL202000501 | LBL202000368 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計 3NM21T04 溫度異常亂晃! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4407700% | 4407700% | 4407700% | 一天 | 0
MBL202000503 |  | 維修吊車 | 預防保養 | IDFan 小維修吊車主吊煞車異常 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4407700% | 4407700% | 4407600% | 一週 | -1
MBL202000497 | LBL202000366 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | LINE2 垃圾滲出水噴槍2B噴頭損壞!(已更換備品)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4407600% | 4407600% | 4407600% | 一週 | 0
MBL202000498 | LBL202000365 | #1 減壓閥 | 功能異常 | 0RH06P2 18米減壓站NO1出口壓力 壓力錶指針斷裂壓力無法判別 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4407500% | 4407600% | 4408200% | 大修 | 7
MBL202000491 | LBL202000364 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計 3NM21T02 溫度計故障(450度)! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4407400% | 4407400% | 4407400% | 一天 | 0
MBL202000492 | LBL202000361 | 回收水槽 1 | 功能異常 | 回收水槽分配總管 150-UM-01-PC4 北側5樓管道間內管線焊道砂孔漏水! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4407300% | 4407400% | 4407400% | 一週 | 1
MBL202000493 | LBL202000362 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 2NL03S03 LINE2 2-2 進口DAMPER 無法開關 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4407300% | 4407400% | 4407400% | 二天 | 1
MBL202000494 | LBL202000363 | 3線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | 3NN23S01 LINE3 RP氣送系統 出口軸封漏AIR | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4407300% | 4407400% | 4407400% | 二天 | 1
MBL202000495 | LBL202000359 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 南側灰渣吊車抓斗無法密合(底渣坑積水移除不易作業,之前都是用北側灰渣吊車移水) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4407100% | 4407400% | 4407400% | 一週 | 3
MBL202000496 | LBL202000360 | 垃圾傾卸門(6) | 儀控故障 | 6號及7號傾卸門上方紅綠燈具故障 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4407100% | 4407400% | 4415800% | 大修 | 87
MBL202000489 | LBL202000357 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | B/F 2-5靠近ROTARY側 電燈固定座垂落 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4407000% | 4407000% | 4407000% | 一週 | 0
MBL202000490 | LBL202000358 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 南側灰渣車道照明燈故障不亮 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4407000% | 4407000% | 4407100% | 一週 | 1
MBL202000486 | LBL202000355 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式3-2震動器 3NK10D02 螺絲鬆脫 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4406900% | 4406900% | 4406900% | 二天 | 0
MBL202000487 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 北側灰渣吊車電阻箱更換. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4406900% | 4406900% | 4406900% | 一週 | 0
MBL202000488 | LBL202000356 | LINE1爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 溫度計斷訊故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4406900% | 4407000% | 4407000% | 一天 | 1
MBL202000484 | LBL202000354 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 小車座標失真(最西側會顯示到512) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4406800% | 4406800% | 4406800% | 二天 | 0
MBL202000485 | LBL202000353 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 進SILO直管破孔漏灰,已包覆噴漆做記號! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4406700% | 4406800% | 4406800% | 一天 | 1
MBL202000482 |  | 純水場儀控與電氣設備 | 預防保養 | 純水廠空氣壓縮管線卻水器更換. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4406700% | 4406700% | 4406700% | 一週 | 0
MBL202000483 |  | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 預防保養 | 柴油來源壓力錶頭漏油 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4406700% | 4406700% | 4406700% | 一週 | 0
MBL202000480 | LBL202000352 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 管線砂孔(飼水調節閥那一層.現場已有包覆) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4406600% | 4406700% | 4406700% | 二天 | 1
MBL202000481 | LBL202000351 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 管線砂孔(飼水調節閥那一層.現場已有包覆) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4406600% | 4406700% | 4406700% | 二天 | 1
MBL202000479 | LBL202000350 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 石灰站2站 回流閥堵塞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4406500% | 4406700% | 4406700% | 二天 | 2
MBL202000476 | LBL202000348 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 北邊東西側大車滾輪磨損(現將北邊西側檔片拆除) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4406400% | 4406400% | 4406400% | 二天 | 0
MBL202000478 |  | 3線 飛灰氣送破碎機 | 機械性異常 | Line 3 飛灰氣送破碎機 3UN10D02 馬達運轉中，聯軸器不會動 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4406400% | 4406400% | 4406400% | 緊急 | 0
MBL202000477 | LBL202000349 | 廠房設備 | 功能異常 | LINE1 B/F 1-5靠近ROTARY側 電燈固定座垂落 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4406400% | 4406400% | 4406400% | 一週 | 0
MBL202000473 | LBL202000347 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 0NW24S03 石灰站1站 回流閥堵塞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4406300% | 4406300% | 4406300% | 二天 | 0
MBL202000475 |  | 3線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | Line 3 飛灰氣送破碎機 3UN10D02 馬達運轉中，聯軸器不會動 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4406300% | 4406300% | 4406700% | 緊急 | 4 | 逾期
MBL202000474 |  | 無機廢水PH調整槽(I) | 預防保養 | PH計SENSOR故障. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4406300% | 4406300% | 4406300% | 一週 | 0
MBL202000470 | LBL202000345 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 彈簧片基座鋼板斷裂(南側由灰渣貯坑算第5組) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4406200% | 4406200% | 4406300% | 二天 | 1
MBL202000471 |  | 陰離子交換樹脂塔1 | 預防保養 | 0UD22S01出口閥定位器故障更換 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4406200% | 4406200% | 4406200% | 一週 | 0
MBL202000472 | LBL202000346 | 3線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | Line 3 飛灰氣送破碎機 3UN10D02 馬達異音 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4406200% | 4406300% | 4406300% | 二天 | 1
MBL202000469 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 預防保養 | 袋式#3-5 ROTARY加熱器異常 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4406100% | 4406100% | 4406100% | 一週 | 0
MBL202000468 |  | Line2焚化爐區 | 功能異常 | 2NQ12D02 SPEED SENSOR動作異常. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4406000% | 4406000% | 4405300% | 一週 | -7
MBL202000466 | LBL202000344 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 軸封漏水! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4405900% | 4406000% | 4407600% | 二天 | 17 | 逾期
MBL202000467 | LBL202000343 | 2線 鍋爐 | 功能異常 | 過熱器減溫噴水閥 2RR11S08 軸封滴水! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4405900% | 4406000% | 4406000% | 一天 | 1
MBL202000465 |  | 2線 誘引抽風機 | 功能異常 | 2NL04P08 2線袋式出口壓力錶 壓力L警報誤動作導致I D FAN跳機 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4405800% | 4405800% | 4405800% | 緊急 | 0
MBL202000462 | LBL202000341 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 石灰站1站 回流閥堵塞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4405600% | 4405600% | 4405600% | 一天 | 0
MBL202000464 | LBL202000342 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 0NW24S01 石灰站1站 回流閥堵塞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4405600% | 4405700% | 4405700% | 二天 | 1
MBL202000463 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 4q1跳脫抓斗無法開關 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4405600% | 4405600% | 4405700% | 一天 | 1
MBL202000459 |  | 2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 軸承損壞 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4405500% | 4405500% | 4405500% | 二天 | 0
MBL202000460 | LBL202000339 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | 7號傾卸門 鐵製油管破動.門無法開啟(現場附蓋手套) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4405500% | 4405600% | 4405600% | 二天 | 1
MBL202000461 | LBL202000340 | 有機廢水處理水輸送泵2 | 功能異常 | 0UD70D1 有機廢水處理水輸送泵 幫浦異音 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4405500% | 4405600% | 4406000% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202000458 | LBL202000338 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3線42吹灰器 靠遮斷閥switch作動不良 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4405500% | 4405500% | 4405500% | 二天 | 0
MBL202000450 |  | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 卡住不會動! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4405300% | 4405300% | 4405300% | 一天 | 0
MBL202000457 | LBL202000335 | 冰水泵1 | 功能異常 | 馬達有異音! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4405300% | 4405400% | 4406900% | 三天 | 16 | 逾期
MBL202000454 | LBL202000337 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 誤警報頻繁! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4405300% | 4405300% | 4405300% | 一天 | 0
MBL202000455 | LBL202000336 | LINE1爐膛溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低(820度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4405300% | 4405300% | 4405400% | 一天 | 1
MBL202000456 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 主吊變頻器故障頻繁! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4405300% | 4405300% | 4405400% | 一天 | 1
MBL202000452 | LBL202000333 | 2線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 出口斜板連接處破孔漏灰! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4405200% | 4405300% | 4405400% | 二天 | 2
MBL202000449 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 主吊無法動作警報1Q10跳脫 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4405200% | 4405200% | 4405400% | 緊急 | 2 | 逾期
MBL202000453 | LBL202000334 | 2線 旋風分離器下料旋轉閥2 | 功能異常 | 2線北側CYCLONE HOPPER下方ROTARY SPEED LOW 掛住無法消除 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4405200% | 4405300% | 4405300% | 二天 | 1
MBL202000448 |  | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 運轉時滑油壓力低TRIP! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4405100% | 4405100% | 4405100% | 一天 | 0
MBL202000451 | LBL202000332 | 2線 垃圾進料斗 | 功能異常 | 探照燈會不定時熄滅! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4405100% | 4405300% | 4405500% | 一週 | 4
MBL202000445 | LBL202000330 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE1 袋式1-3HOPPER液位計 1NK10L03 誤警報頻繁! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4405000% | 4405000% | 4405000% | 一天 | 0
MBL202000446 | LBL202000331 | LINE2爐膛溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低(800度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4405000% | 4405000% | 4405000% | 一天 | 0
MBL202000447 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 4Q1跳脫重新送電無效 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4405000% | 4405000% | 4405100% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202000444 | LBL202000329 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送系統 出口閥管路砂孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4404700% | 4404800% | 4404800% | 二天 | 1
MBL202000443 | LBL202000328 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送系統 加壓分向閥旋鈕故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4404700% | 4404700% | 4404700% | 一天 | 0
MBL202000434 | LBL202000325 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 吹灰器疏水總管進污水槽彎管處有砂孔 位置在三號爐右側0米天花板下方(有附照片.請找當班同仁) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4404600% | 4404600% | 4404600% | 一週 | 0
MBL202000442 | LBL202000327 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料氣密墊無法持壓! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4404600% | 4404700% | 4404700% | 一天 | 1
MBL202000441 | LBL202000326 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 抓斗上下有異音 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4404600% | 4404700% | 4408300% | 一月 | 37 | 逾期
MBL202000435 | LBL202000323 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE2 袋式2-5HOPPER液位計 2NK10L05 誤警報頻繁 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4404500% | 4404600% | 4404600% | 二天 | 1
MBL202000436 | LBL202000324 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 壓力槽液位計1NN22L01故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4404500% | 4404600% | 4404600% | 一天 | 1
MBL202000437 | LBL202000322 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式1-2 HOPPER閘刀上方西側破洞暫用保溫覆蓋 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4404400% | 4404600% | 4404600% | 三天 | 2
MBL202000438 | LBL202000321 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式3-2第12排 曝氣閥無動作 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4404400% | 4404600% | 4404600% | 三天 | 2
MBL202000439 | LBL202000319 | 空調箱 3A | 功能異常 | 空調間外吸風風管破損,室外空氣吸入! | 機械組 | 機械組-08 | 已完成 | 4404300% | 4404600% | 4419600% | 三天 | 153 | 逾期
MBL202000430 | LBL202000318 | 1號地磅 | 功能異常 | 地磅室 進磅電腦鍵盤故障 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4404300% | 4404300% | 4404300% | 一天 | 0
MBL202000433 |  | 廠區攝影機 | 預防保養 | TG攝影機影像不清 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4404300% | 4404300% | 4404300% | 一週 | 0
MBL202000440 | LBL202000320 | Atomizer維修吊車 | 功能異常 | 排線滾輪掉一組! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4404300% | 4404600% | 4404700% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202000432 | LBL202000317 | 無機廢水輸送泵2 | 功能異常 | 聯軸器故障! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4404200% | 4404300% | 4404300% | 三天 | 1
MBL202000431 | LBL202000316 | LINE1爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低(810度)! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4404200% | 4404300% | 4404300% | 一天 | 1
MBL202000427 | LBL202000313 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 3NN14D01 LINE3 B/F 輸送帶 輸送帶.上蓋焊道裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4404100% | 4404100% | 4404100% | 二天 | 0
MBL202000428 | LBL202000314 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE3 袋式3-5HOPPER液位計3NK10L05 誤警報頻繁! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4404100% | 4404200% | 4404200% | 一天 | 1
MBL202000429 | LBL202000315 | 廠房設備 | 功能異常 | LOOP1石灰站8米走道LED燈燒毀! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4404100% | 4404200% | 4404200% | 二天 | 1
MBL202000426 | LBL202000312 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO1 下料伸縮管碗公裂痕破洞漏灰 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4403900% | 4404000% | 4404000% | 三天 | 1
MBL202000425 | LBL202000311 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 進SILO前水平管靠法蘭處砂孔漏灰,暫用內胎綁住! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4403800% | 4403900% | 4404000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202000424 | LBL202000310 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1NV32Q01 LINE1 #32吹灰器 卡在爐內約50公分(前進) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4403700% | 4403900% | 4404200% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202000420 | LBL202000308 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 3線51吹灰器運轉燈號自動起停靠折斷閥switch接觸不良目前綁鐵絲固定 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4403600% | 4403600% | 4403600% | 一天 | 0
MBL202000422 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 垃圾重量隨著大、小車動作時飄動 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4403600% | 4403600% | 4403700% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202000423 | LBL202000309 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 傾卸平台監視器 #7、8傾卸門監視器畫面過曝，無法辨識 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4403600% | 4403900% | 4404100% | 一週 | 5
MBL202000418 |  | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 1線右側龍船出口端北側襯裙鐵板變形卡住 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4403500% | 4403500% | 4403500% | 緊急 | 0
MBL202000421 | LBL202000307 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 1 飛灰氣送系統 洩壓管沙孔漏灰(小管接大管處，已噴紅漆) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4403500% | 4403600% | 4403600% | 一天 | 1
MBL202000419 | LBL202000306 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 袋式2-5旋轉閥 積熱電驛跳脫頻繁電表量測2.4A現場轉動 忽快忽慢 馬達發燙現象。 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4403500% | 4403500% | 4403600% | 一天 | 1
MBL202000417 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口氣動閥球體破損,無法作動! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4403400% | 4403400% | 4403400% | 一天 | 0
MBL202000416 |  | 2線 袋式集塵器 | 預防保養 | 袋式曝氣閥2-1-14及2-4-14的DC24V線圈故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4403300% | 4403300% | 4403200% | 一週 | -1
MBL202000415 | LBL202000305 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | LINE3 #13吹灰器 退回剩1/2時,MCC積熱電驛跳脫。 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4403200% | 4403300% | 4403300% | 一天 | 1
MBL202000414 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 垃圾吊車稱重單元更新 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4403200% | 4403200% | 4403200% | 一週 | 0
MBL202000412 | LBL202000304 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 3NV13Q01 LINE3 #13吹灰器 軸封漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4403100% | 4403200% | 4403200% | 二天 | 1
MBL202000413 | LBL202000303 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 3NV31Q01 LINE3 #31吹灰器 軸封漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4403100% | 4403200% | 4403200% | 二天 | 1
MBL202000410 | LBL202000301 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 手動加壓手閥損壞! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4402900% | 4402900% | 4402900% | 一天 | 0
MBL202000411 | LBL202000302 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 手動加壓手閥損壞! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4402900% | 4402900% | 4402900% | 一天 | 0
MBL202000409 | LBL202000300 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 入飛灰SILO前的水平管砂口漏灰(目前用內胎橡膠綁住)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4402800% | 4402800% | 4402800% | 一天 | 0
MBL202000407 | LBL202000295 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 機械性異常 | 測試壓力8.5bar,但退回時外管脫落,現場緊急按鈕按下,蒸汽手閥close! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4402700% | 4402700% | 4402700% | 一天 | 0
MBL202000408 | LBL202000299 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | 平台7號傾卸門北側滾輪 滾輪脫軌無法關閉 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4402700% | 4402800% | 4402800% | 二天 | 1
MBL202000404 | LBL202000298 | LINE3爐膛溫度計 | 功能異常 | 溫度計故障(750度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4402700% | 4402700% | 4402700% | 一天 | 0
MBL202000405 | LBL202000297 | DCS | 功能異常 | 中控室報表U2電腦櫃櫃頂散熱風扇異音! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4402700% | 4402700% | 4402700% | 一週 | 0
MBL202000406 | LBL202000296 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | shackle不在蛇籠下端固定,而在cable上,需調整! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4402700% | 4402700% | 4402700% | 一天 | 0
MBL202000401 | LBL202000292 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 退回剩1/3時,MCC 跳過載! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4402600% | 4402600% | 4402600% | 一天 | 0
MBL202000402 | LBL202000293 | 補充水泵3 | 功能異常 | 0UA03D04 純水泵 有異音 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4402600% | 4402700% | 4402600% | 二天 | 0
MBL202000403 | LBL202000294 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式1-3第10排 曝氣閥出口黑色軟管老化龜裂 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4402600% | 4402700% | 4402700% | 二天 | 1
MBL202000400 | LBL202000291 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 18米旁通站#1蒸汽壓力調整氣動閥 0RA03S2 DCS輸出%數現場氣動調節閥有作動回授值故障顯示在0%。 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4402500% | 4402600% | 4402600% | 四天 | 1
MBL202000398 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 吊車散熱風扇跳脫.抓斗無法上下 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4402400% | 4402400% | 4402500% | 一天 | 1
MBL202000399 | LBL202000290 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送系統 8米出口法蘭處破洞漏灰現場已包覆 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4402300% | 4402500% | 4402500% | 三天 | 2
MBL202000396 | LBL202000289 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 儀控故障 | Line 3 #42吹灰器 3NV42Q01 靠爐壁側Switch失效，衝過頭 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4402200% | 4402200% | 4402200% | 一天 | 0
MBL202000388 | LBL202000287 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 0UQ02D01 抓斗上方護蓋螺絲鬆脫 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4402100% | 4402100% | 4402100% | 一天 | 0
MBL202000397 | LBL202000288 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 飛灰氣送系統出口管線砂孔漏灰(噴紅漆) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4402100% | 4402200% | 4402500% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202000387 | LBL202000279 | 活性碳水噴射泵 1 | 機械性異常 | #1 活性碳站 混和槽腳座斷裂 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4402000% | 4402000% | 4402000% | 二天 | 0
MBL202000391 | LBL202000282 | Na3PO4 加藥泵1 | 功能異常 | 汽鼓加藥泵啟動無流量! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4402000% | 4402100% | 4402100% | 三天 | 1
MBL202000392 | LBL202000283 | Na3PO4 加藥泵2 | 功能異常 | 汽鼓加藥泵啟動無流量! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4402000% | 4402100% | 4402100% | 三天 | 1
MBL202000393 | LBL202000284 | Na3PO4 加藥泵4 | 功能異常 | 汽鼓加藥泵啟動無流量!(補單) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4402000% | 4402100% | 4402100% | 三天 | 1
MBL202000394 | LBL202000285 | Na3PO4 加藥泵5 | 功能異常 | 汽鼓加藥泵啟動無流量! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4402000% | 4402100% | 4402100% | 三天 | 1
MBL202000389 | LBL202000280 | LINE3爐膛左側溫度計 | 功能異常 | OVER RANGE! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4402000% | 4402100% | 4402100% | 一天 | 1
MBL202000390 | LBL202000281 | Na3PO4 加藥槽1 | 功能異常 | 純水場清罐劑桶槽液位計脫落故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4402000% | 4402100% | 4402100% | 一週 | 1
MBL202000395 | LBL202000286 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 0Q1 TRIP! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4402000% | 4402100% | 4402100% | 一天 | 1
MBL202000384 |  | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 預防保養 | 短振動輸送帶馬達異音過大 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4401900% | 4401900% | 4401900% | 一週 | 0
MBL202000382 | LBL202000277 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE1 1-4 袋式HOPPER 液位計1NK10L04 H不會顯示(架橋.液位高於液位計) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4401900% | 4401900% | 4403200% | 一天 | 13 | 逾期
MBL202000383 | LBL202000278 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE1 1-5 袋式HOPPER 液位計 1NK10L05 H不會顯示(架橋.液位高於液位計) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4401900% | 4401900% | 4403200% | 一天 | 13 | 逾期
MBL202000385 |  | 無機廢水中和槽 | 預防保養 | 0UG11F1流量表故障無法顯示 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4401900% | 4401900% | 4401900% | 一週 | 0
MBL202000386 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗上下時,主吊變頻器故障會一直出來! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4401900% | 4401900% | 4402000% | 一天 | 1
MBL202000381 |  | 輔助變壓器4 | 預防保養 | BT4 變壓器排風扇異常 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4401800% | 4401800% | 4401800% | 一週 | 0
MBL202000378 | LBL202000276 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 2NV13Q01 2線13吹灰器後退時卡住現場人工手轉到定位按壓緊急按鈕關閉蒸汽手閥。 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4401700% | 4401800% | 4401800% | 三天 | 1
MBL202000379 | LBL202000274 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3NV62Q01 LINE3 #62吹灰器 MCC 跳積熱電驛 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4401600% | 4401800% | 4401900% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202000380 | LBL202000275 | 1線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 1NV13Q01 LINE1 #13吹灰器 冷卻風疏水管線漏水 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4401600% | 4401800% | 4401800% | 二天 | 2
MBL202000375 | LBL202000272 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 3NQ31D02 LINE3 E振動輸送帶(短) 西南側避震器損壞 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4401400% | 4401400% | 4401400% | 二天 | 0
MBL202000377 | LBL202000273 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | R.P.SILO1下料系統曝氣閥 0UT77S02 不會作動. | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4401400% | 4401500% | 4401500% | 一天 | 1
MBL202000376 | LBL202000271 | 0.38 KV 主配電盤23 | 電氣故障 | 廢氣區緊急照明盤 MCC電源跳脫(DS15F)，廢氣區照明不足 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4401300% | 4401400% | 4401400% | 一天 | 1
MBL202000374 | LBL202000270 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 2線爐膛攝影機 無畫面 線路破皮燒毀 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4401100% | 4401100% | 4401100% | 一天 | 0
MBL202000372 | LBL202000268 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式2-2出口檔板 關閉後定位訊號接觸不良調整後無效 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4400800% | 4401100% | 4400800% | 三天 | 0
MBL202000373 | LBL202000269 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 1NK10L05 LINE1 1-5 袋式HOPPER 液位計H不會顯示(架橋.液位高於液位計) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4400800% | 4401100% | 4400800% | 二天 | 0
MBL202000370 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 主吊無法動作警報1Q1，1Q7，1Q10 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4400700% | 4400700% | 4400700% | 緊急 | 0
MBL202000371 | LBL202000267 | 有機廢水處理水輸送泵2 | 功能異常 | 0UD70D1 廢水場回收水再利用水泵 出口無流量 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4400600% | 4401100% | 4401100% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202000368 | LBL202000265 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE 1 ATOMIZER 噴霧水調節閥 1WM06S05 軸封漏水(軸封壓蓋螺絲銹蝕無法上緊) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4400500% | 4400600% | 4430000% | 大修 | 295
MBL202000369 | LBL202000266 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車小車 東往西有異音.西往東無異音 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4400500% | 4400600% | 4400600% | 二天 | 1
MBL202000366 | LBL202000263 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 R/P氣送系統下料球閥 1NN21S02 電磁閥旋鈕損壞! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4400500% | 4400500% | 4400500% | 三天 | 0
MBL202000367 | LBL202000264 | 2線 袋式集塵器 2 | 儀控故障 | BF 2-2 BF 2-2 出口檔板分向閥 2NL04S03 強制鈕損壞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4400500% | 4400600% | 4400600% | 二天 | 1
MBL202000359 | LBL202000261 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY上方膨脹接頭西側破孔漏灰(有噴綠漆)! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4400400% | 4400400% | 4400400% | 一天 | 0
MBL202000365 | LBL202000262 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2線51吹灰器 啟動後DCS運轉燈號不會亮燈，碰到靠爐子後退SWITCH後運轉燈號才會亮燈，現場作動正常。 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4400400% | 4400500% | 4400500% | 二天 | 1
MBL202000360 | LBL202000257 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 軸封漏! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4400300% | 4400400% | 4400400% | 三天 | 1
MBL202000363 | LBL202000260 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3汽鼓WATER BAR 3RV21A01阻塞! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4400300% | 4400400% | 4400400% | 一天 | 1
MBL202000361 | LBL202000258 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 現場控制盤無法按停止! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4400300% | 4400400% | 4421800% | 大修 | 215
MBL202000362 | LBL202000259 | 活性碳水噴射泵 2 | 儀控故障 | LOOP2 A.C.再利用水流量計0WM44F01 DCS硬體ALARM一直產生! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4400300% | 4400400% | 4401400% | 三天 | 11 | 逾期
MBL202000364 | LBL202000256 | #2 減壓閥 | 功能異常 | 13米減壓站2到吸附式冰機 安全閥跳脫(主蒸汽集管到減壓站2出口手閥CIOSE 0RA09S3) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4400200% | 4400400% | 4404900% | 大修 | 47
MBL202000358 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 3線飛灰氣送半球閥的分向閥更換 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4400200% | 4400200% | 4400100% | 一週 | -1
MBL202000357 | LBL202000255 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料氣密墊無法持壓! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4400100% | 4400100% | 4400100% | 一天 | 0
MBL202000356 |  | 蒸汽渦輪機 | 預防保養 | 緊急關斷閥開及關定位極限開關更換 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4399900% | 4399900% | 4399900% | 三天 | 0
MBL202000353 | LBL202000252 | 1線 鍋爐 | 功能異常 | LINE 1電動安全閥 1RA10S11 洩漏蒸氣!(前手閥目前關閉) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4399800% | 4399800% | 4404900% | 二天 | 51 | 逾期
MBL202000354 | LBL202000254 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | 攝影機雨遮下滑影響攝影視角! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4399800% | 4399900% | 4399900% | 一季 | 1
MBL202000355 | LBL202000253 | LINE2爐膛溫度計 | 功能異常 | 2NM11T02 LINE 2爐膛溫度計 溫度偏低約800度 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4399800% | 4399900% | 4399800% | 二天 | 0
MBL202000352 | LBL202000251 | 有機廢水緩衝池 | 儀控故障 | 廢水場有機池PH計 0UD01A1 異常顯示負值，造成泵浦連鎖無法自動啟動 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4399700% | 4399700% | 4399700% | 一月 | 0
MBL202000348 |  | 垃圾吊車 2(北) | 儀控故障 | 空爪顯示3.6噸 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4399600% | 4399600% | 4399600% | 緊急 | 0
MBL202000351 | LBL202000250 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | 左側小欄桿底座鬆動! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4399500% | 4399700% | 4399700% | 三天 | 2
MBL202000349 | LBL202000248 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送 8米彎管轉往32米 第二節管線伸縮接頭漏灰 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4399400% | 4399700% | 4399400% | 一天 | 0
MBL202000350 | LBL202000249 | 冷卻水循環泵2 | 功能異常 | 泵出口0VA55P1傳訊器故障! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4399400% | 4399700% | 4399700% | 兩週 | 3
MBL202000347 | LBL202000246 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 退回差50公分 MCC 跳積熱電驛! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4399300% | 4399400% | 4399400% | 一天 | 1
MBL202000345 |  | Line1焚化爐區 | 預防保養 | 爐區110V插座更換 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4399300% | 4399300% | 4399300% | 一週 | 0
MBL202000346 | LBL202000247 | 1號地磅 | 功能異常 | 地磅進磅攝影機被清運區隊A車號000-AA抓斗車撞斷! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4399300% | 4399400% | 4399400% | 二天 | 1
MBL202000344 | LBL202000245 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 2NV61Q01 Line 2 #61 吹灰器 MCC盤 Breaker Trip | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4399100% | 4399200% | 4399300% | 三天 | 2
MBL202000342 |  | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | #3atomizer振動值差距過大相差23 X30 Y53 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4399100% | 4399100% | 4399100% | 三天 | 0
MBL202000343 | LBL202000244 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE2 2-1 HOPPER 液位H警報沒有出來 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4399100% | 4399200% | 4399200% | 三天 | 1
MBL202000341 | LBL202000243 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 抓斗軟腳無力 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4399000% | 4399100% | 4399100% | 二天 | 1
MBL202000340 | LBL202000242 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 #2石灰站 迴流阻塞 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4398900% | 4399000% | 4399000% | 二天 | 1
MBL202000339 | LBL202000241 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 中間回流油管快速接頭下方滲油! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4398800% | 4399000% | 4399000% | 二天 | 2
MBL202000334 | LBL202000238 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送系統現場手動送灰手閥閥芯空轉損壞無法使用 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4398700% | 4398700% | 4398700% | 一天 | 0
MBL202000336 | LBL202000237 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 石灰站NO1回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4398700% | 4398700% | 4398700% | 一天 | 0
MBL202000338 | LBL202000240 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 第14支曝氣高壓軟管破! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4398700% | 4399000% | 4399000% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202000335 | LBL202000239 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送系統 自動送灰加壓氣動閥系統送灰結束關閉後無法定位掛FAULT | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4398700% | 4398700% | 4398700% | 一天 | 0
MBL202000333 | LBL202000235 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線 RP氣送系統 壓力開關作動導致無法自動送灰 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4398600% | 4398600% | 4398600% | 一天 | 0
MBL202000337 | LBL202000236 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 2NN05D01 LINE2 半乾式下方CONVEYOR SPEED LOW 掛住 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4398600% | 4398700% | 4398700% | 二天 | 1
MBL202000332 | LBL202000234 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 6點鐘方向油管漏油( 已完成) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4398500% | 4398600% | 4398500% | 一天 | 0
MBL202000331 | LBL202000233 | 2線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | LINE2 RP氣送系統 2NN20B01 上桶蓋螺栓鏽蝕斷裂 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4398400% | 4398500% | 4398400% | 二天 | 0
MBL202000323 |  | LINE1左側四段爐床 | 功能異常 | 1線4段爐床左右兩側現場控制盤無電源中控室掛FAULT無法作動 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4398400% | 4398400% | 4398400% | 緊急 | 0
MBL202000322 |  | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | Line 1 飛灰氣送管 入Silo處彎管法蘭破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4398300% | 4398300% | 4398300% | 一天 | 0
MBL202000324 | LBL202000226 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器 內管脫離!(現場緊急按鈕已壓下) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4398300% | 4398400% | 4398400% | 二天 | 1
MBL202000325 | LBL202000227 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(短) 東北角2支避震器損壞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4398300% | 4398400% | 4398400% | 二天 | 1
MBL202000326 | LBL202000228 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送 出口閥前20公分有砂孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4398300% | 4398400% | 4398400% | 二天 | 1
MBL202000328 | LBL202000231 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 1NK10N02 LINE1 1-2 HOPPER HOPPER 右側破孔現場已噴紅漆做記號 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4398300% | 4398400% | 4398400% | 二天 | 1
MBL202000330 | LBL202000229 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送 出口閥前20公分有砂孔 | 機械組 | 機械組-04 |  | 4398300% | 4398400% | 4398400% | 二天 | 1
MBL202000327 | LBL202000230 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 2NK10N01 LINE2 2-1 HOPPER 液位H沒有出來.造成架橋 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4398300% | 4398400% | 4398400% | 二天 | 1
MBL202000329 | LBL202000232 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UT89P02 LINE2 RP氣送系統 壓力開關作動導致無法自動送灰(暫時FORCE:1898) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4398300% | 4398400% | 4398500% | 二天 | 2
MBL202000320 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 6點鐘方向油壓缸保護蓋外翻! | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4398200% | 4398200% | 4398200% | 一天 | 0
MBL202000321 | LBL202000225 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式3-1第9排曝氣閥 曝氣時間過久關不死 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4398100% | 4398300% | 4398300% | 三天 | 2
MBL202000319 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 小車無法作動2Q1跳脫 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4398000% | 4398000% | 4398100% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202000318 | LBL202000224 | WCC冷凝水櫃 | 功能異常 | WCC AI 模組 CH13 警報誤動作 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4397900% | 4398000% | 4398000% | 二天 | 1
MBL202000316 | LBL202000223 | 石灰乳調配槽 2 | 功能異常 | LOOP2石灰站預備櫃再利水流量計0WN31F01斷訊! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4397800% | 4397800% | 4397800% | 一天 | 0
MBL202000317 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 南側垃圾吊車大車STOP SWITCH無法回彈 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4397800% | 4397800% | 4397800% | 一週 | 0
MBL202000314 | LBL202000221 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 外管脫離(外管只有40公分在外面)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4397700% | 4397700% | 4398000% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202000313 | LBL202000220 | 冷卻水循環泵3 | 儀控故障 | 中控室WCC面板主畫面無顯示頻路及安培數! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4397700% | 4397700% | 4398000% | 一週 | 3
MBL202000315 | LBL202000222 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 2NK10N01 LINE2 2-1 HOPPER 液位計H不會顯示 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4397700% | 4397800% | 4397800% | 二天 | 1
MBL202000308 | LBL202000216 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 機械性異常 | Line 3 袋式鍊條輸送機 3NN14D01 傳動鍊條過鬆 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4397600% | 4397600% | 4397600% | 一天 | 0
MBL202000310 | LBL202000218 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | LINE2 #1ATOMIZER 疑似回流管滲油 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4397600% | 4397600% | 4397600% | 二天 | 0
MBL202000311 | LBL202000219 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送管線破洞 位置在飼水調節閥那層,90度彎管往SILO 3米處現場有噴綠漆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4397600% | 4397600% | 4397600% | 二天 | 0
MBL202000307 | LBL202000215 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 儀控故障 | Line 2 飛灰氣送系統自動送灰時，加壓氣動閥 2UT16S10 不能定位，造成無法跳步 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4397600% | 4397600% | 4397600% | 二天 | 0
MBL202000309 | LBL202000217 | 石灰乳進料槽 1 | 電氣故障 | 廢氣區8米石灰站旁疑似地板下埋設之電線短路冒煙 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4397600% | 4397600% | 4397900% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202000312 |  | 輔助變壓器6 | 預防保養 | BT2左上、BT3左上、BT4右上、BT6左上。盤內吸排風扇異常 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4397600% | 4397600% | 4397600% | 一週 | 0
MBL202000305 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 6點鐘方向油壓缸保護蓋鬆脫 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4397500% | 4397500% | 4397500% | 一天 | 0
MBL202000306 | LBL202000214 | 空調箱 3A | 功能異常 | 中控室空調箱 0WV14D1 馬達軸承損壞運轉異音 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4397500% | 4397600% | 4400400% | 一季 | 29
MBL202000304 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 6點鐘方向油壓缸保護蓋鬆脫 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4397400% | 4397400% | 4397400% | 二天 | 0
MBL202000303 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 大車纜線軌道固定座鬆脫 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4397300% | 4397300% | 4397300% | 二天 | 0
MBL202000301 |  | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式3-1-9曝氣閥檢修 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4397200% | 4397200% | 4397200% | 一週 | 0
MBL202000302 | LBL202000213 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE2半乾式出口溫度計 2NL03T02 OVER RANGE故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4397200% | 4397300% | 4397300% | 一週 | 1
MBL202000300 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | M.C.C.積熱電驛TRIP. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4397100% | 4397100% | 4397100% | 一天 | 0
MBL202000295 | LBL202000207 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送管線破洞 位置在3線飼水調節閥旁法蘭處現場已包覆做記號 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4397000% | 4397100% | 4397000% | 一天 | 0
MBL202000299 | LBL202000211 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1飛灰氣送管線砂孔(位置在飼水調節閥那層,90度彎管第二節法蘭處管線沙孔,已噴紅漆)! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4397000% | 4397100% | 4397100% | 一天 | 1
MBL202000296 | LBL202000208 | 工作房吊車控制箱 | 功能異常 | 爐區南側13米吊車 南北向無法作動 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4397000% | 4397100% | 4397200% | 三天 | 2
MBL202000297 | LBL202000209 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 大車無法作動3A1跳脫 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4397000% | 4397100% | 4397000% | 一天 | 0
MBL202000298 | LBL202000210 | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 功能異常 | 0RL04T16B 溫度異常晃動(76~81度). | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4397000% | 4397100% | 4397100% | 一週 | 1
MBL202000292 | LBL202000204 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3NV62Q01 LINE3 #62吹灰器 吹灰器卡住.MCC 機熱電譯TRIP(退回剩下1/3處) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4396700% | 4396900% | 4396900% | 二天 | 2
MBL202000291 | LBL202000206 | LINE2爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 2NM11T04 2線爐膛左側溫度計 溫度偏低600度 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4396700% | 4396900% | 4396900% | 三天 | 2
MBL202000293 | LBL202000205 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 2NL19T02 LINE2 ATOMIZER 滑油櫃溫度(現場溫度48度) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4396700% | 4396900% | 4403300% | 一季 | 66
MBL202000290 | LBL202000202 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | LINE1 1B垃圾水噴槍 噴頭損壞.無法霧化 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4396600% | 4396600% | 4396600% | 二天 | 0
MBL202000294 | LBL202000203 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 0RL05D1 渦輪飼水泵 不明原因停止(DCS無警報)無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4396600% | 4396900% | 4397200% | 三天 | 6 | 逾期
MBL202000289 |  | LINE2 袋室集塵器維修吊車 | 預防保養 | L2袋式維修吊車大車安變頻器 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4396500% | 4396500% | 4396500% | 一月 | 0
MBL202000288 | LBL202000201 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式2-1 閘刀閥本體西側面上焊道裂縫及2處破洞插入鐵絲做記號 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4396400% | 4396400% | 4396400% | 二天 | 0
MBL202000287 | LBL202000200 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式1-1曝氣管固定架 第8排~14排曝氣管尾端固定架鐵板成波浪狀變形鬆動現場綁鐵絲加強固定 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4396300% | 4396300% | 4396300% | 一週 | 0
MBL202000284 | LBL202000199 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式2-1 閘刀閥本體東側面破洞插入鐵絲做記號南側面上焊道減薄破洞漏灰 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4396100% | 4396200% | 4396200% | 二天 | 1
MBL202000285 | LBL202000198 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式2-1 HOPPER液位計故障現場架橋"H"警報失效 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4396100% | 4396200% | 4396200% | 三天 | 1
MBL202000286 | LBL202000197 | 2線 過熱器 #4 | 功能異常 | 2NM21T04 3通煙道溫度計斷訊(中控室鎖 Bias66) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4396000% | 4396200% | 4396200% | 二天 | 2
MBL202000283 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾吊車,大車3A1過載. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4395900% | 4395900% | 4395900% | 一天 | 0
MBL202000282 | LBL202000196 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | 反應灰貯槽13米砲車腳座鏽蝕斷裂 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4395800% | 4395900% | 4396500% | 一週 | 7
MBL202000281 |  | Line1飛灰輸送系統 | 預防保養 | L1飛灰出口壓力閥故障更換. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4395800% | 4395800% | 4395800% | 一週 | 0
MBL202000279 | LBL202000194 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 3NN12D04 LINE3 BF 3-4 ROTARY 破洞(現場噴綠漆) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4395700% | 4395800% | 4395800% | 二天 | 1
MBL202000280 | LBL202000195 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 3NN12D05 LINE3 BF 3-5 ROTARY 膨脹接頭破洞(現場噴綠漆) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4395700% | 4395800% | 4395800% | 二天 | 1
MBL202000272 | LBL202000191 | 1線 左邊垃圾推進器 | 功能異常 | FEEDER HOPPER 左右側HOPPER出口管破損,收集槽中間的直管破損! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4395600% | 4395600% | 4395700% | 一週 | 1
MBL202000273 | LBL202000190 | 石灰乳進料槽 1 | 功能異常 | LOOP1 A.C.至 LOOP1石灰乳日用櫃管線(50-0NP-17-PC12)管線須重配(目前用軟管配置.因有工安上的疑慮,人孔蓋需鎖上)! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4395600% | 4395600% | 4399100% | 一月 | 35 | 逾期
MBL202000274 | LBL202000189 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 退回時離遮斷閥50公分,MCC TRIP! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4395600% | 4395600% | 4395600% | 一天 | 0
MBL202000278 | LBL202000192 | 1線 節熱器 | 功能異常 | LINE 1 ECO HOPPER 敲擊錘焊道裂 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4395600% | 4395700% | 4395700% | 一週 | 1
MBL202000275 | LBL202000188 | LINE1爐膛溫度計 | 功能異常 | OVER RANGE! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4395600% | 4395600% | 4395600% | 一天 | 0
MBL202000276 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車抓斗無法關閉4Q1跳脫reset無效 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4395600% | 4395600% | 4395700% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202000277 | LBL202000193 | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 儀控故障 | ACC 壓力開關 0RC01P2 HHH 作動，造成BY PASS STATION 調節閥全關(0RC01P2:-0.51 BAR G) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4395600% | 4395700% | 4395700% | 一天 | 1
MBL202000266 | LBL202000183 | LINE2左側三段爐床 | 功能異常 | LINE2 爐床第三段左前壓差計2ND31P02堵塞失真! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4395500% | 4395500% | 4395500% | 二天 | 0
MBL202000267 | LBL202000184 | 1線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | 1UN10Y02 SPEED LOW 掛住! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4395500% | 4395500% | 4395500% | 一週 | 0
MBL202000268 | LBL202000185 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 靠遮斷閥定位開關作動不良! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4395500% | 4395500% | 4395500% | 一週 | 0
MBL202000269 | LBL202000186 | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | ATOMIZER 齒輪箱溫度計 3NL02T02 OVER RANGE及吸油泵MCC 有跳積熱電驛請檢查! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4395500% | 4395500% | 4396500% | 一季 | 10
MBL202000270 | LBL202000187 | 氣冷式冷凝器 4 | 功能異常 | 馬達線圈溫度 0QA07T4D 有時會超過110度,造成TRIP!(正常約77度) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4395500% | 4395500% | 4395500% | 一天 | 0
MBL202000271 | LBL202000182 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 0RA05F1 T/G旁通站NO2 蒸氣流量計故障開度25%DCS流量為0 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4395200% | 4395500% | 4395500% | 一週 | 3
MBL202000264 |  | LINE3左側三段爐床 | 預防保養 | L3左側三段爐床2224性能老化 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4395000% | 4395000% | 4394900% | 一週 | -1
MBL202000265 | LBL202000181 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 2RV11A01飼水導電度計,DCS硬體警報碼19. | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4395000% | 4395100% | 4395100% | 一天 | 1
MBL202000263 | LBL202000180 | 廠房設備 | 功能異常 | 坡道洗車小鐵皮屋內壓力桶砂孔漏. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4394900% | 4395000% | 4395000% | 三天 | 1
MBL202000260 | LBL202000178 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 2NK10L05 袋式2-5 HOPPER液位計故障!(架橋時 ”H ”不會出來) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4394900% | 4394900% | 4394900% | 一天 | 0
MBL202000261 | LBL202000177 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 3NK10N01 袋式3-1 第8排曝氣閥無動作 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4394900% | 4394900% | 4394900% | 二天 | 0
MBL202000262 | LBL202000179 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器 靠近遮斷閥SWITCH作動不良 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4394900% | 4395000% | 4395000% | 二天 | 1
MBL202000257 | LBL202000176 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN34D01 RP下料閘刀 軸承破損 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4394800% | 4394800% | 4394800% | 三天 | 0
MBL202000256 | LBL202000175 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3NK10N03 袋式3-3 第13排曝氣閥無動作 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4394800% | 4394800% | 4394800% | 二天 | 0
MBL202000258 |  | 1線 二次空氣風機風門 | 預防保養 | L1二次風門更換氣壓執行器 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4394800% | 4394800% | 4394800% | 一週 | 0
MBL202000259 |  | 2線 旋風分離器1 | 預防保養 | 液位計外管破損 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4394800% | 4394800% | 4394800% | 一週 | 0
MBL202000255 | LBL202000174 | 冷卻水循環泵1 | 功能異常 | 0VA53D1 WCC 冷卻水泵 現場盤掛緩啟動器故障警報無法消除 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4394700% | 4394800% | 4394800% | 五天 | 1
MBL202000252 | LBL202000170 | 氣冷式冷凝器 3 | 功能異常 | 0QA07D3 #3 ACC FAN 液位計斷訊,疑似漏油 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4394600% | 4394800% | 4394100% | 二天 | -5
MBL202000253 | LBL202000171 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 3NM21T02 3通煙道溫度計 OVER RANGE(中控室鎖手動657) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4394600% | 4394800% | 4394800% | 二天 | 2
MBL202000254 | LBL202000172 | 活性碳貯倉1 | 功能異常 | 0NP10T02 活性碳1站現場盤溫度計異常顯示110度 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4394600% | 4394800% | 4395000% | 一月 | 4
MBL202000251 | LBL202000169 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 石灰乳泵2站 回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4394500% | 4394800% | 4394800% | 三天 | 3
MBL202000248 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 cable下滑,固定蛇龍彈簧的鋼索斷裂 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4394500% | 4394500% | 4394500% | 一天 | 0
MBL202000249 | LBL202000167 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2線半乾式下方閘刀閥 DCS輸出CLOSE 現場無動作 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4394500% | 4394800% | 4394800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202000250 | LBL202000168 | 主冷凝水泵1 | 功能異常 | 0RM01D1 主冷凝水泵出口壓力表指針破表 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4394500% | 4394800% | 4394800% | 三天 | 3
MBL202000214 | LBL202000148 | 廠房設備 | 功能異常 | 飛灰車道通往爐區鐵捲門底部固定基座變形 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4394400% | 4393400% | 4399700% | 兩週 | 53 | 逾期
MBL202000235 |  | LINE1爐膛右側壓力計 | 預防保養 | 1NM11P06壓力傳送器故障更換(補單1090408) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4394400% | 4394400% | 4392900% | 二天 | -15
MBL202000236 |  | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | 消石灰乳泥補水電磁閥漏氣更新(補單1090414) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4394400% | 4394400% | 4393500% | 二天 | -9
MBL202000237 |  | 1線 誘引抽風機 | 預防保養 | I.D.F振動控制器故障更新(補單1090416) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4394400% | 4394400% | 4393700% | 一週 | -7
MBL202000238 |  | 蒸汽渦輪機 | 預防保養 | 軸封抽氣風扇ORQ25D1、0RQ26D1三年定期更換檢修(1090416) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4394400% | 4394400% | 4393700% | 一週 | -7
MBL202000239 |  | LINE2 袋室集塵器維修吊車 | 預防保養 | 吊車斷路器跳脫(補單1090411) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4394400% | 4394400% | 4393200% | 一天 | -12
MBL202000240 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 小車無法動作、大車往北只能慢速、及PLC Fault(補單1090411) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4394400% | 4394400% | 4393200% | 一天 | -12
MBL202000241 |  | 6.6KV 配電盤12 | 預防保養 | 電壓傳送器更新(補單1090412) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4394400% | 4394400% | 4393300% | 一月 | -11
MBL202000242 |  | 6.6KV 配電盤15 | 預防保養 | 電流傳送器更新(補單1090412) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4394400% | 4394400% | 4393300% | 一月 | -11
MBL202000243 |  | 6.6KV 配電盤16 | 預防保養 | 電流傳送器更新(補單1090412) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4394400% | 4394400% | 4393300% | 一月 | -11
MBL202000244 |  | 10.5KV 配電盤2 | 預防保養 | AB02背面散熱風扇故障(補單1090421) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4394400% | 4394400% | 4394200% | 一週 | -2
MBL202000245 |  | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 北側灰渣吊車小車往西無法動作 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4394400% | 4394400% | 4394300% | 二天 | -1
MBL202000246 |  | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2線石灰乳泥隔離閥(2NW28S07)故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4394400% | 4394400% | 4394100% | 一週 | -3
MBL202000247 |  | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車小車無法往西 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4394400% | 4394400% | 4394300% | 一週 | -1
MBL202000234 | LBL202000166 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 1線半乾式HOPPER 人孔左上角外框破洞 現場已噴漆 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4394300% | 4394400% | 4394400% | 三天 | 1
MBL202000231 | LBL202000164 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 3NM21T04 3通煙道溫度 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4394300% | 4394300% | 4394800% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202000232 | LBL202000165 | 3線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | 3UN10D02 S/H 下方破碎機 MCC 過載TRIP.現場無積灰.疑似馬達故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4394300% | 4394300% | 4394300% | 二天 | 0
MBL202000233 |  | LINE1右側三段爐床 | 預防保養 | 歲修動作時發現電磁閥會卡柱,更換備品. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4394300% | 4394300% | 4394300% | 一週 | 0
MBL202000229 | LBL202000163 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3NV62Q01 LINE3 #62吹灰器 退後卡住無法運轉 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4394200% | 4394200% | 4394200% | 二天 | 0
MBL202000230 |  | 1線 垃圾進料斗 | 預防保養 | 更換電磁閥為AC220V | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4394200% | 4394200% | 4394200% | 一月 | 0
MBL202000225 | LBL202000160 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE 3 汽鼓採樣水管線阻塞! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4394000% | 4394000% | 4394000% | 三天 | 0
MBL202000227 | LBL202000161 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 1NV61Q01 LINE1 #61吹灰器 卡住無法運轉 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4394000% | 4394100% | 4394100% | 三天 | 1
MBL202000223 | LBL202000158 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 1NM21T02 LINE 1煙道溫度計斷訊! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4394000% | 4394000% | 4394100% | 三天 | 1
MBL202000224 | LBL202000159 | LINE1右側二段爐床 | 功能異常 | 1ND24P08 LINE 1 二段右側壓差計數值異常!(為負值) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4394000% | 4394000% | 4394800% | 三天 | 8 | 逾期
MBL202000228 | LBL202000162 | 2線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 現場控制盤的REMOTE/LOCAL鎖損壞. | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4394000% | 4394100% | 4394100% | 一天 | 1
MBL202000220 | LBL202000154 | 儀用空氣乾燥機1 | 功能異常 | 80-UT-75-PC5 8米乾燥機上方空氣管線 破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4393900% | 4393900% | 4393900% | 二天 | 0
MBL202000221 | LBL202000155 | 1線 鍋爐 | 功能異常 | LINE 1電動安全閥洩漏蒸氣!(前手閥目前關閉) | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4393900% | 4393900% | 4394400% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202000222 | LBL202000156 | 2線 鍋爐 | 功能異常 | LINE 2電動安全閥前手閥閥盤空轉,無法作動! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4393900% | 4393900% | 4393900% | 一天 | 0
MBL202000226 | LBL202000157 | 1線 節熱器 | 功能異常 | 1線ECO by-pass 手閥爐區右側24米 軸封壓蓋螺桿斷裂 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4393900% | 4394000% | 4394100% | 三天 | 2
MBL202000219 | LBL202000153 | LINE1爐膛攝影機 | 功能異常 | LINE1 爐膛攝影機 沒有畫面 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4393900% | 4393900% | 4394800% | 二天 | 9 | 逾期
MBL202000217 | LBL202000150 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 3NV51Q01 LINE 3 #51吹灰器M型框架整組會晃動! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4393700% | 4393700% | 4393700% | 二天 | 0
MBL202000215 | LBL202000152 | LINE3爐膛溫度計 | 功能異常 | 3NM11T02 LINE 3 爐膛溫度計溫度偏低! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4393700% | 4393700% | 4393700% | 一天 | 0
MBL202000216 | LBL202000151 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3NK10L05 LINE3袋式3-5 HOPPER液位計故障!(架橋時 ”H ”不會出來) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4393700% | 4393700% | 4393700% | 一天 | 0
MBL202000218 | LBL202000149 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3NV62Q01 LINE 3 #62吹灰器衝過頭(前switch失效故障)無法退回,現場蒸氣手閥已關閉,緊急按鈕已壓下! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4393700% | 4393700% | 4393700% | 一天 | 0
MBL202000213 | LBL202000147 | 進料斜槽洩水泵 2 | 功能異常 | 0VA42D01 CHUTE 冷卻水泵 一啟動MCC立即跳過載 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4393300% | 4393400% | 4395100% | 一季 | 18
MBL202000211 | LBL202000146 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式3-1閘刀閥 連桿基座斷裂無法關閉 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4393100% | 4393200% | 4393200% | 三天 | 1
MBL202000212 | LBL202000145 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式2-1閘刀閥 連桿脫離無法關閉 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4393100% | 4393200% | 4393900% | 大修 | 8
MBL202000210 |  | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 預防保養 | 0RC01P1、0RO02P1 壓力錶頭老化損壞 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4393100% | 4393100% | 4393000% | 一週 | -1
MBL202000206 | LBL202000144 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2NV51Q01 2線51吹灰器 退回定位後遮斷閥無法關閉已將蒸汽手閥關閉中 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4392800% | 4392900% | 4392900% | 一天 | 1
MBL202000209 | LBL202000143 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 0UU20D02平台2號噴灑泵出口逆止閥失效 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4392800% | 4392900% | 4392900% | 二天 | 1
MBL202000207 | LBL202000141 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 0UU20D01平台1號噴灑泵出口壓力錶破損指針斷裂位置北側傾卸平台 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4392800% | 4392900% | 4392900% | 二天 | 1
MBL202000208 | LBL202000142 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 0UU20D02平台2號噴灑泵出口壓力錶破損指針斷裂位置北側傾卸平台 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4392800% | 4392900% | 4392900% | 二天 | 1
MBL202000203 | LBL202000138 | 3線 鍋爐 | 功能異常 | 3RL11S20 LINE 3 飼水關斷閥 閥桿軸封滲水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4392700% | 4392700% | 4392700% | 二天 | 0
MBL202000204 | LBL202000139 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1 右側第4段 底排阻塞(歲修) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4392700% | 4392800% | 4392800% | 二天 | 1
MBL202000205 | LBL202000140 | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 1線右側龍船出口端處左邊襯裙一片斷裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4392700% | 4392800% | 4392800% | 一天 | 1
MBL202000199 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗的檢修孔蓋遺失! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4392500% | 4392500% | 4392500% | 一天 | 0
MBL202000202 | LBL202000137 | DCS盤 | 儀控故障 | 2RV22A01 Line 2 汽鼓飽和蒸汽導電度計 DCS斷訊 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4392500% | 4392700% | 4394800% | 一季 | 23
MBL202000200 | LBL202000136 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 進飛灰SILO1入口直管破孔!(暫已包覆) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4392300% | 4392700% | 4392700% | 三天 | 4 | 逾期
MBL202000201 | LBL202000135 | 1線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | LINE 1 ECO HOPPER人孔破洞!(破孔處有塞破布) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4392300% | 4392700% | 4392800% | 三天 | 5 | 逾期
MBL202000197 | LBL202000134 | 3線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | LINE3 ECO HOPPER 人孔破洞(現場有噴紅漆) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4392200% | 4392200% | 4393100% | 二天 | 9 | 逾期
MBL202000198 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 動力側齒盤固定栓脫落! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4392200% | 4392200% | 4392300% | 一天 | 1
MBL202000191 | LBL202000129 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 0NW51D01 2線石灰乳泵 回流阻塞 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4392100% | 4392100% | 4392100% | 二天 | 0
MBL202000193 | LBL202000132 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 袋式2-3ROTARY 馬達側齒輪脫落 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4392100% | 4392100% | 4392100% | 一天 | 0
MBL202000190 | LBL202000128 | 2線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送系統 出口閥OPEN後現場有作動定位燈號不會亮導致系統無法自動送灰 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4392100% | 4392100% | 4392100% | 二天 | 0
MBL202000192 | LBL202000130 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 2NM21T02 2線煙道溫度計 斷訊(BIAS | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4392100% | 4392100% | 4392100% | 二天 | 0
MBL202000194 |  | 緊急柴油發電機房吊車 | 功能異常 | 柴發、空壓機、小電動飼水泵吊車操作控制器按鈕損壞 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4392100% | 4392100% | 4392100% | 一週 | 0
MBL202000195 | LBL202000131 | 廢水處理廠污水泵1 | 功能異常 | 0-WD31D01 廢水場污水泵 液位計重捶裝置脫落 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4392100% | 4392200% | 4392200% | 二天 | 1
MBL202000196 | LBL202000133 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 靠爐子的定位開關失效! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4392100% | 4392200% | 4392200% | 一天 | 1
MBL202000186 | LBL202000124 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(短) 東北側避震器斷一根 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4392000% | 4392000% | 4392000% | 二天 | 0
MBL202000187 | LBL202000125 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 8點鐘方向抓斗與抓斗中間桶身漏油 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4392000% | 4392000% | 4392000% | 二天 | 0
MBL202000188 | LBL202000126 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統出口閥前法蘭砂孔漏灰! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4392000% | 4392100% | 4392000% | 一天 | 0
MBL202000189 | LBL202000127 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送系統 出口閥OPEN後現場有作動定位燈號不會亮導致系統無法自動送灰 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4392000% | 4392100% | 4392100% | 二天 | 1
MBL202000184 | LBL202000122 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T04溫度異常晃動! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4391700% | 4391700% | 4391700% | 一天 | 0
MBL202000185 | LBL202000123 | LINE1爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 溫度異常偏低故障! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4391700% | 4391700% | 4391700% | 一天 | 0
MBL202000183 |  | 廠區攝影機 | 預防保養 | 維修停車場攝影機增設 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4391600% | 4391600% | 4391600% | 一週 | 0
MBL202000182 | LBL202000121 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式1-1HOPPER下方閘刀手閥軌道變形卡死無法關閉 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4391500% | 4391600% | 4391600% | 二天 | 1
MBL202000181 |  | 純水場儀控與電氣設備 | 預防保養 | 廠務用(操作更換使用) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4391500% | 4391500% | 4391500% | 一週 | 0
MBL202000178 | LBL202000118 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1 15米右側底排手閥卡死X2 靠近#1飛灰氣送欄杆附近 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4391400% | 4391500% | 4393400% | 大修 | 20
MBL202000179 | LBL202000119 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1 右側3段(15米) 底排阻塞 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4391400% | 4391500% | 4393100% | 大修 | 17
MBL202000180 | LBL202000120 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1 左側3段(BURNER) 底排阻塞 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4391400% | 4391500% | 4393100% | 大修 | 17
MBL202000174 | LBL202000114 | 無機廢水PH調整槽攪拌器(I) | 功能異常 | 攪拌器有異音! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4391300% | 4391400% | 4391500% | 三天 | 2
MBL202000177 | LBL202000117 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | CABLE護蓋遺失! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4391300% | 4391400% | 4391400% | 一天 | 1
MBL202000168 | LBL202000113 | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | #3atomizer振動值差距過大相差27 x62 y89 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4391300% | 4391300% | 4391300% |  | 0
MBL202000172 |  | Line1反應灰輸送系統 | 預防保養 | L1 RP氣送關斷閥及調壓閥更新. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4391300% | 4391300% | 4391300% | 一週 | 0
MBL202000173 |  | Line1廢氣區電氣盤設備 | 預防保養 | 爐區插座更換 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4391300% | 4391300% | 4391300% | 一週 | 0
MBL202000175 | LBL202000115 | 無機廢水中和槽攪拌器 | 功能異常 | MCC 過載TRIP. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4391300% | 4391400% | 4391500% | 三天 | 2
MBL202000176 | LBL202000116 | 1線 過熱器 #2 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T14 故障(180 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4391300% | 4391400% | 4391400% | 一天 | 1
MBL202000167 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 1NN12D03 LINE1 1-3 ROTARY 楊桃片卡灰.無法作動 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4391200% | 4391200% | 4391200% | 一天 | 0
MBL202000169 | LBL202000111 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 2NV61Q01 LINE2 #61吹灰器 軸封洩漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4391200% | 4391300% | 4391300% | 二天 | 1
MBL202000170 | LBL202000112 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1NN21S02 LINE1 R/P氣送系統.下料閥氣密墊破損無法蓄 壓 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4391200% | 4391300% | 4391300% | 二天 | 1
MBL202000171 | LBL202000110 | LINE3左側三段爐床 | 功能異常 | 3NF33S02 LINE 3 第三段左側爐床SWITCH 常卡住,該SWITCH為舊式(因無備品更換),建請更換為新型SWITCH,以利操作! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4391100% | 4391300% | 4391300% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202000166 | LBL202000109 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | CABLE頭鬆動! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4391000% | 4391000% | 4391000% | 一天 | 0
MBL202000165 | LBL202000108 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4390900% | 4391000% | 4391000% | 二天 | 1
MBL202000164 | LBL202000107 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE1 袋式1-3 HOPPER液位計1NK10LO3(HH)誤警報頻繁! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4390900% | 4390900% | 4390900% | 一天 | 0
MBL202000163 | LBL202000106 | WCC冷卻水塔1 | 功能異常 | WCC排放槽人孔蓋手把損壞! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4390600% | 4390700% | 4390700% | 一週 | 1
MBL202000161 | LBL202000104 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車2點鐘方向爪尖斷! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4390500% | 4390600% | 4390600% | 一天 | 1
MBL202000162 | LBL202000105 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送系統 管線堵塞時警報失效導致系統不會停止會一直加壓 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4390500% | 4390600% | 4390600% | 二天 | 1
MBL202000160 | LBL202000103 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 3線汽鼓液位計 雲母片破損現場隔離完成 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4390300% | 4390600% | 4390600% | 四天 | 3
MBL202000159 | LBL202000102 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 3NM21T04 煙道溫度計 溫度偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4390300% | 4390600% | 4390600% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202000158 | LBL202000101 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 0UI21D01 垃圾水泵 軸封水軟管接頭損壞 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4390200% | 4390300% | 4390300% | 二天 | 1
MBL202000157 |  | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 |  | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4390100% | 4390100% | 4390100% | 一週 | 0
MBL202000156 | LBL202000100 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE 1袋式曝氣系統 1-2第2排 曝氣時間過長! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4390100% | 4390100% | 4390100% | 二天 | 0
MBL202000154 |  | 3線 袋式集塵器 | 預防保養 | 3NL03T01檢修更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4390000% | 4390000% | 4390000% | 一週 | 0
MBL202000155 |  | 空調系統 | 預防保養 | 吸收式主機加藥系統排放閥更換. | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4390000% | 4390000% | 4390000% | 一週 | 0
MBL202000152 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | #3號爐袋式集塵器ROTARY鏈條拉伸鬆弛。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4389900% | 4389900% | 4389900% | 一天 | 0
MBL202000153 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 秤重控制器更換 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4389900% | 4389900% | 4389400% | 一週 | -5
MBL202000151 | LBL202000099 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE2汽鼓液位計2NA20L01異常亂晃! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4389800% | 4389900% | 4394800% | 大修 | 50
MBL202000149 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 袋式3-4 Rotary馬達端齒輪插銷滑槽擴孔 插銷脫落無法固定 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4389700% | 4389700% | 4389700% | 緊急 | 0
MBL202000150 | LBL202000098 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T04 故障(0度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4389700% | 4389900% | 4389900% | 二天 | 2
MBL202000148 | LBL202000097 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統 卸壓閥阻塞 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4389600% | 4389600% | 4389600% | 二天 | 0
MBL202000147 | LBL202000096 | 1線 粗篩輸送帶 1 | 儀控故障 | 1NQ11L02 Line 1 左側龍船液位計 液位計失真(顯示液位偏低) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4389400% | 4389500% | 4389500% | 二天 | 1
MBL202000141 | LBL202000093 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車抓斗10點鐘方向油壓缸漏油! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4389200% | 4389200% | 4389200% | 一天 | 0
MBL202000144 |  | 1線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 一號爐粗篩輸送帶左側主動側軸承破損。 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4389200% | 4389200% | 4389200% | 一天 | 0
MBL202000146 | LBL202000094 | 無機廢水輸送泵2 | 功能異常 | 聯軸器損壞! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4389200% | 4389300% | 4389300% | 三天 | 1
MBL202000145 | LBL202000095 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE2半乾式出口溫度計2NL03T04,150度LL誤警報! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4389200% | 4389300% | 4389300% | 一天 | 1
MBL202000142 | LBL202000091 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 3NV51Q01 LINE3 #61吹灰器內管脫離!(現場緊急按鈕已壓下) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4389100% | 4389200% | 4389200% | 二天 | 1
MBL202000143 | LBL202000092 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 下料球閥定位鬆脫,無法定位! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4389100% | 4389200% | 4389200% | 一天 | 1
MBL202000133 | LBL202000090 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 2線汽鼓液位計 雲母片破損 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4388800% | 4388800% | 4388800% | 二天 | 0
MBL202000134 | LBL202000089 | LINE3左側二段爐床 | 功能異常 | 11-3NR-31-PC10 3線爐床第二段左側油壓分項閥至爐床間隙調整管線2組手閥滲油現場綁棉紗手套做記號 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4388800% | 4388800% | 4393200% | 大修 | 44
MBL202000135 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 垃圾吊車小車纜線維修平台焊道裂損位移。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4388800% | 4388800% | 4388800% | 一天 | 0
MBL202000136 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 垃圾吊車小車纜線維修平台焊道裂損位移。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4388800% | 4388800% | 4388800% | 一天 | 0
MBL202000138 |  | 地磅室 | 功能異常 | 地磅室入口柵欄斷損 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4388800% | 4388800% | 4388800% | 一天 | 0
MBL202000137 |  | 2線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | 爐區汽鼓液位照明燈泡故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4388800% | 4388800% | 4388800% | 一週 | 0
MBL202000139 |  | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 1K42故障無法動作 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4388800% | 4388800% | 4388800% | 一週 | 0
MBL202000140 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 大車無法快速行走 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4388800% | 4388800% | 4388900% | 一天 | 1
MBL202000132 | LBL202000088 | 3線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | 3NF01L04 LINE 3 0米油站液位液位偏低!(DCS顯示380,現場約80℅,建請添加滑油) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4388700% | 4388700% | 4388700% | 一天 | 0
MBL202000131 | LBL202000087 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE 3袋式曝氣系統 3-1第9排 曝氣時間過長! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4388700% | 4388700% | 4388700% | 一天 | 0
MBL202000128 | LBL202000084 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | LOOP 1石灰站 回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4388400% | 4388500% | 4388500% | 一天 | 1
MBL202000129 | LBL202000085 | LINE1爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 1NM11T06 LINE1爐膛溫度計 溫度顯示異常偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4388400% | 4388500% | 4388500% | 一天 | 1
MBL202000130 | LBL202000086 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3線袋式曝氣系統 3-5第10排 曝氣時間過長 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4388400% | 4388500% | 4388500% | 二天 | 1
MBL202000122 | LBL202000078 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式曝氣1-4-9大膜片損壞! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4388300% | 4388500% | 4388500% | 二天 | 2
MBL202000123 | LBL202000079 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式曝氣2-4-5電磁閥卡死不會轉及接觸不良,2-4-11大膜片損壞! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4388300% | 4388500% | 4388500% | 二天 | 2
MBL202000124 | LBL202000080 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE1袋式1-3 HOPPER液位計1NK10L03(HH)掛住(HOPPER空的)! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4388300% | 4388500% | 4388500% | 二天 | 2
MBL202000125 | LBL202000081 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式曝氣3-1-9動磁鐵會卡住,造成關很慢,曝氣壓力(L)!(已自行更換彈簧備品) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4388300% | 4388500% | 4388500% | 二天 | 2
MBL202000126 | LBL202000082 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式曝氣3-3-12,3-3-13大膜片損壞! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4388300% | 4388500% | 4388500% | 二天 | 2
MBL202000127 | LBL202000083 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式曝氣3-4-5大膜片損壞! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4388300% | 4388500% | 4388500% | 二天 | 2
MBL202000120 | LBL202000076 | 3線 鍋爐汽鼓 | 清潔整理 | LINE 3 WATER BAR 3RV21A01管線阻塞! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4388200% | 4388200% | 4388200% | 一天 | 0
MBL202000121 | LBL202000077 | 3線 一次空氣風機 | 功能異常 | 3ND01D01 LINE 3 一次風濾網上層右側濾網與框架分離!(破了) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4388200% | 4388500% | 4388500% | 一週 | 3
MBL202000119 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 輔吊上極限更換SW | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4388100% | 4388100% | 4388100% | 一週 | 0
MBL202000116 | LBL202000075 | 1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | LINE 3 S/H ROTARY工作平台(直梯上) 工作平台鐵板銹蝕.穿孔變薄!(在此作業時有安全上的疑慮!) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4388000% | 4388000% | 4388200% | 一週 | 2
MBL202000117 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 輔助吊車鈎頭變型 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4388000% | 4388000% | 4388000% | 一週 | 0
MBL202000118 |  | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 3NQ12D02 LINE3右側龍船 TPIP!(正反轉都無法作動,卡住!) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4388000% | 4388000% | 4388100% | 一天 | 1
MBL202000108 | LBL202000073 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 二線飛灰氣送加壓手閥 2UT16S16 會卡住，不好操作 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4387900% | 4387900% | 4387900% | 一天 | 0
MBL202000109 | LBL202000072 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 一線飛灰氣送加壓手閥 1UT16S16 會卡住，不好操作 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4387900% | 4387900% | 4387900% | 一天 | 0
MBL202000110 | LBL202000071 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 吹灰器 1NV32Q01 卡在一半Trip，送電後退回時一頓一頓，疑似齒輪崩牙 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4387900% | 4387900% | 4387900% | 二天 | 0
MBL202000111 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 飛灰氣送球閥出口法蘭洩漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4387900% | 4387900% | 4387900% | 一天 | 0
MBL202000112 |  | 1線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 飛灰氣送洩壓管破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4387900% | 4387900% | 4387900% | 一天 | 0
MBL202000115 | LBL202000074 | 2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | LINE 2 S/H ROTARY工作平台(直梯上)鐵板銹蝕.穿孔變薄!(在此作業時有安全上的疑慮!) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4387900% | 4388000% | 4388100% | 一週 | 2
MBL202000106 | LBL202000069 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 2NL03S06 袋式2-5進口檔板 氣壓缸外漏 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4387600% | 4387800% | 4387600% | 一天 | 0
MBL202000107 | LBL202000070 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 2NL03S02 袋式2-1進口檔板 氣壓缸外漏 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4387600% | 4387800% | 4394800% | 大修 | 72
MBL202000105 | LBL202000068 | 氣冷式冷凝器 6 | 功能異常 | 0QA07L06 ACC FAN 6號 滑油流量低警報掛住現場檢查無漏油 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4387500% | 4387600% | 4387600% | 一天 | 1
MBL202000101 |  | 鼓風機2 | 預防保養 | 皮帶磨耗 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4387400% | 4387400% | 4387400% | 一天 | 0
MBL202000102 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 12點鐘方向油壓缸漏油! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4387400% | 4387400% | 4387500% | 一天 | 1
MBL202000103 | LBL202000067 | 回收水槽 1 | 功能異常 | 150-UM-01-PC4 回收水槽分配總管管線漏水位置在北側電梯5樓出口右邊現場有擺放桶子承接 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4387400% | 4387500% | 4387500% | 二天 | 1
MBL202000104 | LBL202000066 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 功能異常 | 0UN20D14 F/A SILO1下料伸縮管上升定位時碗公歪斜!(煩請協助調整鋼索及上升極限開關) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4387400% | 4387500% | 4387500% | 一天 | 1
MBL202000096 | LBL202000062 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 3NV51Q01 LINE3 #51吹灰器 退後約一半卡住TRIP | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4387300% | 4387300% | 4387300% | 二天 | 0
MBL202000097 |  | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | R/P 下料ROTARY殼體破損。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4387300% | 4387300% | 4387300% | 二天 | 0
MBL202000100 | LBL202000065 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | 0NN31S02 R/P SILO1 13米ROTARY上方閘刀變形,無法手動插入! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4387300% | 4387400% | 4387400% | 一週 | 1
MBL202000098 | LBL202000063 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 1NV12Q01 LINE1 #12吹灰器啟動即卡住! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4387300% | 4387300% | 4387300% | 一天 | 0
MBL202000099 | LBL202000064 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 3NL03T02 3NL03T03 LINE3 半乾式出口溫度計不準!(與3NL03T04差異過大) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4387300% | 4387400% | 4387600% | 一週 | 3
MBL202000114 |  | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 預防保養 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥加熱器故障(補單109.02.12) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4387300% | 4387300% | 4387300% | 一週 | 0
MBL202000091 | LBL202000058 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 出口約3米法蘭處有砂孔. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4387200% | 4387200% | 4387200% | 二天 | 0
MBL202000093 | LBL202000059 | LINE3右側四段爐床 | 功能異常 | 3NF43S02 LINE3爐床第四段右側油壓缸漏油! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4387200% | 4387200% | 4387200% | 二天 | 0
MBL202000094 | LBL202000060 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 0RR06S4 18米TG旁通站NO1 減溫噴水管線上方西側1組噴嘴端蓋螺絲生鏽腐蝕 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4387200% | 4387300% | 4393600% | 大修 | 64
MBL202000095 | LBL202000061 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 0RR07S4 18米TG旁通站NO2 減溫噴水管線上方西側東側2組噴嘴端蓋螺絲生鏽腐蝕 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4387200% | 4387300% | 4387600% | 大修 | 4
MBL202000092 |  | Line2焚化爐區 | 預防保養 | L2 2224更換設定 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4387200% | 4387200% | 4387100% | 一週 | -1
MBL202000113 |  | 汽輪機房真空閃化槽室污水泵 | 預防保養 | 液位計動作異常(補單109.02.11)) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4387200% | 4387200% | 4387200% | 一週 | 0
MBL202000088 | LBL202000055 | Na3PO4 加藥泵3 | 功能異常 | 0UH01D05 純水廠LINE 2 加藥泵無力,藥打不出去! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4387100% | 4387100% | 4387100% | 一天 | 0
MBL202000089 | LBL202000056 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車4點鐘方向油壓缸護蓋脫落! | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4387100% | 4387200% | 4387100% | 一天 | 0
MBL202000090 | LBL202000057 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN34L02 R/P SILO1 下料SCREW液位計 液位”L ”不會出來! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4387100% | 4387200% | 4387100% | 一天 | 0
MBL202000085 | LBL202000054 | 淨水泵3 | 功能異常 | 純水場過濾水泵 0UA03D03 聯軸器故障 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4387000% | 4387100% | 4387100% | 二天 | 1
MBL202000082 | LBL202000051 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車油管漏油!(10點~12點中間油管) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4386800% | 4386800% | 4386800% | 一天 | 0
MBL202000086 | LBL202000052 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY 外殼靠南側下緣有破洞! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4386800% | 4387100% | 4387100% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202000087 | LBL202000053 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 渦輪飼水泵進口蒸汽管 80-RA-08-PC1 砂孔漏蒸氣(飼水泵正上方) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4386800% | 4387100% | 4387600% | 一週 | 8 | 逾期
MBL202000081 | LBL202000050 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 F/A氣送系統 出口閥OPEN不會定位，系統無法自動送灰。 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4386800% | 4386800% | 4386800% | 一天 | 0
MBL202000077 | LBL202000046 | 3線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 3RV21A01 LINE 3 WATER BAR 管線阻塞! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4386700% | 4386700% | 4386700% | 二天 | 0
MBL202000078 | LBL202000047 | 石灰乳進料槽攪拌器 2 | 功能異常 | 0NW47D01 石灰站2站日用櫃 攪拌器馬達異常震動 站在日用櫃上方感覺比較出來 電流值2.1A 檢查葉片正常 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4386700% | 4386700% | 4386700% | 一天 | 0
MBL202000079 |  | Na3PO4 加藥泵3 | 預防保養 | 管路砂孔。 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4386700% | 4386700% | 4386700% | 一天 | 0
MBL202000080 |  | 3線 袋式集塵器 | 功能異常 | #3號爐R/P氣送系統出口軟管破損漏灰。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4386700% | 4386700% | 4386700% | 一天 | 0
MBL202000083 | LBL202000048 | LINE3右側二段爐床 | 功能異常 | 推的定位開關老舊,常卡住. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4386700% | 4386800% | 4386800% | 一天 | 1
MBL202000084 | LBL202000049 | LINE1爐膛攝影機 | 功能異常 | LINE1爐膛攝影機 畫質模糊無法辨識 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4386700% | 4386800% | 4386800% | 三天 | 1
MBL202000076 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 1.垃圾吊車抓斗功能異常。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4386600% | 4386600% | 4386600% | 一天 | 0
MBL202000075 | LBL202000045 | 3線 袋式集塵器 | 功能異常 | 3線袋式曝氣壓力錶前調壓閥3NL76N01底部洩水器損壞漏AIR | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4386600% | 4386600% | 4386600% | 二天 | 0
MBL202000074 |  | 蒸汽水系統 | 預防保養 | 0RQ02S3 MOV不能動作. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4386500% | 4386500% | 4386500% | 一週 | 0
MBL202000073 | LBL202000044 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 2NK10N04 LINE2 BF 2-4 HOPPER ROTARY CASING靠北側有破洞!(會導致架橋) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4386400% | 4386400% | 4386400% | 一天 | 0
MBL202000071 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗往下會發生主吊變頻器故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4386200% | 4386200% | 4386200% | 一天 | 0
MBL202000072 |  | 垃圾吊車 2(北) | 電氣故障 | 北側垃圾吊車CABLE無法收捲，查為1Q10 Trip。 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4386200% | 4386200% | 4386200% | 緊急 | 0
MBL202000066 | LBL202000040 | 3線 鍋爐汽鼓 | 清潔整理 | LINE3汽鼓WATER BAR堵塞! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4386100% | 4386100% | 4386100% | 一天 | 0
MBL202000069 | LBL202000043 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 外管斷! | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4386100% | 4386100% | 4386100% | 二天 | 0
MBL202000062 |  | 2線 垃圾進料斗 | 功能異常 | LINE2 垃圾投料口攝影機螢幕黑頻,影響投料! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4386100% | 4386100% | 4386100% | 一天 | 0
MBL202000067 | LBL202000041 | LINE1爐膛攝影機 | 功能異常 | 進口冷卻水管接頭漏水! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4386100% | 4386100% | 4386100% | 一週 | 0
MBL202000068 | LBL202000042 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 出口冷卻水管接頭漏水! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4386100% | 4386100% | 4386100% | 一週 | 0
MBL202000070 |  | 汽輪機房通風扇1 | 預防保養 | UV05D01馬達軸承溫度控制器故障更換. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4386100% | 4386100% | 4386100% | 一週 | 0
MBL202000063 | LBL202000037 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 LOOP 2石灰站回流管線堵塞! | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4386000% | 4386100% | 4386100% | 一天 | 1
MBL202000065 | LBL202000039 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送管線破洞 位置在爐區30米飼水調節閥旁現場已包覆完成。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4386000% | 4386100% | 4386100% | 二天 | 1
MBL202000060 | LBL202000036 | 氣冷式冷凝器 6 | 功能異常 | #6ACC 管排溫度計0QA07T7F斷訊! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4386000% | 4386000% | 4386100% | 二天 | 1
MBL202000061 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車小車計步器故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4386000% | 4386000% | 4385800% | 二天 | -2
MBL202000064 | LBL202000038 | 移動式加藥泵2 | 功能異常 | 0UH04D02 18米除氧櫃脫氧劑泵 TRIP! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4386000% | 4386100% | 4386100% | 二天 | 1
MBL202000059 | LBL202000034 | 石灰乳調配槽 2 | 功能異常 | LOOP2石灰站預備櫃再利用水氣動閥軸封漏水.(暫將氣動閥前後手閥close) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4385900% | 4386000% | 4386000% | 二天 | 1
MBL202000058 | LBL202000035 | 空氣預熱器冷凝水泵1 | 儀控故障 | 低壓空氣預熱器冷凝水泵出口三向閥 0RN15S11 輸出0%現場開度80%(現場暫時強制關至0%) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4385900% | 4386000% | 4386000% | 一週 | 1
MBL202000056 | LBL202000033 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器內管脫離!(現場緊急按鈕已壓下) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4385800% | 4386000% | 4386000% | 二天 | 2
MBL202000057 | LBL202000032 | 2線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | 2NQ52D02 LINE2灰渣振動輸送帶(長) 北側馬達端第2組彈簧片斷! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4385800% | 4386000% | 4386000% | 二天 | 2
MBL202000055 | LBL202000031 | LINE2爐膛溫度計 | 功能異常 | OVER RANGE. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4385700% | 4386000% | 4386000% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202000054 | LBL202000030 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1UN16S06 LINE1 F/A氣送系統出口閥OPEN不會定位! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4385600% | 4386000% | 4386000% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202000053 | LBL202000029 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 東側油壓缸油管漏油.(主電源OFF). | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4385400% | 4386000% | 4385800% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202000051 |  | LINE3爐膛攝影機 | 預防保養 | L3汽鼓液位攝影機故障更換 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4385200% | 4385200% | 4385200% | 一週 | 0
MBL202000052 | LBL202000028 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 0UN20S20 F/A SILO1 下料閘刀OPEN不會定位!(現場有開) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4385200% | 4386000% | 4386000% | 兩週 | 8
MBL202000048 | LBL202000027 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN34D01 R/P SILO1 下料 SCREW CONVEYOR 出口處漏灰(現場有噴綠漆) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4385000% | 4385000% | 4385000% | 二天 | 0
MBL202000049 |  | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 振動馬達異音大。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4385000% | 4385000% | 4385000% | 一天 | 0
MBL202000047 | LBL202000026 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 2NN05D01 LINE2 半乾式下方 CONVEYOR SPEED LOW | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4385000% | 4385000% | 4385000% | 二天 | 0
MBL202000050 |  | 輔助變壓器 | 功能異常 | BT1和BT5變壓器室盤內風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4385000% | 4385000% | 4385000% | 一週 | 0
MBL202000044 | LBL202000024 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送 手動加壓手閥損壞(自行更換) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4384900% | 4385000% | 4384900% | 二天 | 0
MBL202000043 | LBL202000025 | LINE2爐膛右側壓力計 | 功能異常 | 2NM11P06 LINE2 右側爐膛差壓計 差壓計失真 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4384900% | 4385000% | 4385000% | 二天 | 1
MBL202000045 | LBL202000023 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 小車往東定位會往西走.往西定位會往東走差點撞到吊控室玻璃. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4384900% | 4385000% | 4385000% | 二天 | 1
MBL202000042 |  | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 3線右側龍船跳脫 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4384800% | 4384800% | 4384800% | 緊急 | 0
MBL202000041 | LBL202000022 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 0RN03S1 LP 飼水加熱器 0RN03S1 AOV 作動異常(液位1012 開度23.5趴 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4384600% | 4384600% | 4384600% | 二天 | 0
MBL202000040 | LBL202000021 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | Line 3 #62吹灰器 3NV62Q01 吹灰時過載跳脫，送電後測試有尖銳摩擦異音，及支撐滾輪轉動卡卡、不順。 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4384500% | 4384600% | 4384600% | 一週 | 1
MBL202000039 | LBL202000020 | 垃圾吊車 1(南) | 儀控故障 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 小車座標會錯亂. | 儀電組 | 儀電組-08 | 大修時處理 | 4384500% | 4384500% | 4386100% | 一週 | 16 | 逾期
MBL202000036 | LBL202000017 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY外殼西側下方破孔(暫時用矽利康鋁皮貼補)! | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4384300% | 4384400% | 4384400% | 一週 | 1
MBL202000037 | LBL202000018 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 洩壓管破孔漏灰!(破洞處在小管接大管處，已噴漆) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4384300% | 4384400% | 4384400% | 一天 | 1
MBL202000030 |  | 垃圾吊車抓斗2 | 預防保養 | 北側垃圾吊車抓斗2019/10上線換下檢查(補單) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4384300% | 4384300% | 4383800% | 一天 | -5
MBL202000031 |  | 汽輪機房通風扇1 | 預防保養 | TG排風扇緊急開關異常(補單) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4384300% | 4384300% | 4383900% | 一週 | -4
MBL202000032 |  | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線RP氣送出口閥3NN21S01 現場電磁閥故障強制作動開關無效! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4384300% | 4384300% | 4384300% | 一天 | 0
MBL202000033 |  | 1線 袋式集塵器 1 | 預防保養 | 1-1液位計改善更換新品測試(補單) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4384300% | 4384300% | 4383700% | 一週 | -6
MBL202000034 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 預防保養 | 2線反應灰調壓閥斷裂(補單) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4384300% | 4384300% | 4384000% | 一天 | -3
MBL202000035 |  | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 振動馬達過載跳脫 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4384300% | 4384300% | 4384300% | 緊急 | 0
MBL202000038 | LBL202000019 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | BF 1-3 液位計 1NK10L03 誤報，無法消除 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4384300% | 4384400% | 4384400% | 二天 | 1
MBL202000029 |  | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 回流管線堵塞! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4384200% | 4384200% | 4384200% | 一天 | 0
MBL202000028 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | CABLE 蛇籠過緊,有扯斷之虞,需調整. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4384200% | 4384200% | 4384200% | 一天 | 0
MBL202000027 | LBL202000016 | 廠房設備 | 功能異常 | 南側5樓電梯口出去後往左通往氣鎖室的大門鎖頭門閂掉落大門無法正常關閉。 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4384000% | 4384000% | 4384000% | 兩週 | 0
MBL202000025 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車抓斗異常 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4383800% | 4383800% | 4383800% | 一天 | 0
MBL202000026 | LBL202000015 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN34D01 #1 RP 卸料螺旋輸送機 螺旋輸送機出口檢視孔周圍減薄破孔(已噴漆) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4383800% | 4383800% | 4383800% | 二天 | 0
MBL202000021 |  | 石灰乳回流閥1 | 清潔整理 | 回流管線堵塞! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4383700% | 4383700% | 4383700% | 一天 | 0
MBL202000024 | LBL202000013 | 3線 鍋爐汽鼓 | 儀控故障 | Line 3汽鼓液位計 監視器畫面無法顯示 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4383700% | 4383800% | 4383800% | 一天 | 1
MBL202000019 |  | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | L3 3-4吹灰器壓力表更換. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4383600% | 4383600% | 4383600% | 一週 | 0
MBL202000022 | LBL202000012 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 LOOP 2石灰站回流管線阻塞! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4383600% | 4383700% | 4383700% | 一天 | 1
MBL202000023 | LBL202000012 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 LOOP 2石灰站回流管線阻塞! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4383600% | 4383800% | 4383800% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202000018 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 預防保養 | L3 3-4HOPPER ROTARY 因積熱電驛過載,更換整修備品. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4383600% | 4383600% | 4383500% | 一週 | -1
MBL202000020 |  | 緊急柴油發電機組 | 預防保養 | 冷卻水壓力計故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4383600% | 4383600% | 4383600% | 一週 | 0
MBL202000013 | LBL202000011 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | Line 2 R/P氣送系統 8米至13米高壓軟管破!(漏灰)(已自行領料更換) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4383500% | 4383600% | 4383600% | 一天 | 1
MBL202000014 | LBL202000010 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 2NN05D01 Line 2 半乾式下Chain Conveyor ROTARY下方Chain Conveyor軸承故障!(上下晃動) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4383500% | 4383600% | 4383600% | 二天 | 1
MBL202000015 | LBL202000009 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 電動安全閥導壓管一次側閥1RA10S05軸封漏汽. | 機械組 |  | 已完成 | 4383500% | 4383600% | 4393100% | 大修 | 96
MBL202000016 | LBL202000008 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 旁通站#1 0RA03S1軸封漏汽. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4383500% | 4383600% | 4386400% | 大修 | 29
MBL202000017 | LBL202000007 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | LINE3 袋式3-2 HOPPER閘刀上方破洞,西側*1,南側*2(暫時用矽利康填補)(紅漆) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4383500% | 4383600% | 4383900% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202000012 | LBL202000006 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE3 袋式3-2 HJOPPER液位計3NK10L02(HH)掛著(誤警報). | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4383400% | 4383600% | 4383600% | 二天 | 2
MBL202000011 | LBL202000005 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 0NW24S03 #1石灰泵 回流管線阻塞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4383300% | 4383600% | 4383600% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202000009 | LBL202000004 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | 紅綠燈不亮. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4383300% | 4383300% | 4384300% | 大修 | 10
MBL202000010 | LBL202000003 | 進料斜槽洩水泵 2 | 功能異常 | 馬達散熱護蓋損壞! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4383300% | 4383300% | 4383300% | 一週 | 0
MBL202000005 | LBL202000002 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 2NN05D01 Line 2 半乾式下Chain Conveyor 運轉異音大 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4383200% | 4383200% | 4383300% | 二天 | 1
MBL202000008 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗內部著火 (1090101 已更換抓斗完成) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4383200% | 4383200% | 4383100% | 一天 | -1
MBL202000004 | LBL202000001 | 移動式加藥泵2 | 功能異常 | 北側18米脫氧劑加藥泵 軸封漏 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4383100% | 4383200% | 4383200% | 三天 | 1
MBL201900666 | LBL201900508 | 傾卸平台抓斗機 | 功能異常 | 油壓缸油管破噴油. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4383000% | 4383000% | 4386600% | 一季 | 36
MBL201900667 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 正反轉不會動. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4383000% | 4383000% | 4383100% | 一天 | 1
MBL202000001 | LBL201900511 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠馬達側底板焊接處漏泥水. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4383000% | 4383200% | 4383200% | 一週 | 2
MBL202000002 | LBL201900510 | LINE3爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 故障(1156度不會動). | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4383000% | 4383200% | 4383300% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202000003 | LBL201900509 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 第2支及第4支曝氣膜片損壞. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4383000% | 4383200% | 4383200% | 二天 | 2
MBL201900664 | LBL201900507 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 退回剩1米馬達空轉,減速機有異音(已退回現場緊急按鈕按下). | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4382800% | 4382900% | 4383300% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201900662 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 大車往北變慢速,往南速度正常. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4382800% | 4382800% | 4382800% | 一天 | 0
MBL201900663 | LBL201900506 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車上探照燈不亮 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4382800% | 4382900% | 4382900% | 二天 | 1
MBL201900665 | LBL201900505 | 1線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統上桶槽破洞漏灰!(破洞處在平衡管旁) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4382700% | 4382900% | 4382900% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202000006 |  | 3線 袋式集塵器 3 | 預防保養 | 3-3出口電磁閥漏氣 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4382500% | 4383200% | 4382500% | 三天 | 0
MBL202000007 |  | 3線 袋式集塵器 1 | 預防保養 | 3-1出口電磁閥左側強制鈕故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4382500% | 4383200% | 4382500% | 三天 | 0
MBL201900661 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 |  | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4382400% | 4382400% | 4382400% | 一週 | 0
MBL201900660 |  | 進氣風扇1 | 預防保養 | 南側3F梯間送風機軟連接更換 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4382300% | 4382300% | 4382300% | 一週 | 0
MBL201900659 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 更換1Q7電磁接觸器. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4382200% | 4382200% | 4382200% | 一週 | 0
MBL201900658 | LBL201900504 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 1NV31Q01 LINE 1 # 31 吹灰器 外管斷掉 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4382100% | 4382200% | 4382200% | 二天 | 1
MBL201900657 | LBL201900503 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | 檢視孔固定手輪損壞. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4381800% | 4381900% | 4381900% | 一天 | 1
MBL201900656 | LBL201900502 | 2號地磅 | 功能異常 | 地磅室出口柵欄桿子變形 清運區隊B垃圾車撞到的 車號000-BB | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4381600% | 4381700% | 4381700% | 三天 | 1
MBL201900655 | LBL201900501 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 袋式2-1ROTARY 啟動後馬達不會動且積熱電譯作動跳脫，現場盤車正常無異物卡住 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4381500% | 4381500% | 4381500% | 一天 | 0
MBL201900654 | LBL201900500 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | MCC 過載跳脫! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4381400% | 4381500% | 4381500% | 二天 | 1
MBL201900652 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 預防保養 | 閥體結垢異音 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4381200% | 4381200% | 4381200% | 二天 | 0
MBL201900653 | LBL201900499 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 CABLE 電線破皮冒火花 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4381200% | 4381500% | 4381600% | 一週 | 4
MBL201900646 | LBL201900495 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 回流管線堵塞! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4381100% | 4381100% | 4381100% | 一天 | 0
MBL201900649 |  | 進料斜槽洩水泵 2 | 預防保養 |  | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4381100% | 4381100% | 4381700% | 一週 | 6
MBL201900647 | LBL201900496 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 小車座標280及365座標會錯亂. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4381100% | 4381100% | 4383900% | 一季 | 28
MBL201900648 | LBL201900497 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機1 | 功能異常 | 飛灰SILO1卸料氣動閥0UN20S20 OPEN無法定位(現場定位燈有亮)! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4381100% | 4381100% | 4381800% | 二天 | 7 | 逾期
MBL201900650 | LBL201900498 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | Line 1 吹灰蒸氣壓力傳送器 1NV01P02 傳送器導壓管砂孔漏蒸汽 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4381100% | 4381200% | 4381200% | 一週 | 1
MBL201900651 | LBL201900498 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | Line 1 吹灰蒸氣壓力傳送器 1NV01P02 傳送器導壓管砂孔漏蒸汽 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4381100% | 4381200% | 4381100% | 一週 | 0
MBL201900643 | LBL201900493 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 十點鐘方向油壓缸有滲油! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4381000% | 4381000% | 4381100% | 一天 | 1
MBL201900644 |  | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 1.北側垃圾吊車主吊鋼索磨損。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4381000% | 4381000% | 4381000% | 一天 | 0
MBL201900645 | LBL201900494 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 LINE 3 # 42 吹灰器靠遮斷閥SWITCH作動不良! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4381000% | 4381100% | 4381100% | 一天 | 1
MBL201900641 | LBL201900492 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 靠西北側避振器螺絲斷! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4380900% | 4380900% | 4380900% | 一天 | 0
MBL201900631 | LBL201900488 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 二點鐘方向油壓缸有油漬 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4380800% | 4380800% | 4380800% | 三天 | 0
MBL201900632 | LBL201900489 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | Line 1 #42吹灰器 軸封漏蒸汽 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4380800% | 4380800% | 4380800% | 一天 | 0
MBL201900635 | LBL201900489 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | Line 1 #42吹灰器 軸封漏蒸汽 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4380800% | 4380800% | 4380800% | 一天 | 0
MBL201900636 | LBL201900489 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | Line 1 #42吹灰器 軸封漏蒸汽 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4380800% | 4380800% | 4380800% | 一天 | 0
MBL201900637 |  | 空調箱 7 | 預防保養 | 軸承異音 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4380800% | 4380800% | 4380800% | 一週 | 0
MBL201900638 |  | 2號地磅 | 功能異常 | 地磅出口閘門桿斷損。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4380800% | 4380800% | 4380800% | 一天 | 0
MBL201900639 | LBL201900490 | 壓力槽加水泵1 | 功能異常 | 北側8米消防壓力槽加水泵，進口膨脹接頭漏水。MCC斷電脫盤上鎖(DS07C)，進出口手閥關閉隔離上鎖。 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4380800% | 4380900% | 4381000% | 一月 | 2
MBL201900640 | LBL201900490 | 壓力槽加水泵1 | 功能異常 | 北側8米消防壓力槽加水泵，進口膨脹接頭漏水。MCC斷電脫盤上鎖(DS07C)，進出口手閥關閉隔離上鎖。 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4380800% | 4380900% | 4381000% | 一月 | 2
MBL201900642 | LBL201900491 | 2線 節熱器 | 功能異常 | 2UN02D02 LINE 2 ECO HOPPPER平衡管檢查孔鏽蝕! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4380800% | 4380900% | 4380900% | 一週 | 1
MBL201900633 | LBL201900487 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 儀控故障 | Line 1 三通煙道溫度計 1NM21T04 顯示溫度偏高1024度 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4380700% | 4380800% | 4380800% | 二天 | 1
MBL201900634 | LBL201900487 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 儀控故障 | Line 1 三通煙道溫度計 1NM21T04 顯示溫度偏高1024度 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4380700% | 4380800% | 4380800% | 二天 | 1
MBL201900628 | LBL201900485 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | LINE 3 #62 吹灰器 運轉異音，退回至2/3處過載Trip | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4380500% | 4380500% | 4380500% | 三天 | 0
MBL201900629 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1飛灰氣送 卸壓閥阻塞無法作動 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4380500% | 4380500% | 4380500% | 一天 | 0
MBL201900630 |  | 1線 反應生成物緩衝槽 | 預防保養 | 1NN20T02溫度異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4380500% | 4380500% | 4380900% | 一週 | 4
MBL201900625 | LBL201900484 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 1飛灰氣送系統管線爐區90度彎管處沙孔漏灰! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4380400% | 4380400% | 4380400% | 一天 | 0
MBL201900626 |  | 煙囪航障燈 | 預防保養 | 更換小燈燈座*1,燈炮*4,大燈炮2 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4380400% | 4380400% | 4380400% | 一週 | 0
MBL201900627 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 小車2A1變頻器故障(故障代碼2310,過流 輸出電流超過了內部故障現值). | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4380400% | 4380400% | 4380500% | 一天 | 1
MBL201900624 | LBL201900482 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 外管脫離,剩10公分在爐外,緊急按鈕按下. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4380300% | 4380400% | 4380400% | 二天 | 1
MBL201900622 |  | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 預防保養 | 加熱器燒損更換. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4380300% | 4380300% | 4380300% | 一週 | 0
MBL201900623 | LBL201900483 | 補充水儲槽2 | 功能異常 | 純水櫃入口氣動電磁閥0UA33S01 AIR漏;純水櫃出口氣動電磁閥0UA36S03 AIR漏. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4380300% | 4380400% | 4380900% | 一週 | 6
MBL201900621 |  | 反應生成物儲倉1排氣風機 | 預防保養 | 馬達異音,更換備品. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4380200% | 4380200% | 4380200% | 一週 | 0
MBL201900617 | LBL201900478 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 1NQ31D02 LINE 1短振動輸送帶靠西南側避振器螺絲斷! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4380100% | 4380100% | 4380100% | 一天 | 0
MBL201900618 | LBL201900479 | 廢水HCL加藥槽1 | 功能異常 | 廢水HCL加藥槽旁邊 25-UJ-05-PC5 廢水場洗眼器水源 洗眼器水源管路砂孔漏 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4380100% | 4380200% | 4386400% | 三天 | 63 | 逾期
MBL201900619 | LBL201900480 | 3線 噴霧反應器冷卻風機 | 功能異常 | 3NL24D01 3線ATOMIZER冷卻風扇泵 馬達異音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4380100% | 4380200% | 4380200% | 三天 | 1
MBL201900613 |  | 發電機 | 預防保養 | 0SP02T04溫度更換溫度傳送器 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4380100% | 4380100% | 4380100% | 一月 | 0
MBL201900614 |  | 廠房設備 | 預防保養 | 廠區漏電插座更換 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4380100% | 4380100% | 4380100% | 一月 | 0
MBL201900615 |  | 3線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | 3NL03T02溫度AENSOR更換 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4380100% | 4380100% | 4380100% | 一週 | 0
MBL201900616 |  | 3線 中間垃圾推進器 | 預防保養 | 控制閥漏油 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4380100% | 4380100% | 4379800% | 一週 | -3
MBL201900620 | LBL201900481 | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 3NW28S05 LINE 3 ATOMIZER 石灰調節閥關不死(0℅流量還有1t/hr) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4380100% | 4380200% | 4380900% | 一週 | 8 | 逾期
MBL201900612 | LBL201900475 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 0UN20S20 F/A SILO1下料閘刀無法OPEN(DCS送OPEN訊號,現場無作動!) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4380000% | 4380100% | 4380100% | 一天 | 1
MBL201900610 | LBL201900477 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | BF 2-2 第七排不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4380000% | 4380100% | 4380100% | 三天 | 1
MBL201900611 | LBL201900476 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3UN16S06 LINE3 F/A氣送系統出口電磁閥現場手動旋鈕作動不良(手動操作無法開關定位!) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4380000% | 4380100% | 4380100% | 一天 | 1
MBL201900609 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗無法開關 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4379900% | 4379900% | 4379900% | 一週 | 0
MBL201900603 | LBL201900473 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 2NV42Q01 LINE 2 #42 吹灰器 軸封洩漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4379700% | 4379700% | 4379700% | 二天 | 0
MBL201900602 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE 無法收起 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4379700% | 4379700% | 4379700% | 一天 | 0
MBL201900604 | LBL201900474 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE3 3-3 第2排 消音器空氣洩漏 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4379700% | 4379700% | 4379700% | 二天 | 0
MBL201900600 | LBL201900468 | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 3線右側龍船補水管線腐蝕破洞位置在龍船上方補水氣動閥水平管線之前 暫用鐵板蓋噴濺地面 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4379600% | 4379600% | 4382200% | 兩週 | 26 | 逾期
MBL201900605 | LBL201900469 | 1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 功能異常 | 入風口護罩損壞. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4379600% | 4379700% | 4379700% | 三天 | 1
MBL201900606 | LBL201900470 | HCL 儲槽1 | 功能異常 | 底排法蘭漏. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4379600% | 4379700% | 4379700% | 一週 | 1
MBL201900601 |  | Line3廢氣區電氣盤設備 | 預防保養 | LED模組故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4379600% | 4379600% | 4379600% | 一天 | 0
MBL201900607 | LBL201900471 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE3袋式3-5曝氣電磁閥第9和第10排無法曝氣. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4379600% | 4379700% | 4379700% | 一天 | 1
MBL201900608 | LBL201900472 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 第7排曝氣高壓軟管束環斷. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4379600% | 4379700% | 4380100% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201900595 | LBL201900463 | 3線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 預防保養 | 3UN02D02 LINE3 ROTARY CASING 側蓋螺絲斷一隻!(右上角) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4379500% | 4379500% | 4379500% | 二天 | 0
MBL201900596 | LBL201900464 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN34D01 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機軸封漏灰! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4379500% | 4379500% | 4380100% | 一週 | 6
MBL201900598 | LBL201900466 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 3 飛灰氣送 半球閥氣密墊破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4379500% | 4379600% | 4379600% | 一天 | 1
MBL201900599 | LBL201900465 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | LINE 2 袋式刮板輸送帶 2NN14D01 疑似過鬆會跳齒 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4379500% | 4379600% | 4379600% | 三天 | 1
MBL201900597 | LBL201900467 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE 3 #42 吹灰器 3NV42Q01 電源線鬆脫垂地，靠遮斷閥SWITCH卡住 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4379500% | 4379600% | 4379600% | 二天 | 1
MBL201900592 | LBL201900461 | LINE2爐膛中間壓力計 | 功能異常 | 2NM11P02 LINE2 爐膛差壓計 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4379300% | 4379400% | 4380100% | 二天 | 8 | 逾期
MBL201900593 | LBL201900462 | 3線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 3WM03D01 LINE3 噴霧水泵 馬達異音 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4379300% | 4379400% | 4380100% | 二天 | 8 | 逾期
MBL201900594 | LBL201900460 | 廠用空氣儲槽1 | 功能異常 | 0米RP卸灰卸灰車道上方廠用空氣管 空氣管破、漏 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4379200% | 4379400% | 4379400% | 一週 | 2
MBL201900591 | LBL201900459 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | 欄杆基座鬆動 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4379100% | 4379100% | 4379100% | 一週 | 0
MBL201900585 | LBL201900455 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 回流調節閥下方的直管破孔噴乳泥(有噴漆做記號). | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4379000% | 4379000% | 4379000% | 一天 | 0
MBL201900586 | LBL201900456 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE1袋式1-5 HOPPER人孔右下角焊道破孔(暫時用矽利康貼補) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4379000% | 4379000% | 4379100% | 一天 | 1
MBL201900587 | LBL201900457 | 3線 節熱器 | 功能異常 | LINE3 ECO HOPPER增設的大槌,柄斷掉. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4379000% | 4379000% | 4379000% | 二天 | 0
MBL201900590 | LBL201900458 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 2NQ31D02 LINE2短振動輸送帶 靠西北側避振器螺絲斷 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4379000% | 4379100% | 4379100% | 二天 | 1
MBL201900584 | LBL201900452 | 石灰乳調配槽 1 | 功能異常 | 再利用水氣動閥0WM21S02軸封漏水. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4378900% | 4378900% | 4378900% | 一天 | 0
MBL201900588 | LBL201900453 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP #1卸料管 螺旋輸送帶出口直管鏽蝕破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4378900% | 4379000% | 4379000% | 二天 | 1
MBL201900589 | LBL201900454 | 主冷凝水槽 | 功能異常 | 0RM19L4 主冷凝水櫃液位開關 液位HH掛住 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4378900% | 4379000% | 4380400% | 三天 | 15 | 逾期
MBL201900583 | LBL201900451 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | #2旁通站蒸汽卻水管線 卻水管漏(位置於18米旁通站#1下方儲氣筒旁) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4378800% | 4378900% | 4380300% | 一月 | 15
MBL201900582 |  | Line3廢氣區電氣盤設備 | 預防保養 | 大門口顯示看板日期模組更換. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4378800% | 4378800% | 4378800% | 一月 | 0
MBL201900581 | LBL201900450 | 1線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | LINE1 汽鼓液位計 2組燈泡不會亮 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4378700% | 4378800% | 4378800% | 二天 | 1
MBL201900577 | LBL201900447 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 小車異音 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4378600% | 4378700% | 4378700% | 二天 | 1
MBL201900579 | LBL201900449 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE2 汽鼓液位計 雲母片破.洩漏蒸汽.現場手閥已隔離 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4378600% | 4378700% | 4378700% | 二天 | 1
MBL201900575 | LBL201900445 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 3-1-5及3-1-9不會曝氣. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4378600% | 4378700% | 4378700% | 二天 | 1
MBL201900576 | LBL201900446 | LINE3爐膛左側溫度計 | 功能異常 | OVER RANGE故障. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4378600% | 4378700% | 4378700% | 一天 | 1
MBL201900578 | LBL201900448 | 3線 旋風分離器1 | 功能異常 | 3NL00L01 南側液位計 HH一直閃爍 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4378600% | 4378700% | 4378700% | 一週 | 1
MBL201900574 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 大車往南走速度正常,往北走速度很慢,無任何警報. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4378500% | 4378500% | 4378500% | 一天 | 0
MBL201900580 | LBL201900444 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | LOOP1石灰站回流堵塞. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4378400% | 4378700% | 4378700% | 三天 | 3
MBL201900573 | LBL201900443 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送系統 壓力櫃洩壓管線堵塞 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4378300% | 4378300% | 4378300% | 二天 | 0
MBL201900572 | LBL201900442 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 抓斗12點鐘油壓缸油管接頭漏油 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4378200% | 4378200% | 4378200% | 一天 | 0
MBL201900571 |  | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 卡住不會動 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4378000% | 4378000% | 4378100% | 一天 | 1
MBL201900567 | LBL201900441 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送系統 出口球型閥無法定位(時好時壞) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4378000% | 4378000% | 4378000% | 二天 | 0
MBL201900566 |  | 1線 飛灰螺旋式輸送機1 | 功能異常 | 1UN24D02 旋風集塵器輸送帶,一啟動MCC跳脫! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4377900% | 4377900% | 4377900% | 一天 | 0
MBL201900568 | LBL201900439 | 燃油儲槽2 | 功能異常 | 0PD11L1 液位失真. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4377800% | 4378000% | 4378000% | 二天 | 2
MBL201900569 | LBL201900440 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T02斷訊. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4377800% | 4378000% | 4378000% | 二天 | 2
MBL201900570 | LBL201900438 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 手動加壓手閥損壞 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4377700% | 4378000% | 4377700% | 二天 | 0
MBL201900565 | LBL201900437 | 生活水槽(垃圾貯坑屋頂) 2 | 功能異常 | 0UK22L1 行政大樓30噸水櫃 水櫃液位計異常(數據異常晃動目前顯示為0) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4377700% | 4377700% | 4377700% | 二天 | 0
MBL201900563 | LBL201900436 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3NV62Q01 Line3 #62吹灰器 退後時MCC 積熱電譯TRIP | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4377600% | 4377600% | 4377600% | 二天 | 0
MBL201900564 | LBL201900435 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | Line 1 SH4 減溫噴水閥 1RR12S08 軸封漏 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4377500% | 4377600% | 4377600% | 二天 | 1
MBL201900562 | LBL201900434 | 1線 粗篩輸送帶 1 | 儀控故障 | Line 1 左側龍船液位計 1NQ11L02 失真(顯示液位偏低) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4377400% | 4377500% | 4377500% | 一天 | 1
MBL201900559 | LBL201900431 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 1NK10N03 BF 1-3 HOPPER HOPPER人孔右方破孔(綠漆) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4377300% | 4377400% | 4377300% | 二天 | 0
MBL201900561 | LBL201900433 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送系統 洩壓管線砂孔漏(已噴漆做記號) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4377300% | 4377400% | 4377400% | 一天 | 1
MBL201900560 | LBL201900432 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 半乾式出口溫度1NL03T03 I/Q卡故障(153度 LL). | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4377300% | 4377400% | 4377400% | 一天 | 1
MBL201900556 | LBL201900429 | 空調箱 15 | 功能異常 | 吊控室北側參觀走道空調0WV37D7冷凝水承接盤堵塞.(電燈開關*2及空調控制面板已掛禁止操作牌) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4377200% | 4377300% | 4377300% | 一天 | 1
MBL201900557 | LBL201900430 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | BF 1-2 HOPPER 南側面人孔右下方破孔，噴綠漆做記號，暫以矽利康填補塗覆。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4377200% | 4377300% | 4377300% | 二天 | 1
MBL201900555 | LBL201900428 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 3NV31Q01 LINE3 #31吹灰器靠爐子switch故障,導致吹灰器衝過頭,無法退回! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4377200% | 4377300% | 4377300% | 一天 | 1
MBL201900554 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送系統 出口球型閥龜裂卡死無法開啟 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4377100% | 4377100% | 4377100% | 緊急 | 0
MBL201900552 | LBL201900425 | 3線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | 3NV11Q01 LINE3 #11吹灰器啟動即卡住,遮斷閥無法關閉! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4377000% | 4377000% | 4377000% | 一週 | 0
MBL201900553 |  | 汽輪機房通風扇1 | 功能異常 | 1.皮帶斷損，無法運轉。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4377000% | 4377000% | 4377000% | 一天 | 0
MBL201900558 | LBL201900427 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 皮帶全斷. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4377000% | 4377300% | 4377300% | 一週 | 3
MBL201900551 | LBL201900426 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3NK10N05 LINE3 曝氣電磁閥3-5-1, 3-5-10 無法曝氣! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4377000% | 4377000% | 4377000% | 一週 | 0
MBL201900548 | LBL201900423 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 LINE3 #42吹灰器二次風冷卻風管破損洩漏蒸氣! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4376900% | 4376900% | 4376900% | 二天 | 0
MBL201900550 | LBL201900424 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 靠西南側避振器螺絲斷. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4376900% | 4377000% | 4377000% | 一週 | 1
MBL201900547 | LBL201900422 | 3線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 3UN08D02 LINE3 飛灰輸送帶馬達護蓋破損! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4376900% | 4376900% | 4377000% | 一週 | 1
MBL201900549 | LBL201900421 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 3NK10N02 LINE3 3-2 進口 DAMPER 無法全開.氣壓缸約差5-6CM | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4376800% | 4376900% | 4376900% | 一週 | 1
MBL201900545 | LBL201900420 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T02 LINE1煙道溫度計故障斷訊! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4376800% | 4376800% | 4376800% | 二天 | 0
MBL201900546 | LBL201900419 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | 0UI22D01 垃圾水泵 MCC電盤跳積熱電譯 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4376800% | 4376800% | 4378700% | 一季 | 19
MBL201900542 | LBL201900418 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | LINE 2 三通煙道吹灰器 2NV51Q01 異常卡住，後退晃動大 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4376700% | 4376800% | 4376800% | 二天 | 1
MBL201900544 | LBL201900416 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 吹灰器暖管閥 1RT51S02 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4376700% | 4376800% | 4376800% | 三天 | 1
MBL201900541 |  | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 LINE1振動輸送帶(短) MCC電盤總開關跳脫 ! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4376700% | 4376700% | 4376700% | 一週 | 0
MBL201900543 | LBL201900417 | LINE2爐膛溫度計 | 功能異常 | LINE 2 三通煙道溫度計 2NM21T06 煙道溫度計異常偏低 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4376700% | 4376800% | 4376800% | 一週 | 1
MBL201900539 | LBL201900415 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 吹灰器暖管閥 1RT52S02 馬達在轉軸心不會動. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4376600% | 4376600% | 4376600% | 一天 | 0
MBL201900540 |  | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 預防保養 | 吹灰器3-32更換壓力表 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4376600% | 4376600% | 4376600% | 一週 | 0
MBL201900537 |  | 3線 垃圾進料斗 | 預防保養 | L3垃圾進料斗電磁閥更換. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4376400% | 4376400% | 4376300% | 一週 | -1
MBL201900538 |  | 3線 節熱器飛灰螺旋式輸送機 | 預防保養 | 3UN04D02 E-STOP按鈕更換. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4376400% | 4376400% | 4376300% | 一週 | -1
MBL201900536 | LBL201900412 | 3線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | 破碎機上方膨脹接頭破損 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4375700% | 4375900% | 4375900% | 四天 | 2
MBL201900534 | LBL201900414 | 3線 旋風分離器下料旋轉閥1 | 功能異常 | ROTARY SPEED LOW掛住. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4375700% | 4375900% | 4375800% | 大修 | 1
MBL201900535 | LBL201900413 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE3袋式進口DAMPER AIR管線卻水器及調壓閥損壞.(機修暫時已配管) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4375700% | 4375900% | 4376000% | 大修 | 3
MBL201900533 | LBL201900411 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 3-1出口DAMPER 3NL04S02 OPEN定位開關燈號不會亮. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4375600% | 4375700% | 4375800% | 大修 | 2
MBL201900532 | LBL201900409 | 石灰乳調配槽 1 | 功能異常 | 0WM21S02 #1 石灰站補水閥關不死，會漏水 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4375500% | 4375500% | 4375500% | 二天 | 0
MBL201900531 | LBL201900410 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO#1 下料伸縮管 0NN36D01 現場控制盤基座斷 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4375500% | 4375500% | 4375500% | 一季 | 0
MBL201900526 | LBL201900407 | 3線 進料斜槽檔板 1 | 功能異常 | LINE3 垃圾進料擋板 西側擋板南側油壓缸滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4375400% | 4375400% | 4375400% | 一天 | 0
MBL201900530 | LBL201900408 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠出口南側第一組彈簧片斷. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4375400% | 4375500% | 4375500% | 一天 | 1
MBL201900528 |  | 1線 二次空氣風機 | 預防保養 | 震動異常故障,更換震動SENSOR. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4375400% | 4375400% | 4375400% | 一週 | 0
MBL201900529 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | L3分向閥塞堵更換. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4375400% | 4375400% | 4375400% | 一週 | 0
MBL201900527 | LBL201900406 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 外管斷3/2在爐內,內管斷(緊急按鈕按下). | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4375300% | 4375400% | 4376300% | 大修 | 10
MBL201900525 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 4Q1TRIP抓斗無法動作. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4375300% | 4375300% | 4375300% | 一天 | 0
MBL201900523 | LBL201900404 | WCC冷卻水塔1 | 功能異常 | 0VA51D1 WCC 冷卻風扇 高速運轉會TRIP | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4375200% | 4375200% | 4395600% | 大修 | 204
MBL201900524 | LBL201900405 | 廠用水槽 1 | 功能異常 | 100-UJ-01-PC5 37米至廢水廠管線砂孔漏水! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4375200% | 4375200% | 4375200% | 一天 | 0
MBL201900520 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 3A1警報持續出現 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4375100% | 4375100% | 4375200% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201900521 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 小車座標異常(4百多後不動，直至到底突然跳到500) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4375100% | 4375100% | 4375200% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201900522 | LBL201900403 | DCS盤 | 功能異常 | #6 Consol 當機，無法重開。 #22 Consol 硬碟異常，警報持續出現。 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4375100% | 4375200% | 4376600% | 一月 | 15
MBL201900461 | LBL201900355 | Na3PO4 加藥泵3 | 功能異常 | 0UH01D05 汽鼓加藥泵 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4374800% | 4374500% | 4374500% | 三天 | -3
MBL201900519 | LBL201900402 | 廠房設備 | 功能異常 | 飛灰車道通往爐區鐵捲門 馬達接線盒冒火花 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4374700% | 4374700% | 4376600% | 一月 | 19
MBL201900518 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾吊車CABLE更換. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4374600% | 4374600% | 4374600% | 一週 | 0
MBL201900515 | LBL201900399 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE2汽鼓底部排放15米*4組及8米左右側底排堵塞. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4374500% | 4374600% | 4374600% | 一天 | 1
MBL201900516 | LBL201900400 | 1線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 功能異常 | 1NQ51D02 LIN1 灰渣振動輸送帶(長) 底板破洞(之前焊補的位子) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4374500% | 4374600% | 4374700% | 二天 | 2
MBL201900517 | LBL201900401 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 2NK10N02 LINE2 2袋式 2-2 HOPPER 閘刀 閘刀過緊 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4374500% | 4374600% | 4374600% | 二天 | 1
MBL201900514 | LBL201900398 | 儀用空氣乾燥機4 | 功能異常 | 8米乾燥機 MCC電盤總開關跳脫 目前設備隔離手閥關 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4374500% | 4374500% | 4376600% | 一月 | 21
MBL201900513 | LBL201900396 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | #1 石灰站迴流管堵塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4374400% | 4374500% | 4374500% | 二天 | 1
MBL201900511 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 蛇籠固定點鬆脫，造成Cable拉扯過緊。 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4374400% | 4374400% | 4374400% | 緊急 | 0
MBL201900512 | LBL201900397 | 廠房設備 | 功能異常 | 袋式line1~2 中間走道電燈 電燈燈座掉落不會亮(大約在袋式HOPPER那一層) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4374400% | 4374500% | 4374500% | 一週 | 1
MBL201900506 | LBL201900390 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 窺視孔耐熱玻璃框架損壞. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4374300% | 4374300% | 4374300% | 一週 | 0
MBL201900508 | LBL201900395 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | Line 1 短振動輸送帶 東北側避震器損壞 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4374300% | 4374300% | 4374300% | 三天 | 0
MBL201900509 | LBL201900394 | 3線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | Line 3 噴霧水泵 3WM03D01.3WM03D02 軸封漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4374300% | 4374300% | 4374500% | 三天 | 2
MBL201900510 | LBL201900393 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | Line 1 噴霧水泵 1WM03D01.1WM03D02 軸封漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4374300% | 4374300% | 4374500% | 三天 | 2
MBL201900505 | LBL201900391 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE1袋式曝氣系統1-2-14電磁閥組變形無法使用. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4374300% | 4374300% | 4374300% | 一天 | 0
MBL201900507 | LBL201900392 | 除氧器1 | 儀控故障 | #11 除氧櫃液位計 0RH11L5動作異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4374300% | 4374300% | 4374600% | 一週 | 3
MBL201900501 | LBL201900388 | 3線 節熱器 | 功能異常 | HOPPER大槌的撞擊點脫落. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4374200% | 4374200% | 4374300% | 一天 | 1
MBL201900502 | LBL201900387 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送系統出口管線入SILO前第二節破孔漏灰. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4374200% | 4374200% | 4374200% | 一天 | 0
MBL201900504 | LBL201900389 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 回流阻塞. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4374200% | 4374300% | 4374300% | 一天 | 1
MBL201900503 | LBL201900386 | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T10斷訊. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4374200% | 4374200% | 4374200% | 一天 | 0
MBL201900498 | LBL201900385 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口管線90度彎管後第2節砂孔漏灰. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4374100% | 4374100% | 4374100% | 一天 | 0
MBL201900499 | LBL201900384 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口管線90度彎管後水平管第五節砂孔漏灰. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4374100% | 4374100% | 4374100% | 一天 | 0
MBL201900500 | LBL201900383 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | LOOP1 石灰站回流阻塞. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4374100% | 4374100% | 4374100% | 一天 | 0
MBL201900497 | LBL201900382 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 靠爐子的SWITCH失效,吹灰器衝過頭 MCC TRIP.現場緊急按鈕按下. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4374000% | 4374000% | 4374000% | 一天 | 0
MBL201900494 | LBL201900381 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 再利用水至ATOMIZER噴霧水櫃150-UM-01-PC4 主管彎管處焊道砂孔滲水. | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4373900% | 4373900% | 4374000% | 三天 | 1
MBL201900495 | LBL201900380 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 鍊條護蓋脫落下沉. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4373900% | 4373900% | 4374000% | 二天 | 1
MBL201900493 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | CABLE蛇籠的彈簧斷掉. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4373700% | 4373700% | 4373700% | 一天 | 0
MBL201900492 | LBL201900379 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | Line 1 長振動輸送帶 底板破孔漏泥 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4373400% | 4373400% | 4373400% | 二天 | 0
MBL201900496 |  | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 北側垃圾吊車抓斗油壓單元漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4373300% | 4373300% | 4373300% | 二天 | 0
MBL201900491 | LBL201900378 | LINE3爐膛溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低(830℃)故障. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4373300% | 4373400% | 4373400% | 一週 | 1
MBL201900490 | LBL201900377 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送系統出口彎管65-3UN-18-PC3垂直第二節管線靠法蘭觸砂孔漏灰. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4373200% | 4373300% | 4373300% | 一週 | 1
MBL201900489 | LBL201900376 | DCS盤 | 功能異常 | DCS #22 CONSOL 異音 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4373200% | 4373200% | 4374200% | 一月 | 10
MBL201900488 |  | RP下料污泥稀釋槽 | 機械性異常 | R/P 下料布管損壞脫落。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4373100% | 4373100% | 4373100% | 二天 | 0
MBL201900486 | LBL201900375 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 2飛灰氣送管線 出口閥後管線沙孔漏灰!(已用橡皮包覆防止繼續漏灰) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4373000% | 4373100% | 4373100% | 一天 | 1
MBL201900487 | LBL201900374 | 2線 過熱器 #4 | 功能異常 | 2NM21T04 煙道溫度計溫度偏高(860度) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4372800% | 4373100% | 4373100% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201900484 | LBL201900372 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 2線32吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4372700% | 4372700% | 4372700% | 二天 | 0
MBL201900483 | LBL201900373 | LINE2爐膛中間壓力計 | 功能異常 | 2NM11P02 2線左側爐內壓力計 損壞(正30) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4372700% | 4372700% | 4372700% | 一週 | 0
MBL201900485 | LBL201900371 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式3-2第五排曝氣電磁閥 軸心卡死 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4372700% | 4372700% | 4372700% | 一週 | 0
MBL201900480 | LBL201900370 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 3NK10L04 3-4袋式HOPPER液位計 H不會出來 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4372600% | 4372600% | 4372600% | 二天 | 0
MBL201900481 | LBL201900368 | Na3PO4 加藥泵4 | 功能異常 | 汽鼓加藥泵出口管線 聯通閥0UH14S02 卡死 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4372500% | 4372600% | 4372700% | 一週 | 2
MBL201900482 | LBL201900369 | 廢水HCL加藥槽1 | 功能異常 | 廢水場鹽酸桶槽旁洗眼器 0UJ05S02 手閥漏水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4372500% | 4372600% | 4372700% | 一週 | 2
MBL201900478 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車小車滾輪軸承損壞。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4372400% | 4372400% | 4372000% | 一天 | -4
MBL201900479 | LBL201900367 | 補充水泵2 | 功能異常 | 北側純水補充泵 0UA02D04 聯軸器異音 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4372400% | 4372500% | 4372500% | 一週 | 1
MBL201900475 |  | 控制油泵1 | 預防保養 | TG控制油泵壓力指示俵破損更換. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4372400% | 4372400% | 4372400% | 一週 | 0
MBL201900476 |  | 2線 進料斜槽檔板 1 | 預防保養 | L2進料擋板,更換電磁閥開關. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4372400% | 4372400% | 4372400% | 一週 | 0
MBL201900477 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 垃圾吊車北側小車計步器及輪滾更換. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4372400% | 4372400% | 4372400% | 一週 | 0
MBL201900474 | LBL201900366 | 2線 節熱器 | 功能異常 | 2線 ECO HOPPPER 敲擊槌桿連接槌子的焊點斷掉 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4372300% | 4372400% | 4372400% | 二天 | 1
MBL201900472 |  | 1線 誘引抽風機 | 功能異常 | 袋式出口差壓HH警報誤動作導致I D FAN 跳機 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4372300% | 4372300% | 4372300% | 緊急 | 0
MBL201900473 | LBL201900365 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE1袋式曝氣系統1-1-13電磁閥閥桿斷(已自行至倉庫領料更換小膜片壓蓋組 強力磁鐵 電磁線圈) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4372300% | 4372400% | 4372400% | 一月 | 1
MBL201900471 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 主吊上升無法到底. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4372200% | 4372200% | 4372200% | 一天 | 0
MBL201900470 | LBL201900364 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | 0UI22D01 垃圾水泵 垃圾水從軸封冷卻水管線流出 MCC電盤 跳積熱電譯 | 機械組 | 機械組-10 | 委外維修中 | 4372000% | 4372000% | 4373200% | 兩週 | 12
MBL201900468 | LBL201900363 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器 後退剩下1/5 MCC 跳積熱電譯 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4371900% | 4372000% | 4372000% | 二天 | 1
MBL201900469 | LBL201900362 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 1NK10L03 1-3袋式HOPPER液位計 H掛住不會消,檢查HOPPER並無架橋! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4371900% | 4372000% | 4372000% | 二天 | 1
MBL201900466 | LBL201900360 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 蛇籠斷掉. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4371800% | 4371800% | 4371800% | 一月 | 0
MBL201900467 | LBL201900361 | 3線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | 3NN20L01 LINE3 RP氣送系統 上桶槽液位計H不會出現 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4371800% | 4371900% | 4371900% | 二天 | 1
MBL201900464 | LBL201900358 | 3線 誘引抽風機 | 動作異常 | 3NL05T01(HH) TRIP,暫FORCE 1732/1733為1. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4371700% | 4371700% | 4371700% | 一天 | 0
MBL201900465 | LBL201900359 | 2線 燃油燃燒器 #3 | 功能異常 | LINE2 2-3 BURNER 快速接頭滲油 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4371700% | 4371800% | 4371800% | 一週 | 1
MBL201900460 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣密墊破損無法持壓送灰. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4371600% | 4371600% | 4371600% | 一天 | 0
MBL201900463 | LBL201900357 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線RP氣送系統 8米出口(短)軟管破操作課已領料自行更換完成 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4371500% | 4371700% | 4371600% | 一天 | 1
MBL201900462 | LBL201900356 | 2線 垃圾進料斗 | 功能異常 | 2線垃圾進料DAMPER 西側DAMPER無法關閉暫使用工具強制關閉 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4371500% | 4371700% | 4371700% | 一月 | 2
MBL201900451 | LBL201900351 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3線62吹灰器 退回時卡住現場檢查鍊條護蓋脫落積熱電驛作動TRIP | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4371400% | 4371400% | 4371400% | 二天 | 0
MBL201900453 | LBL201900354 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 8點鐘油壓缸油滲油. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4371400% | 4371400% | 4371400% | 一天 | 0
MBL201900452 | LBL201900353 | LINE2爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低(860度). | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4371400% | 4371400% | 4371400% | 一天 | 0
MBL201900456 |  | No.1 泵室污水泵1 | 預防保養 | 更換大門污水池浮球液位計. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4371400% | 4371400% | 4371400% | 一週 | 0
MBL201900457 |  | 1線 旋風分離器1 | 預防保養 | L1旋風分離器液位計更換. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4371400% | 4371400% | 4371300% | 一週 | -1
MBL201900458 |  | 3線 袋式集塵器 | 預防保養 | 1NL03T04更換分配器 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4371400% | 4371400% | 4371300% | 一週 | -1
MBL201900459 |  | 1線 袋式集塵器 | 預防保養 | L1廢氣區ROTRAY加熱器安裝. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4371400% | 4371400% | 4371300% | 一週 | -1
MBL201900449 | LBL201900349 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 退回時到一半,MCC TRIP. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4371300% | 4371300% | 4371300% | 二天 | 0
MBL201900454 | LBL201900352 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送系統 人工送灰8米加壓手閥損壞閥體磨耗無法全開 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4371300% | 4371400% | 4371400% | 一天 | 1
MBL201900450 |  | 廠區攝影機 | 預防保養 | 儲坑卸料攝影機模糊 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4371300% | 4371200% | 4371200% | 一週 | -1
MBL201900455 | LBL201900350 | 廠房設備 | 功能異常 | 0UD28D1 廢水廠藥劑中和池 攪拌器無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4371300% | 4371400% | 4371400% | 二天 | 1
MBL201900447 |  | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | Line 3 Trip無法運轉，正反轉多次無效。 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4371200% | 4371200% | 4371200% | 緊急 | 0
MBL201900448 | LBL201900348 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊抓斗10點鐘方向油壓缸油管滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4371200% | 4371200% | 4371200% | 一天 | 0
MBL201900446 |  | 垃圾傾卸門(8) | 功能異常 | 8號垃圾傾卸門油壓管裂損洩漏。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4371000% | 4371000% | 4371000% | 一天 | 0
MBL201900442 | LBL201900345 | LINE1爐膛溫度計 | 功能異常 | 1NM11T02/1NM11T01爐膛溫度計斷訊. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4370900% | 4371000% | 4371000% | 一天 | 1
MBL201900443 | LBL201900346 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式2-5第1排曝氣電磁閥接觸不良小膜片一直激磁曝氣閥無法關閉導致壓力低警報掛住(已自行領料更換小膜片上蓋 線圈 線圈插座已恢復正常運作). | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4370900% | 4371000% | 4371000% | 一天 | 1
MBL201900444 | LBL201900347 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式3-2 HOPPER液位計(HH)警報失效. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4370900% | 4371000% | 4371000% | 一天 | 1
MBL201900441 |  | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 回流阻塞. | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4370700% | 4370700% | 4370700% | 一天 | 0
MBL201900445 | LBL201900344 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 軸封冷卻漏水. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4370700% | 4371000% | 4378200% | 一季 | 75
MBL201900439 |  | 空調系統 | 預防保養 | 1.冰水機冷卻風扇補油管劣化破損影響打油功能。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4370600% | 4370600% | 4370600% | 一天 | 0
MBL201900440 | LBL201900343 | 垃圾傾卸門(8) | 功能異常 | 0PB-23-PC10高壓軟管破(進出口油閥CLOSE) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4370600% | 4370700% | 4370700% | 一週 | 1
MBL201900435 |  | 1線 鍋爐 | 預防保養 | 爐區插座更換 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4370500% | 4370500% | 4370400% | 一週 | -1
MBL201900436 |  | 廠區攝影機 | 預防保養 | 平台攝影機,8號投料口更換電源供應器. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4370500% | 4370500% | 4370500% | 一週 | 0
MBL201900437 | LBL201900342 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | SLC CPU FAULT,重置無效. | 儀電組 |  | 已完成 | 4370500% | 4370600% | 4370600% | 一週 | 1
MBL201900438 | LBL201900341 | 氣冷式冷凝器 1 | 功能異常 | ACC外接冷卻水泵 B機現場電源盤跳脫 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4370500% | 4370600% | 4370700% | 一週 | 2
MBL201900433 | LBL201900340 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 1RR12S08 LINE1 減溫噴水閥 軸封漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4370300% | 4370300% | 4370300% | 二天 | 0
MBL201900434 |  | 廢水場 | 功能異常 | 1.廢水場曝氣鼓風機皮帶斷損。OUD15D1//OUD16D1 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4370300% | 4370300% | 4370300% | 一天 | 0
MBL201900429 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | Line 3 飛灰氣送半球閥氣密墊破損漏氣 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4370200% | 4370200% | 4370300% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201900432 | LBL201900339 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式3-3振動器3NK10D03基座螺絲鬆脫. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4370100% | 4370300% | 4370300% | 二天 | 2
MBL201900427 |  | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 3NN02D01 3線半乾式下方破碎機 卡住 現場檢查無異狀積料已清除 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4370000% | 4370000% | 4370000% | 緊急 | 0
MBL201900430 | LBL201900338 | DCS盤 | 儀控故障 | LINE 3 飼水導電度計 3RV11A01 DCS 顯示異常偏高(40，現場值為6.6) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4370000% | 4370300% | 4370300% | 一週 | 3
MBL201900431 | LBL201900337 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T02故障(溫度偏低420度). | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4370000% | 4370300% | 4370300% | 三天 | 3
MBL201900428 | LBL201900336 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 馬達在運轉,幫浦不會動 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4369900% | 4370000% | 4370000% | 一週 | 1
MBL201900424 | LBL201900333 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 1線灰渣振動輸送帶(短) 西南側(靠南側)避震器上方螺栓斷裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4369700% | 4369700% | 4369700% | 二天 | 0
MBL201900425 | LBL201900334 | 飛灰貯倉 2 | 功能異常 | 0UN22S28 飛灰SILO2 下料閘刀閥 閘刀無法開啟 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4369700% | 4369800% | 4370700% | 一季 | 10
MBL201900426 | LBL201900335 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 飛灰SILO1 0UN20S40 8米平衡管電磁閥漏氣暫將AIR手閥關閉 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4369700% | 4369800% | 4369800% | 二天 | 1
MBL201900423 | LBL201900332 | 2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 2UN06D02 2線過熱器下方RATARY 北側軸承滾珠外露破損 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4369400% | 4369600% | 4369600% | 三天 | 2
MBL201900422 | LBL201900330 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 退回1/3時馬達會轉,減速機不會轉. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4369300% | 4369300% | 4369600% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201900421 | LBL201900331 | DCS | 功能異常 | 0GA04 DCS #18 CONSOLE 散熱風扇故障(有異音的已拆除) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4369300% | 4369300% | 4369300% | 一週 | 0
MBL201900418 | LBL201900329 | LINE1爐膛左側溫度計 | 功能異常 | LINE1爐膛左右側溫度計1NM11T04/06 OOVER RANGE. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4369200% | 4369200% | 4369200% | 一天 | 0
MBL201900417 |  | 空調系統 | 功能異常 | 行政大樓5樓空調箱風車軸承損壞。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4369100% | 4369100% | 4369100% | 一天 | 0
MBL201900420 | LBL201900327 | 3線 袋式集塵器 3 | 預防保養 | 3-3HOPPER檢視孔公接頭斷裂缺一角 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4369100% | 4369200% | 4369200% | 三天 | 1
MBL201900419 | LBL201900328 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UN16P06 2線飛灰氣送出口壓力表故障無法歸零指針卡在1.4bar | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4369100% | 4369200% | 4369200% | 一天 | 1
MBL201900414 |  | 廢水場 | 功能異常 | 廢水泵馬達異音。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4369000% | 4369000% | 4369000% | 二天 | 0
MBL201900415 |  | 垃圾吊車抓斗1 | 預防保養 | 南側垃圾吊車故障1Q7及1Q10. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4369000% | 4369000% | 4368500% | 一週 | -5
MBL201900416 |  | 3線 節熱器 | 預防保養 | L3 ECO O2更新工程增設調壓閥 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4369000% | 4369000% | 4368400% | 一週 | -6
MBL201900410 |  | Line3廢氣區輸送系統 | 功能異常 | LINE3 ATOMIZER油管接頭滲漏。 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4368900% | 4368900% | 4368900% | 一天 | 0
MBL201900411 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 小車座標異常 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4368900% | 4368900% | 4368900% | 一天 | 0
MBL201900412 | LBL201900326 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送管線 入SILO直管破洞已包覆做記號. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4368900% | 4369000% | 4369000% | 一天 | 1
MBL201900413 | LBL201900325 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 3NQ31D01 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 東北側避震器斷 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4368900% | 4369000% | 4369000% | 二天 | 1
MBL201900409 | LBL201900324 | 冰水機1 | 功能異常 | 蒸汽入口溫度錶液晶無顯示. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4368900% | 4368900% | 4368900% | 一週 | 0
MBL201900407 |  | 3線 一次空氣風機 | 預防保養 | 3ND01T010/T12 HI 一次風保護STOP | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4368800% | 4368800% | 4368900% | 一天 | 1
MBL201900408 | LBL201900323 | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 北側灰渣吊車 0Q3 0F2 跳脫 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4368800% | 4368900% | 4368900% | 二天 | 1
MBL201900402 | LBL201900319 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 1NA20L06 Line 1 汽鼓液位計 雲母片破漏蒸氣(汽水側手閥關閉，疏水閥開啟) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4368500% | 4368500% | 4368500% | 二天 | 0
MBL201900403 | LBL201900320 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 3RR11S08 Line 3 過熱器減溫噴水閥 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4368500% | 4368500% | 4368500% | 二天 | 0
MBL201900404 | LBL201900321 | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | Line 3 短振動輸送帶 西南側避震器螺絲斷 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4368500% | 4368500% | 4368500% | 二天 | 0
MBL201900405 | LBL201900322 | 2線 液壓油站壓泵 #1 | 功能異常 | 2NF02D02 Line 2 爐床油壓泵 停止時馬達會逆轉 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4368500% | 4368500% | 4368500% | 一天 | 0
MBL201900406 | LBL201900318 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 西南側避震器螺絲斷掉(補單). | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4368400% | 4368500% | 4368400% | 一天 | 0
MBL201900400 | LBL201900317 | 6.6KV 配電盤16 | 儀控故障 | BB06F5 Line 2 ID Fan電流值 DCS 顯示異常偏高(52A) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4368400% | 4368400% | 4369600% | 大修 | 12
MBL201900401 | LBL201900316 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 2NM21T06 煙道溫度計 故障(889度溫度偏高) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4368400% | 4368400% | 4368400% | 二天 | 0
MBL201900399 | LBL201900315 | 燃油儲槽2 | 功能異常 | 柴油櫃防溢堤外格柵板 底座腳鐵鏽蝕斷裂 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4368300% | 4368400% | 4368400% | 一週 | 1
MBL201900397 | LBL201900314 | 3線 袋式集塵器 1 | 儀控故障 | 袋式3-1第九排曝氣閥 曝氣閥不會作動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4368300% | 4368300% | 4368300% | 三天 | 0
MBL201900398 |  | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 北側灰渣吊車抓斗無法開啟. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4368300% | 4368300% | 4368200% | 二天 | -1
MBL201900396 | LBL201900313 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 回流管線堵塞. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4368200% | 4368300% | 4368300% | 一天 | 1
MBL201900392 | LBL201900309 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 Line 1 短振動輸送帶 靠西北側1組避震器上螺絲斷 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4368100% | 4368200% | 4368200% | 二天 | 1
MBL201900393 | LBL201900310 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 3NV13Q01 LINE 3 #13吹灰器 退回一半MCC 機熱電譯跳脫 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4368100% | 4368200% | 4368200% | 二天 | 1
MBL201900395 | LBL201900312 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 退回一半時,MCC TRIP(現場抖動很大). | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4368100% | 4368200% | 4368200% | 一天 | 1
MBL201900394 | LBL201900311 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 機械性異常 | 3NV01P02 壓力開關 接頭蒸氣洩漏(靠近LINE3 #13吹灰器附近) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4368100% | 4368200% | 4379600% | 一季 | 115 | 逾期
MBL201900390 |  | 垃圾吊車 1(南) | 儀控故障 | 小車座標故障，定在392不會動。 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4368000% | 4368000% | 4368000% | 一天 | 0
MBL201900391 | LBL201900308 | LINE2爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 2NM11T04 2線爐膛左側溫度計 溫度偏低顯示500度左右 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4368000% | 4368200% | 4368200% | 一週 | 2
MBL201900387 | LBL201900305 | Na3PO4 加藥泵3 | 預防保養 | 0UH01D05 汽鼓加藥泵洩漏 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4367800% | 4367900% | 4367900% | 二天 | 1
MBL201900388 | LBL201900306 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1飛灰氣送回抽管砂孔 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4367800% | 4367900% | 4367900% | 二天 | 1
MBL201900389 | LBL201900307 | 2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | Line 2 ECO Rotary 運轉有異音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4367800% | 4367900% | 4367900% | 一週 | 1
MBL201900385 | LBL201900304 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 Line 1 短振動輸送帶 靠西北側1組避震器斷! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4367700% | 4367700% | 4367700% | 二天 | 0
MBL201900386 |  | 空調箱 9 | 預防保養 | 皮帶斷一條 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4367700% | 4367700% | 4367700% | 一天 | 0
MBL201900383 | LBL201900302 | 活性碳貯倉2 | 功能異常 | 活性碳2站 SCREW CONVEYOR 上方HOPPER東側面裂開漏灰已噴綠漆記號 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4367600% | 4367600% | 4367600% | 三天 | 0
MBL201900382 | LBL201900303 | 進氣風扇4 | 預防保養 | 0UV83D1 南側13米樓梯間送風機 現場盤亮異常燈RESET 啟動約5秒積熱電譯跳脫現場風機無作動 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4367600% | 4367600% | 4367600% | 一週 | 0
MBL201900384 |  | 地磅室污水泵 | 預防保養 | 無法自動抽水 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4367600% | 4367600% | 4367600% | 一週 | 0
MBL201900377 | LBL201900300 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 石灰站NO1 回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4367500% | 4367500% | 4367500% | 一天 | 0
MBL201900378 | LBL201900299 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 預防保養 | RP SILO1 ROTARY機殼東側面破洞卸灰時會有漏灰現象 (外觀有貼補過的痕跡又掉落了) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4367500% | 4367500% | 4367500% | 一天 | 0
MBL201900381 | LBL201900301 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T04 故障(500度溫度偏低). | 儀電組 |  | 已完成 | 4367500% | 4367600% | 4367600% | 二天 | 1
MBL201900380 | LBL201900298 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式曝氣系統2-2 第7支高壓軟管龜裂,曝氣時漏氣. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4367400% | 4367500% | 4367500% | 一天 | 1
MBL201900379 | LBL201900297 | 廠區攝影機 | 預防保養 | 2線振動輸送帶攝影機 螢幕無畫面 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4367400% | 4367500% | 4367500% | 三天 | 1
MBL201900376 | LBL201900296 | 廠房設備 | 功能異常 | 100-UJ-01-PC5廠用水至純廢水場沙孔漏水(從南側5樓參觀走道旁的管道間). | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4367000% | 4367100% | 4367100% | 二天 | 1
MBL201900375 | LBL201900295 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 1NQ31D02 Line 1 短振動輸送帶靠西南側兩組避震器螺絲斷! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4366900% | 4367000% | 4367100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201900374 |  | 3線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 預防保養 | MCC 跳斷路器 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4366900% | 4366900% | 4366900% | 一天 | 0
MBL201900372 | LBL201900294 | 無機廢水混凝劑槽攪拌器1 | 功能異常 | 廢水場無機水膠凝槽 攪拌機故障 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4366800% | 4366800% | 4366800% | 一週 | 0
MBL201900373 |  | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 垃圾吊車抓斗6點鐘方向油壓缸之油管斷損漏油。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4366800% | 4366800% | 4366800% | 一天 | 0
MBL201900368 | LBL201900293 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗CABLE頭約20CM處破皮.暫用絕緣膠帶包覆. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4366700% | 4366800% | 4366900% | 二天 | 2
MBL201900367 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 儀控故障 | 0RL04T16A I/Q卡故障. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4366600% | 4366600% | 4366600% | 一天 | 0
MBL201900369 | LBL201900292 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 煙道溫度計 1NM21T06 溫度計故障(276度). | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4366600% | 4366800% | 4367000% | 一週 | 4
MBL201900370 | LBL201900291 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 北側灰渣吊車勾頭鋼索滑槽損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4366500% | 4366800% | 4366800% | 一週 | 3
MBL201900371 | LBL201900290 | 3線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 3UN02D02 LINE3 ECO ROTARY 鏈條過鬆有異音 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4366500% | 4366800% | 4366800% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201900365 | LBL201900289 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式3-4 HOPPER液位計(HH)掛住,無法消除. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4366500% | 4366500% | 4366500% | 一天 | 0
MBL201900364 |  | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | TPIP不會動 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4366400% | 4366400% | 4366500% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201900361 | LBL201900288 | LINE3左側灰押出機 | 動作異常 | Line 3 左側灰押出機 3NQ19S02 動作時軸心會下陷，後退有時無法到達定位 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4366300% | 4366300% | 4376600% | 大修 | 103
MBL201900363 | LBL201900286 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 2NK10D05 袋式2-5振動器 基座螺絲斷2根 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4366300% | 4366300% | 4366300% | 一天 | 0
MBL201900362 | LBL201900287 | 主冷凝水泵2 | 儀控故障 | 主冷凝水泵 0RM02D01 馬達軸承溫度 0RM02T4B 顯示異常偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4366300% | 4366300% | 4366300% | 一週 | 0
MBL201900360 | LBL201900285 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送 手動加壓手閥損壞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4366200% | 4366300% | 4366300% | 二天 | 1
MBL201900357 | LBL201900284 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO 卸料砲車 桶身固定環斷裂 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4366100% | 4366100% | 4366100% | 一天 | 0
MBL201900358 | LBL201900283 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車抓斗10點鐘油壓缸接頭滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4366100% | 4366100% | 4366100% | 一天 | 0
MBL201900359 |  | 1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 預防保養 | 1UN06D02 LINE1 S/H 下方ROTARY 減速機損壞 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4366100% | 4366100% | 4366100% | 二天 | 0
MBL201900354 |  | 自來水加壓輸送泵2 | 預防保養 | 自動模式泵無法動作(100T水櫃液位計已清過) | 儀電組 | 機械組-10 | 已完成 | 4366000% | 4366000% | 4366100% | 一週 | 1
MBL201900356 | LBL201900282 | LINE3右側三段爐床 | 功能異常 | 3線爐床3段右側電源供應器燒毀(操作領取備品更換完成) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4365900% | 4366100% | 4366100% | 一週 | 2
MBL201900344 | LBL201900277 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1NQ52D02 Line 1 長振動輸送帶 上震動馬達有異音 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4365800% | 4365800% | 4365900% | 二天 | 1
MBL201900345 | LBL201900278 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 預防保養 | 2NQ31D02 Line 2 短振動輸送帶 短接長振動輸送帶隔渣板損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4365800% | 4365800% | 4366400% | 一月 | 6
MBL201900346 | LBL201900279 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | 0NN32D01 RP SILO1 ROTARY 鏈條護蓋損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4365800% | 4365800% | 4365800% | 一週 | 0
MBL201900347 | LBL201900280 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 3NQ31D02 Line 3 短振動輸送帶 短接長振動輸送帶隔渣板損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4365800% | 4365800% | 4366400% | 一月 | 6
MBL201900355 | LBL201900281 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 廢水場生物處理池鼓風機皮帶斷2條 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4365800% | 4366100% | 4366100% | 一週 | 3
MBL201900342 | LBL201900270 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 Line 1 短振動輸送帶 西南側避震器螺絲斷 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4365700% | 4365700% | 4365700% | 二天 | 0
MBL201900343 |  | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠馬達側北側5組彈簧片螺絲斷. | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4365700% | 4365700% | 4365700% | 一天 | 0
MBL201900350 | LBL201900273 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 泵浦殼約3點鐘方向砂孔間歇噴石灰乳. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4365700% | 4365800% | 4365800% | 大修 | 1
MBL201900352 | LBL201900275 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 下方直管砂孔(噴紅漆). | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4365700% | 4365800% | 4365800% | 一天 | 1
MBL201900348 | LBL201900271 | 3線 一次空氣風機 | 功能異常 | 軸承溫度3ND01T10無顯示. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4365700% | 4365800% | 4376600% | 大修 | 109
MBL201900349 | LBL201900272 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE3袋式3-2 ROTARY 3NN12D02馬達散熱風扇護蓋脫落. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4365700% | 4365800% | 4365800% | 一天 | 1
MBL201900351 | LBL201900274 | Atomizer維修吊車 | 功能異常 | CABLE 滑車滾輪脫落,線約垂吊2米. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4365700% | 4365800% | 4365800% | 一天 | 1
MBL201900353 | LBL201900276 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | LOOP1泵出口壓力錶0NW22P03故障. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4365700% | 4365800% | 4367500% | 一月 | 18
MBL201900341 | LBL201900269 | 煙囪航障燈 | 功能異常 | 煙囪內9樓平台照明 照明不亮 ("非"航障燈) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4365600% | 4365700% | 4365700% | 一週 | 1
MBL201900338 |  | 1線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 功能異常 | 1NQ52D02 Line 1 長振動輸送帶 底板焊道裂開.彈簧片斷 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4365500% | 4365500% | 4365500% | 一天 | 0
MBL201900340 | LBL201900268 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣密墊破損無法持壓送灰 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4365500% | 4365600% | 4365500% | 一天 | 0
MBL201900366 |  | 2線 節熱器 | 預防保養 | LINE2 ECO O2控制器更新(補單) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4365500% | 4365500% | 4365600% | 一週 | 1
MBL201900334 | LBL201900266 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1 汽鼓WATER BAR 1RV21A01阻塞. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4365400% | 4365400% | 4365400% | 二天 | 0
MBL201900339 | LBL201900267 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 1NM21T06 Line 1 三通煙道溫度計 溫度顯示異常偏低 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4365400% | 4365500% | 4374500% | 大修 | 91
MBL201900333 |  | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | Line 1 長振動輸送帶側板裂開，水平彈簧片斷2支，斜撐彈簧片螺絲斷3組。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4365300% | 4365300% | 4365400% | 一天 | 1
MBL201900335 | LBL201900263 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 8米到13米高壓軟管(120CM)破漏灰.(已自行領料更換) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4365100% | 4365400% | 4365400% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201900332 | LBL201900262 | LINE3爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 3線爐膛右側溫度計 溫度偏低最高顯示800度左右 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4365100% | 4365100% | 4365100% | 一週 | 0
MBL201900336 | LBL201900264 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3NK10L03 袋式3-3液位計 頻頻誤報 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4365100% | 4365400% | 4365400% | 四天 | 3
MBL201900337 | LBL201900265 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 0UI21D01 垃圾水噴射泵 MCC BREAKER TRIP | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4365100% | 4365400% | 4369300% | 一季 | 42
MBL201900331 |  | 1線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | 1.震動輸送帶底板裂損。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4365000% | 4365000% | 4365000% | 一天 | 0
MBL201900328 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送氣密墊 氣密墊破損無法持壓送灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4364900% | 4364900% | 4365000% | 一天 | 1
MBL201900330 | LBL201900260 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2NV51Q01 2線#51吹灰器 軸封漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4364900% | 4365000% | 4365000% | 二天 | 1
MBL201900329 | LBL201900261 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2線ATOMIZER 冷卻器出口油溫 DCS誤警報2NL19T02 H掛住警報 現場油溫52正常值。 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4364900% | 4365000% | 4365000% | 二天 | 1
MBL201900325 | LBL201900257 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣密墊破損無法持壓送灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4364800% | 4364800% | 4364800% | 一天 | 0
MBL201900326 | LBL201900259 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 1NQ52D01 Line 1 長振動輸送帶 底板焊道裂開 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4364800% | 4364800% | 4364800% | 三天 | 0
MBL201900327 | LBL201900258 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 1WM03D01 Line 1 Atomizer 噴霧水泵 散熱風扇磨擦本體 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4364800% | 4364800% | 4364800% | 一週 | 0
MBL201900319 | LBL201900255 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 8米到13米高壓軟管(120CM)破漏灰.(已自行領料更換) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4364500% | 4364700% | 4364700% | 一週 | 2
MBL201900320 | LBL201900256 | 冰水泵1 | 功能異常 | 0WV22D01 行政大樓頂冰水泵 馬達運轉有異音 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4364500% | 4364700% | 4364900% | 一月 | 4
MBL201900321 | LBL201900251 | 無機廢水PH調整槽攪拌器(I) | 功能異常 | 聯軸器脫落。 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4364400% | 4364700% | 4364700% | 一週 | 3
MBL201900322 | LBL201900252 | 無機廢水PH調整槽攪拌器(II) | 功能異常 | 葉片脫落。 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4364400% | 4364700% | 4364700% | 一週 | 3
MBL201900324 | LBL201900254 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | HOPPER西側面閘刀閥上方破孔(約50元硬幣大). | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4364400% | 4364700% | 4364700% | 一週 | 3
MBL201900317 |  | 主冷凝水泵2 | 預防保養 | 主冷凝水泵現場盤溫度控制器故障更換(0RM02T1B) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4364400% | 4364400% | 4364400% | 一週 | 0
MBL201900318 |  | 廠房設備 | 預防保養 | 維修車間工業插座盤NFB更換 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4364400% | 4364400% | 4364400% | 一週 | 0
MBL201900323 | LBL201900253 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 1NK10L03 BF 1-3液位計 高液位警報失效 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4364400% | 4364700% | 4364700% | 一週 | 3
MBL201900316 | LBL201900249 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | CABLE護蓋遺失. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4364300% | 4364300% | 4364300% | 二天 | 0
MBL201900315 | LBL201900250 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UN14S04 下料球閥PLC盤CLOSE不會定位(現場燈號正常). | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4364300% | 4364300% | 4364300% | 一週 | 0
MBL201900312 |  | 1線 飛灰氣送收集槽 | 動作異常 | 1.氣送手閥損壞。 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4364200% | 4364200% | 4364200% | 一天 | 0
MBL201900313 |  | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 靠西側護板裂損。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4364200% | 4364200% | 4364200% | 一天 | 0
MBL201900311 | LBL201900248 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 垃圾水噴射泵 運轉10分鐘過載TRIP | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4364200% | 4364200% | 4364400% | 一月 | 2
MBL201900314 |  | LINE2右側灰押出機 | 預防保養 | SW動作不良造成灰押出機無法動作,更換SW開關 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4364200% | 4364200% | 4364200% | 一天 | 0
MBL201900309 | LBL201900247 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO #1 卸料閘刀閥 軸承破裂 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4364100% | 4364100% | 4364100% | 一天 | 0
MBL201900310 | LBL201900246 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | LINE 1 長振動輸送帶 底板破孔漏 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4364100% | 4364100% | 4364100% | 一週 | 0
MBL201900306 | LBL201900245 | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | Line 2 振動輸送帶 2NQ31D02 東南側避震器螺絲斷 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4364000% | 4364000% | 4364000% | 一天 | 0
MBL201900307 |  | 傾卸平台抓斗機 | 預防保養 | 垃圾傾倒平台出口防撞警報增設 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4364000% | 4364000% | 4364000% | 一週 | 0
MBL201900308 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | L2半球閥加裝調壓閥 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4364000% | 4364000% | 4364000% | 兩週 | 0
MBL201900304 | LBL201900244 | 3線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | 3NN20L01 LINE3 R/P氣送系統 上桶液位計沒有轉動 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4363900% | 4364000% | 4364000% | 二天 | 1
MBL201900305 | LBL201900243 | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 3NN01S01 LINE3 半乾式下方閘刀 電磁閥損壞無法作動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4363900% | 4364000% | 4364000% | 二天 | 1
MBL201900303 | LBL201900242 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | CABLE護蓋遺失. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4363800% | 4364000% | 4364000% | 二天 | 2
MBL201900301 | LBL201900241 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 機械性異常 | 2NQ52D02 Line 2 長震動輸送帶 上馬達異音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4363700% | 4363700% | 4364100% | 一週 | 4
MBL201900302 |  | 3線 袋式集塵器熱風循環風機 | 預防保養 | 馬達異音。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4363700% | 4363700% | 4363700% | 一週 | 0
MBL201900297 | LBL201900240 | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | Line 3 SH3入口減溫噴水閥 3RR11S08 軸封滲漏 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4363600% | 4363600% | 4363600% | 二天 | 0
MBL201900300 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣密墊破損無法持壓送灰. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4363600% | 4363600% | 4363600% | 一天 | 0
MBL201900298 | LBL201900238 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1汽鼓檢水測管線15-1RV-21-PC9-P60 9米處管線有滴水. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4363500% | 4363600% | 4363600% | 二天 | 1
MBL201900299 | LBL201900239 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE1袋式1-5 HOPPER架橋超過液位計,液位計不會顯示. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4363500% | 4363600% | 4363700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201900292 |  | 1線 袋式氣密用空氣風機 | 預防保養 | 馬達運轉有異音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4363400% | 4363400% | 4363500% | 一週 | 1
MBL201900290 | LBL201900237 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | 0NN32D01 SILO1 ROTARY 現場作動時MCC 機熱電譯跳脫 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4363400% | 4363400% | 4363400% | 二天 | 0
MBL201900293 |  | Line1焚化爐區 | 預防保養 | 爐床2222電源供應器更換備品 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4363400% | 4363400% | 4363400% | 一週 | 0
MBL201900294 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | L1氣送半球閥氣動執行器更換備品 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4363400% | 4363400% | 4363400% | 一週 | 0
MBL201900295 |  | 1線 左邊垃圾推進器 | 預防保養 | L1左進料SW更換備品 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4363400% | 4363400% | 4363400% | 一週 | 0
MBL201900296 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | L2氣送半球閥增設電磁閥,改善排氣速度. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4363400% | 4363400% | 4363300% | 一週 | -1
MBL201900291 | LBL201900236 | 空壓機房排氣風扇1 | 功能異常 | 0UA70D01空壓機房排風機 現場盤緊急按鈕脫落不見 | 儀電組 |  | 已完成 | 4363300% | 4363400% | 4363400% | 一月 | 1
MBL201900287 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統 半球閥氣密墊損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4363200% | 4363200% | 4363200% | 一天 | 0
MBL201900289 | LBL201900235 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | 軸封洩漏(螺絲圓掉無法鎖緊) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4363200% | 4363300% | 4363300% | 二天 | 1
MBL201900286 |  | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 三線飛灰氣送管線法蘭焊道砂孔漏灰。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4363000% | 4363000% | 4363000% | 緊急 | 0
MBL201900288 | LBL201900234 | 原水增壓泵1 | 功能異常 | 100-UJ-01-PC5 廠用水至純廢水場管線 沙孔漏水 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4363000% | 4363300% | 4363300% | 一週 | 3
MBL201900283 |  | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 機械性異常 | 1.袋式輸送帶鍊條鬆弛。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4362900% | 4362900% | 4362900% | 一天 | 0
MBL201900285 | LBL201900233 | 2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 機械性異常 | Line 2 ECO Rotary 2UN02D02 鍊條過鬆跳齒 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4362900% | 4363000% | 4363000% | 一天 | 1
MBL201900281 | LBL201900231 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 爪斗底盤滴油現象油位在視窗以下 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4362800% | 4362800% | 4362800% | 一天 | 0
MBL201900284 | LBL201900232 | 原水增壓泵1 | 功能異常 | 軸心卡死. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4362800% | 4362900% | 4362900% | 二天 | 1
MBL201900280 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣密墊破損無法持壓,無法送灰. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4362700% | 4362700% | 4362700% | 一天 | 0
MBL201900282 | LBL201900230 | 汽輪機房通風扇1 | 功能異常 | 主風管至0米飼水泵區通風DAMPER(在13米)卡死,只能開1/3開度. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4362700% | 4362800% | 4363600% | 一月 | 9
MBL201900277 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 2點鐘方向油管漏油 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4362400% | 4362400% | 4362400% | 一天 | 0
MBL201900278 | LBL201900229 | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 功能異常 | 0RL04T16B 大台電動飼水泵 DCS 軸承溫度80度.現場測量55度 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4362400% | 4362600% | 4362600% | 二天 | 2
MBL201900276 | LBL201900228 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣密墊破損無法持壓. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4362200% | 4362200% | 4362200% | 一天 | 0
MBL201900274 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 3 飛灰氣送系統氣密墊破損無法加壓送灰! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4362100% | 4362100% | 4362200% | 二天 | 1
MBL201900275 | LBL201900227 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3NK10N03 LINE 3袋式HOPPER 內部鐵板翻起!(靠北側) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4362100% | 4362200% | 4362200% | 二天 | 1
MBL201900270 | LBL201900224 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 西南側油壓避震器上方固定螺絲斷*2. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4362000% | 4362000% | 4362000% | 一天 | 0
MBL201900272 | LBL201900225 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 振動輸送帶(長)水平彈簧片斷裂位置在從馬達算北側下方第三組及從灰渣儲坑算南側第3組彈簧片斷 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4362000% | 4362100% | 4362100% | 一天 | 1
MBL201900279 |  | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 1.北側垃圾吊車小車東南側滾輪及軸心磨損。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4362000% | 4362000% | 4362000% | 一天 | 0
MBL201900273 | LBL201900226 | LINE3爐膛右側壓力計 | 功能異常 | 3線爐膛右側壓力錶 壓力錶故障數據OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4362000% | 4362100% | 4362100% | 一週 | 1
MBL201900271 | LBL201900223 | 有機廢水過濾槽進水泵2 | 功能異常 | 0UD20D1 廢水場過濾水泵 軸心卡死TRIP | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4361900% | 4362000% | 4362200% | 一週 | 3
MBL201900264 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗開關無法控制. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4361800% | 4361800% | 4361800% | 一天 | 0
MBL201900269 | LBL201900222 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送氣密墊 氣密墊破損無法持壓 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4361700% | 4361900% | 4361700% | 一天 | 0
MBL201900263 | LBL201900217 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | #2石灰站8米 新增自來水沖洗手閥焊道沙孔(手閥下法蘭焊道，立可白做記號) | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4361600% | 4361600% | 4361900% | 一週 | 3
MBL201900265 | LBL201900220 | 空調系統 | 功能異常 | 冰水機冷卻水塔散熱風扇 皮帶斷3條 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4361600% | 4361900% | 4361900% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201900266 | LBL201900219 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN34D01 SCREW出口 8米檢視孔破洞 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4361600% | 4361900% | 4362000% | 一週 | 4
MBL201900267 | LBL201900218 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | 0NN32D01 SIL 01 ROTAVY 鏈條過鬆 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4361600% | 4361900% | 4361900% | 四天 | 3
MBL201900268 | LBL201900221 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送管線 8米出口處第一節直管法蘭焊道沙孔漏灰已包覆並做記號 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4361600% | 4361900% | 4361900% | 三天 | 3
MBL201900261 | LBL201900216 | 消石灰儲倉1 | 功能異常 | #1石灰站曝氣閥 0UT97S06、07 曝氣閥漏氣 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4361500% | 4361500% | 4361500% | 一月 | 0
MBL201900262 |  | 航空警示燈 | 預防保養 | 西側最上方主燈更換燈泡. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4361500% | 4361500% | 4360700% | 一週 | -8
MBL201900257 | LBL201900213 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 0UQ02D01 抓斗主油管接頭滲油 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4361300% | 4361300% | 4361300% | 一天 | 0
MBL201900259 | LBL201900214 | Atomizer維修吊車 | 預防保養 | ATOMIZER吊車 排線之滑輪吊架 脫落1組 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4361300% | 4361400% | 4361300% | 三天 | 0
MBL201900260 | LBL201900215 | 冰水機1 | 功能異常 | 吸附式冰機一次側蒸汽調節閥之前的Y型過濾器漏汽. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4361300% | 4361400% | 4361400% | 二天 | 1
MBL201900256 | LBL201900212 | 反應生成物儲倉1 | 電氣故障 | RP SILO#1 HOPPER 加熱器 0NN32W01 線路破皮冒火花 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4361300% | 4361300% | 4365500% | 一季 | 42
MBL201900255 | LBL201900210 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | BF 3-3震動器 3NK10D03 震動器固定螺栓斷3支 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4361200% | 4361200% | 4361200% | 一週 | 0
MBL201900258 | LBL201900211 | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 功能異常 | 小電動飼水泵進口閥0RL01S7之前管線200-RL-01-PC2-H80漏水. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4361200% | 4361300% | 4364100% | 一月 | 29
MBL201900254 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 預防保養 | 小台電動飼水泵 0RL03T14B(HH)跳脫無法RESET | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4361100% | 4361100% | 4361200% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201900250 | LBL201900208 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 Line 1 短振動輸送帶 西北側避震器螺絲斷 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4360900% | 4360900% | 4360900% | 二天 | 0
MBL201900251 | LBL201900209 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 大車無法作動.大車座標卡在1840 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4360900% | 4360900% | 4360900% | 一天 | 0
MBL201900249 |  | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 預防保養 | 破碎機格柵腐蝕掉落。 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4360800% | 4360800% | 4360800% | 一天 | 0
MBL201900252 | LBL201900207 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1線振動輸送帶馬達北側算第一組與第二組彈簧片中間鋼板有裂 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4360800% | 4360900% | 4360900% | 一天 | 1
MBL201900253 | LBL201900206 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送系統 陶瓷管線內部破損位置在SILO頂部長度1米的直管處。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4360800% | 4360900% | 4360900% | 二天 | 1
MBL201900248 | LBL201900205 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 預防保養 | BF 1-5 Rotary 加熱器 1NN12W05 加熱器過度加熱(整片紅通通) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4360600% | 4360700% | 4360700% | 一天 | 1
MBL201900246 | LBL201900202 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 西南側避震器斷 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4360500% | 4360500% | 4360500% | 二天 | 0
MBL201900247 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 保養時發現小車東北側滾輪有銅屑。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4360500% | 4360500% | 4360100% | 一天 | -4
MBL201900244 | LBL201900204 | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 功能異常 | 0RL03D1 小台電動飼水泵 0RL03T14 溫度H 跳脫 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4360500% | 4360500% | 4360500% | 二天 | 0
MBL201900245 | LBL201900203 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | 1WM07S02 LINE1 半乾式再生水關斷閥 中控室無法動作.現場強制OPEN | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4360500% | 4360500% | 4360500% | 二天 | 0
MBL201900243 | LBL201900201 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車Cable 蛇籠上固定環脫落 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4360400% | 4360500% | 4360600% | 二天 | 2
MBL201900242 | LBL201900200 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 軸封漏 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4360300% | 4360500% | 4360500% | 一月 | 2
MBL201900241 | LBL201900199 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 2NN05D01 2線半乾式下方刮板式輸送機 Speed Sensor Low 警報掛住誤動作現場運轉正常暫Force 1796為1 啟動中 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4360200% | 4360200% | 4360200% | 一天 | 0
MBL201900237 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 氣密墊損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4359800% | 4359800% | 4359900% | 一天 | 1
MBL201900238 | LBL201900196 | 原水增壓泵3 | 動作異常 | 0UA03D01 純水廠過濾水泵 馬達軸承異音 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4359800% | 4359900% | 4360000% | 二天 | 2
MBL201900239 | LBL201900197 | 3線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 3NQ52D02 LINE3灰渣振動輸送帶(長) 北側馬達第1組斷1片彈簧片 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4359800% | 4359900% | 4359900% | 二天 | 1
MBL201900240 | LBL201900198 | 2線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | 2RT53S02 LINE2 吹灰器 ECO 暖管MOV 洩漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4359800% | 4359900% | 4360000% | 二天 | 2
MBL201900236 | LBL201900195 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T02 OVER RANGE. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4359800% | 4359800% | 4359800% | 二天 | 0
MBL201900235 | LBL201900194 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 2線61吹灰器後退到定位時SWITCH失效導致退過頭MCC電盤積熱電譯作動，檢查吹灰器現場盤61吹灰器定位訊號異常燈號常亮 聯絡同仁D並指示暫將退後定位SWITCH短接FAULI消除後吹灰系統重新暖管使用 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4359600% | 4359800% | 4359800% | 一週 | 2
MBL201900233 | LBL201900192 | 3線 袋式集塵器 | 功能異常 | LINE3袋式曝氣卻水器3US76N01卻水器失效.(下方旋鈕OPEN排水) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4359500% | 4359500% | 4369600% | 一季 | 101 | 逾期
MBL201900234 | LBL201900193 | 3線 過熱器 #1 | 預防保養 | 3NM21T02 3線二轉三煙道左側溫度計 數據異常偏低320度正常值650度. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4359500% | 4359800% | 4359800% | 三天 | 3
MBL201900231 | LBL201900191 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 8點鐘方向油壓缸油管接頭漏油. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4359400% | 4359400% | 4359400% | 一天 | 0
MBL201900232 | LBL201900190 | 混床式交換樹脂塔2 | 功能異常 | 0UA28F01 #2混床流量計 數值無法變動 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4359300% | 4359400% | 4364400% | 一季 | 51
MBL201900230 | LBL201900189 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4359200% | 4359300% | 4359300% | 二天 | 1
MBL201900227 | LBL201900188 | 1線 振動輸送帶(短) | 機械性異常 | Line 1 短振動輸送帶 1NQ31D02 東北角、西北角避震器損壞，西南角螺絲斷掉 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4359100% | 4359100% | 4359100% | 一天 | 0
MBL201900228 | LBL201900187 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | MCC 過載跳脫. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4359000% | 4359100% | 4359100% | 三天 | 1
MBL201900226 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣密墊破損無法加壓送灰. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4358900% | 4358900% | 4358900% | 一天 | 0
MBL201900222 | LBL201900184 | 3線 過熱器 #4 | 儀控故障 | Line 3 三通煙道 SH4入口溫度計3NM21T06溫度偏低 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4358800% | 4358800% | 4358800% | 三天 | 0
MBL201900223 | LBL201900185 | 2線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | Line 2 半乾式下Chain Conveyor Speed Sensor 2NN05Y01 鬆脫無法固定 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4358800% | 4358800% | 4358800% | 一天 | 0
MBL201900229 | LBL201900186 | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | LINE3半乾式HOPPER氣動閘刀閥3NN01S01 CLOSE及OPEN訊號不會定位. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4358800% | 4359100% | 4359100% | 四天 | 3
MBL201900220 |  | 空調箱 8 | 預防保養 | 行政大樓5樓空調箱異音。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4358700% | 4358700% | 4358700% | 一天 | 0
MBL201900221 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 九點鐘方向油壓缸芯斷掉 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4358700% | 4358700% | 4358800% | 一天 | 1
MBL201900224 | LBL201900182 | No.6 化糞池之污水泵1 | 功能異常 | 液位計失效,LL不會出來,SUMP PUMP一直打. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4358700% | 4358800% | 4358800% | 一週 | 1
MBL201900225 | LBL201900183 | No.6 化糞池之污水泵1 | 預防保養 | 警衛室汙水槽排水泵控制盤GS-319-001控制盤門損壞. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4358700% | 4358800% | 4367700% | 一季 | 90
MBL201900217 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料氣密墊破損無法加壓送灰. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4358500% | 4358500% | 4358500% | 一天 | 0
MBL201900218 | LBL201900181 | 箱型進氣風扇 | 功能異常 | 實驗室預冷空調箱冷凝管線漏水. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4358500% | 4358700% | 4358700% | 三天 | 2
MBL201900219 | LBL201900180 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線 飛灰氣送系統氣密墊破損無法加壓送灰 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4358500% | 4358500% | 4358500% | 一天 | 0
MBL201900216 | LBL201900179 | 2線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | 2NF14S02 LINE2 右側FEEDER FEEDER SWITCH 固定座螺桿變形導致無法定位 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4358500% | 4358500% | 4358500% | 二天 | 0
MBL201900214 | LBL201900178 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 LINE1 #42吹灰器 靠近遮斷閥switch作動不良 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4358400% | 4358400% | 4358400% | 二天 | 0
MBL201900213 |  | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 CABLE 無法收起 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4358300% | 4358300% | 4358300% | 一天 | 0
MBL201900215 | LBL201900177 | LINE3爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 3NM1104 LINE 3爐膛溫度計故障! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4358200% | 4358400% | 4358400% | 二天 | 2
MBL201900206 | LBL201900173 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE 2 汽鼓液位計洩漏蒸氣!(液位計已隔離,汽,水側手閥關,疏水開) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4358100% | 4358100% | 4358100% | 一月 | 0
MBL201900207 | LBL201900174 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 0NW17D01 石灰站LOOP1 回流阻塞! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4358100% | 4358100% | 4358100% | 一週 | 0
MBL201900208 | LBL201900175 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 0NW51D01 石灰站LOOP2 PUMP異音! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4358100% | 4358100% | 4358100% | 一月 | 0
MBL201900209 | LBL201900176 | 2線 二段爐床左前側一次空氣風門 | 功能異常 | 2ND21S02 LINE 2 第二段左側前風門開度異常!(檢查無架橋) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4358100% | 4358100% | 4358100% | 一週 | 0
MBL201900211 |  | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | 吹灰器壓力表點檢更換 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4358100% | 4358100% | 4358100% | 一週 | 0
MBL201900212 |  | 控制油泵2 | 預防保養 | 控制油泵更換馬達風扇蓋 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4358100% | 4358100% | 4358100% | 一週 | 0
MBL201900210 | LBL201900172 | 1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 半乾式ROTARY 1NN04D01鏈條護蓋損壞. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4358000% | 4358100% | 4358100% | 一週 | 1
MBL201900202 | LBL201900171 | 3線 鍋爐汽鼓 | 電氣故障 | 3NA20L03線鍋爐液位計DCS警報誤動作 液位 LL | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4358000% | 4358000% | 4358000% | 一天 | 0
MBL201900195 | LBL201900166 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 25-RA-06-PC1-H80 18米TG旁通站NO1 疏水管線腐蝕斷裂位置在北側通道旁 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4357900% | 4357900% | 4376600% | 大修 | 187
MBL201900196 | LBL201900167 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 25-RA-07-PC1-H80 18米TG旁通站NO2疏水管線腐蝕斷裂位置在北側通道旁 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4357900% | 4357900% | 4376600% | 大修 | 187
MBL201900197 | LBL201900165 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 2飛灰氣送系統 中間閥氣密墊破損無法持壓! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4357900% | 4357900% | 4357900% | 一天 | 0
MBL201900200 |  | LINE1左側三段爐床 | 動作異常 | 1.油壓缸作動異常。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4357900% | 4357900% | 4357900% | 一天 | 0
MBL201900204 | LBL201900169 | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY 上方小HOPPER靠南側破孔約3CM*2CM.(佳榮暫用鋁板+矽利康貼補) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4357900% | 4358000% | 4358000% | 一天 | 1
MBL201900205 | LBL201900170 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3NK10D03 袋式3-3振動器螺絲鬆脫 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4357900% | 4358000% | 4358000% | 一天 | 1
MBL201900203 | LBL201900168 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | LINE3袋式3-2ROTARY 加熱器3NN12W02 MCC 斷路器 TRIP. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4357900% | 4358000% | 4358000% | 一週 | 1
MBL201900194 | LBL201900162 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | LINE1 灰渣振動輸送帶(長)彈簧片斷南側靠馬達第三組 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4357800% | 4357800% | 4357800% | 一天 | 0
MBL201900198 | LBL201900163 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 皮帶斷2條. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4357800% | 4357900% | 4357900% | 一天 | 1
MBL201900199 | LBL201900164 | 冷卻水循環泵1 | 功能異常 | 0UH52D1 WCC腐蝕抑制劑加藥泵無法作動. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4357800% | 4357900% | 4357900% | 三天 | 1
MBL201900201 |  | 2線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 2NQ11D02 2線左側龍船 龍船跳脫 | 機械組 | 機械組-05 |  | 4357800% | 4358000% | 4358000% | 緊急 | 2 | 逾期
MBL201900193 | LBL201900161 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車爪斗底部螺絲少一顆 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4357700% | 4357700% | 4357700% | 一天 | 0
MBL201900192 | LBL201900160 | 廠房設備 | 功能異常 | 南側5樓 進入垃圾貯坑門上方警示燈故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4357600% | 4357700% | 4358100% | 一月 | 5
MBL201900189 | LBL201900159 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 袋式1-1 HOPPER閘刀漏氣嚴重. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4357400% | 4357400% | 4358100% | 一月 | 7
MBL201900190 | LBL201900158 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | ROTARY 外殼靠北馬達側中段有破孔漏灰(約直徑一公分) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4357400% | 4357400% | 4358500% | 一月 | 11
MBL201900191 |  | 灰燼吊車 2 | 動作異常 | 1.灰渣吊車東南側大車滾輪及馬達組間隙過大，導致行走作動異常。 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4357400% | 4357400% | 4357400% | 二天 | 0
MBL201900186 | LBL201900155 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式1-1第8支 袋式1-3第12支曝氣軟管損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4357200% | 4357200% | 4357200% | 一週 | 0
MBL201900187 | LBL201900156 | 2線 袋式集塵器 1 | 機械性異常 | 袋式2-1第4支曝氣軟管損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4357200% | 4357200% | 4357200% | 一週 | 0
MBL201900188 | LBL201900157 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式3-2第8支 袋式3-3第9支曝氣軟管損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4357200% | 4357200% | 4357200% | 一週 | 0
MBL201900110 | LBL201900090 | 氣冷式冷凝器 1 | 功能異常 | ACC齒輪箱外接式冷卻水泵 A機 TRIP馬達後軸承冒煙檢查配電盤開關為短路 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4357200% | 4357200% | 4357200% | 一季 | 0
MBL201900180 | LBL201900150 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式曝氣3-3-6高壓軟管破. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4357100% | 4357100% | 4357100% | 二天 | 0
MBL201900181 | LBL201900149 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式曝氣1-3-4高壓軟管破. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4357100% | 4357100% | 4357100% | 二天 | 0
MBL201900182 | LBL201900148 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式曝氣1-1-3高壓軟管破. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4357100% | 4357100% | 4357100% | 二天 | 0
MBL201900183 | LBL201900152 | 垃圾傾卸門(8) | 功能異常 | #7.8號傾卸門中間除臭液管線接頭洩漏 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4357100% | 4357200% | 4357200% | 二天 | 1
MBL201900184 | LBL201900153 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 機械性異常 | 下料閘刀軸承破損 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4357100% | 4357200% | 4357200% | 一天 | 1
MBL201900130 | LBL201900106 | 淨水泵3 | 功能異常 | 0UD03D03過濾水泵馬達有異音 | 儀電組 | 機械組-10 | 已完成 | 4357100% | 4357100% | 4357100% | 一季 | 0
MBL201900179 | LBL201900151 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 靠遮斷閥SWITCH作動不良,常卡住. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4357100% | 4357100% | 4357100% | 一週 | 0
MBL201900185 | LBL201900154 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 CABLE 無法往上收回 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4357100% | 4357200% | 4357200% | 一天 | 1
MBL201900174 | LBL201900146 | 3線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | 破碎機上方小HOPPER接過熱器SCREW的直管接頭焊道處漏灰(已用紅漆標示). | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4357000% | 4357000% | 4357000% | 一週 | 0
MBL201900175 | LBL201900147 | 冷卻水循環泵1 | 功能異常 | WCC冷卻水流量計 0VA58F1 數值為0. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4357000% | 4357000% | 4358500% | 一月 | 15
MBL201900176 | LBL201900145 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T04 1線二轉三煙道溫度計 溫度計故障OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4356900% | 4357000% | 4357000% | 三天 | 1
MBL201900171 |  | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣密墊破損，無法持壓。 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4356800% | 4356800% | 4356800% | 緊急 | 0
MBL201900172 |  | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN22B02 LINE3 R/P氣送系統 半球閥氣密墊破損無法續壓 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4356800% | 4356800% | 4356800% | 一天 | 0
MBL201900173 |  | 2線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 2NQ11D02 2線左側龍船 龍船跳脫 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4356800% | 4356800% | 4356800% | 緊急 | 0
MBL201900177 | LBL201900144 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 3NK10D02 LINE3 3-2 HOPPER震動器MCC 過載跳脫 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4356800% | 4357000% | 4357000% | 二天 | 2
MBL201900178 | LBL201900143 | 淨水泵3 | 功能異常 | 0UA03D03 過濾水泵 馬達有異音 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4356700% | 4357000% | 4357000% | 一月 | 3
MBL201900167 | LBL201900140 | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 機械性異常 | rotary外殼破洞(暫用保溫塞住) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4356500% | 4356500% | 4356500% | 二天 | 0
MBL201900169 | LBL201900141 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | 飛灰氣送加壓手閥故障 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4356500% | 4356600% | 4356500% | 二天 | 0
MBL201900170 | LBL201900142 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 機械性異常 | 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4356500% | 4356600% | 4356400% | 一月 | -1
MBL201900163 | LBL201900138 | 1線 振動輸送帶1(長) | 機械性異常 | 靠南側近馬達端第一組彈片螺絲斷損 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4356400% | 4356400% | 4356400% | 一天 | 0
MBL201900168 | LBL201900139 | WCC真空泵 | 功能異常 | WCC真空泵馬達皮帶老化有龜裂現象 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4356400% | 4356500% | 4356400% | 二天 | 0
MBL201900164 | LBL201900135 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE3 ATOMIZER 吸油泵回流油管接頭滲油. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4356300% | 4356400% | 4356400% | 二天 | 1
MBL201900165 | LBL201900136 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 一啟動就卡住. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4356300% | 4356400% | 4356400% | 二天 | 1
MBL201900166 | LBL201900137 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 1A垃圾水噴槍1UI25S01噴槍頭損壞. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4356300% | 4356400% | 4356400% | 一週 | 1
MBL201900150 | LBL201900134 | 蒸汽渦輪機 | 儀控故障 | 0RF01P1第一段排氣壓力表故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4356300% | 4356300% | 4356300% | 一月 | 0
MBL201900151 | LBL201900130 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 2NQ52D02 LINE2 灰渣振動輸送帶(長) 彈簧片斷(北側東邊第1組.由灰渣貯坑算) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4356200% | 4356300% | 4356300% | 一月 | 1
MBL201900152 | LBL201900131 | 2線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 功能異常 | 2NQ52D02 LINE2 灰渣振動輸送帶(長) 靠近北側第4組彈簧片下方底板破 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4356200% | 4356300% | 4356300% | 一月 | 1
MBL201900153 | LBL201900132 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 2NN05D01 LINE2 半乾式下方 CONVEYOR 鏈條過鬆 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4356200% | 4356300% | 4356300% | 一月 | 1
MBL201900154 | LBL201900133 | 1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 1UN06D02 LINE1 S/H 下方ROTARY 膨漲接頭束環損壞漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4356200% | 4356300% | 4356300% | 一月 | 1
MBL201900159 | LBL201900128 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1 汽鼓WATER BAR 1RV21A01阻塞. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4356100% | 4356300% | 4356300% | 一月 | 2
MBL201900149 |  | LINE2右側灰押出機 | 功能異常 | LINE2右側灰押出機2NQ39S06退回的定位開關故障. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4356100% | 4356100% | 4356100% | 一月 | 0
MBL201900155 | LBL201900124 | 2線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | LINE2龍船液位計2NQ12L02 傳送器手閥斷,液位需校正. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4356100% | 4356300% | 4356300% | 一月 | 2
MBL201900156 | LBL201900125 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE2半乾式HOPPER加熱器送電現場有火花且M.C.C. TRIP. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4356100% | 4356300% | 4356400% | 一月 | 3
MBL201900157 | LBL201900126 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE1半乾式出口溫度計1NL03T04 I/Q卡故障. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4356100% | 4356300% | 4356300% | 一月 | 2
MBL201900158 | LBL201900127 | 2線 三段爐床左前側一次空氣風門 | 功能異常 | 風門異常.5% 8863,10%9875,15%10420.0% 0 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4356100% | 4356300% | 4356700% | 一月 | 6
MBL201900160 | LBL201900129 | 2線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 功能異常 | 爐床下一次風門第二段左前2ND21S02風門異常晃動20% 50%風量差不多,爐床下HOPPER無架橋. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4356100% | 4356300% | 4371700% | 大修 | 156
MBL201900148 |  | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | ATOMIZER 油站過濾器手閥漏油! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4356000% | 4356000% | 4356000% | 一天 | 0
MBL201900161 | LBL201900122 | 2線 過熱器 #3 | 儀控故障 | 2NM21T06溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4356000% | 4356300% | 4357000% | 一月 | 10
MBL201900162 | LBL201900123 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 儀控故障 | 2NN21S02 OPEN無法定位 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4356000% | 4356000% | 4356000% | 一月 | 0
MBL201900147 |  | 1線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | L1半乾式歲修更換耗材 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4355900% | 4355900% | 4355900% | 一週 | 0
MBL201900143 |  | 蒸汽渦輪機 | 預防保養 | TG歲修耗材更換. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4355600% | 4355600% | 4355600% | 一週 | 0
MBL201900144 |  | LINE2右側二段爐床 | 預防保養 | L2爐床二段右側SW更換. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4355600% | 4355600% | 4355500% | 一週 | -1
MBL201900145 |  | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | 1-42吹灰器歲修耗材更換. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4355600% | 4355600% | 4355500% | 一週 | -1
MBL201900146 |  | 高壓飼水加熱器 | 預防保養 | 歲修壓力容器更換壓力表. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4355600% | 4355600% | 4355500% | 一週 | -1
MBL201900140 | LBL201900119 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 18米 BY-PASS NO1 18米蒸氣管線排疏水手閥閥盤斷裂(碗公出口高壓側)目前閥位在關閉位置 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4355500% | 4355600% | 4355600% | 大修 | 1
MBL201900141 | LBL201900120 | 1線 鍋爐 | 功能異常 | 1號爐 鎖爐門螺桿右上角斷裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4355500% | 4355600% | 4355600% | 三天 | 1
MBL201900142 | LBL201900121 | 1線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | 靠南側第1組第2組彈片斷裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4355500% | 4355600% | 4355600% | 一天 | 1
MBL201800696 | LBL201800542 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 半乾式出口溫度計3NL03T06現場溫度計失真. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4355500% | 4355500% | 4355500% | 大修 | 0
MBL201900023 | LBL201900015 | 除氧器1 | 預防保養 | 0RH02S4 18米2階抽氣到除氧櫃蒸氣調節閥 回授開度失真現場100%DCS回授87% | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4355500% | 4355500% | 4355500% | 大修 | 0
MBL201900094 | LBL201900074 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 半乾式出口溫度計3NL03T02 溫度154度不會變動. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4355500% | 4355500% | 4355500% | 大修 | 0
MBL201900103 | LBL201900079 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | loop1石灰站 幫浦出口壓力錶失真 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4355500% | 4355500% | 4355500% | 一季 | 0
MBL201900117 | LBL201900096 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 0UQ10D01 南側灰渣吊車 小車無法作動(時好時壞) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4355500% | 4355500% | 4355500% | 一季 | 0
MBL201900126 | LBL201900102 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 儀控故障 | 2WM01L01液位計有時會失真(LL時翻版式液位計未顯示真實狀況) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4355500% | 4355500% | 4355500% | 一季 | 0
MBL201900127 | LBL201900105 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 1WM01L01 LINE 1 ATOMIZER 再利用水櫃液位計失真故障!(液位不準,現場液位為H,DCS顯示為L,導致補水OVER FLOW) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4355500% | 4355500% | 4355500% | 一季 | 0
MBL201900097 | LBL201900078 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 減速機有異音. | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4355300% | 4355300% | 4355300% | 大修 | 0
MBL201900136 | LBL201900115 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1振動輸送帶(長) 北側下面第2組橫式彈簧片斷1片 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4355100% | 4355200% | 4355200% | 二天 | 1
MBL201900138 | LBL201900117 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3NL03S03 LINE3 3-3 入口氣壓缸內漏 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4355100% | 4355200% | 4355800% | 一週 | 7
MBL201900135 | LBL201900114 | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 儀控故障 | 緊急按鈕失效 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4355100% | 4355200% | 4358500% | 一月 | 34 | 逾期
MBL201900137 | LBL201900116 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 3NN14D01 LINE3 B/F 下方 CHAIN CONVEYOR 有異音 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4355100% | 4355200% | 4355300% | 二天 | 2
MBL201900139 | LBL201900118 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3NL03S03 3NL04S04 LINE3 3-3 入出口電磁閥旋鈕損壞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4355100% | 4355200% | 4355500% | 一月 | 4
MBL201900119 | LBL201900097 | 污水洩水槽 | 功能異常 | BLOWNDOWN TANK至污水槽管線洩漏蒸汽 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4355000% | 4355000% | 4355000% | 大修 | 0
MBL201900020 | LBL201900017 | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 3NQ12D02 LINE3 右側龍船 馬達滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4354900% | 4354900% | 4354900% | 大修 | 0
MBL201900037 | LBL201900030 | 1線 鍋爐 | 功能異常 | 1線鍋爐底排4組堵塞(15米靠feeder南北側2組)，(右側burner1組)，(右側爐床4段1組)。高壓沖放無效 | 機械組 | 機械組-05 |  | 4354500% | 4354500% | 4354500% | 大修 | 0
MBL201900128 | LBL201900103 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 退回時卡住,關蒸汽手閥還有35BAR關不死.關掉暖管,吹灰器就可以退回. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4354300% | 4354300% | 4354300% | 大修 | 0
MBL201900132 | LBL201900108 | 3線 袋式集塵器 3 | 機械性異常 | 振動馬達螺絲鬆動 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4354200% | 4354300% | 4354300% | 一週 | 1
MBL201900134 | LBL201900110 | 冰水機1 | 功能異常 | 吸附式冰機一階蒸汽到調壓閥前Y型過濾器法蘭漏水汽. | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4354200% | 4354300% | 4355000% | 兩週 | 8
MBL201900133 | LBL201900109 | 3線 採樣冷卻器1 | 儀控故障 | Line 3 驗水站溶氧測定計故障 主管機關不定期查核委員開的缺失 因期貨請構需較長時間 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4354200% | 4354300% | 4378100% | 大修 | 239
MBL201800664 | LBL201800524 | 1線 過熱器 #2 | 功能異常 | LINE 1 1NM21T12 煙道溫度計故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4354100% | 4354100% | 4354100% | 大修 | 0
MBL201900131 | LBL201900107 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 0UD16D01 生物處理池鼓風機 皮帶斷 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4353900% | 4354100% | 4354200% | 三天 | 3
MBL201900129 | LBL201900104 | WCC排放水泵1 | 功能異常 | 0UG52D1 WCC排放水泵2聯軸器脫離,緊急按鈕已按下.(0UG52D1 WCC排放水泵2無編碼) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4353700% | 4353800% | 4379100% | 大修 | 254
MBL201900118 | LBL201900099 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送 手動AIR加壓手閥損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4353600% | 4353600% | 4353600% | 二天 | 0
MBL201900124 | LBL201900100 | 1線 振動輸送帶(短) | 機械性異常 | 西北側/東北側避震器損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4353600% | 4353700% | 4353700% | 一天 | 1
MBL201900125 | LBL201900101 | 1線 振動輸送帶1(長) | 機械性異常 | 北側靠近馬達側第3根彈片斷 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4353600% | 4353700% | 4353700% | 一天 | 1
MBL201900121 |  | LINE1右側二段爐床 | 預防保養 | L12右電磁閥堵塞更換 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4353600% | 4353600% | 4353600% | 一月 | 0
MBL201900122 |  | 1線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | #1ATOMIZER震動檢測更換放大器 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4353600% | 4353600% | 4353600% | 一週 | 0
MBL201900123 |  | 工作房吊車控制箱 | 預防保養 | 工業插座盤電氣零件更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4353600% | 4353600% | 4353600% | 一季 | 0
MBL201900120 | LBL201900098 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | HOPPER架橋"H"沒有出現訊號 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4353500% | 4353600% | 4353600% | 一天 | 1
MBL201900116 | LBL201900095 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1線 1NQ31D02 灰渣振動輸送帶(短) 西北側避震器上方第一組螺絲斷裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4353200% | 4353200% | 4353200% | 一週 | 0
MBL201900113 | LBL201900094 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1線振動輸送帶 北側第一組下層 第三組上層橫式彈簧片斷裂現場有綁鐵絲 | 機械組 |  | 已完成 | 4353000% | 4353000% | 4353700% | 一天 | 7 | 逾期
MBL201900114 | LBL201900092 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 底排管線右側25-2RZ-25-PC1靠BURNER那層彎管處漏汽水. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4352900% | 4353000% | 4355600% | 大修 | 27
MBL201900115 | LBL201900093 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 過熱器暖管閥2RT51S02軸封漏水汽. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4352900% | 4353000% | 4353000% | 一天 | 1
MBL201900108 | LBL201900084 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 倒抽洩壓彎管處沙孔.現場有噴綠漆 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4352800% | 4352800% | 4352800% | 二天 | 0
MBL201900111 | LBL201900089 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 2WM03D01 2線ATOMIZER噴霧水泵 出口壓力表2WM04P01指針斷裂 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4352800% | 4352900% | 4352900% | 三天 | 1
MBL201900112 | LBL201900091 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T02 LINE1 三通煙道溫度計 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4352800% | 4352900% | 4352900% | 二天 | 1
MBL201900104 | LBL201900087 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(短) 西北側避震器斷2支 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4352700% | 4352800% | 4352800% | 二天 | 1
MBL201900105 | LBL201900088 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 下料半球閥CLOSE 無法定位 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4352700% | 4352800% | 4352800% | 二天 | 1
MBL201900106 | LBL201900086 | LINE1右側二段爐床 | 功能異常 | 1NF23S02 LINE1 2段爐床右側 經常卡住無法作動.疑似分向閥內部髒污 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4352600% | 4352800% | 4352800% | 二天 | 2
MBL201900107 | LBL201900083 | 垃圾吊車 2(北) | 動作異常 | 抓斗上下時,CABLE 捲揚機有異音. | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4352500% | 4352800% | 4353200% | 大修 | 7
MBL201900109 | LBL201900085 | 發電機 | 功能異常 | 0SR01T2 激磁機 空氣進口溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4352500% | 4352800% | 4355500% | 大修 | 30
MBL201900021 | LBL201900018 | 廠房設備 | 功能異常 | FEEDER HOPPER 排水管線阻塞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4352200% | 4352200% | 4352200% | 雙月份 | 0
MBL201900098 | LBL201900077 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口氣動閥1UN16S06作動不良. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4352200% | 4352200% | 4352200% | 一天 | 0
MBL201900099 |  | 維修用吊車 1 | 預防保養 | 南側37米吊車搖控器按鈕檢修 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4352200% | 4352200% | 4352100% | 一週 | -1
MBL201900100 | LBL201900081 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 1線Atomizer馬達供應電源插座(母)碳化變形卡榫無法上緊暫使用繩子鐵絲固定 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4352200% | 4352300% | 4352300% | 一週 | 1
MBL201900101 | LBL201900082 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | #1Atomizer馬達插頭1組圓形鑄棒接點融掉碳化 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4352200% | 4352300% | 4352300% | 一週 | 1
MBL201900102 | LBL201900080 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 2NM21T04 2線二轉三右側溫度計數據偏低90度正常值為650度 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4352200% | 4352300% | 4352300% | 一週 | 1
MBL201900095 | LBL201900076 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 0NW24S03 LOOP1石灰站 回流管沙孔 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4352100% | 4352200% | 4352200% | 二天 | 1
MBL201900096 | LBL201900075 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 從馬達側3米處底板破洞. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4352100% | 4352200% | 4352200% | 一天 | 1
MBL201900093 | LBL201900073 | 1線 振動輸送帶2(長) | 機械性異常 | 馬達基座彈片損壞(靠南側3組彈片 中間那組由上往下第二根) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4351900% | 4351900% | 4351900% | 二天 | 0
MBL201900090 | LBL201900072 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 3RR12S08 S/H減溫噴水閥 軸封大量洩漏 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4351600% | 4351700% | 4351700% | 大修 | 1
MBL201900091 | LBL201900071 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 LINE3 #42吹灰器 吹到底卡住 MCC TRIP | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4351600% | 4351700% | 4351700% | 一週 | 1
MBL201900092 | LBL201900070 | 活性碳進料機 2 | 功能異常 | 活性碳LOOP2下料系統停在第2步活性碳無法自動下料檢查為再生水閥訊號異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4351600% | 4351700% | 4351700% | 一月 | 1
MBL201900089 | LBL201900069 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 袋式2-4 Rotary 外殼破損在北側面已噴綠漆 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4351500% | 4351600% | 4351600% | 一月 | 1
MBL201900087 | LBL201900068 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 西北側避震器上螺絲斷1支. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4351200% | 4351400% | 4351400% | 二天 | 2
MBL201900086 | LBL201900066 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 8米到13米高壓軟管破管(約1米)漏灰.(已自行領料更換) | 操作組 | 操作組-01 | 已完成 | 4351100% | 4351100% | 4351100% | 一天 | 0
MBL201900088 | LBL201900067 | 廠用空氣儲槽1 | 功能異常 | 0US31B01 空壓機房廠用空氣儲槽0US31B1下方浮筒式卻水器無法自動排水水封重新建立無效目前BY BASS 手閥微開中(小黃已處理好) | 操作組 | 操作組-01 | 已完成 | 4351100% | 4351400% | 4351200% | 一週 | 1
MBL201900083 | LBL201900065 | LINE1爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4351000% | 4351000% | 4351000% | 一週 | 0
MBL201900085 |  | 廢水場儀控與電氣設備 | 預防保養 | 工業插座盤63A接頭故障更換 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4351000% | 4351000% | 4350900% | 一週 | -1
MBL201900084 | LBL201900064 | 1線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | 靠馬達北側第三組彈片斷損 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4350900% | 4351000% | 4351000% | 一天 | 1
MBL201900078 | LBL201900062 | 飛灰貯倉1通氣過濾器 | 功能異常 | 飛灰silo NO1曝氣儲槽 北側面兩處裂痕長度約3公分洩漏空氣 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4350800% | 4350800% | 4350700% | 一天 | -1
MBL201900082 | LBL201900063 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 內管脫離 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4350800% | 4350900% | 4350900% | 二天 | 1
MBL201900079 | LBL201900059 | 1線 振動輸送帶(短) | 機械性異常 | 西北側避震器損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4350700% | 4350800% | 4350800% | 一天 | 1
MBL201900080 | LBL201900060 | 2線 振動輸送帶2(長) | 機械性異常 | 北側靠馬達端第二組彈片斷損 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4350700% | 4350800% | 4350800% | 一天 | 1
MBL201900081 | LBL201900061 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣密墊損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4350700% | 4350800% | 4350700% | 一天 | 0
MBL201900074 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 預防保養 | 1-5 Rotary加熱器故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4350700% | 4350700% | 4347500% | 一月 | -32
MBL201900075 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 預防保養 | 1-2 Rotary加熱器更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4350700% | 4350700% | 4348100% | 一月 | -26
MBL201900076 |  | 2線 旋風分離器2 | 預防保養 | Line2 旋風分離器液位計更新 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4350700% | 4350700% | 4348300% | 一月 | -24
MBL201900077 |  | 3線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | 三點組合老化漏氣,更換備品. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4350700% | 4350700% | 4349700% | 一週 | -10
MBL201900073 | LBL201900058 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰系統入SILO垂直管線破洞現場包覆堵漏不影響系統排灰 。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4350600% | 4350700% | 4350700% | 二天 | 1
MBL201900071 | LBL201900057 | 廠用空氣儲槽1 | 功能異常 | 精密過濾器吸附式乾燥機0US21N1過濾器上方錶故障疑似失效. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4350500% | 4350700% | 4350700% | 三天 | 2
MBL201900072 | LBL201900056 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 3線42吹灰器靠爐子SWITCH失效導致前進時衝過頭MCC積熱電譯作動 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4350500% | 4350700% | 4350700% | 一週 | 2
MBL201900069 | LBL201900055 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | ROTARY 外殼破損 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4350400% | 4350700% | 4350700% | 一週 | 3
MBL201900070 | LBL201900054 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1080208-001 1NQ52D02 1線振動輸送帶右側由北往南算第三組上方水平彈簧板斷裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4350400% | 4350700% | 4350400% | 一週 | 0
MBL201900068 | LBL201900052 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式3-3 HOPPER震動器2組螺絲掉落。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4350300% | 4350700% | 4350400% | 一週 | 1
MBL201900067 | LBL201900053 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 鏡頭前冷卻風微量,都從後蓋噴出. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4350300% | 4350700% | 4351100% | 一月 | 8
MBL201900066 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 10點鐘方向油管漏油.底盤漏油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4350200% | 4350200% | 4350200% | 一天 | 0
MBL201900065 |  | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 無法看清爐內狀況 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4349900% | 4349900% | 4349900% | 一月 | 0
MBL201900061 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送系統 出口閥圓球損壞不會作動 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4349700% | 4349700% | 4349700% | 緊急 | 0
MBL201900064 | LBL201900051 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 3NV51Q01 吹灰器 退至一半MCC 跳脫 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4349700% | 4349700% | 4349800% | 二天 | 1
MBL201900062 | LBL201900050 | 真空閃化槽 | 儀控故障 | 真空閃化泵#07出口壓力表 卡住不會動 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4349600% | 4349700% | 4349700% | 一天 | 1
MBL201900063 | LBL201900049 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | L.P.飼水加熱器DRAIN PUMP出口壓力傳訊器0RN02P2下方管線漏水. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4349600% | 4349700% | 4349700% | 一天 | 1
MBL201900059 | LBL201900048 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4349500% | 4349500% | 4349500% | 二天 | 0
MBL201900060 | LBL201900047 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 馬達異音 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4349500% | 4349500% | 4349500% | 二天 | 0
MBL201900058 | LBL201900046 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 半乾式出口溫度 2NL03T04 I/Q卡故障. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4349300% | 4349400% | 4349400% | 二天 | 1
MBL201900057 | LBL201900045 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 3NM21T04 煙道溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4349200% | 4349300% | 4349300% | 二天 | 1
MBL201900055 | LBL201900043 | 1線 振動輸送帶1(長) | 機械性異常 | 靠馬達側(北側)彈片斷損 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4349100% | 4349300% | 4349300% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201900056 | LBL201900042 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 西北側避震器斷損 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4349100% | 4349300% | 4349300% | 二天 | 2
MBL201900054 | LBL201900044 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 儀控故障 | 3NN22P02壓力錶L訊號經常不會出現 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4349100% | 4349300% | 4349100% | 一週 | 0
MBL201900048 | LBL201900040 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 7點鐘油壓缸靠內油管滲油. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4349000% | 4349000% | 4349000% | 一天 | 0
MBL201900049 | LBL201900041 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗底盤滲油. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4349000% | 4349000% | 4349000% | 一週 | 0
MBL201900052 |  | 2線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | L2汽鼓液位計燈炮更換 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4349000% | 4349000% | 4349000% | 一週 | 0
MBL201900053 |  | LINE2左側四段爐床 | 預防保養 | 爐床速度控制模組提供操作更換 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4349000% | 4349000% | 4349000% | 一週 | 0
MBL201900050 | LBL201900039 | 除氧器1 | 功能異常 | 18米除氧櫃南側加藥泵 馬達運轉正常但是泵浦不會做作動調整刻度無效 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4348900% | 4349000% | 4349000% | 一天 | 1
MBL201900051 | LBL201900038 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE2汽鼓液位計 雲母片破(現場隔離洩水) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4348900% | 4349000% | 4349000% | 三天 | 1
MBL201900045 | LBL201900037 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1汽鼓液位計雲母片破(現場隔離洩水) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4348800% | 4348800% | 4348900% | 三天 | 1
MBL201900046 | LBL201900036 | 2線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | 油壓缸滲油(地上已鋪木屑). | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4348800% | 4348800% | 4348800% | 三天 | 0
MBL201900047 |  | LINE2爐膛溫度計 | 預防保養 | 溫度太低 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4348800% | 4348800% | 4348700% | 一週 | -1
MBL201900043 | LBL201900035 | 2線 過熱器 #3 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T10斷訊. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4348700% | 4348700% | 4348700% | 三天 | 0
MBL201900042 |  | LINE2爐膛溫度計 | 預防保養 | 2NM11T02溫度顯示不相同 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4348600% | 4348600% | 4348600% | 一天 | 0
MBL201900044 | LBL201900034 | 1線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 下料閥 1UN14S04 CLOSE不會定位,現場閥燈號有定位,導致系統無法自動運作. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4348600% | 4348700% | 4348700% | 一月 | 1
MBL201900039 | LBL201900032 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 外管斷(蒸汽手閥CLOSE,緊急按鈕按下). | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4348500% | 4348600% | 4348800% | 三天 | 3
MBL201900040 | LBL201900033 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 大車警示燈不會亮. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4348500% | 4348600% | 4348800% | 一季 | 3
MBL201900041 | LBL201900031 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 機械性異常 | 軸承損壞(相片已傳給冠儒) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4348400% | 4348600% | 4348600% | 二天 | 2
MBL201900038 |  | 3線 袋式集塵器 | 預防保養 | L3袋式曝氣壓力表異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4348400% | 4348400% | 4348400% | 一週 | 0
MBL201900034 | LBL201900027 | 2線 爐床間隙調整油壓泵 #1 | 功能異常 | 2NF06S16 GRATE 油泵出口油閥 "油泵出口油閥2NF06S16閥心又滲油，手閥螺桿有迫緊固定止洩過補油30公升 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4348100% | 4348100% | 4349800% | 一天 | 17 | 逾期
MBL201900035 | LBL201900028 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 除臭泵 泵浦底部破損漏水會吸到空氣 壓力不足 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4348100% | 4348100% | 4348200% | 三天 | 1
MBL201900036 | LBL201900029 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式1-5HOPPER 閘刀閥 卡死 無法關閉 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4348100% | 4348100% | 4348100% | 三天 | 0
MBL201900033 | LBL201900026 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 0RN02P2(L) 泵浦停止狀態下現場儀表指針卡在10bar無法歸0壓力(L)警報設定為8bar因此警報不會作動.且此款錶頭壓力最大值只有10bar正常使用壓力也是10bar，規格不合適要更換使用壓力倍數1.5~3倍的也就是說要更換最大值15~30bar的儀表。 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4348000% | 4348000% | 4348600% | 一月 | 6
MBL201900029 | LBL201900024 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 1線袋式集塵器1-1倉第12排曝氣電磁閥無作動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4347900% | 4347900% | 4347900% | 二天 | 0
MBL201900030 | LBL201900025 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3線袋式 3-3倉第13排14排曝氣電磁閥無作動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4347900% | 4347900% | 4347900% | 二天 | 0
MBL201900028 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | CABLE 輔助彈簧斷. | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4347800% | 4347800% | 4347800% | 一天 | 0
MBL201900031 | LBL201900023 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 泵運轉有異音 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4347800% | 4347900% | 4349400% | 二天 | 16 | 逾期
MBL201900032 | LBL201900022 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T02溫度偏低(150度). | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4347700% | 4347900% | 4347900% | 三天 | 2
MBL201900027 | LBL201900019 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 石灰站NO2石灰回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4347500% | 4347600% | 4347600% | 一天 | 1
MBL201900025 | LBL201900021 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 0RN02T01 LP飼水加熱器泵浦出口溫度表靠近回流閥旁邊 溫度失真現場為150度偏高實際值要在95度 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4347500% | 4347600% | 4347600% | 三天 | 1
MBL201900026 | LBL201900020 | LINE2右側三段爐床 | 功能異常 | 2NF33S02 2號爐床3段右側後退定位SWICH時常接觸不良型式為舊款建議更換新款 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4347500% | 4347600% | 4347600% | 一天 | 1
MBL201900016 | LBL201900011 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 LINE3 #42吹灰器 外管變形退後MCC 過載跳脫 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4347400% | 4347400% | 4347500% | 二天 | 1
MBL201900017 | LBL201900012 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 3NN12D02 LINE3 3-2 ROTARY 鍊條過長 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4347400% | 4347400% | 4347400% | 二天 | 0
MBL201900018 | LBL201900013 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送 半球閥氣密墊破損 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4347400% | 4347400% | 4347400% | 二天 | 0
MBL201900022 | LBL201900016 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 3A噴槍垃圾水轉接頭崩牙 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4347400% | 4347500% | 4347500% | 三天 | 1
MBL201900024 | LBL201900014 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 0NW24S03 石灰站NO1 石灰回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4347400% | 4347500% | 4347500% | 一天 | 1
MBL201900019 | LBL201900010 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3 汽鼓檢測水3RV21A01流量低堵塞. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4347300% | 4347400% | 4347400% | 一天 | 1
MBL201900009 | LBL201900006 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 10點鐘方向爪臂焊道裂(現場有噴紅漆) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4347200% | 4347200% | 4347200% | 二天 | 0
MBL201900010 | LBL201900007 | 石灰乳進料槽攪拌器 1 | 功能異常 | 0NW17D01 LOOP1石灰站日用櫃 攪拌器馬達滲油.有異音 MCC TRIP | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4347200% | 4347200% | 4347200% | 二天 | 0
MBL201900014 | LBL201900008 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 石灰站NO2 石灰回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4347200% | 4347300% | 4347300% | 一天 | 1
MBL201900015 | LBL201900009 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 0UI21D01 垃圾水泵21 泵浦震動大 出口壓力2~3BAR | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4347200% | 4347300% | 4347600% | 一週 | 4
MBL201900011 | LBL201900005 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 出口壓力錶0RN02P1故障及壓力錶導壓管斷,泵浦軸封洩漏(已關閉入口閥*1出口閥*2回流閥*1) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4347100% | 4347200% | 4347200% | 一月 | 1
MBL201900008 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 6點鐘方向爪臂斷裂 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4347000% | 4347000% | 4347100% | 一天 | 1
MBL201900012 | LBL201900003 | 2線 液壓油站壓泵 #1 | 功能異常 | 油泵出口油閥2NF06S16閥心滲油(10秒1滴). | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4347000% | 4347200% | 4347200% | 一週 | 2
MBL201900013 | LBL201900004 | 廠房設備 | 功能異常 | 上傾卸平台垃圾車洗車道 水溝隔柵板破損(建議全面更換) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4347000% | 4347200% | 4348100% | 兩週 | 11
MBL201900007 |  | 再生水泵2 | 機械性異常 | 1.機械軸封磨損洩漏。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4346800% | 4346800% | 4346800% | 一週 | 0
MBL201900005 |  | LINE1右側二段爐床 | 預防保養 | 爐床SW動作異常 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4346700% | 4346700% | 4346700% | 一週 | 0
MBL201900006 | LBL201900002 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 出車秤重異常偏低(一車差異900kg.一把將近100kg) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4346700% | 4346800% | 4346800% | 一月 | 1
MBL201900001 | LBL201900001 | 主冷凝水泵1 | 功能異常 | 0RM01D01 1號主冷凝水泵 泵浦停止後逆止閥無動作造成馬達空轉須關閉出口手閥轉速才會歸0停止運轉 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4346600% | 4346700% | 4346700% | 三天 | 1
MBL201900003 | LBL201800557 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 機械性異常 | 2NV51Q01 2線51吹灰器 吹灰器卡在爐內送電後積熱電驛作動無法退回現場連動都不會動 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4346500% | 4346700% | 4346800% | 三天 | 3
MBL201900004 | LBL201800556 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠馬達側第一組北側板式彈簧片斷一片. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4346500% | 4346700% | 4346700% | 二天 | 2
MBL201900002 | LBL201800558 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 1線42吹灰氣 靠遮斷閥SWITCH接觸不良無法彈開 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4346500% | 4346700% | 4346700% | 一月 | 2
MBL201800698 | LBL201800553 | 1號地磅 | 功能異常 | 事廢車益昇撞斷進口柵欄. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4346200% | 4346200% | 4346200% | 一季 | 0
MBL201800701 |  | 2線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | 靠北側第七組彈簧鋼板斷損。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4346200% | 4346200% | 4346200% | 一天 | 0
MBL201800699 | LBL201800554 | 活性碳貯倉2 | 功能異常 | A.C. SILO2 HOPPER液位計 0NP20L03(L)警報一直出來. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4346200% | 4346200% | 4347300% | 一季 | 11
MBL201800700 | LBL201800555 | 2線 誘引抽風機 | 功能異常 | 風扇側溫度計2NL05T04(H)一直出來. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4346200% | 4346200% | 4346200% | 一月 | 0
MBL201800694 | LBL201800552 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 雲母片破漏汽(汽側水側手閥CLOSE). | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4346100% | 4346100% | 4346700% | 一週 | 6
MBL201800697 |  | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 機械性異常 | 1.振動馬達轉動異音。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4346100% | 4346100% | 4346100% | 一天 | 0
MBL201800690 | LBL201800549 | 3線 節熱器 | 功能異常 | 3線 ECO HOPPPER 敲擊槌桿連接槌子的焊點斷掉。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4345900% | 4345900% | 4345900% | 二天 | 0
MBL201800695 | LBL201800550 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | 砲車 軟管破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4345900% | 4346100% | 4349300% | 一月 | 34 | 逾期
MBL201800693 | LBL201800551 | 3線 誘引抽風機 | 功能異常 | 3NL04P08 3線 I D FAN 入口壓力錶 壓力LL警報誤動且無法RESET造成設備跳脫 暫將3NL04P08 DLC FORCE中 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4345900% | 4346100% | 4346100% | 一月 | 2
MBL201800686 | LBL201800547 | 1線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | 1NF14S02 1線右側FEEDER DCS輸出參數低於30%前進時會停住 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4345800% | 4345800% | 4345800% | 一天 | 0
MBL201800692 | LBL201800548 | 氣冷式冷卻水冷卻器 10 | 功能異常 | 0VA21D4 CCCW 風扇 FAULT 現場無法RESET | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4345800% | 4345900% | 4345900% | 一月 | 1
MBL201800687 | LBL201800546 | 3線 袋式集塵器 1 | 機械性異常 | 東南角有破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4345600% | 4345800% | 4345600% | 二天 | 0
MBL201800691 | LBL201800545 | 2線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | 2VA86T02 2線垃圾右側進料斜槽溫度計 現場溫度值正常 DCS警報出現頻繁 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4345600% | 4345900% | 4345600% | 三天 | 0
MBL201800688 | LBL201800543 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式3-4進口氣壓缸漏氣嚴重.(現手閥已關閉). | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4345500% | 4345800% | 4345800% | 四天 | 3
MBL201800689 | LBL201800544 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 廠用空氣管線20-US-38-PC8 閥下游管線鏽蝕破孔漏氣(目前手閥關閉)管線位置在廢氣區8米R.P.下料兩條線中間柱子旁. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4345500% | 4345800% | 4345800% | 一週 | 3
MBL201800684 | LBL201800541 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 10點鐘方向爪臂彎曲的上方有裂約1吋(現場有噴紅漆) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4345400% | 4345400% | 4345400% | 二天 | 0
MBL201800685 | LBL201800540 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3 汽鼓檢測水3RV21A01流量低堵塞. | 儀電組 | 機械組-10 | 已完成 | 4345300% | 4345400% | 4345600% | 一週 | 3
MBL201800683 | LBL201800539 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 12點鐘方向抓斗底部焊道裂.看不到油位 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4345200% | 4345200% | 4345400% | 二天 | 2
MBL201800679 | LBL201800538 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 馬達基座螺絲少一顆. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4345000% | 4345100% | 4345100% | 一天 | 1
MBL201800680 | LBL201800537 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | ROTARY外殼破約10公分. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4345000% | 4345100% | 4345300% | 一週 | 3
MBL201800681 | LBL201800536 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口閥3NN23S01 CLOSE定位撥桿銹蝕.須更換. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4345000% | 4345100% | 4345200% | 一週 | 2
MBL201800682 | LBL201800535 | 補充水泵1 | 功能異常 | 1UA01D04 1號純水泵 馬達異音 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4345000% | 4345100% | 4345100% | 一月 | 1
MBL201800678 | LBL201800533 | 1線 節熱器 | 功能異常 | LINE1 ECO HOPPPER敲擊槌桿連接槌子的焊點斷掉.(東西在休息室桌上) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4344900% | 4345100% | 4345100% | 二天 | 2
MBL201800677 | LBL201800534 | LINE2爐膛右側壓力計 | 功能異常 | 壓力顯示異常 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4344900% | 4345100% | 4345100% | 二天 | 2
MBL201800676 |  | 維修吊車 | 預防保養 | 1.13米維修用吊車鋼索斷損無法使用。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4344700% | 4344700% | 4344600% | 一月 | -1
MBL201800675 | LBL201800532 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | ATOMIZER 儀用空氣管線過濾器(2UTB1N01)損壞(在儀用空氣壓力錶下方)目前前手閥微開 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4344700% | 4344700% | 4344700% | 二天 | 0
MBL201800671 | LBL201800529 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 回流閥阻塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4344400% | 4344400% | 4344400% | 一天 | 0
MBL201800672 | LBL201800528 | 3線 振動輸送帶(短) | 機械性異常 | 西南側避震器斷一組 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4344400% | 4344400% | 4344600% | 二天 | 2
MBL201800673 | LBL201800530 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | LOOP2石灰站 LOOP1石灰站回流阻塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4344400% | 4344500% | 4344500% | 二天 | 1
MBL201800674 | LBL201800531 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | 傾卸門7號 靠南側滾輪脫離軌道 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4344400% | 4344500% | 4344500% | 二天 | 1
MBL201800670 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 動作異常 | 飛灰氣送出口閥異物阻塞無法作動。 | 機械組 | 機械組-11 |  | 4344100% | 4344100% | 4344100% | 一天 | 0
MBL201800669 | LBL201800527 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 3NM21T02溫度計故障(400度偏低) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4344000% | 4344000% | 4344000% | 三天 | 0
MBL201800668 |  | 空調系統 | 預防保養 | 行政大樓頂樓空調工業插座盤,NFB跳脫異常. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4343900% | 4343900% | 4343900% | 一週 | 0
MBL201800666 | LBL201800526 | 燃燒器用燃油輸送泵2 | 功能異常 | 0PE42D1 柴油泵 出口壓力只有3.2BAR | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4343700% | 4343800% | 4343800% | 一月 | 1
MBL201800667 | LBL201800525 | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 功能異常 | 0PE41D1 柴油泵 出口壓力只有1.2BAR | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4343700% | 4343800% | 4343800% | 一月 | 1
MBL201800663 | LBL201800523 | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | LINE 1 右側 RIDDLING CONVEYOR 靠近出口處底部破洞! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4343600% | 4343700% | 4343700% | 一天 | 1
MBL201800665 | LBL201800522 | LINE1爐膛溫度計 | 功能異常 | 1NM11T02 1線爐膛溫度計 溫度計異常OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4343500% | 4343700% | 4343700% | 三天 | 2
MBL201800660 |  | 3線 袋式集塵器 2 | 預防保養 | 3-2袋式震動馬達接線不良 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4343400% | 4343400% | 4343400% | 一週 | 0
MBL201800661 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 預防保養 | 1-2袋式震動馬達異音 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4343400% | 4343400% | 4343400% | 一週 | 0
MBL201800662 |  | 飛灰貯倉 1 | 預防保養 | 飛灰下料,重量保護修改用料. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4343400% | 4343400% | 4343400% | 一週 | 0
MBL201800656 | LBL201800521 | 3線 節熱器 | 功能異常 | 3線ECO焊接在HOPPER上方鐵板敲擊點斷裂。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4343300% | 4343300% | 4343300% | 三天 | 0
MBL201800659 |  | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | LOOP1 2回流堵塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4343300% | 4343300% | 4343400% | 一季 | 1
MBL201800657 | LBL201800519 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 過熱器減溫噴水閥3RR12S08軸封漏水. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4343200% | 4343300% | 4343300% | 三天 | 1
MBL201800658 | LBL201800520 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | CABLE捲揚機不會動(無警報)(配電式電源OFF,掛禁止操作卡. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4343200% | 4343300% | 4343300% | 二天 | 1
MBL201800655 |  | 中控室 | 預防保養 | U2電腦機櫃排風扇異音 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4343100% | 4343100% | 4343100% | 一週 | 0
MBL201800649 | LBL201800514 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗底部滲油 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4343000% | 4343000% | 4343000% | 二天 | 0
MBL201800653 | LBL201800516 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 外管破洞 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4343000% | 4343100% | 4343300% | 一月 | 3
MBL201800654 | LBL201800517 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口管線一米處破孔漏灰(目前暫用濾袋包覆) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4343000% | 4343100% | 4343100% | 一天 | 1
MBL201800650 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 變頻器故障,主吊會下滑. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4343000% | 4343000% | 4343200% | 一週 | 2
MBL201800651 | LBL201800515 | LINE1爐膛左側溫度計 | 儀控故障 | 1NM11T04溫度計故障(溫度失真) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4343000% | 4343100% | 4343100% | 二天 | 1
MBL201800652 | LBL201800518 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 壓力桶槽溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4343000% | 4343100% | 4343100% | 一週 | 1
MBL201800648 | LBL201800513 | 1線 袋式集塵器 2 | 預防保養 | 1NK10L02 LINE1 1-2 HOPPER 液位計HH不會出現 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4342900% | 4343000% | 4343000% | 二天 | 1
MBL201800644 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗底部滲油 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4342800% | 4342800% | 4342800% | 一天 | 0
MBL201800645 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 抓斗會下滑 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4342800% | 4342800% | 4342800% | 一天 | 0
MBL201800646 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 抓斗12點鐘油壓缸上油管接頭漏油 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4342800% | 4342800% | 4342800% | 緊急 | 0
MBL201800643 | LBL201800511 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 2RT51S02 LINE2 S/H 吹灰器暖管疏水閥軸封漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4342700% | 4342700% | 4342700% | 一季 | 0
MBL201800647 | LBL201800512 | 2線 二段爐床左後側一次空氣風門 | 功能異常 | 2ND24S02 2號爐第二段爐床下方右側後一次風風門MOV CLOSE定位,風量還有5500。 連桿及軸心打滑 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4342700% | 4343000% | 4343000% | 四天 | 3
MBL201800640 | LBL201800508 | 1線 垃圾進料斜槽 | 機械性異常 | LINE1 CHUTE DAMPER 西側面鐵板破損,垃圾溢出 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4342600% | 4342600% | 4342600% | 一天 | 0
MBL201800641 | LBL201800509 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 10點鐘方向爪臂裂(有噴漆做記號) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4342600% | 4342600% | 4342600% | 二天 | 0
MBL201800642 | LBL201800510 | 3線 旋風分離器2 | 功能異常 | LINE3北側CYCLONE HOPPER加裝的溫度計OVER RANGE. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4342600% | 4342700% | 4342700% | 一季 | 1
MBL201800639 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 鋼索斷絲。 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4342500% | 4342500% | 4342500% | 一天 | 0
MBL201800635 |  | 2線 旋轉噴霧器吸油泵 | 功能異常 | 1.油路呼吸器管路斷損洩漏。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4342400% | 4342400% | 4342400% | 一天 | 0
MBL201800637 | LBL201800505 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 西南側避震器上方螺絲斷一支. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4342400% | 4342500% | 4342500% | 一天 | 1
MBL201800638 | LBL201800507 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 平台1號除臭泵泵浦側小鋼瓶底部漏水及皮帶老化龜裂打滑 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4342400% | 4342500% | 4342500% | 三天 | 1
MBL201800636 | LBL201800506 | LINE2爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 溫度異常偏高(一天平均都在1100度以上). | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4342400% | 4342500% | 4342500% | 一季 | 1
MBL201800628 | LBL201800502 | 3線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | 分向閥漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4342300% | 4342300% | 4349600% | 一季 | 73
MBL201800629 | LBL201800503 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 卸壓手閥砂孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4342300% | 4342300% | 4342300% | 一週 | 0
MBL201800633 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 1.10點鐘方向油壓缸漏油。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4342300% | 4342300% | 4342300% | 一天 | 0
MBL201800634 | LBL201800504 | 1號地磅 | 機械性異常 | 地磅室門型輻射偵測儀,光電Sensor基座銹蝕損壞 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4342300% | 4342400% | 4342600% | 一週 | 3
MBL201800631 |  | 2線 液壓油站油櫃 | 預防保養 | 2線油站回流手閥定位訊號,更換備品. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4342300% | 4342300% | 4342300% | 一週 | 0
MBL201800632 |  | LINE2左側四段爐床 | 預防保養 | 2線4段左側2224異常,更換備品. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4342300% | 4342300% | 4342300% | 一週 | 0
MBL201800630 | LBL201800501 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 西南側避震器上方螺絲斷*2,東北側一支油壓避震器漏油,且螺絲歪斜. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4342200% | 4342300% | 4342200% | 一天 | 0
MBL201800626 | LBL201800500 | LINE3左側二段爐床 | 功能異常 | 3NF22S04手閥漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4341900% | 4342000% | 4342000% | 一天 | 1
MBL201800627 | LBL201800499 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線RP氣送管線 8米轉13米軟管(中間段雙公投)長度4米破洞已包覆。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4341900% | 4342000% | 4343800% | 一季 | 19
MBL201800621 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾吊車小車編碼器動作異常,更換備品. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4341900% | 4341900% | 4341900% | 一週 | 0
MBL201800622 |  | 地磅室 | 預防保養 | 地磅電腦機櫃散熱風散異音 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4341900% | 4341900% | 4341900% | 一週 | 0
MBL201800623 |  | 廠房設備 | 預防保養 | 行政大樓一F照明檢修 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4341900% | 4341900% | 4341900% | 一週 | 0
MBL201800624 |  | 廠房設備 | 預防保養 | 路燈檢修更換NFB | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4341900% | 4341900% | 4341900% | 一週 | 0
MBL201800625 |  | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | #1ATOMIZER震動檢修,更換震動SENSOR | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4341900% | 4341900% | 4341800% | 一週 | -1
MBL201800619 | LBL201800498 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗底盤漏油嚴重. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4341800% | 4341800% | 4341800% | 一天 | 0
MBL201800613 |  | 2線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | SCREW無法動作,開SCREW檢視孔是空的,開被動側SCREW上方蓋板,螺絲打不開. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4341700% | 4341700% | 4341700% | 一天 | 0
MBL201800616 |  | WCC蒸汽凝結冷卻系統 | 預防保養 | 1.冷卻水泵馬達風扇護罩銹蝕破損。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4341700% | 4341700% | 4341700% | 一天 | 0
MBL201800617 |  | LINE2 液壓油站冷卻泵 | 功能異常 | 1.冷卻油泵運轉有異音且有滲油現象。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4341700% | 4341700% | 4341700% | 二天 | 0
MBL201800620 | LBL201800497 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 1NV62Q01 1線62吹灰器 吹到底 無法退回現場檢查發現減速機空轉目前蒸汽手閥關閉靠折斷閥定位SWITCH綁住。 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4341700% | 4341800% | 4341900% | 二天 | 2
MBL201800614 | LBL201800496 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 壓力櫃滿料液位計(HH)不會出來. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4341700% | 4341700% | 4341700% | 一季 | 0
MBL201800607 | LBL201800492 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 退回時,MCC TRIP(試兩次都一樣)(使用工具退約2圈,送電後就正常退回)緊急按鈕已按下. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4341600% | 4341600% | 4342500% | 一季 | 9
MBL201800608 | LBL201800493 | 2線 二段爐床左後側一次空氣風門 | 功能異常 | MOV CLOSE定位,風量還有5000. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4341600% | 4341600% | 4341700% | 三天 | 1
MBL201800606 | LBL201800491 | 3線 過熱器 #4 | 儀控故障 | 煙道溫度計 2NM21T06 OVER RANGE. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4341600% | 4341600% | 4341600% | 三天 | 0
MBL201800609 | LBL201800494 | 進料斜槽洩水泵 2 | 功能異常 | 出口壓力錶故障. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4341600% | 4341600% | 4341600% | 一季 | 0
MBL201800615 | LBL201800495 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送8米出口管線壓力表.輸送時壓力只有0.2bar壓力上不來不易判斷灰量是否正常輸送正常值1~2bar之間.(已自行領料更換). | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4341600% | 4341700% | 4341700% | 三天 | 1
MBL201800610 | LBL201800490 | LINE3爐膛溫度計 | 儀控故障 | 溫度計故障(溫度異常晃動) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4341500% | 4341600% | 4341600% | 二天 | 1
MBL201800611 | LBL201800489 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 機械性異常 | 內管脫離(現場主蒸汽手閥CLOSE) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4341400% | 4341600% | 4341600% | 二天 | 2
MBL201800604 | LBL201800487 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 鏈條會跳齒. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4341300% | 4341300% | 4341300% | 一天 | 0
MBL201800605 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 動作異常 | 主動端之鍵脫落。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4341300% | 4341300% | 4341300% | 緊急 | 0
MBL201800612 | LBL201800488 | LINE3爐膛右側溫度計 | 儀控故障 | 溫度計故障(數值晃動過大) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4341300% | 4341600% | 4341600% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201800599 | LBL201800485 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 機械性異常 | 3NV42Q01 3線42吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4341200% | 4341200% | 4341200% | 二天 | 0
MBL201800603 | LBL201800486 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 南側灰渣吊車 東南側鋼板裂 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4341200% | 4341300% | 4341300% | 二天 | 1
MBL201800600 | LBL201800482 | 洗車高壓泵1 | 功能異常 | 垃圾車洗車道 東南側高壓水管破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4341100% | 4341200% | 4344600% | 一季 | 35
MBL201800601 | LBL201800483 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 功能異常 | 0UN20D14 飛灰 SILO 1 下料伸縮管 鏈條斷 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4341100% | 4341200% | 4341200% | 二天 | 1
MBL201800602 | LBL201800484 | 2線 過熱器 #2 | 功能異常 | 減溫噴水閥 2RR11S08漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4341100% | 4341200% | 4343000% | 一季 | 19
MBL201800596 | LBL201800480 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 2線袋式hopper破洞 隔離拆保溫檢查位置在南側液位計下方已噴漆做記號。 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4341000% | 4341000% | 4341100% | 四天 | 1
MBL201800595 | LBL201800481 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 3線半乾式下方閘刀閥 現場關閉後DCS無定位訊號 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4341000% | 4341000% | 4341000% | 三天 | 0
MBL201800598 |  | LINE2爐膛溫度計 | 預防保養 | 1NM11T02溫度差太多 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4341000% | 4341000% | 4341000% | 一週 | 0
MBL201800597 | LBL201800479 | 2線 袋式集塵器 5 | 儀控故障 | 2-5-3曝氣電磁閥不會作動. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4340900% | 4341000% | 4341000% | 二天 | 1
MBL201800591 | LBL201800478 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 西北 東北 避震器損壞,西南側避震器上方螺絲斷. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4340700% | 4340900% | 4340800% | 一天 | 1
MBL201800589 | LBL201800474 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 2點鐘方向抓斗焊道裂 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4340600% | 4340600% | 4341100% | 一週 | 5
MBL201800592 | LBL201800475 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE3袋式曝氣管3-4-2/8油令漏氣. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4340600% | 4340900% | 4340900% | 一週 | 3
MBL201800593 | LBL201800476 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE3袋式曝氣管3-5-5油令漏氣. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4340600% | 4340900% | 4340900% | 一週 | 3
MBL201800590 |  | LINE3爐膛溫度計 | 預防保養 | 分配器訊號不一樣 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4340600% | 4340600% | 4340500% | 一週 | -1
MBL201800594 | LBL201800477 | 3線 袋式集塵器 5 | 預防保養 | LINE3袋式曝氣3-5-5電磁閥座桿破損漏氣.(已自行更換新品). | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4340600% | 4340900% | 4340900% | 一週 | 3
MBL201800588 |  | 2線 垃圾進料斜槽 | 預防保養 | 新增水套溫度計2VA02T02/2VA04T02 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4340500% | 4340500% | 4340500% | 一月 | 0
MBL201800587 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 4點鐘油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4340400% | 4340400% | 4340400% | 一天 | 0
MBL201800586 | LBL201800473 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN22P02 3線RP氣送系統 出口壓力表HH 接觸不良 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4340300% | 4340300% | 4340300% | 二天 | 0
MBL201800582 | LBL201800469 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 50-1US-76-PC6 LINE1 R.P.氣送系統 廠用空氣至袋式空氣貯槽空氣管線破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4340200% | 4340300% | 4341300% | 一月 | 11
MBL201800583 | LBL201800470 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗底盤滲油 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4340200% | 4340300% | 4340300% | 二天 | 1
MBL201800585 | LBL201800472 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 1NK10N01 1線袋式HOPPER 南側面靠液位計焊道多處破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4340200% | 4340300% | 4340900% | 一月 | 7
MBL201800584 | LBL201800471 | 1線 燃油燃燒器 #2 | 功能異常 | 1NJ22X01 LINE1 #2 BURNER 無法點火,油壓缸退後時內部著火 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4340200% | 4340300% | 4358500% | 大修 | 183
MBL201800578 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車門型架變形,CABLE 脫落. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4340000% | 4340000% | 4340000% | 一天 | 0
MBL201800576 | LBL201800468 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | 飛灰氣送管線漏灰(飛灰桶槽上方 三向閥後法蘭漏灰) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4339900% | 4339900% | 4339900% | 一天 | 0
MBL201800571 | LBL201800459 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 過熱器吹灰器暖管閥1RT53S02閥軸封漏蒸汽. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4339800% | 4339800% | 4340500% | 一季 | 7
MBL201800572 | LBL201800467 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 3NK10D01 3NK10D02 3NK10D03 LINE3 3-1 3-2 3-3 震動器 3-1 震動器聲音過大 人孔外圍四角框底下左右斷裂 3-2 震動器基座斷裂 3-3 震動器基座斷裂 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4339800% | 4339900% | 4339900% | 二天 | 1
MBL201800573 | LBL201800466 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 2NK10D02 LINE2 2-2震動器 震動器基座螺絲鬆脫5支 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4339800% | 4339900% | 4339900% | 二天 | 1
MBL201800574 | LBL201800465 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 1NK10D02 LINE1 1-2震動器 軸承有異音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4339800% | 4339900% | 4341200% | 一季 | 14
MBL201800575 | LBL201800464 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 灰渣振動輸送帶短 西南側避震器螺絲斷1根 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4339800% | 4339900% | 4339900% | 二天 | 1
MBL201800577 | LBL201800460 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 皮帶斷2條. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4339800% | 4339900% | 4340200% | 一週 | 4
MBL201800579 | LBL201800461 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口高壓軟管破損漏灰.(自行領料更換) | 機械組 | 機械組-08 | 已完成 | 4339800% | 4340300% | 4340300% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201800581 | LBL201800463 | 移動式加藥泵2 | 功能異常 | 0UH04D02 18米脫氧劑加藥泵 軸封漏 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4339800% | 4340300% | 4340300% | 一週 | 5
MBL201800580 | LBL201800462 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 儀控故障 | 壓力錶3NN22P02(HH)不會出來(已5BAR了). | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4339800% | 4340300% | 4339800% | 一天 | 0
MBL201800566 | LBL201800458 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T02溫度偏低(489度). | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4339700% | 4339700% | 4339700% | 三天 | 0
MBL201800570 |  | LINE3左側二段爐床 | 預防保養 | 前定位故障更換 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4339700% | 4339700% | 4339700% | 一天 | 0
MBL201800567 | LBL201800455 | 純水場儀控與電氣設備 | 功能異常 | 純水場加藥機通風扇 風管脫離 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4339600% | 4339700% | 4340200% | 二天 | 6 | 逾期
MBL201800568 | LBL201800456 | line3鍋爐吹灰器 | 功能異常 | LINE3 吹灰器 過熱器疏水閥溫度到達無法切換 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4339600% | 4339700% | 4339700% | 一月 | 1
MBL201800569 | LBL201800457 | 3線 噴霧反應器冷卻風機 | 功能異常 | 3NL24D01 LINE3 ATOMIZER 散熱風扇異音 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4339600% | 4339700% | 4341000% | 一月 | 14
MBL201800560 |  | 3線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 龍船正反轉均無法運轉 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4339500% | 4339500% | 4339500% | 一天 | 0
MBL201800561 | LBL201800453 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 西南側避震器斷1組 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4339500% | 4339500% | 4339500% | 一月 | 0
MBL201800565 | LBL201800454 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02/31D04 一線短振動輸送機現場控制盤緊急開關卡死 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4339500% | 4339600% | 4339600% | 一月 | 1
MBL201800618 |  | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | X及Y軸振動值相差較大(補單) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4339500% | 4339500% | 4339500% | 三天 | 0
MBL201800562 | LBL201800451 | 1線 振動輸送帶(短) | 機械性異常 | 西南側避震器斷兩支 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4339400% | 4339500% | 4339500% | 一月 | 1
MBL201800563 | LBL201800452 | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 吊車底盤滲油 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4339400% | 4339500% | 4339700% | 一月 | 3
MBL201800564 | LBL201800450 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3NK10D03 LINE3 B/F 3-3 震動器現場無動作(中控室有運轉訊號) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4339300% | 4339500% | 4339500% | 一月 | 2
MBL201800558 | LBL201800449 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口高壓軟管破損漏灰.(已自行領料更換,軟管長92公分) | 操作組 | 操作組-01 | 已完成 | 4339200% | 4339200% | 4339200% | 一週 | 0
MBL201800559 | LBL201800448 | LINE2右側四段爐床 | 機械性異常 | 2NF43S02 2線爐床4段右側 油壓缸內漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4339100% | 4339200% | 4339200% | 一月 | 1
MBL201800555 | LBL201800446 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 1NN12Y04 SPEED SENCER撥桿固定螺絲滑牙無法固定. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4339000% | 4339000% | 4339000% | 一月 | 0
MBL201800556 | LBL201800447 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN26S01 CLOSE的定位螺絲卡死無法調整. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4339000% | 4339000% | 4339000% | 一月 | 0
MBL201800557 | LBL201800445 | 軸封蒸汽冷凝器 | 功能異常 | 軸封蒸汽抽風扇逆止閥0RQ26S02 ORQ26S04失效. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4338900% | 4339000% | 4355300% | 四個月 | 164 | 逾期
MBL201800552 | LBL201800443 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T02斷訊. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4338900% | 4338900% | 4338900% | 三天 | 0
MBL201800553 | LBL201800444 | DCS | 功能異常 | 3GA01備用盤控制器3NA50T08電容燒毀,3ND02T02 3ND03P02 3ND03T02 3RL11F02 3RL11T02訊號異常. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4338900% | 4338900% | 4339500% | 一月 | 6
MBL201800554 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 飛灰出口壓力錶及8米90度彎管陶瓷管破損 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4338900% | 4338900% | 4338900% | 一月 | 0
MBL201800551 | LBL201800442 | 2線 誘引抽風機 | 功能異常 | 2NL04S09 2線袋式出口入I D FAN 檔板 調壓閥斷裂漏air暫將現場手閥關閉 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4338700% | 4338800% | 4338800% | 一月 | 1
MBL201800550 |  | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN26S01平衡蝶閥洩漏嚴重. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4338600% | 4338600% | 4338700% | 一天 | 1
MBL201800549 | LBL201800441 | 1線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 飛灰輸送系統(1UN12S02 洩漏AIR) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4338200% | 4338300% | 4338300% | 一月 | 1
MBL201800548 | LBL201800440 | 2號地磅 | 功能異常 | 磅單印表機一直卡紙,疑似帶動齒輪損壞. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4338100% | 4338200% | 4338200% | 一天 | 1
MBL201800544 | LBL201800437 | 3線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 3UN02D02 LINE3 ECO ROTARY 馬達基座鬆脫無法帶動鍊條.MCC TRIP (小胖說的) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4337900% | 4338000% | 4337900% | 二天 | 0
MBL201800545 | LBL201800438 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 消石灰#2站回流閥阻塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4337900% | 4338000% | 4338100% | 一週 | 2
MBL201800546 | LBL201800439 | 3線 燃油燃燒器 #3 | 功能異常 | 三點組合卻水器故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4337900% | 4338000% | 4338100% | 一週 | 2
MBL201800547 | LBL201800436 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 軸封漏水嚴重 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4337800% | 4338000% | 4339000% | 兩週 | 12
MBL201800541 |  | 2線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 2NQ11D02 LINE2 左側龍船 MCC TRIP 無法運轉(正轉卡在同一點) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4337700% | 4337700% | 4337700% | 一天 | 0
MBL201800542 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 抓斗底盤螺絲缺一顆，底盤滲油。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4337700% | 4337700% | 4337700% | 二天 | 0
MBL201800543 | LBL201800435 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 伸縮下料管接頭(碗公)東側破損漏灰. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4337700% | 4337800% | 4338300% | 一週 | 6
MBL201800536 | LBL201800432 | 廠用水泵2 | 功能異常 | 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4337500% | 4337500% | 4339100% | 一月 | 16
MBL201800537 | LBL201800433 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4337500% | 4337500% | 4338900% | 一週 | 14 | 逾期
MBL201800540 | LBL201800434 | 有機廢水處理水輸送泵1 | 功能異常 | 馬達基座螺絲斷2根. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4337500% | 4337600% | 4338900% | 一月 | 14
MBL201800535 |  | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | LINE2 垃圾HOPPER 攝影機沒有畫面 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4337500% | 4337500% | 4337500% | 一天 | 0
MBL201800538 | LBL201800430 | 2線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 2NV62Q01 LINE2 #62吹灰器 退回到一半卡住MCC跳脫 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4337400% | 4337500% | 4337800% | 一週 | 4
MBL201800532 | LBL201800429 | 2線 過熱器 #3 | 儀控故障 | 2NM21T06溫度計故障(溫度顯示過高) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4337400% | 4337400% | 4337400% | 一週 | 0
MBL201800539 | LBL201800431 | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | NL14D01 #3ATOMIZER 吸油泵MCC 跳脫 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4337400% | 4337500% | 4337500% | 二天 | 1
MBL201800533 | LBL201800428 | 1線 振動輸送帶2(長) | 機械性異常 | 水平彈片斷一根 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4337300% | 4337400% | 4337400% | 一週 | 1
MBL201800534 | LBL201800427 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 3NN12D03 LINE3 B/F 3-3 ROTARY外蓋磨到鍊條 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4337100% | 4337400% | 4338300% | 雙月份 | 12
MBL201800530 | LBL201800425 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 0UD15D1 廢水場鼓風機 皮帶斷裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4337000% | 4337000% | 4337000% | 三天 | 0
MBL201800531 | LBL201800426 | 淨水泵3 | 功能異常 | 0UA03D03 純水場過濾水泵 連軸器損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4337000% | 4337000% | 4337000% | 二天 | 0
MBL201800528 | LBL201800423 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 馬達溫度過高警報,大車無法動作. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4337000% | 4337000% | 4337000% | 二天 | 0
MBL201800529 | LBL201800424 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3號爐飛灰氣送加壓手閥損壞自行更換新品. | 操作組 | 操作組-01 | 已完成 | 4337000% | 4337000% | 4337000% | 一天 | 0
MBL201800522 | LBL201800421 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 抓斗底盤滲油. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4336800% | 4336800% | 4336800% | 一月 | 0
MBL201800523 | LBL201800422 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN26S01 卸壓平衡蝶閥CLOSE不會定位. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4336800% | 4336800% | 4336800% | 一月 | 0
MBL201800524 | LBL201800419 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 外管剩1/3,內管脫落(緊急按鈕按下) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4336700% | 4336800% | 4336800% | 四天 | 1
MBL201800525 | LBL201800420 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 預防保養 | 吹灰結束時SWITCH無法定位 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4336700% | 4336800% | 4336800% | 一週 | 1
MBL201800521 |  | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 靠東側軸承損壞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4336500% | 4336500% | 4336500% | 一天 | 0
MBL201800526 | LBL201800417 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 3RR12S08 LINE3 S/H 減溫噴水閥 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4336400% | 4336800% | 4337700% | 大修 | 13
MBL201800527 | LBL201800418 | 2線 蒸發器吹灰器 62 | 機械性異常 | 內管脫落 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4336400% | 4336800% | 4336800% | 一月 | 4
MBL201800520 | LBL201800416 | WCC冷凝水泵1 | 功能異常 | wcc 真空冷凝水泵 出口管線砂孔.幫浦異音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4336300% | 4336400% | 4340200% | 一季 | 39
MBL201800519 | LBL201800415 | LINE3爐膛攝影機 | 功能異常 | LINE3爐門窺視孔玻璃架損壞.(無法擺放玻璃) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4336100% | 4336200% | 4338900% | 一月 | 28
MBL201800515 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 爪斗關爪後電氣室4Q1開關跳脫無法操作 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4336000% | 4336000% | 4336000% | 一天 | 0
MBL201800516 | LBL201800414 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送系統 中間閥氣密墊破損送灰壓力無法建立中間閥關閉後無法定位 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4335900% | 4336000% | 4335900% | 二天 | 0
MBL201800517 | LBL201800413 | No.5 化糞池之污水泵2 | 功能異常 | MCC 斷路器TRIP. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4335800% | 4336000% | 4336000% | 一月 | 2
MBL201800513 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 抓斗油管固定夾焊補作業 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4335700% | 4335700% | 4335700% | 一天 | 0
MBL201800518 | LBL201800412 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | SWITCH損壞(靠近爐膛側)/吹灰器無法退至定位 現場緊急按鈕按下/蒸汽手閥CLOSE | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4335700% | 4336000% | 4336300% | 一週 | 6
MBL201800514 |  | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | 3RR12S08減溫噴水調節閥(無法作動) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4335700% | 4335700% | 4335700% | 一天 | 0
MBL201800512 | LBL201800411 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 3RT51S02 3線吹灰器 S/H疏水閥無法自動開關 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4335600% | 4335600% | 4335700% | 一月 | 1
MBL201800511 | LBL201800409 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送系統 中間閥氣密墊破損無法持壓送灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4335500% | 4335600% | 4335600% | 一天 | 1
MBL201800510 | LBL201800410 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN21S02 3線RP氣送系統 DSC半球閥關閉定位完成後開啟的定位SENSOR卻無法消除，現場檢查氣壓缸動作開、關皆正常。目前系統無任何影響 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4335500% | 4335600% | 4335600% | 二天 | 1
MBL201800508 | LBL201800407 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 0RN15D1 LP飼水加熱器 冷凝水泵 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4335400% | 4335400% | 4335700% | 一月 | 3
MBL201800509 | LBL201800408 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | LINE1 三通溫度計 1NM21T04 故障 顯示偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4335400% | 4335500% | 4335500% | 一週 | 1
MBL201800506 | LBL201800405 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 1RR12S08 S/H3減溫噴水閥 減溫噴水閥軸封漏 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4335300% | 4335300% | 4335300% | 二天 | 0
MBL201800507 | LBL201800406 | 無機廢水輸送泵2 | 功能異常 | 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4335300% | 4335400% | 4335700% | 一月 | 4
MBL201800494 | LBL201800403 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 1WM01L01 LINE1 ATOMIZER 噴霧水櫃 液位計異常(LL,H,HH掛住) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4335300% | 4335300% | 4335300% | 二天 | 0
MBL201800495 | LBL201800404 | 汽輪機房吊車 | 功能異常 | T/G房吊車 輔吊故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4335300% | 4335300% | 4335400% | 一月 | 1
MBL201800496 | LBL201800397 | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 2/4/6點鐘方向抓斗有裂痕 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4335200% | 4335300% | 4335300% | 一季 | 1
MBL201800497 | LBL201800398 | 1線 第二煙道吹灰器 71 | 功能異常 | 軸封漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4335200% | 4335300% | 4335300% | 一週 | 1
MBL201800499 | LBL201800400 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | CABLE頭護蓋遺失. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4335200% | 4335300% | 4335300% | 一天 | 1
MBL201800501 | LBL201800402 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE1-1 袋式HOPPER 南側液位計下緣30CM處破孔 砂鍋般拳頭大 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4335200% | 4335300% | 4335400% | 一週 | 2
MBL201800498 | LBL201800399 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 1-1 1NL04S02出口電磁閥接觸不良. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4335200% | 4335300% | 4335500% | 一週 | 3
MBL201800500 | LBL201800401 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 儲坑傾卸滑道攝影機無訊號 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4335200% | 4335300% | 4335500% | 一週 | 3
MBL201800502 | LBL201800396 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 1線汽鼓液位計 雲母片破裂 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4335100% | 4335300% | 4335600% | 三天 | 5 | 逾期
MBL201800503 | LBL201800393 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | SPEED SENCER損壞(已更換新品,線已接好,護蓋未回裝,保險絲已更換)未完成 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4335100% | 4335300% | 4335100% | 二天 | 0
MBL201800504 | LBL201800394 | 廠區攝影機 | 功能異常 | LINE1 汽鼓液位計攝影機無訊號 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4335100% | 4335300% | 4335100% | 二天 | 0
MBL201800505 | LBL201800395 | 氣冷式冷凝器 1 | 功能異常 | 旁通站#2 ORA05F1使用時無流量顯示. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4335100% | 4335300% | 4335500% | 一月 | 4
MBL201800493 |  | 3線 飛灰氣送破碎機 | 預防保養 | 軸承損壞。 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4334800% | 4334800% | 4334900% | 一月 | 1
MBL201800492 | LBL201800392 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 2NV61Q01 LINE2 #61吹灰器 壓力表指針異常晃動無法確定壓力 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4334700% | 4334800% | 4334800% | 二天 | 1
MBL201800491 | LBL201800391 | 3線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 3UN08D02 輸送帶軸承滾珠 損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4334600% | 4334700% | 4335000% | 一週 | 4
MBL201800485 |  | WCC冷凝水櫃 | 動作異常 | OVA51L1 OVA51L2液位計異常(HH LL)同時掛住泵連鎖STOP. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4334600% | 4334600% | 4334600% | 一天 | 0
MBL201800487 | LBL201800390 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 2-1圓形人孔右上角 破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4334500% | 4334600% | 4334600% | 一月 | 1
MBL201800488 | LBL201800389 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 2NV42Q01 吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4334500% | 4334600% | 4334700% | 二天 | 2
MBL201800489 | LBL201800387 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 遮斷閥拉桿脫落. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4334500% | 4334600% | 4334600% | 一天 | 1
MBL201800490 | LBL201800388 | 3線 袋式集塵器 | 功能異常 | 3線袋式集塵器 3-5第10排不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4334500% | 4334600% | 4334600% | 二天 | 1
MBL201800486 | LBL201800386 | 1線 節熱器 | 功能異常 | 1線 ECO HPOOER 方型檢查孔邊框銹蝕蓋子上緊後無法氣密。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4334300% | 4334600% | 4334700% | 一週 | 4
MBL201800482 | LBL201800383 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 西南側避震器上方螺絲剪斷. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4334200% | 4334200% | 4334200% | 一天 | 0
MBL201800483 | LBL201800385 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 機械性異常 | 馬達異音 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4334200% | 4334300% | 4334300% | 一週 | 1
MBL201800484 | LBL201800384 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣密墊破損無法持壓 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4334200% | 4334300% | 4334300% | 一週 | 1
MBL201800480 | LBL201800381 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 3-5 ROTARY運轉電流值平均18A,比照3-4 ROTARY電流值8A.故3-5 ROTARY需抽芯清潔整理. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4334100% | 4334100% | 4334100% | 一天 | 0
MBL201800481 | LBL201800382 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 西南側避震器螺絲剪斷 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4334100% | 4334100% | 4334100% | 一天 | 0
MBL201800478 |  | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 門型架損壞 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4334000% | 4334000% | 4334100% | 一天 | 1
MBL201800479 | LBL201800380 | 1線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 下料氣密墊破,無法持壓. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4334000% | 4334100% | 4334100% | 一天 | 1
MBL201800471 | LBL201800377 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 3線汽鼓水導電度採樣水管線堵塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4333900% | 4333900% | 4333900% | 三天 | 0
MBL201800476 | LBL201800378 | 1線 袋式集塵器 2 | 儀控故障 | 袋式1-2 第4排不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4333900% | 4334000% | 4334000% | 一月 | 1
MBL201800477 | LBL201800379 | 3線 袋式集塵器 3 | 儀控故障 | 袋式3-3第8排 3-5第11排不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4333900% | 4334000% | 4334000% | 一月 | 1
MBL201800470 |  | 3線 左邊垃圾推進器 | 功能異常 | 3線左側FEEDER油壓缸 油管破損大量漏油現場手閥關閉 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4333800% | 4333800% | 4333900% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201800472 | LBL201800376 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | LINE2爐膛攝影機 內部鏡頭有髒汙現場擦拭無效 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4333700% | 4333900% | 4333900% | 三天 | 2
MBL201800475 | LBL201800375 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3 底排8米左右側及右側BURNER13米堵塞. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4333600% | 4333900% | 4338300% | 大修 | 47
MBL201800473 | LBL201800373 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 主蒸汽閥3RA10S18 DCS AVAILABLE燈號沒亮,無法操控. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4333600% | 4333900% | 4333900% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201800474 | LBL201800374 | 3線 垃圾進料斗 | 功能異常 | 垃圾投料口檔板3NF58S02電磁閥插頭接觸不良. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4333600% | 4333900% | 4334000% | 一週 | 4
MBL201800469 | LBL201800372 | 1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY馬達接線盒護蓋螺絲都不見了無法鎖 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4333500% | 4333600% | 4333600% | 一天 | 1
MBL201800466 | LBL201800371 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 油位少一半疑似油壓缸內漏 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4333400% | 4333400% | 4333400% | 二天 | 0
MBL201800468 | LBL201800370 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 鏈條過鬆需調整. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4333300% | 4333400% | 4333400% | 二天 | 1
MBL201800465 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 重錘故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4333300% | 4333300% | 4333300% | 一天 | 0
MBL201800467 | LBL201800369 | DCS | 功能異常 | 1GA03 #4 CONSOLE當機. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4333300% | 4333400% | 4333600% | 一季 | 3
MBL201800464 | LBL201800368 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 1NQ31D01 LINE1 灰渣震動(短) 西南側2支避震器損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4333200% | 4333200% | 4333400% | 二天 | 2
MBL201800463 | LBL201800367 | 1線 旋轉噴霧器吸油泵 | 功能異常 | LINE3 ATOMIZER 油站調壓閥 手閥漏油 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4333100% | 4333200% | 4333700% | 一週 | 6
MBL201800462 |  | 潤滑油槽 | 功能異常 | 0SC01D2 T/G滑油櫃抽氣風扇0SC01D2過載跳脫 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4333000% | 4333000% | 4333000% | 一天 | 0
MBL201800459 | LBL201800365 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 LINE3 #42吹灰器 靠近遮斷閥SWITCH撥桿損壞 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4332900% | 4332900% | 4332900% | 二天 | 0
MBL201800460 | LBL201800366 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 巨大垃圾貯坑攝影機 故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4332900% | 4332900% | 4333600% | 兩週 | 7
MBL201800457 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 油管漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4332800% | 4332800% | 4332800% | 一天 | 0
MBL201800461 | LBL201800364 | 3線 袋式集塵器 | 功能異常 | LINE3袋式集塵器 3-3第14排 3-5第1排.第2排不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4332800% | 4332900% | 4332900% | 一週 | 1
MBL201800458 | LBL201800363 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 煙道溫度計2NM21T04 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4332700% | 4332800% | 4332800% | 三天 | 1
MBL201800454 | LBL201800362 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | 膨脹接頭破損(下料時RP灰洩漏) | 操作組 | 操作組-01 | 已完成 | 4332700% | 4332700% | 4332700% | 一天 | 0
MBL201800455 | LBL201800360 | 傾卸平台抓斗機 | 功能異常 | 傾卸平台抓斗機 旋轉基座漏油 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4332600% | 4332700% | 4337600% | 一季 | 50
MBL201800456 | LBL201800361 | 冷卻水循環泵1 | 功能異常 | WCC 冷卻水流量計0VA58F1數值0 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4332600% | 4332700% | 4334900% | 一月 | 23
MBL201800447 | LBL201800357 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 底盤滲油 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4332500% | 4332500% | 4332500% | 一週 | 0
MBL201800448 | LBL201800358 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 無法續壓 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4332500% | 4332500% | 4332500% | 一天 | 0
MBL201800453 | LBL201800359 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | ONN32D1無法運轉 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4332500% | 4332500% | 4332600% | 一天 | 1
MBL201800449 | LBL201800356 | 消石灰儲倉1 | 功能異常 | 50-0WM-21-PC4 #1 石灰站再生水補水管線 15米管線鏽蝕漏水 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4332400% | 4332500% | 4332800% | 二天 | 4 | 逾期
MBL201800451 | LBL201800355 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式3-5 人孔西側破洞/人孔下HOPPER南側破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4332300% | 4332500% | 4334300% | 一月 | 20
MBL201800446 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 吊車室電腦人機 南北兩部電腦抓斗重量及垃圾重量出現########字 無法計重計算 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4332300% | 4332300% | 4332300% | 緊急 | 0
MBL201800450 | LBL201800354 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | ATOMIZER 油站調壓閥(1NL17S03)無法調整壓力 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4332300% | 4332500% | 4332500% | 一季 | 2
MBL201800439 | LBL201800347 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 西北角避震器固定螺絲斷. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4332200% | 4332200% | 4332200% | 一天 | 0
MBL201800440 | LBL201800348 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 12點方向油管滲油. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4332200% | 4332200% | 4332200% | 一天 | 0
MBL201800441 | LBL201800349 | 1線 液壓油站壓泵 #2 | 功能異常 | 泵浦側有尖銳異音. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4332200% | 4332200% | 4332800% | 一週 | 6
MBL201800442 | LBL201800350 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 西南角避震器固定螺絲斷. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4332200% | 4332200% | 4332200% | 一天 | 0
MBL201800444 | LBL201800352 | 有機廢水處理水輸送泵2 | 功能異常 | 出口壓力4.5BAR,流量8噸;69的出口壓力5.4BAR,流量12噸. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4332200% | 4332200% | 4338800% | 一季 | 66
MBL201800445 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 啟動後MCC過載跳脫!(檢查無架橋,且葉片無卡灰) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4332200% | 4332200% | 4332300% | 一天 | 1
MBL201800452 | LBL201800353 | 煙囪排水管 | 機械性異常 | Line 2 煙囪底部排水管接頭鬆脫 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4332200% | 4332500% | 4419600% | 大修 | 874 | 逾期
MBL201800438 | LBL201800346 | 1線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | ATOMIZER再利用水流量計1WM06F01偶爾會斷訊. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4332200% | 4332200% | 4332200% | 一季 | 0
MBL201800443 | LBL201800351 | 有機廢水處理水輸送泵2 | 功能異常 | 出口壓力錶失真.(泵啟動時壓力錶1.8BAR,換裝69泵的壓力錶顯示4.5BAR) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4332200% | 4332200% | 4332500% | 一週 | 3
MBL201800436 | LBL201800345 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 吹灰時壓降至32BAR(吹灰壓力9bar,軸封無洩漏) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4332100% | 4332100% | 4335300% | 大修 | 32
MBL201800437 | LBL201800344 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 吹灰時壓降至33BAR(吹灰壓力10bar,軸封無洩漏) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4332100% | 4332100% | 4337800% | 大修 | 57
MBL201800432 | LBL201800341 | 廠房設備 | 功能異常 | #3 CHAIN CONVEYOR出口至13米的排料斜槽焊道裂 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4332000% | 4332000% | 4337500% | 雙月份 | 55
MBL201800433 | LBL201800340 | 廠房設備 | 功能異常 | #1 CHAIN CONVEYOR出口至13米的排料斜槽焊道裂. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4332000% | 4332000% | 4340300% | 四個月 | 83
MBL201800429 | LBL201800339 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 秤重異常偏輕 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4332000% | 4332000% | 4332000% | 一天 | 0
MBL201800430 | LBL201800343 | 1線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | 馬達散熱護蓋破損. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4332000% | 4332000% | 4332100% | 一季 | 1
MBL201800431 | LBL201800342 | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 馬達無散熱風扇及護蓋. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4332000% | 4332000% | 4332100% | 一季 | 1
MBL201800434 | LBL201800338 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 儀控故障 | 0RL05T2 軸承溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4332000% | 4332000% | 4332000% | 三天 | 0
MBL201800435 | LBL201800337 | DCS | 功能異常 | #4 CONSOLE硬碟故障無法使用. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4332000% | 4332000% | 4332200% | 三天 | 2
MBL201800422 | LBL201800334 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE2 袋式2-1 曝氣管第一支蓄壓槽接電磁閥的油令漏氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4331800% | 4331800% | 4331800% | 三天 | 0
MBL201800423 | LBL201800335 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE3 半乾式出口溫度計3NL03T03 異常出現(LL) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4331800% | 4331800% | 4331800% | 二天 | 0
MBL201800424 | LBL201800336 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 手動送灰手閥故障(已自行領料更換) | 操作組 | 操作組-01 | 已完成 | 4331800% | 4331800% | 4331800% | 一天 | 0
MBL201800425 | LBL201800333 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送倒抽手閥本體砂孔漏灰已包覆.(已自行領料自行更換) | 操作組 | 操作組-02 | 已完成 | 4331600% | 4331800% | 4331600% | 三天 | 0
MBL201800419 | LBL201800328 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 3RR12S08 3線過熱器減溫噴水閥 軸封漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4331500% | 4331500% | 4331500% | 一天 | 0
MBL201800420 | LBL201800329 | 2線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 氣密墊破損 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4331500% | 4331500% | 4331500% | 一天 | 0
MBL201800426 | LBL201800331 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 南側灰渣吊車 鋼索斷絲好幾處.蛇籠下方彈簧沒有彈性 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4331500% | 4331800% | 4332800% | 二天 | 13 | 逾期
MBL201800427 | LBL201800332 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 靠近東側油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4331500% | 4331800% | 4344000% | 四個月 | 125 | 逾期
MBL201800421 | LBL201800330 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | HOPPER架橋液位H不會顯示 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4331500% | 4331500% | 4331500% | 一天 | 0
MBL201800415 | LBL201800326 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式開上蓋檢查2-1東南角鐵板破洞位置已噴漆。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4331400% | 4331400% | 4334200% | 一週 | 28 | 逾期
MBL201800418 | LBL201800327 | 1號水砲泵 | 功能異常 | 0UJ22D1 #1垃圾貯坑消防泵 軸芯卡死無法作動 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4331400% | 4331400% | 4339200% | 四個月 | 78
MBL201800414 | LBL201800323 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送管線 壓力櫃出口水平管線砂孔漏灰位置已標示麻煩維修同仁焊補 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4331300% | 4331300% | 4331400% | 二天 | 1
MBL201800417 | LBL201800325 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 2UM92S02 2線噴霧水櫃 補水閥AOV閥芯漏水 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4331300% | 4331400% | 4331400% | 二天 | 1
MBL201800416 | LBL201800324 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 1WM03D01 1線噴霧水泵 馬達散熱風扇磨到外蓋 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4331300% | 4331400% | 4331400% | 一週 | 1
MBL201800413 | LBL201800322 | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 3NN02D01 3線半乾式下方破碎機 隔柵板全部斷裂轉動破碎刀片多處斷裂已失去功能。 麻煩維修列入歲修工項更換新品謝謝 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4331200% | 4331200% | 4338300% | 大修 | 71
MBL201800405 | LBL201800317 | 3線 節熱器 | 功能異常 | HOPPER方型檢查孔邊框銹蝕破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4331100% | 4331100% | 4331300% | 二天 | 2
MBL201800406 | LBL201800318 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | LINE3吹灰器疏水管線砂孔 (#31吹灰器下一層) 現場已掛卡 焊補前先與操作確認禁止吹灰暖管 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4331100% | 4331100% | 4331200% | 二天 | 1
MBL201800410 | LBL201800320 | 1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 鏈條側無護蓋 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4331100% | 4331200% | 4331200% | 一天 | 1
MBL201800411 | LBL201800319 | 移動式加藥泵2 | 功能異常 | 脫氧劑加藥泵軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4331100% | 4331200% | 4331400% | 一週 | 3
MBL201800412 | LBL201800321 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 3NN01S01 3號半乾式閘刀閥 預備櫃警報(H)無法關閉，現場敲擊刀片無效。 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4331100% | 4331200% | 4331200% | 三天 | 1
MBL201800407 | LBL201800315 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 4.6.12點鐘方向爪尖焊道裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4331000% | 4331100% | 4331100% | 二天 | 1
MBL201800408 | LBL201800316 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送90度彎管破洞(飼水調節閥旁/已包覆避免漏灰) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4331000% | 4331100% | 4331100% | 一天 | 1
MBL201800409 | LBL201800314 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | HOPPER液位計H不會顯示 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4330800% | 4331100% | 4331100% | 一週 | 3
MBL201800403 | LBL201800312 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | LINE3 B/F HOPPER 3-4 HOPPER 閘刀上方50公分及東南北破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4330700% | 4330700% | 4332700% | 二天 | 20 | 逾期
MBL201800428 | LBL201800313 | 2線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 2NQ62Q01 2線62吹灰器軸封洩漏蒸氣 請維修添加軸封迫緊條 感謝 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4330700% | 4331900% | 4332100% | 一季 | 14
MBL201800404 |  | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | Cable接頭(公)電蝕須更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4330700% | 4330700% | 4330700% | 一週 | 0
MBL201800402 | LBL201800310 | LINE1左側三段爐床 | 功能異常 | 連動曲桿和中空軸軸心打滑 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4330400% | 4330500% | 4330500% | 二天 | 1
MBL201800398 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 1Q7跳脫 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4330400% | 4330400% | 4330400% | 一週 | 0
MBL201800401 | LBL201800311 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 0UN20D02飛灰SILO1 抽風機 DCS擺AUTO 風扇會停止 各線飛灰系統無法自動送灰 現行將抽風機MANU啟動讓系統送灰請維修檢查謝謝 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4330400% | 4330500% | 4330600% | 一週 | 2
MBL201800400 | LBL201800309 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4330300% | 4330400% | 4332100% | 一月 | 18
MBL201800397 |  | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 鏈條過鬆,造成TRIP | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4330200% | 4330200% | 4330200% | 一天 | 0
MBL201800399 | LBL201800308 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T02斷訊 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4330200% | 4330400% | 4330400% | 三天 | 2
MBL201800395 | LBL201800307 | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 抓斗6點鐘方向漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4330100% | 4330100% | 4330100% | 一天 | 0
MBL201800396 |  | 焚化爐 | 預防保養 | 1線爐床分配器故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4330100% | 4330100% | 4330100% | 一週 | 0
MBL201800393 | LBL201800305 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 機械性異常 | 馬達基座螺絲鬆脫(已初步上緊並將鏈條回裝)再請機修人員檢視調整 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4330000% | 4330000% | 4330000% | 一天 | 0
MBL201800394 | LBL201800306 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 2NK10L02 袋式2-2液位計 HOPPER架橋 液位計 H 無作動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4330000% | 4330100% | 4330400% | 一週 | 4
MBL201800390 | LBL201800304 | 1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 1UN06D02 LINE1 飛灰氣送 ROTARY下方膨脹接頭破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4329900% | 4330000% | 4330000% | 二天 | 1
MBL201800391 | LBL201800303 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 南側灰渣吊車 大車馬達固定座西側斷裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4329900% | 4330000% | 4330000% | 二天 | 1
MBL201800392 | LBL201800302 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 1NQ31D02 LINE1 振動輸送帶(短) 西南側避震器損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4329900% | 4330000% | 4330000% | 二天 | 1
MBL201800388 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗無法開關,無任何警報 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4329900% | 4329900% | 4329900% | 一天 | 0
MBL201800389 | LBL201800301 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | ATOMIZER 冷卻AIR調壓閥1UT81N01無法調整(2.0BAR) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4329900% | 4329900% | 4344800% | 一季 | 149 | 逾期
MBL201800381 | LBL201800300 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗底盤漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4329800% | 4329800% | 4329800% | 一週 | 0
MBL201800382 | LBL201800299 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY上方膨脹接頭西北側破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4329800% | 4329800% | 4334100% | 一週 | 43 | 逾期
MBL201800386 |  | 儀用空氣儲槽3 | 預防保養 | 無卻水器。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4329800% | 4329800% | 4329800% | 一天 | 0
MBL201800387 |  | 活性碳進料機 2 | 功能異常 | 0NP24D02 活性碳2站系統下料 下料進料機馬達帶動screw conveyor空轉無法正常下料請維修檢查。謝謝 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4329800% | 4329800% | 4329800% | 一天 | 0
MBL201800383 |  | 汽輪發電機 | 預防保養 | 0SP02T05故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4329800% | 4329800% | 4329700% | 一週 | -1
MBL201800384 |  | 2線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | #2 ATOMIZER振動高異常 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4329800% | 4329800% | 4329700% | 一週 | -1
MBL201800385 |  | 廠區攝影機 | 預防保養 | 大門口攝影機無畫面 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4329800% | 4329800% | 4329400% | 一週 | -4
MBL201800376 | LBL201800297 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | 鏈條過鬆會跳牙 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4329700% | 4329700% | 4329700% | 一天 | 0
MBL201800380 | LBL201800298 | 垃圾傾卸門(6) | 功能異常 | 7號傾卸門落地區鐵板變形翻起暫時將翻起鐵板往角落固定 須動火切除 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4329700% | 4329800% | 4329800% | 一週 | 1
MBL201800375 | LBL201800296 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 3NM21T02煙道溫度計斷訊. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4329700% | 4329700% | 4329700% | 三天 | 0
MBL201800374 |  | 2線 鍋爐汽鼓 | 儀控故障 | 飼水流量計2RL11F02斷訊 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4329600% | 4329600% | 4329700% | 一天 | 1
MBL201800377 | LBL201800295 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 中控室監看垃圾貯坑滑道無畫面 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4329600% | 4329700% | 4329700% | 一月 | 1
MBL201800378 | LBL201800294 | 空壓機房污水泵1 | 功能異常 | 浮球液位計(HH)(LL)故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4329500% | 4329700% | 4329700% | 三天 | 2
MBL201800372 |  | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 預防保養 | 馬達側軸封螺栓斷損。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4329400% | 4329400% | 4329400% | 一天 | 0
MBL201800379 | LBL201800293 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 1NV31Q01 LINE1 #31吹灰器 水牆套管斷裂 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4329400% | 4329700% | 4329700% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201800373 |  | 輔助變壓器2 | 預防保養 | 排風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4329400% | 4329300% | 4329400% | 一週 | 0
MBL201800366 | LBL201800288 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 跳牙須調整 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4329300% | 4329300% | 4329300% | 一天 | 0
MBL201800368 | LBL201800292 | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 功能異常 | ACC FAN 齒輪箱冷卻水泵(A機)軸封漏水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4329300% | 4329400% | 4334700% | 雙月份 | 54
MBL201800371 | LBL201800289 | 鍋爐房通風扇2 | 功能異常 | 0UV01D1 #2鍋爐通風機 皮帶斷 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4329300% | 4329400% | 4329400% | 二天 | 1
MBL201800365 | LBL201800287 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 靠遮斷閥SWITCH故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4329300% | 4329300% | 4329300% | 一天 | 0
MBL201800369 | LBL201800291 | 鍋爐房通風扇3 | 功能異常 | 0UV03D1 #3鍋爐通風機 馬達R相線圈溫度警報 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4329300% | 4329400% | 4329400% | 一週 | 1
MBL201800370 | LBL201800290 | 鍋爐房通風扇1 | 功能異常 | 0UV02D1 #1鍋爐通風機 馬達非驅動軸承溫度警報 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4329300% | 4329400% | 4329400% | 一週 | 1
MBL201800364 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 儀控故障 | 0RL03D1 小台電動飼水泵 泵浦側振動值0RL03Y1作動導致設備停機. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4329200% | 4329200% | 4329300% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201800367 | LBL201800286 | LINE3爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 3NM11T04 溫度計 異常晃動 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4329200% | 4329300% | 4329300% | 二天 | 1
MBL201800360 | LBL201800285 | 控制油槽 | 儀控故障 | 0SJ01T2 DCS控制油櫃溫度失真數據為58度與現場值34度 相差24度。 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4329100% | 4329100% | 4355500% | 大修 | 264
MBL201800363 |  | LINE1右側三段爐床 | 預防保養 | 1線爐床3段右側定位開關更換 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4329100% | 4329100% | 4329100% | 一週 | 0
MBL201800362 | LBL201800284 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 0UD15D1 廢水場鼓風機 皮帶盤脫落 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4329000% | 4329100% | 4329100% | 二天 | 1
MBL201800361 | LBL201800283 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1NV32Q01 LINE1 #32吹灰器 靠爐子SWITCH失效 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4329000% | 4329100% | 4329100% | 一週 | 1
MBL201800357 | LBL201800282 | 2號地磅 | 功能異常 | 出磅磅台有28顆螺絲鬆動. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4328900% | 4329000% | 4330600% | 兩週 | 17 | 逾期
MBL201800358 | LBL201800281 | 1號地磅 | 功能異常 | 進地磅磅台有44顆螺絲鬆動. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4328900% | 4329000% | 4329000% | 兩週 | 1
MBL201800359 | LBL201800280 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 1A垃圾水噴槍管線硬管接軟管接頭滑牙無法上緊使用。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4328900% | 4329000% | 4334100% | 三天 | 52 | 逾期
MBL201800356 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | CABLE的彈簧斷掉 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4328700% | 4328700% | 4328700% | 一天 | 0
MBL201800352 |  | 垃圾傾卸門(8) | 預防保養 | 油管漏油。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4328500% | 4328500% | 4328500% | 一天 | 0
MBL201800351 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 主吊變頻器故障作動頻繁 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4328500% | 4328500% | 4328500% | 一天 | 0
MBL201800353 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗無法開關,無任何警報 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4328500% | 4328500% | 4328600% | 一天 | 1
MBL201800354 | LBL201800278 | 氣冷式冷凝器 2 | 功能異常 | 流量計故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4328500% | 4328600% | 4328700% | 一週 | 2
MBL201800355 | LBL201800279 | 1線 過熱器 #2 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T12 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4328500% | 4328600% | 4328600% | 二天 | 1
MBL201800349 | LBL201800277 | 補充水泵2 | 功能異常 | 0UA02D04 純水泵 異音 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4328400% | 4328400% | 4328500% | 二天 | 1
MBL201800350 |  | 焚化爐 | 預防保養 | 1線爐床及垃圾進料器,控制盤繼電器更換 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4328400% | 4328400% | 4328300% | 一週 | -1
MBL201800347 | LBL201800276 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 LINE1 振動輸送帶(短) 西南側避震器損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4328300% | 4328300% | 4328300% | 二天 | 0
MBL201800348 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 4q1 TRIP | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4328300% | 4328300% | 4328600% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201800344 |  | 消石灰儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 減速機故障 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4328200% | 4328200% | 4328200% | 一天 | 0
MBL201800345 | LBL201800275 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4328200% | 4328300% | 4328300% | 三天 | 1
MBL201800346 | LBL201800274 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 吹灰器暖管閥2RT51S02軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4328200% | 4328300% | 4328300% | 二天 | 1
MBL201800342 | LBL201800272 | 2號水砲泵 | 功能異常 | 漏水(進出口手閥CLOSE)照片已經傳給冠儒 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4328000% | 4328000% | 4328000% | 一天 | 0
MBL201800343 | LBL201800273 | 1線 過熱器 #4 | 儀控故障 | 1NM21T04溫度計故障(顯示偏高) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4328000% | 4328000% | 4328000% | 二天 | 0
MBL201800341 |  | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠馬達北側第2組彈簧片斷 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4327900% | 4327900% | 4327900% | 一天 | 0
MBL201800339 | LBL201800270 | LINE2爐膛右側壓力計 | 儀控故障 | 壓力計讀值異常(與另兩支差異過大) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4327700% | 4327700% | 4327700% | 二天 | 0
MBL201800340 |  | 汽輪機房通風扇2 | 預防保養 | 馬達軸承溫度故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4327700% | 4327600% | 4327700% | 一週 | 0
MBL201800336 | LBL201800269 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 儀控故障 | SWITCH損壞 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4327600% | 4327600% | 4327600% | 一天 | 0
MBL201800337 |  | 主變壓器 | 預防保養 | 右邊左上方排風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4327600% | 4327600% | 4327600% | 一週 | 0
MBL201800338 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 動作異常 | 2線半球閥破,一並更換分向閥 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4327600% | 4327600% | 4327300% | 一週 | -3
MBL201800334 | LBL201800268 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 3NN12D01 LINE3 B/F 3-1 ROTARY 鍊條過鬆 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4327500% | 4327600% | 4327700% | 二天 | 2
MBL201800335 | LBL201800267 | 3線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | 啟動無法順利運轉 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4327500% | 4327600% | 4327600% | 二天 | 1
MBL201800333 | LBL201800266 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 8米第1截彎管破損 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4327400% | 4327600% | 4327600% | 二天 | 2
MBL201800330 | LBL201800264 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 鍊條過鬆需調整 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4327300% | 4327300% | 4327300% | 一天 | 0
MBL201800331 | LBL201800265 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 石灰乳回流閥2站管線堵塞，日用櫃放空檢查內部積泥狀況。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4327300% | 4327300% | 4327300% | 一天 | 0
MBL201800332 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣密墊破損，無法持壓。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4327300% | 4327300% | 4327400% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201800326 | LBL201800262 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 卸壓閥故障(球閥與閥心脫離損壞)已自行領料更換. | 機械組 | 操作組-01 | 已完成 | 4327200% | 4327200% | 4327100% | 一天 | -1
MBL201800325 |  | LINE1右側二段爐床 | 功能異常 | 爐床不會動需要一直按電磁閥 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4327200% | 4327200% | 4327200% | 一天 | 0
MBL201800329 | LBL201800263 | LINE3左側二段爐床 | 儀控故障 | SWITCH損壞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4327200% | 4327300% | 4327200% | 二天 | 0
MBL201800327 | LBL201800260 | 有機廢水處理水輸送泵1 | 功能異常 | 有機廢水處理水輸送泵軸封漏水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4327100% | 4327200% | 4327200% | 三天 | 1
MBL201800328 | LBL201800261 | 有機廢水處理水輸送泵2 | 功能異常 | 有機廢水處理水輸送泵軸封漏水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4327100% | 4327200% | 4327200% | 三天 | 1
MBL201800324 | LBL201800259 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 0UQ10D01 南側灰渣吊車 南邊油管滲油 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4327000% | 4327100% | 4327100% | 一週 | 1
MBL201800321 | LBL201800258 | 有機廢水處理水輸送泵2 | 機械性異常 | 馬達聯軸器損壞 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4326900% | 4327000% | 4327000% | 一週 | 1
MBL201800322 | LBL201800257 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 迴流管線阻塞 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4326900% | 4327000% | 4327000% | 一週 | 1
MBL201800323 | LBL201800256 | #2 減壓閥 | 功能異常 | 0RA09S1 減壓站2到吸收式冰機 13M安全閥洩漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4326900% | 4327000% | 4327100% | 一週 | 2
MBL201800320 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 4Q1TRIP | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4326900% | 4326900% | 4326900% | 一天 | 0
MBL201800318 | LBL201800253 | 垃圾傾卸門(8) | 功能異常 | 開啟時油管順序第一條漏油，油管有折到破裂安裝時注意角度。 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4326600% | 4326600% | 4326600% | 五天 | 0
MBL201800319 | LBL201800255 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送倒抽管線砂孔漏灰已噴紅漆 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4326600% | 4326600% | 4327000% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201800317 | LBL201800254 | 滲出水排氣風扇2 | 功能異常 | 現場控制盤風扇運轉燈號為啟動中紅燈常亮，但是垃圾儲坑內排器風扇卻沒有運轉，檢查盤內發現電源為OFF，一送電ON上啟動積熱電譯 立即TRIP，請檢查排氣風扇馬達是否正常。 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4326600% | 4326600% | 4359800% | 大修 | 332
MBL201800315 | LBL201800250 | 污水排放泵1 | 功能異常 | 0WD01D01 鍋爐區南側0米汙水泵抽 不出水會跳過載 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4326500% | 4326500% | 4326500% | 五天 | 0
MBL201800316 | LBL201800251 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 3NK10N04 袋式3-4 HOPPER 南側閘刀閥上方鐵板破洞，位置有點懸空請配戴背負式安全帶施作。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4326500% | 4326500% | 4332700% | 一天 | 62 | 逾期
MBL201800314 | LBL201800252 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 垃圾貯坑攝影機無訊號 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4326500% | 4326500% | 4326500% | 二天 | 0
MBL201800311 | LBL201800248 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 儀控故障 | 3NN22P02 3線RP氣送壓力開關 壓力表故障空桶送完指針停在1bar，拆壓表法蘭檢查無堵塞。 原壓力0.2bar為 L 暫將調整為1.2bar讓系統自動送灰。 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4326400% | 4326400% | 4326400% | 一天 | 0
MBL201800312 | LBL201800247 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 儀控故障 | 0NN34L01 RP SILO1 screw H 液位計故障，阻泥式液位計不會轉動。造成上游RATARY連鎖失效，導致SCREW積料而跳脫。 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4326400% | 4326400% | 4326400% | 二天 | 0
MBL201800310 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 壓力槽無法續壓 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4326300% | 4326300% | 4326300% | 一天 | 0
MBL201800313 | LBL201800246 | 無機廢水輸送泵2 | 功能異常 | 聯軸器故障. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4326300% | 4326400% | 4326400% | 二天 | 1
MBL201800308 | LBL201800245 | 2線 垃圾進料斗 | 功能異常 | 垃圾貯坑攝影機無訊號(吊控室對面) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4326200% | 4326200% | 4326200% | 一週 | 0
MBL201800309 | LBL201800244 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 石灰回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4326100% | 4326200% | 4326200% | 一週 | 1
MBL201800306 | LBL201800242 | 廠房設備 | 功能異常 | 3線0米爐區 照明短路 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4325900% | 4325900% | 4325900% | 二天 | 0
MBL201800307 | LBL201800243 | 3線 右側灰渣押出器 | 功能異常 | 3UM25S99 3線右側灰押出機 水櫃補水電磁閥閥蓋螺絲崩牙 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4325900% | 4325900% | 4325900% | 二天 | 0
MBL201800304 | LBL201800240 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 2RT51S02吹灰器暖管閥軸封漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4325800% | 4325900% | 4325800% | 二天 | 0
MBL201800305 | LBL201800241 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2NV51Q01 2線51吹灰器 吹灰器軸洩漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4325800% | 4325900% | 4326300% | 一週 | 5
MBL201800302 | LBL201800239 | 冰水泵1 | 儀控故障 | 0WV22D1 WCC 吸附式冰機 冰水泵馬達軸承有異音 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4325800% | 4325800% | 4325900% | 一月 | 1
MBL201800303 |  | DCS盤 | 功能異常 | 1GA02 #2 CONSOLE 螢幕黑頻 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4325800% | 4325800% | 4325800% | 一天 | 0
MBL201800299 | LBL201800236 | 冰水機1 | 功能異常 | WCC 吸附式冰機 減溫噴水泵漏水 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4325700% | 4325700% | 4326200% | 一週 | 5
MBL201800300 | LBL201800237 | 維修吊車 | 功能異常 | 南側13米吊車鋼索在鈎頭上捲4圈,無法使用 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4325700% | 4325800% | 4326500% | 一月 | 8
MBL201800301 | LBL201800238 | DCS盤 | 功能異常 | 3GA01 3號爐輔助操作台 機台有燒焦味 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4325700% | 4325800% | 4325800% | 一月 | 1
MBL201800292 | LBL201800229 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 機械性異常 | 東北側避震器螺絲斷損 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4325600% | 4325600% | 4325600% | 二天 | 0
MBL201800296 | LBL201800233 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 靠馬達側第2組北側彈簧片斷一支 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4325600% | 4325600% | 4325600% | 一天 | 0
MBL201800297 | LBL201800234 | 2線 旋風分離器螺旋式輸送機 | 功能異常 | 減速機漏油 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4325600% | 4325700% | 4327900% | 三天 | 23 | 逾期
MBL201800298 | LBL201800235 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 0NW24S03石灰站NO1石灰回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4325600% | 4325700% | 4325700% | 一天 | 1
MBL201800293 | LBL201800230 | LINE2爐膛中間壓力計 | 儀控故障 | 壓力錶讀值異常(與另兩支差異過大) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4325600% | 4325600% | 4325600% | 二天 | 0
MBL201800294 | LBL201800231 | 3線 過熱器 #3 | 儀控故障 | 3NM21T04 過熱器溫度計讀值異常(超過合理範圍) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4325600% | 4325600% | 4325700% | 二天 | 1
MBL201800295 | LBL201800232 | 3線 過熱器 #3 | 儀控故障 | 3NM21T06 過熱器溫度計讀值異常(超過合理範圍) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4325600% | 4325600% | 4325700% | 二天 | 1
MBL201800289 | LBL201800227 | 1線 垃圾進料斗 | 機械性異常 | 水套北側焊道裂開 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4325500% | 4325500% | 4325500% | 一天 | 0
MBL201800290 | LBL201800226 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO1 8米閘刀軸承損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4325500% | 4325500% | 4325900% | 一週 | 4
MBL201800291 | LBL201800228 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 皮帶斷 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4325500% | 4325600% | 4325500% | 一週 | 0
MBL201800288 | LBL201800225 | 維修吊車 | 功能異常 | 0UQ97D02 I.D.FAN(大)吊車勾頭跨溝 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4325300% | 4325500% | 4325600% | 一週 | 3
MBL201800284 | LBL201800222 | NaOH輸送泵1 | 功能異常 | 軸封漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4325100% | 4325100% | 4325800% | 兩週 | 7
MBL201800286 | LBL201800224 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 3NV61Q01 LINE3 #61吹灰器 退後至一半 MCC TRIP | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4325100% | 4325200% | 4325700% | 一週 | 6
MBL201800285 | LBL201800221 | 2線 過熱器 #4 | 儀控故障 | 2NM21T04溫度計故障(溫度超過合理範圍) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4325100% | 4325100% | 4325500% | 一週 | 4
MBL201800287 | LBL201800223 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 2RR11F02 LINE2 S/H 減溫噴水閥 流量計損壞 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4325100% | 4325200% | 4325200% | 二天 | 1
MBL201800283 | LBL201800220 | WCC冷凝水泵1 | 功能異常 | 0RM51D1 WCC 冷凝水泵 幫浦側異音 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4325000% | 4325100% | 4325500% | 二天 | 5 | 逾期
MBL201800282 | LBL201800219 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 0UQ10D01 南側灰渣吊車 1Q1 TRIP 主吊無法作動 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4325000% | 4325000% | 4325000% | 一天 | 0
MBL201800281 | LBL201800218 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 LINE3 #42吹灰器 退後至關斷閥約15公分MCC TRIP | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4324900% | 4325000% | 4325600% | 一週 | 7
MBL201800278 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 1Q10 TRIP | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4324900% | 4324900% | 4324900% | 一天 | 0
MBL201800279 | LBL201800215 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 1Q7 TRIP | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4324900% | 4325000% | 4325000% | 一天 | 1
MBL201800280 | LBL201800216 | 排氣風扇1 | 功能異常 | 0UV68D01 北側-5米送風機 送風機跳 FAULT | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4324900% | 4325000% | 4358800% | 大修 | 339
MBL201800277 | LBL201800213 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 45度彎管出口陶瓷破損 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4324800% | 4324800% | 4324800% | 二天 | 0
MBL201800276 | LBL201800214 | DCS盤 | 功能異常 | 0GA07 SER無法開機 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4324800% | 4324800% | 4324800% | 一月 | 0
MBL201800275 | LBL201800212 | 3線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY上方閘刀無法抽出 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4324700% | 4324800% | 4324800% | 二天 | 1
MBL201800273 | LBL201800211 | DCS盤 | 功能異常 | DCS CONSOLE NODE 4 硬體警報DX:BLOCK超出範圍,檔案破損;TREND寫入錯誤,檔案1. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4324600% | 4324800% | 4329100% | 一季 | 45
MBL201800274 | LBL201800210 | WCC冷凝熱交換器 | 功能異常 | 0RC51P2/3壓力錶故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4324600% | 4324800% | 4339600% | 大修 | 150
MBL201800271 |  | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | MCC 斷路器TRIP | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4324500% | 4324500% | 4324500% | 一天 | 0
MBL201800272 | LBL201800209 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 吹灰器主管壓力LOW無法吹灰(現場壓力錶37.5,DCS36.8) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4324500% | 4324500% | 4331900% | 大修 | 74
MBL201800270 | LBL201800208 | 冷卻水循環泵3 | 功能異常 | 0VA58F1 WCC 冷卻水量流量計 流量計數據顯示 0 正常值950~850之間 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4324400% | 4324400% | 4325800% | 一月 | 14
MBL201800269 | LBL201800207 | 廠用空氣儲槽1 | 功能異常 | LINE 1 垃圾滲出水噴槍廠用空氣調壓閥(1US23S10)故障(建議改成手閥控制) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4324300% | 4324400% | 4324500% | 二天 | 2
MBL201800267 | LBL201800205 | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | LINE 3 3NM21T02煙道溫度計故障失真! | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4324300% | 4324400% | 4324400% | 二天 | 1
MBL201800268 | LBL201800206 | 2線 鍋爐汽鼓 | 儀控故障 | 2NA20L02 紀錄盤警報無法消除 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4324300% | 4324400% | 4324400% | 二天 | 1
MBL201800266 | LBL201800204 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 0RN15D01 北側-3米冷凝水泵 運轉正常壓力11bar 現場發現壓力降為1.8bar且運轉有異音已停止設備運轉 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4324200% | 4324200% | 4324500% | 四天 | 3
MBL201800265 | LBL201800203 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1NV32Q01 1線32吹灰器 靠遮斷閥SWITCH作動後無法彈開 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4324200% | 4324200% | 4324200% | 一天 | 0
MBL201800264 | LBL201800202 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | R/P SILO1 8米閘刀軸承座裂開 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4324100% | 4324100% | 4324100% | 一天 | 0
MBL201800262 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 爪斗 CABLE線 斷裂 爪斗無法開關爪使用。 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4324100% | 4324100% | 4324100% | 緊急 | 0
MBL201800263 | LBL201800201 | 廠區攝影機 | 儀控故障 | 貯坑攝影機故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4323800% | 4324100% | 4323800% | 一週 | 0
MBL201800261 | LBL201800200 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 機械性異常 | 避震器斷兩組(西南側) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4323700% | 4323700% | 4323700% | 一天 | 0
MBL201800257 |  | 2線 粗篩輸送帶 2 | 機械性異常 | 軸承損壞 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4323600% | 4323600% | 4323600% | 一天 | 0
MBL201800258 | LBL201800199 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | LINE2 吹灰器過熱器暖管閥2RT51S02軸封漏水汽 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4323600% | 4323600% | 4323600% | 二天 | 0
MBL201800260 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 2點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4323600% | 4323600% | 4323700% | 一天 | 1
MBL201800259 |  | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 訊號線裸露垂掛及Limit故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4323600% | 4323600% | 4323600% | 一天 | 0
MBL201800255 | LBL201800197 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | R/P SILO1 8米閘刀軸承座裂開 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4323400% | 4323400% | 4323400% | 二天 | 0
MBL201800256 | LBL201800198 | 1線 旋風分離器1 | 功能異常 | line1旋風集塵器 北側液位H掛著 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4323400% | 4323500% | 4323500% | 二天 | 1
MBL201800253 | LBL201800195 | 3線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | 3NV11Q01 3線11吹灰器 軸封洩漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4323200% | 4323400% | 4323400% | 三天 | 2
MBL201800254 | LBL201800196 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | LINE2 吹灰器過熱器暖管閥2RT52S02軸封漏水汽 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4323200% | 4323400% | 4323400% | 二天 | 2
MBL201800252 |  | 1線 垃圾進料斗 | 功能異常 | 1線垃圾HOPPER投射燈損壞 失去照明影響投料有架橋及破氣封的風險。 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4323200% | 4323200% | 4323200% | 緊急 | 0
MBL201800251 | LBL201800194 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE3飛灰氣送系統 下料氣密墊破,無法持壓 發現速排閥壓力未排放完下料閥就開啟 檢查速排閥功能是否正常。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4323100% | 4323100% | 4323100% | 兩週 | 0
MBL201800247 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | ROTARY TRIP 卡住不會動(HOPPER 內部無積料/閘刀軸承損壞)) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4323000% | 4323000% | 4328600% | 三天 | 56 | 逾期
MBL201800248 | LBL201800193 | 2線 二次空氣風機 | 預防保養 | 2線吹灰器冷卻風總管線堵塞位置在15米二次風管出口處 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4323000% | 4323100% | 4328500% | 半年 | 55
MBL201800249 | LBL201800192 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 下料氣密墊破,無法持壓 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4323000% | 4323100% | 4323000% | 一週 | 0
MBL201800250 | LBL201800191 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | 吹到3/1處外管及減速機晃動很大 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4323000% | 4323100% | 4323100% | 一週 | 1
MBL201800246 |  | 3線 旋風分離器2 | 預防保養 | 更換導納液位計為國產桓達使用 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4323000% | 4323000% | 4323000% | 一週 | 0
MBL201800241 | LBL201800188 | 氣冷式冷凝器 3 | 預防保養 | 0QA07L3B ACC 3號 DCS顯示液位計330mm OVER RANGE 現場油位70% | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4322900% | 4322900% | 4323000% | 一週 | 1
MBL201800243 |  | 2線 過熱器 #2 | 儀控故障 | 2RR12S08 減溫噴水閥控制器故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4322900% | 4322900% | 4323000% | 一天 | 1
MBL201800244 | LBL201800189 | 汽輪機房通風扇2 | 預防保養 | 馬達T相線圈溫度跳脫 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4322900% | 4323000% | 4323400% | 兩週 | 5
MBL201800245 | LBL201800190 | 1線 過熱器 #3 | 預防保養 | 1NM21T04 溫度計故障(讀值過高) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4322900% | 4323000% | 4323000% | 一週 | 1
MBL201800237 | LBL201800185 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車透氣孔及底盤漏油 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4322800% | 4322800% | 4322800% | 一週 | 0
MBL201800239 | LBL201800183 | 儀用空氣儲槽3 | 預防保養 | 0UT43D01乾燥機 北側乾燥鋼瓶底部排氣閥無法關閉電源關閉中 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4322800% | 4322800% | 4322800% | 一週 | 0
MBL201800242 | LBL201800187 | 3線 袋式集塵器 5 | 預防保養 | B/F 3-5人孔破損(左下角 目前用鋁皮覆蓋有噴紅漆) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4322800% | 4322900% | 4322900% | 一週 | 1
MBL201800238 | LBL201800186 | 廠區攝影機 | 預防保養 | 吊車室 北側操作台監看垃圾HOPPER投料口螢幕反黑無法切換 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4322800% | 4322800% | 4322800% | 一週 | 0
MBL201800240 | LBL201800184 | 1線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | 1NL01P01 半乾式入口壓力表數據偏低-26mbar正常值為-6mar | 儀電組 | 儀電組-01 | 大修時處理 | 4322800% | 4322800% | 4355500% | 一年 | 327
MBL201800222 | LBL201800182 | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 南側垃圾吊車 小車動作 由西往東移動時有異音 請維修大大檢查滾輪 謝謝! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4322700% | 4322700% | 4322700% | 兩週 | 0
MBL201800236 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 8點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4322700% | 4322700% | 4322700% | 一天 | 0
MBL201800234 |  | line2鍋爐吹灰器 | 預防保養 | 2線32吹灰器壓力表指示異常 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4322700% | 4322700% | 4321500% | 一週 | -12
MBL201800221 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料氣密墊破,無法持壓 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4322600% | 4322600% | 4322600% | 一天 | 0
MBL201800223 | LBL201800179 | 1線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計1NM21T02斷訊 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4322600% | 4322700% | 4322700% | 一週 | 1
MBL201800224 | LBL201800180 | 1線 過熱器 #3 | 預防保養 | S/H3減溫噴水壓力計1RR12P02斷訊 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4322600% | 4322700% | 4322700% | 一週 | 1
MBL201800225 | LBL201800181 | DCS盤 | 預防保養 | CONSOLE NODE 4操作時會當機,且找不到硬碟 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4322600% | 4322700% | 4322700% | 兩週 | 1
MBL201800226 | LBL201800178 | LINE3右側二段爐床 | 預防保養 | 3ND24P02(二右後)爐床一次風壓差計堵塞. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4322500% | 4322700% | 4339500% | 大修 | 170
MBL201800227 | LBL201800177 | LINE1左側二段爐床 | 預防保養 | 爐床一次風壓差計1ND21P02(二左前)和1ND23P02(二左後)堵塞 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4322500% | 4322700% | 4322700% | 兩週 | 2
MBL201800228 | LBL201800176 | LINE1左側灰押出機 | 預防保養 | 灰押出機左側水櫃溫度計1NQ19T02溫度顯示不正確(120度). | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4322500% | 4322700% | 4354700% | 一季 | 322 | 逾期
MBL201800229 | LBL201800175 | 3線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計3NM21T04斷訊. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4322500% | 4322700% | 4322700% | 一週 | 2
MBL201800230 | LBL201800174 | 2線 袋式集塵器 1 | 預防保養 | LINE2袋式2-1第14支曝氣電磁閥故障. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4322500% | 4322700% | 4322700% | 一週 | 2
MBL201800231 | LBL201800173 | 2線 過熱器 #4 | 預防保養 | 過熱器檢測水2RV61A01斷訊. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4322500% | 4322700% | 4322700% | 兩週 | 2
MBL201800232 | LBL201800172 | 垃圾傾卸門(8) | 預防保養 | 傾卸門8號油壓缸油管接頭漏油 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4322400% | 4322700% | 4322900% | 一週 | 5
MBL201800233 | LBL201800171 | 1線 粗篩輸送帶 2 | 預防保養 | 1右龍船補水閥故障1UM18S98 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4322400% | 4322700% | 4322800% | 一週 | 4
MBL201800220 |  | line2鍋爐吹灰器 | 預防保養 | L2吹灰器停大電後程式異常 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4322400% | 4322400% | 4322400% | 一週 | 0
MBL201800235 | LBL201800171 | 1線 粗篩輸送帶 2 | 預防保養 | 1右龍船補水閥故障1UM18S98 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4322400% | 4322700% | 4322400% | 一週 | 0
MBL201800215 | LBL201800169 | 2線 採樣冷卻器2 | 預防保養 | 2RV21A01 WATER BAR 汽鼓水導電度計管路阻塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4322300% | 4322300% | 4322300% | 一週 | 0
MBL201800216 | LBL201800168 | 2線 袋式集塵器 4 | 預防保養 | 2NK10D04 B/F 2-4 振動器 螺絲鬆脫 (重複開單) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4322300% | 4322300% | 4322300% | 一週 | 0
MBL201800218 | LBL201800166 | 1線 左邊垃圾推進器 | 預防保養 | 1NF12S04 LINE1 FEEDER 左側進口手閥漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4322300% | 4322300% | 4322300% | 一週 | 0
MBL201800217 | LBL201800167 | LINE1爐膛左側溫度計 | 預防保養 | 1NM11T04 爐膛溫度計 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4322300% | 4322300% | 4322700% | 一週 | 4
MBL201800219 | LBL201800170 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 預防保養 | 1NN26S01 1線RP卸壓閥 開關地位訊號相反(目前false中)。 開變成關 關變成開 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4322300% | 4322400% | 4322700% | 一週 | 4
MBL201800213 | LBL201800165 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 預防保養 | 袋式2-4 振動器固定螺絲鬆脫螺母焊死無法鎖緊。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4322200% | 4322300% | 4322300% | 一週 | 1
MBL201800214 | LBL201800164 | 2線 袋式集塵器 1 | 預防保養 | 袋式2-1 第一排曝氣軟管破損曝氣閥動作時會漏空氣 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4322200% | 4322300% | 4322300% | 一天 | 1
MBL201800212 | LBL201800163 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 預防保養 | 2NV61Q01 2線61吹灰器 遮斷閥SWITCH開關固定基座腐蝕鬆動造成退地位過頭Fault。 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4322100% | 4322200% | 4322800% | 一週 | 7
MBL201800209 | LBL201800161 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 底盤漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4322000% | 4322000% | 4322000% | 一週 | 0
MBL201800208 | LBL201800160 | LINE3爐膛攝影機 | 預防保養 | 冷卻水出口軟管破損 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4322000% | 4322000% | 4322000% | 一週 | 0
MBL201800210 | LBL201800162 | 2線 反應生成物緩衝槽 | 預防保養 | 2NN20T02溫度計異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4322000% | 4322000% | 4325800% | 一週 | 38 | 逾期
MBL201800211 | LBL201800159 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 預防保養 | LINE3 左側龍船 補水接頭漏水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4321900% | 4322000% | 4338500% | 大修 | 166
MBL201800207 | LBL201800158 | 3線 三段爐床右前側一次空氣風門 | 預防保養 | 3ND31S02 LINE3 GRATE HOPPER 第3段左側前DAMPER 開度異常晃動 | 儀電組 | 儀電組-04 | 維修課檢修中 | 4321800% | 4321800% | 4321800% | 一季 | 0
MBL201800204 | LBL201800155 | 1線 過熱器 #3 | 預防保養 | 1NM21T04 溫度計故障(讀值異常) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4321400% | 4321400% | 4322700% | 一週 | 13 | 逾期
MBL201800205 | LBL201800156 | 3線 過熱器 #1 | 預防保養 | 3NM21T04溫度計故障(斷訊) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4321400% | 4321400% | 4321400% | 一週 | 0
MBL201800206 | LBL201800157 | 石灰乳調配槽 2 | 預防保養 | ONW45S01中間閥(空氣源過濾器破損)造成空氣洩漏 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4321400% | 4321500% | 4321300% | 一週 | -1
MBL201800203 | LBL201800154 | 1線 旋轉噴霧器吸油泵 | 預防保養 | 1NW07S02 LINE 1 ATOMIZER 再利用水 關斷閥關不死,漏水! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4321100% | 4321300% | 4321700% | 兩週 | 6
MBL201800201 | LBL201800153 | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 油壓單元故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4320900% | 4320900% | 4320900% | 兩週 | 0
MBL201800202 | LBL201800152 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 預防保養 | 馬達無法帶動齒盤 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4320900% | 4320900% | 4320900% | 一週 | 0
MBL201800200 | LBL201800151 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 0UQ02D01北側垃圾吊車底盤滲油請維修檢查。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4320800% | 4320800% | 4320800% | 一週 | 0
MBL201800199 | LBL201800150 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 預防保養 | 軸封漏油 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4320600% | 4320700% | 4321000% | 三週 | 4
MBL201800194 | LBL201800149 | 廠區攝影機 | 預防保養 | 安裝在女兒牆內垃圾儲坑攝影機線路斷線無畫面 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4320600% | 4320600% | 4320700% | 一週 | 1
MBL201800198 |  | 2線 中間垃圾推進器 | 預防保養 | 歲修2線進料推塊整修測試用壓力表安裝. | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4320600% | 4320600% | 4320600% | 一週 | 0
MBL201800195 | LBL201800146 | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 預防保養 | 3NN04D01 LINE 3半乾式下方旋轉閥啟動後MCC過載跳脫!(檢查無架橋,且葉片無卡灰) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4320400% | 4320600% | 4320400% | 一週 | 0
MBL201800196 | LBL201800147 | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 預防保養 | 3NN01S01 LINE 3半乾式閘刀DCS無法開關,須人員現場手動開關! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4320400% | 4320600% | 4320600% | 兩週 | 2
MBL201800197 | LBL201800148 | 3線 袋式集塵器 4 | 預防保養 | 袋式3-4液位計故障(H掛著) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4320400% | 4320600% | 4320600% | 一週 | 2
MBL201800191 | LBL201800144 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 底盤滲油 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4320100% | 4320100% | 4320100% | 一週 | 0
MBL201800192 | LBL201800145 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 手動加壓閥損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4320100% | 4320100% | 4320100% | 一週 | 0
MBL201800188 | LBL201800141 | 1線 飛灰氣送破碎機 | 預防保養 | 下料時上方破碎機HOPPER多處噴灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4320000% | 4320000% | 4321900% | 一週 | 19 | 逾期
MBL201800190 | LBL201800140 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 預防保養 | 馬達側靠北邊第二組板式彈簧片斷 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4320000% | 4320000% | 4320000% | 一週 | 0
MBL201800193 | LBL201800143 | 2線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | 2號爐底排管線8米左右兩側堵塞。 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4320000% | 4320100% | 4320900% | 大修 | 9
MBL201800189 | LBL201800142 | 1線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | ATOMIZER冷卻AIR 調壓閥1UT81N01 故障無法調整(只有0.6BAR) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4320000% | 4320000% | 4320000% | 一週 | 0
MBL201800179 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 氣密墊損壞 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4319600% | 4319600% | 4319600% | 一天 | 0
MBL201800180 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 疑似漏油.CABLE保護蓋螺絲損壞 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4319600% | 4319600% | 4319600% | 一天 | 0
MBL201800181 | LBL201800137 | 1線 燃油燃燒器 #1 | 預防保養 | LINE1 1-1油管漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4319500% | 4319900% | 4319900% | 一週 | 4
MBL201800182 | LBL201800138 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 預防保養 | 靠speed sensor處漏水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4319500% | 4319900% | 4319900% | 一週 | 4
MBL201800183 | LBL201800139 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 座標失真造成吊車無法作動 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4319500% | 4319900% | 4319500% | 一週 | 0
MBL201800184 | LBL201800136 | 反應生成物儲倉1 | 預防保養 | 8米閘刀軸承座裂開 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4319400% | 4319900% | 4319600% | 兩週 | 2
MBL201800185 | LBL201800134 | WCC冷卻水塔2 | 預防保養 | WCC冷凝水泵振動值故障 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4319400% | 4319900% | 4320000% | 兩週 | 6
MBL201800186 | LBL201800135 | 1線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | LINE1 玻璃液位計洩漏蒸氣(照片傳給冠儒) | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4319400% | 4319900% | 4320200% | 一週 | 8 | 逾期
MBL201800187 | LBL201800133 | 冷卻水循環泵1 | 預防保養 | WCC冷卻泵齒輪箱漏油 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4319400% | 4319900% | 4319900% | 半年 | 5
MBL201800178 | LBL201800132 | 1線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 西南側避震器損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4319300% | 4319300% | 4319300% | 一週 | 0
MBL201800174 |  | 活性碳貯倉2 | 預防保養 | 活性碳儲槽2 L液位異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4319200% | 4319200% | 4318700% | 一週 | -5
MBL201800175 |  | 反應生成物儲倉1 | 預防保養 | RP1儲槽輸送螺旋設備暫存槽H液位異常. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4319200% | 4319200% | 4318600% | 一週 | -6
MBL201800176 |  | 2線 右邊垃圾推進器 | 預防保養 | 2線右側垃圾推進器SW異常 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4319200% | 4319200% | 4319200% | 一週 | 0
MBL201800177 |  | 生活水槽(垃圾貯坑屋頂) 2 | 功能異常 | 0UK22L1 顯示異常 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4319200% | 4319200% | 4319200% | 一天 | 0
MBL201800171 | LBL201800131 | 2線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計2NM21T04斷訊. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4319100% | 4319200% | 4319200% | 一週 | 1
MBL201800168 | LBL201800127 | 3線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 東北側避震器螺絲變形 西南側避震器基座變形 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4319000% | 4319000% | 4319000% | 一週 | 0
MBL201800173 | LBL201800128 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 預防保養 | 軸封漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4319000% | 4319200% | 4320500% | 一週 | 15 | 逾期
MBL201800169 |  | 1線 燃油燃燒器 #2 | 預防保養 | 1線2號點火槍系統整理 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4319000% | 4319000% | 4319000% | 一週 | 0
MBL201800170 | LBL201800130 | 有機廢水過濾槽進水泵1 | 預防保養 | DCS 顯示壓力異常 PLC模組故障及與通訊模組故障停產須發包待料 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4319000% | 4319200% | 4332500% | 一季 | 135 | 逾期
MBL201800172 | LBL201800129 | WCC排放水泵1 | 預防保養 | 出口壓力錶故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4319000% | 4319200% | 4318600% | 一週 | -4
MBL201800167 | LBL201800126 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 預防保養 | 16米吹灰器疏水閥二次側手閥軸封漏汽和水(已上緊無效) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4318900% | 4319000% | 4319000% | 一月 | 1
MBL201800166 | LBL201800125 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 預防保養 | LINE1 短振動輸送帶 靠近西北側避震器斷1支 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4318700% | 4318700% | 4318800% | 兩週 | 1
MBL201800165 | LBL201800124 | 廠房設備 | 預防保養 | 吸收式冰機一次側蒸汽壓力錶下方法蘭漏蒸汽. | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4318600% | 4318700% | 4318700% | 兩週 | 1
MBL201800163 | LBL201800122 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 預防保養 | 軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4318500% | 4318500% | 4318600% | 兩週 | 1
MBL201800164 | LBL201800123 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE2 飛灰氣送 出口管線沙孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4318500% | 4318600% | 4318600% | 兩週 | 1
MBL201800160 | LBL201800119 | 廠房設備 | 預防保養 | 垃圾吊控室靠北斜面玻璃(大)中段左側滲水(洗玻璃時) | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4318400% | 4318500% | 4318500% | 半年 | 1
MBL201800161 | LBL201800120 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE1 飛灰氣送 手動加壓閥損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4318400% | 4318500% | 4319300% | 一季 | 9
MBL201800159 | LBL201800118 | 移動式加藥泵2 | 預防保養 | 馬達異音 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4318400% | 4318500% | 4318500% | 兩週 | 1
MBL201800162 | LBL201800121 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE2 飛灰氣送 出口壓力表損壞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4318400% | 4318500% | 4318500% | 一週 | 1
MBL201800154 | LBL201800115 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 0UQ02D01北側垃圾吊車底盤滲油 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4318100% | 4318100% | 4318100% | 一週 | 0
MBL201800155 | LBL201800116 | 2線 過熱器 #3 | 預防保養 | 2RR11S08 過熱器減溫噴水閥 調節閥管線法蘭處漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4318100% | 4318100% | 4321200% | 兩週 | 31 | 逾期
MBL201800158 | LBL201800117 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 預防保養 | 靠分散器南側第2 3組板式彈簧片斷 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4318100% | 4318200% | 4318100% | 一週 | 0
MBL201800156 |  | Line1焚化爐區 | 預防保養 | 1線爐床2段左側,極限開關動作故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4318100% | 4318100% | 4318000% | 一週 | -1
MBL201800157 |  | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | 1線42吹灰器靠近爐側SW動作異常 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4318100% | 4318100% | 4318100% | 一週 | 0
MBL201800153 | LBL201800114 | 有機廢水處理水輸送泵2 | 預防保養 | 泵卡住無法運轉 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4318000% | 4318000% | 4318200% | 兩週 | 2
MBL201800152 |  | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 LINE1 短振動輸送帶 靠近西南側避震器斷1支 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4317900% | 4317900% | 4318000% | 一天 | 1
MBL201800147 | LBL201800112 | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 上方振動器機殼有異音. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4317800% | 4317800% | 4324300% | 二天 | 65 | 逾期
MBL201800151 | LBL201800113 | 潤滑油淨油機 | 預防保養 | T/G滑油櫃 淨油機異音 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4317800% | 4317900% | 4319000% | 雙月份 | 12
MBL201800146 |  | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 靠北側3支油壓避振器損壞,4支固定(避震器下方)螺絲歪斜. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4317700% | 4317700% | 4317800% | 一天 | 1
MBL201800149 | LBL201800111 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 儀控故障 | ROTARY 加熱器(3NN12W03)加熱異常(溫度至500多度) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4317700% | 4317800% | 4317900% | 一週 | 2
MBL201800148 | LBL201800110 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口管線8M到13米高壓軟管破損噴灰(已自行領料更換,並標示更換日期) | 操作組 | 操作組-01 | 已完成 | 4317700% | 4317800% | 4317700% | 一天 | 0
MBL201800150 | LBL201800109 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 汽鼓飽和蒸汽導電度計2RV22A01斷訊. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4317600% | 4317800% | 4317800% | 四天 | 2
MBL201800145 | LBL201800108 | 2線 右邊垃圾推進器 | 預防保養 | 冷卻水高壓水管變形 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4317400% | 4317400% | 4317400% | 兩週 | 0
MBL201800142 | LBL201800107 | 3線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計3NM21T02斷訊 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4317400% | 4317400% | 4317400% | 一週 | 0
MBL201800143 | LBL201800105 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 12點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4317300% | 4317400% | 4317300% | 一週 | 0
MBL201800144 | LBL201800106 | 閃化冷凝水回流泵1 | 預防保養 | 壓力表故障(會滲水) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4317300% | 4317400% | 4317400% | 一週 | 1
MBL201800140 | LBL201800103 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | cable接頭鬆脫 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4317200% | 4317200% | 4317200% | 一週 | 0
MBL201800141 | LBL201800104 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 秤重異常 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4317200% | 4317200% | 4317200% | 一週 | 0
MBL201500197 | LBL201500132 | 2線 誘引抽風機 | 機械性異常 | 煙囪底部疏水管線約5米處彎管焊道破孔漏水 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4317100% | 4317100% | 4317100% | 一週 | 0
MBL201500730 | LBL201500475 | 煙囪排水管 | 功能異常 | 煙囪排水管線銹蝕滴水 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4317100% | 4317100% | 4317100% | 大修 | 0
MBL201800139 | LBL201800102 | 閃化冷凝水回流泵1 | 預防保養 | 0RK06D1 真空閃化泵 打不出水. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4317100% | 4317100% | 4317200% | 兩週 | 1
MBL201800138 | LBL201800101 | 3線 節熱器吹灰器 11 | 預防保養 | LINE3吹灰器 現場控制盤不定時出現COMMONE FAULT | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4317100% | 4317100% | 4317400% | 一週 | 3
MBL201800135 | LBL201800100 | 2線 採樣冷卻器2 | 預防保養 | 2RV21A01 2線8米WATER BAR氣鼓導電度計 管線阻塞. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4316700% | 4316700% | 4316700% | 一週 | 0
MBL201800137 |  | 控制油泵2 | 預防保養 | 更換破損T/G控制油泵聯軸器橡膠墊Rotex GS38 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4316700% | 4316700% | 4316600% | 一週 | -1
MBL201800136 | LBL201800099 | 1線 袋式集塵器 4 | 預防保養 | 靠西側閘刀上方10公分處破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4316600% | 4316700% | 4316800% | 一週 | 2
MBL201800123 | LBL201800094 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 氣送加壓手閥故障 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4316400% | 4316400% | 4316400% | 一週 | 0
MBL201800132 | LBL201800097 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 預防保養 | 北側環狀彈簧*4故障(補單) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4316400% | 4316400% | 4316400% | 一週 | 0
MBL201800131 | LBL201800095 | 石灰乳調配槽 2 | 預防保養 | LOOP2石灰乳下料閥0NW45S01定位盒基座螺絲不見,造成閥正常作動,定位會跑掉.現暫時用鐵絲固定. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4316400% | 4316400% | 4316500% | 一週 | 1
MBL201800133 | LBL201800096 | 1線 二次空氣風機 | 預防保養 | 變頻器B 顯示故障4 短路 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4316400% | 4316400% | 4324800% | 大修 | 84
MBL201800134 | LBL201800098 | 2線 中間垃圾推進器 | 預防保養 | 油電磁閥作動不良(補單) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4316400% | 4316400% | 4316400% | 一週 | 0
MBL201800126 | LBL201800091 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 預防保養 | 軸封漏水嚴重 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4316300% | 4316400% | 4316400% | 一週 | 1
MBL201800127 | LBL201800090 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 預防保養 | 管線阻塞.-7米至13米管線組塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4316300% | 4316400% | 4317100% | 一週 | 8 | 逾期
MBL201800129 | LBL201800089 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 預防保養 | 軸封漏 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4316300% | 4316400% | 4316500% | 一週 | 2
MBL201800130 | LBL201800088 | 1線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 東北側避震器損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4316300% | 4316400% | 4316400% | 一週 | 1
MBL201800124 | LBL201800093 | 3線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計3NM21T04斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4316300% | 4316400% | 4316400% | 一週 | 1
MBL201800125 | LBL201800092 | 1線 袋式集塵器 3 | 預防保養 | 1-3袋式HOPPER液位計1NK10L03,架橋了,(HH)不會顯示 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4316300% | 4316400% | 4316400% | 一週 | 1
MBL201800128 | LBL201800087 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 4Q1 TRIP | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4316300% | 4316400% | 4316100% | 一週 | -2
MBL201800118 | LBL201800086 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 4點鐘方向油壓缸漏油 大車座標異常 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4316100% | 4316100% | 4316100% | 一週 | 0
MBL201800122 |  | 1線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 03/01/2018 短振動輸送帶嚴重架橋 壓壞四支避震器 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4316100% | 4316100% | 4316100% | 一週 | 0
MBL201800115 | LBL201800082 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE2 RP氣送出口(2NN23S01)軸封洩漏!已上緊無效! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4316000% | 4316000% | 4316000% | 一週 | 0
MBL201800120 | LBL201800084 | 2線 袋式集塵器 2 | 預防保養 | 袋式2-2 HOPPER西北角破洞. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4316000% | 4316100% | 4316400% | 一週 | 4
MBL201800121 | LBL201800085 | 2線 袋式集塵器 3 | 預防保養 | 袋式2-3 HOPPER西側閘刀上方破孔. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4316000% | 4316100% | 4316100% | 一週 | 1
MBL201800119 | LBL201800083 | 1線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | 半乾式入口溫度計1NL01T01 I/Q卡故障(補單) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4316000% | 4316100% | 4316000% | 一週 | 0
MBL201800116 | LBL201800081 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | 軸封漏 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4315900% | 4316000% | 4316000% | 一週 | 1
MBL201800112 |  | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式3-3 hopper振動器 3NK10D03 固定螺絲斷2根 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4315800% | 4315800% | 4315800% | 一天 | 0
MBL201800113 | LBL201800078 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 預防保養 | 袋式2-3 ROTARY 軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4315800% | 4315800% | 4316000% | 一週 | 2
MBL201800114 | LBL201800079 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 預防保養 | 袋式2-4 ROTARY 軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4315800% | 4315800% | 4316000% | 一週 | 2
MBL201800117 | LBL201800080 | 1線 袋式集塵器 4 | 預防保養 | HOPPER東側破洞位置在ROTARY SPEEDER SENSOR 上方處目前暫用保溫鋁皮覆蓋中噴綠漆作記號。 及西側閘刀上方破孔,須拆保溫. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4315800% | 4316000% | 4315800% | 一週 | 0
MBL201800110 | LBL201800077 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 1線飛灰氣送壓力櫃 卸壓閥內漏無法持壓送灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4315700% | 4315700% | 4315700% | 一週 | 0
MBL201800111 | LBL201800076 | 1線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 東北側避震器損壞兩組 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4315600% | 4315700% | 4315700% | 一週 | 1
MBL201800109 |  | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4315400% | 4315400% | 4315500% | 一天 | 1
MBL201800108 |  | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 南側灰渣吊車小車不能左右移動 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4315400% | 4315400% | 4315300% | 一週 | -1
MBL201800103 | LBL201800075 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 6點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4315300% | 4315400% | 4315400% | 一週 | 1
MBL201800105 | LBL201800072 | 廠房設備 | 預防保養 | MCC 入口鐵捲門 小門上方固定鐵捲門的壁虎斷裂 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4315300% | 4315400% | 4315400% | 一週 | 1
MBL201800106 | LBL201800071 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 預防保養 | 3NN12D05 LINE3 B/F 3-5 ROTARY 異音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4315300% | 4315400% | 4315400% | 一週 | 1
MBL201800104 | LBL201800074 | LINE2爐膛右側溫度計 | 預防保養 | 溫度偏差過大 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4315300% | 4315400% | 4315400% | 一週 | 1
MBL201800107 | LBL201800073 | 3線 袋式出口風門 | 預防保養 | 3NL04P08 LINE3 B/F 出口差壓 異常偏低(現在數值-10) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4315300% | 4315400% | 4315700% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201800094 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 反應灰氣送系統2NN21S02半球閥氣密墊破,無法持壓 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4315200% | 4315200% | 4315200% | 一天 | 0
MBL201800102 |  | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 馬達在運轉,輸送機沒在動 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4315200% | 4315200% | 4315300% | 一天 | 1
MBL201800101 | LBL201800070 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE2 袋式2-2 HOPPER氮氣管線接HOPPER處破孔. | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4315100% | 4315200% | 4315300% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201800100 | LBL201800069 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線RP軟管(短)破洞，環境污燃。 操作已領備品自行更換完成並標注日期。 | 操作組 | 操作組-02 | 已完成 | 4315000% | 4315200% | 4315000% | 一天 | 0
MBL201800093 |  | 有機廢水處理水輸送泵1 | 功能異常 | 出口壓力表故障(無法歸0,起跳3BAR.啟動一台壓力9BAR)造成泵浦無法正常啟動 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4314900% | 4314900% | 4314900% | 一天 | 0
MBL201800099 | LBL201800068 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T04斷訊 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4314900% | 4315200% | 4315200% | 一週 | 3
MBL201800096 | LBL201800067 | 1線 振動輸送帶2(長) | 機械性異常 | 底板破損 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4314800% | 4315200% | 4314800% | 二天 | 0
MBL201800097 | LBL201800066 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 cable護蓋掀起 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4314800% | 4315200% | 4314800% | 一天 | 0
MBL201800098 | LBL201800065 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 3NK10L04 LINE3袋式 3-4液位計異常H掛著 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4314800% | 4315200% | 4315200% | 二天 | 4 | 逾期
MBL201800092 |  | 垃圾吊車 2(北) | 動作異常 | CABLE 無預警下滑! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4314700% | 4314700% | 4314800% | 一天 | 1
MBL201800095 | LBL201800064 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T04 過熱器溫度計 溫度顯示異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4314700% | 4315200% | 4315200% | 二天 | 5 | 逾期
MBL201800091 | LBL201800063 | 1線 振動輸送帶1(長) | 預防保養 | LINE1灰渣振動輸送帶(長) 馬達南側第1組上螺絲鬆脫.北側第1.2組下螺絲斷和鬆脫 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4314500% | 4314500% | 4314500% | 一週 | 0
MBL201800085 | LBL201800059 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 預防保養 | 軸封漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4314200% | 4314300% | 4314400% | 一週 | 2
MBL201800088 | LBL201800062 | 2線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | LINE2 ATOMIZER混合槽及備用混合槽沙孔漏石灰乳 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4314200% | 4314300% | 4314300% | 一週 | 1
MBL201800086 | LBL201800060 | 電話系統 | 預防保養 | 傾卸平台電話鈴聲放大器無作用 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4314200% | 4314300% | 4314300% | 二天 | 1
MBL201800087 | LBL201800061 | 廠區攝影機 | 預防保養 | 北側垃圾吊車控制台旁各爐垃圾投料口監視螢幕顯示畫面不正常. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4314200% | 4314300% | 4315300% | 一週 | 11 | 逾期
MBL201800089 | LBL201800058 | 2線 袋式集塵器 4 | 預防保養 | HOPPER人孔下緣西北靠北破孔,東南側靠東離閘刀1米破孔.(小梁已看過位置) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4314100% | 4314300% | 4321000% | 一週 | 69 | 逾期
MBL201800090 | LBL201800057 | 2線 節熱器 | 預防保養 | ECO HOPPER 下料連接ROTARY的直管斷掉 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4314100% | 4314300% | 4314300% | 一週 | 2
MBL201800084 | LBL201800056 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 預防保養 | 南側第五組基座斷裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4313900% | 4314000% | 4314000% | 一週 | 1
MBL201800081 | LBL201800053 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 預防保養 | 鍊條須調整 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4313800% | 4313800% | 4313900% | 一週 | 1
MBL201800082 | LBL201800054 | 2線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 預防保養 | 半乾式HOPPER閘刀閥AIR總閥閥盤遺失 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4313800% | 4313800% | 4314300% | 兩週 | 5
MBL201800083 | LBL201800055 | 2線 左邊垃圾推進器 | 預防保養 | 2NF12S04油閥滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4313800% | 4313800% | 4321000% | 大修 | 72
MBL201800079 | LBL201800052 | 廠區攝影機 | 預防保養 | LINE1 氣鼓液位計攝影機故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4313800% | 4313800% | 4313800% | 兩週 | 0
MBL201800073 | LBL201800047 | 1線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 西南側避震器損壞一組 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4313700% | 4313700% | 4313700% | 一週 | 0
MBL201800074 | LBL201800048 | 3線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 西南側避震器損壞二組 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4313700% | 4313700% | 4313700% | 一週 | 0
MBL201800075 | LBL201800050 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 預防保養 | 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4313700% | 4313700% | 4313700% | 一週 | 0
MBL201800078 |  | 1線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 預防保養 | 長振動輸送帶振動馬達更換。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4313700% | 4313700% | 4313700% | 一週 | 0
MBL201800080 | LBL201800051 | 無機廢水輸送泵2 | 預防保養 | 聯軸器故障 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4313700% | 4313800% | 4313800% | 一週 | 1
MBL201800077 | LBL201800049 | 2線 反應生成物緩衝槽 | 預防保養 | 2NN20T02溫度計故障(溫度不會變化) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4313700% | 4313700% | 4313900% | 一週 | 2
MBL201800069 |  | 2線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | 2NF13S02 2線中間FEEDER 卡住退不回來 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4313600% | 4313600% | 4313600% | 緊急 | 0
MBL201800070 | LBL201800046 | 1線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | 1NL24D01 半乾式洗煙塔頂部冷卻風機 冷卻風機MCC跳過載 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4313600% | 4313600% | 4313600% | 一週 | 0
MBL201800068 |  | 2線 袋式集塵器 4 | 電氣故障 | 馬達接線盒冒火花 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4313500% | 4313500% | 4313500% | 一天 | 0
MBL201800071 | LBL201800045 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 預防保養 | 25- 2UT-88-PC5管線斷損(RP下桶槽出口閥附近 目前用濾袋包住) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4313400% | 4313600% | 4313600% | 一週 | 2
MBL201800066 | LBL201800043 | 1線 過熱器 #4 | 預防保養 | 1RR12S08 1線過熱器減溫噴水閥軸封漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4313300% | 4313300% | 4313700% | 一週 | 4
MBL201800067 | LBL201800042 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 預防保養 | 3NV51Q01 3線51吹灰器 吹灰器前進到遮斷閥處空轉無法繼續前進 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4313300% | 4313300% | 4313300% | 一週 | 0
MBL201800072 | LBL201800044 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | 遮斷閥連桿脫落蒸汽無法開啟(蒸氣手閥已關) 後退SWITCH變形(緊急按鈕已按下) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4313300% | 4313600% | 4313600% | 一週 | 3
MBL201800059 | LBL201800040 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 12點鐘方向油壓缸上油管滲油. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4313100% | 4313100% | 4313100% | 一週 | 0
MBL201800064 |  | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 #2石灰站 回流阻塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4313100% | 4313100% | 4313200% | 一天 | 1
MBL201800060 |  | Line2廢氣區電氣盤設備 | 預防保養 | CEMS顯示看板2線流量錯誤 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4313100% | 4313100% | 4312500% | 一週 | -6
MBL201800061 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北垃圾吊輔吊上極限SW更換 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4313100% | 4313100% | 4313100% | 一週 | 0
MBL201800062 |  | 3線 旋風分離器2 | 預防保養 | 液位計更換為國產恒達測試 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4313100% | 4313100% | 4313100% | 一週 | 0
MBL201800063 |  | 活性碳貯倉1 | 預防保養 | 活性炭下料氣動閥三點組合更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4313100% | 4313100% | 4313100% | 一週 | 0
MBL201800065 | LBL201800041 | 2線 二次空氣風機 | 預防保養 | 馬達振動高異常訊號 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4313100% | 4313200% | 4313200% | 一週 | 1
MBL201800054 | LBL201800038 | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 操控室門下方門栓斷裂. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4313000% | 4313000% | 4313000% | 一週 | 0
MBL201800055 | LBL201800037 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 預防保養 | 噴霧水泵回流閥1WM05S02軸封漏水且軸封固定螺絲缺1. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4313000% | 4313000% | 4322200% | 一週 | 92 | 逾期
MBL201800056 |  | 閃化冷凝水回流泵2 | 預防保養 | 時間已到該整理一下 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4313000% | 4313000% | 4313100% | 兩週 | 1
MBL201800057 |  | 活性碳貯倉1 | 預防保養 | 活性炭儲槽液位計故障0NP10L2 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4313000% | 4313000% | 4313000% | 一週 | 0
MBL201800058 | LBL201800039 | 1線 過熱器 #4 | 預防保養 | 煙道溫度計1NM21T06斷訊 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4313000% | 4313000% | 4313100% | 一週 | 1
MBL201800053 |  | 活性碳進料機 1 | 預防保養 | 氣壓缸調壓閥漏氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4312900% | 4312900% | 4312900% | 一週 | 0
MBL201800052 | LBL201800036 | 石灰乳供給泵 1 | 預防保養 | 0NW24S03 #1 石灰站回流閥 回流閥下方法蘭漏石灰乳 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4312800% | 4312900% | 4312900% | 一週 | 1
MBL201800051 |  | 2線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | 半乾式HOPPER閘刀2NN01S01無法作動. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4312700% | 4312700% | 4313000% | 三週 | 3
MBL201800044 | LBL201800030 | 2線 飛灰氣送收集槽 | 預防保養 | 曝氣環破孔漏氣(用紅漆做記號) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4312500% | 4312500% | 4312500% | 一週 | 0
MBL201800045 | LBL201800031 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 預防保養 | 南側軸承有異音(打過牛油,從軸承擠出,仍有異音) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4312500% | 4312500% | 4312600% | 一週 | 1
MBL201800046 | LBL201800032 | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 預防保養 | 減速機有異音(打過牛油但減速基側朝下的牛油嘴會擠出) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4312500% | 4312500% | 4315700% | 一週 | 32 | 逾期
MBL201800047 | LBL201800033 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 預防保養 | 運轉時西側共振大且有異音(減速機及東西側軸承已打過牛油) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4312500% | 4312500% | 4315700% | 一週 | 32 | 逾期
MBL201800049 | LBL201800034 | 2線 過熱器 #4 | 預防保養 | 2NM21T06 2線三通煙道過熱器4階出口溫度計 溫度計偏低129度 正常值550度 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4312500% | 4312600% | 4312600% | 一週 | 1
MBL201800050 | LBL201800035 | 1線 袋式集塵器 2 | 預防保養 | 1NK10L02 袋式1-2液位計 H警報誤動作 掛住 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4312500% | 4312600% | 4312600% | 一週 | 1
MBL201800048 | LBL201800029 | 1線 過熱器 #4 | 預防保養 | 1RR12S08 1線過熱器減溫噴水閥 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4312400% | 4312500% | 4312500% | 一週 | 1
MBL201800043 | LBL201800028 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | Cable螺絲鬆脫 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4312400% | 4312400% | 4312400% | 一天 | 0
MBL201800041 | LBL201800026 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 預防保養 | 1NQ52D01 LINE1灰渣振動輸送帶(長) 北側靠近馬達第2組彈簧片斷1片 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4312200% | 4312200% | 4312200% | 一週 | 0
MBL201800042 | LBL201800027 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | 軸封漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4312200% | 4312300% | 4312300% | 一週 | 1
MBL201800040 |  | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 南側靠馬達第1.2.3組上方彈簧片螺絲脫落. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4312100% | 4312100% | 4312100% | 一天 | 0
MBL201800038 |  | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 1NQ52D01 LINE1灰渣振動輸送帶(長) 南側第2.3組彈簧片螺絲鬆脫.南側橫式彈簧片斷2片 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4312000% | 4312000% | 4312000% | 一天 | 0
MBL201800039 |  | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 南側靠馬達第1.2.3.4組上方彈簧片螺絲脫落.第3組下方螺絲脫落. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4312000% | 4312000% | 4312000% | 一天 | 0
MBL201800037 |  | 3線 袋式入口風門 | 預防保養 | 氣壓缸漏氣。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4311900% | 4311900% | 4311900% | 一天 | 0
MBL201800034 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 預防保養 | 馬達散熱風散側有異音。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4311800% | 4311800% | 4311800% | 一天 | 0
MBL201800035 |  | 2線 過熱器 #4 | 預防保養 | 2RA10T04,2NA60T02,2NA50T08老化預先更換 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4311800% | 4311800% | 4311800% | 一週 | 0
MBL201800036 |  | 反應生成物儲倉2 | 預防保養 | RP2桶槽整理,更換溫度計 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4311800% | 4311800% | 4311800% | 一週 | 0
MBL201800030 | LBL201800025 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 預防保養 | 鏈條過鬆(重載時無法帶動齒盤) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4311700% | 4311700% | 4311700% | 一週 | 0
MBL201800031 |  | Line3廢氣區電氣盤設備 | 預防保養 | 商港路顯示看板錯誤,日期及L2 CO | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4311700% | 4311700% | 4311100% | 一週 | -6
MBL201800032 |  | 焚化爐 | 預防保養 | 2線FEEDER會卡柱,故設定一個全速的2224,供操作人員排除. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4311700% | 4311700% | 4311700% | 一週 | 0
MBL201800033 |  | 1線 過熱器 #4 | 儀控故障 | 2RA10T04過熱器出口溫度計DCS顯示350度故障(現場錶450度) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4311700% | 4311700% | 4311700% | 一天 | 0
MBL201800029 | LBL201800024 | LINE1左側灰押出機 | 預防保養 | 2NQ19S02 LINE2 灰押出機 左側內部油壓缸考克漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4311500% | 4311600% | 4311800% | 兩週 | 3
MBL201800028 | LBL201800023 | LINE1 液壓油站冷卻泵 | 預防保養 | 馬達塑膠葉片熔毀卡死,MCC過載跳脫 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4311400% | 4311500% | 4311500% | 一週 | 1
MBL201800027 | LBL201800022 | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 吊車操作台(南側)部分功能無作用 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4311300% | 4311500% | 4311600% | 一週 | 3
MBL201800025 |  | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 預防保養 | 伸縮管支撐架變形 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4311200% | 4311200% | 4311200% | 一週 | 0
MBL201800026 |  | 進料斜槽洩水泵 1 | 預防保養 | 馬達異音,MCC積熱電驛跳脫. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4311200% | 4311200% | 4311200% | 一週 | 0
MBL201800022 | LBL201800020 | 2線 蒸發器吹灰器 62 | 預防保養 | 2RT51S02 LINE 2 吹灰器暖管閥軸封洩漏嚴重!已上緊無效! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4311000% | 4311000% | 4311000% | 兩週 | 0
MBL201800023 | LBL201800019 | 2線 袋式集塵器 2 | 預防保養 | 2NL00L02 LINE 2 袋室2-2 入口人孔下緣破損漏氣! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4311000% | 4311000% | 4311000% | 兩週 | 0
MBL201800024 | LBL201800021 | 廠房設備 | 預防保養 | LINE3袋式15米至爐區通風機通道樓梯,欄杆樓梯銹蝕斷裂,已圍警示帶. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4311000% | 4311100% | 4311100% | 雙月份 | 1
MBL201800020 | LBL201800017 | 2線 袋式集塵器 2 | 預防保養 | 2-2進口人孔下緣破孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4310900% | 4310900% | 4311000% | 一週 | 1
MBL201800021 | LBL201800018 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 預防保養 | 暖管時2RT52S02 暖管閥軸封漏汽漏水 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4310900% | 4310900% | 4311000% | 兩週 | 1
MBL201800018 | LBL201800016 | 1線 振動輸送帶2(長) | 預防保養 | 1NQ52D01 1線振動輸送帶 馬達算南側第3、4組彈簧片斷裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4310800% | 4310800% | 4310800% | 一週 | 0
MBL201800017 | LBL201800015 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 預防保養 | 吹2次.退回差3公分定位,及剛退回時MCC積熱電驛TRIP. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4310600% | 4310800% | 4310900% | 一週 | 3
MBL201800012 | LBL201800010 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 預防保養 | 退回差8公分定位,MCC積熱電驛TRIP. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4310500% | 4310500% | 4310500% | 兩週 | 0
MBL201800014 | LBL201800009 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 無法持壓 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4310500% | 4310500% | 4310500% | 一週 | 0
MBL201800015 | LBL201800012 | 有機廢水輸送泵1 | 預防保養 | 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4310500% | 4310500% | 4311000% | 三週 | 5
MBL201800016 | LBL201800013 | 有機廢水輸送泵3 | 預防保養 | 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4310500% | 4310500% | 4310800% | 三週 | 3
MBL201800013 | LBL201800011 | 1線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計1NM21T04溫度過高(898度) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4310500% | 4310500% | 4310500% | 一週 | 0
MBL201800019 | LBL201800014 | 2線 過熱器 #4 | 預防保養 | 2RR12S08過熱器噴水調節閥調整速度過慢造成2RA10T04溫度變化過大(影響產氣穩定度) 2NA60T02溫度計降至247度就不會變化 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4310500% | 4310800% | 4311600% | 一週 | 11 | 逾期
MBL201800008 | LBL201800008 | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 預防保養 | 破碎機上方膨脹接頭北側破孔(噴紅漆) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4310400% | 4310400% | 4310400% | 一週 | 0
MBL201800006 | LBL201800003 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 預防保養 | 鍊條過鬆需調整 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4310300% | 4310300% | 4310400% | 一週 | 1
MBL201800007 | LBL201800004 | 3線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 預防保養 | 運轉時有異音 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4310300% | 4310300% | 4310400% | 一週 | 1
MBL201800009 | LBL201800005 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE3飛灰氣送系統 卸壓管線沙孔(大管) 噴黃漆記號 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4310300% | 4310400% | 4310400% | 一週 | 1
MBL201800010 | LBL201800006 | 2線 垃圾進料斗 | 預防保養 | LINE2垃圾投料口攝影機 無訊號 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4310300% | 4310400% | 4310800% | 一週 | 5
MBL201800011 | LBL201800007 | 3線 過熱器 #1 | 預防保養 | 3NM21T06 溫度計 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4310300% | 4310400% | 4310400% | 一週 | 1
MBL201800005 | LBL201800002 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 預防保養 | LINE1 袋式鍊條輸送帶 馬達基座焊道裂 負壓在吸(噴綠漆記號) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4310200% | 4310300% | 4310300% | 一週 | 1
MBL201800003 | LBL201800001 | 1線 過熱器 #4 | 預防保養 | 1RR12S08 1線過熱器減溫噴水閥軸封漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4310100% | 4310200% | 4310200% | 兩週 | 1
MBL201800001 | LBL201700570 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 預防保養 | 北側橫式彈簧片斷1根 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4310000% | 4310200% | 4310200% | 一週 | 2
MBL201800004 | LBL201700569 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 預防保養 | 1NQ52D02 LINE1 振動輸送帶(長) 北邊側板斷裂灰渣震不出去 小梁已檢修完成106/12/31 0130-0500 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4310000% | 4310200% | 4310000% | 兩週 | 0
MBL201800002 | LBL201700568 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 預防保養 | 3NV61Q01 LINE3 #61吹灰器 吹到一半MCC基熱電譯TRIP | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4309900% | 4310200% | 4310200% | 兩週 | 3
MBL201700765 | LBL201700567 | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 預防保養 | LINE1半乾式閘刀 東側面破孔(之前有用鋁皮補過) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4309700% | 4309700% | 4309700% | 一週 | 0
MBL201700763 |  | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 預防保養 | SPEED SENSOR故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4309500% | 4309500% | 4309500% | 一週 | 0
MBL201700764 | LBL201700566 | 3線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計3NM21T02溫度計故障(溫度偏低225度) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4309500% | 4309600% | 4309700% | 一週 | 2
MBL201700759 | LBL201700563 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 吊車底盤滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4309400% | 4309400% | 4309400% | 一天 | 0
MBL201700760 |  | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 預防保養 | 鏈條拉伸。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4309400% | 4309400% | 4309400% | 一天 | 0
MBL201700761 | LBL201700564 | 石灰乳回流閥2 | 預防保養 | 0NW54S03 石灰站2站 回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4309400% | 4309500% | 4309500% | 一週 | 1
MBL201700762 | LBL201700565 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 1線飛灰氣送 靠SILO 45度彎管處沙孔破洞 已包覆 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4309400% | 4309500% | 4309500% | 一週 | 1
MBL201700758 | LBL201700562 | LINE2爐膛溫度計 | 儀控故障 | 溫度計顯示異常(過高) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4309400% | 4309400% | 4309400% | 二天 | 0
MBL201700757 | LBL201700561 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 垃圾水泵 出口手閥滑牙 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4309200% | 4309400% | 4309400% | 三天 | 2
MBL201700755 | LBL201700559 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 預防保養 | 0UI21D01 垃圾水泵止回閥卡死 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4308800% | 4308900% | 4308900% | 兩週 | 1
MBL201700756 | LBL201700560 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 預防保養 | 0UI22D01 垃圾水泵管線阻塞 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4308800% | 4308900% | 4309100% | 兩週 | 3
MBL201700754 |  | LINE3左側灰押出機 | 預防保養 | 電源供應器燈號半亮 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4308800% | 4308800% | 4308800% | 一週 | 0
MBL201700751 | LBL201700556 | 2線 袋式集塵器 2 | 預防保養 | 2NK10N02 袋式2-2 HOPPER 閘刀上方靠北側hppper破洞! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4308700% | 4308700% | 4311500% | 一週 | 28 | 逾期
MBL201700748 | LBL201700553 | LINE1右側二段爐床 | 預防保養 | 1線爐床2段右側 速度%數值異常回授為0 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4308700% | 4308700% | 4309600% | 一週 | 9 | 逾期
MBL201700749 | LBL201700554 | LINE3右側三段爐床 | 預防保養 | 3線爐床3段右側 速度%數值異常回授為0 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4308700% | 4308700% | 4309600% | 一週 | 9 | 逾期
MBL201700750 | LBL201700555 | LINE3右側四段爐床 | 預防保養 | 3線爐床4段右側 速度%數值異常回授為0 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4308700% | 4308700% | 4309600% | 兩週 | 9
MBL201700752 | LBL201700557 | LINE3右側灰押出機 | 預防保養 | 3NQ39S02 LINE 3 右側灰押出機SWITCH(後)滾輪故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4308700% | 4308700% | 4308700% | 一週 | 0
MBL201700753 | LBL201700558 | 2線 過熱器 #1 | 預防保養 | LINE2 煙道溫度計2NM21T04 顯示為0 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4308700% | 4308800% | 4308800% | 一週 | 1
MBL201700747 | LBL201700552 | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 預防保養 | 3NQ52D02 3線底渣振動輸送帶 振動馬達上下組皆有異音 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4308600% | 4308700% | 4308700% | 一週 | 1
MBL201700746 | LBL201700551 | 1線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | 1線汽鼓液位攝影機 中控室監視螢幕反藍 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4308600% | 4308700% | 4308700% | 一週 | 1
MBL201700742 | LBL201700549 | LINE1右側四段爐床 | 預防保養 | 1NF43Y01 1線爐床4段右側 速度%數值異常回授為0 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4308400% | 4308400% | 4308400% | 兩週 | 0
MBL201700743 | LBL201700550 | LINE3左側四段爐床 | 預防保養 | 3NF43Y01 3線爐床4段左側 速度%數值異常回授為0 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4308400% | 4308400% | 4308400% | 兩週 | 0
MBL201700741 | LBL201700547 | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 爪斗4、 6點方向指尖本體焊道減薄破洞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4308300% | 4308300% | 4308300% | 兩週 | 0
MBL201700744 | LBL201700548 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 預防保養 | 垃圾滲出水管路阻塞 疑似靠近3號爐出口到-5米中間阻塞 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4308300% | 4308400% | 4309800% | 兩週 | 15 | 逾期
MBL201700738 |  | 廠區攝影機 | 電氣故障 | 4F中興顧問CCTV無畫面 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4308100% | 4308100% | 4308100% | 一週 | 0
MBL201700739 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 灰渣吊車南側PLC無預警當機 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4308100% | 4308100% | 4308100% | 一週 | 0
MBL201700740 | LBL201700546 | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 秤重異常 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4308100% | 4308100% | 4308000% | 一週 | -1
MBL201700727 | LBL201700544 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾抓斗底盤滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4308000% | 4308000% | 4308200% | 一週 | 2
MBL201700729 | LBL201700543 | 3線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 預防保養 | 閘刀被壓住無法動作 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4308000% | 4308000% | 4308000% | 一週 | 0
MBL201700737 | LBL201700545 | 冰水泵1 | 預防保養 | 0RF02S5 吸收式冰水機 減壓閥墊片洩漏蒸汽 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4308000% | 4308100% | 4308100% | 兩週 | 1
MBL201700728 | LBL201700542 | 蒸汽水系統 | 預防保養 | 0RA03S1 18米旁通站NO1 電動關斷閥封軸洩漏蒸汽 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4307900% | 4308000% | 4308000% | 兩週 | 1
MBL201700730 | LBL201700541 | LINE2右側灰押出機 | 預防保養 | 水櫃溫度計顯示偏低 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4307900% | 4308000% | 4308000% | 三週 | 1
MBL201700731 | LBL201700540 | LINE2左側灰押出機 | 預防保養 | 水櫃溫度計顯示偏低 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4307900% | 4308000% | 4308000% | 三週 | 1
MBL201700732 | LBL201700539 | LINE1左側灰押出機 | 預防保養 | 水櫃溫度計顯示偏低 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4307900% | 4308000% | 4308000% | 三週 | 1
MBL201700733 | LBL201700538 | 3線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 預防保養 | ROTARY上方檢視孔蓋下方的固定點缺1 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4307800% | 4308000% | 4308100% | 兩週 | 3
MBL201700734 | LBL201700537 | 1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 預防保養 | ROTARY上方檢視孔蓋下方滑道的固定點缺2 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4307800% | 4308000% | 4308100% | 兩週 | 3
MBL201700735 | LBL201700536 | 1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 預防保養 | ROTARY上方檢視孔蓋下方滑道的固定點缺1 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4307800% | 4308000% | 4308100% | 兩週 | 3
MBL201700736 | LBL201700535 | LINE2爐膛右側壓力計 | 預防保養 | 壓力計堵塞(已自行清通) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4307800% | 4308000% | 4308000% | 三週 | 2
MBL201700723 | LBL201700532 | 2線 袋式出口風門 | 預防保養 | 2線煙囪溫計 基座斷裂 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4307700% | 4307700% | 4307700% | 一週 | 0
MBL201700724 | LBL201700533 | 3線 過熱器 #2 | 預防保養 | 3RR11S08減溫噴水閥動作時電源會TRIP. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4307700% | 4307700% | 4307700% | 一月 | 0
MBL201700725 |  | 2線 垃圾進料斗 | 功能異常 | LINE 2垃圾投料口攝影機 無訊號 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4307700% | 4307700% | 4307700% | 一天 | 0
MBL201700745 | LBL201700534 | 2線 過熱器 #1 | 預防保養 | 2NM21T02 煙道溫度計 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4307700% | 4308400% | 4308400% | 兩週 | 7
MBL201700718 | LBL201700529 | 3線 過熱器 #4 | 預防保養 | 3RA10P06 過熱器出口壓力表 現場壓力表接頭漏蒸汽 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4307600% | 4307600% | 4307600% | 一週 | 0
MBL201700719 | LBL201700530 | 蒸汽水系統 | 預防保養 | 2RR11S08 LINE2 減溫噴水閥 閥關0%時 軸封會漏水 有開度時就不會 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4307600% | 4307600% | 4307600% | 一週 | 0
MBL201700722 | LBL201700531 | 2線 蒸發器吹灰器 62 | 預防保養 | 2NV62Q01 LINE 2 #62吹灰器遮斷閥關不死洩漏蒸氣! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4307600% | 4307700% | 4307700% | 一週 | 1
MBL201700721 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 預防保養 | 3-5袋式ROTARY加熱器及半乾式ROTARY加熱器歲修檢修更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4307600% | 4307600% | 4307600% | 一週 | 0
MBL201700717 | LBL201700528 | 石灰乳調配槽攪拌器 2 | 預防保養 | 0NW40D01 LOOP2 石灰站攪拌器軸封 軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4307500% | 4307600% | 4307600% | 兩週 | 1
MBL201700720 | LBL201700527 | 淨水泵3 | 預防保養 | 0UA03D03 純水廠過濾水泵 MCC TRIP (短路) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4307500% | 4307600% | 4307600% | 一月 | 1
MBL201700710 | LBL201700523 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 預防保養 | 1NQ31D02 LINE1 震動輸送帶(短) 西南側避震器損壞X2 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4307400% | 4307400% | 4312200% | 一季 | 48
MBL201700711 | LBL201700524 | LINE3右側灰押出機 | 預防保養 | 3NQ29S02 LINE3 灰押出機油壓缸 右側灰押出機靠南邊 油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4307400% | 4307400% | 4307700% | 一月 | 3
MBL201700715 | LBL201700525 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 預防保養 | 2NV51Q01 LINE2 51吹灰器 二次風冷卻風管破損 破孔蠻大 順便檢查是否逆止閥有問題 蒸汽倒灌 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4307400% | 4307400% | 4307400% | 一週 | 0
MBL201700716 | LBL201700526 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 預防保養 | 彈片斷損(北側靠馬達第一支) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4307400% | 4307400% | 4307500% | 一週 | 1
MBL201700712 | LBL201700520 | 2線 旋風分離器1 | 預防保養 | 南側HOPPER液位計掛(HH) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4307300% | 4307400% | 4307400% | 一週 | 1
MBL201700713 | LBL201700521 | 鍋爐房通風扇2 | 預防保養 | 馬達驅動側軸承溫度高TRIP | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4307300% | 4307400% | 4307400% | 兩週 | 1
MBL201700714 | LBL201700522 | 鍋爐房通風扇3 | 預防保養 | T相線圈溫度高TRIP | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4307300% | 4307400% | 4307400% | 兩週 | 1
MBL201700708 | LBL201700517 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 出口45度彎管破孔漏灰(已用噴起標示) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4307200% | 4307300% | 4307300% | 一週 | 1
MBL201700706 | LBL201700519 | 1線 過熱器 #4 | 預防保養 | 煙道溫度計1NM21T06斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4307200% | 4307300% | 4307400% | 一週 | 2
MBL201700707 | LBL201700518 | 廠區攝影機 | 預防保養 | 垃圾貯坑滑道無畫面 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4307200% | 4307300% | 4307500% | 一週 | 3
MBL201700703 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 南側灰渣吊車1K1及1K2電磁接觸器接點更換 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4307000% | 4307000% | 4306900% | 一週 | -1
MBL201700704 |  | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | 更換L2消石灰乳泥噴霧器補水閥調壓閥 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4307000% | 4307000% | 4307000% | 一週 | 0
MBL201700705 |  | 中控室 | 預防保養 | IQ卡更換(1ND50F02,3NM11P02,3NL03T04*2,3NL05T05) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4307000% | 4307000% | 4307000% | 一週 | 0
MBL201700702 | LBL201700516 | 1線 振動輸送帶1(長) | 預防保養 | LINE1長振動輸送帶 大片橫式彈簧片斷(靠南) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4306800% | 4307000% | 4306900% | 一週 | 1
MBL201700701 |  | 石灰乳供給泵 1 | 預防保養 | 機械軸封因系統軸封水阻塞，導致軸封摩耗漏水，故下線換軸封 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4306700% | 4306700% | 4306800% | 兩週 | 1
MBL201700699 |  | 3線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | L3汽鼓液位為重要設備,定期更新L1及L2 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4306600% | 4306600% | 4306200% | 一週 | -4
MBL201700700 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 更換大車計步器 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4306600% | 4306600% | 4306300% | 一週 | -3
MBL201700698 | LBL201700515 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 61吹灰器後退會卡住 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4306500% | 4306600% | 4306600% | 二天 | 1
MBL201700696 |  | LINE3左側灰押出機 | 預防保養 | 歲修L3左灰押出機更換SW | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4306200% | 4306200% | 4306200% | 一週 | 0
MBL201700697 |  | Line3爐床油壓系統 | 預防保養 | 年限已到,油管中有金層物會卡電磁閥,洗油管後更換 | 儀電組 | 儀電組-04 | 大修時處理 | 4306200% | 4306200% | 4306200% | 大修 | 0
MBL201700695 | LBL201700514 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 預防保養 | 2WM07S02 LINE2 ATOMIZER上方再利用水軸封漏 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4305900% | 4306000% | 4307000% | 一週 | 11 | 逾期
MBL201700694 | LBL201700513 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE1 飛灰氣送系統 出口管路沙孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4305800% | 4305900% | 4305900% | 一週 | 1
MBL201700693 | LBL201700512 | LINE2爐膛攝影機 | 預防保養 | 內部鏡頭有髒汙,且訊號接觸不良. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4305700% | 4305800% | 4316600% | 一季 | 109 | 逾期
MBL201700692 | LBL201700511 | LINE1爐膛右側溫度計 | 預防保養 | OVER RANGE故障 | 儀電組 | 儀電組-10 | 已完成 | 4305400% | 4305400% | 4305400% | 一週 | 0
MBL201700691 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗無法開關 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4305300% | 4305300% | 4305300% | 一天 | 0
MBL201700690 | LBL201700510 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾吊車 底盤滴油 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4305100% | 4305200% | 4305100% | 一週 | 0
MBL201700685 | LBL201700507 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 預防保養 | 0UI21/22D01 垃圾水噴霧水泵 管線阻塞.疑似-7米至13米管線組塞 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4304900% | 4304900% | 4305100% | 一週 | 2
MBL201700687 |  | 冷卻水泵1 | 功能異常 | CCCW膨脹水櫃液位計0VA01L2故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4304900% | 4304900% | 4304900% | 一天 | 0
MBL201700688 | LBL201700509 | LINE2 袋室集塵器維修吊車 | 預防保養 | 上下無法全速 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4304900% | 4305000% | 4319300% | 半年 | 144
MBL201700689 | LBL201700508 | LINE3 袋室集塵器維修吊車 | 預防保養 | 線控按鈕北和東須按大力才能全速 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4304900% | 4305000% | 4307300% | 半年 | 24
MBL201700684 |  | 空調系統 | 預防保養 | 冰機冷卻水塔補水泵控制安裝 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4304800% | 4304700% | 4304800% | 一週 | 0
MBL201700686 | LBL201700506 | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 抓斗會下滑,CABLE偶發性不會收 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4304800% | 4304900% | 4304900% | 兩週 | 1
MBL201700678 | LBL201700502 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE 3 飛灰氣送系統管線 飼水調節閥90度彎管後第2節水平管破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4304700% | 4304700% | 4304700% | 一週 | 0
MBL201700679 | LBL201700503 | 2線 袋式集塵器 1 | 預防保養 | 2NK10N01 LINE2 2-1 第13排 黑色曝氣橡膠軟管破 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4304700% | 4304700% | 4304700% | 一週 | 0
MBL201700682 | LBL201700505 | 2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 預防保養 | ROTARY軸承外漏故障 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4304700% | 4304800% | 4304800% | 一週 | 1
MBL201700681 |  | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 抓斗無法開關,且秤重無數值. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4304700% | 4304700% | 4304700% | 一天 | 0
MBL201700683 | LBL201700504 | 3線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計3NM21T04故障(0度) | 儀電組 | 儀電組-10 | 已完成 | 4304700% | 4304800% | 4304800% | 一週 | 1
MBL201700677 | LBL201700500 | 消防栓2 | 預防保養 | 65WA06PC3 南側0米RP走道 消防水廂管線破孔 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4304600% | 4304600% | 4305800% | 一季 | 12
MBL201700680 | LBL201700501 | 石灰乳回流閥2 | 清潔整理 | 回流管線阻塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4304600% | 4304700% | 4304700% | 一週 | 1
MBL201700676 | LBL201700499 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE 3 飛灰氣送系統管線 SILO頂彎管後水平管砂孔漏灰(約3cm),及法蘭後焊道漏灰,已暫時將該砂孔及焊道 處包覆! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4304400% | 4304500% | 4304600% | 一週 | 2
MBL201700675 | LBL201700498 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 預防保養 | 吹灰器疏水閥3RT52S02溫度到達時無法自動開啟 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4304400% | 4304500% | 4307500% | 一週 | 31 | 逾期
MBL201700674 | LBL201700497 | 2線 袋式集塵器 5 | 預防保養 | 人孔焊道破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4304300% | 4304500% | 4304600% | 一週 | 3
MBL201700673 |  | LINE2爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低760度故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4304200% | 4304200% | 4304100% | 一天 | -1
MBL201700670 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統 氣密墊破,無法持壓! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4304100% | 4304100% | 4304100% | 一天 | 0
MBL201700672 | LBL201700496 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 預防保養 | 0UI21/22D01 垃圾水噴霧水泵 管線阻塞.疑式13米管線組塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4304100% | 4304200% | 4304200% | 三週 | 1
MBL201700668 |  | 除氧器1 | 預防保養 | 0RH11L2年限已到,定期保養更換 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4304100% | 4304100% | 4303900% | 一週 | -2
MBL201700669 |  | Line3廢氣區電氣盤設備 | 電氣故障 | 顯示看板時間模組故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4304100% | 4304100% | 4304100% | 一週 | 0
MBL201700671 | LBL201700495 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 預防保養 | 0UI21/22D01 垃圾水噴霧水泵進出口壓力錶*4損壞 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4304100% | 4304200% | 4304200% | 一週 | 1
MBL201700665 | LBL201700493 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 預防保養 | 3NV61Q01 3線吹灰器61內管脫離現場檢查內管固定環變形。 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4304000% | 4304000% | 4304000% | 一週 | 0
MBL201700664 | LBL201700494 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車照巨大儲坑攝影機無訊號 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4304000% | 4304000% | 4304100% | 一週 | 1
MBL201700667 | LBL201700492 | 3線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | 汽鼓檢測水3RV21A01堵塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4303900% | 4304000% | 4305800% | 一週 | 19 | 逾期
MBL201700662 | LBL201700489 | 1線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計1NM21T04 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4303900% | 4303900% | 4304000% | 一週 | 1
MBL201700663 | LBL201700490 | 3線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計3NM21T02 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4303900% | 4303900% | 4304000% | 一週 | 1
MBL201700666 | LBL201700491 | LINE3爐膛右側溫度計 | 預防保養 | 溫度偏低故障(736度) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4303900% | 4304000% | 4304000% | 一週 | 1
MBL201700657 | LBL201700487 | 傾卸平台抓斗機 | 預防保養 | 垃圾傾卸平台抓斗機 操作時左右旋轉會有異音請維修檢查，現場人員同仁B反應齒輪油位偏低，建議更換油品。謝謝 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4303800% | 4303800% | 4303800% | 一週 | 0
MBL201700661 | LBL201700488 | #1 減壓閥 | 預防保養 | 18米減壓站#1蒸汽管線砂孔漏蒸汽 150-RA-19-PC1 靠近吊裝口處 輸水閥正上方 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4303800% | 4303900% | 4303900% | 兩週 | 1
MBL201700660 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 吊車大車移動警示燈安裝 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4303800% | 4303800% | 4303500% | 一週 | -3
MBL201700655 | LBL201700486 | 冰水泵1 | 預防保養 | 吸收式冰機閥漏水(RF02S19)位置已LINE給冠儒 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4303700% | 4303800% | 4303800% | 一週 | 1
MBL201700656 | LBL201700485 | 2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 預防保養 | ECO ROTARY下方(西側)有破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4303700% | 4303800% | 4304000% | 兩週 | 3
MBL201700658 | LBL201700484 | 1線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | 半乾式下方氣送閘刀(1NN01S01)邊框(北側)破洞(之前用鋁板貼覆處) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4303700% | 4303800% | 4303800% | 一週 | 1
MBL201700659 | LBL201700483 | LINE3右側灰押出機 | 預防保養 | 南側油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4303700% | 4303800% | 4305600% | 三週 | 19
MBL201700654 |  | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 1RT52S02 1線吹灰器暖管閥 溫度到達後無法關閉使用 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4303700% | 4303700% | 4303700% | 緊急 | 0
MBL201700651 | LBL201700481 | 1線 液壓油站壓泵 #2 | 預防保養 | 1NF03D02 LINE1 液壓油泵 疑示幫甫故障 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4303400% | 4303400% | 4303400% | 兩週 | 0
MBL201700652 | LBL201700480 | 冰水泵1 | 預防保養 | 吸收式冰機管線閥漏水(位置已LINE給冠儒) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4303400% | 4303400% | 4303400% | 一週 | 0
MBL201700653 | LBL201700482 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 預防保養 | 皮帶斷一條 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4303400% | 4303500% | 4303400% | 一週 | 0
MBL201700650 | LBL201700479 | 2線 垃圾進料斗 | 預防保養 | 照明不亮異常昏暗 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4303300% | 4303400% | 4303500% | 一週 | 2
MBL201700645 |  | 1線 飛灰氣送破碎機 | 預防保養 | 靠減速機側破碎機軸承更換 (FC-216) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4303200% | 4303200% | 4303300% | 兩週 | 1
MBL201700646 | LBL201700477 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 預防保養 | LINE1 垃圾水噴槍A噴頭損壞(已置倉庫領用整修品換上使用) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4303200% | 4303200% | 4303200% | 一月 | 0
MBL201700647 |  | 消石灰儲倉2螺旋式輸送機 | 預防保養 | 膨脹接頭破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4303200% | 4303200% | 4303200% | 一週 | 0
MBL201700648 |  | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | PLC異常 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4303200% | 4303200% | 4303200% | 一週 | 0
MBL201700649 | LBL201700478 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | 1WM06S05 LINE1 ATOMIZER 再利用水調節閥 調節閥晃動過大,導致降溫水量不穩定! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4303200% | 4303300% | 4307600% | 一季 | 44
MBL201700642 |  | 回收水槽 2 | 預防保養 | 0UM12L1液位訊號不穩 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4303100% | 4303100% | 4302700% | 一週 | -4
MBL201700643 | LBL201700475 | 1線 袋式集塵器 4 | 預防保養 | 1NK10L04 line1袋式液位計 1-4液位計"H"掛著 無法消除 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4303100% | 4303100% | 4303100% | 一週 | 0
MBL201700644 | LBL201700476 | 回收水槽 2 | 預防保養 | 0UM12L1 南側37米水櫃液位計 液位失真數據會數次晃動到3619 請參考CONSOLE#4 TRENE 373 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4303100% | 4303200% | 4303400% | 一週 | 3
MBL201700640 | LBL201700474 | 2線 蒸發器吹灰器 62 | 預防保養 | 2NV62Q01 2線62吹灰器 吹灰器軸封洩漏大量蒸氣。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4303000% | 4303100% | 4303100% | 一週 | 1
MBL201700638 |  | 3線 噴霧反應器冷卻風機 | 功能異常 | 3NL24D01 3線ATOMIZER 冷卻風機MCC跳TRIP | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4303000% | 4303000% | 4303100% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201700639 | LBL201700473 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE1 RP氣送系統1NN23S01 OPEN SWITCH故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4303000% | 4303100% | 4303100% | 三天 | 1
MBL201700641 | LBL201700472 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 預防保養 | 無法切至REMOME(只能現場啟動/迴受均在LOCAL狀態) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4303000% | 4303100% | 4303100% | 一週 | 1
MBL201700637 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 10點鐘方向抓斗爪尖開關速度很緩慢，更換達見新品油壓缸。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4302800% | 4302800% | 4302800% | 一天 | 0
MBL201700636 | LBL201700471 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 預防保養 | 0UI21D01 0UI22D01 泵浦回流共通管線軟管爆裂 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4302700% | 4302700% | 4302800% | 一週 | 1
MBL201700631 |  | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 預防保養 | 西北側2支避震器固定螺絲故障 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4302600% | 4302600% | 4302600% | 一天 | 0
MBL201700632 | LBL201700469 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 抓斗底盤漏油 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4302600% | 4302600% | 4302600% | 一週 | 0
MBL201700635 | LBL201700470 | 1線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計1NM21T02故障(忽高忽低) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4302600% | 4302600% | 4302600% | 一週 | 0
MBL201700629 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 大車馬達基座緩衝墊遺失，補一個新的緩衝墊 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4302500% | 4302500% | 4302500% | 一週 | 0
MBL201700630 |  | 反應生成物儲倉1 | 預防保養 | 下料管鋼索斷裂 MBL201700634 同一工作內容操作重複開單。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4302500% | 4302500% | 4302500% | 一天 | 0
MBL201700633 | LBL201700468 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 預防保養 | 主蒸汽集管至渦輪飼水泵蒸汽管線的疏水管線洩漏蒸汽(詳細位置用LINE傳送) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4302500% | 4302600% | 4302600% | 大修 | 1
MBL201700634 | LBL201700467 | 乾式生成物卡車裝卸斗 1 | 預防保養 | 下料布管鋼索損壞需更換 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4302500% | 4302600% | 4302500% | 一週 | 0
MBL201700628 | LBL201700466 | 1線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 1UN10S02曝氣分向閥漏氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4302500% | 4302500% | 4302500% | 三天 | 0
MBL201700626 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE2飛灰氣送系統管線 SILO頂法蘭旁砂孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4302400% | 4302400% | 4302400% | 一天 | 0
MBL201700627 | LBL201700465 | 生活水槽(垃圾貯坑屋頂) 1 | 預防保養 | 廠區外圍東北角處靠洗車場花圃澆水管線破裂，目前手閥關閉中破裂處在藍色鐵蓋裡面。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4302400% | 4302500% | 4303200% | 一月 | 8
MBL201700624 | LBL201700463 | 2線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計2NM21T02溫度計故障(0度) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4302300% | 4302400% | 4302400% | 一週 | 1
MBL201700625 | LBL201700464 | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 預防保養 | 3NN04D01 3線半乾式下方rotary 緊急開關失效按壓無效會自動彈出 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4302300% | 4302400% | 4302400% | 一週 | 1
MBL201700617 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 爪斗底盤漏油 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4302200% | 4302200% | 4302200% | 緊急 | 0
MBL201700618 |  | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 3NN04D01 3線半乾式下方rotary 鍊條過長跳目 造成運轉停止 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4302200% | 4302200% | 4302200% | 緊急 | 0
MBL201700622 | LBL201700461 | LINE2爐膛攝影機 | 預防保養 | LINE2爐膛攝影機 內部鏡頭有髒汙.鏡頭角度位移 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4302200% | 4302400% | 4302400% | 一週 | 2
MBL201700623 | LBL201700462 | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 預防保養 | 3NN04D01 LINE3半乾式下方 ROTARY SENSOR 故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4302200% | 4302400% | 4302400% | 一週 | 2
MBL201700616 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 灰渣吊車配合定檢更換鋼索 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4302100% | 4302100% | 4302100% | 一週 | 0
MBL201700619 | LBL201700460 | 室內進氣風扇12 | 預防保養 | 0WV37D1 北側26米參觀走道 空調冷凝水集水盤出口阻塞 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4302100% | 4302400% | 4302400% | 一週 | 3
MBL201700621 | LBL201700458 | 3線 液壓油站壓泵 #2 | 功能異常 | 3NR03D02 LINE 3灰押出機油壓泵 泵浦有異音,且運轉壓力只有20BAR! (現場緊急按鈕已壓下!) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4302100% | 4302400% | 4303200% | 一季 | 11
MBL201700620 | LBL201700459 | LINE3右側三段爐床 | 預防保養 | 3NF33S02 LINE 3 第三段爐床SWITCH SWITCH故障,無法作動! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4302100% | 4302400% | 4302100% | 一週 | 0
MBL201700613 | LBL201700457 | 有機廢水污泥再循環泵1 | 預防保養 | 廢水廠生活廢水流量總表(OUD06F1) 儀錶故障無讀值 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4302000% | 4302000% | 4302000% | 兩週 | 0
MBL201700611 | LBL201700454 | 2線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | LINE2 主蒸汽管線 BYPASS 前手閥(2RA11S02)軸封洩漏蒸汽 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4301900% | 4301900% | 4301900% | 兩週 | 0
MBL201700612 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 下料閥氣密墊破無法持壓 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4301900% | 4301900% | 4301900% | 一週 | 0
MBL201700614 | LBL201700455 | 2線 中間垃圾推進器 | 預防保養 | 2NF14S04油閥滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4301900% | 4302000% | 4321000% | 大修 | 191
MBL201700615 | LBL201700456 | 2線 右邊垃圾推進器 | 預防保養 | 2NF13S10油閥滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4301900% | 4302000% | 4312700% | 大修 | 108
MBL201700609 | LBL201700452 | 室內進氣風扇3 | 預防保養 | 南側26米參觀走道空調冷凝水集水盤出口阻塞 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4301800% | 4301900% | 4301900% | 一週 | 1
MBL201700607 | LBL201700450 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 預防保養 | 馬達無法運轉(MCC TRIP) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4301800% | 4301900% | 4301800% | 一週 | 0
MBL201700608 | LBL201700451 | 廠區攝影機 | 預防保養 | LINE2 振動輸送帶攝影機無法顯示 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4301800% | 4301900% | 4301900% | 一週 | 1
MBL201700610 | LBL201700453 | 氣冷式冷卻水冷卻器 7 | 預防保養 | 0WV21D1 6.6-10.5KV空調 馬達皮帶斷3條.自行更換OK (5V-900 1630)倉庫備品剩下3條 | 操作組 | 操作組-03 | 已完成 | 4301800% | 4301900% | 4301900% | 一週 | 1
MBL201700605 |  | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 北側避震器固定螺絲斷一組,一組避震器損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4301600% | 4301600% | 4301600% | 一天 | 0
MBL201700606 | LBL201700449 | 3線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計3NM21T04溫度計故障(430度) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4301600% | 4301900% | 4301900% | 一週 | 3
MBL201700602 | LBL201700448 | 鍋爐飼水泵之汽輪機 | 預防保養 | 渦輪飼水泵的輔助油泵滑油壓力0SC81P1斷訊! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4301500% | 4301500% | 4301900% | 兩週 | 4
MBL201700601 | LBL201700445 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | 1NV42Q01吹灰器 卡住(最裡面) 已使用工具強制退回定位 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4301400% | 4301400% | 4301500% | 四天 | 1
MBL201700603 | LBL201700446 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 預防保養 | 導壓管破損造成吹灰時蒸汽洩漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4301400% | 4301500% | 4302000% | 兩週 | 6
MBL201700604 | LBL201700447 | 垃圾傾卸門(8) | 預防保養 | 油管漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4301400% | 4301500% | 4301900% | 兩週 | 5
MBL201700596 |  | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 預防保養 | 減速機 軸承更換 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4301300% | 4301300% | 4302500% | 兩週 | 12
MBL201700597 |  | 主冷凝水泵1 | 預防保養 | 保養周期已到需下線，更換整理過Pump上線 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4301300% | 4301300% | 4308900% | 三週 | 76 | 逾期
MBL201700598 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 預防保養 | 減速機 有金屬磨擦聲音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4301300% | 4301300% | 4301300% | 三天 | 0
MBL201700599 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 小車滾輪更換 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4301300% | 4301300% | 4301300% | 二天 | 0
MBL201700594 | LBL201700443 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 預防保養 | ROTARY 運轉積熱電驛會跳脫(勾錶量測有欠相) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4301200% | 4301300% | 4301200% | 三天 | 0
MBL201700595 | LBL201700444 | 1線 過熱器 #3 | 預防保養 | 1RR12S08減溫噴水閥 現場MOV 切至REMOTE,DCS顯示LOCAL,仍可REMOTE控制 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4301200% | 4301300% | 4301400% | 一週 | 2
MBL201700592 | LBL201700442 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE 3飛灰氣送系統壓力櫃氣密墊破,無法持壓! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4301100% | 4301100% | 4301100% | 五天 | 0
MBL201700593 |  | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 電氣故障 | 油液位異常 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4301100% | 4301100% | 4301100% | 一週 | 0
MBL201700591 |  | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 預防保養 | 輸送機減速機 軸承更換 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4301000% | 4301000% | 4301100% | 兩週 | 1
MBL201700600 |  | LINE2爐膛攝影機 | 預防保養 | LINE2爐膛攝影機畫面影像模糊 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4301000% | 4301000% | 4301000% | 一天 | 0
MBL201700590 | LBL201700441 | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | 3NL02X01 4號atomizer 振動值x軸數據晃動起伏過大 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4300800% | 4301000% | 4301000% | 一週 | 2
MBL201700587 | LBL201700438 | 2線 採樣冷卻器2 | 預防保養 | 2RV21A01氣鼓導電度管路阻塞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4300700% | 4300700% | 4300700% | 一週 | 0
MBL201700588 |  | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 預防保養 | 外管脫落 外管更換 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4300700% | 4300700% | 4300700% | 三天 | 0
MBL201700586 | LBL201700437 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 預防保養 | 1-2ROTARY SPEED SENSOR線路異常現場燈有亮 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4300700% | 4300700% | 4300700% | 一週 | 0
MBL201700589 | LBL201700439 | 3線 右邊垃圾推進器 | 預防保養 | 3NF14S02 LINE3 右側FEEDER 停止後就無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4300700% | 4300700% | 4300800% | 兩週 | 1
MBL201700583 | LBL201700435 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE2 飛灰氣送系統 8米第2截彎管陶瓷破損漏AIR | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4300600% | 4300600% | 4300600% | 五天 | 0
MBL201700585 | LBL201700436 | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 垃圾吊車控制室氣窗控制閥 AIR管破 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4300600% | 4300600% | 4300600% | 五天 | 0
MBL201700581 |  | 垃圾傾卸門(7) | 預防保養 | 滾輪 軌道檢修 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4300500% | 4300500% | 4300500% | 三天 | 0
MBL201700584 | LBL201700434 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 預防保養 | 排水閥(排水溝方向)故障(無法開啟) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4300500% | 4300600% | 4305000% | 三週 | 45 | 逾期
MBL201700580 | LBL201700433 | 1線 過熱器 #4 | 預防保養 | 1RR12S08 過熱器減溫噴水閥軸封漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4300400% | 4300500% | 4300600% | 五天 | 2
MBL201700579 | LBL201700432 | 2線 過熱器 #1 | 預防保養 | 2NM21T04煙道溫度計溫度偏低(340度). | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4300400% | 4300400% | 4300400% | 一週 | 0
MBL201700577 | LBL201700431 | 垃圾傾卸門(8) | 功能異常 | 傾卸門脫軌,無法打開! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4300300% | 4300300% | 4300300% | 五天 | 0
MBL201700578 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 爪斗無法開關爪 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4300300% | 4300300% | 4300400% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201700582 |  | LINE1左側三段爐床 | 預防保養 | 爐床無法動作 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4300300% | 4300300% | 4300300% | 一天 | 0
MBL201700571 | LBL201700427 | 3線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計 3NM21T02 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4300000% | 4300000% | 4300000% | 五天 | 0
MBL201700573 |  | 洗氣器1 | 預防保養 | 鹽酸桶槽無法輸出流量 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4300000% | 4300000% | 4299600% | 一週 | -4
MBL201700574 | LBL201700428 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 預防保養 | 2WM03D01 LINE2噴霧水泵 馬達異音 | 儀電組 | 機械組-10 | 已完成 | 4300000% | 4300100% | 4301000% | 一月 | 10
MBL201700575 | LBL201700429 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE3RP氣送系統加壓電磁閥故障1060922自行更換 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4300000% | 4300100% | 4300000% | 五天 | 0
MBL201700576 | LBL201700430 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 預防保養 | 3UT88SO1 LINE3RP氣送系統 調壓閥漏 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4300000% | 4300100% | 4300300% | 兩週 | 3
MBL201700569 | LBL201700425 | LINE3爐膛左側溫度計 | 預防保養 | 故障.(溫度忽高忽低) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4299900% | 4299900% | 4299900% | 五天 | 0
MBL201700572 | LBL201700426 | 3線 袋式集塵器 1 | 預防保養 | LINE3袋式振動器 3-1振動器馬達故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4299900% | 4300000% | 4300000% | 五天 | 1
MBL201700568 | LBL201700423 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 迴流管阻塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4299800% | 4299800% | 4299800% | 一天 | 0
MBL201700570 | LBL201700424 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 預防保養 | 0UI21D1 垃圾水噴霧泵 迴流軟管損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4299800% | 4299900% | 4299900% | 五天 | 1
MBL201700564 | LBL201700419 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | 吹灰器外管變形卡在爐內無法退出 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4299700% | 4299700% | 4299900% | 五天 | 2
MBL201700565 | LBL201700420 | 2線 振動輸送帶2(長) | 預防保養 | 振動輸送帶彈片斷(北側靠底渣坑數來第三支) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4299700% | 4299700% | 4299700% | 五天 | 0
MBL201700566 |  | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 預防保養 | 吹灰器檢修 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4299700% | 4299700% | 4300500% | 五天 | 8 | 逾期
MBL201700567 | LBL201700422 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送 出口管路沙孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4299700% | 4299800% | 4299300% | 二天 | -4
MBL201700563 | LBL201700421 | 進料斜槽洩水儲槽 | 預防保養 | LINE1水套冷卻水溫度計 1VA88T02/1VA12T02溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4299700% | 4299700% | 4299800% | 兩週 | 1
MBL201700559 | LBL201700417 | 3線 振動輸送帶1(長) | 預防保養 | 震動輸送帶(長)馬達座避震器(靠西側)兩組滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4299600% | 4299600% | 4299600% | 一週 | 0
MBL201700558 | LBL201700416 | 3線 右邊垃圾推進器 | 預防保養 | FEEDER後退至定位時無法保持在定位位置(會持續微幅前進/後退)經常造成FEEDER無法作動 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4299600% | 4299600% | 4300800% | 大修 | 12
MBL201700560 | LBL201700418 | LINE2左側四段爐床 | 預防保養 | 爐床推動速度無法提高 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4299600% | 4299600% | 4299600% | 一月 | 0
MBL201700561 | LBL201700415 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 預防保養 | 0UI21D01 0UI22D01 泵浦回流共通管線軟管爆裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4299500% | 4299600% | 4299600% | 五天 | 1
MBL201700557 | LBL201700414 | 活性碳進料機 1 | 預防保養 | #1 AC FEEDER上蓋靠液位計側漏灰 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4299400% | 4299600% | 4299700% | 五天 | 3
MBL201700562 | LBL201700413 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 吹灰器過熱器側暖管閥3RT51S02軸封漏汽 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4299400% | 4299600% | 4299600% | 五天 | 2
MBL201700552 |  | 傾卸門液壓油槽 | 預防保養 | 液壓油管更換二條 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4299300% | 4299300% | 4299300% | 一週 | 0
MBL201700553 | LBL201700410 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE1飛灰氣送系統 壓力櫃洩壓管破(小管接大管處)位置約在三米處破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4299300% | 4299300% | 4299300% | 一週 | 0
MBL201700554 | LBL201700409 | 1線 過熱器 #3 | 預防保養 | 1RR12S08 LINE1減溫噴水 軸封漏 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4299300% | 4299300% | 4299300% | 一週 | 0
MBL201700556 | LBL201700411 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE1飛灰氣送系統 出口閥關不死 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4299300% | 4299300% | 4300800% | 單月份 | 15
MBL201700549 | LBL201700408 | 1線 過熱器 #4 | 預防保養 | 1NM21T02溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4299300% | 4299300% | 4299300% | 五天 | 0
MBL201700555 | LBL201700412 | 2線 過熱器 #1 | 預防保養 | 1060914-005 2NM21T02 煙道溫度計 故障 謝慶麟 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4299300% | 4299300% | 4299300% | 一週 | 0
MBL201700546 | LBL201700404 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 1線短振動輸送帶 東北側避震器2組基座螺絲斷 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4299200% | 4299200% | 4299200% | 三天 | 0
MBL201700548 | LBL201700405 | 3線 液壓油站油櫃 | 清潔整理 | LINE3液壓油站 液位油管汙垢 觀察不易 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4299200% | 4299200% | 4305500% | 一季 | 63
MBL201700550 | LBL201700407 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 啟動滑油液位OSC88L1(LL)作動,連鎖STOP,現場液位約60% | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4299200% | 4299300% | 4299300% | 一週 | 1
MBL201700547 |  | Line2爐床油壓系統 | 預防保養 | L2爐床電磁閥動作異常 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4299200% | 4299200% | 4298900% | 一週 | -3
MBL201700551 | LBL201700406 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 預防保養 | 垃圾水日用櫃液位3460mm,0UI21/22D1泵狀況在遙控及現場都無法啟動. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4299200% | 4299300% | 4299300% | 一週 | 1
MBL201700544 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 南側吊車四點鐘方向上油管滲油 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4299100% | 4299100% | 4299100% | 三天 | 0
MBL201700545 | LBL201700403 | LINE2左側灰押出機 | 預防保養 | 左壓灰出器溫度計2NQ19T02 OVER RANGE. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4299100% | 4299200% | 4299200% | 五天 | 1
MBL201700538 | LBL201700400 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 爪斗主油管上油環油路末端塞頭滲油 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4298900% | 4298900% | 4298900% | 五天 | 0
MBL201700541 |  | 空調箱 15 | 預防保養 | 更換軸承做 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4298900% | 4298900% | 4298900% |  | 0
MBL201700543 | LBL201700402 | 2線 液壓油站壓泵 #1 | 機械性異常 | 幫浦故障 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4298900% | 4299000% | 4300500% | 一年 | 16
MBL201700542 | LBL201700401 | 1線 過熱器 #3 | 儀控故障 | 1NM21T06 溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4298900% | 4299000% | 4299000% | 五天 | 1
MBL201700539 | LBL201700399 | 1線 垃圾進料斗 | 預防保養 | LINE 1垃圾HOPPER照明燈具損壞 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4298800% | 4298900% | 4298900% | 兩週 | 1
MBL201700540 | LBL201700398 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 一啟動就FAULT. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4298700% | 4298900% | 4298900% | 五天 | 2
MBL201700537 | LBL201700397 | LINE1右側二段爐床 | 預防保養 | 2NF23S02 LINE2 第2段右側爐床油壓缸 經常無法作動疑似分向閥異常 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4298600% | 4298600% | 4299200% | 兩週 | 6
MBL201700535 |  | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 2NW28F01 ATOMIZER 石灰流量 流量不足(0.58T) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4298500% | 4298500% | 4298500% | 一天 | 0
MBL201700536 | LBL201700396 | 2線 過熱器 #2 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T14溫度偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4298500% | 4298500% | 4298500% | 五天 | 0
MBL201700533 | LBL201700393 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO1 曝氣調壓閥 軟管脫落 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4298400% | 4298400% | 4298400% | 五天 | 0
MBL201700534 | LBL201700394 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 3NM21T04故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4298400% | 4298400% | 4298400% | 五天 | 0
MBL201700532 | LBL201700392 | 2線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4298300% | 4298400% | 4298400% | 五天 | 1
MBL201700531 | LBL201700391 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 1NL04S02 LINE1 B/F 1-1 出口電磁閥PLC 無法動作 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4298300% | 4298300% | 4298300% | 五天 | 0
MBL201700526 | LBL201700387 | 1線 採樣冷卻器2 | 預防保養 | 1RV21A01 汽鼓導電度 管路阻塞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4298200% | 4298200% | 4298200% | 五天 | 0
MBL201700530 | LBL201700389 | 2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 2UN06D02 LINE2 過熱器ROTARY MCC TRIP (短路) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4298200% | 4298200% | 4298200% | 二天 | 0
MBL201700527 | LBL201700385 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | LINE1袋式輸送帶 減速機鍊條過鬆 導致軸承跳動.磨損 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4298100% | 4298200% | 4298200% | 五天 | 1
MBL201700529 | LBL201700388 | 冰水機1 | 功能異常 | 吸附式冰水機 冷卻水槽中間底部漏水 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4298100% | 4298200% | 4306200% | 五天 | 81 | 逾期
MBL201700528 | LBL201700386 | 冰水機1 | 功能異常 | 吸附式冰水機 高溫發生器濃度異常檢查為變頻器故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4298100% | 4298200% | 4298200% | 五天 | 1
MBL201700521 | LBL201700382 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 軸封漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4297900% | 4297900% | 4297900% | 五天 | 0
MBL201700522 | LBL201700383 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗12點鐘方向油壓缸下油管接頭漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4297900% | 4297900% | 4297900% | 五天 | 0
MBL201700523 | LBL201700384 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口管線破孔漏灰(靠近卸壓管噴紅漆) | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4297900% | 4297900% | 4297900% | 五天 | 0
MBL201700515 | LBL201700378 | WCC補充水泵1 | 功能異常 | WCC自來水補水表卡住不會動 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4297800% | 4297800% | 4297800% | 一週 | 0
MBL201700517 | LBL201700380 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 退回差10公分卡住(現場SWITCH綁住,緊急按鈕按下,蒸汽手閥CLOSE,MCC 斷電) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4297800% | 4297800% | 4297800% | 一週 | 0
MBL201700519 |  | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | 更換石灰乳三角架 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4297800% | 4297800% | 4297800% | 一週 | 0
MBL201700516 | LBL201700379 | WCC冷卻水槽 | 功能異常 | WCC冷卻水流量計 VA58F1 無數值 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4297800% | 4297800% | 4297900% | 一月 | 1
MBL201700520 | LBL201700381 | 洗車設備 | 功能異常 | 垃圾車洗車泵 漏電斷路器跳脫無法送電 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4297800% | 4297900% | 4298200% | 四天 | 4
MBL201700514 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 減速機側齒盤脫落,插梢遺失 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4297700% | 4297700% | 4297700% | 一天 | 0
MBL201700518 | LBL201700377 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 機械性異常 | 疏水Bypass卻水器故障 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4297700% | 4297800% | 4297800% | 一月 | 1
MBL201700512 | LBL201700375 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 退回時MCC TRIP數次 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4297600% | 4297600% | 4297800% | 二天 | 2
MBL201700513 |  | 3線 旋轉噴霧器吸油泵 | 預防保養 | 聯軸器橡膠墊.分配器及DISC固定螺栓更換。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4297600% | 4297600% | 4297500% | 五天 | -1
MBL201700508 | LBL201700376 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計 2NM21T04 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4297600% | 4297600% | 4297600% | 一週 | 0
MBL201700502 | LBL201700370 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 6點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4297500% | 4297500% | 4297500% | 三天 | 0
MBL201700503 | LBL201700371 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | CABLE護蓋遺失 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4297500% | 4297500% | 4297500% | 三天 | 0
MBL201700504 | LBL201700372 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | HOPPER閘刀固定螺絲斷一只 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4297500% | 4297500% | 4297700% | 三天 | 2
MBL201700506 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統 氣密墊損壞 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4297500% | 4297500% | 4297600% | 一天 | 1
MBL201700509 | LBL201700374 | Line3反應灰輸送系統 | 功能異常 | LINE3 RP氣送系統 8米往13米處軟管破損(自行更換) | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4297500% | 4297600% | 4297500% | 一天 | 0
MBL201700511 | LBL201700373 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T04 LINE1煙道溫度計 溫度顯示異常 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4297500% | 4297600% | 4297600% | 二天 | 1
MBL201700505 | LBL201700369 | 控制油槽 | 儀控故障 | OSJ01T2溫度顯示故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4297300% | 4297500% | 4297500% | 三天 | 2
MBL201700498 | LBL201700367 | 2線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 2RV21A01 採樣水管線阻塞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4297200% | 4297200% | 4297200% | 五天 | 0
MBL201700501 |  | 3線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | #3爐汽鼓液位計雲母片及墊片更換 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4297200% | 4297200% | 4297800% | 一月 | 6
MBL201700499 | LBL201700368 | 灰燼吊車 1 | 儀控故障 | 東西向減速開關撥桿損壞(靠南側) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4297200% | 4297200% | 4297200% | 五天 | 0
MBL201700500 |  | 純水場儀控與電氣設備 | 預防保養 | 電磁閥動作不良 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4297200% | 4297200% | 4297200% | 一週 | 0
MBL201700493 | LBL201700365 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | 卸壓管砂孔漏灰(已噴漆) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4297100% | 4297100% | 4297100% | 三週 | 0
MBL201700497 | LBL201700366 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口管線破孔漏灰(噴紅漆) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4297100% | 4297200% | 4297200% | 五天 | 1
MBL201700496 |  | 垃圾吊車抓斗1 | 預防保養 | 抓斗檢測壓力錶異常 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4297100% | 4297100% | 4297100% | 一週 | 0
MBL201700487 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 抓斗無力無法夾料，抓斗做更換 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4297000% | 4297000% | 4297000% | 二天 | 0
MBL201700492 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料球閥氣密墊破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4297000% | 4297000% | 4297000% | 一天 | 0
MBL201700494 | LBL201700364 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 軸封漏 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4297000% | 4297100% | 4297100% | 五天 | 1
MBL201700495 | LBL201700363 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 西北側避震器故障 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4297000% | 4297100% | 4297100% | 三週 | 1
MBL201700488 | LBL201700360 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 吊車抓斗無法上升 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4297000% | 4297000% | 4297000% | 一天 | 0
MBL201700489 |  | line1鍋爐吹灰器 | 預防保養 | L1吹灰器PLC CPU通訊異常 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4297000% | 4297000% | 4297000% | 一週 | 0
MBL201700490 |  | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 預防保養 | 調壓閥漏氣 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4297000% | 4297000% | 4296500% | 一週 | -5
MBL201700491 | LBL201700361 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 0UQ11D01 北側灰渣吊車 控制電源220TRIP 0Q3 0F2 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4297000% | 4297000% | 4297000% | 二天 | 0
MBL201700482 | LBL201700356 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | 飛灰氣送加壓手閥故障 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4296900% | 4296900% | 4296900% | 一天 | 0
MBL201700486 | LBL201700358 | WCC冷凝水泵2 | 動作異常 | 幫浦有異音且有金屬屑 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4296900% | 4297000% | 4299100% | 一月 | 22
MBL201700483 |  | 廠用水槽 1 | 預防保養 | 0UJ25L1水位異常 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4296900% | 4296900% | 4296900% | 一週 | 0
MBL201700484 |  | 1線 誘引抽風機 | 預防保養 | 1NL05T01溫度異常 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4296900% | 4296900% | 4296900% | 一週 | 0
MBL201700485 | LBL201700357 | 1線 袋式集塵器 | 功能異常 | LINE1袋式曝氣壓力錶1US76S02內支撐架故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4296900% | 4297000% | 4297100% | 一月 | 2
MBL201700478 | LBL201700354 | 儀用空氣乾燥機2 | 功能異常 | 0UT42D1 乾燥機 前置散熱器銅管彎頭3處破洞空氣洩漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4296800% | 4296800% | 4296900% | 五天 | 1
MBL201700479 | LBL201700355 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP Silo 螺旋輸送帶正轉卡住 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4296800% | 4296800% | 4296900% | 三天 | 1
MBL201700480 |  | 冷卻水循環泵1 | 預防保養 | WCC緩起動器備品整修 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4296800% | 4296800% | 4296800% | 一週 | 0
MBL201700481 |  | 主冷凝水泵1 | 預防保養 | 冰凝水泵馬達測試平台 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4296800% | 4296800% | 4296800% | 一週 | 0
MBL201700477 | LBL201700353 | 3線 過熱器 #4 | 儀控故障 | 3NM21T06溫度計故障(斷訊) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4296700% | 4296800% | 4296800% | 二天 | 1
MBL201700525 | LBL201700352 | 活性碳貯倉2 | 功能異常 | ONP20A01 活性碳SILO2 CO顯示異常 為0 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4296700% | 4298200% | 4298200% | 五天 | 15 | 逾期
MBL201700476 | LBL201700351 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 機械性異常 | 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4296600% | 4296800% | 4297000% | 四天 | 4
MBL201700473 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 上極限脫落 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4296600% | 4296600% | 4296600% | 一天 | 0
MBL201700468 | LBL201700344 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 爪斗主油管下油環油路塞頭漏油 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4296500% | 4296500% | 4296500% | 一天 | 0
MBL201700471 | LBL201700345 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 爪斗上方O型環插銷內部套環卡死現象 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4296500% | 4296500% | 4296500% | 一天 | 0
MBL201700472 |  | 3線 液壓油站爐床回流過濾器 | 預防保養 | #3爐床更換3組油濾芯 | 機械組 | 機械組-13 | 已完成 | 4296500% | 4296500% | 4296500% | 二天 | 0
MBL201700469 | LBL201700347 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 貯坑新設攝影機線路在３號爐北側投料口旁地面上變形彎曲 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4296500% | 4296500% | 4297200% | 一週 | 7
MBL201700470 | LBL201700346 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | cable故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4296500% | 4296500% | 4296500% | 一天 | 0
MBL201700474 | LBL201700350 | 生活用水輸送泵2 | 儀控故障 | 出口壓力錶故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4296500% | 4296800% | 4296800% | 一週 | 3
MBL201700475 | LBL201700349 | 生活用水輸送泵1 | 儀控故障 | 出口壓力錶故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4296500% | 4296800% | 4296800% | 一週 | 3
MBL201700524 | LBL201700348 | 自來水輸送泵1 | 儀控故障 | 入口壓力錶故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4296500% | 4298200% | 4298300% | 三週 | 18
MBL201700466 | LBL201700342 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送系統 下料球閥氣密墊破 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4296400% | 4296400% | 4296500% | 一天 | 1
MBL201700467 | LBL201700343 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 功能異常 | 飛灰SILO1下料平衡閥 0UN20S4 卻水器故障漏氣 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4296400% | 4296500% | 4296500% | 一週 | 1
MBL201700465 | LBL201700341 | 1線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 1NM21T02 溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4296300% | 4296400% | 4296400% | 二天 | 1
MBL201700461 |  | 鍋爐飼水泵之汽輪機 | 清潔整理 | 更換BFP-T 潤滑油櫃濾芯二只跟油品。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4296200% | 4296200% | 4300600% | 一月 | 44 | 逾期
MBL201700462 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 預防保養 | 鍊條調整及更換齒盤 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4296200% | 4296200% | 4296200% | 兩週 | 0
MBL201700463 | LBL201700339 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 東南側鋼索斷股 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4296200% | 4296300% | 4296800% | 一週 | 6
MBL201700464 | LBL201700340 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | cable shackle常會卡到防撞環 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4296200% | 4296300% | 4296300% | 一週 | 1
MBL201700458 |  | 垃圾滲出水噴射泵1 | 預防保養 | 整修品08/10/2017回來，更換線上那台還有微聲的Pump | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4296100% | 4296100% | 4296100% | 兩週 | 0
MBL201700460 | LBL201700338 | 2線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | 排放至水溝的彎管銹蝕斷掉(排放時蒸汽及水會噴向一號油壓站,暫時用木板擋住,圍警示帶警戒) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4296100% | 4296200% | 4296200% | 一季 | 1
MBL201700459 |  | LINE3爐膛右側壓力計 | 電氣故障 | IO卡動作異常 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4296100% | 4296100% | 4296100% | 一週 | 0
MBL201700457 | LBL201700337 | 3線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | LINE3 ECO HOPPER 南側閘刀上方破洞 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4296000% | 4296100% | 4296100% | 四天 | 1
MBL201700456 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送系統 下料球閥氣密墊破 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4295900% | 4295900% | 4295900% | 緊急 | 0
MBL201700455 | LBL201700336 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管漏油 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4295800% | 4295800% | 4295800% | 二天 | 0
MBL201700454 | LBL201700335 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 3RR11S08 LINE3 S/H 減溫噴水閥 調節閥短路無法送電 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4295800% | 4295800% | 4295800% | 五天 | 0
MBL201700452 | LBL201700334 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 2NV32Q01 LINE2 #32吹灰器 洩漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4295700% | 4295700% | 4295800% | 一週 | 1
MBL201700453 | LBL201700333 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3NL03S06 LINE3 B/F 3-5 進口氣壓缸 SWITCH無法定位 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4295700% | 4295700% | 4295700% | 二天 | 0
MBL201700449 |  | 生活用水輸送泵1 | 預防保養 | 生活用水輸送泵1新品更換 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4295600% | 4295600% | 4296300% | 三週 | 7
MBL201700451 | LBL201700332 | WCC冷卻水塔1 | 機械性異常 | WCC冷卻水塔西側浪板脫離主體 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4295600% | 4295700% | 4328400% | 一年 | 328
MBL201700450 |  | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | #2 ATOMIZER Overhaul | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4295600% | 4295500% | 4295100% | 一週 | -5
MBL201700448 | LBL201700331 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送系統 下料球閥氣密墊破 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4295500% | 4295600% | 4295600% | 三天 | 1
MBL201700444 | LBL201700330 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 大小車作動時,約2秒才會停止,抓斗易撞牆 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4295500% | 4295500% | 4295700% | 一月 | 2
MBL201700445 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 電氣故障 | 袋式ROTRAY加熱器更新工程,更換加熱器 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4295500% | 4295500% | 4295500% | 一月 | 0
MBL201700446 |  | 灰燼吊車 1 | 電氣故障 | 油壓泵壓力調整 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4295500% | 4295500% | 4294900% | 一週 | -6
MBL201700447 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 電氣故障 | 袋式ROTRAY加熱器更新 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4295500% | 4295500% | 4295500% | 一月 | 0
MBL201700443 | LBL201700329 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 0Q3 TRIP | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4295300% | 4295400% | 4295400% | 一週 | 1
MBL201700442 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統 下料球閥氣密墊破 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4295200% | 4295200% | 4295200% | 緊急 | 0
MBL201700441 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 大車座標錯亂 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4295200% | 4295200% | 4295200% | 一月 | 0
MBL201700440 | LBL201700328 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料球閥氣密墊破 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4295100% | 4295100% | 4295100% | 三天 | 0
MBL201700439 | LBL201700327 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T02 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4295100% | 4295100% | 4295100% | 一週 | 0
MBL201700437 | LBL201700325 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 機械性異常 | 後退約3分之一處會卡住 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4295000% | 4295100% | 4295000% | 三天 | 0
MBL201700438 | LBL201700326 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 儀控故障 | 飛灰氣送氣動閥(2UT16S08)控制開關旋鈕故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4295000% | 4295100% | 4295100% | 四天 | 1
MBL201700431 | LBL201700322 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | LINE3 洩壓管砂孔漏灰(已噴紅漆) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4294900% | 4294900% | 4294900% | 三天 | 0
MBL201700436 | LBL201700324 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 2NV32Q01 LINE2吹灰器 32吹灰器 連桿脫落遮斷閥無法開啟 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4294900% | 4295100% | 4295100% | 四天 | 2
MBL201700435 | LBL201700323 | 主冷凝水泵2 | 儀控故障 | ORM02T2A 溫度高警報 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4294900% | 4294900% | 4294900% | 一月 | 0
MBL201700428 |  | 3線 袋式集塵器 3 | 預防保養 | #3-3 入口風門氣壓缸更換 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4294800% | 4294800% | 4297000% | 三週 | 22 | 逾期
MBL201700429 |  | 3線 袋式集塵器 5 | 預防保養 | #3-5 入口風門氣壓缸更換。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4294800% | 4294800% | 4295500% | 三天 | 7 | 逾期
MBL201700432 | LBL201700319 | 冰水機1 | 動作異常 | 吸附式冰水機冷卻水塔北側小門脫落 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4294800% | 4294900% | 4294900% | 兩週 | 1
MBL201700434 | LBL201700318 | 冷卻水泵2 | 功能異常 | 0VA11D1 泵浦前軸承漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4294800% | 4294900% | 4294900% | 三週 | 1
MBL201700430 | LBL201700321 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 2NM21T02斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4294800% | 4294900% | 4294900% | 一週 | 1
MBL201700433 | LBL201700320 | 3線 液壓油站壓泵 #2 | 功能異常 | 中控室無電流顯示 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4294800% | 4294900% | 4295000% | 一週 | 2
MBL201700424 | LBL201700317 | 3線 半乾式洗煙塔 | 機械性異常 | 半乾式氣送閘刀(3NN01S01)無法開啟 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4294700% | 4294700% | 4294700% | 一月 | 0
MBL201700427 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 進SILO管線破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4294700% | 4294700% | 4294700% | 一天 | 0
MBL201700423 | LBL201700316 | 3線 袋式集塵器 3 | 儀控故障 | 入口檔板SENSOR故障無法定位 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4294700% | 4294700% | 4294700% | 一週 | 0
MBL201700425 | LBL201700315 | 2號地磅 | 功能異常 | 地磅出口柵欄斷掉 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4294600% | 4294700% | 4294700% | 一月 | 1
MBL201700426 | LBL201700314 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 鏈條鬆弛 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4294600% | 4294700% | 4294800% | 三天 | 2
MBL201700422 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 預防保養 | #2-2 旋轉閥抽芯清潔。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4294400% | 4294400% | 4294400% | 三天 | 0
MBL201700418 | LBL201700310 | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | 3RR11S08 3號爐第3段過熱器減溫噴水 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4294300% | 4294300% | 4294300% | 一季 | 0
MBL201700419 |  | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 預防保養 | #2 補水氣動閥更換 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4294300% | 4294300% | 4294300% | 一週 | 0
MBL201700420 | LBL201700313 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口管線砂孔漏灰(LINE3WATER BAR後方) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4294300% | 4294400% | 4294400% | 五天 | 1
MBL201700421 | LBL201700312 | Na3PO4 加藥泵4 | 功能異常 | 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4294300% | 4294400% | 4308800% | 半年 | 145
MBL201700417 | LBL201700311 | LINE2 液壓油站冷卻泵 | 功能異常 | 2VA23T06 2線爐床冷卻水出口溫度表 儀表數據失真55度，測溫槍實際值40度 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4294300% | 4294300% | 4294700% | 三天 | 4 | 逾期
MBL201700416 | LBL201700309 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 1NV12Q01 1線吹灰器12 SWITCH故障馬達不會停 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4294200% | 4294200% | 4294200% | 一天 | 0
MBL201700413 | LBL201700306 | 有機廢水處理水輸送泵2 | 功能異常 | 0UD70D01 廢水場回收水泵 泵浦聯軸器損壞 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4294000% | 4294000% | 4294000% | 三天 | 0
MBL201700414 | LBL201700307 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | 加壓手閥故障 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4294000% | 4294100% | 4294100% | 三天 | 1
MBL201700415 | LBL201700308 | 1線 中間垃圾推進器 | 機械性異常 | 油壓缸接頭處滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4294000% | 4294100% | 4294100% | 一週 | 1
MBL201700410 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料球閥氣密墊破 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4293800% | 4293800% | 4293800% | 一天 | 0
MBL201700412 | LBL201700305 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 入口溫度表0RN01T2故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4293800% | 4294000% | 4294000% | 一週 | 2
MBL201700407 |  | 灰燼吊車 2(南) | 預防保養 | 更換線上狀況不佳的灰燼吊車 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4293700% | 4293700% | 4293700% | 二天 | 0
MBL201700408 |  | 2線 振動輸送帶馬達(短) 2 | 預防保養 | 更換線上狀況不良#2爐 短振動馬達 (內側,東) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4293700% | 4293700% | 4293700% | 三天 | 0
MBL201700409 |  | 2線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 更換一支避震器 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4293700% | 4293700% | 4293700% | 三天 | 0
MBL201700411 | LBL201700304 | 2線 袋式集塵器 5 | 機械性異常 | 袋式人孔焊道處破損( | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4293700% | 4294000% | 4294000% | 三天 | 3
MBL201700405 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾小車滾輪東南側更換。 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4293600% | 4293600% | 4293600% | 三天 | 0
MBL201700406 | LBL201700303 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T04溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4293600% | 4293700% | 4293700% | 一週 | 1
MBL201700403 | LBL201700301 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 0RN02T1 低壓飼水加熱器冷凝泵 溫度表異常(顯示為0) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4293500% | 4293500% | 4293700% | 兩週 | 2
MBL201700401 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | #3 氣密墊更換 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4293400% | 4293400% | 4293400% | 三天 | 0
MBL201700402 |  | 2線 節熱器吹灰器 13 | 預防保養 | 2RT53S02 2線吹灰器ECO暖管閥(MOV)之格蘭洩漏 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4293400% | 4293400% | 4293500% | 兩週 | 1
MBL201700404 | LBL201700300 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UN14S02 LINE2飛灰氣送 下料球閥氣密墊破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4293400% | 4293500% | 4293500% | 二天 | 1
MBL201700399 | LBL201700299 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統 平衡管手閥損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4293300% | 4293300% | 4293300% | 一週 | 0
MBL201700400 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | #1 氣密墊更換 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4293300% | 4293300% | 4293300% | 三天 | 0
MBL201700396 |  | 2線 節熱器吹灰器 13 | 儀控故障 | 2RT53S02 2線吹灰器ECO暖管閥無法作動無法吹灰 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4293200% | 4293200% | 4293300% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201700397 |  | 3線 袋式入口風門 | 功能異常 | 3US76P02 3線袋式曝氣(L)警報掛住無法消除 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4293200% | 4293200% | 4293200% | 緊急 | 0
MBL201700398 | LBL201700298 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 平台除臭液噴槍手閥損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4293000% | 4293300% | 4293300% | 一季 | 3
MBL201700393 |  | 冷卻水泵1 | 預防保養 | 冷卻水泵1 入口濾網清洗 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4292900% | 4292900% | 4292900% | 二天 | 0
MBL201700392 | LBL201700295 | 儀用空氣乾燥機2 | 功能異常 | 電動卻水器線圈溫度過高且電磁閥常作動不良(建議改裝倒桶式卻水器) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4292900% | 4292900% | 4292900% | 一週 | 0
MBL201700394 | LBL201700296 | 鍋爐房通風扇1 | 儀控故障 | 軸承溫度高ALARM掛住 送風機無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4292900% | 4293000% | 4292900% | 單月份 | 0
MBL201700395 | LBL201700297 | 鍋爐房通風扇2 | 功能異常 | 啟動後風門無法開啟 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4292900% | 4293000% | 4293000% | 一週 | 1
MBL201700388 | LBL201700293 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗4點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4292800% | 4292800% | 4292800% | 三天 | 0
MBL201700391 | LBL201700294 | 發電機 | 功能異常 | 0SP02T6 發電機 空氣冷卻器冷卻水溫度"H" 溫度183 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4292800% | 4292900% | 4293000% | 一週 | 2
MBL201700385 | LBL201700288 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 軸封漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4292700% | 4292700% | 4292800% | 一週 | 1
MBL201700389 | LBL201700292 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | line2汽鼓液位計 雲母片破 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4292700% | 4292800% | 4294300% | 三週 | 16
MBL201700390 | LBL201700291 | 空調箱 1 | 功能異常 | 南側0米空調 冷凝水排水出口阻塞 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4292700% | 4292800% | 4292800% | 一週 | 1
MBL201700386 | LBL201700289 | 1線 誘引抽風機 | 功能異常 | 1NL05T11 風扇BEARING (HI)(39度)I/Q卡故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4292700% | 4292700% | 4292700% | 一週 | 0
MBL201700387 | LBL201700290 | 2線 二段爐床左前側一次空氣風門 | 功能異常 | 2ND22F02無流量 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4292700% | 4292700% | 4292800% | 兩週 | 1
MBL201700381 | LBL201700286 | 3線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 飛灰氣送出口管線破(爐區8米) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4292600% | 4292600% | 4292600% | 一週 | 0
MBL201700383 |  | WCC冷凝熱交換器 | 電氣故障 | WCC冷卻水風扇異常 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4292600% | 4292600% | 4292300% | 一月 | -3
MBL201700384 | LBL201700287 | 冷卻水泵1 | 功能異常 | 0VA10D1 CCCW泵 0VA10T1 0VA10T2 軸承112度C.線圈94度C 溫度偏高.電流252A偏高 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4292600% | 4292700% | 4292700% | 兩週 | 1
MBL201700376 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 cable 彈簧斷 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4292500% | 4292500% | 4292500% | 一天 | 0
MBL201700378 | LBL201700283 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 遮斷閥連桿脫落 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4292400% | 4292600% | 4292700% | 五天 | 3
MBL201700379 | LBL201700284 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 西南側避震器故障2支 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4292400% | 4292600% | 4292600% | 一週 | 2
MBL201700380 | LBL201700285 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 從馬達側第4~5組彈簧片底部聲音很大 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4292400% | 4292600% | 4292600% | 兩週 | 2
MBL201700375 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾吊車10點鐘油壓缸更換 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4292300% | 4292300% | 4292300% | 二天 | 0
MBL201700377 | LBL201700282 | LINE3右側灰押出機 | 功能異常 | 灰押出機上方檢查蓋遺失 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4292300% | 4292600% | 4292800% | 一季 | 5
MBL201700382 | LBL201700281 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車抓斗西側減薄破孔 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4292300% | 4292600% | 4292900% | 一月 | 6
MBL201700374 | LBL201700280 | 1線 過熱器 #1 | 儀控故障 | LINE1 1NM21T02煙道溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4292300% | 4292300% | 4292300% | 五天 | 0
MBL201700371 |  | 2線 飛灰氣送破碎機 | 預防保養 | 破碎機上方伸縮布管破孔。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4292200% | 4292200% | 4294100% | 一月 | 19
MBL201700372 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 預防保養 | 袋式旋轉閥 2-2 鍊條更換。 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4292200% | 4292200% | 4292200% | 二天 | 0
MBL201700373 | LBL201700279 | 1線 二次空氣風機 | 功能異常 | 馬達散熱風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4292200% | 4292300% | 4292300% | 單月份 | 1
MBL201700366 |  | 空調箱 14 | 預防保養 | 空調箱風車箱體破損。 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4292100% | 4292100% | 4292100% | 一天 | 0
MBL201700367 |  | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 預防保養 | 2NV32Q01 #32吹灰器 遮斷閥關不死洩漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4292100% | 4292100% | 4292100% | 一天 | 0
MBL201700368 | LBL201700278 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計 2NM21T02 溫度過低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4292100% | 4292200% | 4292200% | 五天 | 1
MBL201700369 | LBL201700277 | 3線 過熱器 #2 | 功能異常 | 煙道溫度計 2NM21T14 OVER RANGE. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4292100% | 4292200% | 4292200% | 一月 | 1
MBL201700370 | LBL201700276 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 2NK10N02 LINE2 2-2 HOPPER 液位計過於敏感液位H時常掛住 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4292100% | 4292200% | 4292200% | 一月 | 1
MBL201700357 | LBL201700272 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式1-2 第三排 黑色曝氣軟管破損 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4292000% | 4292000% | 4292000% | 四天 | 0
MBL201700364 | LBL201700275 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 軸封漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4292000% | 4292100% | 4292100% | 五天 | 1
MBL201500059 |  | 1線 燃油燃燒器 #1 | 預防保養 | 燃燒器驅動汽缸改善檢修。 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4292000% | 4292000% | 4292000% | 大修 | 0
MBL201700363 |  | 3線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | #2ATOMIZER檢修震動異常 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4292000% | 4292000% | 4292000% | 一週 | 0
MBL201700365 | LBL201700273 | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 1UN08D02 ECO 下方 CONVEYOR 馬達風扇保護蓋遺失 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4292000% | 4292100% | 4292200% | 一季 | 2
MBL201700354 | LBL201700266 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 爪斗底盤漏油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4291900% | 4291900% | 4291900% | 三天 | 0
MBL201700361 | LBL201700267 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UN14S02 LINE2飛灰氣送 下料球閥氣密墊破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4291900% | 4292000% | 4292000% | 三天 | 1
MBL201700362 | LBL201700269 | 冰水機2 | 功能異常 | 0WV22D1 吸收式冰機 冰水泵異音 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4291900% | 4292000% | 4300500% | 半年 | 86
MBL201700356 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 小車無法作動 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4291900% | 4291900% | 4291900% | 一天 | 0
MBL201700358 | LBL201700271 | 垃圾傾卸門(10) | 功能異常 | 平台水銀燈 燈具降至地面 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4291900% | 4292000% | 4292000% | 五天 | 1
MBL201700359 | LBL201700270 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T04斷訊. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4291900% | 4292000% | 4292100% | 一週 | 2
MBL201700360 | LBL201700268 | 冷卻水循環泵2 | 功能異常 | 0VA54D1 WCC 冷卻水泵 中控室人機出口壓力異常晃動導致過低TRIP(現場正常) | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4291900% | 4292000% | 4300800% | 一季 | 89
MBL201700353 | LBL201700265 | WCC補充水泵1 | 功能異常 | WCC補充水水錶數值不會變動 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4291800% | 4291900% | 4291900% | 單月份 | 1
MBL201700350 |  | 2線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 2UN14S02 LINE2飛灰氣送 下料球閥氣密墊破 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4291700% | 4291700% | 4291700% | 緊急 | 0
MBL201700352 | LBL201700263 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | LINE1.2 Atomizer噴霧水泵回流管線Y型濾網 Y型濾網的六角螺絲滑牙 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4291700% | 4291900% | 4296100% | 一季 | 44
MBL201700355 | LBL201700264 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 6點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4291700% | 4291900% | 4291800% | 一天 | 1
MBL201700351 | LBL201700262 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 皮帶斷一條 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4291600% | 4291900% | 4291900% | 五天 | 3
MBL201700349 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 儀控故障 | IQ卡異常動作 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4291600% | 4291600% | 4291400% | 一週 | -2
MBL201700346 | LBL201700261 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 機械性異常 | 基座螺絲斷2根 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4291500% | 4291600% | 4291500% | 一天 | 0
MBL201700347 | LBL201700260 | 2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 機械性異常 | 鏈條鬆弛(旋轉閥易跳脫) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4291500% | 4291600% | 4291900% | 二天 | 4 | 逾期
MBL201700344 |  | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | X軸振動異常 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4291500% | 4291400% | 4291400% | 一週 | -1
MBL201700345 |  | 2線 袋式集塵器 3 | 預防保養 | 現場發現加熱片及溫控開關故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4291500% | 4291400% | 4291500% | 一月 | 0
MBL201700348 | LBL201700259 | LINE1爐膛中間壓力計 | 儀控故障 | 壓力錶讀值異常(會造成爐內正壓) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4291500% | 4291600% | 4291900% | 一月 | 4
MBL201700343 | LBL201700258 | 1線 過熱器 #4 | 機械性異常 | LINE1減溫噴水調節閥1RR12S08軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4291400% | 4291500% | 4291900% | 單月份 | 5
MBL201700341 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 更換氣密墊片 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4291300% | 4291300% | 4291300% | 三天 | 0
MBL201700342 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 進SILO管線末端破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4291300% | 4291300% | 4291400% | 一天 | 1
MBL201700338 | LBL201700253 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 6點鐘方向油壓缸滲油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4291200% | 4291200% | 4291200% | 四天 | 0
MBL201700339 | LBL201700254 | 1線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | LINE1爐床液壓油站 上蓋滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4291200% | 4291200% | 4291300% | 單月份 | 1
MBL201700340 | LBL201700255 | 冷卻水泵2 | 功能異常 | 出口壓力表故障(起跳2.5BAR) | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4291200% | 4291300% | 4291200% | 五天 | 0
MBL201700334 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UN14S02 LINE2飛灰氣送 下料球閥氣密墊破 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4291000% | 4291000% | 4291000% | 一天 | 0
MBL201700337 | LBL201700252 | 除氧器1 | 機械性異常 | LINE1 高壓空氣預熱器至除氧櫃手閥(1RH14S1位於除氧櫃上方) 洩漏蒸汽 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4291000% | 4291200% | 4321100% | 一年 | 301
MBL201700336 | LBL201700251 | 垃圾吊車 2(北) | 儀控故障 | 北側垃圾吊車上極限故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4291000% | 4291200% | 4290900% | 五天 | -1
MBL201700335 | LBL201700250 | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 鏈條鬆弛 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4290900% | 4291200% | 4290900% | 五天 | 0
MBL201700329 |  | 3線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | 只前進,不能後退,且有滾輪磨耗的聲音 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4290800% | 4290800% | 4290800% | 一天 | 0
MBL201700330 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | #2 飛灰氣送輸送壓力槽 氣密墊更換 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4290800% | 4290800% | 4290800% | 三天 | 0
MBL201700331 | LBL201700248 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送管路破洞(8米90度後約3米處漏灰) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4290800% | 4290800% | 4290800% | 二天 | 0
MBL201700333 | LBL201700249 | 主消防泵1 | 功能異常 | 消防管線漏水(8米廢氣區 2號爐與3號爐中間線槽) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4290800% | 4290800% | 4292000% | 半年 | 12
MBL201700332 |  | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 動作異常 | 阻尼式液位計卡卡 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4290800% | 4290800% | 4290800% | 一週 | 0
MBL201700327 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 飛灰氣送出口閥復原。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4290700% | 4290700% | 4317200% | 一月 | 265 | 逾期
MBL201700328 |  | 3線 袋式集塵器 4 | 預防保養 | 入口風門氣壓缸更換。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4290700% | 4290700% | 4293700% | 一月 | 30
MBL201700325 | LBL201700246 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T02故障(過高) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4290700% | 4290700% | 4290800% | 一週 | 1
MBL201700326 | LBL201700245 | LINE1爐膛溫度計 | 功能異常 | 故障(偏低) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4290700% | 4290700% | 4290700% | 一週 | 0
MBL201700323 | LBL201700243 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | SPEED SENSOR故障(暫時FORCE) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4290600% | 4290600% | 4290600% | 三天 | 0
MBL201700324 | LBL201700244 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | line1 #32吹灰器 靠爐子SWITCH 作動不良 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4290600% | 4290700% | 4290700% | 四天 | 1
MBL201700317 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗底盤漏油 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4290500% | 4290500% | 4290500% | 一天 | 0
MBL201700318 | LBL201700241 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 齒盤固定插銷鬆脫,齒盤會橫移,馬達震動過大,ROTARY常TRIP. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4290500% | 4290500% | 4290500% | 三天 | 0
MBL201700322 | LBL201700242 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 皮帶斷一條 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4290500% | 4290600% | 4290600% | 三天 | 1
MBL201700320 |  | Line2反應灰輸送系統 | 電氣故障 | 近接開關沒有動作 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4290500% | 4290500% | 4290500% | 一週 | 0
MBL201700321 |  | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 電氣故障 | LO液位異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4290500% | 4290500% | 4290500% | 一週 | 0
MBL201700315 |  | 中控室 | 電氣故障 | #18畫面閃爍 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4290400% | 4290400% | 4290200% | 一週 | -2
MBL201700316 |  | 1線 過熱器 #4 | 儀控故障 | 1RA10T02溫度異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4290400% | 4290400% | 4290100% | 一週 | -3
MBL201700312 |  | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 預防保養 | 旋轉閥整理維護。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4290100% | 4290100% | 4290200% | 一週 | 1
MBL201700313 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | #2 飛灰氣送壓力桶氣密墊更換。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4290100% | 4290100% | 4290100% | 二天 | 0
MBL201700310 |  | 地磅室 | 機械性異常 | 地磅磅單印表機進紙異常動作 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4290100% | 4290100% | 4290100% | 一週 | 0
MBL201700311 |  | 垃圾吊車 1(南) | 電氣故障 | 重量列印不正常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4290100% | 4290100% | 4289800% | 一週 | -3
MBL201700314 | LBL201700240 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 0SC86P1 小TG 滑油壓差警報(H)無法消除 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4290100% | 4290200% | 4290200% | 三天 | 1
MBL201700309 | LBL201700238 | 3線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 32-3WM-05-PC4 3線ATOMIZER 噴霧水泵回流管線 調壓閥之後管線斷裂 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4290000% | 4290100% | 4291300% | 一月 | 13
MBL201700307 | LBL201700237 | 氣冷式冷卻水冷卻器 1 | 儀控故障 | 設備冷卻循環水溫度計故障(0VA21T2) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4290000% | 4290000% | 4290600% | 兩週 | 6
MBL201700308 | LBL201700239 | 廠房設備 | 功能異常 | 警衛室至地磅室路燈短路無法送電 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4290000% | 4290100% | 4308300% | 半年 | 183 | 逾期
MBL201700306 | LBL201700236 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 卡住(最裡面)無法退回 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4289800% | 4289900% | 4290100% | 四天 | 3
MBL201700304 | LBL201700234 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T04斷訊 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4289800% | 4289900% | 4289900% | 一週 | 1
MBL201700305 | LBL201700235 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料球閥3NN21S02 CLOSE不會定位 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4289800% | 4289900% | 4289900% | 一天 | 1
MBL201700303 | LBL201700233 | 3線 高壓段一次空氣預熱器 | 功能異常 | 高壓空氣預熱器空氣預熱器3NE21S04及3NE20S10 卻水器失效,目前開BY-PASS. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4289700% | 4289800% | 4290100% | 一月 | 4
MBL201700302 |  | 輔助變壓器1 | 預防保養 | 點檢時發現右下排風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4289700% | 4289700% | 4289700% | 一週 | 0
MBL201700300 | LBL201700231 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 爪斗底盤漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4289400% | 4289400% | 4289400% | 一天 | 0
MBL201700301 | LBL201700232 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO2 下料伸縮管破洞位置在小平台北側處 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4289400% | 4289400% | 4289400% | 一天 | 0
MBL201700299 | LBL201700230 | 2線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 2NQ52D02 2線振動輸送帶 馬達算北側第五組彈簧片斷裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4289300% | 4289300% | 4289300% | 一天 | 0
MBL201700296 | LBL201700227 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗4點方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4289200% | 4289200% | 4289200% | 三天 | 0
MBL201700297 | LBL201700228 | 2線 高壓段空氣預熱器冷凝水櫃 | 功能異常 | 2線HP空氣預熱冷凝水櫃 爐區12米處冷凝水壓上方壓力錶不見 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4289200% | 4289200% | 4292200% | 三天 | 30 | 逾期
MBL201700298 | LBL201700229 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1NV32Q1 1線31吹灰器 靠爐子SWITCH 卡住 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4289200% | 4289200% | 4289300% | 三天 | 1
MBL201700295 | LBL201700226 | 生活水槽(垃圾貯坑屋頂) 2 | 功能異常 | 行政大樓頂生活水櫃0UK09S3現場MOV按鈕故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4289000% | 4289100% | 4289100% | 一週 | 1
MBL201700294 | LBL201700225 | 1線 移動式振動輸送帶馬達 1 | 機械性異常 | 馬達座水平彈片斷一組(靠南側中間) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4288900% | 4289100% | 4289100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201700292 | LBL201700223 | 水砲2 | 動作異常 | 水砲啟動開關按下後約1分鐘後水才會噴出(其他水砲約幾2-3秒就噴出) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4288900% | 4289100% | 4289400% | 一週 | 5
MBL201700293 | LBL201700224 | 氣冷式冷凝器 1 | 儀控故障 | 油液位計失真 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4288900% | 4289100% | 4289100% | 二天 | 2
MBL201700319 | LBL201700222 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UN14S04 LINE2 飛灰氣送系統 下料中間閥CLOSE無法定位 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4288900% | 4290500% | 4288800% | 單月份 | -1
MBL201700290 |  | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4288800% | 4288800% | 4288800% | 一天 | 0
MBL201700291 | LBL201700221 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線 飛灰氣送洩壓管線 破洞以噴漆記號 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4288800% | 4288900% | 4288900% | 三天 | 1
MBL201700285 | LBL201700215 | 3線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | LINE3噴霧水泵 #2 MCC跳脫 | 機械組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4288700% | 4288700% | 4288700% | 一週 | 0
MBL201700286 | LBL201700216 | 回收水槽 2 | 功能異常 | 0UM12L1 南側37米再生水櫃液位計異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4288700% | 4288700% | 4288800% | 二天 | 1
MBL201700287 | LBL201700217 | 氣冷式冷凝器 1 | 功能異常 | WCC 中控室人機AI模組CH13異常 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4288700% | 4288700% | 4291900% | 二天 | 32 | 逾期
MBL201700288 | LBL201700218 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 2NM21T02溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4288700% | 4288700% | 4288800% | 一週 | 1
MBL201700289 | LBL201700219 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T04煙道溫度計OVER RANGE. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4288700% | 4288700% | 4288800% | 一週 | 1
MBL201700278 | LBL201700209 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送管路破洞(45度彎管後那一節) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4288600% | 4288600% | 4288600% | 兩週 | 0
MBL201700280 | LBL201700211 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 0NN42D02 RP SILO2 ROTARY 基座螺絲斷裂.鏈條護蓋螺絲缺 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4288600% | 4288600% | 4288600% | 二天 | 0
MBL201700281 | LBL201700212 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 0NN42D02 RP SILO2 ROTARY 下方有破洞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4288600% | 4288600% | 4288600% | 一週 | 0
MBL201700279 | LBL201700210 | 2線 一段爐床一次空氣風門 | 功能異常 | LINE2 爐床右側2後風門異常 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4288600% | 4288600% | 4288800% | 兩週 | 2
MBL201700282 | LBL201700213 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | LINE2 垃圾HOPPER監視器故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4288600% | 4288600% | 4288600% | 兩週 | 0
MBL201700283 |  | 發電機 | 預防保養 | 汽機軸承振動sensor異常 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4288600% | 4288600% | 4288400% | 一天 | -2
MBL201700284 | LBL201700214 | 1號地磅 | 功能異常 | 地磅室入口 磅台旁探照燈不會亮及北側第一盞日光燈不會亮 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4288600% | 4288700% | 4290700% | 一月 | 21
MBL201700275 |  | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 0NN42D02 RP SILO2 ROTARY 減速機異常無法作動 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4288500% | 4288500% | 4288500% | 一天 | 0
MBL201700277 | LBL201700208 | 垃圾傾卸門(6) | 功能異常 | 傾卸門6號 靠南側滾輪脫軌軌道變形無法關閉 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4288500% | 4288600% | 4288600% | 二天 | 1
MBL201700274 |  | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 靠北側東西側各一支避震器故障傾斜及避震器座變形,底板靠南側破孔 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4288200% | 4288200% | 4288200% | 一天 | 0
MBL201700276 | LBL201700207 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 加壓手閥內漏(自行領料更換完成) | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4288200% | 4288600% | 4288200% | 一週 | 0
MBL201700270 |  | 1線 袋式集塵器 4 | 預防保養 | 1-4出口Damper 關閉定位訊號異常 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4288000% | 4287900% | 4287900% | 一週 | -1
MBL201700271 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | cable捲揚機異音 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4288000% | 4287900% | 4288000% | 一週 | 0
MBL201700272 |  | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 預防保養 | 壓力錶故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4288000% | 4287900% | 4288100% | 一週 | 1
MBL201700273 | LBL201700206 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | LINE3 62吹灰器 靠遮斷閥SWITCH失效 及 緊急按鈕故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4288000% | 4288100% | 4288100% | 二天 | 1
MBL201700269 | LBL201700204 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 東北角下方破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4287900% | 4287900% | 4287900% | 三天 | 0
MBL201700268 | LBL201700203 | LINE1右側灰押出機 | 功能異常 | LINE1右側灰壓出機水櫃液位計(HH)失效 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4287900% | 4287900% | 4287900% | 一週 | 0
MBL201700266 | LBL201700202 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 機械性異常 | 馬達運轉有異音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4287800% | 4287800% | 4287900% | 二天 | 1
MBL201700265 | LBL201700201 | 2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | line2過熱器 ROTARY BEARING滾珠外露 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4287700% | 4287800% | 4287800% | 五天 | 1
MBL201700267 | LBL201700200 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 預防保養 | 彈簧片2.3組斷裂4組螺絲掉落 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4287700% | 4287800% | 4287800% | 一週 | 1
MBL201700264 |  | 儀用空氣乾燥機4 | 預防保養 |  | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4287700% | 4287700% | 4287700% | 一月 | 0
MBL201700256 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料球閥氣密墊破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4287600% | 4287600% | 4287600% | 一天 | 0
MBL201700255 |  | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 風箱上角落靠北側鋁皮翻起漏灰 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4287500% | 4287500% | 4287700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201700258 | LBL201700195 | 3線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 機械性異常 | ROTARY 外殼破洞(之前用鋁皮貼補處也外翻 ) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4287500% | 4287700% | 4288800% | 兩週 | 13
MBL201700259 | LBL201700196 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 1NQ52D02 1線振動輸送帶 從馬達算南側第5組彈簧片斷裂(小胖處理完成) | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4287500% | 4287700% | 4287700% | 四天 | 2
MBL201700262 | LBL201700199 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 回流軟管破損 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4287500% | 4287700% | 4287700% | 三週 | 2
MBL201700260 | LBL201700197 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T04 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4287500% | 4287700% | 4287700% | 一週 | 2
MBL201700261 | LBL201700198 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T02 故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4287500% | 4287700% | 4287700% | 一週 | 2
MBL201700254 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 加壓手閥損壞。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4287400% | 4287400% | 4287400% | 一天 | 0
MBL201700257 | LBL201700194 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 泵浦聲音很大 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4287400% | 4287700% | 4287700% | 三週 | 3
MBL201700263 | LBL201700193 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | Cable 捲揚機作動有異音 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4287400% | 4287700% | 4287400% | 五天 | 0
MBL201700247 | LBL201700192 | 冰水泵1 | 預防保養 | OWV22D1冰水泵運轉有異音 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4287300% | 4287300% | 4301300% | 五天 | 140 | 逾期
MBL201700251 |  | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 預防保養 | 馬達疑有異音，預先更換處理。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4287300% | 4287300% | 4287300% | 二天 | 0
MBL201700252 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送2UN14S02下料球閥氣密墊破 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4287300% | 4287300% | 4287300% | 一天 | 0
MBL201700253 |  | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 風箱上角落靠北側鋁皮翻起漏灰 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4287300% | 4287300% | 4287300% | 一天 | 0
MBL201700249 | LBL201700190 | 空調箱 2B | 功能異常 | 南側0米空調 冷凝水排水出口阻塞 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4287200% | 4287300% | 4287300% | 二天 | 1
MBL201700250 | LBL201700189 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 1NQ31D02 LINE1灰渣震動輸送避震器 北邊東西側4支.南邊西側1支避震器損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4287200% | 4287300% | 4287300% | 雙月份 | 1
MBL201700246 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 功能異常 | 0RL03T12B I/Q卡故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4287200% | 4287200% | 4287200% | 一天 | 0
MBL201700248 | LBL201700191 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T04故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4287200% | 4287300% | 4287300% | 一週 | 1
MBL201700245 |  | 傾卸平台抓斗機 | 預防保養 | 油管破損。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4287100% | 4287100% | 4287300% | 雙月份 | 2
MBL201700243 | LBL201700187 | 空調箱 15 | 功能異常 | 北側26米參觀走道空調 冷凝水集水盤出口阻塞 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4287000% | 4287000% | 4287000% | 五天 | 0
MBL201700244 | LBL201700188 | 儀用空氣乾燥機4 | 功能異常 | 8米乾燥機 卻水器無法正常排水 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4287000% | 4287000% | 4287000% | 二天 | 0
MBL201700241 | LBL201700185 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 機械性異常 | ROTARY 外殼破損RP灰洩漏 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4286800% | 4287000% | 4287200% | 二天 | 4 | 逾期
MBL201700242 | LBL201700186 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 液位計斷損 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4286800% | 4287000% | 4287000% | 五天 | 2
MBL201700237 | LBL201700182 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | 傾卸門7號 靠南側滾輪變形 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4286700% | 4286700% | 4286700% | 一天 | 0
MBL201700238 | LBL201700183 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | 0UI22D01 垃圾水泵 泵浦出口洩壓手閥損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4286700% | 4286700% | 4286700% | 五天 | 0
MBL201700240 | LBL201700184 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE2半乾式出口溫度計2NL03T02溫度晃動過大 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4286700% | 4287000% | 4287300% | 兩週 | 6
MBL201700236 | LBL201700180 | 3線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 3UN02D02 LINE3 ECO HOPPER ROTARY 西側外殼破.HOPPER北側破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4286600% | 4286600% | 4286600% | 二天 | 0
MBL201700239 | LBL201700181 | 補充水泵1 | 功能異常 | 純水場純水泵至冷卻水補充電磁閥0UA49S01電磁閥漏氣 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4286600% | 4286700% | 4286700% | 一週 | 1
MBL201700235 | LBL201700179 | 空氣預熱器冷凝水泵1 | 功能異常 | 泵浦側機殼墊片破損噴水 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4286500% | 4286500% | 4286700% | 一週 | 2
MBL201700234 |  | 1線 袋式集塵器 1 | 清潔整理 | 提供操作更換 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4286500% | 4286500% | 4286500% | 一月 | 0
MBL201700232 |  | 反應生成物儲倉1 | 預防保養 | 下料布管破損、灰斗破損。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4286400% | 4286400% | 4286300% | 一天 | -1
MBL201700233 | LBL201700178 | 無機廢水PH調整槽(I) | 儀控故障 | 無機 PH 偵測計故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4286400% | 4286500% | 4288700% | 雙月份 | 23
MBL201700228 | LBL201700173 | 空調箱 15 | 功能異常 | 北側26米參觀走道空調冷凝水集水盤出口阻塞 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4286300% | 4286300% | 4286300% | 二天 | 0
MBL201700230 | LBL201700176 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車CABLE頭保護蓋掉落 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4286300% | 4286300% | 4286300% | 二天 | 0
MBL201700231 | LBL201700177 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ02D01 南側垃圾吊車 CABLE頭保護蓋損壞翹起來 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4286300% | 4286400% | 4286400% | 二天 | 1
MBL201700229 | LBL201700174 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 0NN42D01 RP SILO2 ROTARY 加熱器 損壞 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4286300% | 4286300% | 4291900% | 一季 | 56
MBL201700227 | LBL201700172 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UN14S02 LINE2飛灰氣送 下料球閥氣密墊破 同仁A發現 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4286200% | 4286300% | 4286400% | 一週 | 2
MBL201700224 | LBL201700169 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 機械性異常 | 吹灰器卡住無法退至定位(目前蒸汽手閥關閉MCC斷電) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4286100% | 4286300% | 4287100% | 一週 | 10 | 逾期
MBL201700226 | LBL201700171 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3NV62Q01 3線62吹灰器 啟動後10公分卡住 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4286100% | 4286300% | 4286400% | 三天 | 3
MBL201700225 | LBL201700170 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 儀控故障 | 0UI02L01 垃圾水日用櫃 液位計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4286100% | 4286300% | 4286400% | 一月 | 3
MBL201700221 | LBL201700168 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | CABLE保護蓋栓斷裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4286000% | 4286000% | 4286000% | 一天 | 0
MBL201700223 |  | 1線 袋式集塵器 1 | 預防保養 | 袋式集塵器入口風門1-1氣壓缸軸封洩漏做更換 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4286000% | 4286000% | 4286000% | 一天 | 0
MBL201700222 | LBL201700167 | 地磅室 | 功能異常 | 輻射偵測儀資料紀錄電腦故障無法開機 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4285900% | 4286000% | 4290500% | 雙月份 | 46
MBL201700218 | LBL201700164 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY上方膨脹接頭靠南側破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4285800% | 4285800% | 4285800% | 一天 | 0
MBL201700220 | LBL201700166 | WCC真空泵 | 機械性異常 | 真空泵皮帶鬆脫需更換 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4285800% | 4285900% | 4285900% | 一天 | 1
MBL201700219 | LBL201700165 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | 曝氣調壓閥漏氣 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4285800% | 4285800% | 4285800% | 一週 | 0
MBL201700212 | LBL201700161 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE2袋式2-4HOPPER人孔框下緣裂縫漏氣 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4285700% | 4285700% | 4286000% | 五天 | 3
MBL201700216 | LBL201700163 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車CABLE保護蓋翻起 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4285700% | 4285800% | 4285800% | 二天 | 1
MBL201700217 | LBL201700162 | 燃油儲槽2 | 儀控故障 | 柴油貯槽液位計失真(OPD11L1) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4285700% | 4285800% | 4286000% | 兩週 | 3
MBL201700207 | LBL201700156 | 有機廢水處理水輸送泵2 | 功能異常 |  | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4285600% | 4285700% | 4286000% | 一週 | 4
MBL201700208 | LBL201700157 | 1線 節熱器 | 功能異常 | 1NB04S01 1線eco by pass 手閥 45米處最上方手閥軸封漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4285600% | 4285700% | 4285800% | 一年 | 2
MBL201700209 | LBL201700158 | 除氧器2 | 功能異常 | 0RH12L4 除氧櫃液位計 液位計上方洩漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4285600% | 4285700% | 4285700% | 一月 | 1
MBL201700210 | LBL201700159 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 1WM03D01 1線ATOMIZER噴霧水泵 泵浦出口排AIR手閥關不死漏水 同仁A發現的 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4285600% | 4285700% | 4287100% | 三週 | 15
MBL201700211 | LBL201700160 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送壓力槽無法持壓. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4285600% | 4285700% | 4285700% | 三天 | 1
MBL201700214 | LBL201700153 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 2RV21A01汽鼓檢測水堵塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4285500% | 4285700% | 4285700% | 一週 | 2
MBL201700206 | LBL201700155 | 主冷凝水泵1 | 功能異常 | 出口壓力錶故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4285500% | 4285700% | 4285700% | 一週 | 2
MBL201700213 | LBL201700154 | LINE1爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4285500% | 4285700% | 4285700% | 一週 | 2
MBL201700215 | LBL201700152 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 啟動MCC TRIP | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4285500% | 4285700% | 4285700% | 一週 | 2
MBL201700205 | LBL201700151 | 1線 BF壓縮空氣儲槽 2 | 功能異常 | LINE 1 袋室1-2 入口擋板電磁閥前Air漏氣嚴重!(現已將Air 手閥關閉) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4285000% | 4285100% | 4285100% | 一週 | 1
MBL201700203 | LBL201700150 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 3NV13Q01 軸封洩漏嚴重! | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4284800% | 4285000% | 4284900% | 一週 | 1
MBL201700204 | LBL201700149 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 軸封洩漏嚴重! | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4284800% | 4285000% | 4284900% | 一週 | 1
MBL201700202 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1飛灰氣送系統 氣密墊損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4284500% | 4284500% | 4284500% | 一天 | 0
MBL201700201 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 南側灰渣吊車抓斗連桿斷裂。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4284400% | 4284400% | 4284400% | 一天 | 0
MBL201700199 | LBL201700148 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 護蓋脫落 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4283700% | 4283700% | 4283700% | 一天 | 0
MBL201700200 | LBL201700147 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送壓力槽無法蓄壓. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4283700% | 4283700% | 4283700% | 二天 | 0
MBL201700198 |  | 2線 飛灰氣送收集槽 | 預防保養 | 配合機械更換分向閥 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4283600% | 4283600% | 4283300% | 一週 | -3
MBL201700196 | LBL201700146 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY上方膨脹接頭靠南側破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4283500% | 4283500% | 4285800% | 二天 | 23 | 逾期
MBL201700197 | LBL201700145 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 手動加壓閥故障 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4283500% | 4283500% | 4284500% | 一週 | 10 | 逾期
MBL201700195 | LBL201700144 | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 4號ATOMIZER 電源線脫落 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4283400% | 4283500% | 4283500% | 大修 | 1
MBL201700194 | LBL201700143 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料氣密墊破無法持壓 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4283300% | 4283300% | 4283300% | 三天 | 0
MBL201700193 | LBL201700141 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 卸壓管線破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4283200% | 4283200% | 4283200% | 二天 | 0
MBL201700192 | LBL201700142 | 2線 過熱器 #4 | 功能異常 | 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4283200% | 4283200% | 4283200% | 一週 | 0
MBL201700186 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 cable保護蓋脫落 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4282900% | 4282900% | 4282900% | 緊急 | 0
MBL201700191 | LBL201700140 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE3 3-1 振動器基座斷裂 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4282900% | 4283000% | 4283000% | 四天 | 1
MBL201700185 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 6點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4282800% | 4282800% | 4282800% | 一天 | 0
MBL201700184 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 12點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4282600% | 4282600% | 4282600% | 一天 | 0
MBL201700182 |  | 1線 袋式入口風門 | 儀控故障 | 1線袋式曝氣控器盤 現場無電源強制曝氣失效 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4282600% | 4282600% | 4282600% | 緊急 | 0
MBL201700183 |  | 軸封蒸汽冷凝器 | 功能異常 | 0RQ26D01 T/G抽氣風扇 MCC跳積熱電譯 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4282600% | 4282600% | 4282600% | 一月 | 0
MBL201700188 | LBL201700137 | 儀用空氣乾燥機2 | 功能異常 | 壓縮空氣出口溫度計顯示不正確(攝氏44度,管路冰冰的) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4282600% | 4283000% | 4287000% | 雙月份 | 44
MBL201700189 | LBL201700138 | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 功能異常 | ACC冷卻水泵 A泵出口壓力錶異常 無法歸零 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4282600% | 4283000% | 4283000% | 一週 | 4
MBL201700190 | LBL201700139 | 冰水泵3 | 功能異常 | 0WV24D1 冰水機系統 冰水泵無法啓動(靠海側) | 儀電組 | 儀電組-08 |  | 4282600% | 4283000% | 4283200% | 一週 | 6
MBL201700181 |  | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 小車東北側滾輪軸承損壞。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4282500% | 4282500% | 4282500% | 一天 | 0
MBL201700187 | LBL201700136 | 1線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | LINE1 13吹灰器退回卡住 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4282500% | 4283000% | 4283500% | 兩週 | 10
MBL201700180 | LBL201700134 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | LINE2 ATOMIZER再利用水回流管線銹蝕漏水 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4282400% | 4282500% | 4284000% | 大修 | 16
MBL201700179 | LBL201700135 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T02 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4282400% | 4282500% | 4283000% | 一週 | 6
MBL201700175 | LBL201700131 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 底板漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4282300% | 4282300% | 4282300% | 一天 | 0
MBL201700177 | LBL201700132 | 3線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 3UM92S02 LINE3噴霧水櫃 補水閥關不死 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4282300% | 4282400% | 4282400% | 二天 | 1
MBL201700178 | LBL201700133 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | 滾輪靠左側遺失 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4282300% | 4282400% | 4282400% | 一月 | 1
MBL201700174 |  | Line3飛灰輸送系統 | 預防保養 | 飛灰輸送系統出口手動閥，改回原來球型氣動閥，回復至原始自動開關功能。 請儀電同仁幫忙完成。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4282200% | 4282200% | 4291500% | 雙月份 | 93
MBL201700176 | LBL201700130 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN44D01 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 出口方形直管接縫處(北側)漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4282200% | 4282300% | 4282200% | 二天 | 0
MBL201700172 | LBL201700128 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送 下料球閥氣密墊破 無法持壓送灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4282100% | 4282100% | 4282100% | 一天 | 0
MBL201700173 | LBL201700129 | 混床式交換樹脂塔2 | 儀控故障 | 純水廠2線混床流量計數據失真會回到64514。詳查看抄表紀錄本 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4282100% | 4282100% | 4291900% | 四個月 | 98
MBL201700171 | LBL201700127 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線RP氣送系統 氣送軟管(短)破損 操作領料更換完成 | 操作組 | 操作組-02 | 已完成 | 4282100% | 4282100% | 4282100% | 一天 | 0
MBL201700168 |  | 有機廢水中間水池 | 功能異常 | 0UD10L1 廢水場有機池中間水櫃 液位計異常 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4282000% | 4282000% | 4282000% | 四個月 | 0
MBL201700169 | LBL201700126 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰管路破洞(管路末端SILO頂上方) LINE2法蘭漏灰(有噴紅漆,SILO頂上方) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4281900% | 4282100% | 4282100% | 三天 | 2
MBL201700170 | LBL201700125 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 3NV32Q013線32吹氣器 靠遮斷閥SWITCH作動不良 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4281900% | 4282100% | 4282100% | 四天 | 2
MBL201700165 | LBL201700124 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN44D01 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 出口斜管方形檢視孔處破洞漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4281700% | 4281700% | 4281700% | 二天 | 0
MBL201700166 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 入SILO 處焊道破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4281700% | 4281700% | 4281700% | 一天 | 0
MBL201700167 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 入SILO 處焊道沙孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4281700% | 4281700% | 4281700% | 一天 | 0
MBL201700163 | LBL201700123 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗油壓缸12點鐘方向漏油 北側垃圾吊車 抓斗12&2點鐘方向油管、接頭滲油。 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4281600% | 4281600% | 4281600% | 一天 | 0
MBL201700156 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 馬達TRIP無法運轉 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4281500% | 4281500% | 4281500% | 一天 | 0
MBL201700162 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 預防保養 | 3-2 Rotary 有嚴重異音，旋轉不順。 提前檢修，更換一些零件。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4281500% | 4281500% | 4281500% | 三天 | 0
MBL201700160 | LBL201700121 | 1線 過熱器 #3 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T06故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4281500% | 4281500% | 4281500% | 一週 | 0
MBL201700161 | LBL201700122 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T02故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4281500% | 4281500% | 4281500% | 一週 | 0
MBL201700157 | LBL201700120 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 洩壓管沙孔漏灰 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4281400% | 4281500% | 4281500% | 二天 | 1
MBL201700158 | LBL201700119 | 活性碳進料機 1 | 機械性異常 | 活性碳#1 0NP14D02 下料SCREW異常晃動 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4281400% | 4281500% | 4281700% | 四天 | 3
MBL201700159 | LBL201700118 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 儀控故障 | 靠爐子的SWITCH作動不良 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4281400% | 4281500% | 4281500% | 一週 | 1
MBL201700164 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 預防保養 | 袋式1-4旋轉閥，已有異音，馬達經常跳脫，故先行下線抽心整修。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4281200% | 4281200% | 4281200% | 一天 | 0
MBL201700155 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 馬達TRIP無法運轉 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4281200% | 4281200% | 4281200% | 一月 | 0
MBL201700152 | LBL201700116 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 檢視孔座及檢視孔蓋破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4281100% | 4281100% | 4281100% | 四天 | 0
MBL201700153 | LBL201700117 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 12點方向油壓缸下油管接頭滲油 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4281100% | 4281100% | 4281100% | 二天 | 0
MBL201700154 |  | 空調箱 9 | 預防保養 | 皮帶斷裂。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4281100% | 4281100% | 4281100% | 一天 | 0
MBL201700151 | LBL201700115 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 靠遮斷閥SWITCH及緊急按鈕故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4281100% | 4281100% | 4281400% | 五天 | 3
MBL201700147 | LBL201700113 | 2線 過熱器 #3 | 功能異常 | 2RR11S08軸封漏汽(減溫噴水閥) | 機械組 | 機械組-06 | 大修時處理 | 4280800% | 4280800% | 4282200% | 大修 | 14
MBL201700149 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 垃圾吊車(南)預防性更換另外一組抓斗。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4280800% | 4280800% | 4280800% | 一天 | 0
MBL201700148 |  | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | 緊急開關故障更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4280800% | 4280800% | 4280800% | 一週 | 0
MBL201700150 | LBL201700114 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 1NL02T02 LINE1 #2 ATOMIZER 軸承溫度異常 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4280800% | 4280900% | 4283200% | 一季 | 24
MBL201700141 | LBL201700110 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | 8米飛灰氣送管線破管(出口 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4280700% | 4280700% | 4280700% | 二天 | 0
MBL201700143 |  | 卡車加油機 | 預防保養 | 加油管脆化滲油。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4280700% | 4280700% | 4280700% | 一天 | 0
MBL201700144 |  | 廠房設備 | 預防保養 | WCC維修爬梯固定支座斷裂。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4280700% | 4280700% | 4281000% | 一週 | 3
MBL201700145 | LBL201700112 | LINE1爐膛攝影機 | 功能異常 | line1 及 line2 爐內監視器 line1 模糊 line2髒髒 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4280700% | 4280800% | 4280800% | 四個月 | 1
MBL201700146 | LBL201700111 | 廢水場儀控與電氣設備 | 功能異常 | 水銀燈故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4280700% | 4280800% | 4280900% | 一月 | 2
MBL201700140 |  | 有機廢水處理水槽 | 儀控故障 | 廢水場再生水泵 泵浦無法啟動打水 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4280600% | 4280600% | 4280600% | 緊急 | 0
MBL201700142 | LBL201700109 | 消石灰儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 石灰站silo1 下料輸送帶的澎帳接頭損壞 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4280500% | 4280700% | 4281100% | 二天 | 6 | 逾期
MBL201700138 | LBL201700108 | Line3飛灰輸送系統 | 動作異常 | 飛灰氣送系統出口閥(3UN16S06)作動異常(有時無法CLOSE) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4280400% | 4280400% | 4280400% | 二天 | 0
MBL201700139 |  | 1線 袋式入口風門 | 預防保養 | 袋式入口風門人孔蓋修改(維修間做修改)。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4280400% | 4280400% | 4280900% | 五天 | 5
MBL201700134 | LBL201700106 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 12點鐘方向油壓缸脫離 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4280200% | 4280200% | 4280200% | 一天 | 0
MBL201700135 |  | 反應生成物儲倉2 | 預防保養 | 下料管線敲擊處有裂痕。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4280200% | 4280200% | 4280200% | 二天 | 0
MBL201700136 |  | 汽輪機房真空閃化槽室污水泵 | 預防保養 | 污水泵控制盤動作不良 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4280200% | 4280200% | 4280200% | 二天 | 0
MBL201700137 | LBL201700107 | 1線 過熱器 #2 | 功能異常 | 1NM21T14煙道溫度計OVER RANGE. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4280200% | 4280300% | 4280300% | 一週 | 1
MBL201700132 | LBL201700104 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 2NK10N03 袋式2-3 HOPPER 人孔蓋左上角破洞漏氣 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4280100% | 4280100% | 4280100% | 二天 | 0
MBL201700133 | LBL201700105 | 汽輪機房真空閃化槽污水泵 | 功能異常 | 出口壓力錶故障. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4280100% | 4280200% | 4280200% | 一週 | 1
MBL201700130 | LBL201700103 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 0NN42D01 RP SILO#2 ROTARY上方膨脹接頭破孔漏灰(西側) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4280000% | 4280000% | 4280100% | 二天 | 1
MBL201700131 |  | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 預防保養 | 點檢時發現皮帶斷裂。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4280000% | 4280000% | 4280000% |  | 0
MBL201700129 | LBL201700102 | 無機廢水輸送泵2 | 功能異常 | 聯軸器及壓力表故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4279800% | 4280000% | 4280000% | 雙月份 | 2
MBL201700127 | LBL201700101 | 地磅室 | 機械性異常 | 地磅進磅柵欄彎曲 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4279700% | 4280000% | 4280000% | 一週 | 3
MBL201700126 |  | LINE1右側三段爐床 | 預防保養 | 操作更換SW開關用 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4279700% | 4279700% | 4279700% | 一週 | 0
MBL201700128 | LBL201700100 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 1NL02T02 LINE1 ATOMIZER(No.2)軸承溫度計異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4279700% | 4280000% | 4280100% | 三天 | 4 | 逾期
MBL201700123 | LBL201700099 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 爪斗靠近吊車室防撞安全警報失效 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4279600% | 4279600% | 4279600% | 三天 | 0
MBL201700124 |  | 2線 過熱器 #3 | 預防保養 | 2NM21T04溫度顯示700度故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4279600% | 4279600% | 4279700% | 一週 | 1
MBL201700125 |  | 2線 袋式集塵器 4 | 預防保養 | 加熱器設備改善 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4279600% | 4279600% | 4279600% | 一月 | 0
MBL201700117 | LBL201700098 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 爪斗10點爪臂基座裂痕 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4279500% | 4279500% | 4279500% | 一天 | 0
MBL201700118 | LBL201700097 | 1線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 補水出水彎管遺失 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4279400% | 4279500% | 4283000% | 大修 | 36
MBL201700119 | LBL201700096 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE3 ATOMIZER再利用水考克3WM07S06閥內漏 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4279400% | 4279500% | 4282200% | 一月 | 28
MBL201700120 | LBL201700095 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1 汽鼓AIR VENT爐向最右側第一組AIR VENT一次側閥卡死,第3顆閥軸封漏. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4279400% | 4279500% | 4285200% | 大修 | 58
MBL201700121 | LBL201700094 | 1線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 退回5/1,MCC TRIP | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4279200% | 4279500% | 4279600% | 五天 | 4
MBL201700115 |  | 傾卸門油壓泵1 | 功能異常 | 傾卸平台油泵TRIP | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4279200% | 4279200% | 4279200% | 二天 | 0
MBL201700116 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 大車座標故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4279200% | 4279200% | 4279700% | 兩週 | 5
MBL201700122 | LBL201700093 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 退回到一半,MCC TRIP | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4279100% | 4279500% | 4279600% | 一週 | 5
MBL201700114 | LBL201700092 | 活性碳系統 | 功能異常 | 活性碳silo#2 0NP20L02 低液位警報出現 但現場料位正常 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4278900% | 4279000% | 4289400% | 四個月 | 105
MBL201700112 | LBL201700090 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 靠近馬達側下緣破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4278800% | 4278800% | 4278700% | 一天 | -1
MBL201700110 | LBL201700088 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T02故障(855度) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4278800% | 4278800% | 4278800% | 一週 | 0
MBL201700111 | LBL201700089 | 自來水輸送泵1 | 功能異常 | 0UK10D1及0UK11D1自來水輸送泵啟動後馬上停止,無法正常運轉. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4278800% | 4278800% | 4278800% | 一天 | 0
MBL201700113 | LBL201700091 | 汽輪機房真空閃化槽室污水泵 | 功能異常 | 真空閃化槽汙水泵 MCC是跳TRIP | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4278800% | 4278900% | 4278900% | 四個月 | 1
MBL201700108 | LBL201700087 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送系統 壓力櫃無法氣密 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4278600% | 4278700% | 4278700% | 一天 | 1
MBL201700104 | LBL201700085 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 第4排及第5排無法曝氣 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4278600% | 4278600% | 4278600% | 三天 | 0
MBL201700109 | LBL201700086 | 3線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | LINE3噴霧泵01 出口壓加錶顯示為0 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4278600% | 4278700% | 4278700% | 二天 | 1
MBL201700105 | LBL201700084 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 馬達側齒輪固定螺絲脫落. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4278500% | 4278600% | 4278600% | 三天 | 1
MBL201700106 | LBL201700083 | Line2飛灰輸送系統 | 功能異常 | 1060219-001 2UN24D02 LINE2飛灰輸送帶 馬達異音 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4278500% | 4278600% | 4278600% | 二天 | 1
MBL201700103 | LBL201700082 | LINE2爐膛攝影機 | 儀控故障 | 鏡頭髒汙,攝影機冷卻水漏水. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4278400% | 4278400% | 4278400% | 一週 | 0
MBL201700100 | LBL201700078 | 廠房設備 | 功能異常 | 吸收式冰水機蒸汽閥0RF02S10法蘭滲水 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4278300% | 4278300% | 4280800% | 一週 | 25 | 逾期
MBL201700102 | LBL201700081 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送管線有2處破洞 1.飼水調節閥旁90度水平管線處。 2.氣送出口閥彎管處砂孔。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4278300% | 4278400% | 4278400% | 三天 | 1
MBL201700107 | LBL201700080 | 洗車高壓泵1 | 功能異常 | 噴水洗車B泵高壓管破致噴水不足 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4278300% | 4278700% | 4278300% | 四天 | 0
MBL201700099 | LBL201700079 | 主冷凝水泵2 | 功能異常 |  | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4278300% | 4278300% | 4278300% | 一週 | 0
MBL201700101 |  | 中控室 | 預防保養 | 改善案領料(吸收式冰機,平台緊急按鈕,中控HVAC監視盤) | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4278300% | 4278300% | 4278300% | 一月 | 0
MBL201700097 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 2點鐘方向油管漏油。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4278100% | 4278100% | 4278100% | 一天 | 0
MBL201700098 | LBL201700077 | 混床式交換樹脂塔2 | 功能異常 | 混床入口流量計數值會呈現倒數 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4278000% | 4278200% | 4278000% | 一月 | 0
MBL201700092 | LBL201700076 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | LINE1 啟動閥1RA10S14 CLOSE定位仍會漏汽需調整 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4277800% | 4277900% | 4284200% | 大修 | 64
MBL201700093 | LBL201700075 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 主蒸汽閥1RA10S18軸封漏汽 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4277800% | 4277900% | 4283600% | 大修 | 58
MBL201700094 | LBL201700074 | 2線 三段爐床左後側一次空氣風門 | 功能異常 | LINE2 爐床下第三段右後一次風風門2ND34S02閥門走位. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4277800% | 4277900% | 4278000% | 一週 | 2
MBL201700095 | LBL201700073 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE2 汽鼓AIR VENT爐向最左側第一組AIR VENT一次側閥卡死,二次側閥微漏. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4277800% | 4277900% | 4285100% | 大修 | 73
MBL201700091 | LBL201700072 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 2NM21T02煙道溫度計顯示0度 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4277700% | 4277900% | 4277900% | 一週 | 2
MBL201700086 | LBL201700070 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 爪斗10點方向油管接頭漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4277600% | 4277600% | 4277600% | 一天 | 0
MBL201700090 | LBL201700071 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE2 ATOMIZER油櫃回流油管考克洩漏 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4277600% | 4277900% | 4284600% | 大修 | 70
MBL201700082 | LBL201700065 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 3線吹灰器疏水管線沙孔洩漏，位置在51吹灰器樓層，現場掛牌噴漆。 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4277500% | 4277500% | 4277600% | 三天 | 1
MBL201700083 | LBL201700066 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統 氣密墊漏無法持壓 易造成阻塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4277500% | 4277500% | 4277500% | 一天 | 0
MBL201700084 | LBL201700064 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 1線ATOMIZER油站出口主供油管線快速接頭漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4277500% | 4277500% | 4277500% | 三天 | 0
MBL201700085 | LBL201700063 | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 3號ATOMIZER 本體內部油路系統漏油 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4277500% | 4277500% | 4277500% | 一週 | 0
MBL201700088 | LBL201700068 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 閘刀過緊無法關閉 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4277500% | 4277600% | 4277600% | 三天 | 1
MBL201700089 | LBL201700069 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | BLOWDOWN VENT法蘭漏水 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4277500% | 4277600% | 4277600% | 一週 | 1
MBL201700087 | LBL201700067 | LINE2爐膛溫度計 | 功能異常 | 2NM11T02及2NM11T06溫度計OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4277500% | 4277600% | 4277600% | 一週 | 1
MBL201700078 | LBL201700061 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 爪斗12點方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4277400% | 4277400% | 4277400% | 一天 | 0
MBL201700079 | LBL201700060 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | LINE3 61吹灰器 吹灰器內管脫落 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4277400% | 4277400% | 4277500% | 一天 | 1
MBL201700080 | LBL201700062 | 1線 啟動閥消音器 | 功能異常 | LINE1啟動閥 消音器鐵網破損 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4277300% | 4277400% | 4284000% | 大修 | 67
MBL201700081 | LBL201700059 | 1線 啟動閥消音器 | 功能異常 | 啟動閥疏水閥無法開關 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4277300% | 4277400% | 4284500% | 大修 | 72
MBL201700077 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 油壓單元液壓泵浦效率不佳。 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4277300% | 4277300% | 4276900% | 一天 | -4
MBL201700074 | LBL201700056 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01南側垃圾吊車 爪斗12點方向爪臂基座焊道處鐵板裂痕，油管接頭滲油。 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4277200% | 4277200% | 4277200% | 一天 | 0
MBL201700076 | LBL201700057 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 勾頭防滑舌片變形 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4277200% | 4277300% | 4277300% | 一週 | 1
MBL201700075 | LBL201700058 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 儀控故障 | 南側SWITCH 吹灰器退至定位時無作用 馬達持續運轉造成TRIP | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4277200% | 4277300% | 4277300% | 一天 | 1
MBL201700070 | LBL201700055 | 1線 啟動閥消音器 | 功能異常 | 疏水管線破孔漏水(現有引流至下層疏水管線) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4277000% | 4277200% | 4284200% | 大修 | 72
MBL201700071 | LBL201700054 | 除氧器1 | 功能異常 | 2台加藥泵軸封漏藥 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4277000% | 4277200% | 4277200% | 一週 | 2
MBL201700072 | LBL201700053 | Line3飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE 3 飛灰氣送系統 飛灰SILO頂部管線砂孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4277000% | 4277200% | 4277200% | 三天 | 2
MBL201700068 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 小車計步器故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4277000% | 4277000% | 4277000% | 一天 | 0
MBL201700073 | LBL201700052 | 3線 垃圾進料斗 | 功能異常 | LINE3垃圾投料口攝影機 影像模糊不清 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4277000% | 4277200% | 4277500% | 一週 | 5
MBL201700067 | LBL201700050 | 3線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | 馬達MCC斷路器TRIP,減速機有異音 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4276900% | 4276900% | 4276900% | 三天 | 0
MBL201700069 | LBL201700051 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4276900% | 4277200% | 4278300% | 大修 | 14
MBL201700065 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 cable保護蓋脫落 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4276700% | 4276700% | 4276700% | 一天 | 0
MBL201700064 |  | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | LINE2 長振動輸送帶 馬達測彈簧片斷裂8片 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4276300% | 4276300% | 4276400% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201700066 | LBL201700049 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 固定振動值接頭的卡榫遺失一組. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4276200% | 4276800% | 4276800% | 一月 | 6
MBL201700063 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 鋼索生命週期到期施作更換(上次更換日期104.12.02)。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4276000% | 4276000% | 4278800% | 一天 | 28 | 逾期
MBL201700096 | LBL201700048 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 0UD16D01鼓風機皮帶皮帶斷裂(B-49) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4276000% | 4278000% | 4276100% | 二天 | 1
MBL201700060 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 12點鐘方向油壓缸接頭漏油(上緊無效) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4275900% | 4275900% | 4275900% | 一天 | 0
MBL201700062 | LBL201700047 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 加壓手閥內漏 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4275900% | 4276000% | 4276000% | 一天 | 1
MBL201700052 | LBL201700044 | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 8點鐘方向油管漏油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4275800% | 4275800% | 4275800% | 一天 | 0
MBL201700053 | LBL201700045 | 石灰乳供給泵 1 | 機械性異常 | 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4275800% | 4275800% | 4281000% | 一季 | 52
MBL201700061 | LBL201700046 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 噴霧水槽上方之補水氣動閥閥體洩漏 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4275800% | 4275900% | 4282300% | 一季 | 65
MBL201700051 | LBL201700043 | 1線 過熱器 #3 | 儀控故障 | 1NM21T04過熱器溫度計 顯示讀值不正確 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4275800% | 4275800% | 4275800% | 一週 | 0
MBL201700059 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 出口壓力錶指針故障，需更換壓力錶。 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4275800% | 4275800% | 4275800% | 一週 | 0
MBL201700054 | LBL201700042 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 飛灰silo1 頂部45度灣管破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4275700% | 4275800% | 4275800% | 一週 | 1
MBL201700050 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN21S02 2線RP氣送系統 球閥氣密墊無法氣密 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4275600% | 4275600% | 4275600% | 緊急 | 0
MBL201700055 | LBL201700038 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 2-2HOPPER閘刀上方10公分東側偏北破孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4275500% | 4275800% | 4275800% | 四天 | 3
MBL201700056 | LBL201700039 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 2-2 HOPPER 閘刀無法全開差5公分,過緊 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4275500% | 4275800% | 4277200% | 四天 | 17 | 逾期
MBL201700057 | LBL201700040 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | HOPPER 15米及17米人孔蓋內襯銹蝕 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4275500% | 4275800% | 4285100% | 大修 | 96
MBL201700058 | LBL201700041 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 二次排灰用的卸料斜槽銲接處裂開 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4275500% | 4275800% | 4279700% | 一月 | 42 | 逾期
MBL201700048 |  | 發電機 | 功能異常 | 發電機勵磁激出口溫度計0SR01T02異常 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4275500% | 4275500% | 4275400% | 一週 | -1
MBL201700049 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口電磁分向閥無法作動 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4275500% | 4275500% | 4275600% | 一天 | 1
MBL201700044 | LBL201700035 | 垃圾吊車 1(南) | 潤滑異常 | 4點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4275300% | 4275300% | 4275300% | 一天 | 0
MBL201700046 | LBL201700037 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 第一排第16支多孔板腐蝕變形,需盲封. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4275300% | 4275400% | 4275400% | 三天 | 1
MBL201700045 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 機械性異常 | 減速機損壞 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4275300% | 4275300% | 4275300% | 一天 | 0
MBL201700047 | LBL201700036 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T02 OVER RANGE. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4275300% | 4275400% | 4275400% | 四天 | 1
MBL201700041 |  | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 預防保養 | 外管支撐滾輪損壞。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4275200% | 4275200% | 4275500% | 三天 | 3
MBL201700042 | LBL201700034 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式2-4上蓋西南角PACKING槽裂痕 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4275200% | 4275300% | 4275400% | 三天 | 2
MBL201700043 | LBL201700033 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 電氣故障 | 馬達MCC 斷路器 TRIP | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4275200% | 4275300% | 4275200% | 一天 | 0
MBL201700035 | LBL201700028 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 4點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4275100% | 4275100% | 4275100% | 二天 | 0
MBL201700036 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 小車東南側滾輪軸承損壞。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4275100% | 4275100% | 4275100% | 一天 | 0
MBL201700040 | LBL201700029 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式2-4進口2NL03S05氣壓缸損壞. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4275100% | 4275200% | 4275200% | 三天 | 1
MBL201700037 | LBL201700032 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 無法開爪 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4275100% | 4275200% | 4275400% | 三天 | 3
MBL201700038 | LBL201700031 | LINE2爐膛左側溫度計 | 功能異常 | OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4275100% | 4275200% | 4275100% | 三天 | 0
MBL201700039 | LBL201700030 | 2線 左邊垃圾推進器 | 功能異常 | LINE2 FEEDER DCS無法切全衝程. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4275100% | 4275200% | 4275400% | 四天 | 3
MBL201700034 | LBL201700027 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰管路破洞(飼水調節90度彎管處) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4275000% | 4275100% | 4275000% | 一天 | 0
MBL201700031 |  | LINE3右側四段爐床 | 預防保養 | 油壓缸內漏。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4274900% | 4274900% | 4274900% | 一天 | 0
MBL201700033 | LBL201700026 | 1線 上部二次空氣注入風門 | 功能異常 | 1ND52S04 1ND54S04 LINE1 二次風DAMPER無法作動 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4274900% | 4275100% | 4287200% | 大修 | 123
MBL201700030 | LBL201700024 | LINE3左側四段爐床 | 機械性異常 | 油管漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4274800% | 4274800% | 4275100% | 一週 | 3
MBL201700032 | LBL201700025 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 卸壓管破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4274800% | 4274800% | 4274800% | 三天 | 0
MBL201700029 | LBL201700023 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ02D01南側垃圾吊車爪斗12點方向爪臂基座(左側)焊道處鐵板裂痕噴紅漆記號 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4274700% | 4274700% | 4274700% | 一天 | 0
MBL201700028 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 鋼索變形、抓斗無力、油管滲油。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4274600% | 4274600% | 4274600% | 一天 | 0
MBL201700023 | LBL201700020 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | line1 32吹灰器 外管斷 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4274500% | 4274500% | 4274700% | 二天 | 2
MBL201700024 | LBL201700021 | 3線 節熱器 | 功能異常 | line3 ECO HOPPER 閘刀上面(東側面)破 | 機械組 | 機械組-11 |  | 4274500% | 4274500% | 4274800% | 三天 | 3
MBL201700027 | LBL201700022 | 陰離子交換樹脂塔2 | 功能異常 | 氣動閥作動異常(UA22S06) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4274500% | 4274600% | 4274800% | 兩週 | 3
MBL201700026 | LBL201700019 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 下料伸縮布管破孔及連接槽車連接器鏽蝕破孔 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4274400% | 4274500% | 4274400% | 一天 | 0
MBL201700025 | LBL201700018 | LINE1爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度計OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4274400% | 4274500% | 4274500% | 二天 | 1
MBL201700021 | LBL201700017 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 1NK10N02 B/F 1-2 HOPPER 閘刀閥西側鐵板破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4274300% | 4274400% | 4274400% | 二天 | 1
MBL201700022 | LBL201700016 | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 1NN02D01 1線半乾式閘刀閥15米處北側鐵板破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4274300% | 4274400% | 4274400% | 二天 | 1
MBL201700019 | LBL201700015 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車10點鐘方向滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4274200% | 4274400% | 4274400% | 二天 | 2
MBL201700020 | LBL201700014 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | LINE2 噴霧水泵軸封漏水. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4274200% | 4274400% | 4293400% | 一季 | 192 | 逾期
MBL201700014 | LBL201700012 | 3線 飛灰螺旋式輸送機2 | 功能異常 | 3UN26D02 line3 CYCLONE下方 SCREW 漏油,馬達風扇護蓋遺失 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4274100% | 4274100% | 4281400% | 二天 | 73 | 逾期
MBL201700015 | LBL201700011 | 3線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | line3飛灰氣送破碎機 破碎機檢視孔螺絲斷 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4274100% | 4274100% | 4274100% | 二天 | 0
MBL201700018 | LBL201700013 | 2線 液壓油站壓泵 #2 | 機械性異常 | 泵故障 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4274100% | 4274400% | 4284200% | 大修 | 101
MBL201700016 |  | 1線 袋式集塵器 1 | 預防保養 | 氣動元件消音器,更換 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4274100% | 4274100% | 4274100% | 一週 | 0
MBL201700017 |  | LINE3右側灰押出機 | 功能異常 | SW動作異常 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4274100% | 4274100% | 4274100% | 一天 | 0
MBL201700012 | LBL201700008 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 大車移動時東側有滾輪拖磨的異音 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4274000% | 4274000% | 4274000% | 一天 | 0
MBL201700013 | LBL201700010 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | line3飛灰氣送加壓手閥 加壓手閥作動不良air洩漏 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4274000% | 4274100% | 4274100% | 一天 | 1
MBL201700011 | LBL201700009 | 煙囪航障燈 | 功能異常 | 三層東方主燈故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4274000% | 4274000% | 4274100% | 三天 | 1
MBL201700010 | LBL201700007 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4273900% | 4273900% | 4274400% | 一週 | 5
MBL201700009 | LBL201700006 | 2線 振動輸送帶(短) | 機械性異常 | 避震器基座斷裂(西北側) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4273800% | 4273800% | 4273800% | 一天 | 0
MBL201700008 | LBL201700005 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 吊控室小車操作桿卡榫磨耗,常造成操作不順 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4273800% | 4273800% | 4273800% | 一天 | 0
MBL201700007 | LBL201700004 | 3線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 功能異常 | LINE3長振動輸送帶 馬達異音 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4273700% | 4273800% | 4273900% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201700004 | LBL201700001 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE3 袋式3-1進口DAMPER 3NL03S02氣壓缸漏氣 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4273600% | 4273800% | 4273700% | 四天 | 1
MBL201700001 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 1Q1 1Q7 1Q10 警報出現吊車無法動作 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4273600% | 4273600% | 4273600% | 一天 | 0
MBL201700005 | LBL201700002 | 燃油儲槽1 | 功能異常 | 0PD10L1液位不準亂晃 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4273600% | 4273800% | 4282100% | 四個月 | 85
MBL201700006 | LBL201700003 | 石灰乳調配槽 2 | 功能異常 | I/Q卡故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4273600% | 4273800% | 4273800% | 三天 | 2
MBL201700003 | LBL201600623 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3汽鼓檢測水管3RV21A01堵塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4273500% | 4273800% | 4273800% | 四天 | 3
MBL201600845 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送系統 管線陶瓷管破損 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4273400% | 4273400% | 4273400% | 一天 | 0
MBL201700002 | LBL201600622 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 CABLE 插頭冒火花 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4273300% | 4273800% | 4273300% | 緊急 | 0
MBL201600844 | LBL201600621 | 活性碳貯倉2 | 功能異常 | 0NP21S02 2線活性碳氣動閘刀調壓閥 閥體漏air | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4273200% | 4273300% | 4273900% | 二天 | 7 | 逾期
MBL201600842 | LBL201600620 | 3線 鍋爐 | 功能異常 | LINE3減溫噴水調節閥3RR11S08(CLOSE 0%仍有1.6噸流量) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4273100% | 4273100% | 4273100% | 二天 | 0
MBL201600843 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 1Q10跳脫檢修 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4273100% | 4273100% | 4273100% | 一天 | 0
MBL201600837 | LBL201600619 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 卸壓管砂孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4273000% | 4273100% | 4273100% | 一天 | 1
MBL201600839 | LBL201600617 | 3線 鍋爐 | 機械性異常 | 飼水調節閥前手閥(3RL11S10)軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4273000% | 4273100% | 4273100% | 一天 | 1
MBL201600841 | LBL201600615 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | LINE1飛灰SILO 1頂三通MOV本體破洞(噴漆-綁布) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4273000% | 4273100% | 4273100% | 一天 | 1
MBL201600838 | LBL201600618 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T04 煙道溫度計OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4273000% | 4273100% | 4273100% | 二天 | 1
MBL201600840 | LBL201600616 | 儀用空氣乾燥機2 | 功能異常 | 却水器電磁閥失效(已自行處理OK) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4273000% | 4273100% | 4273100% | 一天 | 1
MBL201600836 | LBL201600614 | 3線 袋式集塵器 5 | 儀控故障 | 袋式3-5振動器控制電源不定時跳脫 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4272900% | 4273100% | 4273100% | 一週 | 2
MBL201600835 | LBL201600613 | 消石灰儲倉1 | 功能異常 | 1線石灰站上桶槽 小濾袋錐罩損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4272800% | 4273100% | 4273200% | 二天 | 4 | 逾期
MBL201600834 | LBL201600612 | LINE2左側四段爐床 | 功能異常 | 2線爐床4段左側油壓缸漏油 3秒1滴 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4272700% | 4273100% | 4273100% | 三天 | 4 | 逾期
MBL201600833 | LBL201600611 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料閥氣密墊漏造成無法持壓 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4272600% | 4272700% | 4272700% | 一天 | 1
MBL201600832 | LBL201600610 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE3 ATOMIZER供油壓力錶失真 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4272600% | 4272700% | 4272700% | 二天 | 1
MBL201600830 | LBL201600609 | 1線 袋式集塵器 5 | 儀控故障 | 袋式1-5出口電磁閥旋鈕故障(1NL04S06) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4272500% | 4272600% | 4272600% | 一週 | 1
MBL201600829 |  | 1線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 1線煙道溫度計1NM21T02 溫度訊號異常0度 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4272400% | 4272400% | 4272300% | 一週 | -1
MBL201600831 | LBL201600608 | Na3PO4 加藥泵4 | 動作異常 | 0UH01D06加藥機(Na3PO4)流量不足 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4272400% | 4272600% | 4272600% | 一週 | 2
MBL201600821 | LBL201600601 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 4點鐘方向爪臂基座右側裂痕 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4272300% | 4272300% | 4272300% | 一天 | 0
MBL201600822 |  | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 北側灰渣吊車油壓缸基座擴孔。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4272300% | 4272300% | 4272300% | 一天 | 0
MBL201600824 | LBL201600606 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 機械性異常 | 吹灰器會卡住(壓力5bar需調整) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4272300% | 4272400% | 4272300% | 二天 | 0
MBL201600826 | LBL201600604 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 雲母片損壞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4272300% | 4272400% | 4272300% | 一天 | 0
MBL201600823 | LBL201600607 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 儀控故障 | 壓力表損壞(吹灰時壓力為零) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4272300% | 4272400% | 4272400% | 一週 | 1
MBL201600825 | LBL201600605 | LINE2 袋室集塵器維修吊車 | 儀控故障 | 吊車無法往上 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4272300% | 4272400% | 4272300% | 一天 | 0
MBL201600827 | LBL201600603 | LINE3 袋室集塵器維修吊車 | 功能異常 | 緊急按鈕損壞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4272300% | 4272400% | 4272400% | 三天 | 1
MBL201600828 | LBL201600602 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE2袋式2-2出口電磁閥2NL04S03旋鈕磨損嚴重需更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4272300% | 4272400% | 4272400% | 一天 | 1
MBL201600814 |  | 1號地磅 | 機械性異常 | 進磅鐵板固定螺絲脫落導致鐵板嚴種晃動 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4272200% | 4272200% | 4272300% | 一天 | 1
MBL201600818 | LBL201600600 | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 破碎機漏油(現場已標記) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4272200% | 4272300% | 4296900% | 二天 | 247 | 逾期
MBL201600820 | LBL201600598 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 西北側1組油壓避震器故障 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4272200% | 4272300% | 4272300% | 二天 | 1
MBL201600819 | LBL201600599 | 3線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | 3號爐消石灰流量計無流量顯示 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4272200% | 4272300% | 4272300% | 一天 | 1
MBL201600815 | LBL201600597 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 1A噴槍不良及垃圾水管路接軟管頭壞掉.(拔3B暫用) | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4272100% | 4272300% | 4273100% | 一週 | 10 | 逾期
MBL201600816 | LBL201600596 | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 功能異常 | 回流手閥及AIR VEN後手閥的手輪故障 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4272100% | 4272300% | 4272100% | 三天 | 0
MBL201600817 | LBL201600595 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 10點鐘方向油壓缸滲油.抓斗連接下方圓盤處裂 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4272100% | 4272300% | 4272100% | 二天 | 0
MBL201600812 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 預防保養 | 泵浦端蓋漏水。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4271900% | 4271900% | 4272100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600813 | LBL201600594 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 水櫃補水氣動閥2UM92S02故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4271900% | 4272000% | 4271900% | 一天 | 0
MBL201600811 |  | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 輸送帶鏈條斷裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4271800% | 4271800% | 4271800% | 一天 | 0
MBL201600810 |  | 1線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 避震器損壞。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4271600% | 4271600% | 4271600% | 一天 | 0
MBL201600809 | LBL201600592 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 西南側兩組油壓避震器下方固定螺絲鬆脫變形 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4271400% | 4271400% | 4271500% | 一天 | 1
MBL201600808 | LBL201600593 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 2NM21T04溫度計故障偏高(890度) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4271400% | 4271400% | 4271400% | 三天 | 0
MBL201600807 |  | 鍋爐房一般廢水污水泵1 | 預防保養 | 南側0米 SUM PUMP 液位 H 失效汙水泵無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4271300% | 4271300% | 4271300% | 三天 | 0
MBL201600804 | LBL201600590 | 2線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 2UN10S04氣動閥法蘭漏氣 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4271200% | 4271200% | 4271200% | 一天 | 0
MBL201600806 | LBL201600591 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送系統 加壓手閥作動不良 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4271200% | 4271300% | 4271300% | 一天 | 1
MBL201600805 | LBL201600589 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 抓斗向下STOP,2秒才停止 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4271200% | 4271200% | 4271200% | 一天 | 0
MBL201600803 |  | No.1 泵室污水泵1 | 預防保養 | 南側-7米 SUM PUMP 液位 H 失效汙水泵無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4271100% | 4270500% | 4271200% | 三天 | 1
MBL201600802 | LBL201600588 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 6點鐘方向護蓋脫落 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4271000% | 4271000% | 4271000% | 一天 | 0
MBL201600801 | LBL201600587 | LINE2右側灰押出機 | 功能異常 | line2灰押出機 右側(靠內)油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4270900% | 4271000% | 4271400% | 二天 | 5 | 逾期
MBL201600800 | LBL201600585 | 室內進氣風扇11 | 功能異常 | 北側參觀走道空調(轉角往吊車室第一組)漏水 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4270800% | 4270900% | 4270900% | 一天 | 1
MBL201600799 | LBL201600586 | 3線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 煙道溫度計3NM21T04故障,顯示0度 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4270800% | 4270900% | 4272200% | 兩週 | 14
MBL201600798 | LBL201600584 | 1線 液壓油站壓泵 #1 | 儀控故障 | DCS 電流顯示斷訊 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4270600% | 4270900% | 4272300% | 一週 | 17 | 逾期
MBL201600793 | LBL201600583 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | LINE3袋式3-5 ROTARY鍊條護蓋斷裂脫落 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4270500% | 4270500% | 4280400% | 一天 | 99 | 逾期
MBL201600797 |  | LINE1右側四段爐床 | 功能異常 | 油壓缸漏油嚴重 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4270500% | 4270500% | 4270600% | 一天 | 1
MBL201600794 |  | 輔助變壓器6 | 預防保養 | 左上排風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4270500% | 4270500% | 4270500% | 一週 | 0
MBL201600795 |  | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 預防保養 | 加熱片故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4270500% | 4270500% | 4270500% | 一月 | 0
MBL201600796 |  | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 預防保養 | 液位計失真 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4270500% | 4270500% | 4270900% | 一月 | 4
MBL201600790 |  | 3線 袋式集塵器 1 | 動作異常 | 3線袋式3-1HOPPER 振動器基座裂 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4270300% | 4270300% | 4270300% | 一天 | 0
MBL201600792 | LBL201600582 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式3-1HOPPER鐵氟龍壓條脫落 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4270300% | 4270500% | 4271900% | 一天 | 16 | 逾期
MBL201600789 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 預防保養 | 大電動飼水泵對心及控制元件更換 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4270300% | 4270300% | 4270200% | 雙月份 | -1
MBL201600791 | LBL201600581 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T02溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4270300% | 4270500% | 4270300% | 二天 | 0
MBL201600782 | LBL201600575 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 1NQ31D01 1線短振動輸送帶 北側加高檔渣板鏽蝕破損底渣會掉落0米處 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4270200% | 4270200% | 4269700% | 三天 | -5
MBL201600783 | LBL201600576 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 3NV13Q01 3線13吹灰器 退回至一半卡住 積熱電譯跳脫 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4270200% | 4270200% | 4270200% | 一天 | 0
MBL201600784 | LBL201600577 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車爪斗10點油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4270200% | 4270200% | 4270200% | 一天 | 0
MBL201600785 | LBL201600578 | 2線 過熱器 #4 | 功能異常 | 2號爐 2RR12S08 S/H 減溫噴水閥 法蘭處蒸氣洩漏 | 機械組 | 機械組-06 | 待發包中 | 4270200% | 4270200% | 4271100% | 三天 | 9 | 逾期
MBL201600787 | LBL201600579 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送系統 洩壓管砂孔漏灰! | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4270200% | 4270300% | 4270400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600788 | LBL201600580 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送 中間閥氣密墊破損無法持壓 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4270200% | 4270300% | 4270200% | 一天 | 0
MBL201600786 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 預防保養 | 振動頻譜量測發現馬達軸向振動3倍頻偏高。 | 儀電組 | 機械組-14 | 已完成 | 4270200% | 4270200% | 4270200% | 一天 | 0
MBL201600781 | LBL201600574 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | BF 2-2 HOPPER 北側面銹蝕破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4270100% | 4270200% | 4270200% | 一天 | 1
MBL201600779 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口閥後線管砂孔漏灰! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4269900% | 4269900% | 4269900% | 一天 | 0
MBL201600780 | LBL201600573 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE1袋式1-3出口電磁閥1NL04S04故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4269900% | 4270200% | 4270200% | 三天 | 3
MBL201600777 | LBL201600571 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | PUMP出口至垃圾水噴槍-7米90度管線破洞! | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4269800% | 4269800% | 4269800% | 二天 | 0
MBL201600778 | LBL201600572 | 反應生成物儲倉2排氣風機 | 功能異常 | 運轉有異音 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4269800% | 4269900% | 4269900% | 一天 | 1
MBL201600775 |  | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | SCREW CONVEYOR 人孔蓋鏽蝕破損,內部支架鏽蝕破損 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4269700% | 4269700% | 4269700% | 一天 | 0
MBL201600776 | LBL201600570 | 冰水機3 | 功能異常 | 行政大樓四樓 空調間 吸附冰水主機回水管漏水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4269700% | 4269800% | 4269800% | 一天 | 1
MBL201600773 |  | 1線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 避震器損壞6組且基座變形。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4269600% | 4269600% | 4269600% | 一天 | 0
MBL201600774 | LBL201600569 | 3線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 3NM21T02煙道溫度計OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4269600% | 4269700% | 4269700% | 二天 | 1
MBL201600772 | LBL201600568 | No.1 泵室污水泵1 | 功能異常 | 南側-7m sump pit格柵板 鏽蝕嚴重 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4269500% | 4269600% | 4280100% | 一季 | 106 | 逾期
MBL201600766 | LBL201600567 | 空調箱 15 | 功能異常 | 北側26米空調冷凝水出口阻塞 | 儀電組 | 機械組-14 | 已完成 | 4269500% | 4269500% | 4269500% | 二天 | 0
MBL201600769 | LBL201600565 | 廠房設備 | 功能異常 | 廢氣區北側8米洗眼器 噴頭故障 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4269400% | 4269500% | 4277300% | 一週 | 79 | 逾期
MBL201600767 | LBL201600566 | 3線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | 3線FEEDER中間下方平台 日光燈照鏽蝕腐蝕 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4269400% | 4269500% | 4269500% | 三天 | 1
MBL201600768 | LBL201600564 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 3NV13Q01 LINE3 #13吹灰器 退回至一半卡住TRIP | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4269400% | 4269500% | 4269600% | 二天 | 2
MBL201600770 | LBL201600562 | 1線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | LINE 1 #13 吹灰器 退回至一半卡住TRIP | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4269300% | 4269500% | 4269600% | 三天 | 3
MBL201600771 | LBL201600563 | 石灰乳進料槽攪拌器 2 | 機械性異常 | #2石灰站日用櫃攪拌機 減速機軸心斷裂 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4269300% | 4269500% | 4269900% | 一天 | 6 | 逾期
MBL201600765 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 滾筒連接減速機圓盤螺絲13隻斷10隻剩三隻固定。 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4269200% | 4269200% | 4269400% | 緊急 | 2 | 逾期
MBL201600761 |  | 反應生成物儲倉1 | 預防保養 | 砲車之曝氣管阻塞疏通、Damper焊接、Manhole檢修。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4269000% | 4269000% | 4269100% | 兩週 | 1
MBL201600764 | LBL201600561 | WCC補充水泵1 | 功能異常 | WCC補充水水錶數值不會變動 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4269000% | 4269100% | 4271900% | 三天 | 29 | 逾期
MBL201600762 | LBL201600559 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1飛灰氣送系統 洩壓管砂孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4268900% | 4269000% | 4269000% | 一天 | 1
MBL201600763 | LBL201600560 | 2線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 2NQ52D02 LINE2 灰渣震動輸送帶(長)破洞漏灰 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4268900% | 4269000% | 4269000% | 二天 | 1
MBL201600759 | LBL201600558 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 3NM21T06煙道溫度計OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4268900% | 4268900% | 4268900% | 二天 | 0
MBL201600760 |  | 3線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | Atomizer水流量計故障(補單) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4268900% | 4268900% | 4268900% | 一週 | 0
MBL201600757 | LBL201600557 | HCL 儲槽1 | 功能異常 | UE01-B02HCl桶槽底部管線滲漏 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4268800% | 4268800% | 4269500% | 緊急 | 7 | 逾期
MBL201600758 | LBL201600556 | LINE3右側灰押出機 | 功能異常 | 灰押出機7米處頂檢查孔蓋損壞 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4268800% | 4268800% | 4268800% | 一週 | 0
MBL201600755 | LBL201600555 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2線半乾式洗煙塔 閘刀閥東側鐵板破洞暫用手套塞住 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4268700% | 4268800% | 4268800% | 二天 | 1
MBL201600756 | LBL201600554 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 北側橫向彈片斷裂 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4268700% | 4268800% | 4268800% | 一天 | 1
MBL201600753 | LBL201600552 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 1線半乾式洗煙塔 閘刀閥東側鐵板破洞暫用手套塞住 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4268600% | 4268800% | 4268800% | 三天 | 2
MBL201600754 | LBL201600553 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 1NK10N03 B/F 1-3人孔蓋 左下角螺栓基座裂痕2公分 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4268600% | 4268800% | 4268800% | 三天 | 2
MBL201600751 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UN16S06出口閥關不死,下料閥氣密墊漏。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4268400% | 4268400% | 4268500% | 一天 | 1
MBL201600752 | LBL201600551 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 爬梯腳座損壞 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4268400% | 4268800% | 4268800% | 一週 | 4
MBL201600748 | LBL201600548 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 3 飛灰器送上桶連接ECO平衡管處破孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4268300% | 4268300% | 4271000% | 一天 | 27 | 逾期
MBL201600749 | LBL201600549 | 洗車高壓泵1 | 功能異常 | 噴水泵浦流量過小 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4268300% | 4268400% | 4268400% | 一週 | 1
MBL201600750 | LBL201600550 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | OVER RANGE 1NM21T02 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4268300% | 4268400% | 4268400% | 二天 | 1
MBL201600746 | LBL201600546 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 37米90度彎管後伸縮接頭,管和法蘭交接處砂孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4268200% | 4268300% | 4268300% | 一天 | 1
MBL201600747 | LBL201600547 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 袋式2-1 HOPPER液位計2NK10L01(HH)不會顯示 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4268200% | 4268300% | 4268300% | 一天 | 1
MBL201600743 | LBL201600544 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | line3飛灰氣送下桶槽法蘭墊片洩漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4268100% | 4268100% | 4268400% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201600744 |  | 3線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 避震器損壞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4268100% | 4268100% | 4268100% | 二天 | 0
MBL201600745 | LBL201600545 | LINE3左側灰押出機 | 功能異常 | LINE3左側灰押出機 左側灰押出機油壓缸(內側的)漏油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4268100% | 4268200% | 4271600% | 大修 | 35
MBL201600742 | LBL201600542 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | line3飛灰氣送加壓手閥 加壓手閥作動不良 air洩漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4268000% | 4268100% | 4268100% | 一天 | 1
MBL201600741 | LBL201600543 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | 1NL02T02軸承溫度計異常 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4268000% | 4268100% | 4268100% | 二天 | 1
MBL201600739 | LBL201600541 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | B/F1-5 ROTARY CASING 南測有破洞暫用手套塞住 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4267900% | 4268100% | 4268100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600740 | LBL201600540 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | B/F3-3 HOPPER下方膨脹接頭 北側有破洞暫用保溫棉塞住 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4267900% | 4268100% | 4268100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600738 | LBL201600539 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | B/F2-3 HOPPER 東側加熱器接線盒後方鐵板破孔暫使用保溫棉塞住 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4267800% | 4267800% | 4267800% | 一天 | 0
MBL201600735 | LBL201600536 | 石灰乳調配槽 2 | 功能異常 | 0NW40D01 2線石灰站預備櫃攪拌機 軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4267700% | 4267700% | 4268200% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201600736 | LBL201600537 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | B/F2-2 HOPPER東側 加熱器接線盒後方鐵板破孔暫使用保溫棉塞住 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4267700% | 4267700% | 4267700% | 二天 | 0
MBL201600737 | LBL201600538 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | line1飛灰氣送加壓手閥 加壓手閥作動不良 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4267700% | 4267700% | 4267700% | 一天 | 0
MBL201600734 | LBL201600535 | 1線 鍋爐汽鼓 | 儀控故障 | 1NA20L01 汽鼓液位計 液位顯示異常(0mm) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4267700% | 4267700% | 4268100% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201600731 |  | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 預防保養 | 聯軸器損壞。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4267600% | 4267600% | 4267600% | 一週 | 0
MBL201600733 | LBL201600534 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 除臭液泵浦 皮帶打滑空轉 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4267600% | 4267700% | 4268300% | 一天 | 7 | 逾期
MBL201600732 | LBL201600533 | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 儀控故障 | 0RL03D01小台電動似飼水泵 無預警停機 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4267600% | 4267600% | 4267600% | 一天 | 0
MBL201600730 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 球閥氣密墊漏 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4267500% | 4267500% | 4267500% | 一天 | 0
MBL201600729 | LBL201600532 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 0RR07S4 #2 BY PASS STATION 減溫噴水閥內漏 約12頓 | 儀電組 | 儀電組-04 | 大修時處理 | 4267500% | 4267500% | 4284000% | 大修 | 165
MBL201600725 | LBL201600528 | 1線 左邊垃圾推進器 | 功能異常 | 各爐FEEDER HOPPER下方排水管線100-UI-03-PC4堵塞(水平管) | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4267400% | 4267500% | 4268300% | 一週 | 9 | 逾期
MBL201600726 | LBL201600529 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 洩壓管砂孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4267400% | 4267500% | 4267600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600728 | LBL201600531 | 蒸汽水系統 | 儀控故障 | #1 BY PASS STATION 減溫噴水閥 0RR06S4 無法手動輸出開度 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4267400% | 4267500% | 4284200% | 大修 | 168
MBL201600727 | LBL201600530 | 氣冷式冷凝器 6 | 功能異常 | #6 ACC 線圈溫度 C.D點偏高 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4267400% | 4267500% | 4267500% | 一天 | 1
MBL201600724 | LBL201600527 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 LINE3 #42吹灰器 卡住 MCC TRIP (卡在爐內) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4267300% | 4267500% | 4267600% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201600718 | LBL201600521 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 1線1-4袋式閘刀 閘刀內檔片損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4267100% | 4267100% | 4278300% | 一季 | 112 | 逾期
MBL201600721 | LBL201600524 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 洩壓管線破孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4267100% | 4267500% | 4267600% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201600722 | LBL201600525 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | B/F 1-2 HOPPER 入口檔板西北角處破孔 有貼補過又破了 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4267100% | 4267500% | 4267500% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201600719 | LBL201600522 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 1線42吹灰器 靠遮斷閥SWITCH 故障 (補單) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4267100% | 4267500% | 4267100% | 一天 | 0
MBL201600720 | LBL201600523 | LINE1爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 1線爐膛溫度左側溫度計數據偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4267100% | 4267500% | 4267500% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201600723 | LBL201600526 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | B/F 1-1 液位計 液位計故障現場架橋 H 不會出來 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4267100% | 4267500% | 4267500% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201600708 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 西南、西北側小車滾輪磨損。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4267000% | 4267000% | 4267500% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201600712 | LBL201600516 | 消石灰儲倉1螺旋式輸送機 | 機械性異常 | 0NW08D01 LOOP1 消石灰下料SCREW破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4267000% | 4267000% | 4280500% | 二天 | 135 | 逾期
MBL201600713 | LBL201600517 | 1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | LINE1 半乾式HOPPER 約25米位置方型人孔下方破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4267000% | 4267000% | 4267100% | 二天 | 1
MBL201600714 |  | Atomizer維修吊車 | 預防保養 | 鈎頭護罩損壞。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4267000% | 4267000% | 4267000% | 一天 | 0
MBL201600715 | LBL201600518 | 1線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | 1線垃圾進料右側斜槽破洞水套漏水 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4267000% | 4267100% | 4283500% | 大修 | 165
MBL201600716 | LBL201600519 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 1NK10N03 B/F 1-3 HOPPER 人孔蓋上方鐵板破洞之前有補過暫用手套堵住 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4267000% | 4267100% | 4267100% | 二天 | 1
MBL201600717 | LBL201600520 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 2NN02D01 2線半乾式洗煙塔破碎機 減速機上方鐵板銹蝕先前貼補過 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4267000% | 4267100% | 4267100% | 二天 | 1
MBL201600709 | LBL201600513 | 1線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | LINE 1右側油壓分向閥 接頭滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4266900% | 4267000% | 4283100% | 大修 | 162
MBL201600710 | LBL201600514 | LINE3右側三段爐床 | 功能異常 | 油壓缸漏油(前進1滴.後退1滴) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4266900% | 4267000% | 4271100% | 三天 | 42 | 逾期
MBL201600711 | LBL201600515 | 儀用空氣乾燥機2 | 功能異常 | 卻水器關不死 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4266900% | 4267000% | 4267000% | 一天 | 1
MBL201600706 | LBL201600512 | LINE1右側四段爐床 | 功能異常 | 爐床HOPPER下方直管人孔右上方破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4266700% | 4266700% | 4266900% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600707 | LBL201600511 | 垃圾滲出水過濾器 | 功能異常 | 過濾器堵塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4266600% | 4266700% | 4268200% | 一週 | 16 | 逾期
MBL201600705 |  | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣輸送帶(長) 彈簧片斷6組 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4266500% | 4266500% | 4266600% | 一天 | 1
MBL201600704 |  | 垃圾吊車 2(北) | 儀控故障 | 無法顯示重量 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4266500% | 4266500% | 4266500% | 一天 | 0
MBL201600702 | LBL201600509 | NaOH 計量槽1 | 預防保養 | NaOH日用櫃FRP法蘭受損 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4266400% | 4266400% | 4271200% | 一季 | 48
MBL201600703 | LBL201600510 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 2NM21T02溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4266400% | 4266400% | 4266400% | 一天 | 0
MBL201600699 |  | 冰水機1 | 預防保養 | 靠海側冷卻水塔軸承異音。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4266300% | 4266300% | 4266300% | 一天 | 0
MBL201600701 | LBL201600508 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 2UM92S02 2線 ATOMIZER噴霧水櫃補水氣動閥軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4266300% | 4266400% | 4266400% | 一週 | 1
MBL201600697 | LBL201600505 | 垃圾吊車 2(北) | 動作異常 | 北側垃圾吊車 大車東側減速機 行走時晃動過大 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4266200% | 4266200% | 4266200% | 一天 | 0
MBL201600698 | LBL201600506 | 補充水泵2 | 功能異常 | 運轉時有異音 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4266200% | 4266200% | 4266400% | 一週 | 2
MBL201600700 | LBL201600507 | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | LINE2 3號ATOMIZER本體接頭及 1條迴流管漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4266200% | 4266400% | 4266400% | 二天 | 2
MBL201600694 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車重量顯示一直為0 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4266200% | 4266200% | 4266200% | 緊急 | 0
MBL201600692 |  | 廠房設備 | 預防保養 | 入口柵欄損壞。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4266100% | 4266100% | 4266100% | 三天 | 0
MBL201600696 | LBL201600504 | 洗車高壓泵1 | 功能異常 | 噴水系車泵加壓洗車A泵故障 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4266100% | 4266200% | 4283000% | 一年 | 169
MBL201600693 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾吊車大車煞車3K7更換 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4266100% | 4266100% | 4266000% | 一天 | -1
MBL201600695 | LBL201600503 | 混床式交換樹脂塔1 | 功能異常 | 0UA27S01氣動閥,一線混床氣動閥故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4266100% | 4266200% | 4266100% | 一天 | 0
MBL201600689 | LBL201600502 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | LOOP2 石灰站 回流管線阻塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4266000% | 4266000% | 4266000% | 一天 | 0
MBL201600691 | LBL201600500 | 活性碳進料機 2 | 功能異常 | 活性碳螺旋進料機 斷裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4266000% | 4266000% | 4266000% | 一天 | 0
MBL201600690 | LBL201600501 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 汽鼓液位計 1NA20L01 顯示異常(0mm) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4266000% | 4266000% | 4266000% | 一天 | 0
MBL201600688 | LBL201600498 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 半乾式下閘刀破孔(北側) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4265800% | 4266000% | 4266000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600687 | LBL201600499 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 0RL05Y1 故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4265800% | 4266000% | 4266300% | 三天 | 5 | 逾期
MBL201600680 | LBL201600492 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 回流管線阻塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4265600% | 4265600% | 4265600% | 一天 | 0
MBL201600682 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送 8米出口管線沙孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4265600% | 4265600% | 4265600% | 一天 | 0
MBL201600683 | LBL201600497 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 LOOP2 石灰站回流管線阻塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4265600% | 4265700% | 4265700% | 二天 | 1
MBL201600684 | LBL201600496 | 3線 第二煙道吹灰器 71 | 功能異常 | 3NV71Q01 #71吹灰器蒸氣入口手閥漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4265600% | 4265700% | 4266000% | 大修 | 4
MBL201600685 | LBL201600495 | 3線 第二煙道吹灰器 73 | 功能異常 | 3NV73Q02 #73吹灰器蒸氣入口手閥漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4265600% | 4265700% | 4266000% | 大修 | 4
MBL201600686 | LBL201600494 | 2線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 2NV62Q01 #62吹灰器靠近遮斷閥內管脫離 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4265600% | 4265700% | 4265700% | 二天 | 1
MBL201600681 | LBL201600493 | 3線 鍋爐汽鼓 | 儀控故障 | 3NA20L01液位顯示異常(342mm) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4265600% | 4265600% | 4272000% | 一天 | 64 | 逾期
MBL201600677 | LBL201600491 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | ATOMIZER備用混合槽焊道破孔漏 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4265500% | 4265500% | 4265500% | 一天 | 0
MBL201600678 | LBL201600490 | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | 投入使用X軸為0 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4265500% | 4265500% | 4266700% | 二天 | 12 | 逾期
MBL201600679 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 改善案:垃圾儲坑進出口警報開關 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4265500% | 4265500% | 4265500% | 一月 | 0
MBL201600672 |  | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 回流管線阻塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4265400% | 4265400% | 4265400% | 一天 | 0
MBL201600673 |  | 2線 袋式集塵器 5 | 機械性異常 | BF 2-5 振動器螺絲斷裂 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4265400% | 4265400% | 4265400% | 緊急 | 0
MBL201600674 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | LINE 1 飛灰氣送 Silo頂部法蘭漏 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4265400% | 4265400% | 4265400% | 緊急 | 0
MBL201600675 |  | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 螺旋式輸送機出口管破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4265400% | 4265400% | 4265400% | 緊急 | 0
MBL201600670 | LBL201600489 | WCC砂濾器 | 功能異常 | wcc加藥機無法調整流量 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4265400% | 4265400% | 4265400% | 大修 | 0
MBL201600671 | LBL201600488 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 小車座標異常 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4265400% | 4265400% | 4265400% | 一天 | 0
MBL201600676 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | B/F 2-4 旋轉閥無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4265400% | 4265400% | 4265500% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201600667 | LBL201600485 | 電話系統 | 功能異常 | 傾卸平台電話 273 鈴聲放大器故障 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4265300% | 4265400% | 4265400% | 一天 | 1
MBL201600668 | LBL201600486 | 鍋爐房一般廢水污水泵1 | 儀控故障 | 鍋爐區南側0米SUM PIT 液位計HH一直掛住 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4265300% | 4265400% | 4265400% | 一天 | 1
MBL201600669 | LBL201600487 | 垃圾貯存坑滲出水及污泥輸送泵1 | 功能異常 | 0UI07D1 垃圾水泵浦 無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4265300% | 4265400% | 4265400% | 二天 | 1
MBL201600666 |  | 2線 飛灰氣送破碎機 | 預防保養 | 更換下來之舊品整修。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4265000% | 4265000% | 4265000% | 一週 | 0
MBL201600665 | LBL201600484 | 吊車平台進氣風扇1 | 功能異常 | 0UV74D1 南側24米垃圾貯坑送風機故障(運轉燈號有亮.現場沒有運轉) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4265000% | 4265000% | 4265000% | 二天 | 0
MBL201600661 | LBL201600482 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | LINE1垃圾水B噴槍 噴頭不見了.無法霧化 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4264900% | 4264900% | 4264900% | 二天 | 0
MBL201600662 | LBL201600483 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO 2 下料閘刀 過緊 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4264900% | 4264900% | 4264900% | 二天 | 0
MBL201600663 |  | 2線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 8米管線接頭漏蒸汽 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4264900% | 4264900% | 4264900% | 一天 | 0
MBL201600664 |  | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 動作異常 | 振動值異常 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4264900% | 4264900% | 4264900% | 一週 | 0
MBL201600660 | LBL201600481 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 0NW54S03 #2 石灰站回流管 堵塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4264800% | 4264900% | 4264900% | 一天 | 1
MBL201600659 | LBL201600480 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T04煙道溫度計溫度過高1000度 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4264700% | 4264800% | 4264800% | 一天 | 1
MBL201600658 | LBL201600479 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | CABLE 接頭保護蓋脫落 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4264600% | 4264700% | 4264600% | 緊急 | 0
MBL201600644 |  | 2線 旋風分離器螺旋式輸送機 | 功能異常 | 馬達有動,SCREW CONVEYOR無運轉. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4264500% | 4264500% | 4264500% | 一天 | 0
MBL201600647 | LBL201600478 | 有機廢水過濾槽進水泵2 | 功能異常 | 泵浦聯軸器故障 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4264500% | 4264600% | 4264600% | 三天 | 1
MBL201600650 | LBL201600477 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1汽鼓壓力錶一次側手閥1NA20S28軸封漏汽 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4264500% | 4264600% | 4264600% | 三天 | 1
MBL201600652 | LBL201600475 | 消石灰儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NW08D01 石灰站LOOP1預備櫃下輸送帶出口端破損，暫綁破布止漏 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4264400% | 4264600% | 4264600% | 三天 | 2
MBL201600654 | LBL201600472 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 西側油壓缸漏油嚴重 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4264400% | 4264600% | 4265600% | 一週 | 12 | 逾期
MBL201600655 | LBL201600476 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 汽鼓液位計雲母片破損漏汽嚴重(現水側汽側手閥CLOSE) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4264400% | 4264600% | 4264700% | 三天 | 3
MBL201600656 | LBL201600473 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | #1 石灰站回流管 堵塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4264400% | 4264600% | 4264600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600653 | LBL201600471 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 3NM21T04煙道溫度計溫度過高(890度) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4264400% | 4264600% | 4264600% | 三天 | 2
MBL201600639 |  | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 蒸汽手閥後水平管破(5*6公分) | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4264300% | 4264300% | 4264300% | 一天 | 0
MBL201600657 | LBL201600474 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線RP氣送軟管(長) 管線破損 操作領料自行更換完成 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4264300% | 4264600% | 4264300% | 一天 | 0
MBL201600648 | LBL201600468 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 2NM21T04煙道溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4264300% | 4264600% | 4264600% | 三天 | 3
MBL201600649 | LBL201600469 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 靠遮斷閥SWITCH故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4264300% | 4264600% | 4264300% | 一天 | 0
MBL201600651 | LBL201600470 | 洗車廠廢水泵室污水泵1 | 功能異常 | 0WD19D01 洗車場汙水泵 一啟動泵浦MCC積熱電驛跳脫 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4264300% | 4264600% | 4264600% | 三天 | 3
MBL201600642 | LBL201600465 | 無機廢水輸送泵1 | 功能異常 | 80-UG-06-PC4無機輸料管阻塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4264200% | 4264300% | 4264700% | 三天 | 5 | 逾期
MBL201600643 | LBL201600464 | 石灰乳進料槽攪拌器 2 | 功能異常 | 馬達TRIP | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4264200% | 4264300% | 4264300% | 一天 | 1
MBL201600645 | LBL201600466 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | B/F 1-3 HOPPER 北側面鐵板破孔(噴紅色漆做記號) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4264200% | 4264600% | 4264300% | 一天 | 1
MBL201600646 | LBL201600467 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 2線31吹灰器 卡住不會動 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4264200% | 4264600% | 4264600% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201600638 |  | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 無法作動 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4264100% | 4264100% | 4264200% | 一天 | 1
MBL201600640 | LBL201600463 | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 功能異常 | 軸封嚴重漏水 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4264100% | 4264300% | 4264200% | 一天 | 1
MBL201600636 |  | 廠區攝影機 | 功能異常 | LINE3垃圾投料口攝影機無訊號 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4264100% | 4264100% | 4264100% | 一天 | 0
MBL201600637 |  | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 1RA10T04過熱器出口溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4264100% | 4264100% | 4264200% | 一天 | 1
MBL201600641 | LBL201600462 | LINE3爐膛溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4264100% | 4264300% | 4264200% | 一天 | 1
MBL201600634 | LBL201600460 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 加壓手閥損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4263900% | 4263900% | 4263900% | 一天 | 0
MBL201600635 | LBL201600461 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 0UD16D01鼓風機皮帶斷裂及卡死(皮帶B-49*2條) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4263900% | 4263900% | 4263900% | 三天 | 0
MBL201600633 | LBL201600459 | 2線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | LINE 2 半乾式下 ROTARY 本體鏽蝕破洞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4263800% | 4263900% | 4263900% | 一天 | 1
MBL201600632 | LBL201600458 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN44D01 RP SILO2 8米出口斜管敲擊點焊道裂縫 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4263600% | 4263900% | 4263600% | 三天 | 0
MBL201600631 | LBL201600457 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線RP SYS 壓力櫃出口輔助氣送高壓軟管接頭斷裂 操作更換OK | 操作組 | 操作組-02 | 已完成 | 4263600% | 4263900% | 4263600% | 一天 | 0
MBL201600623 |  | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口高壓軟管破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4263500% | 4263500% | 4263500% | 一天 | 0
MBL201600630 | LBL201600456 | 洗車廢水泵2 | 功能異常 | 0WD20D01 洗車場汙水泵 MCC 積熱電驛跳脫次數頻繁 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4263500% | 4263600% | 4264600% | 三天 | 11 | 逾期
MBL201600624 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 大車計步器故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4263500% | 4263500% | 4263600% | 一天 | 1
MBL201600628 | LBL201600454 | 2線 採樣冷卻器2 | 儀控故障 | LINE 2 飽和蒸汽導電度 2RV22A01 DCS 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4263500% | 4263600% | 4263600% | 三天 | 1
MBL201600629 | LBL201600455 | 2線 採樣冷卻器4 | 儀控故障 | LINE 2 過熱蒸汽導電度 2RV61A01 DCS 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4263500% | 4263600% | 4263900% | 三天 | 4 | 逾期
MBL201600626 | LBL201600452 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | #2 石灰站 回流閥0NW54S03 下方接頭砂孔漏 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4263400% | 4263600% | 4263400% | 三天 | 0
MBL201600627 | LBL201600453 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY上方北側膨脹接頭破孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4263400% | 4263600% | 4263400% | 一天 | 0
MBL201600621 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 鋼索保護環斷裂檢修 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4263300% | 4263300% | 4263300% | 一天 | 0
MBL201600625 | LBL201600451 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 機械性異常 | ROTARY 破孔南側 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4263300% | 4263600% | 4263300% | 一天 | 0
MBL201600618 |  | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 1NN05D01 1線半乾式下方鍊式輸送帶 尾部基座軸承晃動無法啟動運轉 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4263100% | 4263100% | 4263200% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201600619 |  | 冷卻水泵1 | 功能異常 | 0VA10D01 CCCW 冷卻水泵 積熱電譯跳脫且馬達軸承溫度異常 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4263100% | 4263100% | 4263100% | 緊急 | 0
MBL201600620 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | cable處冒煙 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4263100% | 4263100% | 4263200% | 一天 | 1
MBL201600622 | LBL201600450 | DCS盤 | 功能異常 | CONSOLE#4 中控室DCS CONSOLE#4 硬碟故障無法開機 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4262800% | 4263500% | 4263500% | 一天 | 7 | 逾期
MBL201600614 |  | 蒸汽 / 空氣抽射器1 | 預防保養 | 0RA04P1 IQ卡定期更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4262700% | 4262700% | 4262700% | 一月 | 0
MBL201600615 |  | 蒸汽渦輪機 | 預防保養 | 0RC01T1 IQ卡定期更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4262700% | 4262700% | 4262700% | 一月 | 0
MBL201600616 |  | 除氧器2 | 預防保養 | 0RH12P2 IQ卡定期更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4262700% | 4262700% | 4262700% | 一月 | 0
MBL201600617 |  | 除氧器1 | 預防保養 | 0RH06P1 IQ卡定期更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4262700% | 4262700% | 4262700% | 一月 | 0
MBL201600612 | LBL201600448 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | LINE3 3-1袋式 ROTARY護蓋基座螺絲鬆脫 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4262600% | 4262600% | 4262600% | 二天 | 0
MBL201600613 | LBL201600449 | 1線 旋風分離器1 | 功能異常 | LINE1 旋風集塵器 靠南側液位計異常"H"掛著 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4262600% | 4262600% | 4262600% | 一天 | 0
MBL201600601 |  | 2線 振動輸送帶1(長) | 預防保養 | 為防止灰渣溢出造成環境汙染。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4262500% | 4262500% | 4262500% | 一週 | 0
MBL201600602 |  | 反應生成物儲倉1 | 預防保養 | 反應灰貯槽手孔蓋改方型孔。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4262500% | 4262500% | 4268800% | 一月 | 63 | 逾期
MBL201600604 | LBL201600443 | 空氣預熱器冷凝水泵2 | 功能異常 | 0RN30D01 LP空氣預熱器冷凝泵 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4262500% | 4262500% | 4269500% | 二天 | 70 | 逾期
MBL201600605 | LBL201600444 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 管路破洞(活性碳SILO頂上方) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4262500% | 4262500% | 4296900% | 一天 | 344 | 逾期
MBL201600606 | LBL201600445 | 活性碳進料機 2 | 機械性異常 | 現場動作有異音.會過載跳脫 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4262500% | 4262500% | 4262500% | 一天 | 0
MBL201600611 | LBL201600447 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 壓力櫃卸壓閥閥體破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4262500% | 4262600% | 4262600% | 一天 | 1
MBL201600607 |  | 儀用空氣乾燥機4 | 功能異常 | 卻水器失效 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4262500% | 4262500% | 4262500% | 一天 | 0
MBL201600608 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 儀控故障 | 0RL03T14A I/Q卡故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4262500% | 4262500% | 4262500% | 一天 | 0
MBL201600609 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 儀控故障 | 0RL04T16B I/Q卡故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4262500% | 4262500% | 4262500% | 一天 | 0
MBL201600610 | LBL201600446 | LINE3爐膛左側溫度計 | 儀控故障 | 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4262500% | 4262600% | 4262600% | 二天 | 1
MBL201600600 |  | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2NN14D01 LINE2 B/F 下方鍊式輸送帶 無法作動 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4262400% | 4262400% | 4262600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600603 | LBL201600442 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 飛灰 SILO1排氣風扇東北角破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4262400% | 4262500% | 4262600% | 二天 | 2
MBL201600599 |  | WCC真空泵 | 預防保養 | 真空泵出口管路堵塞 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4262300% | 4262200% | 4262200% | 一週 | -1
MBL201600597 | LBL201600440 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | B/F 1-2人孔上緣上焊道漏噴紅漆做記號 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4262200% | 4262200% | 4262200% | 一天 | 0
MBL201600598 | LBL201600441 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 8點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4262200% | 4262200% | 4262200% | 一天 | 0
MBL201600595 | LBL201600438 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統出口管線內部卡一片保護片取不出來 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4262100% | 4262100% | 4262100% | 二天 | 0
MBL201600596 | LBL201600439 | 反應生成物儲倉1排氣風機 | 動作異常 | RP SILO#1抽氣風扇 馬達異音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4262100% | 4262200% | 4262000% | 緊急 | -1
MBL201600594 | LBL201600437 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 1NN12D01 BF 1-1 ROTARY SPEEDER LOW 警報出來 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4262100% | 4262100% | 4262100% | 二天 | 0
MBL201600591 | LBL201600435 | 有機廢水污泥沉澱槽刮泥機 | 功能異常 | 0UD09D01攪拌機無法帶動 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4262000% | 4262000% | 4262100% | 四個月 | 1
MBL201600592 |  | WCC真空泵 | 預防保養 | WCC真空泵效能不佳更換 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4262000% | 4262000% | 4262000% | 一週 | 0
MBL201600593 | LBL201600436 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | BF 1-3 ROTARY 鍊條護蓋磨破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4262000% | 4262100% | 4262100% | 一天 | 1
MBL201600585 |  | 1線 振動輸送帶1(長) | 預防保養 | LINE 1 長震動輸送帶側板鏽蝕焊補 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4261900% | 4261200% | 4262200% | 一週 | 3
MBL201600590 | LBL201600434 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送系統 壓力櫃加壓手閥作功不良 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4261900% | 4262000% | 4262000% | 二天 | 1
MBL201600589 | LBL201600433 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 北側垃圾吊車小車下的攝影機吊控室無訊號 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4261900% | 4261900% | 4262100% | 三天 | 2
MBL201600583 |  | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | Atomizer委外整修回廠，組裝完成上線測試。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4261800% | 4261800% | 4261800% | 一天 | 0
MBL201600584 |  | 3線 旋轉噴霧器吸油泵 | 預防保養 | 迴流油管漏油。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4261800% | 4261800% | 4261800% | 一天 | 0
MBL201600586 | LBL201600430 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送 8米出口管線砂孔 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4261800% | 4261900% | 4261900% | 一天 | 1
MBL201600587 | LBL201600431 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO1 卸料軟管脫落及無法作動 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4261800% | 4261900% | 4261900% | 一天 | 1
MBL201600588 | LBL201600432 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO1 卸料ROTARY無法作動 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4261800% | 4261900% | 4261900% | 一天 | 1
MBL201600580 | LBL201600427 | 輔助變壓器6 | 功能異常 | 0UV59D2 排風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4261800% | 4261800% | 4278200% | 半年 | 164
MBL201600581 | LBL201600428 | 輔助變壓器1 | 功能異常 | 0UV60D6 排風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4261800% | 4261800% | 4278100% | 半年 | 163
MBL201600582 | LBL201600429 | 2線 鍋爐汽鼓 | 儀控故障 | 2NA20L3 顯示340mm故障(正常液位250mm) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4261800% | 4261800% | 4261800% | 一天 | 0
MBL201600579 | LBL201600426 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車CABLE蓋板遺失 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4261700% | 4261800% | 4261800% | 二天 | 1
MBL201600578 | LBL201600425 | 2線 粗篩輸送帶 2 | 儀控故障 | SPEED SENSOR故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4261700% | 4261800% | 4261900% | 二天 | 2
MBL201600577 | LBL201600424 | 2線 過熱器 #3 | 功能異常 | 2NM21T10 LINE2 S/H PCC 溫度計故障 顯示為0 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4261600% | 4261800% | 4261900% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201600576 | LBL201600423 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3RP氣送 壓力桶槽洩壓管堵塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4261500% | 4261800% | 4271900% | 一週 | 104 | 逾期
MBL201600571 |  | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 螺旋式輸送機本體破洞漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4261400% | 4261400% | 4261400% | 緊急 | 0
MBL201600573 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 抓斗無力。 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4261400% | 4261400% | 4261400% | 一天 | 0
MBL201600574 | LBL201600421 | 1線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | LINE 1 液壓油站 1NR02D02 出口油管接頭滲油。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4261400% | 4261500% | 4261500% | 一週 | 1
MBL201600575 | LBL201600422 | 氣冷式冷凝器 1 | 功能異常 | ACC FAN 油站冷卻水泵(B機) 軸心滲水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4261400% | 4261500% | 4265600% | 一週 | 42 | 逾期
MBL201600570 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 油壓缸滲漏更換 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4261300% | 4261200% | 4261300% | 三天 | 0
MBL201600572 | LBL201600420 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 袋式3-1ROTARY 鏈條過鬆 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4261300% | 4261400% | 4261500% | 二天 | 2
MBL201600568 |  | 有機廢水輸送泵1 | 預防保養 | 備品整修。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4261100% | 4261100% | 4261100% | 兩週 | 0
MBL201600569 | LBL201600419 | 廠房設備 | 電氣故障 | 警衛室到地磅室的路燈電源開關會trip. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4261100% | 4261200% | 4261200% | 一週 | 1
MBL201600566 | LBL201600417 | 廠房設備 | 功能異常 | 北側18米公用區隔音罩架鏽蝕斷掉 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4260800% | 4261100% | 4261100% | 一年 | 3
MBL201600565 |  | 2線 誘引抽風機 | 功能異常 | 2NL05T02馬達軸承溫度高SWITCH作動(47度) I.D.FAN TRIP | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4260800% | 4260800% | 4260800% | 一天 | 0
MBL201600567 | LBL201600418 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 3NM21T02煙道溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4260800% | 4261100% | 4261100% | 三天 | 3
MBL201600563 | LBL201600415 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 18米除氧櫃加藥泵 靠北側加藥泵軸封漏 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4260700% | 4260600% | 4260800% | 一週 | 1
MBL201600564 | LBL201600416 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 袋式2-4馬達異音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4260700% | 4260600% | 4260800% | 二天 | 1
MBL201600562 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 南側灰渣吊車更換CABLE | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4260700% | 4260600% | 4260700% | 一週 | 0
MBL201600561 |  | 1號地磅 | 預防保養 | 側錄印表機故障無法列印 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4260600% | 4260600% | 4260600% | 一週 | 0
MBL201600558 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 小車計步器故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4260500% | 4260500% | 4260500% | 一天 | 0
MBL201600554 |  | 垃圾吊車 2(北) | 儀控故障 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 重捶裝置警報誤動作 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4260400% | 4260400% | 4260400% | 緊急 | 0
MBL201600555 |  | 廠房設備 | 功能異常 | 北側電梯旁不鏽鋼門故障 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4260400% | 4260400% | 4260400% | 一天 | 0
MBL201600556 |  | WCC蒸汽凝結冷卻系統 | 預防保養 | WCC冷卻水控制盤風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4260400% | 4260400% | 4259900% | 一週 | -5
MBL201600560 | LBL201600414 | 2線 飛灰氣送收集槽 | 儀控故障 | LINE 2 飛灰氣送系統 中間閥PU管鬆脫卡不住 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4260400% | 4260600% | 4260600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600557 |  | 1線 旋轉噴霧器吸油泵 | 功能異常 | LINE 1 Atomizer 油站 Atomizer 回油管破孔漏油 | 操作組 | 操作組-04 | 已完成 | 4260400% | 4260400% | 4260400% | 緊急 | 0
MBL201600559 | LBL201600413 | 空調箱 1 | 功能異常 | 南側26米參觀走道天花板上方空調集水盤出口阻塞(已用鐵絲疏通過了.沒完全清通) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4260300% | 4260600% | 4260400% | 一週 | 1
MBL201600553 | LBL201600412 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE3 #42吹灰器 軸封漏 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4260100% | 4260100% | 4260100% | 一天 | 0
MBL201600551 | LBL201600411 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 儀電儀電組-05發現 2NV32D01 2線32吹灰器 馬達電源線固定鋼索斷裂 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4260000% | 4260100% | 4260100% | 一天 | 1
MBL201600549 |  | 2線 袋式出口風門 | 儀控故障 | 2線袋式曝氣系統 曝氣異常 不規則曝氣 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4260000% | 4260000% | 4260500% | 緊急 | 5 | 逾期
MBL201600550 | LBL201600409 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 3NM21T04 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4260000% | 4260100% | 4260100% | 三天 | 1
MBL201600552 | LBL201600410 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 儀控故障 | 2NN02D01 2線半乾式洗煙塔破碎機 SPEEDER LOW 警報出來 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4260000% | 4260100% | 4259200% | 一天 | -8
MBL201600545 | LBL201600405 | LINE1左側二段爐床 | 功能異常 | LINE1爐床油壓缸 左側第二段油壓缸滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4259900% | 4259900% | 4259900% | 一週 | 0
MBL201600546 | LBL201600406 | LINE1右側四段爐床 | 功能異常 | LINE1 爐床右側第四段油壓缸滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4259900% | 4259900% | 4260000% | 一週 | 1
MBL201600547 | LBL201600407 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 固定液位計鐵板破損 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4259900% | 4260000% | 4260000% | 一天 | 1
MBL201600548 | LBL201600408 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 靠南側破孔 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4259900% | 4260000% | 4259900% | 一天 | 0
MBL201600544 | LBL201600404 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 2NM21T02溫度計異常 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4259900% | 4259900% | 4260000% | 二天 | 1
MBL201600539 | LBL201600400 | 3線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統上桶槽本體破洞 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4259800% | 4259800% | 4259800% | 二天 | 0
MBL201600540 | LBL201600401 | 3線 旋風分離器2 | 功能異常 | 3NL00B01 LINE3 CYCLONE 北側東邊破洞(須搭架拆保溫檢查) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4259800% | 4259800% | 4271500% | 兩週 | 117 | 逾期
MBL201600542 | LBL201600402 | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 1NN05D01 1線半乾式下方鍊式輸送帶轉動時發現鍊條過長鍊目跳動 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4259800% | 4259900% | 4259900% | 二天 | 1
MBL201600541 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 重槌警報誤動作 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4259800% | 4259800% | 4259800% | 三天 | 0
MBL201600543 | LBL201600403 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 2線袋式ROTARY通道上日光燈架脫落 位置在2-1ROTARY上方處 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4259800% | 4259900% | 4259900% | 三天 | 1
MBL201600536 | LBL201600398 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | line2飛灰氣送出口閥墊片破損漏灰(靠南) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4259700% | 4259700% | 4259700% | 一天 | 0
MBL201600537 |  | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | 震動值偏高。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4259700% | 4259700% | 4259700% | 一天 | 0
MBL201600538 | LBL201600399 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 0UN20N02 飛灰SIOL1頂部抽氣風箱 破洞漏灰 (使用鋁皮貼補處) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4259700% | 4259800% | 4259800% | 二天 | 1
MBL201600535 | LBL201600397 | 蒸汽渦輪機 | 功能異常 | 吸收式冰水機一階抽氣蒸氣管線位置在行政大樓頂壓力表下方處法蘭漏氣 現場噴漆 警示圍籬 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4259600% | 4259700% | 4259800% | 三天 | 2
MBL201600534 | LBL201600396 | LINE3爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4259500% | 4259700% | 4259700% | 二天 | 2
MBL201600532 | LBL201600395 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 內管脫落,外管斷2/3不見. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4259400% | 4259400% | 4259400% | 二天 | 0
MBL201600533 | LBL201600394 | 補充水泵3 | 機械性異常 | #3純水泵 馬達異音 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4259300% | 4259400% | 4259700% | 三天 | 4 | 逾期
MBL201600529 | LBL201600392 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 油壓馬達有運轉,抓斗無法關閉 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4259200% | 4259200% | 4260100% | 三天 | 9 | 逾期
MBL201600530 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 鋼索變形裁切。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4259200% | 4259200% | 4259200% | 一天 | 0
MBL201600531 | LBL201600393 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | ROTARY下方膨脹接頭北側破孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4259200% | 4259300% | 4261500% | 一天 | 23 | 逾期
MBL201600527 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 南側灰渣吊車 靠西側油壓缸漏油。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4259100% | 4259100% | 4259100% | 一天 | 0
MBL201600528 | LBL201600391 | 參觀走道及氣密室進氣風扇 | 功能異常 | 北側參觀走道天花板滴水位置在東北轉角往吊車室方向算第三盞日光燈旁 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4259100% | 4259200% | 4259100% | 一天 | 0
MBL201600521 | LBL201600385 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車抓斗 油管滲油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4259000% | 4259000% | 4259000% | 一天 | 0
MBL201600526 | LBL201600390 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 3NK10N02 袋式3-2 HOPPER 人孔蓋右下角裂痕 噴漆記號 | 機械組 | 機械組-11 | 大修時處理 | 4259000% | 4259100% | 4259000% | 三天 | 0
MBL201600522 | LBL201600386 | LINE3左側四段爐床 | 儀控故障 | LINE 3 左側第四段爐床 爐床速度控制器2224故障(已取中控室備品更換) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4259000% | 4259000% | 4259000% | 一天 | 0
MBL201600523 | LBL201600387 | 灰燼吊車 2 | 儀控故障 | 南側灰渣吊車 重量失準 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4259000% | 4259000% | 4259000% | 一天 | 0
MBL201600524 | LBL201600388 | 補充水儲槽2 | 功能異常 | 0UA01B03純水櫃(南0米橋下)壓力液位計失真(0~0.6bar) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4259000% | 4259100% | 4259000% | 二天 | 0
MBL201600525 | LBL201600389 | 氣冷式冷卻水冷卻器 1 | 功能異常 | 0VA02T6 CCCW 冷卻水出口溫度計 溫度計OVER RNAGE | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4259000% | 4259100% | 4259100% | 三天 | 1
MBL201600520 | LBL201600384 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 3NK10N01 袋式3-1HOPPER 人孔蓋左上角破洞 噴漆記號 | 機械組 | 機械組-11 | 大修時處理 | 4258800% | 4259000% | 4259000% | 二天 | 2
MBL201600519 |  | 垃圾吊車 2(北) | 電氣故障 | 4Q1 TRIP | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4258800% | 4258800% | 4258800% | 一天 | 0
MBL201600518 | LBL201600383 | WCC冷卻水槽 | 儀控故障 | WCC冷卻水進口溫度計 0VA57T1 顯示異常 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4258700% | 4258700% | 4259100% | 一週 | 4
MBL201600515 | LBL201600380 | WCC補充水泵1 | 儀控故障 | WCC 冷卻水補充水表故障 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4258600% | 4258600% | 4262600% | 一週 | 40 | 逾期
MBL201600517 | LBL201600382 | 反應生成物儲倉2 | 動作異常 | RP SILO#2下料管 0NN46D01 伸降機鋼索一條鬆脫 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4258600% | 4258600% | 4258600% | 緊急 | 0
MBL201600516 | LBL201600381 | LINE3左側四段爐床 | 功能異常 | LINE 3 左側第四段爐床 爐床SWITCH異常 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4258600% | 4258600% | 4258600% | 一天 | 0
MBL201600513 | LBL201600378 | 1線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | 3UM17S98 LINE3 FEEDER HOPPER 中間軟管脫落 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4258500% | 4258600% | 4258600% | 二天 | 1
MBL201600514 | LBL201600379 | LINE1爐膛溫度計 | 儀控故障 | 溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4258500% | 4258600% | 4258700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600511 | LBL201600376 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D02 北側垃圾吊車 Cable插頭保護蓋側板變形現象無法密合 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4258400% | 4258400% | 4258400% | 一天 | 0
MBL201600510 | LBL201600375 | 2線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | 2NL19T02 2線ATOMIZER 滑油冷卻出口油溫高誤警報 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4258400% | 4258400% | 4258400% | 一天 | 0
MBL201600512 | LBL201600377 | 有機廢水處理水輸送泵1 | 功能異常 | 回收水流量計顯示異常(數據流量浮動大) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4258400% | 4258400% | 4258600% | 二天 | 2
MBL201600509 | LBL201600374 | 參觀走道及氣密室進氣風扇 | 功能異常 | 北側參觀走道天花板滴水 位置在吊控室算第五盞日光燈處 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4258300% | 4258400% | 4258400% | 二天 | 1
MBL201600507 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 主吊煞車失效 鉤頭處鋼索纏繞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4258200% | 4258200% | 4258000% | 緊急 | -2
MBL201600503 | LBL201600372 | 活性碳貯倉1排氣風機 | 功能異常 | 0NP02D01 活性碳排風機伸縮布管破洞 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4258000% | 4258000% | 4258000% | 三天 | 0
MBL201600504 | LBL201600373 | 活性碳貯倉2排氣風機 | 功能異常 | 0NP05D01 活性碳排風機 伸縮布管破洞 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4258000% | 4258000% | 4258000% | 三天 | 0
MBL201600505 |  | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4258000% | 4258000% | 4258000% | 一週 | 0
MBL201600506 |  | 2線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 預防保養 | 震動馬達異音處理 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4258000% | 4258000% | 4258000% | 二天 | 0
MBL201600498 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 出口管線破孔漏灰。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4257800% | 4257800% | 4257800% | 二天 | 0
MBL201600499 |  | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3-3HOPPER振動器固定螺絲斷2顆,ROTARY下方膨脹接頭破孔. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4257800% | 4257800% | 4257800% | 一天 | 0
MBL201600500 | LBL201600369 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 洩壓管線砂孔(已有噴漆做記號) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4257800% | 4257900% | 4257800% | 一天 | 0
MBL201600497 |  | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | CABLE排線短路冒火花 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4257800% | 4257800% | 4257800% | 一天 | 0
MBL201600501 | LBL201600370 | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | LINE 3 Atomizer 石灰乳及噴霧水關斷閥會無預警關閉 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4257800% | 4257900% | 4257900% | 一天 | 1
MBL201600502 | LBL201600371 | 消石灰儲倉2 | 儀控故障 | #2消石灰SILO 0NW32L02 液位H掛住無法消除 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4257800% | 4257900% | 4257900% | 一天 | 1
MBL201600496 | LBL201600368 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 卸料閘刀過緊及無法全開 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4257700% | 4257700% | 4257700% | 一天 | 0
MBL201600508 |  | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | atomizer震動值過高 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4257700% | 4257700% | 4257700% | 一週 | 0
MBL201600495 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D02 北側垃圾吊車 4Q1 跳脫 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4257400% | 4257400% | 4257500% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201600493 | LBL201600366 | 儀用空氣乾燥機2 | 功能異常 | 0UT42D01 空壓機房 乾燥機42 出口管線破洞漏AIR 已噴漆記號 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4257200% | 4257300% | 4258500% | 一週 | 13 | 逾期
MBL201600494 | LBL201600367 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2UT81Z01 2線ATOMIZER 冷卻空氣管線接頭硬化洩漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4257200% | 4257300% | 4257300% | 三天 | 1
MBL201600491 | LBL201600364 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 鏈條護蓋螺絲脫落有異音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4257100% | 4257100% | 4257700% | 一天 | 6 | 逾期
MBL201600492 | LBL201600365 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 飛灰SILO1頂管線破孔(已包覆) | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4257100% | 4257200% | 4257200% | 一天 | 1
MBL201600490 | LBL201600363 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 8米出口管線破孔漏灰(已用紅漆標示) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4257000% | 4257000% | 4257100% | 一天 | 1
MBL201600489 | LBL201600362 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE 3 汽鼓液位計加水手閥 3NC20S02 焊道砂孔漏水 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4256900% | 4257000% | 4257000% | 一月 | 1
MBL201600486 | LBL201600360 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE1 第4室2排不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4256900% | 4256900% | 4256900% | 一天 | 0
MBL201600487 | LBL201600361 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE2 第2室7排不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4256900% | 4256900% | 4256900% | 一天 | 0
MBL201600481 | LBL201600355 | 3線 廢氣導管上消音器 | 功能異常 | 消音器前膨脹接頭銹蝕漏氣 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4256800% | 4256900% | 4271500% | 大修 | 147
MBL201600485 | LBL201600359 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統入SILO處45度彎管沙孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4256800% | 4256900% | 4256900% | 二天 | 1
MBL201600482 | LBL201600356 | 1線 袋式集塵器 3 | 電氣故障 | LINE1 B/F 曝氣電磁閥 LINE1 第3室第5.11排.第4室第4排.第5室第11排不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4256800% | 4256900% | 4256900% | 二天 | 1
MBL201600483 | LBL201600357 | 2線 袋式集塵器 5 | 電氣故障 | LINE2 B/F 曝氣電磁閥 LINE2第5室11排不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4256800% | 4256900% | 4256900% | 二天 | 1
MBL201600484 | LBL201600358 | 3線 袋式集塵器 1 | 電氣故障 | LINE3B/F 曝氣電磁閥 LINE3 第1室第4.5排.不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4256800% | 4256900% | 4256900% | 二天 | 1
MBL201600478 | LBL201600352 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | LINE 3 #13吹灰器 3NV13Q01 退回1/3處卡住TRIP | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4256600% | 4256600% | 4256600% | 三天 | 0
MBL201600480 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車小車計步器損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4256600% | 4256600% | 4256600% | 一天 | 0
MBL201600488 | LBL201600354 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | LINE1 #31吹灰器 帶動CABLE滑輪的鋼索斷。 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4256600% | 4256900% | 4256900% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201600479 | LBL201600353 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | LINE 1 1NM21T04 二轉三煙道溫度計 溫度異常偏高 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4256600% | 4256600% | 4256600% | 一天 | 0
MBL201600477 | LBL201600351 | 供水泵1 | 功能異常 | 噴水洗車補水泵無法補水 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4256500% | 4256600% | 4256600% | 一週 | 1
MBL201600476 | LBL201600350 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 抓斗無法開關 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4256400% | 4256500% | 4257200% | 一天 | 8 | 逾期
MBL201600473 | LBL201600347 | 3線 過熱器 #2 | 儀控故障 | 3線過熱器2段煙道溫度計3NM21T14 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4256400% | 4256500% | 4256600% | 三天 | 2
MBL201600474 | LBL201600348 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 2線過熱器1段煙道溫度計2NM21T04 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4256400% | 4256400% | 4256400% | 三天 | 0
MBL201600475 | LBL201600349 | 反應生成物儲倉2 | 儀控故障 | R.P. SILO2溫度計0NN40T04溫度異常亂晃 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4256400% | 4256500% | 4257300% | 一週 | 9 | 逾期
MBL201600471 | LBL201600345 | 1線 過熱器 #1 | 儀控故障 | LINE 1 二轉三煙道溫度計 1NM21T02 溫度異常偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4256300% | 4256300% | 4256300% | 一天 | 0
MBL201600472 | LBL201600346 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 1NM21T06 1線過熱器4段煙道溫度計 溫度異常偏高 731度 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4256300% | 4256400% | 4256400% | 二天 | 1
MBL201600469 | LBL201600343 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | LOOP1 石灰站泵浦出口膨脹接頭破損(同仁G已更換一個堪用品) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4256200% | 4256300% | 4260000% | 一天 | 38 | 逾期
MBL201600470 | LBL201600344 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 齒輪無正咬合鏈條,導致異音! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4256200% | 4256200% | 4256200% | 一天 | 0
MBL201600463 |  | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 0UQ11D1 小車變頻器故障警報掛住 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4256200% | 4256200% | 4256200% | 緊急 | 0
MBL201600461 |  | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | 南側0米RP走道鐵捲門無法作動 | 儀電組 | 儀電組-09 | 待發包中 | 4256100% | 4256100% | 4256100% | 一天 | 0
MBL201600462 |  | 1線 左側灰渣押出器 | 功能異常 | 1UM13S99 LUNE1 左側灰押出機補水電磁閥無法作動 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4256100% | 4256100% | 4256100% | 二天 | 0
MBL201600467 | LBL201600341 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | CABLE捲揚機不會作動上升(吊車配電室配電盤POWER OFF) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4256100% | 4256200% | 4256200% | 一天 | 1
MBL201600468 | LBL201600342 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 2NW28S07 ATOMIZER石灰乳關斷閥CLOSE不會定位 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4256100% | 4256200% | 4256200% | 二天 | 1
MBL201600465 | LBL201600339 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口30度彎管沙孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4255900% | 4256200% | 4256200% | 三天 | 3
MBL201600466 | LBL201600340 | 中控室 | 儀控故障 | LINE2 煙囪OP數值2NA09A08斷訊 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4255900% | 4256200% | 4256200% | 三天 | 3
MBL201600459 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 鋼索變形。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4255800% | 4255800% | 4255800% | 一天 | 0
MBL201600464 | LBL201600338 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送 壓力櫃上方洩壓閥沙孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4255800% | 4256200% | 4256200% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201600455 |  | 2線 左側灰渣押出器 | 儀控故障 | 2NQ19S02 LINE 2 左側灰押出機 前進到定位後無法退回 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4255800% | 4255800% | 4255800% | 緊急 | 0
MBL201600460 |  | 3線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | LINE 3 #2 ATOMIZER 3NL02T03 軸承溫度警報異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4255800% | 4255800% | 4255800% | 緊急 | 0
MBL201600458 | LBL201600337 | 2線 左側灰渣押出器 | 功能異常 | LINE 2 左側灰押出機 左側左邊油壓缸上方鐵板破孔 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4255700% | 4255800% | 4256200% | 一週 | 5
MBL201600454 | LBL201600335 | 廢水處理廠污水泵1 | 功能異常 | 廢水場PIT,LL仍繼續運轉未停止 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4255700% | 4255700% | 4255700% | 一月 | 0
MBL201600457 | LBL201600336 | 廠房設備 | 功能異常 | 南側RP車道鐵捲門 一送電未操作及自行開關 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4255700% | 4255800% | 4273400% | 一天 | 177 | 逾期
MBL201600452 | LBL201600333 | 氣冷式冷凝器 3 | 儀控故障 | 0QA07T3I #3 ACC GEAR BOX 上軸承溫度OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4255600% | 4255600% | 4255600% | 二天 | 0
MBL201600453 | LBL201600334 | 氣冷式冷凝器 4 | 儀控故障 | 0QA07T4G#4 ACC 馬達上軸承溫度異常斷訊 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4255600% | 4255600% | 4255600% | 二天 | 0
MBL201600450 | LBL201600331 | LINE2右側四段爐床 | 功能異常 | LINE2爐床第4段右側 爐床調整油管滲油約5秒1滴 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4255400% | 4255500% | 4255500% | 一週 | 1
MBL201600451 | LBL201600332 | 氣冷式冷凝器 3 | 儀控故障 | #3 ACC 馬達軸承溫度0QA07T3G 異常斷訊 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4255400% | 4255500% | 4255600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600446 |  | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | MCC 斷路器TRIP | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4255300% | 4255300% | 4255300% | 一天 | 0
MBL201600456 | LBL201600330 | 廠房設備 | 功能異常 | 北側灰渣車道鐵捲門軌道損壞. | 管理組 | 管理組-01 | 已完成 | 4255300% | 4255700% | 4255700% | 一月 | 4
MBL201600443 | LBL201600325 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 兩點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4255200% | 4255200% | 4255200% | 一天 | 0
MBL201600445 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 鋼索變形。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4255200% | 4255200% | 4255200% | 一天 | 0
MBL201600447 | LBL201600327 | 2線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 遮斷閥會漏(未啟動1.5BAR) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4255200% | 4255500% | 4257900% | 四天 | 27 | 逾期
MBL201600448 | LBL201600328 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 1NL21Z02 1線ATOMIZER供油管到ATOMIZER快速接頭處滲油 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4255200% | 4255500% | 4277400% | 半年 | 222 | 逾期
MBL201600444 | LBL201600326 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | 2NW28S07 ATOMIZER石灰乳關斷閥CLOSE SWITCH 不良 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4255200% | 4255200% | 4255200% | 二天 | 0
MBL201600449 | LBL201600329 | 1線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | 1線3號ATOMIZER X軸振動異常 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4255200% | 4255200% | 4255200% | 一天 | 0
MBL201600434 | LBL201600317 | 1線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 功能異常 | 2NQ52D02 LINE2長振動輸送帶 振動器異音(左上) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4255100% | 4255100% | 4255100% | 二天 | 0
MBL201600435 |  | 吊車侍服平台進氣風扇 | 功能異常 | 膨脹接頭破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4255100% | 4255100% | 4255100% | 一天 | 0
MBL201600436 | LBL201600318 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 風箱破洞(上次連鋁皮處) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4255100% | 4255200% | 4255200% | 一天 | 1
MBL201600437 | LBL201600319 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 三通處破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4255100% | 4255200% | 4255800% | 一天 | 7 | 逾期
MBL201600438 | LBL201600320 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | ROTARY 有異音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4255100% | 4255200% | 4255500% | 二天 | 4 | 逾期
MBL201600439 | LBL201600321 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 鏈條過長需調整 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4255100% | 4255200% | 4255500% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201600440 | LBL201600322 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 鏈條過長需調整 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4255100% | 4255200% | 4255500% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201600441 | LBL201600323 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | HOPPER東側閘刀上方有破孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4255100% | 4255200% | 4255500% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201600442 | LBL201600324 | 2線 左邊垃圾推進器 | 功能異常 | 2線feeder hopper左側下方彎管接頭螺栓卡死滲水 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4255100% | 4255200% | 4255200% | 二天 | 1
MBL201600433 | LBL201600316 | WCC砂濾器 | 功能異常 | WCC次氯酸鈉加藥泵無法輸出 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4255000% | 4255100% | 4255100% | 一週 | 1
MBL201600431 | LBL201600314 | 3線 節熱器吹灰器 11 | 電氣故障 | SWITCH故障 | 儀電組 | 機械組-11 | 已完成 | 4255000% | 4255000% | 4255000% | 一天 | 0
MBL201600432 | LBL201600315 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1UN14S04 LINE1 飛灰氣送 球閥AIR軟管破損 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4255000% | 4255100% | 4255600% | 二天 | 6 | 逾期
MBL201600427 | LBL201600310 | LINE2左側四段爐床 | 功能異常 | 2NF42S02 LINE2 左側第四段爐床 油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4254900% | 4254900% | 4255000% | 一週 | 1
MBL201600428 | LBL201600311 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | R/P SILO2 下料閘刀太緊.轉盤脫落 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4254900% | 4254900% | 4254900% | 二天 | 0
MBL201600429 | LBL201600312 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送壓力櫃無法續壓 球閥氣密墊破損 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4254900% | 4254900% | 4254900% | 一天 | 0
MBL201600430 | LBL201600313 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送 手動加壓閥損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4254900% | 4254900% | 4254900% | 一天 | 0
MBL201600421 | LBL201600306 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 出口下方護板脫落 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4254800% | 4254800% | 4254900% | 二天 | 1
MBL201600422 | LBL201600307 | 廠房設備 | 功能異常 | LINE1 袋式1-5HOPPER南側隔柵板鏽蝕損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4254800% | 4254800% | 4257700% | 一天 | 29 | 逾期
MBL201600423 | LBL201600308 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 0UD16D01鼓風機皮帶斷裂(皮帶型號B-49) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4254800% | 4254800% | 4254800% | 二天 | 0
MBL201600426 | LBL201600309 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 1US23S04 1線垃圾滲出水A槍 氣動閥廠用管線銅管接頭洩漏 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4254800% | 4254900% | 4254900% | 二天 | 1
MBL201600420 | LBL201600305 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4254700% | 4254800% | 4254800% | 一天 | 1
MBL201600418 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN22P02 2線RP氣送壓力表 壓力L訊號異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4254700% | 4254700% | 4254700% | 緊急 | 0
MBL201600424 | LBL201600304 | 排氣風扇3 | 功能異常 | 南側8米廁所通排氣風機運轉有異音,MCC TRIP. | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4254600% | 4254800% | 4267800% | 一週 | 132 | 逾期
MBL201600417 |  | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 1NA20L01 LINE1 氣鼓液位計斷訊(為零) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4254600% | 4254600% | 4254600% | 一天 | 0
MBL201600413 | LBL201600300 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 1RR12S08過熱器減溫噴水調節閥作動時軸封漏(已有上緊,約70%還是會漏) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4254500% | 4254500% | 4254500% | 一天 | 0
MBL201600414 | LBL201600301 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 管線在飼水調節閥那層厚約2米處砂孔漏灰已用紅漆做記號. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4254500% | 4254500% | 4254500% | 一天 | 0
MBL201600416 |  | 2線 高壓段空氣預熱器冷凝水櫃 | 預防保養 | 高壓空氣預熱器至冷凝水櫃管線之手閥 2RH14S01 軸封漏水。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4254500% | 4254500% | 4254500% | 一天 | 0
MBL201600419 | LBL201600303 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 3 飛灰氣送系統 壓力櫃下方法蘭墊片破損漏氣.漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4254500% | 4254800% | 4254800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201600415 | LBL201600302 | 反應生成物儲倉2 | 儀控故障 | 0NN40T04溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4254500% | 4254500% | 4254900% | 一週 | 4
MBL201600425 |  | 輔助變壓器4 | 預防保養 | 排風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4254500% | 4254500% | 4254500% | 一週 | 0
MBL201600411 | LBL201600298 | 除氧器1 | 儀控故障 | 除氧櫃現場溫度計與DCS 0RH11T2 0RH12T2(偏低)數值不符 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4254400% | 4254400% | 4254400% | 一天 | 0
MBL201600412 | LBL201600299 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3NK10D05 LINE3 3-5振動器無法作動 MCC TRIP | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4254400% | 4254500% | 4254500% | 二天 | 1
MBL201600410 | LBL201600297 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | LINE3 #61吹灰器 MCC 機熱電譯 TRIP.遮斷閥內漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4254300% | 4254400% | 4254400% | 二天 | 1
MBL201600408 | LBL201600296 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 大車座標故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4254300% | 4254300% | 4254300% | 一天 | 0
MBL201600409 | LBL201600295 | 3線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 3NM21T02過熱器煙道溫度計溫度過高(890度) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4254300% | 4254300% | 4254300% | 一天 | 0
MBL201600405 | LBL201600293 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 動作異常 | B/F 3-1ROTARY 鏈條過長需調整.ROTARY下膨脹接頭西南角破孔 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4254200% | 4254200% | 4254200% | 一天 | 0
MBL201600406 | LBL201600294 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | LINE3 #13吹灰器 退回至1/3處MCC過載TRIP(測試二次都一樣) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4254200% | 4254200% | 4254300% | 三天 | 1
MBL201600407 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | LINE2 2-1ROTARY 無法作動 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4254200% | 4254200% | 4254200% | 一天 | 0
MBL201600403 | LBL201600291 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1NV32Q01 1線32吹灰器 外管斷裂 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4254100% | 4254200% | 4254200% | 三天 | 1
MBL201600404 | LBL201600292 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 0UD15D01鼓風機皮帶斷裂(皮帶型號B-49) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4254100% | 4254200% | 4254300% | 三天 | 2
MBL201600393 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 機械性異常 | B/F 2-1ROTARY 卡住TRIP | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4254000% | 4254000% | 4254000% | 緊急 | 0
MBL201600395 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 鏈條護蓋脫落,馬達不會動,減速機有異音 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4254000% | 4254000% | 4254000% | 一天 | 0
MBL201600399 | LBL201600287 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 抓斗上升很慢且有異音,下降煞車很慢作動 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4254000% | 4254100% | 4254100% | 二天 | 1
MBL201600401 | LBL201600289 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 1 飛灰氣送管 SILO 頂部45度彎後方直管及90度管破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4254000% | 4254100% | 4254100% | 一天 | 1
MBL201600402 | LBL201600290 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | ROTARY運轉有異音,建議抽芯處理 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4254000% | 4254100% | 4254400% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201600394 |  | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE 2 袋式曝氣異常(時而不曝.時而3支一起曝) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4254000% | 4254000% | 4254000% | 緊急 | 0
MBL201600396 |  | 3線 過熱器 #3 | 儀控故障 | 3RR12S08過熱器減溫噴水調節閥DCS無法控制 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4254000% | 4254000% | 4254100% | 一天 | 1
MBL201600400 | LBL201600288 | LINE2爐膛右側溫度計 | 儀控故障 | LINE 2 右側爐膛溫度計 溫度異常偏高且不會變動 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4254000% | 4254100% | 4254100% | 一週 | 1
MBL201600397 | LBL201600285 | 石灰乳回流閥2 | 清潔整理 | LOOP2石灰站回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4253900% | 4254100% | 4254100% | 二天 | 2
MBL201600398 | LBL201600286 | LINE2左側灰押出機 | 儀控故障 | 退回的定位開關損壞(已更換完成) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4253900% | 4254000% | 4254000% | 一天 | 1
MBL201600388 | LBL201600284 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | B/F 1-5 閘刀閥本體西側破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4253800% | 4253800% | 4253800% | 一天 | 0
MBL201600389 |  | 1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 預防保養 | 線上馬達馬力較小更換新馬達 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4253800% | 4253800% | 4253800% | 三天 | 0
MBL201600390 |  | 2線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 預防保養 | 線上馬達馬力較小更換新馬達 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4253800% | 4253800% | 4253800% | 三天 | 0
MBL201600391 |  | 3線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 預防保養 | 線上馬達馬力較小更換新馬達 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4253800% | 4253800% | 4253800% | 三天 | 0
MBL201600383 | LBL201600283 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 爪臂4點鐘方向基座右邊有裂痕 有噴漆做記號 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4253600% | 4253500% | 4253600% | 三天 | 0
MBL201600386 |  | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | 1NV42Q01 1號爐42吹灰器吹灰時電源會跳脫 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4253600% | 4253600% | 4253600% | 五天 | 0
MBL201600379 | LBL201600282 | 3線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | 3WM03D02 3線ATOMIZER噴霧水泵 泵浦運轉有異音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4253500% | 4253500% | 4253500% | 一天 | 0
MBL201600380 |  | LINE2右側四段爐床 | 預防保養 | switch做動不良不會彈開 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4253500% | 4253500% | 4253500% | 一天 | 0
MBL201600381 |  | LINE3右側四段爐床 | 預防保養 | Switch斷裂 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4253500% | 4253500% | 4253500% | 一年 | 0
MBL201600370 | LBL201600273 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 抓斗CABLE接頭護蓋脫落 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4253400% | 4253400% | 4253400% | 一天 | 0
MBL201600371 | LBL201600274 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 6點方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4253400% | 4253400% | 4253400% | 一天 | 0
MBL201600375 | LBL201600278 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN44D01 SILO2 SCREW後斜管閘刀下方破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4253400% | 4253400% | 4253400% | 一天 | 0
MBL201600378 | LBL201600281 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | LINE3 左側龍船軸承損壞漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4253400% | 4253500% | 4253600% | 二天 | 2
MBL201600372 | LBL201600275 | Atomizer維修吊車 | 功能異常 | ATOMIZE吊車上極限開關失效 過捲 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4253400% | 4253500% | 4253600% | 二天 | 2
MBL201600373 | LBL201600276 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 2NL03S06 LINE2 B/F 2-5 入口電磁閥無法作動(已結案) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4253400% | 4253500% | 4253500% | 二天 | 1
MBL201600374 | LBL201600277 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN23S01 LINE3 RP氣送出口定位異常(已結案) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4253400% | 4253500% | 4253500% | 二天 | 1
MBL201600376 | LBL201600279 | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | LINE1 #3ATOMIZER X軸振動異常(忽然上升至113) | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4253400% | 4253500% | 4253500% | 一週 | 1
MBL201600377 | LBL201600280 | 2線 旋風分離器2 | 功能異常 | 2NL22L02 LINE2 CYCLONE 北側液位計液位HH掛著 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4253400% | 4253500% | 4253600% | 一週 | 2
MBL201600362 |  | 3線 粗篩輸送帶 2 | 機械性異常 | LINE 3 右側粗篩輸送帶側板變形捲曲卡住 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4253300% | 4253300% | 4253400% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201600369 | LBL201600272 | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | LINE 3 SH2>SH3減溫噴水閥 3RR11S08 軸封漏水.上緊無效 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4253300% | 4253400% | 4253500% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600367 | LBL201600270 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 飼水調節閥那層90度彎管破孔漏灰(暫包覆) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4253200% | 4253400% | 4253400% | 二天 | 2
MBL201600366 | LBL201600269 | 3線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | 3NL03T02 I/Q卡故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4253200% | 4253400% | 4253400% | 二天 | 2
MBL201600368 | LBL201600271 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 2NM21T02溫度計故障(0度) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4253200% | 4253400% | 4253400% | 二天 | 2
MBL201600365 | LBL201600268 | 空調箱 1 | 功能異常 | 排水管漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4253000% | 4253400% | 4253500% | 四天 | 5 | 逾期
MBL201600364 | LBL201600267 | 3線 節熱器吹灰器 11 | 動作異常 | SWITCH動作異常(無法彈回) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4253000% | 4253400% | 4253400% | 二天 | 4 | 逾期
MBL201600361 |  | 生活水槽(垃圾貯坑屋頂) 2 | 儀控故障 | 自來水櫃(行政大樓屋頂)液位計顯示異常為0 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4252900% | 4252900% | 4253000% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201600387 |  | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 預防保養 | 1NV51Q01 3號爐51吹灰器故障 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4252800% | 4252800% | 4252800% | 五天 | 0
MBL201600352 | LBL201600258 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE1 半乾式下面方型人孔 人孔內側破(B/F上蓋那一層) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4252500% | 4252500% | 4284100% | 大修 | 316
MBL201600355 | LBL201600261 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 13米主蒸汽集管疏水.管線到8米位置有砂孔(現場有噴綠漆) | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4252500% | 4252500% | 4252500% | 二天 | 0
MBL201600356 | LBL201600262 | WCC冷卻水塔1 | 功能異常 | 吸收式冰機冷卻水塔南側門損壞 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4252500% | 4255700% | 4255700% | 二天 | 32 | 逾期
MBL201600357 | LBL201600263 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE1 B/F 1-1 HOPPER 檢視孔裂 | 機械組 | 機械組-11 |  | 4252500% | 4252500% | 4252700% | 二天 | 2
MBL201600358 | LBL201600264 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE2 B/F 2-4 HOPPER 西側焊道破(現場有噴綠漆) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4252500% | 4252500% | 4252600% | 二天 | 1
MBL201600360 |  | 1線 振動輸送帶1(長) | 機械性異常 | LINE 1 長震動輸送帶底板裂痕焊補 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4252500% | 4252500% | 4252500% | 一天 | 0
MBL201600363 | LBL201600266 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE 1 氣鼓液位計 1NA20L06 雲母片破損 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4252500% | 4252800% | 4252800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201600353 | LBL201600259 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側26米參觀走道天花板上方漏水 | 儀電組 | 機械組-11 |  | 4252500% | 4252500% | 4252700% | 二天 | 2
MBL201600354 | LBL201600260 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 吊控室控制氣密窗AIR源頭漏氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4252500% | 4252500% | 4252500% | 二天 | 0
MBL201600359 | LBL201600265 | 中控室 | 功能異常 | KEY IN 報表電腦 螢幕故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4252500% | 4252500% | 4252500% | 二天 | 0
MBL201600348 | LBL201600255 | 廠房設備 | 功能異常 | 飛灰車道至爐區鐵捲門結構變形無法關閉 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4252400% | 4252400% | 4252400% | 一週 | 0
MBL201600345 | LBL201600252 | WCC冷凝熱交換器 | 儀控故障 | 0VA57T1 冷卻水進口溫度斷訊. | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4252400% | 4252400% | 4259100% | 一天 | 67 | 逾期
MBL201600346 | LBL201600253 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 2NM21T04溫度計故障(880度過高) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4252400% | 4252400% | 4252500% | 二天 | 1
MBL201600347 | LBL201600254 | LINE1左側二段爐床 | 功能異常 | 1ND21P02 1ND23P02 1ND31P02爐床下壓差計顯示異常. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4252400% | 4252400% | 4252400% | 一週 | 0
MBL201600349 | LBL201600256 | 3線 袋式集塵器 3 | 儀控故障 | 袋式3-3進口氣動閥OPEN定位開關故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4252400% | 4252400% | 4252400% | 一天 | 0
MBL201600351 | LBL201600257 | 3線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | 3UT87N01 3線RP氣送系統上桶曝氣調壓閥破損漏AIR將管線前手閥關閉隔離。 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4252400% | 4252500% | 4252500% | 一天 | 1
MBL201600339 | LBL201600250 | 有機廢水濃縮污泥輸送泵1 | 功能異常 | 0UD17D1濃縮輸送泵運轉時軸封會滲漏 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4252300% | 4252300% | 4266300% | 一月 | 140 | 逾期
MBL201600350 | LBL201600251 | WCC排放水泵1 | 功能異常 | WCC排水電磁閥故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4252300% | 4252500% | 4264600% | 一季 | 123 | 逾期
MBL201600337 | LBL201600248 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | LINE 2 吹灰器疏水閥 2RT51S02 軸封漏上緊無效 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4252200% | 4252300% | 4252300% | 二天 | 1
MBL201600328 | LBL201600244 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 儀控故障 | 靠爐子的SWICH失效 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4252200% | 4252200% | 4252300% | 一天 | 1
MBL201600329 | LBL201600245 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 電氣故障 | MCC (DK03B)控制電源TRIP | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4252200% | 4252200% | 4252200% | 一天 | 0
MBL201600330 | LBL201600246 | 2線 液壓油站壓泵 #2 | 電氣故障 | 過載TRIP(310A) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4252200% | 4252200% | 4252300% | 一天 | 1
MBL201600336 | LBL201600247 | 2線 右邊垃圾推進器 | 儀控故障 | switch故障已和全衝程switch對調 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4252200% | 4252300% | 4252300% | 一天 | 1
MBL201600338 | LBL201600249 | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | ATOMIZER #4 NL02T03 溫度異常HH | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4252200% | 4252300% | 4252700% | 一週 | 5
MBL201600327 | LBL201600243 | 有機廢水輸送泵1 | 功能異常 | 0UD03D01有機輸送泵,無法運轉(啟動就跳Fault) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4252100% | 4252100% | 4252200% | 一季 | 1
MBL201600322 | LBL201600240 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | #51吹灰器一吹MCC TRIP | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4251900% | 4252000% | 4252000% | 二天 | 1
MBL201600323 | LBL201600241 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 幫浦軸封冷卻水 水管破損 先行使用堪用品維修使用 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4251900% | 4252100% | 4257900% | 二天 | 60 | 逾期
MBL201600324 | LBL201600242 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | 3WM03D02噴霧水泵馬達異音 | 機械組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4251900% | 4252100% | 4252500% | 二天 | 6 | 逾期
MBL201600335 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 壓力櫃墊片損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 大修時處理 | 4251900% | 4251900% | 4251900% | 大修 | 0
MBL201600321 | LBL201600239 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | #62吹灰器靠近SWITCH 故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4251900% | 4252100% | 4252200% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201600333 |  | 焚化爐 | 功能異常 | 中空軸滾輪座有滾輪損壞需要更換。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4251800% | 4251800% | 4251800% | 大修 | 0
MBL201600342 |  | 2線 二次空氣風機 | 清潔整理 | 歲修葉輪委外探傷檢查 | 機械組 | 機械組-08 | 已完成 | 4251700% | 4251700% | 4251700% | 大修 | 0
MBL201600325 | LBL201600237 | 除氧器1 | 功能異常 | 18米脫氧劑加藥泵(北側)軸心脫離。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4251600% | 4252100% | 4252100% | 三天 | 5 | 逾期
MBL201600326 | LBL201600238 | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 功能異常 | 0PE41D1 柴油泵 運轉有異音壓力異常晃動 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4251600% | 4252100% | 4252400% | 三天 | 8 | 逾期
MBL201600344 |  | 氣冷式冷凝器 2 | 清潔整理 | 歲修ACC FAN 葉輪金屬葉片表面探傷檢查工程 | 機械組 | 機械組-08 | 已完成 | 4251600% | 4251400% | 4251700% | 大修 | 1
MBL201600331 |  | 2線 液壓油站油櫃 | 機械性異常 | 歲修爐床液壓油站濾心馬達防震腳更換(冠賜) | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4251500% | 4251500% | 4251500% | 大修 | 0
MBL201600320 | LBL201600236 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 6點方向爪臂有裂痕 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4251100% | 4251100% | 4251100% | 一天 | 0
MBL201600341 |  | 2線 鍋爐 | 功能異常 | 二號鍋爐歲修吹灰器內外管更換工程 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4251100% | 4251100% | 4252000% | 大修 | 9
MBL201600317 |  | 1線 液壓油站油櫃 | 機械性異常 | 歲修爐床液壓油站馬達委外更換軸承(展銨) 歲修爐床液壓油站馬達防震腳更換(冠賜) | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4250900% | 4250900% | 4250900% | 大修 | 0
MBL201600343 |  | 1線 二次空氣風機 | 清潔整理 | 歲修葉輪委外探傷檢查 | 機械組 | 機械組-08 | 已完成 | 4250900% | 4250800% | 4250900% | 大修 | 0
MBL201600384 |  | 蒸汽渦輪機 | 功能異常 | 蒸汽渦輪機緊急關斷閥無法定位，控制油壓力錶滲油。 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4250900% | 4250900% | 4251300% | 一週 | 4
MBL201600385 |  | 發電機 | 預防保養 | 發電機勵磁機二極體及碳刷不佳需更換 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4250900% | 4250900% | 4251100% | 大修 | 2
MBL201600318 | LBL201600234 | 2線 啟動閥消音器 | 功能異常 | 2RA10B02 2線啟動閥消音器疏水管線屋頂處管線堵塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4250800% | 4251000% | 4251000% | 大修 | 2
MBL201600319 | LBL201600235 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 2NA20S08 2線氣鼓air vent 南側算第二組管線上手閥壓蓋螺絲斷 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4250800% | 4251500% | 4251700% | 大修 | 9
MBL201600334 |  | 1線 鍋爐 | 功能異常 | 人孔蓋損壞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4250800% | 4250800% | 4251900% | 大修 | 11
MBL201600340 |  | 1線 鍋爐 | 功能異常 | 1號鍋爐歲修吹灰器內外管更換工程 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4250800% | 4250800% | 4250800% | 大修 | 0
MBL201600332 |  | 焚化爐 | 功能異常 | 中空軸滾輪座有滾輪損壞需要更換。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4250700% | 4250700% | 4250700% | 大修 | 0
MBL201600316 | LBL201600233 | LINE1左側灰押出機 | 功能異常 | 1NQ19S02 LINE1左側灰押出機 推回定位SWITCH損壞 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4250700% | 4250700% | 4250700% | 一天 | 0
MBL201600315 | LBL201600232 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | 洩壓管沙孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4250600% | 4250600% | 4250600% | 一天 | 0
MBL201600310 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | CABLE護蓋遺失 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4250500% | 4250500% | 4250500% | 一天 | 0
MBL201600314 | LBL201600231 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | LINE 3 減溫噴水閥3RR11S08軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4250500% | 4250700% | 4250800% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201600308 |  | LINE1 袋室集塵器維修吊車 | 電氣故障 | 吊車無法向上 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4250400% | 4250400% | 4250500% | 一天 | 1
MBL201600309 |  | 2線 過熱器 #4 | 儀控故障 | 2NA60T02 溫度計OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4250400% | 4250400% | 4250400% | 一天 | 0
MBL201600307 | LBL201600227 | 3線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | LINE3噴霧水泵馬達異音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4250300% | 4250300% | 4252400% | 二天 | 21 | 逾期
MBL201600311 | LBL201600228 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 1線ATOMIZER噴霧水櫃 底部排水手閥卡死 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4250300% | 4250700% | 4250700% | 大修 | 4
MBL201600312 | LBL201600229 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣送軟管破洞(120CM) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4250300% | 4250700% | 4250700% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201600313 | LBL201600230 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣送RP管路破洞(120CM) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4250300% | 4250700% | 4250700% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201600300 |  | 1線 旋轉噴霧器吸油泵 | 預防保養 | Atomizer油站濾心阻塞及DISC螺絲腐蝕 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4250200% | 4250200% | 4250200% | 大修 | 0
MBL201600303 | LBL201600223 | 1線 鍋爐 | 功能異常 | 1線8米爐床左側底排管線 上手閥的閥盤崩牙 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4250200% | 4250300% | 4250400% | 大修 | 2
MBL201600304 | LBL201600224 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 1NN12D02 袋式1-2 ROTARY 減速機齒盤插銷脫落 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4250200% | 4250300% | 4250300% | 大修 | 1
MBL201600305 | LBL201600225 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 1NN10N02 袋式1-2 HOPPER 閘刀手閥連桿脫離 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4250200% | 4250300% | 4250300% | 大修 | 1
MBL201600306 | LBL201600226 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 1NN10N04 袋式1-4 HOPPER 閘刀手閥連桿脫離 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4250200% | 4250300% | 4278300% | 大修 | 281
MBL201600299 |  | 冰水機3 | 預防保養 | 散熱風扇馬達故障更換 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4250200% | 4250200% | 4250200% | 一週 | 0
MBL201600301 | LBL201600221 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 2NV42Q01 2線42吹灰器 靠遮斷閥SWITCH 做動不良無法彈開 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4250200% | 4250300% | 4250400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600302 | LBL201600222 | 1線 節熱器 | 儀控故障 | 1RL11F02 1線鍋爐飼水調節閥關不死 管線內流量有10頓 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4250200% | 4250300% | 4278000% | 大修 | 278
MBL201600392 |  | 1線 誘引抽風機 | 預防保養 | 馬達變頻節能改善 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4250200% | 4250200% | 4251300% | 一月 | 11
MBL201600298 |  | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | CABLE捲揚機上升故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4250100% | 4250100% | 4250100% | 二天 | 0
MBL201600290 | LBL201600215 | NaOH輸送泵1 | 功能異常 | 氫氧化鈉輸送泵疑似阻塞致輸出緩慢 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4250000% | 4250000% | 4250000% | 一週 | 0
MBL201600291 |  | 1線 旋風分離器螺旋式輸送機 | 功能異常 | 1UN96D01 飛灰螺旋輸送帶鍊條鍊目斷裂減速機空轉。 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4250000% | 4250000% | 4250000% | 緊急 | 0
MBL201600294 | LBL201600218 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | BF 2-4 振動器 基座焊道裂 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4250000% | 4250000% | 4250000% | 一天 | 0
MBL201600296 | LBL201600220 | 2線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 功能異常 | 2ND22S02 2號爐2段右前爐床下一次風 DAMPER 作動時連桿會打滑 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4250000% | 4250100% | 4251600% | 大修 | 16
MBL201600289 | LBL201600214 | 灰燼吊車 2 | 電氣故障 | F1 TRIP(照明熄滅) | 儀電組 |  | 已完成 | 4250000% | 4250000% | 4250000% | 一天 | 0
MBL201600292 | LBL201600216 | 主冷凝水泵1 | 儀控故障 | #1主冷凝水泵 會無預警停止 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4250000% | 4250000% | 4250000% | 緊急 | 0
MBL201600293 | LBL201600217 | 主冷凝水泵2 | 儀控故障 | #2主冷凝水泵 會無預警停止 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4250000% | 4250000% | 4250000% | 緊急 | 0
MBL201600295 | LBL201600219 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 大車座標異常.投料無法計重 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4250000% | 4250000% | 4250000% | 緊急 | 0
MBL201600285 | LBL201600211 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | 手動加壓閥漏氣 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4249900% | 4249900% | 4249900% | 一天 | 0
MBL201600287 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 加壓手閥損壞。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4249900% | 4249900% | 4249900% | 一天 | 0
MBL201600288 | LBL201600213 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 1NK10N05 袋式1-5HOPPER 人孔蓋左上方30cm處破孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4249900% | 4250000% | 4249900% | 一天 | 0
MBL201600286 | LBL201600212 | 3線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 緩衝櫃曝氣閥AIR管破損漏氣 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4249900% | 4249900% | 4249900% | 一天 | 0
MBL201600283 | LBL201600209 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口管線砂孔漏灰 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4249800% | 4249900% | 4249900% | 二天 | 1
MBL201600284 | LBL201600210 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口管線砂孔漏灰 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4249800% | 4249900% | 4249900% | 二天 | 1
MBL201600280 | LBL201600207 | 3線 過熱器 #4 | 儀控故障 | LINE3 過熱器第4段溫度計3RA10T04溫度計故障(310度) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4249600% | 4249600% | 4249600% | 一天 | 0
MBL201600282 | LBL201600208 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3NL04S04 袋式3-3出口檔板電磁閥 電磁閥旋鈕損壞無法操作 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4249600% | 4249900% | 4249900% | 三天 | 3
MBL201600279 | LBL201600206 | 2線 右側灰渣押出器 | 功能異常 | 2NQ39S02 LINE2 灰押出機右側(左邊)油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4249500% | 4249600% | 4251300% | 大修 | 18
MBL201600281 |  | 1線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | LINE3半乾式下閘刀閥 3NN01S01更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4249500% | 4249500% | 4249500% | 一週 | 0
MBL201600278 | LBL201600205 | 3線 過熱器 #4 | 儀控故障 | LINE 3 SH 4後蒸氣溫度計 溫度顯示0度 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4249400% | 4249400% | 4249400% | 一天 | 0
MBL201600276 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1號爐飛灰氣送系統 壓力櫃洩壓管沙孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4249300% | 4249300% | 4249300% | 一天 | 0
MBL201600277 | LBL201600204 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1號爐飛灰氣送系統 管線出口壓力表破表 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4249300% | 4249400% | 4249400% | 二天 | 1
MBL201600275 | LBL201600203 | 1線 旋風分離器1 | 儀控故障 | 1NL00L01 1號爐旋風式分離器南側液位計 H 掛住 誤警報 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4249200% | 4249300% | 4249300% | 三天 | 1
MBL201600274 | LBL201600202 | DCS盤 | 儀控故障 | #10 CONSOLE螢幕故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4249100% | 4249300% | 4249100% | 一天 | 0
MBL201600270 | LBL201600201 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 3飛灰氣送系統 壓力櫃出口管破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4248900% | 4248900% | 4248900% | 一天 | 0
MBL201600268 | LBL201600199 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 機械性異常 | LINE2短震動輸送帶馬達異音靠MCCG室側 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4248800% | 4248800% | 4248800% | 一天 | 0
MBL201600269 |  | 鍋爐房一般廢水污水泵1 | 預防保養 | 南側SUMP PIT PUMP無流量 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4248800% | 4248800% | 4248800% | 二天 | 0
MBL201600272 | LBL201600198 | 燃燒器用燃油輸送泵2 | 功能異常 | 卡死不會作動 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4248800% | 4248900% | 4248900% | 三天 | 1
MBL201600273 | LBL201600200 | 廠房設備 | 功能異常 | T/G房隔音走廊靠U6盤的門把鎖故障損壞. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4248800% | 4248900% | 4252200% | 一週 | 34 | 逾期
MBL201600267 | LBL201600196 | 垃圾吊車 2(北) | 儀控故障 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 送電後主吊往上動作時發生鋼索纏繞不正常誤警報 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4248800% | 4248800% | 4248800% | 一天 | 0
MBL201600271 | LBL201600197 | 垃圾貯存坑消防泵2 | 功能異常 | 垃圾貯坑#2水泡 基板冒火花有燒焦的味道 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4248800% | 4248800% | 4248800% | 一天 | 0
MBL201600265 | LBL201600195 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 2 飛灰氣送系統 壓力櫃洩壓管沙孔漏灰 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4248700% | 4248700% | 4248700% | 一天 | 0
MBL201600266 |  | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | #3 Atomizer錐罩墊片破損 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4248700% | 4248700% | 4248700% | 一天 | 0
MBL201600264 | LBL201600194 | LINE2右側四段爐床 | 功能異常 | LINE2 右側底部排放第4段 右側底部排放15米靠近FEEDER側阻塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4248600% | 4248700% | 4248700% | 三天 | 1
MBL201600297 |  | 2線 鍋爐 | 功能異常 | 105年4月25日中午發現二號鍋爐導電度有下降的趨勢，初步觀察發現飼水補水量有增加的現象，因此，開始細部檢查二號爐相關的各項設備，也並未發現明顯問題。105年4月26日凌晨發現補水量有明顯增大趨勢，遂開啟第一煙道人孔逐一檢查，在26.9米南側人孔發現有破風聲響現象，立即 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4248600% | 4248600% | 4248700% | 一天 | 1
MBL201600262 | LBL201600192 | 2線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | 2NF13S02 LINE2中間FEEDER全衝程到底的SWITCH故障無法彈開 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4248600% | 4248700% | 4248700% | 一天 | 1
MBL201600263 | LBL201600193 | LINE2爐膛溫度計 | 功能異常 | 2NM11T02 爐膛溫度計 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4248600% | 4248700% | 4248700% | 三天 | 1
MBL201600261 | LBL201600191 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 鼓風機皮帶斷裂(皮帶規格:B-49) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4248500% | 4248500% | 4248500% | 二天 | 0
MBL201600259 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 8點鐘方向爪臂基座裂痕 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4248300% | 4248300% | 4248300% | 緊急 | 0
MBL201600260 | LBL201600190 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 3 飛灰氣送系統 壓力櫃洩壓管沙孔漏灰 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4248300% | 4248500% | 4248500% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600258 |  | 1號地磅 | 預防保養 | 螢幕故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4248200% | 4248200% | 4248200% | 一週 | 0
MBL201600256 |  | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | 伸縮管鋼索斷一條 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4248100% | 4248100% | 4248100% | 一天 | 0
MBL201600257 | LBL201600189 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 2 飛灰氣送系統 壓力櫃洩壓管沙孔漏灰 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4248100% | 4248200% | 4248200% | 一天 | 1
MBL201600255 | LBL201600188 | 1線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 1NM21T02 煙道溫度計OVER RANGE. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4248100% | 4248100% | 4248100% | 一天 | 0
MBL201600253 | LBL201600186 | 2線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 機械性異常 | 馬達基座固定螺絲斷裂一根 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4248000% | 4248000% | 4248000% | 一天 | 0
MBL201600254 | LBL201600187 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 機械性異常 | 馬達基座螺絲斷裂一根 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4248000% | 4248000% | 4248000% | 一天 | 0
MBL201600251 | LBL201600184 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 清潔整理 | 40彎管處破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4247800% | 4247800% | 4247800% | 一天 | 0
MBL201600252 | LBL201600185 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 清潔整理 | 破洞在入筒槽彎處 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4247800% | 4247800% | 4247800% | 一天 | 0
MBL201600250 | LBL201600183 | 廠區攝影機 | 儀控故障 | 中控室CCTV 畫面抖動不清 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4247700% | 4247800% | 4247800% | 二天 | 1
MBL201600247 | LBL201600181 | LINE1左側二段爐床 | 功能異常 | 第2段左側爐床油壓缸滲油. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4247600% | 4247800% | 4247800% | 三天 | 2
MBL201600249 | LBL201600182 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1號爐RP氣送軟管 操作更換2短2長軟管 (倉庫領料更換軟管) | 操作組 | 操作組-02 | 已完成 | 4247600% | 4247600% | 4247600% | 一天 | 0
MBL201600246 |  | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 抓斗朣體裂痕 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4247500% | 4247500% | 4247500% | 一天 | 0
MBL201600248 | LBL201600180 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 1號爐42吹灰器 退回到定位1/3時有兩處會卡住，現場已噴紅漆記號 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4247500% | 4247800% | 4247800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201600245 | LBL201600179 | 廠房設備 | 電氣故障 | LINE3振動輸送帶照明短路起火花, LP404電盤(21-FL 40W*2)開關已OFF掛牌. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4247500% | 4247500% | 4247500% | 一天 | 0
MBL201600242 | LBL201600176 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | LOOP1 石灰站 0NW24S03 回流管線阻塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4247400% | 4247400% | 4247400% | 一天 | 0
MBL201600243 | LBL201600177 | 1線 飛灰螺旋式輸送機1 | 功能異常 | 1UN24D02 LINE1 CYCLONE SCREW軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4247400% | 4247400% | 4247400% | 二天 | 0
MBL201600244 | LBL201600178 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 LOOP2 石灰站回流管線阻塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4247400% | 4247500% | 4247500% | 一天 | 1
MBL201600238 | LBL201600174 | 廠房設備 | 功能異常 | 卸灰車道通往爐區鐵捲門門栓銲接處脫落. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4247300% | 4247300% | 4247300% | 兩週 | 0
MBL201600240 | LBL201600175 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2號爐飛灰氣送加壓手閥損壞. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4247300% | 4247300% | 4247300% | 一天 | 0
MBL201600239 | LBL201600173 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | CABLE 接頭護蓋變形. | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4247200% | 4247300% | 4247300% | 一天 | 1
MBL201600235 | LBL201600170 | 2線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 電氣故障 | 2NN04W01 MCC 斷路器TRIP. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4247200% | 4247200% | 4247200% | 一週 | 0
MBL201600236 | LBL201600171 | 2線 旋風分離器1 | 功能異常 | 2NL00L01旋風式集塵器HOPPER液位計液位計(HH)掛住. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4247200% | 4247200% | 4247200% | 一天 | 0
MBL201600241 | LBL201600172 | 廠房設備 | 機械性異常 | 鏟裝機皮帶異音. | 操作組 | 操作組-01 | 已完成 | 4247200% | 4247400% | 4247200% | 一天 | 0
MBL201600237 | LBL201600169 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 1號爐振動輸送帶 避震器螺絲斷裂 補工單 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4247100% | 4247200% | 4247100% | 一天 | 0
MBL201600231 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 預防保養時發現鋼索有斷絲情形。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4246800% | 4246800% | 4246800% | 一天 | 0
MBL201600232 | LBL201600166 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 CABLE 接頭護蓋脫落 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4246800% | 4246800% | 4246800% | 一天 | 0
MBL201600233 | LBL201600167 | 排氣風扇3 | 功能異常 | 0UV22D1 中控室旁 廁所排風機 故障不會運轉 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4246800% | 4247100% | 4267800% | 一週 | 210 | 逾期
MBL201600234 | LBL201600168 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 CABLE 蛇籠斷裂 (補工單) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4246800% | 4246800% | 4246800% | 一天 | 0
MBL201600230 | LBL201600165 | 1線 左側灰渣押出器 | 功能異常 | LINE 1 左側灰押出機左邊油閥漏油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4246700% | 4246700% | 4246700% | 一天 | 0
MBL201600382 |  | 主變壓器 | 預防保養 | 主變壓器散熱風扇更換時無電源開關斷電及保護 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4246700% | 4246700% | 4246700% | 一月 | 0
MBL201600216 | LBL201600162 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | RP SILO#2 ROTARY上方膨脹接頭破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4246600% | 4246600% | 4246600% | 一天 | 0
MBL201600217 | LBL201600163 | HCL 計量槽1 | 功能異常 | 25-UE42-PC13HCl加藥至陽塔管線有滲漏 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4246600% | 4246600% | 4248900% | 兩週 | 23 | 逾期
MBL201600227 |  | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 0UN20B02 F/A SILO1 排氣風扇 SILO 頂部排氣風扇下方有破(裂約30公分) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4246600% | 4246600% | 4246600% | 一天 | 0
MBL201600228 |  | 1線 左邊垃圾推進器 | 預防保養 | Line 1 爐床系統預防保養時，發現左側Feeeder磨到油壓缸之情況。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4246600% | 4246600% | 4246600% | 一天 | 0
MBL201600229 | LBL201600164 | LINE1右側四段爐床 | 功能異常 | 1NF43S02 LINE 1 第四段右側油壓缸 漏油!(約作動5次會滴一滴油) | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4246600% | 4246700% | 4250700% | 大修 | 41
MBL201600218 | LBL201600161 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE 2 半乾式下閘刀閥 2NN01S01閘刀閥本體破孔漏氣 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4246500% | 4246600% | 4246600% | 一天 | 1
MBL201600219 | LBL201600159 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 動作異常 | 關斷閥無法關閉 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4246400% | 4246600% | 4246600% | 三天 | 2
MBL201600220 | LBL201600160 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 2NM21T04過熱器煙道溫度計故障. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4246400% | 4246600% | 4246700% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201600221 | LBL201600153 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 3NM21T02 3號爐過熱器煙道2轉3溫度計 左側溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4246300% | 4246600% | 4246600% | 三天 | 3
MBL201600222 | LBL201600154 | WCC冷卻水塔2 | 功能異常 | 0VA52D1 WCC冷卻風扇現場控制盤 LOCAI/REMOTE 損壞 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4246300% | 4246600% | 4252200% | 三天 | 59 | 逾期
MBL201600223 | LBL201600155 | WCC冷凝水櫃 | 功能異常 | WCC 冷凝水櫃 H 液位掛住與實際液位不符 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4246300% | 4246600% | 4246600% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201600224 | LBL201600156 | WCC冷凝水櫃 | 功能異常 | 0RC51P2 WCC真空壓力與TG真空壓力差異過大 | 儀電組 | 儀電組-08 | 備品申請中 | 4246300% | 4246600% | 4260500% | 三天 | 142 | 逾期
MBL201600225 | LBL201600157 | 廠房設備 | 功能異常 | 警衛室水銀燈北側2盞及西側1盞不會亮. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4246300% | 4246600% | 4250200% | 三天 | 39 | 逾期
MBL201600226 | LBL201600158 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 3NM21T04煙道溫度計 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4246300% | 4246600% | 4246600% | 三天 | 3
MBL201600214 | LBL201600152 | DCS盤 | 功能異常 | 0GA05 中控室CONCOLE 第20號 螢幕沒有畫面 重開機無效 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4246100% | 4246100% | 4246100% | 三天 | 0
MBL201600205 | LBL201600150 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1NN21S02 1號爐RP氣送球閥墊片損壞加壓時會漏氣無法氣密 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4246000% | 4246000% | 4246000% | 一天 | 0
MBL201600206 | LBL201600151 | 純水處理廠排氣風扇 | 功能異常 | 純水場槽區排氣罩無法作動 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4246000% | 4246000% | 4261300% | 半年 | 153
MBL201600208 |  | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE 1袋式1-4HOPPER 閘刀閥上方與HOPPER連接處靠南側破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4246000% | 4246000% | 4246000% | 一天 | 0
MBL201600209 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | LINE3 袋式3-3 ROTARY ROTARY (北側)上方破孔漏灰! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4246000% | 4246000% | 4246700% | 一天 | 7 | 逾期
MBL201600211 |  | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | LINE 1 震動輸送帶(短) 西北側2組避震器故障! | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4246000% | 4246000% | 4246000% | 一天 | 0
MBL201600204 | LBL201600149 | 2線 袋式集塵器 1 | 儀控故障 | 2NK10L01 袋式2-1液位計故障 H 不會出來 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4246000% | 4246000% | 4246000% | 二天 | 0
MBL201600207 |  | 3線 袋式集塵器 4 | 電氣故障 | LINE 3袋式3-4 進口電磁閥旋鈕 進口氣動閥旋鈕故障! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4246000% | 4246000% | 4246000% | 二天 | 0
MBL201600210 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 電氣故障 | LINE3 袋式3-1 ROTARY ROTARY 接線處冒火花,MCC TRIP | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4246000% | 4246000% | 4246000% | 一天 | 0
MBL201600201 | LBL201600148 | 3線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | #3 ECO HOPPER 檢視孔 左上角破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4245800% | 4245800% | 4245800% | 二天 | 0
MBL201600202 | LBL201600146 | LINE1右側三段爐床 | 電氣故障 | 爐床SWITCH作動不良,導致爐床無法作動! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4245700% | 4245700% | 4245700% | 一天 | 0
MBL201600203 | LBL201600147 | 3線 過熱器 #4 | 儀控故障 | 3RA10T04溫度計故障! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4245700% | 4245700% | 4245700% | 一天 | 0
MBL201600196 | LBL201600144 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 退回時,MCC TRIP. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4245600% | 4245700% | 4245900% | 三天 | 3
MBL201600197 | LBL201600145 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 人孔蓋內襯板剝落(如有備料新品,可ON LINE更換) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4245600% | 4245700% | 4250700% | 大修 | 51
MBL201600195 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 4點鐘方向油管接頭漏油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4245500% | 4245500% | 4245500% | 緊急 | 0
MBL201600198 | LBL201600143 | 3線 鍋爐 | 功能異常 | 3RL11S20 3號爐飼水關斷閥閥體關閉時軸封洩漏 已有上緊無效 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4245500% | 4245700% | 4245700% |  | 2
MBL201600199 | LBL201600142 | LINE3右側四段爐床 | 功能異常 | 3NF42Y01 LINE3 第4段右側爐床 油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4245500% | 4245700% | 4245600% | 一天 | 1
MBL201600215 |  | 3線 鍋爐 | 功能異常 | 39米高週波管與爐管接合處破管。 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4245500% | 4245500% | 4246000% | 緊急 | 5 | 逾期
MBL201600193 | LBL201600139 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車5點鐘方向油管接頭漏油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4245400% | 4245400% | 4245400% | 一天 | 0
MBL201600194 | LBL201600140 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | #3 3-5 ROTARY 運轉有異音MCC TRIP 建議抽芯處理 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4245400% | 4245400% | 4245400% | 二天 | 0
MBL201600200 | LBL201600141 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2號爐飛灰氣送加壓手閥 1 1/2 吋 手閥損壞操作自行更換新品 補工單 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4245400% | 4245700% | 4245400% | 一天 | 0
MBL201600188 |  | 工作間吊車 | 預防保養 | 鋼索斷絲。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4245300% | 4245300% | 4245300% | 一天 | 0
MBL201600189 |  | 1線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 避震器基座螺栓鬆脫。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4245300% | 4245300% | 4245300% | 一天 | 0
MBL201600190 |  | 2線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 避震器基座螺栓鬆脫。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4245300% | 4245300% | 4245300% | 一天 | 0
MBL201600192 | LBL201600136 | 3線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | LINE 3 噴霧水泵 3WM03D02 馬達風扇破損 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4245300% | 4245400% | 4245300% | 一天 | 0
MBL201600212 | LBL201600137 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | LINE 1 垃圾水噴槍B槍噴頭損壞故障 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4245300% | 4246100% | 4246100% | 一月 | 8
MBL201600191 |  | 1線 過熱器 #3 | 預防保養 | 1NM21T04煙道溫度計故障(溫度過高) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4245300% | 4245300% | 4245300% | 一週 | 0
MBL201600213 | LBL201600138 | 室內消防箱46 | 功能異常 | 南側13米消防警報417不斷誤報 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4245300% | 4246100% | 4252300% | 一天 | 70 | 逾期
MBL201600187 | LBL201600135 | DCS盤 | 儀控故障 | DCS常出現硬體警報=19G PORT A訊息上顯示不良 CRC/Checksum. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4245200% | 4245200% | 4251700% | 一週 | 65 | 逾期
MBL201600186 | LBL201600134 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗4點鐘方向油壓缸,關抓斗時砂孔噴油. | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4245100% | 4245100% | 4245100% | 一天 | 0
MBL201600185 | LBL201600133 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | ATOMIZER油櫃出口油管接頭滲油 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4245000% | 4245000% | 4245000% | 一週 | 0
MBL201600184 | LBL201600132 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | BF 2-2 振動器 馬達無作動.MCC盤過載Trip | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4244900% | 4245000% | 4245000% | 一天 | 1
MBL201600182 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗底部漏油。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4244600% | 4244600% | 4244600% | 一天 | 0
MBL201600179 | LBL201600129 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | line3的3NV32D01外管斷掉 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4244500% | 4244500% | 4244600% | 三天 | 1
MBL201600180 | LBL201600130 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 3號爐13吹灰器 內管脫落 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4244500% | 4244500% | 4244500% | 一天 | 0
MBL201600181 | LBL201600131 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | line2 42 吹灰器 退回時卡住空轉 目前己退回定位 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4244500% | 4244600% | 4244600% | 一天 | 1
MBL201600175 | LBL201600127 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP Silo #2 下料Screw出口下料管銹蝕破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4244400% | 4244400% | 4244500% | 一天 | 1
MBL201600178 | LBL201600128 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3NV62D01 3號爐62吹灰器 減速機故障 機械組-07來電告知要開立工單 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4244400% | 4244500% | 4244500% | 一天 | 1
MBL201600176 |  | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | #3Atomizer 振動值過大 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4244400% | 4244400% | 4244400% | 一週 | 0
MBL201600177 |  | 廠區攝影機 | 預防保養 | 警衛室攝影機主機故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4244400% | 4244400% | 4244400% | 一週 | 0
MBL201600174 | LBL201600126 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | LINE 1 #32吹灰器 靠爐側SWITCH 一直卡住導致Fault | 儀電組 |  | 已完成 | 4244300% | 4244300% | 4244300% | 一天 | 0
MBL201600183 |  | 輔助變壓器3 | 預防保養 | 排風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4244300% | 4244300% | 4244300% | 一週 | 0
MBL201600173 | LBL201600125 | 陰離子交換樹脂塔1 | 功能異常 | UA22S05陰塔排水管斷裂 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4243900% | 4244000% | 4244000% | 一週 | 1
MBL201600171 |  | 主冷凝水泵1 | 電氣故障 | 0RM07S1回流閥無法有效控制回流,導致飼水櫃壓力 液位晃動過大. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4243800% | 4243800% | 4243800% | 緊急 | 0
MBL201600172 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 電氣故障 | 馬達接線盒冒火花 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4243800% | 4243800% | 4243800% | 一天 | 0
MBL201600168 | LBL201600124 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | LINE2 Atomizer噴霧水泵 馬達軸承異音 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4243700% | 4243800% | 4245300% | 一天 | 16 | 逾期
MBL201600169 | LBL201600124 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | LINE2 Atomizer噴霧水泵 馬達軸承異音 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4243700% | 4243800% | 4245300% | 一天 | 16 | 逾期
MBL201600170 | LBL201600123 | 3線 二次空氣風機 | 功能異常 | #3二次風馬達散熱風扇卡住無法作動 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4243700% | 4243800% | 4245800% | 一天 | 21 | 逾期
MBL201600164 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | #2 RP氣送 2NN21S02半球閥無法操作 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4243700% | 4243700% | 4243700% | 一天 | 0
MBL201600167 | LBL201600123 | 3線 二次空氣風機 | 功能異常 | #3二次風馬達散熱風扇卡住無法作動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4243700% | 4243800% | 4245800% | 一天 | 21 | 逾期
MBL201600158 | LBL201600121 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | #3RP氣送 3NN22P02出口壓力錶無法歸零 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4243600% | 4243600% | 4243600% | 二天 | 0
MBL201600163 | LBL201600122 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式2-1倉第二排 曝氣膜片大小已更換新品 還是不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4243600% | 4243700% | 4243700% | 三天 | 1
MBL201600160 | LBL201600118 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式1-2 1-3 hopper 破 1-2(西側) 1-3(南側及東側) 1-5 ROTARY 東側破2個洞 現場噴紅漆 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4243500% | 4243600% | 4244000% | 二天 | 5 | 逾期
MBL201600161 | LBL201600119 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 CABLE 三角架變形 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4243500% | 4243600% | 4243600% | 二天 | 1
MBL201600157 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 儀控故障 | 2NN21S02 2號爐RP氣送 球閥DCS無法操作 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4243500% | 4243500% | 4243500% | 緊急 | 0
MBL201600159 | LBL201600120 | 3線 誘引抽風機 | 功能異常 | LINE3 3NL09F01,3NL09P01故障DCS顯示異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4243500% | 4243600% | 4243600% | 一天 | 1
MBL201600162 | LBL201600117 | 2線 誘引抽風機 | 儀控故障 | LINE2 2NL09F01,2NL09P01故障DCS顯示異常 | 儀電組 |  | 已完成 | 4243400% | 4243600% | 4243600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600156 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送 手動加壓閥 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4243200% | 4243200% | 4243200% | 三天 | 0
MBL201600165 | LBL201600115 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | #1石灰站回流閥阻塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4243200% | 4243200% | 4243200% | 二天 | 0
MBL201600166 | LBL201600116 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 0NW54S03 LOOP2 石灰站 回流管線阻塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4243200% | 4243200% | 4243200% | 一天 | 0
MBL201600149 | LBL201600110 | 汽輪機房通風扇1 | 功能異常 | 馬達皮帶斷! | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4243100% | 4243100% | 4243100% | 二天 | 0
MBL201600150 | LBL201600111 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 逆止閥漏水到外部 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4243100% | 4243100% | 4243100% | 三天 | 0
MBL201600153 | LBL201600112 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 1RT51S02 LINE 1 吹灰器暖管閥 軸封漏水! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4243100% | 4243200% | 4243200% | 二天 | 1
MBL201600154 | LBL201600113 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 中控室CCTV 畫面抖動不清 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4243100% | 4243200% | 4243200% | 一天 | 1
MBL201600155 | LBL201600114 | LINE1爐膛右側溫度計 | 功能異常 | PCC 溫度 溫度晃動過大 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4243100% | 4243200% | 4243200% | 一天 | 1
MBL201600151 | LBL201600108 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 吹灰器吹到底前約10公分處及卡住,MCC TRIP! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4243000% | 4243100% | 4243200% | 二天 | 2
MBL201600152 | LBL201600109 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統 下料閥氣密墊破損無法持壓 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4243000% | 4243100% | 4243100% | 一天 | 1
MBL201600146 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗無法開關,4Q1 TRIP. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4243000% | 4243000% | 4243000% | 一天 | 0
MBL201600148 | LBL201600107 | LINE3右側二段爐床 | 功能異常 | 油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4242900% | 4243000% | 4243000% | 一週 | 1
MBL201600144 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 2點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4242800% | 4242800% | 4242800% | 緊急 | 0
MBL201600147 | LBL201600105 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE 2 #42吹灰器 距遮斷閥1米處齒條崩齒行走不順.FAULT. 另整排齒條磨損嚴重.請更換齒條 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4242800% | 4243000% | 4245400% | 一天 | 26 | 逾期
MBL201600140 |  | 2線 粗篩輸送帶 2 | 機械性異常 | 固定約2個小時跳一次 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4242600% | 4242600% | 4242600% | 一天 | 0
MBL201600142 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統 入SILO 處砂孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4242600% | 4242600% | 4243200% | 一天 | 6 | 逾期
MBL201600143 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | LINE1 1-2 ROTARY鏈條脫落 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4242600% | 4242600% | 4242700% | 一天 | 1
MBL201600141 | LBL201600104 | 1線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 1NM21T02 溫度計故障(0 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4242600% | 4242500% | 4242600% | 三天 | 0
MBL201600135 | LBL201600100 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 遮斷閥往前一公尺外管沙孔 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4242500% | 4242500% | 4244600% | 三天 | 21 | 逾期
MBL201600136 | LBL201600101 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 閘刀閥上方與HOPPER連接處靠南側破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4242500% | 4242500% | 4245700% | 一天 | 32 | 逾期
MBL201600137 | LBL201600102 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗四點鐘方向油管滲油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4242500% | 4242500% | 4242500% | 一天 | 0
MBL201600138 | LBL201600103 | 2線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | ATOMIZER石灰乳流量計2NW28F01每日及每小時流量偏低 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4242500% | 4242500% | 4244300% | 一週 | 18 | 逾期
MBL201600139 | LBL201600099 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 1NV31Q01 1號爐31吹灰器 外管沙孔漏蒸氣 位置在遮斷閥算1.5米焊道處 | 機械組 | 機械組-07 | 大修時處理 | 4242400% | 4242500% | 4245200% | 二天 | 28 | 逾期
MBL201600132 | LBL201600096 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車CABLE 保護蓋遺失 | 機械組 |  | 已完成 | 4242300% | 4242400% | 4242400% | 二天 | 1
MBL201600134 | LBL201600098 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統出口沙孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4242300% | 4242400% | 4242400% | 二天 | 1
MBL201600133 | LBL201600097 | LINE1爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 2NM11T04 PCC 溫度溫度偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4242300% | 4242400% | 4242500% | 三天 | 2
MBL201600128 |  | 垃圾吊車 2(北) | 動作異常 | 小車(東北側)馬達減速機基座斷裂。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4242200% | 4242200% | 4242200% | 緊急 | 0
MBL201600130 | LBL201600094 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1號RP氣送系統 4米長軟管破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4242200% | 4242300% | 4242200% | 一天 | 0
MBL201600131 | LBL201600095 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 0NN44L01 RP SILO2卸料液位計 H 底座鐵板破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4242200% | 4242300% | 4242300% | 三天 | 1
MBL201600129 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車大車座標異常.投料無法計重 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4242200% | 4242200% | 4242300% | 一天 | 1
MBL201600126 | LBL201600091 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 1NN12Q01 1號爐12吹灰器 遮斷閥失效無法關閉 現場蒸氣手閥關閉 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4242100% | 4242200% | 4242200% | 一天 | 1
MBL201600123 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車抓斗無法作動 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4242100% | 4242100% | 4242200% |  | 1
MBL201600124 | LBL201600092 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 中控室CCTV上畫面抖動不清 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4242100% | 4242200% | 4242200% | 三天 | 1
MBL201600125 | LBL201600093 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 鋼索跨溝警報失效 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4242100% | 4242200% | 4242200% | 三天 | 1
MBL201600127 | LBL201600090 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 1號ATOMIZER DISC 固定螺栓頭斷裂 沒有施力點拆下來 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4242000% | 4242000% | 4242200% | 二天 | 2
MBL201600122 | LBL201600089 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 2 飛灰氣送系統 飼水調節閥旁90度陶瓷管陶瓷層破損.易造成塞管 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4241900% | 4241900% | 4241900% | 二天 | 0
MBL201600118 | LBL201600088 | 2線 過熱器 #3 | 功能異常 | Line 2減溫噴水閥2RR11S08 減溫噴水閥軸封漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4241700% | 4241700% | 4241700% | 一天 | 0
MBL201600121 |  | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | 右邊的油壓缸高壓油軟管龜裂漏油. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4241700% | 4241700% | 4241700% | 一天 | 0
MBL201600114 | LBL201600085 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 8點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4241600% | 4241600% | 4241600% | 一天 | 0
MBL201600119 | LBL201600086 | 鍋爐房一般廢水污水泵2 | 功能異常 | 中控室0GB07污水槽監控盤 有5顆STOP按鈕損壞. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4241600% | 4241700% | 4245800% | 二天 | 42 | 逾期
MBL201600120 | LBL201600087 | No.1 泵室污水泵1 | 功能異常 | 液位(HH)泵浦不會自動啟動(液位計會纏繞卡住) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4241600% | 4241700% | 4241600% | 一天 | 0
MBL201600113 |  | LINE1右側四段爐床 | 功能異常 | 高壓油管破裂漏油. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4241500% | 4241500% | 4241500% | 緊急 | 0
MBL201600117 | LBL201600082 | 1線 廢氣再熱器 | 功能異常 | 15-PE-93-PC3在熱系統回流管線砂孔漏油(卸灰車道廢水場入口上方) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4241500% | 4241600% | 4241600% | 一月 | 1
MBL201600115 | LBL201600083 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 R.P.氣送系統 出口電磁閥旋鈕損壞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4241500% | 4241600% | 4241600% | 一天 | 1
MBL201600116 | LBL201600084 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 R.P.氣送系統 下桶槽液位計誤警報 (補單) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4241500% | 4241600% | 4241500% | 一天 | 0
MBL201600100 | LBL201600081 | 1線 液壓油站壓泵 #1 | 功能異常 | LINE 1 爐床油壓站 爐床用油管破 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4241400% | 4241500% | 4241500% | 一天 | 1
MBL201600101 | LBL201600080 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 1號爐42吹灰器 外管變形卡住無法退回 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4241300% | 4241500% | 4241600% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201600102 | LBL201600078 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 油箱蓋脫落 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4241300% | 4241300% | 4241300% | 三天 | 0
MBL201600103 | LBL201600079 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | LINE2半乾式下方破碎機 MCC總開關跳脫 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4241300% | 4241300% | 4241300% | 一天 | 0
MBL201600105 | LBL201600075 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 吹灰器卡住馬達空轉 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4241100% | 4241500% | 4241700% | 一天 | 6 | 逾期
MBL201600106 | LBL201600076 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | LINE 3 吹灰器疏水管線 砂孔漏蒸汽(#51那層) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4241100% | 4241500% | 4242200% | 一天 | 11 | 逾期
MBL201600107 | LBL201600077 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE 3 汽鼓液位計 3NA20L03 導壓管砂孔漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4241100% | 4241500% | 4241600% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201600099 |  | 鍋爐房一般廢水污水泵1 | 功能異常 | 出口壓力表故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4241100% | 4241100% | 4241100% | 三天 | 0
MBL201600104 | LBL201600074 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 攝影機故障無畫面 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4241100% | 4241500% | 4241800% | 三天 | 7 | 逾期
MBL201600098 |  | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 機械性異常 | 袋式下方 CHAIN CONVEYOR 鍊條異常晃動 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4241000% | 4241000% | 4241000% | 一天 | 0
MBL201600108 | LBL201600073 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | GS-304-14 R.P. SILO1袋式過濾器控制盤故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4241000% | 4241500% | 4241600% | 半年 | 6
MBL201600097 |  | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 出口氣動閥旋鈕損壞. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4240900% | 4240900% | 4240900% | 一天 | 0
MBL201600110 | LBL201600072 | 石灰乳調配槽攪拌器 2 | 機械性異常 | 攪拌器連桿變形晃動. | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4240800% | 4240900% | 4240900% | 二天 | 1
MBL201600109 | LBL201600071 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 靠遮斷閥SWITCH作動不良 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4240800% | 4240900% | 4240900% | 二天 | 1
MBL201600111 | LBL201600070 | 鍋爐房一般廢水污水泵1 | 功能異常 | 0WD01D01 爐區南側0米SUN PIT泵浦 泵浦入口堵塞 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4240600% | 4240700% | 4240700% | 三天 | 1
MBL201600112 | LBL201600069 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 4Q1跳脫 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4240600% | 4240600% | 4240600% | 緊急 | 0
MBL201600093 | LBL201600068 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | line2 飛灰氣送系統 壓力櫃加壓手閥作功不良! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4240500% | 4240500% | 4240500% | 一天 | 0
MBL201600096 |  | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | 錐罩橡膠墊損壞。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4240500% | 4240500% | 4240500% | 一天 | 0
MBL201600094 | LBL201600066 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式2-4 振動器基座裂 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4240400% | 4240400% | 4240400% | 一天 | 0
MBL201600095 | LBL201600067 | 活性碳進料機 1 | 功能異常 | 0NP19S01活性炭入料端閥電磁閥作動異常(補單)(已於1050204維修完成) | 儀電組 |  | 已完成 | 4240400% | 4240500% | 4240400% | 一天 | 0
MBL201600092 | LBL201600065 | No.1 泵室污水泵1 | 功能異常 | 南側-7米 SUM PUMP 液位 H 失效汙水泵無法啟動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4240300% | 4240400% | 4240400% | 一天 | 1
MBL201600087 | LBL201600062 | 3線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 卡住MCC TRIP(緊急按鈕按下,手閥關閉,SWITCH 綁起.) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4240200% | 4240200% | 4240200% | 二天 | 0
MBL201600090 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 半球閥定期檢修。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4240200% | 4240200% | 4240200% | 一天 | 0
MBL201600091 |  | 垃圾傾卸門(10) | 功能異常 | 管路腐蝕，導致液壓油洩漏。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4240200% | 4240200% | 4240200% | 一天 | 0
MBL201600088 | LBL201600063 | 1線 袋式集塵器 2 | 儀控故障 | LINE1袋式1-2第1、4、7、11支不會曝氣. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4240200% | 4240200% | 4240200% | 一天 | 0
MBL201600089 | LBL201600064 | 1線 袋式集塵器 4 | 儀控故障 | LINE1袋式1-4曝氣第3、9支不會曝氣. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4240200% | 4240200% | 4240200% | 一天 | 0
MBL201600084 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 主捲揚馬達生命週期3年已到達，預計105.01.31施作更換。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4240000% | 4239900% | 4240000% | 一天 | 0
MBL201600086 | LBL201600061 | 石灰乳調配槽 2 | 功能異常 | 0NW54S03 LOOP2 石灰站 迴流阻塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4240000% | 4240100% | 4240100% | 二天 | 1
MBL201600085 |  | 2線 噴霧反應器冷卻風機 | 功能異常 | 2NL24D01 LINE2 ATOMIZER 冷卻風扇MCC TRIP | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4240000% | 4240000% | 4240100% | 一天 | 1
MBL201600083 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 預防保養時發現，O型環與8字環有磨損。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4239900% | 4239900% | 4239900% | 一天 | 0
MBL201600081 | LBL201600059 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式2-3出口氣動閥2NL04S04旋鈕損壞. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4239900% | 4239900% | 4239900% | 一天 | 0
MBL201600082 | LBL201600060 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | 13米砲車小膜片破損無法手動曝氣 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4239900% | 4239900% | 4240400% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201600080 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 液壓泵進出口油管漏油。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4239800% | 4239800% | 4239900% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201600079 | LBL201600058 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車投射燈不會亮 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4239800% | 4239800% | 4239800% | 三天 | 0
MBL201600072 | LBL201600051 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 0NW54S03 #2石灰站 回流管堵塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4239700% | 4239700% | 4239700% | 一天 | 0
MBL201600073 | LBL201600053 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 0UQ11D01 南側灰渣吊車 西側油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4239700% | 4239700% | 4239700% | 三天 | 0
MBL201600074 | LBL201600054 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 1RR12S28 過熱器減溫噴水管線疏水手閥 閥體焊道砂孔洩漏 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4239700% | 4239800% | 4239900% | 一週 | 2
MBL201600078 | LBL201600057 | 3線 節熱器 | 功能異常 | 閘刀上方破洞(西側) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4239700% | 4239800% | 4239700% | 一天 | 0
MBL201600071 | LBL201600050 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 4Q1跳脫 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4239700% | 4239700% | 4239700% | 緊急 | 0
MBL201600075 | LBL201600052 | DCS | 電氣故障 | DCS 2號螢幕 故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4239700% | 4239800% | 4239800% | 一週 | 1
MBL201600076 | LBL201600055 | 液壓油槽1 | 功能異常 | 噴水車道控制盤無電源 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4239700% | 4239800% | 4239800% | 二天 | 1
MBL201600077 | LBL201600056 | LINE2爐膛溫度計 | 電氣故障 | LINE2煙道溫度計故障(2NM21T02) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4239700% | 4239800% | 4239800% | 三天 | 1
MBL201600070 |  | 反應生成物儲倉2 | 預防保養 | Line 3 RP氣送管線進RP Silo 2彎管Packing損壞。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4239600% | 4239600% | 4239500% | 一天 | -1
MBL201600064 | LBL201600049 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE 3 #42吹灰器 靠遮斷閥的switch作動不良一直卡住 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4239600% | 4239600% | 4239600% | 一天 | 0
MBL201600066 | LBL201600045 | 1線 振動輸送帶2(長) | 機械性異常 | 靠分散器南側第2 3組板式彈簧片斷. | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4239500% | 4239600% | 4239600% | 一天 | 1
MBL201600065 | LBL201600044 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 儀控故障 | 靠爐子的switch作動不良. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4239500% | 4239600% | 4239600% | 二天 | 1
MBL201600067 | LBL201600046 | 主冷凝水槽 | 儀控故障 | 液位計0RM19L1(LL)作動,造成冷凝水泵STOP. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4239500% | 4239600% | 4239600% | 一天 | 1
MBL201600068 | LBL201600047 | 1線 袋式集塵器 3 | 儀控故障 | 袋式1-3 HOPPER液位計1NK10L03誤警報頻繁. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4239500% | 4239600% | 4239600% | 一天 | 1
MBL201600069 | LBL201600048 | 3線 袋式集塵器 5 | 儀控故障 | 袋式3-5 HOPPER液位計3NK10L05(HH)一直掛著 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4239500% | 4239600% | 4239600% | 一天 | 1
MBL201600061 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 北側破孔漏灰2處 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4239400% | 4239400% | 4239400% | 一天 | 0
MBL201600062 | LBL201600042 | 垃圾貯存坑滲出水及污泥輸送泵1 | 功能異常 | 13米垃圾水刮沙機0UI23D01堵塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4239400% | 4239500% | 4239600% | 一週 | 2
MBL201600063 | LBL201600043 | 垃圾貯存坑滲出水及污泥輸送泵1 | 功能異常 | 13米刮沙機排放閥0UI12S1 TORQUE FAULT CLOSE ,中控室無法打開. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4239400% | 4239500% | 4240000% | 一週 | 6
MBL201600060 | LBL201600041 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 10點鐘方向爪尖指甲焊道處有裂痕。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4239200% | 4239400% | 4238700% | 二天 | -5
MBL201600055 | LBL201600037 | 垃圾貯存坑滲出水及污泥輸送泵1 | 功能異常 | 0UI06S1 垃圾水暖衝櫃出口手閥 手閥故障關不死，無法正常洗管線 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4239000% | 4239000% | 4239500% | 一月 | 5
MBL201600056 | LBL201600038 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 爪臂4點鐘方向基座左邊有裂痕 有噴漆做記號 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4239000% | 4239000% | 4239000% | 一天 | 0
MBL201600057 |  | 儀用空氣壓縮機 1 | 預防保養 | 卻水器玻璃破損。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4239000% | 4239000% | 4239000% | 一天 | 0
MBL201600059 | LBL201600040 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | #1石灰站 回流管堵塞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4239000% | 4239100% | 4239100% | 一天 | 1
MBL201600051 | LBL201600033 | 廠用空氣儲槽2 | 功能異常 | 0US32B01廠用空氣儲槽卻水器卡住不會關閉,目前卻水器進口手閥關閉，旁通手閥微開中。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4238900% | 4238900% | 4238900% | 三天 | 0
MBL201600052 | LBL201600034 | 垃圾貯存坑滲出水及污泥輸送泵2 | 功能異常 | 垃圾水駁水泵出口至13米垃圾水刮沙機之管路堵塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4238900% | 4239000% | 4239400% | 一月 | 5
MBL201600053 | LBL201600035 | 垃圾滲出水過濾器 | 功能異常 | 13米垃圾水刮沙機 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4238900% | 4239000% | 4239400% | 一月 | 5
MBL201600054 | LBL201600036 | 石灰乳調配槽攪拌器 2 | 機械性異常 | #2石灰站預備櫃攪拌機 攪拌棒脫落 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4238900% | 4239000% | 4239100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600058 | LBL201600039 | 3線 右側灰渣押出器 | 功能異常 | LINE3 右側右邊灰押出機爬波段滲水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4238900% | 4238900% | 4238900% | 三天 | 0
MBL201600048 | LBL201600032 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式1-3HOPPER 進口人孔蓋左側鐵板破洞 噴紅漆記號 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4238800% | 4238800% | 4238800% |  | 0
MBL201600049 |  | 蒸汽渦輪機 | 預防保養 | 主蒸汽管線管架螺栓鬆脫。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4238800% | 4238800% | 4238800% | 一天 | 0
MBL201600045 | LBL201600029 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T04 LINE1 煙道溫度計二轉三(右) 故障(264度) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4238700% | 4238700% | 4238700% | 一天 | 0
MBL201600047 | LBL201600030 | 有機廢水中間水池 | 功能異常 | 中間池液位計現場面板控制器未顯示 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4238700% | 4238700% | 4238700% | 一天 | 0
MBL201600050 | LBL201600031 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口壓力錶不會歸零(已自行更換) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4238700% | 4238900% | 4238700% | 一天 | 0
MBL201600040 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | LINE2 B/F 2-2 ROTARY 鍊條齒目PIN掉落 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4238400% | 4238400% | 4238400% | 一天 | 0
MBL201600044 |  | LINE1右側四段爐床 | 功能異常 | 油壓缸魚眼軸承間隙過大 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4238400% | 4238400% | 4238400% | 一天 | 0
MBL201600046 | LBL201600028 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車8字環插銷磨損有掉落的風險 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4238400% | 4238400% | 4238400% | 一天 | 0
MBL201600038 | LBL201600024 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 RP氣送系統13米1截高壓軟管破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4238300% | 4238300% | 4238300% | 一天 | 0
MBL201600039 |  | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 板式彈簧片斷4組 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4238300% | 4238300% | 4238300% | 一天 | 0
MBL201600041 | LBL201600025 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE2 BF 2-4 HOPPER 閘刀西側破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4238300% | 4238400% | 4238300% | 一天 | 0
MBL201600043 | LBL201600027 | WCC冷凝水櫃 | 功能異常 | WCC殺菌藻劑加藥泵運轉時膜片會滲藥 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4238300% | 4238400% | 4238400% | 一月 | 1
MBL201600042 | LBL201600026 | 有機廢水輸送泵1 | 功能異常 | 0UD03D01有機池輸送泵做動時有異音 | 儀電組 | 儀電組-08 | 委外維修中 | 4238300% | 4238400% | 4272300% | 一月 | 340 | 逾期
MBL201600035 | LBL201600023 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | ROTARY VALVE外殼破損 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4238200% | 4238200% | 4246700% | 一天 | 85 | 逾期
MBL201600036 |  | 垃圾滲出水噴射泵1 | 預防保養 | 垃圾水噴槍 噴頭燒毀。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4238200% | 4238200% | 4238200% | 二天 | 0
MBL201600037 |  | 1線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 北側東西圈狀彈簧螺栓斷。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4238200% | 4238200% | 4238200% | 一天 | 0
MBL201600030 |  | LINE3左側灰押出機 | 預防保養 | 橡膠隔煙板損壞。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4238100% | 4238100% | 4238200% | 一天 | 1
MBL201600031 |  | LINE3右側灰押出機 | 預防保養 | 橡膠隔煙板損壞。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4238100% | 4238100% | 4238200% | 一天 | 1
MBL201600032 |  | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | LINE 3 半乾式下方破碎機 卡住無法運轉 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4238100% | 4238100% | 4238100% | 緊急 | 0
MBL201600034 |  | 石灰乳調配槽攪拌器 2 | 預防保養 | 攪拌機軸心脫落。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4238100% | 4238100% | 4238200% | 一天 | 1
MBL201600033 |  | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 1 RP氣送系統 壓力"L"掛住 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4238100% | 4238100% | 4238100% | 緊急 | 0
MBL201600028 | LBL201600021 | LINE2左側三段爐床 | 功能異常 | LINE 2 爐床三段左側油壓缸滲油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4238000% | 4238100% | 4238100% | 三天 | 1
MBL201600025 | LBL201600018 | 1線 誘引抽風機 | 功能異常 | 煙囪消音器前膨脹接頭金屬處破孔漏氣.暫用PACKING繩及濾袋填塞. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4237900% | 4238000% | 4251500% | 大修 | 136
MBL201600026 | LBL201600019 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 飛灰SILO頂部30度彎管砂孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4237900% | 4238000% | 4238000% | 一天 | 1
MBL201600027 | LBL201600020 | 1線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 1NQ11D02 1號爐左側龍船左邊後方靠speed sencer 處軸承漏水 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4237900% | 4238000% | 4238200% | 一週 | 3
MBL201600022 |  | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 抓斗無法上升,無警報.現抓斗在二號灰渣振動輸送帶出口下方. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4237900% | 4237900% | 4237900% | 緊急 | 0
MBL201600024 | LBL201600017 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | CABLE護蓋遺失 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4237800% | 4238000% | 4238000% | 三天 | 2
MBL201600019 | LBL201600014 | 3線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 卡住 MCC TRIP | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4237700% | 4237700% | 4237700% | 三天 | 0
MBL201600020 | LBL201600015 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 機械性異常 | 伸縮管下方碗公鋼索馬鞍環損壞. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4237700% | 4237700% | 4237700% | 一天 | 0
MBL201600023 | LBL201600016 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 電氣故障 | 靠爐膛SWITCH故障,常卡住!(建請更換) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4237700% | 4238000% | 4238000% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201600015 | LBL201600013 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式1-5 HOPPER閘刀上方約1米北 東 西側多處破孔,建議拆2米保溫檢查. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4237600% | 4237600% | 4251400% | 一天 | 138 | 逾期
MBL201600014 | LBL201600012 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 2NM21T04 溫度計故障(OVER RANGE) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4237600% | 4237600% | 4237600% | 三天 | 0
MBL201600009 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 垃圾吊車大車西側振動頻譜不佳，Gear Box及大車滾輪更換 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4237500% | 4237400% | 4237500% | 一週 | 0
MBL201600017 | LBL201600010 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 0NW54S03 石灰乳傳送泵#2 迴流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4237500% | 4237600% | 4237600% | 一天 | 1
MBL201600018 | LBL201600011 | 空氣預熱器冷凝水泵2 | 功能異常 | 0RN30D01 低壓空氣冷凝泵 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4237500% | 4237600% | 4238000% | 三天 | 5 | 逾期
MBL201600021 | LBL201600009 | 2線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 2號爐(短)振動輸送帶出口跌落到(長)振動輸送帶側板破損，底渣掉落地面汙染環境。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4237500% | 4237700% | 4237700% | 一週 | 2
MBL201600016 | LBL201600008 | 1線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 1NM21T02 1號爐二轉三煙道溫度計左側故障 溫度過低320 正常值600 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4237500% | 4237600% | 4237600% | 一週 | 1
MBL201600010 |  | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | #2Atomizer機械軸封漏油。 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4237400% | 4237400% | 4238900% | 一天 | 15 | 逾期
MBL201600011 |  | 傾卸平台除臭泵 | 預防保養 | 柱塞泵整修。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4237400% | 4237400% | 4237400% | 一天 | 0
MBL201600012 | LBL201600006 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3號爐飛灰送系統底部出口處有破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4237400% | 4237500% | 4237500% | 一天 | 1
MBL201600013 | LBL201600007 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 0NW24S03 石灰乳傳送泵#1 迴流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4237400% | 4237500% | 4237500% | 一天 | 1
MBL201600007 |  | LINE3右側灰押出機 | 預防保養 | 右側 3組油壓閥洩漏。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4237300% | 4237300% | 4237300% | 一天 | 0
MBL201600008 | LBL201600005 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | 1WD03D02 1號爐ATOMIZER 噴霧水泵浦運轉時有異音 機殼發燙 發現者陳春長 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4237300% | 4237400% | 4238700% | 三天 | 14 | 逾期
MBL201600003 | LBL201600004 | LINE3左側灰押出機 | 機械性異常 | 左側灰押出機的右側COKE漏油. | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4237200% | 4237300% | 4237300% | 一週 | 1
MBL201600004 | LBL201600002 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 0NW54S03 石灰乳傳送泵 回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4237100% | 4237300% | 4237100% | 一天 | 0
MBL201600005 | LBL201600003 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 2UI25S01 2號爐垃圾水噴槍(A)噴槍霧化噴頭損壞 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4237100% | 4237300% | 4237300% | 一週 | 2
MBL201600002 |  | 主冷凝水泵1 | 功能異常 | 0RM07S1回流閥開1%和100%流量為250噸,1%時現場閥開約5公分,無法有效控制回流,導致飼水櫃壓力 液位晃動過大. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4237100% | 4237100% | 4237200% | 一天 | 1
MBL201600001 |  | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO1 下料檢視孔螺栓斷裂 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4237000% | 4237000% | 4237600% | 緊急 | 6 | 逾期
MBL201600006 | LBL201600001 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 0NW24S03 回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4237000% | 4237300% | 4237100% | 三天 | 1
MBL201500935 |  | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | 吸油泵回流管接頭滲油。 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4236900% | 4236900% | 4236900% | 一天 | 0
MBL201500936 |  | 2線 振動輸送帶1(長) | 預防保養 | 彈簧鋼板斷。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4236900% | 4236900% | 4236900% | 一天 | 0
MBL201500937 | LBL201500655 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 預防保養 | RP1 CONVEYOR 出口閘刀下方破洞(暫時已破布堵塞) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4236800% | 4236900% | 4236800% | 一天 | 0
MBL201500938 | LBL201500656 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO1 下料管碗公變形無法氣密漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4236800% | 4236900% | 4236900% | 一天 | 1
MBL201500929 |  | 1線 液壓油站壓泵 #2 | 預防保養 | 振動頻譜報告指出避震器受力不均。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4236700% | 4236700% | 4236700% | 一天 | 0
MBL201500930 |  | 2線 液壓油站壓泵 #2 | 預防保養 | 振動頻譜報告指出避震器受力不均。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4236700% | 4236700% | 4236700% | 一天 | 0
MBL201500932 | LBL201500653 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 飛灰SILO1下料布管破洞過大建議更換新品 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4236700% | 4236800% | 4236800% | 一天 | 1
MBL201500933 | LBL201500654 | 主冷凝水槽 | 功能異常 | 主冷凝水櫃水槽溫度錶0RM19T1故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4236700% | 4236800% | 4237500% | 三天 | 8 | 逾期
MBL201500924 | LBL201500651 | 無機廢水輸送泵2 | 功能異常 | 卡死致Fault | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4236600% | 4236600% | 4236600% | 一週 | 0
MBL201500931 | LBL201500652 | 蒸汽渦輪機 | 儀控故障 | 中控室公用區紀錄盤 警報0RC01P2渦輪機抽出蒸氣壓力HHH誤動作 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4236600% | 4236800% | 4236700% | 一天 | 1
MBL201500926 | LBL201500649 | 3線 右側灰渣押出器 | 功能異常 | 右側的右邊2組圓頭螺絲漏水(位置在人口蓋左側處) | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4236500% | 4236600% | 4238200% | 三天 | 17 | 逾期
MBL201500927 | LBL201500650 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 飛灰 SILO#1 頂部 LINE 2 飛灰氣送管破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4236500% | 4236600% | 4236600% | 一天 | 1
MBL201500925 | LBL201500648 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 0RN01T02泵浦出口管線溫度計故障現場顯示140度 正常溫度值為90度 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4236500% | 4236600% | 4236600% | 一週 | 1
MBL201500934 | LBL201500647 | 冰水泵1 | 功能異常 | 0WV05P01冰水泵浦入口壓力表故障顯示為0bar 正常值為0.2bar | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4236500% | 4236900% | 4236600% | 一週 | 1
MBL201500920 | LBL201500645 | 3線 左側灰渣押出器 | 功能異常 | 3NQ19S01 3號爐左側灰渣推出器本體直管接爬坡段上方破洞。 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4236300% | 4236300% | 4236300% | 一天 | 0
MBL201500921 | LBL201500644 | 3線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | 3NV11Q01 3號爐11吹灰器 遮斷閥關不死 壓力還有4BAR 蒸氣手閥關閉 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4236300% | 4236300% | 4236300% | 三天 | 0
MBL201500928 | LBL201500646 | 1線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 1號爐13吹灰器靠遮斷閥SWITCH斷裂。 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4236300% | 4236600% | 4236600% | 三天 | 3
MBL201500919 |  | 2號地磅 | 預防保養 | 螢幕畫面顯示異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4236200% | 4236000% | 4236300% | 三天 | 1
MBL201500922 | LBL201500643 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 儀控故障 | 2UM92S02 閥作動正常,但定位訊號不正常. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4236200% | 4236300% | 4236300% | 一週 | 1
MBL201500914 |  | 2線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 預防保養 | 馬達異音。 | 機械組 | 機械組-06 | 取消 | 4236000% | 4236000% | 4238100% | 一天 | 21 | 逾期
MBL201500915 |  | 2線 振動輸送帶1馬達(長) 2 | 預防保養 | 馬達異音。 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4236000% | 4236000% | 4238100% | 一天 | 21 | 逾期
MBL201500916 |  | LINE1爐膛中間壓力計 | 預防保養 | 1NM11P02爐內壓力異常 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4236000% | 4236000% | 4236000% | 一週 | 0
MBL201500917 |  | LINE2爐膛右側壓力計 | 預防保養 | 2NM11P06爐內壓力異常 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4236000% | 4236000% | 4236000% | 一週 | 0
MBL201500918 |  | LINE3左側三段爐床 | 預防保養 | 爐床SWITCH故障無法動作 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4236000% | 4236000% | 4236100% | 二天 | 1
MBL201500897 | LBL201500636 | 3線 左側灰渣押出器 | 功能異常 | LINE3 灰押出機左側左邊手閥本體滲油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4235900% | 4235900% | 4236000% | 三天 | 1
MBL201500898 | LBL201500637 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送系統 加壓手閥損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4235900% | 4235900% | 4236000% | 一天 | 1
MBL201500907 |  | 石灰乳調配槽攪拌器 2 | 預防保養 | 攪拌機更換。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4235900% | 4235900% | 4235900% | 一天 | 0
MBL201500908 |  | 石灰乳進料槽 2 | 清潔整理 | 蝶閥清理。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4235900% | 4235900% | 4235900% | 一天 | 0
MBL201500909 | LBL201500642 | 石灰乳調配槽 2 | 功能異常 | 0NW45S01 石灰LOOP2下料中間閥關不死洩漏 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4235900% | 4236000% | 4236000% | 二天 | 1
MBL201500912 | LBL201500639 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 外管破 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4235900% | 4236000% | 4250700% | 三天 | 148 | 逾期
MBL201500913 | LBL201500640 | 石灰乳進料槽 2 | 功能異常 | 連通蝶閥靠2站關不死 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4235900% | 4236000% | 4235900% | 一天 | 0
MBL201500896 | LBL201500635 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | #42吹灰器靠近關斷閥SWITCH作動不良. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4235900% | 4235900% | 4236000% | 三天 | 1
MBL201500910 | LBL201500641 | 電話系統 | 功能異常 | 傾卸平台電話 休息室和傾卸區 話機不會響 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4235900% | 4236000% | 4239100% | 二天 | 32 | 逾期
MBL201500911 | LBL201500638 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 靠遮斷閥SWITCH故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4235900% | 4236000% | 4236000% | 一天 | 1
MBL201500899 | LBL201500630 | 2線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | 2NF01L04 LINE2爐床液壓油站 FEEDER回油管手閥接頭滲油(0米) | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4235700% | 4235900% | 4251600% | 大修 | 159
MBL201500901 | LBL201500633 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送 輸送櫃洩壓管沙孔漏灰(噴紅漆記號) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4235700% | 4235900% | 4235900% | 二天 | 2
MBL201500906 | LBL201500632 | 2線 鍋爐 | 功能異常 | LINE2飼水調解閥 2RL11S12 軸封滲水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4235700% | 4235900% | 4235900% | 二天 | 2
MBL201500900 | LBL201500631 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 2RL11T04 LINE2鍋爐飼水溫度錶 現場溫度錶顯示異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4235700% | 4235900% | 4251300% | 大修 | 156
MBL201500902 | LBL201500634 | 灰燼吊車 2 | 電氣故障 | 南側灰渣吊車 排線冒火花 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4235700% | 4235900% | 4235900% | 三天 | 2
MBL201500895 |  | 3線 振動輸送帶1(長) | 預防保養 | 彈簧鋼板斷裂。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4235600% | 4235600% | 4235600% | 一天 | 0
MBL201500903 | LBL201500629 | 1線 左邊垃圾推進器 | 功能異常 | 1NF12S02 1號爐左側FEEDER冷卻水管線出口法蘭漏水 噴紅漆記號 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4235600% | 4235900% | 4235900% |  | 3
MBL201500904 | LBL201500628 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 2NL15Z02 2號ATOMIZER本體回流管線 (細的)接頭滲油 漏油處綁破布做記號 油櫃添加30公升 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4235600% | 4235900% | 4235900% | 三天 | 3
MBL201500905 | LBL201500627 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 2NV42Q01 2號爐42吹灰器 前進5/1處固定齒排8口崩牙減速機空轉及漏油已退定位 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4235600% | 4235900% | 4236200% | 三天 | 6 | 逾期
MBL201500892 | LBL201500625 | LINE1左側四段爐床 | 儀控故障 | 2224 速度控制器故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4235600% | 4235600% | 4235600% | 一天 | 0
MBL201500893 | LBL201500626 | LINE1左側四段爐床 | 儀控故障 | 前後SWITCH 損壞故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4235600% | 4235600% | 4235600% | 一天 | 0
MBL201500884 | LBL201500623 | 淨水泵1 | 功能異常 | 運轉時葉片有異音 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4235500% | 4235500% | 4235500% | 一週 | 0
MBL201500889 |  | 氣冷式冷凝器 5 | 預防保養 | 油品分析報告指出含水量過高。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4235500% | 4235500% | 4235500% | 一天 | 0
MBL201500890 |  | 氣冷式冷凝器 6 | 預防保養 | 新品齒輪箱更換後，需更換潤滑油。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4235500% | 4235500% | 4235500% | 一天 | 0
MBL201500894 | LBL201500624 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 調壓閥故障. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4235500% | 4235600% | 4235600% | 一天 | 1
MBL201500882 | LBL201500621 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | HOPPER 液位計(HH)掛住. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4235500% | 4235500% | 4235500% | 一天 | 0
MBL201500883 | LBL201500622 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 照巨大儲坑攝影機無訊號 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4235500% | 4235500% | 4236200% | 一週 | 7
MBL201500891 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 主吊變頻器散熱馬達 Q014 TRIP | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4235500% | 4235500% | 4235500% | 一天 | 0
MBL201500879 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗底盤漏油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4235400% | 4235400% | 4235400% | 一天 | 0
MBL201500881 |  | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 靠北側2支避震器故障 | 機械組 |  | 已完成 | 4235400% | 4235400% | 4235400% | 一天 | 0
MBL201500885 | LBL201500617 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 退回時,MCC TRIP. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4235400% | 4235500% | 4236000% | 三天 | 6 | 逾期
MBL201500886 | LBL201500618 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 顯示偏爐向左側,偏右畫面縮小,須調整攝影機內鏡頭角度. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4235400% | 4235500% | 4235500% | 一週 | 1
MBL201500887 | LBL201500619 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 蜂鳴器警報聲音過小 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4235400% | 4235500% | 4236300% | 一週 | 9 | 逾期
MBL201500888 | LBL201500620 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 第7排曝氣電磁閥不會作動 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4235400% | 4235500% | 4235400% | 一天 | 0
MBL201500870 |  | LINE1右側三段爐床 | 預防保養 | 油壓缸魚眼軸承損壞 | 機械組 |  | 已完成 | 4235300% | 4235200% | 4235200% | 一天 | -1
MBL201500871 | LBL201500614 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 西側軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4235300% | 4235300% | 4237400% | 三天 | 21 | 逾期
MBL201500872 | LBL201500615 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 鍊條護蓋磨損脫落 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4235300% | 4235300% | 4237400% | 三天 | 21 | 逾期
MBL201500880 | LBL201500616 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | LINE2袋式2-4 ROTARY破洞漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4235300% | 4235400% | 4235300% | 二天 | 0
MBL201500869 |  | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 2NQ52D02 2號爐 振動輸送帶(上)馬達 同仁G發現運轉有異音要更換備品 | 機械組 |  | 已完成 | 4235200% | 4235200% | 4235200% | 一天 | 0
MBL201500873 | LBL201500612 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO下層曝氣環管線 洩漏 (位置在北側)噴漆做記號 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4235200% | 4235300% | 4235300% | 一週 | 1
MBL201500875 | LBL201500611 | 3線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 潤滑異常 | 減速機異音(已加1.2公升) | 機械組 |  | 已完成 | 4235200% | 4235300% | 4235200% | 一天 | 0
MBL201500876 | LBL201500613 | 2線 節熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 2UN02D02 LINE2 ECO ROTARY靠西側上下裂痕 | 機械組 |  | 已完成 | 4235200% | 4235300% | 4235500% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201500874 | LBL201500610 | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 馬達散熱風扇護蓋遺失 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4235200% | 4235300% | 4235300% | 二天 | 1
MBL201500877 | LBL201500609 | 有機廢水緩衝池 | 功能異常 | 山泉水水錶前PVC閥桿斷,無法使用. | 機械組 |  | 已完成 | 4235100% | 4235300% | 4235200% | 二天 | 1
MBL201500878 | LBL201500608 | 2線 右邊垃圾推進器 | 儀控故障 | 2NF14S02 2號爐右側垃圾進料器 現場盤電源供應器2222 燒毀更換備品 補單 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4235000% | 4235300% | 4235000% | 一天 | 0
MBL201500867 | LBL201500607 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE 3 #42吹灰器外管彎曲變形 | 機械組 |  | 已完成 | 4234900% | 4234900% | 4235300% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201500863 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗無法開關 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4234800% | 4234800% | 4234800% | 緊急 | 0
MBL201500864 | LBL201500605 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | Line 2 二轉三煙道溫度計2NM21T02 溫度顯示異常 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4234800% | 4234800% | 4234800% | 三天 | 0
MBL201500868 | LBL201500606 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 中控室 ST-0RL05Y4無轉速顯示. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4234800% | 4234900% | 4234900% | 一週 | 1
MBL201500861 | LBL201500602 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 大車常無法作動 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4234700% | 4234700% | 4234700% | 緊急 | 0
MBL201500865 | LBL201500603 | 1線 一段爐床一次空氣手動風門 | 功能異常 | 1ND11S02 MOV無法遙控使用. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4234700% | 4234800% | 4250600% | 一週 | 159 | 逾期
MBL201500866 | LBL201500604 | 2線 一段爐床一次空氣手動風門 | 功能異常 | 2ND11S02 MOV無法遙控使用. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4234700% | 4234800% | 4250600% | 一週 | 159 | 逾期
MBL201500855 |  | 2線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | LINE2 FEEDER HOPPER 收集槽排水管線出口阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4234600% | 4234600% | 4234600% | 二天 | 0
MBL201500859 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 小車滾輪有異音。 | 機械組 |  | 已完成 | 4234600% | 4234600% | 4234600% | 一天 | 0
MBL201500860 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | ROTARY 外殼西側破孔約20*5CM | 機械組 |  | 已完成 | 4234600% | 4234600% | 4234600% | 一天 | 0
MBL201500862 | LBL201500601 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 馬達散熱風扇遺失 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4234600% | 4234700% | 4234700% | 一週 | 1
MBL201500854 |  | LINE1右側灰押出機 | 預防保養 | 底座撕裂。 | 機械組 |  | 已完成 | 4234500% | 4234500% | 4234500% | 一天 | 0
MBL201500856 | LBL201500598 | 2線 振動輸送帶(短) | 機械性異常 | 北側避震器固定螺絲斷 | 機械組 |  | 已完成 | 4234500% | 4234600% | 4234600% | 一天 | 1
MBL201500857 | LBL201500599 | 3線 振動輸送帶(短) | 機械性異常 | 南側避震器固定螺絲斷 | 機械組 |  | 已完成 | 4234500% | 4234600% | 4234600% | 一天 | 1
MBL201500858 | LBL201500600 | 1線 旋轉噴霧器吸油泵 | 機械性異常 | NO.2 ATOMIZER吸油泵馬達風扇蓋螺絲無法上緊鬆動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4234500% | 4234600% | 4236200% | 兩週 | 17 | 逾期
MBL201500849 | LBL201500596 | 1線 左側灰渣押出器 | 功能異常 | 1NQ19S02 1號爐左側(左邊)灰押出器油壓缸漏油 洩漏量推一次滴20-25滴 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4234400% | 4234500% | 4250700% | 大修 | 163
MBL201500850 | LBL201500597 | 3線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 3NM21T02溫度計故障顯示0度. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4234400% | 4234500% | 4234500% | 一週 | 1
MBL201500851 | LBL201500593 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D02 北側垃圾吊車 2點鐘方向爪臂基座有裂痕 | 機械組 |  | 已完成 | 4234300% | 4234500% | 4234400% | 一天 | 1
MBL201500852 | LBL201500594 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 南側灰渣吊車西邊油壓缸滲油 | 機械組 |  | 已完成 | 4234300% | 4234500% | 4234800% | 二天 | 5 | 逾期
MBL201500853 | LBL201500595 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 飛灰 SILO1 下料伸縮管破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4234300% | 4234500% | 4234600% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201500837 |  | LINE1左側三段爐床 | 預防保養 | 油壓缸漏油。 | 機械組 |  | 已完成 | 4234100% | 4234000% | 4234100% | 一天 | 0
MBL201500843 |  | 1線 第二煙道吹灰器 71 | 功能異常 | #1吹灰器暖管疏水管路沙孔(位子在#71吹灰器下方三通管路) | 機械組 |  | 已完成 | 4234100% | 4234100% | 4234100% | 一天 | 0
MBL201500844 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 輔吊鉤頭外殼變形。 | 機械組 |  | 已完成 | 4234100% | 4234100% | 4234100% | 兩週 | 0
MBL201500845 | LBL201500589 | 無機廢水濃縮污泥輸送泵1 | 功能異常 | 廢水汙泥泵到垃圾儲坑管線位置在8米東南側.管線漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4234100% | 4234200% | 4235200% | 二天 | 11 | 逾期
MBL201500847 | LBL201500591 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO1 SCREW C0NVEY0R 出口破洞漏灰(位置在8米閘刀下方) | 機械組 |  | 已完成 | 4234100% | 4234200% | 4234500% | 二天 | 4 | 逾期
MBL201500848 | LBL201500592 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE3 BF 3-3第8支曝氣軟管破損 | 機械組 |  | 已完成 | 4234100% | 4234200% | 4234100% | 二天 | 0
MBL201500846 | LBL201500590 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 51吹灰器馬達蓋破損 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4234100% | 4234200% | 4234700% | 三天 | 6 | 逾期
MBL201500833 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 鋼索斷絲。 | 機械組 |  | 已完成 | 4234000% | 4233900% | 4234000% | 一天 | 0
MBL201500834 | LBL201500583 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D02 北側垃圾吊車 爪斗底盤螺栓鬆脫 | 機械組 |  | 已完成 | 4234000% | 4234000% | 4234000% | 一天 | 0
MBL201500838 | LBL201500584 | 1線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 出口回抽管線45彎頭處砂孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4234000% | 4234100% | 4234000% | 一天 | 0
MBL201500839 | LBL201500585 | 3線 左邊垃圾推進器 | 功能異常 | 油管接頭漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4234000% | 4234100% | 4234100% | 一天 | 1
MBL201500840 | LBL201500586 | 3線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | 冷卻水滲漏 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4234000% | 4234100% | 4245700% | 大修 | 117
MBL201500841 | LBL201500587 | 3線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | 油管接測試錶接頭滴油 | 機械組 |  | 已完成 | 4234000% | 4234100% | 4234100% | 一天 | 1
MBL201500842 | LBL201500588 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 傾卸平台除臭泵 皮帶斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4234000% | 4234100% | 4234100% | 一天 | 1
MBL201500836 |  | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 靠爐子的SWITCH鬆脫 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4234000% | 4234000% | 4234000% | 一天 | 0
MBL201500831 |  | Atomizer維修吊車 | 預防保養 | 鋼索斷股。 | 機械組 |  | 已完成 | 4233900% | 4233900% | 4234000% | 一天 | 1
MBL201500832 |  | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 機械性異常 | 退回約3/1 卡住 | 機械組 |  | 已完成 | 4233900% | 4233900% | 4234100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500835 | LBL201500582 | LINE1左側二段爐床 | 功能異常 | 爐床軸承間隙過大,作動不良. | 機械組 |  | 已完成 | 4233900% | 4234000% | 4234400% | 一週 | 5
MBL201500817 | LBL201500578 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車抓斗無力不方便作業 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4233800% | 4233800% | 4233900% | 三天 | 1
MBL201500828 | LBL201500579 | 冷卻水泵1 | 功能異常 | cccw加藥機出藥管線斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4233800% | 4233900% | 4233900% | 一週 | 1
MBL201500827 |  | LINE1爐膛攝影機 | 預防保養 | 攝影機畫面模糊不清 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4233800% | 4233800% | 4234100% | 三天 | 3
MBL201500829 | LBL201500580 | 灰燼吊車 2 | 電氣故障 | 排線冒火花 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4233800% | 4233900% | 4233800% | 一天 | 0
MBL201500830 | LBL201500581 | 無機廢水緩衝槽 | 功能異常 | 無機流量計沒有流量顯示 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4233800% | 4233900% | 4234100% | 一週 | 3
MBL201500820 | LBL201500576 | 1線 廢氣再熱器 | 機械性異常 | 1US-85-CS 管線法蘭處鏽蝕漏氣 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4233700% | 4233800% | 4251400% | 兩週 | 177 | 逾期
MBL201500821 | LBL201500575 | 2線 廢氣再熱器 | 機械性異常 | 2US-85-CS 管線法蘭處鏽蝕漏氣 | 機械組 |  | 已完成 | 4233700% | 4233800% | 4234600% | 兩週 | 9
MBL201500822 | LBL201500574 | 3線 廢氣再熱器 | 機械性異常 | 3US-85-CS 管線法蘭處鏽蝕漏氣 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4233700% | 4233800% | 4251300% | 一週 | 176 | 逾期
MBL201500819 | LBL201500573 | 3線 垃圾進料斗 | 功能異常 | LINE3垃圾進料斗監視器玻璃已擦拭,但仍畫面不清. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4233700% | 4233800% | 4234100% | 一週 | 4
MBL201500823 | LBL201500577 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 垃圾吊控室三號爐內燃燒監視訊號抖動異常. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4233700% | 4233800% | 4233800% | 一週 | 1
MBL201500824 | LBL201500571 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車爪斗4點鐘方向指甲掉落 | 機械組 |  | 已完成 | 4233600% | 4233800% | 4233800% | 三天 | 2
MBL201500814 |  | 2線 液壓油站油櫃 | 預防保養 | 液壓油油位低。 | 機械組 |  | 已完成 | 4233500% | 4233500% | 4233500% | 一天 | 0
MBL201500815 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 2NN12D02 袋式2-2ROTARY 馬達啟動時跳積熱電譯 手動盤車楊桃片可轉動 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4233500% | 4233500% | 4233600% | 一天 | 1
MBL201500825 | LBL201500570 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 2NV61Q01 2號爐61吹灰器 退回到3/1處卡住 同仁A | 機械組 |  | 已完成 | 4233500% | 4233800% | 4233800% | 三天 | 3
MBL201500826 | LBL201500569 | 2線 過熱器 #3 | 功能異常 | 2RR12S08 二號爐過熱器減溫噴水閥之後管線洩漏蒸氣已噴紅漆記號 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4233500% | 4233800% | 4251600% | 大修 | 181
MBL201500816 |  | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3號爐吹灰器總閥 吹灰結束後3NV01S06不會關閉 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4233500% | 4233500% | 4233800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500812 | LBL201500568 | 污水洩水槽 | 功能異常 | 吹灰器暖管時同仁G發現汙水洩水槽出口管線100-RU-11-PC3焊道處砂孔漏水現在用鐵絲插入做記號 及出口手閥0UM15S06端板處漏水現場噴紅漆做記號 | 機械組 |  | 已完成 | 4233400% | 4233500% | 4233500% | 三天 | 1
MBL201500811 | LBL201500566 | 2線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送破碎機馬達風扇護蓋損壞 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4233400% | 4233400% | 4234500% | 三天 | 11 | 逾期
MBL201500813 | LBL201500567 | 1線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | 1NL19T02 1號爐 ATOMIZER 油站溫度 H 誤動作導致ATOMIZER跳脫 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4233400% | 4233500% | 4233500% | 一天 | 1
MBL201500808 | LBL201500565 | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 3號爐半乾式下方破碎機滲油 | 機械組 |  | 已完成 | 4233300% | 4233300% | 4233800% | 二天 | 5 | 逾期
MBL201500809 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 更換輔吊鋼索。 | 機械組 |  | 已完成 | 4233300% | 4233300% | 4233300% | 一天 | 0
MBL201500810 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 更換輔吊鋼索。 | 機械組 |  | 已完成 | 4233300% | 4233300% | 4233300% | 一天 | 0
MBL201500798 | LBL201500561 | 廢水泵1 | 功能異常 | 再生廢水泵出流量變小致Fault | 機械組 |  | 已完成 | 4233200% | 4233200% | 4233200% | 一天 | 0
MBL201500799 | LBL201500560 | 空氣預熱器冷凝水泵2 | 功能異常 | 泵浦滲油 | 機械組 |  | 已完成 | 4233200% | 4233200% | 4233900% | 一週 | 7
MBL201500800 | LBL201500559 | line3鍋爐吹灰器 | 功能異常 | LINE3吹灰器暖管疏水管線(25-3RT-65-PC2)至閃化槽8米法蘭處漏蒸汽. | 機械組 |  | 已完成 | 4233200% | 4233200% | 4233200% | 一天 | 0
MBL201500804 |  | LINE3左側三段爐床 | 預防保養 | 油壓缸內漏。 | 機械組 |  | 已完成 | 4233200% | 4233200% | 4233200% | 一天 | 0
MBL201500806 | LBL201500562 | 1線 旋風分離器1 | 功能異常 | 1NL00B01 南側旋風分離器 南側HOPPER 焊道有破洞 位置已告知小梁 | 機械組 |  | 已完成 | 4233200% | 4233300% | 4233400% | 三天 | 2
MBL201500801 | LBL201500558 | 3線 垃圾進料斗 | 功能異常 | 投射燈疑接觸不良,時好時壞 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4233200% | 4233200% | 4233200% | 一天 | 0
MBL201500805 | LBL201500563 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN89S07 3號爐 RP氣送系統 無法加壓送灰 歲修補單 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4233200% | 4233300% | 4233300% | 一天 | 1
MBL201500807 | LBL201500564 | LINE1爐膛溫度計 | 儀控故障 | 1NM11T02 1號爐爐膛溫度計故障 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4233200% | 4233300% | 4233300% | 三天 | 1
MBL201500794 | LBL201500555 | 1線 旋風分離器2 | 功能異常 | 北側HOPPER靠西北邊破孔漏灰(有紅漆作記號) | 機械組 |  | 已完成 | 4233100% | 4233100% | 4233200% | 一天 | 1
MBL201500797 |  | 生活用水輸送泵2 | 預防保養 | 定期保養軸承更換 | 機械組 |  | 已完成 | 4233100% | 4233100% | 4233300% | 三天 | 2
MBL201500803 | LBL201500557 | 無機廢水輸送泵2 | 功能異常 | 0UG22D01無機輸送泵連軸器疑似磨損造成流量不足 | 機械組 |  | 已完成 | 4233100% | 4233200% | 4233900% | 三天 | 8 | 逾期
MBL201500802 | LBL201500556 | 柴油發電機用燃油輸送泵 | 預防保養 | GS-304-039 柴油泵控制盤鏽蝕 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4233100% | 4233200% | 4282200% | 大修 | 491 | 逾期
MBL201500793 |  | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 振動機故障。 | 機械組 |  | 已完成 | 4232800% | 4232800% | 4232800% | 一天 | 0
MBL201500795 | LBL201500554 | Line2反應灰輸送系統 | 功能異常 | line2 RP氣送系統出口軟管破孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4232800% | 4233100% | 4232800% | 一天 | 0
MBL201500796 | LBL201500553 | 無機廢水濃縮污泥輸送泵1 | 功能異常 | 50-UM-26-PC4廢水汙泥泵到垃圾儲坑管線位置在8米東南側.管線漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4232800% | 4233100% | 4233200% | 三天 | 4 | 逾期
MBL201500786 | LBL201500550 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 鏈條過長需調整 | 機械組 |  | 已完成 | 4232700% | 4232700% | 4232700% | 一天 | 0
MBL201500790 |  | 1線 粗篩輸送帶 1 | 動作異常 | 左側龍船 卡住檢修。 | 機械組 |  | 已完成 | 4232700% | 4232700% | 4232700% | 一天 | 0
MBL201500792 | LBL201500552 | LINE3左側灰押出機 | 功能異常 | LINE3左側灰押出機水箱溢流軟管破 | 機械組 |  | 已完成 | 4232700% | 4232800% | 4234500% | 三天 | 18 | 逾期
MBL201500791 | LBL201500551 | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 儀控故障 | 0RL04D1 大台電動飼水泵 0RL04T15A I/Q 卡更換 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4232700% | 4232800% | 4232700% | 一天 | 0
MBL201500782 | LBL201500547 | 3線 垃圾進料斗 | 電氣故障 | LINE 3 垃圾投料口探照燈不亮 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4232600% | 4232600% | 4232600% | 一天 | 0
MBL201500787 | LBL201500549 | 3線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | 3NQ11D02 3號爐11吹灰器 壓力錶故障 無法歸零指針在 2 BAR | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4232600% | 4232700% | 4232700% | 一天 | 1
MBL201500788 | LBL201500548 | 無機廢水PH調整槽(I) | 功能異常 | 0UG23A01酸鹼控制器無法校正 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4232600% | 4232700% | 4244400% | 雙月份 | 118
MBL201500783 | LBL201500546 | 無機廢水濃縮污泥輸送泵1 | 功能異常 | 50-UM-26-PC4 廢水汙泥泵到垃圾儲坑管線 位置在1號爐 一次風機15米牆壁邊 管線漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4232500% | 4232600% | 4232700% | 三天 | 2
MBL201500784 | LBL201500545 | 1線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 1NQ31D02 1號爐 (短) 振動輸送帶 北側避振器螺絲斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4232500% | 4232600% | 4232500% | 一週 | 0
MBL201500785 | LBL201500544 | HCL 儲槽1 | 功能異常 | UE13S0氯化氫入料口法蘭腐蝕及內襯剝落,致影響樹酯再生造水功能 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4232500% | 4232600% | 4241900% | 一季 | 94 | 逾期
MBL201500781 | LBL201500541 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 0UD16D01鼓風機有異音且運轉時卡卡慢導致Fault | 機械組 |  | 已完成 | 4232400% | 4232500% | 4232500% | 一週 | 1
MBL201500779 | LBL201500543 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | LINE 2 #1 ATOMIZER 軸承溫度HH不定時出現導致TRIP | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4232400% | 4232500% | 4232500% | 三天 | 1
MBL201500780 | LBL201500542 | 3線 鍋爐 | 儀控故障 | LINE 3 主蒸汽閥 中控室無法操作 在現場切到LOCAL就可以使用。 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4232400% | 4232500% | 4251300% | 大修 | 189
MBL201500764 | LBL201500538 | 3線 高壓段一次空氣預熱器 | 功能異常 | PVC排水管損壞 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4232300% | 4232400% | 4241700% | 一季 | 94 | 逾期
MBL201500765 | LBL201500539 | 3線 低壓段一次空氣預熱器 | 功能異常 | PVC排水管損壞 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4232300% | 4232400% | 4241700% | 一季 | 94 | 逾期
MBL201500767 | LBL201500532 | 除氧器1 | 功能異常 | 18米脫氧劑加藥泵 靠海側加藥泵有異聲 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4232200% | 4232400% | 4234800% | 一週 | 26 | 逾期
MBL201500770 | LBL201500536 | 3線 鍋爐汽鼓 | 清潔整理 | 汽鼓檢測水管線堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4232200% | 4232400% | 4232400% | 二天 | 2
MBL201500771 | LBL201500537 | 3線 袋式集塵器 5 | 機械性異常 | 袋式3-5上蓋曝氣接頭(接空氣儲槽)第4 5 7 8 9 10 13支漏氣 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4232200% | 4232400% | 4235500% | 二天 | 33 | 逾期
MBL201500777 | LBL201500530 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統手動加壓閥故障 PS:自行更換完成 | 機械組 |  | 已完成 | 4232200% | 4232400% | 4232200% | 一天 | 0
MBL201500778 | LBL201500531 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 R/P氣送系統8~13米高壓軟管沙孔(1截1.2米 1截4米)PS:(自行更換完成) | 機械組 |  | 已完成 | 4232200% | 4232400% | 4232200% | 一天 | 0
MBL201500766 | LBL201500529 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 R/P氣送系統 3NN21S02 半球閥磁簧開關故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4232200% | 4232400% | 4232200% | 一天 | 0
MBL201500768 | LBL201500533 | 1線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 1NM21T02溫度計OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4232200% | 4232400% | 4232400% | 一週 | 2
MBL201500769 | LBL201500534 | 3線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 3NM21T04溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4232200% | 4232400% | 4232400% | 一週 | 2
MBL201500776 | LBL201500535 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UN18P06出口壓力錶損壞(已自行更換新品) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4232200% | 4232400% | 4232400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500772 | LBL201500525 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 機械性異常 | ROTARY 外殼西側破孔約3*7CM已暫時用鋁皮貼補,建議更換新品 | 機械組 |  | 已完成 | 4232100% | 4232400% | 4232100% | 一週 | 0
MBL201500773 | LBL201500526 | 3線 袋式集塵器 5 | 儀控故障 | 3-5袋式曝氣第3 4 7 10 12無法曝氣 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4232100% | 4232400% | 4232400% | 三天 | 3
MBL201500774 | LBL201500527 | 3線 袋式集塵器 5 | 儀控故障 | 3-5出口定位開關不會亮燈且固定螺絲損壞 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4232100% | 4232400% | 4232500% | 三天 | 4 | 逾期
MBL201500775 | LBL201500528 | LINE3左側灰押出機 | 功能異常 | 3UM13S99左側灰押出機水櫃補水電磁閥內漏 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4232100% | 4232400% | 4234000% | 三天 | 19 | 逾期
MBL201500761 | LBL201500523 | 3線 鍋爐排放閃化槽1 | 機械性異常 | 3RZ03S5排放手閥(排水溝)無法開關(手輪閥桿斷) | 機械組 |  | 已完成 | 4232000% | 4232000% | 4232000% | 一週 | 0
MBL201500759 | LBL201500521 | LINE1左側灰押出機 | 功能異常 | 定位開關損壞 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4232000% | 4232000% | 4232000% | 一天 | 0
MBL201500760 | LBL201500522 | LINE3左側灰押出機 | 功能異常 | 定位開關滑輪損壞 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4232000% | 4232000% | 4232000% | 一天 | 0
MBL201500762 | LBL201500524 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 靠爐子的SWITCH作動不良 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4232000% | 4232000% | 4232000% | 一天 | 0
MBL201500763 | LBL201500520 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE2 B/F 2-3第7排電磁閥不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4231900% | 4232000% | 4232000% | 二天 | 1
MBL201500757 | LBL201500517 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車蛇籠彈簧斷 | 機械組 |  | 已完成 | 4231700% | 4231700% | 4231700% | 一天 | 0
MBL201500758 | LBL201500518 | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 啟動即斷路器跳脫 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4231700% | 4231700% | 4231700% | 一天 | 0
MBL201500789 |  | 69KV GIS 開關場 | 預防保養 | 610 750油壓系統定期更換(補單) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4231500% | 4231500% | 4231500% | 一週 | 0
MBL201500756 | LBL201500516 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 出口壓力表法蘭漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4231400% | 4231500% | 4231600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500755 | LBL201500515 | 反應生成物儲倉2排氣風機 | 功能異常 | 0NN40D01 RP SILO2 排風扇 馬達卡死 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4231000% | 4231200% | 4231100% | 一週 | 1
MBL201500754 | LBL201500514 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 28.9米45度彎管破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4230900% | 4231000% | 4231000% | 二天 | 1
MBL201500753 | LBL201500513 | No.2 泵室進氣因扇 | 功能異常 | 南側-5米通風扇 啟動時異音.並過載trip | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4230800% | 4231000% | 4249400% | 一週 | 186 | 逾期
MBL201500752 | LBL201500512 | 鍋爐房一般廢水污水泵1 | 電氣故障 | MCC 斷路器TRIP | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4230800% | 4230800% | 4231000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500750 | LBL201500511 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口閥管?砂孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4230700% | 4230700% | 4230700% | 一天 | 0
MBL201500751 |  | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | 錐斗磨損、橡膠墊老化。 | 機械組 |  | 已完成 | 4230700% | 4230700% | 4230700% | 一天 | 0
MBL201500746 | LBL201500508 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | 下料閥3UN14S04氣密墊漏,手動送灰難送灰. | 機械組 |  | 已完成 | 4230600% | 4230600% | 4230600% | 一天 | 0
MBL201500749 | LBL201500510 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送系統 出口閥之前管綫破砂孔 | 機械組 |  | 已完成 | 4230600% | 4230700% | 4230700% | 一天 | 1
MBL201500747 |  | 垃圾吊車 1(南) | 電氣故障 | 南側垃圾吊車抓斗無法開關(4Q1)TRIP | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4230600% | 4230600% | 4230700% | 一天 | 1
MBL201500748 | LBL201500509 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 南側灰渣吊車 主吊上下時異音且會跳脫 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4230600% | 4230700% | 4230700% | 一天 | 1
MBL201500745 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 南側灰燼爪尖更換 | 機械組 |  | 已完成 | 4230500% | 4230500% | 4230500% | 一天 | 0
MBL201500744 |  | 控制油泵2 | 預防保養 | 預知保養-油品分析報告 含銅量 151 PPM。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4230400% | 4230400% | 4251000% | 大修 | 206
MBL201500738 | LBL201500504 | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 蛇籠彈簧斷 | 機械組 |  | 已完成 | 4230300% | 4230300% | 4230300% | 一天 | 0
MBL201500739 | LBL201500505 | 消石灰儲倉2 | 功能異常 | 抽風扇馬達0NW32D01有異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4230300% | 4230300% | 4230500% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500742 | LBL201500506 | 自來水輸送泵2 | 功能異常 | 0UK12D01聯軸器故障,進出口壓力表故障. | 機械組 |  | 已完成 | 4230300% | 4230300% | 4232800% | 三天 | 25 | 逾期
MBL201500743 | LBL201500507 | 自來水輸送泵1 | 功能異常 | 進口壓力表故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4230300% | 4230300% | 4230300% | 三天 | 0
MBL201500737 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗無法開閉 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4230200% | 4230200% | 4230300% | 一天 | 1
MBL201500741 | LBL201500503 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 2NV13Q01 二號爐 13吹灰器外管破 位置在導輪處 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4230100% | 4230300% | 4251500% | 一天 | 214 | 逾期
MBL201500735 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 1NN12D05 袋式1-5 ROTARY 減速機故障 | 機械組 |  | 已完成 | 4230000% | 4230000% | 4230000% | 一天 | 0
MBL201500736 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 預防保養 | 馬達風扇側溫度高，操作建議換油。 | 機械組 |  | 已完成 | 4230000% | 4230000% | 4230000% | 一天 | 0
MBL201500740 | LBL201500502 | 1線 高壓段空氣預熱器冷凝水櫃 | 功能異常 | 1NE23S12 1號爐 HP空氣預熱器冷凝水櫃上方安全閥法蘭墊片洩漏 (管線已隔離) | 機械組 |  | 已完成 | 4230000% | 4230300% | 4230400% | 三天 | 4 | 逾期
MBL201500733 |  | 2線 旋轉噴霧器吸油泵 | 預防保養 | 油壓力不足。 | 機械組 |  | 已完成 | 4229900% | 4229900% | 4229800% | 一天 | -1
MBL201500734 |  | 3線 旋轉噴霧器吸油泵 | 預防保養 | 油壓力不足。 | 機械組 |  | 已完成 | 4229900% | 4229900% | 4229800% | 一天 | -1
MBL201500729 | LBL201500500 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | #1 石灰站回流閥下方法蘭漏石灰乳 | 機械組 |  | 已完成 | 4229800% | 4229800% | 4229800% | 一天 | 0
MBL201500731 |  | 1線 旋轉噴霧器吸油泵 | 預防保養 | 油壓力不足。 | 機械組 |  | 已完成 | 4229800% | 4229800% | 4229800% | 一天 | 0
MBL201500732 | LBL201500501 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | 13米砲車高壓軟管與接頭處破損. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4229800% | 4229900% | 4230300% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201500727 | LBL201500499 | 廠房設備 | 機械性異常 | 南側8米至南側灰渣吊車的防火門門栓故障損壞. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4229600% | 4229700% | 4229700% | 一週 | 1
MBL201500728 | LBL201500498 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3NK10N03 3NK10N05LINE3-3 第14排 3-5 第3排無法曝氣 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4229600% | 4229700% | 4229600% | 一天 | 0
MBL201500725 | LBL201500496 | LINE2右側灰押出機 | 功能異常 | 2NQ39S02 LINE2右側灰押出機(南北二面滲水) | 機械組 |  | 已完成 | 4229500% | 4229600% | 4232500% | 一天 | 30 | 逾期
MBL201500726 | LBL201500497 | 廠房設備 | 功能異常 | 8米石灰站旁緊急洗眼器軟管接頭銹蝕斷掉. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4229500% | 4229600% | 4231000% | 一天 | 15 | 逾期
MBL201500724 | LBL201500495 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 儀控故障 | 2RT53T02 2號爐吹灰器ECO溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4229500% | 4229600% | 4229600% | 一天 | 1
MBL201500721 | LBL201500493 | 1線 旋風分離器2 | 功能異常 | 1NL00B02 1號爐 北側 CYCLONE HOPPER 破洞漏灰 位置噴漆做記號 | 機械組 |  | 已完成 | 4229400% | 4229600% | 4229600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500722 | LBL201500494 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | SWITCH作動不良. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4229400% | 4229600% | 4229600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500723 | LBL201500494 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | SWITCH作動不良. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4229400% | 4229600% | 4229600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500717 |  | 2號地磅 | 動作異常 | 地磅磅單印表機無法列印 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4229300% | 4229300% | 4228400% |  | -9
MBL201500718 |  | 空調箱 2A | 預防保養 | 行政大樓一樓空調變頻器顯示故障無法啟動(補單) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4229300% | 4229300% | 4225800% | 一週 | -35
MBL201500719 |  | 2線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | 1NL02T02 H警報動作 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4229300% | 4229300% | 4229300% | 一週 | 0
MBL201500720 |  | 2線 中間垃圾推進器 | 預防保養 | 2NF13S06中間FEED無法動作 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4229300% | 4229300% | 4229300% | 一天 | 0
MBL201500715 | LBL201500491 | WCC冷凝水櫃 | 功能異常 | WCC殺菌藻劑加藥機,藥劑從膜片接縫處滲漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4229200% | 4229300% | 4229700% | 一月 | 5
MBL201500716 | LBL201500492 | 2線 旋轉噴霧器吸油泵 | 儀控故障 | LINE 2 ATOMIZER 2NL21P04 滑油壓力低警報掛住 | 儀電組 |  | 已完成 | 4229200% | 4229300% | 4229300% | 一週 | 1
MBL201500711 | LBL201500489 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UN14S02 LINE2飛灰氣送 下料球閥氣密墊破 | 機械組 |  | 已完成 | 4229100% | 4229100% | 4229100% | 一天 | 0
MBL201500714 | LBL201500490 | 1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 功能異常 | LINE 1 爐床冷卻風機 馬達卡死 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4229100% | 4229200% | 4229200% | 三天 | 1
MBL201500709 | LBL201500485 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 6點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4229000% | 4229000% | 4229000% | 一天 | 0
MBL201500710 | LBL201500486 | LINE2左側二段爐床 | 功能異常 | LINE 2 左側二段爐床油壓缸漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4229000% | 4229100% | 4229100% | 三天 | 1
MBL201500712 | LBL201500487 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 儀控故障 | LINE 2 #42吹灰器 SWITCH作動不良.退回時衝過頭 | 儀電組 |  | 已完成 | 4229000% | 4229100% | 4229100% | 一天 | 1
MBL201500713 | LBL201500488 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | LINE 2 ATOMIZER 無預警不定時停止.且查無警報 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4229000% | 4229100% | 4229100% | 一天 | 1
MBL201500707 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 抓斗捲揚鋼索斷絲更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4228900% | 4228900% | 4229100% | 二天 | 2
MBL201500708 |  | 2線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 避震器損壞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4228900% | 4228900% | 4228900% | 一天 | 0
MBL201500705 | LBL201500483 | 3線 袋式集塵器 2 | 儀控故障 | 液位計(HH)不會顯示 | 儀電組 |  | 已完成 | 4228700% | 4228900% | 4228900% | 三天 | 2
MBL201500706 | LBL201500484 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 儀控故障 | 3NV62Q01 LINE3 62吹灰器 靠遮斷閥SWITCH線路作動接觸不良，退定位會超過SWITCH 導致MCC電盤積熱電譯跳脫 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4228700% | 4228900% | 4228900% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500704 | LBL201500482 | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 3NQ52D02 LINE3 振動輸送帶(長) 彈簧板斷裂 位置在從底渣坑南側算第6支 第7支下方螺絲鬆脫 | 機械組 |  | 已完成 | 4228600% | 4228900% | 4229000% | 三天 | 4 | 逾期
MBL201500702 | LBL201500481 | 2線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 2RT51S02 LINE2 吹灰器暖管閥 暖管時軸封洩漏蒸氣 | 機械組 |  | 已完成 | 4228400% | 4228500% | 4229000% | 一天 | 6 | 逾期
MBL201500703 | LBL201500480 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 儀控故障 | 2RT53T02 LINE2 吹灰器ECO 溫度計 現場控制盤330度 DCS 280度誤差50度 暖管閥無法切換 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4228400% | 4228500% | 4228500% | 一天 | 1
MBL201500698 | LBL201500478 | 空調箱 15 | 功能異常 | 垃圾吊車室旁南側參觀走道空調箱0WV36D1冰水閥鏽蝕漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4228300% | 4228300% | 4228400% | 三天 | 1
MBL201500700 |  | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 皮帶斷裂。 | 機械組 |  | 已完成 | 4228300% | 4228300% | 4228300% | 一天 | 0
MBL201500701 | LBL201500479 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 15-3RV-21-PC9 LINE3 汽鼓採樣水管線 支撐架脫落管線彎曲 位置在3號爐31吹灰器 靠西側欄杆腳踏板處 | 機械組 |  | 已完成 | 4228300% | 4228400% | 4231900% | 一月 | 36 | 逾期
MBL201500699 | LBL201500477 | LINE3爐膛左側溫度計 | 儀控故障 | 溫度計故障(175度) | 儀電組 |  | 已完成 | 4228300% | 4228300% | 4228300% | 一天 | 0
MBL201500691 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 鋼索跨溝橫桿磨損。 | 機械組 |  | 已完成 | 4228200% | 4227900% | 4228200% | 一週 | 0
MBL201500695 | LBL201500472 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 抓斗12點鐘方向油壓缸滲油. | 機械組 |  | 已完成 | 4228200% | 4228200% | 4228300% | 一天 | 1
MBL201500696 | LBL201500473 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 電氣故障 | 加熱器故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4228200% | 4228200% | 4228500% | 一月 | 3
MBL201500697 | LBL201500476 | 行政大樓地下室污水泵1 | 電氣故障 | MCC 斷路器TRIP | 儀電組 |  | 已完成 | 4228200% | 4228200% | 4230400% | 一天 | 22 | 逾期
MBL201500693 | LBL201500470 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | HOPPER人孔蓋左上角螺絲座斷裂. | 機械組 |  | 已完成 | 4228100% | 4228200% | 4232100% | 二天 | 40 | 逾期
MBL201500694 | LBL201500471 | 反應生成物儲倉1 | 儀控故障 | 0NN30T03溫度計故障. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4228100% | 4228200% | 4237300% | 二天 | 92 | 逾期
MBL201500692 | LBL201500469 | 灰燼吊車 2 | 電氣故障 | 2A1及3A1 故障(小車無法東西向動作出現2A1警報,大車要退到定位前一公尺3A1警報作動) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4228000% | 4228200% | 4228200% | 三天 | 2
MBL201500689 | LBL201500468 | 3線 振動輸送帶(短) | 機械性異常 | 靠北側檔板撕裂. | 機械組 |  | 已完成 | 4227900% | 4227900% | 4232000% | 一週 | 41 | 逾期
MBL201500685 |  | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 鋼索斷絲，待更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4227800% | 4227800% | 4227800% | 一週 | 0
MBL201500686 |  | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1R/P氣送系統8米至13米第1節高壓軟管沙孔 | 機械組 |  | 已完成 | 4227800% | 4227800% | 4227800% | 一天 | 0
MBL201500688 | LBL201500467 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 1NV61Q01 LINE1 61吹灰器 退出約20公分卡住 | 機械組 |  | 已完成 | 4227800% | 4227900% | 4228500% | 一天 | 7 | 逾期
MBL201500684 |  | 1線 左邊垃圾推進器 | 預防保養 | 垃圾推進器無法動作，為電源供應器故障待更換。 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4227800% | 4227800% | 4227800% | 一週 | 0
MBL201500690 | LBL201500466 | 1線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 1NM21T02 煙道溫度計故障 2轉3左側 數據偏低 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4227800% | 4227800% | 4227900% | 三天 | 1
MBL201500687 | LBL201500465 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | LINE2 B/F 2-2 ROTARY基座螺絲斷裂. | 機械組 |  | 已完成 | 4227700% | 4227900% | 4227700% | 一天 | 0
MBL201500682 | LBL201500463 | 冰水機3 | 儀控故障 | 冰水機3A 冷凝風扇無法運轉.導致啟動不久即跳脫 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4227600% | 4227700% | 4278800% | 三天 | 512 | 逾期
MBL201500683 | LBL201500464 | 3線 誘引抽風機 | 儀控故障 | 3NL05T06 3號爐 ID FAN 3NL05T06 警報掛住 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4227600% | 4227700% | 4227700% | 二天 | 1
MBL201500679 | LBL201500462 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 8米出口軟管破損 | 機械組 |  | 已完成 | 4227500% | 4227700% | 4227700% | 二天 | 2
MBL201500675 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UN14S02下料球閥氣密墊破 | 機械組 |  |  | 4227400% | 4227400% | 4227400% | 一天 | 0
MBL201500677 | LBL201500460 | 無機廢水輸送泵1 | 功能異常 | 泵卡死 MCC TRIP | 機械組 |  | 已完成 | 4227400% | 4227700% | 4227700% | 三天 | 3
MBL201500678 | LBL201500461 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 機械性異常 | 馬達空轉無法吹灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4227400% | 4227700% | 4227800% | 二天 | 4 | 逾期
MBL201500676 | LBL201500458 | 2線 第二煙道吹灰器 73 | 機械性異常 | 暖管時,2NV73S02蒸汽手閥軸封漏蒸汽. | 機械組 |  | 已完成 | 4227300% | 4227700% | 4227800% | 一週 | 5
MBL201500680 | LBL201500456 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 2NM21T04 煙道溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4227300% | 4227700% | 4227700% | 一週 | 4
MBL201500681 | LBL201500457 | 3線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 3NM21T02煙道溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4227300% | 4227700% | 4227700% | 一週 | 4
MBL201500673 | LBL201500454 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 機械性異常 | 0NN32D01 RP SILO1 ROTARY基座異常晃動 | 機械組 |  | 已完成 | 4227200% | 4227200% | 4227200% | 一天 | 0
MBL201500674 |  | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車排線滾輪異常 | 機械組 |  | 已完成 | 4227200% | 4227200% | 4227200% | 一天 | 0
MBL201500672 | LBL201500453 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 儀控故障 | 3NN24S01 LINE3 RP氣送SILO頂部三向閥 定位訊號異常 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4227200% | 4227200% | 4227200% | 一天 | 0
MBL201500671 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | #2飛灰氣送入SILO處管線沙孔 | 機械組 |  | 已完成 | 4227100% | 4227100% | 4227400% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500670 | LBL201500452 | 傾卸門液壓油槽 | 功能異常 | 傾卸平台抓斗機 油管漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4227000% | 4227100% | 4227100% | 一天 | 1
MBL201500668 | LBL201500450 | 儀用空氣乾燥機4 | 功能異常 | 廢氣區8米乾燥機 卻水器排不出水來 旁通微開 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4227000% | 4226900% | 4227000% | 一天 | 0
MBL201500669 | LBL201500451 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T04 過熱氣2轉3 右側 溫度計斷訊 | 儀電組 |  | 已完成 | 4227000% | 4227100% | 4227000% | 一天 | 0
MBL201500666 | LBL201500449 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車抓斗6點鐘方向油管壓接觸漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4226900% | 4226900% | 4226900% | 一天 | 0
MBL201500664 |  | 2線 旋轉噴霧器吸油泵 | 預防保養 | 濾網阻塞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4226800% | 4226800% | 4226800% | 一週 | 0
MBL201500665 | LBL201500447 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 靠近走道的避震器螺絲斷1顆 | 機械組 |  | 已完成 | 4226800% | 4226900% | 4226900% | 三天 | 1
MBL201500667 | LBL201500448 | 3線 右側灰渣押出器 | 功能異常 | 前進和後退的SWITCH無法定位須調整(軸承座墊得太高導致搖臂上的鐵片無法接觸SWITCH) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4226800% | 4226900% | 4226900% | 一天 | 1
MBL201500661 |  | 3線 右側灰渣押出器 | 機械性異常 | LINE3 右側灰押出機 右邊軸承座斷裂 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4226700% | 4226700% | 4226800% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201500663 | LBL201500446 | 灰燼吊車 2 | 儀控故障 | 南側灰渣吊車 1Q7斷路器一直TRIP | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4226700% | 4226800% | 4226800% | 一天 | 1
MBL201500660 |  | LINE2右側灰押出機 | 功能異常 | LINE2灰押出機(右側)出口跌落段卡一片大鐵片 | 機械組 |  | 已完成 | 4226600% | 4226600% | 4226600% | 一天 | 0
MBL201500662 | LBL201500445 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | LINE2 半乾式下方膨脹接頭破.方形人孔破 | 機械組 |  | 已完成 | 4226600% | 4226800% | 4226800% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500659 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 西南側小車滾輪損壞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4226500% | 4226500% | 4226500% | 一天 | 0
MBL201500654 | LBL201500442 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送壓力櫃無法續壓疑式球閥氣密墊破損 | 機械組 |  | 已完成 | 4226400% | 4226400% | 4226400% | 一天 | 0
MBL201500657 |  | 空調箱 9 | 預防保養 | 皮帶龜裂。 | 機械組 |  | 已完成 | 4226400% | 4226400% | 4226400% | 一天 | 0
MBL201500658 | LBL201500444 | 垃圾滲出水過濾器 | 功能異常 | 0UI23D01 13米垃圾水刮沙機 軸封漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4226400% | 4226500% | 4226400% | 一天 | 0
MBL201500655 | LBL201500441 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 RP氣送出口閥3NN23S01 AIR管接頭破損 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4226400% | 4226400% | 4226400% | 一天 | 0
MBL201500656 | LBL201500443 | 消石灰儲倉1 | 功能異常 | LOOP1石灰站排氣風扇0NW02D01 MCC斷路器TRIP | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4226400% | 4226400% | 4227200% | 一天 | 8 | 逾期
MBL201500653 | LBL201500440 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | LOOP2 石灰站迴流管線阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4226200% | 4226300% | 4226300% | 一天 | 1
MBL201500649 | LBL201500438 | 灰燼吊車 1 | 電氣故障 | 抓斗上升時,時常CABLE捲揚機不會動作. | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4226100% | 4226100% | 4226100% | 二天 | 0
MBL201500648 |  | 垃圾吊車 2(北) | 電氣故障 | CABLE接頭冒火花,抓斗無法開關. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4226100% | 4226100% | 4229100% | 一天 | 30 | 逾期
MBL201500650 | LBL201500439 | 3線 垃圾進料斗 | 儀控故障 | CHUTE 冷卻水溫度計3VA08T02 OVER RANGE. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4226100% | 4226100% | 4226100% | 一週 | 0
MBL201500647 |  | 3線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 機械性異常 | 帶動側培林上下晃動,馬達側鍊條過鬆,造成MCC TRIP. | 機械組 |  | 已完成 | 4226000% | 4226000% | 4226000% | 一天 | 0
MBL201500651 | LBL201500437 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 0NW15S03 LOOP1石灰站 迴流阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4226000% | 4226100% | 4226100% | 二天 | 1
MBL201500652 | LBL201500436 | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 3NN02D01 LINE3 半乾式破碎機 刀片多處斷 | 機械組 |  | 已完成 | 4226000% | 4226100% | 4232100% | 一月 | 61 | 逾期
MBL201500643 | LBL201500432 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 卡在裡面空轉無法退回,現場緊急按鈕損壞(現場蒸氣手閥關閉) | 機械組 |  | 已完成 | 4225800% | 4225800% | 4226100% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500644 | LBL201500433 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 回流閥下方直管上法蘭漏. | 機械組 |  | 已完成 | 4225800% | 4225800% | 4226100% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500645 | LBL201500434 | 反應生成物儲倉1 | 機械性異常 | 13米砲車腳座鏽蝕斷裂. | 機械組 |  | 已完成 | 4225800% | 4225800% | 4226100% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500646 | LBL201500435 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1NN26S01洩壓管線堵塞. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4225800% | 4225800% | 4251400% | 一週 | 256 | 逾期
MBL201500641 |  | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN21S02 LINE3 R.P.氣送系統壓力櫃半球閥氣壓缸內漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4225700% | 4225700% | 4225700% | 一天 | 0
MBL201500639 | LBL201500431 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1NN23S01出口閥CLOSE SWITCH作動不良 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4225700% | 4225700% | 4225700% | 一天 | 0
MBL201500640 |  | 廠區攝影機 | 預防保養 | Line3汽鼓液位攝影機故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4225700% | 4225700% | 4227100% | 一週 | 14 | 逾期
MBL201500642 |  | 1線 二次空氣風機 | 功能異常 | LINE1 二次風機無預警TRIP | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4225700% | 4225700% | 4225800% | 一天 | 1
MBL201500634 |  | 空調箱 2A | 機械性異常 | 行政大樓 1樓 空調箱避震器損壞。 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4225600% | 4225600% | 4236900% | 一天 | 113 | 逾期
MBL201500638 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車2點鐘方向油壓缸護蓋脫落 | 機械組 |  | 已完成 | 4225600% | 4225600% | 4225700% | 一天 | 1
MBL201500632 |  | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | NL21P04(L)掛住 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4225600% | 4225600% | 4225700% | 一天 | 1
MBL201500637 | LBL201500430 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1NN26S01控制盤旋鈕損壞 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4225600% | 4225600% | 4225600% | 二天 | 0
MBL201500635 | LBL201500427 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 0NW15S01 石灰站LOOP1 回流閥接頭閥法蘭漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4225500% | 4225600% | 4225500% | 一天 | 0
MBL201500636 | LBL201500429 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 0NW24S03 LOOP2 石灰站迴流阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4225500% | 4225600% | 4225600% | 一天 | 1
MBL201500633 | LBL201500428 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 2NV42Q01 靠遮斷閥switch作動不良 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4225500% | 4225600% | 4225600% | 一天 | 1
MBL201500631 |  | 1線 振動輸送帶1(長) | 預防保養 | 避震器損壞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4225400% | 4225400% | 4225400% | 一天 | 0
MBL201500627 | LBL201500425 | 2線 採樣冷卻器3 | 儀控故障 | LINE 2 飽和蒸汽導電度 2RV22A01 DCS 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4225400% | 4225400% | 4225500% | 一週 | 1
MBL201500628 | LBL201500426 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | LINE1 32 吹灰器 靠遮斷閥SWITCH 銹蝕卡住 | 儀電組 |  | 已完成 | 4225400% | 4225400% | 4225400% | 一天 | 0
MBL201500623 |  | 氣冷式冷凝器 6 | 功能異常 | 馬達軸承溫度高trip | 機械組 |  | 已完成 | 4225300% | 4225300% | 4225300% | 一天 | 0
MBL201500621 |  | LINE1左側灰押出機 | 預防保養 | 右側油壓手閥漏油。 | 機械組 |  | 已完成 | 4225200% | 4225100% | 4225200% | 一天 | 0
MBL201500622 |  | LINE1右側灰押出機 | 預防保養 | 右側油壓缸漏油。 | 機械組 |  | 已完成 | 4225200% | 4225100% | 4225200% | 一天 | 0
MBL201500626 | LBL201500424 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 8米到13米第一段軟管破損(暫時包覆破損處) | 機械組 |  | 已完成 | 4225200% | 4225400% | 4225400% | 二天 | 2
MBL201500625 | LBL201500423 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 2NM21T02 煙道溫度計故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4225200% | 4225400% | 4225400% | 二天 | 2
MBL201500619 | LBL201500421 | 無機廢水輸送泵1 | 功能異常 | 0UG21D01無機輸送泵卡死致FAULT | 機械組 |  | 已完成 | 4225100% | 4225100% | 4225100% | 一天 | 0
MBL201500624 | LBL201500422 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 機械性異常 | 軸封漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4225100% | 4225400% | 4225400% | 三天 | 3
MBL201500629 |  | 1線 液壓油站油櫃 | 預防保養 | 液壓油添加。 | 機械組 |  | 已完成 | 4225100% | 4225100% | 4225100% | 一天 | 0
MBL201500630 |  | 3線 液壓油站油櫃 | 預防保養 | 液壓油添加。 | 機械組 |  | 已完成 | 4225100% | 4225100% | 4225100% | 一天 | 0
MBL201500617 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 更換抓斗。 | 機械組 |  | 已完成 | 4225000% | 4225000% | 4225000% | 一天 | 0
MBL201500618 | LBL201500420 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 3-5 hopper閘刀閥氣密墊破損 | 機械組 |  | 已完成 | 4225000% | 4225100% | 4228200% |  | 32
MBL201500620 | LBL201500419 | 活性碳水噴射泵 2 | 儀控故障 | 0WM44F01流量計故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4225000% | 4225100% | 4225000% | 一天 | 0
MBL201500613 |  | 1線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | 1NA20L01汽鼓液位IQ卡故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4224900% | 4224900% | 4224900% | 一天 | 0
MBL201500614 |  | 除氧器2 | 預防保養 | 0RH12L03 IQ卡故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4224900% | 4224900% | 4224900% | 一天 | 0
MBL201500615 |  | 1線 粗篩輸送帶 2 | 預防保養 | 1NQ12L02 IQ卡故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4224900% | 4224900% | 4224900% | 一天 | 0
MBL201500616 | LBL201500418 | LINE3爐膛右側溫度計 | 儀控故障 | 溫度異常偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4224900% | 4225000% | 4225000% | 一天 | 1
MBL201500607 |  | 1線 進料斜槽檔板 1 | 機械性異常 | 檔板油壓缸螺絲鬆脫 | 機械組 |  | 已完成 | 4224800% | 4224800% | 4224800% | 一天 | 0
MBL201500608 | LBL201500416 | 3線 袋式集塵器 5 | 機械性異常 | 靠西側振動器基座旁有裂縫 | 機械組 |  | 已完成 | 4224800% | 4224900% | 4224900% | 一天 | 1
MBL201500609 | LBL201500413 | 有機廢水緩衝池 | 功能異常 | 0UD01L1 有機池現場液位顯示器燒壞(補單) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4224800% | 4224900% | 4224900% | 一天 | 1
MBL201500610 | LBL201500414 | 主冷凝水泵1 | 儀控故障 | 泵無啟動 0RM01T1A BEARING 溫度高警報 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4224800% | 4224900% | 4224800% | 一天 | 0
MBL201500611 | LBL201500415 | 氣冷式冷凝器 6 | 儀控故障 | 0QA07T6G馬達軸承溫度異常,現場量測66度. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4224800% | 4224900% | 4224900% | 一天 | 1
MBL201500612 | LBL201500417 | 1線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | 半乾式出口溫度計1NL03T04 溫度157度顯示(LLL)警報,疑似I/Q卡故障. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4224800% | 4224900% | 4224900% | 一天 | 1
MBL201500604 | LBL201500411 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗2點鐘方向油管壓接處漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4224600% | 4224700% | 4224600% | 一天 | 0
MBL201500605 | LBL201500412 | 2線 垃圾進料斗 | 功能異常 | LINE2 垃圾HOPPER 右側鐵板變形 影響投料 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4224600% | 4224700% | 4251500% | 大修 | 269
MBL201500603 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01北側垃圾吊車CABLE頭冒火花 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4224500% | 4224500% | 4224500% | 一天 | 0
MBL201500601 |  | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 加熱器固定架斷裂。 | 機械組 |  | 已完成 | 4224400% | 4224400% | 4224400% | 一天 | 0
MBL201500602 |  | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 加熱器固定架斷裂。 | 機械組 |  | 已完成 | 4224400% | 4224400% | 4224400% | 一天 | 0
MBL201500599 |  | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51D01 LINE1 51 吹灰器 減速機鐵氟龍損壞吹灰器空轉。 | 機械組 |  | 已完成 | 4224300% | 4224300% | 4224400% | 一天 | 1
MBL201500600 |  | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 1NV61Q01 吹灰器 退到一半 MCC TRIP。 | 機械組 |  | 已完成 | 4224300% | 4224300% | 4224800% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201500606 | LBL201500410 | 傾卸門液壓油槽 | 功能異常 | 傾卸門油站回流管線漏油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4224300% | 4224700% | 4224700% | 一月 | 4
MBL201500597 | LBL201500409 | 有機廢水濃縮污泥輸送泵2 | 功能異常 | 0UD18D01輸送泵泵浦疑似卡死 | 機械組 |  | 已完成 | 4224200% | 4224200% | 4224400% | 兩週 | 2
MBL201500598 |  | 2線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | 汽鼓液位計雲母片更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4224200% | 4224200% | 4224300% | 二天 | 1
MBL201500596 |  | 1線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | 汽鼓液位計雲母片更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4224100% | 4224100% | 4224200% | 一天 | 1
MBL201500591 | LBL201500407 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送手動加壓閥損壞 | 機械組 |  | 已完成 | 4224000% | 4224000% | 4224100% | 三天 | 1
MBL201500592 | LBL201500408 | 2號地磅 | 功能異常 | 地磅出口柵欄斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4224000% | 4224000% | 4224000% | 一天 | 0
MBL201500594 |  | 潤滑油槽 | 預防保養 | 潤滑油添加。 | 機械組 |  | 已完成 | 4224000% | 4224000% | 4224000% | 一天 | 0
MBL201500595 |  | 3線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | 液位計調整。 | 機械組 |  | 已完成 | 4224000% | 4224000% | 4224300% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500590 |  | 3線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 功能異常 | 馬達卡死MCC TRIP | 機械組 |  | 已完成 | 4223900% | 4223900% | 4223900% | 一天 | 0
MBL201500593 | LBL201500406 | 2線 半乾式洗煙塔 | 動作異常 | 石灰關斷閥AIR管接頭破損漏AIR | 儀電組 |  | 已完成 | 4223900% | 4224000% | 4224000% | 一天 | 1
MBL201500589 |  | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 南側垃圾吊車 10點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4223800% | 4223800% | 4223800% | 緊急 | 0
MBL201500588 |  | 1線 振動輸送帶(短) | 機械性異常 | 基座螺栓斷、避震器損壞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4223700% | 4223700% | 4223700% | 一天 | 0
MBL201500586 | LBL201500404 | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 石灰乳泥大軟管管身硬化破掉,混和槽錐部破孔. | 機械組 |  | 已完成 | 4223600% | 4223600% | 4223600% | 一天 | 0
MBL201500587 | LBL201500405 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 3NW28S05關斷閥關不死. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4223600% | 4223600% | 4224200% | 一週 | 6
MBL201500582 | LBL201500403 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | 出口管線沙孔漏灰(已用噴漆標記) | 機械組 |  | 已完成 | 4223500% | 4223500% | 4223700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500583 |  | LINE2右側三段爐床 | 預防保養 | 油壓缸漏油需更換 | 機械組 |  | 已完成 | 4223500% | 4223500% | 4223500% | 一天 | 0
MBL201500585 | LBL201500402 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 儀控故障 | 前進時,DCS無運轉訊號 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4223500% | 4223500% | 4223500% | 三天 | 0
MBL201500578 | LBL201500400 | 傾卸平台除臭泵 | 機械性異常 | 基座螺絲斷裂,及泵浦進口漏水嚴重. | 機械組 |  | 已完成 | 4223400% | 4223400% | 4223400% | 一天 | 0
MBL201500580 | LBL201500398 | 3線 袋式集塵器 3 | 儀控故障 | 3-3 3-4 3-5 出口OPEN現場定位,DCS 顯示無定位 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4223400% | 4223400% | 4223400% | 一天 | 0
MBL201500581 | LBL201500399 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 儀控故障 | 退回時,DCS無運轉訊號 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4223400% | 4223400% | 4223400% | 三天 | 0
MBL201500584 | LBL201500401 | WCC砂濾器 | 功能異常 | WCC過濾塔氣動閥無法正常作動 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4223400% | 4223500% | 4223500% | 一月 | 1
MBL201500577 | LBL201500396 | 廢水HCL加藥槽1 | 功能異常 | GS-311-07氣源控制箱氣源管破裂 | 儀電組 |  | 已完成 | 4223300% | 4223300% | 4223300% | 一天 | 0
MBL201500579 | LBL201500397 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | line2 42吹灰器靠遮斷閥switch作動不良 | 儀電組 |  | 已完成 | 4223300% | 4223400% | 4223400% | 一天 | 1
MBL201500576 | LBL201500395 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 電氣故障 | 退到一半,MCC TRIP | 儀電組 |  | 已完成 | 4223200% | 4223300% | 4223300% | 三天 | 1
MBL201500575 | LBL201500394 | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | LINE1 1NN02Y01半乾式破碎機SPEED SENSER故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4223100% | 4223300% | 4223300% | 三天 | 2
MBL201500572 | LBL201500393 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 袋式 3-5 ROTARY 3NN12D05 鍊條護蓋鬆脫 | 機械組 |  | 已完成 | 4223000% | 4223000% | 4223000% | 一天 | 0
MBL201500574 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 西南側小車滾輪更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4223000% | 4223000% | 4223000% | 一天 | 0
MBL201500573 |  | 1號地磅 | 預防保養 | KVM故障需更換 | 儀電組 |  | 已完成 | 4223000% | 4222800% | 4222800% | 二天 | -2
MBL201500570 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 鋼索磨損更換 | 機械組 |  | 已完成 | 4222800% | 4222800% | 4222800% | 一天 | 0
MBL201500568 | LBL201500390 | LINE3爐膛溫度計 | 儀控故障 | LINE 3 爐膛溫度計 3NM11T02 溫度晃動過大 | 儀電組 |  | 已完成 | 4222800% | 4222800% | 4222800% | 一天 | 0
MBL201500569 | LBL201500391 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 電氣故障 | 垃圾水噴射泵 OUI21D1 LCP啟動按鈕故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4222800% | 4222800% | 4223000% | 三天 | 2
MBL201500571 | LBL201500392 | 3線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 3NM21T04溫度計 OVER RANGE | 儀電組 |  | 已完成 | 4222800% | 4222800% | 4222900% | 二天 | 1
MBL201500567 | LBL201500389 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 儀控故障 | 3NN14Y01 SPEED SENSOR 故障,造成輸送機STOP. | 儀電組 |  | 已完成 | 4222700% | 4222800% | 4222800% | 一天 | 1
MBL201500563 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 中間閥氣密墊破損無法蓄壓 | 機械組 |  | 已完成 | 4222600% | 4222600% | 4222600% | 一天 | 0
MBL201500566 | LBL201500388 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 儀控故障 | LINE 1 SH 吹灰暖管閥 1RT51S02 開無法定位 | 儀電組 |  | 已完成 | 4222600% | 4222600% | 4222700% | 一天 | 1
MBL201500565 | LBL201500386 | 冰水機3 | 功能異常 | 0WV03D1 #3A冰水主機斷路器故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4222500% | 4222600% | 4222600% | 一天 | 1
MBL201500562 |  | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 正反轉不動 | 機械組 |  | 已完成 | 4222400% | 4222400% | 4222500% | 一天 | 1
MBL201500564 | LBL201500385 | 氣冷式冷凝器 4 | 儀控故障 | 0QA07L4B 4號ACC FAN 液位計斷訊 | 儀電組 |  | 已完成 | 4222400% | 4222600% | 4222600% | 三天 | 2
MBL201500561 |  | 飛灰貯倉 1 | 動作異常 | 0UN20D18飛灰SILO1下料伸縮管破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4222300% | 4222300% | 4222600% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500558 | LBL201500382 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 輸出氣源不足 | 機械組 |  | 已完成 | 4222200% | 4222200% | 4227700% | 一月 | 55 | 逾期
MBL201500559 | LBL201500383 | 有機廢水濃縮污泥輸送泵1 | 功能異常 | 0UD20S2氣動閥無動作 | 儀電組 |  | 已完成 | 4222200% | 4222300% | 4224000% | 兩週 | 18 | 逾期
MBL201500560 | LBL201500384 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車磁偶器故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4222200% | 4222300% | 4222300% | 一天 | 1
MBL201500557 |  | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | 錐罩更換。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4222100% | 4222100% | 4222100% | 一天 | 0
MBL201500556 | LBL201500381 | WCC冷卻水塔1 | 儀控故障 | 0VA51D1 WCC 冷卻風扇 運轉燈號亮燈現場沒有作動 電磁接觸器有吸入 | 儀電組 |  | 已完成 | 4222100% | 4222100% | 4222100% | 一天 | 0
MBL201500550 | LBL201500379 | 1線 垃圾進料斗 | 功能異常 | 垃圾投入口上放投射燈燈泡座燒熔脫落暫固定在內罩上面 | 儀電組 |  | 已完成 | 4222000% | 4222000% | 4222000% | 三天 | 0
MBL201500551 | LBL201500380 | LINE1爐膛左側溫度計 | 儀控故障 | 1NM11T04 爐膛溫度計 溫度OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4222000% | 4222000% | 4222000% | 三天 | 0
MBL201500552 |  | 輔助變壓器3 | 預防保養 | 右上排風扇故障需更換 | 儀電組 |  | 已完成 | 4222000% | 4222000% | 4222000% | 五天 | 0
MBL201500553 |  | 輔助變壓器4 | 預防保養 | 左上排風扇故障需更換 | 儀電組 |  | 已完成 | 4222000% | 4222000% | 4222000% | 五天 | 0
MBL201500554 |  | 輔助變壓器6 | 預防保養 | 左上排風扇故障需更換 | 儀電組 |  | 已完成 | 4222000% | 4222000% | 4222000% | 五天 | 0
MBL201500555 |  | 3線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | 3NA20L01液位計LL警報頻發,需更換IQ卡 | 儀電組 |  | 已完成 | 4222000% | 4222000% | 4222000% | 一天 | 0
MBL201500548 |  | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 儀控故障 | 靠遮斷閥SWITCH斷掉,緊急按鈕失效 | 儀電組 |  | 已完成 | 4221900% | 4221900% | 4221900% | 一天 | 0
MBL201500549 |  | 氣冷式冷凝器 5 | 預防保養 | 液位計偶爾斷訊故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4221900% | 4221900% | 4221900% | 三天 | 0
MBL201500546 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車抓斗底座滲油 | 機械組 |  | 已完成 | 4221800% | 4221800% | 4221800% | 一天 | 0
MBL201500547 | LBL201500378 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 退回差15公分,MCC TRIP.緊急按鈕失效 | 機械組 |  | 已完成 | 4221700% | 4221900% | 4221900% | 三天 | 2
MBL201500544 | LBL201500377 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送管線飼水調節閥那一層靠近CYCLONE直管破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4221600% | 4221600% | 4221600% | 一天 | 0
MBL201500545 |  | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 機械性異常 | 卡住無法退回 | 機械組 |  | 已完成 | 4221600% | 4221600% | 4222100% | 一週 | 5
MBL201500538 | LBL201500376 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 0NW54S03 石灰站LOOP2 迴流管阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4221500% | 4221500% | 4221500% | 一天 | 0
MBL201500539 | LBL201500375 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 大車座標錯亂(投2號爐秀3號爐作標) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4221500% | 4221500% | 4221500% | 一天 | 0
MBL201500541 |  | 2線 旋風分離器1 | 預防保養 | 液位計異常無警報 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4221500% | 4221500% | 4221400% | 一天 | -1
MBL201500535 |  | LINE2右側二段爐床 | 預防保養 | 油壓缸油管更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4221400% | 4221400% | 4221400% | 一天 | 0
MBL201500536 |  | 消石灰儲倉2螺旋式輸送機 | 預防保養 | 更換軸封。 | 機械組 |  | 已完成 | 4221400% | 4221400% | 4221500% | 一週 | 1
MBL201500537 | LBL201500374 | 1號地磅 | 功能異常 | 地磅室入磅處入口柵欄下方鐵板(西側)固定螺栓脫落 | 機械組 |  | 已完成 | 4221400% | 4221500% | 4221400% | 一天 | 0
MBL201500540 | LBL201500373 | 1號地磅 | 功能異常 | 地磅室入磅秤重顯示看板故障亂碼 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4221400% | 4221500% | 4221600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500530 |  | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式3-5 hopper震動器基座裂痕 | 機械組 |  | 已完成 | 4221300% | 4221300% | 4221500% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500531 |  | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 鼓風機皮帶斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4221300% | 4221300% | 4221300% | 二天 | 0
MBL201500532 |  | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | LINE1 灰渣震動輸送帶(短)內部北側側板變形 | 機械組 |  | 已完成 | 4221300% | 4221300% | 4221300% | 一天 | 0
MBL201500534 | LBL201500372 | 石灰乳供給泵 1 | 清潔整理 | 0NW24S03 石灰站LOOP1 回流管線堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4221300% | 4221400% | 4221400% | 一天 | 1
MBL201500528 | LBL201500367 | 石灰乳供給泵 2 | 清潔整理 | 0NW54S03 石灰2站回流堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4221200% | 4221200% | 4221200% | 一天 | 0
MBL201500529 | LBL201500368 | 廠區攝影機 | 功能異常 | LINE3灰渣輸送帶攝影機故障無畫面 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4221200% | 4221200% | 4221200% | 一週 | 0
MBL201500533 | LBL201500371 | 1線 誘引抽風機 | 儀控故障 | 1NL05T05 LINE1 I D FAN 馬達線圈溫度 H 警報會出來 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4221200% | 4221300% | 4221300% | 一天 | 1
MBL201500526 | LBL201500365 | 汽輪機房通風扇2 | 功能異常 | TG房送風機 0UV06D1 皮帶鬆脫 | 機械組 |  | 已完成 | 4221100% | 4221200% | 4221200% | 兩週 | 1
MBL201500527 | LBL201500366 | 2線 袋式集塵器 1 | 儀控故障 | 2NK10L01 袋式2-1液位計 液位H警報不會出來 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4221100% | 4221200% | 4221200% | 一週 | 1
MBL201500524 |  | 2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 機械性異常 | 旋轉閥側軸承損壞 | 機械組 |  | 已完成 | 4220900% | 4220900% | 4220900% | 一天 | 0
MBL201500523 |  | 2線 袋式氣密用空氣加熱器 | 預防保養 | 袋室2-1 2-5 HOPPER加熱器改善安裝。 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4220900% | 4220800% | 4233200% | 單月份 | 123
MBL201500521 | LBL201500364 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 電氣故障 | 電源無顯示,且震動值Y軸異常 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4220800% | 4220800% | 4220800% | 二天 | 0
MBL201500518 |  | LINE1左側二段爐床 | 預防保養 | LINE1左側二段爐床Switch斷裂 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4220700% | 4220700% | 4220700% | 一天 | 0
MBL201500519 |  | 2線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | 2NL03T02溫度顯示正常，但LL警報一直出現，疑似IQ卡故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4220700% | 4220700% | 4220700% | 一天 | 0
MBL201500520 | LBL201500363 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 2RT53S02 LINE2 吹灰器暖管閥 ECO 溫度低MOV不會開啟加熱 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4220700% | 4220800% | 4220900% | 二天 | 2
MBL201500513 |  | 1線 袋式集塵器 5 | 機械性異常 | B/F1-5進口擋板左側鐵板破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4220600% | 4220600% | 4251300% | 一天 | 307 | 逾期
MBL201500514 |  | 1線 袋式出口風門 | 機械性異常 | LINE 1 袋式總出口 大方型人孔右下角破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4220600% | 4220600% | 4251400% | 一天 | 308 | 逾期
MBL201500515 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 2 飛灰氣送管 SILO頂部三向閥後破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4220600% | 4220600% | 4220600% | 一天 | 0
MBL201500517 | LBL201500362 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式3-2HOPPER 振動器 基座工字鐵斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4220600% | 4220700% | 4220700% | 二天 | 1
MBL201500522 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 備用垃圾吊車大車滾輪組裝。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4220600% | 4220600% | 4220800% | 一週 | 2
MBL201500516 | LBL201500361 | 2線 旋轉噴霧器吸油泵 | 儀控故障 | LINE 2 ATOMIZER油站滑油壓差計2NL19P01訊號線斷 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4220600% | 4220600% | 4257200% | 一週 | 366 | 逾期
MBL201500525 |  | 2線 粗篩輸送帶 2 | 機械性異常 | 粗篩輸送帶正反轉不會動 | 機械組 |  | 已完成 | 4220500% | 4221000% | 4221100% | 一天 | 6 | 逾期
MBL201500510 | LBL201500357 | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | LINE 2 #4 Atomizer 震動值異常(X:4~7.Y:50~120) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4220500% | 4220500% | 4239000% | 三天 | 185 | 逾期
MBL201500507 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾吊車主捲揚馬達定期更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4220400% | 4220400% | 4220400% | 一天 | 0
MBL201500511 | LBL201500355 | 灰燼吊車 1 | 動作異常 | 抓斗會下滑! | 機械組 |  | 已完成 | 4220400% | 4220500% | 4220500% | 一天 | 1
MBL201500508 | LBL201500354 | LINE2爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 2NM11T06 LINE2 爐膛溫度計 溫度OVER RANG | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4220400% | 4220500% | 4220500% | 三天 | 1
MBL201500509 | LBL201500356 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 大車動作緩慢(查為東南側LIMITED SWITCH容易卡住.請更換) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4220400% | 4220500% | 4220500% | 一天 | 1
MBL201500512 | LBL201500353 | 卡車加油機 | 功能異常 | 排水隔柵板變形(現已圍三角錐警示) | 機械組 |  | 已完成 | 4220300% | 4220500% | 4220500% | 四天 | 2
MBL201500506 | LBL201500352 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | BF 1-3 出口閥電磁分向閥 旋鈕故障作動不良 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4220200% | 4220200% | 4220200% | 一天 | 0
MBL201500505 |  | 輔助變壓器5 | 預防保養 | 排風扇故障無法運轉 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4220100% | 4220100% | 4220100% | 一天 | 0
MBL201500501 | LBL201500348 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01南垃圾吊車爪斗6點鐘方向油管壓接觸漏油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4220000% | 4220100% | 4220100% | 一天 | 1
MBL201500502 | LBL201500349 | 1線 飛灰螺旋式輸送機1 | 功能異常 | 軸封漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4220000% | 4220100% | 4220100% | 三天 | 1
MBL201500503 | LBL201500350 | 3線 飛灰螺旋式輸送機1 | 功能異常 | 軸封漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4220000% | 4220100% | 4220100% | 三天 | 1
MBL201500500 | LBL201500347 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 0UQ11D01 南側灰渣吊車 大車小車無法作動 2K7 3K7 電磁接觸器有吸入現場不會動作 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4220000% | 4220100% | 4220100% | 一天 | 1
MBL201500504 | LBL201500351 | 活性碳貯倉1 | 功能異常 | GS-304-21 #1AC 0米現場控制盤.沒有電源.無法操作 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4220000% | 4220100% | 4220100% | 三天 | 1
MBL201500498 | LBL201500345 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UD02D01 北側垃圾吊車爪斗2點及6點鐘方向油管壓接處漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4219900% | 4219900% | 4219900% | 一天 | 0
MBL201500499 | LBL201500346 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 儀控故障 | 0NN34L01 RP SILO1 下料SCREW 液位L故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4219900% | 4219900% | 4219900% | 一天 | 0
MBL201500496 | LBL201500343 | 傾卸門液壓油槽 | 功能異常 | 傾卸平台液壓油櫃人孔PACKING破損導致漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4219800% | 4219900% | 4219800% | 一天 | 0
MBL201500497 | LBL201500344 | 1線 誘引抽風機 | 儀控故障 | LINE 1 IDF 1NL05T06線圈溫度警報異常閃爍 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4219800% | 4219900% | 4220100% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500495 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 儀控故障 | LINE 2 RP氣送系統 2NN22P02 壓力錶顯示異常 | 操作組 |  | 已完成 | 4219800% | 4219800% | 4219800% | 緊急 | 0
MBL201500487 |  | 2線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 機械性異常 | LINE 2 過熱器飛灰螺旋式輸送機無法運轉.疑似聯軸器故障 | 機械組 |  | 已完成 | 4219600% | 4219600% | 4221400% | 緊急 | 18 | 逾期
MBL201500491 | LBL201500342 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送管線 位置在消石灰 SILO 32米45度彎管破洞 已包覆 | 機械組 |  | 已完成 | 4219600% | 4219800% | 4219800% | 三天 | 2
MBL201500490 | LBL201500341 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 0UD15D01鼓風機皮帶斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4219500% | 4219800% | 4219800% | 一週 | 3
MBL201500493 | LBL201500339 | 1線 誘引抽風機 | 儀控故障 | 1NM11P02 LINE1 爐內壓力計斷訊，造成I.D.FAN風量無法控制，有跳脫之虞。 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4219500% | 4219800% | 4219800% | 三天 | 3
MBL201500494 | LBL201500340 | 1線 燃燒器進出閘門1 | 功能異常 | LINE1 1號燃燒器 閘刀風門氣壓缸AIR管線破裂 手閥關閉中 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4219500% | 4219800% | 4219800% | 三天 | 3
MBL201500485 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 油壓缸漏油。 | 機械組 |  | 已完成 | 4219400% | 4219400% | 4219400% | 一天 | 0
MBL201500486 |  | 3線 右邊垃圾推進器 | 預防保養 | 卡住檢修。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4219400% | 4219400% | 4219400% | 一天 | 0
MBL201500492 | LBL201500336 | No.2 泵室污水泵1 | 電氣故障 | MCC 斷路器跳脫 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4219400% | 4219800% | 4244500% | 一週 | 251 | 逾期
MBL201500484 |  | 3線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | LINE 3 右側FEEDER卡住 | 機械組 |  | 已完成 | 4219300% | 4219300% | 4219300% | 緊急 | 0
MBL201500488 | LBL201500334 | 1線 過熱器 #3 | 功能異常 | 1RR11F02 導壓管鏽蝕洩漏蒸汽 | 機械組 |  | 已完成 | 4219300% | 4219800% | 4219800% | 一週 | 5
MBL201500489 | LBL201500335 | 3線 過熱器 #3 | 機械性異常 | 3RR11S08 減溫噴水閥軸心漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4219300% | 4219800% | 4219800% | 三天 | 5 | 逾期
MBL201500483 | LBL201500333 | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | LINE3 ATOMIZER 無預警停止 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4219300% | 4219300% | 4219300% | 一天 | 0
MBL201500481 | LBL201500332 | 2線 節熱器 | 機械性異常 | HOPPER檢視孔邊框破損 | 機械組 |  | 已完成 | 4219200% | 4219300% | 4219900% | 一週 | 7
MBL201500477 |  | 2線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | 1~3線汽鼓液位計燈泡定期更換 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4219200% | 4219200% | 4219200% | 一天 | 0
MBL201500478 |  | LINE2爐膛溫度計 | 儀控故障 | 溫度顯示偏低(690度) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4219200% | 4219200% | 4219200% | 一天 | 0
MBL201500479 | LBL201500331 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | SILO1 ROTARY MCC TRIP | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4219200% | 4219300% | 4219300% | 一天 | 1
MBL201500480 | LBL201500330 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | LINE2 ATOMIZER MCC 斷路器欠相 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4219200% | 4219300% | 4219300% | 一天 | 1
MBL201500476 |  | WCC排放水泵1 | 預防保養 | 馬達軸承異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4219100% | 4219100% | 4219100% | 一週 | 0
MBL201500482 | LBL201500329 | 3線 鍋爐汽鼓 | 機械性異常 | 3NA20L06 汽鼓液位計雲母片損壞 | 機械組 |  | 已完成 | 4219100% | 4219300% | 4219300% | 一週 | 2
MBL201500475 | LBL201500328 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 抓斗無法上升.大車無法往北 | 儀電組 |  | 已完成 | 4219100% | 4219100% | 4219100% | 一天 | 0
MBL201500470 |  | 軸封蒸汽冷凝器 | 儀控故障 | 軸封蒸汽冷凝器熱水井排水閥作動不良.造成積水導致軸封蒸汽冷凝器排氣風扇跳脫. | 儀電組 |  | 已完成 | 4219000% | 4219000% | 4219000% | 緊急 | 0
MBL201500474 | LBL201500327 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 2NK10L01 袋式2-1液位計 液位H警報失效 | 儀電組 |  | 已完成 | 4219000% | 4219100% | 4219100% | 三天 | 1
MBL201500473 | LBL201500325 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE 1 汽鼓液位計CCTV 螢幕故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4218900% | 4219100% | 4219100% | 五天 | 2
MBL201500469 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾吊車小車滾輪磨耗 | 機械組 |  | 已完成 | 4218800% | 4218800% | 4218800% | 一天 | 0
MBL201500471 | LBL201500323 | HCL 計量槽1 | 功能異常 | UE17S01隔膜閥卡死損壞 | 機械組 |  | 已完成 | 4218800% | 4219100% | 4225600% | 一週 | 68 | 逾期
MBL201500468 | LBL201500322 | 3線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | 3NW28F01 ATOMIZER石灰乳流量計硬體警報造成控制閥無法控制 | 儀電組 |  | 已完成 | 4218800% | 4218800% | 4218800% | 一天 | 0
MBL201500472 | LBL201500324 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 2RT53S02 LINE2 吹灰器ECO暖管閥 溫度到達後MOV不會關閉切換 控制盤會跳FAULT | 儀電組 |  | 已完成 | 4218800% | 4219100% | 4219200% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201500467 | LBL201500321 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統 8米管線伸縮接頭漏灰 位置在#2#3爐中間 | 機械組 |  | 已完成 | 4218700% | 4218800% | 4219200% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201500466 | LBL201500320 | 2線 過熱器 #3 | 儀控故障 | 2NM21T10煙道溫度計故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4218700% | 4218700% | 4218700% | 三天 | 0
MBL201500463 |  | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 機械性異常 | 下料布管撕裂脫落 | 機械組 |  | 已完成 | 4218600% | 4218600% | 4218600% | 一天 | 0
MBL201500465 |  | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 飛灰SILO#1頂部袋式本體裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4218600% | 4218600% | 4218600% | 緊急 | 0
MBL201500464 | LBL201500319 | LINE3 袋室集塵器維修吊車 | 功能異常 | 東西向移動,電線會拉扯. | 儀電組 |  | 已完成 | 4218600% | 4218600% | 4218600% | 半年 | 0
MBL201500459 |  | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 震動機基座撕裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4218500% | 4218500% | 4218500% | 一天 | 0
MBL201500461 |  | 3線 粗篩輸送帶 1 | 預防保養 | 左側(左)軸承更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4218500% | 4218500% | 4218500% | 一天 | 0
MBL201500460 |  | 1線 誘引抽風機 | 儀控故障 | LINE1 IDF DAMPER 12.8% 顯示CLOSE定位 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4218500% | 4218500% | 4251400% | 大修 | 329
MBL201500462 |  | 3線 反應生成物緩衝槽 | 預防保養 | 液位計誤警報 | 儀電組 |  | 已完成 | 4218500% | 4218500% | 4218500% | 二天 | 0
MBL201500458 | LBL201500318 | 空調箱 2B | 功能異常 | 風扇軸承損壞 | 機械組 |  | 已完成 | 4218300% | 4218400% | 4218400% | 一天 | 1
MBL201500456 | LBL201500315 | 反應生成物儲倉1 | 機械性異常 | RP SILO#1 下料伸縮管上方鐵管破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4218200% | 4218400% | 4281100% | 一天 | 629 | 逾期
MBL201500457 | LBL201500316 | 工作房吊車控制箱 | 功能異常 | 南側13米新置吊車 鋼索斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4218200% | 4218400% | 4229700% | 一天 | 115 | 逾期
MBL201500454 | LBL201500317 | DCS盤 | 功能異常 | CONSOLE NODE 4找不到硬碟 | 儀電組 |  | 已完成 | 4218200% | 4218400% | 4218400% | 三天 | 2
MBL201500447 | LBL201500311 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 0NW24S03 LOOP1 石灰站 回流閥PACK 洩漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4218100% | 4218100% | 4218500% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201500448 | LBL201500313 | 飛灰貯倉1通氣過濾器 | 功能異常 | 0UN20N02 飛灰SIOL1頂部抽氣風箱下方底座裂痕破洞漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4218100% | 4218100% | 4218100% | 一天 | 0
MBL201500449 |  | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | #2 0NN44D01 SCREW CONVEY0R 馬達燒毀 | 機械組 |  | 已完成 | 4218100% | 4218100% | 4218200% | 一週 | 1
MBL201500452 | LBL201500314 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式1-5 HOPPER 檢視孔下方焊道裂開漏氣 | 機械組 |  | 已完成 | 4218100% | 4218400% | 4218100% | 三天 | 0
MBL201500453 | LBL201500312 | 燃油儲槽1 | 功能異常 | 0PD10B01 柴油儲槽水霧開關上方安全閥安全閥漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4218100% | 4218400% | 4224700% | 一週 | 66 | 逾期
MBL201500450 |  | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 電氣故障 | 馬達過熱疑線圈燒毀檢修 | 儀電組 |  | 已完成 | 4218100% | 4218100% | 4218300% | 一週 | 2
MBL201500451 |  | 220V 直流整流器盤2 | 電氣故障 | EB02 DC220V直流充電機整流器電源跳脫無法運轉 | 儀電組 |  | 已完成 | 4218100% | 4218100% | 4219600% | 三天 | 15 | 逾期
MBL201500444 | LBL201500307 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 機械性異常 | LINE 1 BF CHAIN CONVEYOR 傳動鍊條過鬆過長.須更換鍊條 | 機械組 |  | 已完成 | 4218000% | 4218000% | 4218000% | 一天 | 0
MBL201500445 | LBL201500308 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 機械性異常 | LINE 2 BF CHAIN CONVEYOR 傳動鍊條過鬆過長會跳齒.須更換鍊條 | 機械組 |  | 已完成 | 4218000% | 4218000% | 4218000% | 一天 | 0
MBL201500442 | LBL201500309 | 3線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 煙道溫度計 3NM21T02 S/H 二轉三左側溫度計斷訊 | 儀電組 |  | 已完成 | 4218000% | 4218000% | 4218000% | 一天 | 0
MBL201500446 |  | 航空警示燈 | 預防保養 | 航站警示燈南側下層燈泡損壞檢修 | 儀電組 |  | 已完成 | 4218000% | 4218000% | 4218000% | 一週 | 0
MBL201500443 | LBL201500306 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | UD15D01曝氣池鼓風機運轉時作動聲異常 | 機械組 |  | 已完成 | 4217800% | 4218000% | 4218000% | 一週 | 2
MBL201500441 | LBL201500304 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE3 B/F 3-5 第1排無法曝氣 | 儀電組 |  | 已完成 | 4217800% | 4218000% | 4218000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500437 |  | LINE3右側四段爐床 | 預防保養 | 爐床油壓缸漏油。 | 機械組 |  | 已完成 | 4217700% | 4217700% | 4217700% | 一天 | 0
MBL201500440 | LBL201500303 | 蒸汽渦輪機 | 功能異常 | 一階抽氣壓力錶失真 | 儀電組 |  | 已完成 | 4217700% | 4217900% | 4217900% | 三天 | 2
MBL201500426 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01南側垃圾吊車抓斗2點鐘方向油管壓接處漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4217600% | 4217600% | 4217600% | 緊急 | 0
MBL201500436 | LBL201500302 | No.1 泵室污水泵1 | 儀控故障 | 液位計故障(HH)不會出現 | 儀電組 |  | 已完成 | 4217600% | 4217700% | 4217800% | 二天 | 2
MBL201500428 | LBL201500299 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 RP氣送系統8米至13米軟管破 | 機械組 |  | 已完成 | 4217500% | 4217700% | 4220700% | 一天 | 32 | 逾期
MBL201500431 | LBL201500300 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE3 3-3 第3排 曝氣橡膠軟管破 | 機械組 |  | 已完成 | 4217500% | 4217700% | 4217700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500439 | LBL201500301 | 2線 垃圾進料斜槽 | 機械性異常 | 垃圾進料斗膨脹接頭漏(暫用玻璃纖維棉填縫) | 機械組 |  | 已完成 | 4217500% | 4217900% | 4217900% | 一週 | 4
MBL201500432 | LBL201500298 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 退後至一半MCC TRIP | 機械組 |  | 已完成 | 4217400% | 4217700% | 4217900% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201500433 | LBL201500297 | 石灰乳進料槽 1 | 儀控故障 | 0NW17L01 石灰站LOOP1 液位計失真 HH警報 導致活性碳無法下料 | 儀電組 |  | 已完成 | 4217400% | 4217700% | 4217700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500434 | LBL201500297 | 石灰乳進料槽 1 | 儀控故障 | 0NW17L01 石灰站LOOP1 液位計失真 HH警報 導致活性碳無法下料 | 儀電組 |  | 已完成 | 4217400% | 4217700% | 4217700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500425 |  | 3線 左側灰渣押出器 | 機械性異常 | LINE 3 左側灰押出器 基座下方鐵板裂開 | 機械組 |  | 已完成 | 4217300% | 4217300% | 4217400% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201500438 | LBL201500296 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | LINE 3 #31吹灰器 軸封漏蒸汽 | 機械組 |  | 已完成 | 4217300% | 4217800% | 4217700% | 三天 | 4 | 逾期
MBL201500427 | LBL201500295 | LINE1爐膛右側溫度計 | 儀控故障 | LINE 1 爐膛溫度計 顯示失真 | 儀電組 |  | 已完成 | 4217300% | 4217700% | 4217800% | 三天 | 5 | 逾期
MBL201500429 | LBL201500294 | 2線 袋式集塵器 2 | 儀控故障 | BF2-2液位計 H掛住無法消除 | 儀電組 |  | 已完成 | 4217300% | 4217700% | 4217700% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201500430 | LBL201500293 | LINE1左側灰押出機 | 功能異常 | LINE1 左側灰押出器 控制盤腐蝕 | 儀電組 | 儀電組-07 | 大修時處理 | 4217300% | 4217700% | 4283700% | 大修 | 664 | 逾期
MBL201500422 |  | 2線 爐床間隙調整油壓泵 #1 | 功能異常 | LINE2 爐床油站 壓力錶導壓管爆裂漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4217200% | 4217200% | 4217200% | 一天 | 0
MBL201500423 | LBL201500291 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送卸壓管 破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4217200% | 4217200% | 4217200% | 一天 | 0
MBL201500435 | LBL201500292 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | BF 3-1 檢視孔下緣裂開 | 機械組 |  | 已完成 | 4217200% | 4217700% | 4217700% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201500416 | LBL201500289 | 2線 高壓段一次空氣預熱器 | 功能異常 | LINE 2 HP 空氣預熱器12米疏水收集槽堵塞無法排水 | 機械組 |  | 已完成 | 4217100% | 4217100% | 4217300% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500418 | LBL201500288 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南垃圾吊車 爪臂12點鐘方向基座裂痕 | 機械組 |  | 已完成 | 4217100% | 4217100% | 4217100% | 一天 | 0
MBL201500419 | LBL201500286 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | BF 2-5 第7排 曝氣管 彎管鏽蝕斷裂 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4217100% | 4217100% | 4251600% | 一月 | 345 | 逾期
MBL201500420 | LBL201500285 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 1 飛灰氣送 SILO 頂部氣送管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4217100% | 4217100% | 4217100% | 一天 | 0
MBL201500421 |  | 3線 袋式集塵器 5 | 機械性異常 | 振動器基座撕裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4217100% | 4217100% | 4217100% | 一天 | 0
MBL201500417 | LBL201500287 | 垃圾吊車 2(北) | 儀控故障 | 0UD02D01 北 垃圾吊車 巨大坑螢幕無畫面 | 儀電組 |  | 已完成 | 4217100% | 4217100% | 4217100% | 一天 | 0
MBL201500424 | LBL201500290 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 儀控故障 | ONN34L01及ONN34L02液位計誤警報頻繁 | 儀電組 |  | 已完成 | 4217100% | 4217200% | 4217200% | 一天 | 1
MBL201500455 | LBL201500310 | DCS盤 | 儀控故障 | DCS系統異常停機造成 DCS無法操作及鍋爐給水泵停止運轉 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4217100% | 4218400% | 4218400% | 一天 | 13 | 逾期
MBL201500415 |  | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 儀控故障 | SPEED SENSOR故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4217000% | 4217000% | 4217100% | 一天 | 1
MBL201500410 |  | 氣冷式冷卻水冷卻器 2 | 儀控故障 | 風扇振動作動,RESET後無法啟動. | 儀電組 |  | 已完成 | 4216900% | 4216900% | 4216900% | 一天 | 0
MBL201500411 | LBL201500283 | 3線 BF壓縮空氣儲槽 2 | 儀控故障 | LINE3 袋式第2倉第10排曝氣電磁閥不會作動. | 儀電組 |  | 已完成 | 4216900% | 4217000% | 4217000% | 一天 | 1
MBL201500412 | LBL201500284 | 3線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | 緩衝櫃液位計3NN20L01誤動作頻繁. | 儀電組 |  | 已完成 | 4216900% | 4217000% | 4217000% | 一天 | 1
MBL201500413 | LBL201500282 | 氣冷式冷卻水冷卻器 2 | 儀控故障 | 0VA20D02 CCCW FAN 風扇震動開關作動復歸後無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-04 | 取消 | 4216800% | 4217000% | 4216900% | 一天 | 1
MBL201500404 | LBL201500280 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 下料閘刀過緊 | 機械組 |  | 已完成 | 4216700% | 4216700% | 4216700% | 一天 | 0
MBL201500409 |  | LINE3爐膛右側溫度計 | 預防保養 | 3NM11T06及3NM21T06溫度計套管前端改實心棒車製,測試其使用壽命 | 儀電組 |  | 已完成 | 4216700% | 4216700% | 4216700% | 一週 | 0
MBL201500414 | LBL201500281 | 垃圾吊車 1(南) | 儀控故障 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 爪斗太靠近吊控市時防撞裝置失效 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4216700% | 4217000% | 4217800% | 一天 | 11 | 逾期
MBL201500403 |  | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | LINE 1 飛灰氣送 SILO 頂部三向閥前氣送管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4216600% | 4216600% | 4216700% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201500405 | LBL201500276 | 3線 BF壓縮空氣儲槽 2 | 儀控故障 | BF 3-2 第8排曝氣閥 無法曝氣更換膜片無效 | 儀電組 |  | 已完成 | 4216600% | 4216700% | 4216700% | 二天 | 1
MBL201500406 | LBL201500277 | 2線 BF壓縮空氣儲槽 2 | 儀控故障 | BF 2-2 曝氣閥 第10排曝氣閥疑似接觸不良時有時無 | 儀電組 |  | 已完成 | 4216600% | 4216700% | 4216700% | 二天 | 1
MBL201500407 | LBL201500278 | 2線 BF壓縮空氣儲槽 4 | 儀控故障 | BF 2-4曝氣閥 第12排曝氣閥疑似接觸不良時有時無 | 儀電組 |  | 已完成 | 4216600% | 4216700% | 4216700% | 二天 | 1
MBL201500408 | LBL201500279 | 3線 二次空氣風機 | 儀控故障 | LINE 3 二次風 3ND50D02 B變頻器異常 | 儀電組 |  | 已完成 | 4216600% | 4216700% | 4216700% | 二天 | 1
MBL201500399 | LBL201500275 | 灰燼吊車 2 | 潤滑異常 | 0UQ12D01 北側灰渣吊車 抓斗上升有異音.減速機漏油 | 儀電組 |  | 已完成 | 4216500% | 4216500% | 4216700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500400 | LBL201500274 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 正反轉都會卡住，檢查楊桃片無異狀，軸承打牛油無效。 | 機械組 |  | 已完成 | 4216400% | 4216500% | 4216500% | 一天 | 1
MBL201500401 | LBL201500272 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 8米出口管線破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4216400% | 4216500% | 4216400% | 一天 | 0
MBL201500402 | LBL201500273 | HCL 儲槽2 | 功能異常 | UE12LD1鹽酸桶槽液位計前管路法蘭破損洩漏 | 儀電組 |  | 已完成 | 4216400% | 4216500% | 4223500% | 一天 | 71 | 逾期
MBL201500397 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 2 飛灰氣送管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4216300% | 4216300% | 4216300% | 一天 | 0
MBL201500398 |  | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO#1 下料伸縮管上方鐵管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4216300% | 4216300% | 4216400% | 二天 | 1
MBL201500395 | LBL201500271 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 破碎機下方直管人孔蓋破損(建議更新並開檢視手孔) | 機械組 |  | 已完成 | 4216100% | 4216300% | 4232100% | 一天 | 160 | 逾期
MBL201500396 | LBL201500270 | 除氧器1 | 儀控故障 | 18米脫氧劑加藥泵(北側)無法啟動運轉 | 機械組 |  | 已完成 | 4216000% | 4216300% | 4216300% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500394 |  | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 RP氣送 8米轉13米(長)彎管破 | 機械組 |  | 已完成 | 4215900% | 4215900% | 4215900% | 一天 | 0
MBL201500390 | LBL201500269 | 儀用空氣乾燥機1 | 功能異常 | 0UT41D1 儀用#41乾燥機 故障失效 | 儀電組 |  | 已完成 | 4215900% | 4215900% | 4216700% | 一天 | 8 | 逾期
MBL201500393 |  | 3線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | ATOMIZER JB訊號線連接頭疑接觸不良 | 儀電組 |  | 已完成 | 4215900% | 4215900% | 4215900% | 一天 | 0
MBL201500387 | LBL201500265 | 2線 粗篩輸送帶 1 | 機械性異常 | LINE 2 左側龍船 出口端右側軸承故障 | 機械組 |  | 已完成 | 4215800% | 4215800% | 4215800% | 一天 | 0
MBL201500388 | LBL201500266 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送管 飼水調節閥旁90度彎管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4215800% | 4215800% | 4215800% | 一天 | 0
MBL201500391 | LBL201500267 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 破洞,飼水調節閥旁90度彎管後3米處. | 機械組 |  | 已完成 | 4215800% | 4215900% | 4215900% | 一天 | 1
MBL201500392 | LBL201500268 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 2NK10D04 LINE2 B/F 2-4 HOPPER 振動器MCC TRIP | 儀電組 |  | 已完成 | 4215800% | 4215900% | 4216000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500384 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗無力 | 機械組 |  | 已完成 | 4215700% | 4215700% | 4215800% | 一天 | 1
MBL201500385 |  | 補充水泵1 | 預防保養 | 軸封漏。 | 機械組 |  | 已完成 | 4215700% | 4215700% | 4215800% | 兩週 | 1
MBL201500389 | LBL201500264 | LINE2右側灰押出機 | 功能異常 | 漏油(1秒1~2滴) | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4215700% | 4215800% | 4251300% | 大修 | 356
MBL201500386 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 備用抓斗油壓單元功能測試 | 儀電組 |  | 已完成 | 4215700% | 4215700% | 4215700% | 一週 | 0
MBL201500382 | LBL201500262 | 水砲1 | 功能異常 | 垃圾儲坑#1水砲 閥關不死漏水 | 儀電組 |  | 已完成 | 4215600% | 4215600% | 4215600% | 一週 | 0
MBL201500383 | LBL201500263 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE3 3-1 第4排 3-5 第3排 無法曝氣 | 儀電組 |  | 已完成 | 4215600% | 4215700% | 4215700% | 一天 | 1
MBL201500379 |  | 2線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 運轉TRIP | 機械組 |  | 已完成 | 4215500% | 4215500% | 4215500% | 一天 | 0
MBL201500381 | LBL201500261 | 2線 鍋爐 | 儀控故障 | LINE 2 飼水壓力計 2RL11P02 DCS不定時顯示為0 | 儀電組 |  | 已完成 | 4215400% | 4215600% | 4215600% | 一週 | 2
MBL201500377 | LBL201500259 | 無機廢水緩衝槽 | 功能異常 | 無機池液位已達H(SP3)泵浦無法動啟動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4215300% | 4215300% | 4215300% | 一天 | 0
MBL201500380 | LBL201500260 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE3 3-3 第5排 無法曝氣(現場燈號有亮.曝氣壓力不會下降) | 儀電組 |  | 已完成 | 4215300% | 4215600% | 4215600% | 一週 | 3
MBL201500378 | LBL201500258 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN44D01 SCREN後斜管破洞,兩處檢視孔旁破洞(噴紅漆). | 機械組 |  | 已完成 | 4215200% | 4215300% | 4215200% | 一天 | 0
MBL201500374 |  | 空調箱 7 | 預防保養 | 行政大樓7樓空調箱發現異音須安排檢修。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4215200% | 4215200% | 4215200% | 一月 | 0
MBL201500376 | LBL201500257 | 3線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 1NM21T04 煙道溫度計 S/H 二轉三(右側)溫度計斷訊 | 儀電組 |  | 已完成 | 4215200% | 4215300% | 4215800% | 一天 | 6 | 逾期
MBL201500368 |  | 2線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 預防保養 | 備用振動馬達機台整理。 | 機械組 |  | 已完成 | 4215100% | 4215100% | 4215600% | 一週 | 5
MBL201500373 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 減速機齒輪鬆脫 | 機械組 |  | 已完成 | 4215100% | 4215100% | 4215100% | 一天 | 0
MBL201500369 |  | 3線 過熱器 #2 | 功能異常 | LINE3 二轉三煙道右側溫度計故障偏低。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4215100% | 4215100% | 4215100% | 一週 | 0
MBL201500375 | LBL201500256 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 吹灰器卡住,無法退回! | 儀電組 |  | 已完成 | 4215100% | 4215300% | 4215700% | 一週 | 6
MBL201500367 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | RP氣送半球閥漏氣無法續壓送灰。 | 機械組 |  | 已完成 | 4215000% | 4215000% | 4215000% | 一天 | 0
MBL201500370 | LBL201500255 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | 0NN46D01 RP SILO2 下料伸縮管破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4215000% | 4215100% | 4215000% | 一天 | 0
MBL201500372 | LBL201500254 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 皮帶斷裂(皮帶型號B-49(兩條)) | 操作組 |  | 已完成 | 4215000% | 4215100% | 4215400% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201500371 | LBL201500253 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 傳動皮帶斷掉2條 | 操作組 |  | 已完成 | 4214900% | 4215100% | 4214900% | 一天 | 0
MBL201500363 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UT89S07加壓閥內漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4214800% | 4214800% | 4214900% | 一天 | 1
MBL201500365 | LBL201500252 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 曝氣總閥0UT74S01手閥閥桿斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4214600% | 4215000% | 4214600% | 一天 | 0
MBL201500360 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UD02D01 北側垃圾吊車 8點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4214500% | 4214500% | 4214500% | 一天 | 0
MBL201500361 |  | 氣冷式冷凝器 6 | 儀控故障 | 0QA07T6G 6號ACC馬達上軸承(G)溫度高跳脫 | 儀電組 |  | 已完成 | 4214500% | 4214500% | 4214500% | 一天 | 0
MBL201500362 |  | 儀用空氣乾燥機4 | 功能異常 | 卻水器故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4214500% | 4214500% | 4216700% | 一天 | 22 | 逾期
MBL201500366 | LBL201500251 | 無機廢水PH調整槽(I) | 功能異常 | 0UG23A1 無機調整池pH sensor 衰減 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4214500% | 4215000% | 4224200% | 一天 | 97 | 逾期
MBL201500354 | LBL201500248 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車8點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4214400% | 4214400% | 4214400% | 一天 | 0
MBL201500355 | LBL201500248 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車8點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4214400% | 4214400% | 4214400% | 一天 | 0
MBL201500357 | LBL201500246 | LINE1左側二段爐床 | 功能異常 | LINE1 1NF22S02 GRATE 2 左 油壓缸漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4214400% | 4214400% | 4215200% | 一週 | 8 | 逾期
MBL201500358 | LBL201500247 | LINE2右側三段爐床 | 功能異常 | LINE2 2NF33S02 GRATE 3 右 油壓缸漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4214400% | 4214400% | 4215200% | 一週 | 8 | 逾期
MBL201500359 | LBL201500249 | LINE1左側灰押出機 | 功能異常 | 1NQ19S02 LINE1左側灰押出機油壓缸的油閥漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4214400% | 4214400% | 4214400% | 一週 | 0
MBL201500353 | LBL201500245 | 發電機 | 功能異常 | 0SP01T7.T8.T9 27GB401疑是發電機卡片異常 警報一直出現 | 儀電組 |  | 已完成 | 4214400% | 4214400% | 4217200% | 一天 | 28 | 逾期
MBL201500364 | LBL201500250 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | LINE3 吹灰器的主蒸汽閥(3NV01S06)無法關閉 | 儀電組 |  | 已完成 | 4214400% | 4214900% | 4214900% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201500349 |  | 垃圾吊車 1(南) | 儀控故障 | 南側垃圾吊車大車座標錯亂 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4214300% | 4214300% | 4216900% | 一天 | 26 | 逾期
MBL201500351 | LBL201500244 | 2線 旋風分離器1 | 電氣故障 | LINE2 2NL00L01 CYCLON 南側 液位計H掛住 | 儀電組 |  | 已完成 | 4214300% | 4214300% | 4214300% | 一天 | 0
MBL201500352 | LBL201500243 | 3線 袋式集塵器 1 | 電氣故障 | LINE3 3NK10D01 3-1 震動器MCC TRIP | 儀電組 |  | 已完成 | 4214300% | 4214300% | 4214300% | 一天 | 0
MBL201500350 | LBL201500242 | HCL 儲槽2 | 功能異常 | HCl 入料口法蘭破損 | 機械組 |  | 已完成 | 4214200% | 4214300% | 4224900% | 一天 | 107 | 逾期
MBL201500348 | LBL201500241 | 室內消防箱30 | 功能異常 | 18米消防水管線 有2處管線腐蝕漏水 (位置在18米靠旁通站疏水閥旁及吊裝口旁)噴綠漆記號 | 機械組 |  | 已完成 | 4214100% | 4214200% | 4221600% | 一天 | 75 | 逾期
MBL201500340 | LBL201500239 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY基座螺絲常鬆脫,且鏈條常卡住. | 機械組 |  | 已完成 | 4213800% | 4213800% | 4213800% | 一天 | 0
MBL201500344 |  | LINE1左側四段爐床 | 預防保養 | 更換曲柄。 | 機械組 |  | 已完成 | 4213800% | 4213800% | 4213800% | 一天 | 0
MBL201500345 | LBL201500239 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY基座螺絲常鬆脫,且鏈條常卡住. | 機械組 |  | 已完成 | 4213800% | 4214200% | 4214200% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201500347 | LBL201500240 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 0UQ11D01 鉤環脫落 | 機械組 |  | 已完成 | 4213800% | 4214200% | 4213900% | 一天 | 1
MBL201500341 | LBL201500238 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 溫度顯示0度 | 儀電組 |  | 已完成 | 4213800% | 4213800% | 4213800% | 一週 | 0
MBL201500343 |  | DCS盤 | 預防保養 | 中控室報表系統及DLC工程師站等電腦主機電源原由牆壁插座供應,改善統一改由UPS(220VAC)供應,確保相關系統能在 緊急時仍正常工作。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4213800% | 4213800% | 4213900% | 一季 | 1
MBL201500337 | LBL201500235 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 西側油壓缸漏油,O型環磨損. | 機械組 |  | 已完成 | 4213700% | 4213700% | 4213900% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500339 | LBL201500237 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 0NW54S03 石灰2站回流堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4213700% | 4213800% | 4213800% | 一天 | 1
MBL201500346 | LBL201500235 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 西側油壓缸漏油,O型環磨損. | 機械組 |  | 已完成 | 4213700% | 4214200% | 4214200% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201500338 |  | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 2 | 功能異常 | LINE1灰渣震動輸送帶(長) MCC TRIP | 儀電組 |  | 已完成 | 4213700% | 4213700% | 4213700% | 一天 | 0
MBL201500342 | LBL201500236 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 1NW28P03 37米石灰管線壓力錶無法歸0 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4213700% | 4213800% | 4240500% | 一天 | 268 | 逾期
MBL201500334 | LBL201500234 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 3NL03S03 入口氣壓缸漏AIR | 機械組 |  | 已完成 | 4213600% | 4213600% | 4213700% | 一天 | 1
MBL201500330 | LBL201500230 | 2線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | LINE2半乾式下閘刀閥 2NN01S01 現場閘刀開啟.DCS顯示關定位 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4213600% | 4213600% | 4240300% | 一週 | 267 | 逾期
MBL201500331 | LBL201500229 | LINE2爐膛左側溫度計 | 儀控故障 | 爐膛左側溫度計溫度顯示晃動過大 | 儀電組 |  | 已完成 | 4213600% | 4213600% | 4213600% | 一天 | 0
MBL201500332 | LBL201500228 | 2線 誘引抽風機 | 功能異常 | LINE2 ID FAN DAMPER 2NL04S10 無法控制作動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4213600% | 4213600% | 4213600% | 一天 | 0
MBL201500333 |  | 廠房設備 | 預防保養 | 參觀走道照明燈具檢修。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4213600% | 4213600% | 4213600% | 一月 | 0
MBL201500335 | LBL201500233 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 總閥過濾器漏AIR | 儀電組 |  | 已完成 | 4213600% | 4213700% | 4213700% | 一天 | 1
MBL201500336 | LBL201500232 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口閥銅管跟上桶曝氣總閥漏AIR | 儀電組 |  | 已完成 | 4213600% | 4213700% | 4213700% | 一天 | 1
MBL201500325 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 儀控故障 | 小電動飼水泵 0RL03D1 線圈溫度高TRIP | 儀電組 |  | 已完成 | 4213400% | 4213400% | 4213400% | 一天 | 0
MBL201500326 |  | 垃圾吊車 1(南) | 儀控故障 | 座標失真 | 儀電組 |  | 已完成 | 4213400% | 4213400% | 4213400% | 一天 | 0
MBL201500327 |  | 垃圾吊車 2(北) | 儀控故障 | 座標失真 | 儀電組 |  | 已完成 | 4213400% | 4213400% | 4213400% | 一天 | 0
MBL201500328 | LBL201500227 | 1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 功能異常 | LINE1爐床冷卻風機1ND60D02軸承故障 | 機械組 |  | 已完成 | 4213300% | 4213500% | 4213500% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500321 |  | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 預防保養 | 振動馬達異音。 | 機械組 |  | 已完成 | 4213200% | 4213200% | 4213200% | 一天 | 0
MBL201500322 |  | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 2 | 預防保養 | 振動馬達異音。 | 機械組 |  | 已完成 | 4213200% | 4213200% | 4213200% | 一天 | 0
MBL201500324 | LBL201500225 | 空調箱 15 | 功能異常 | 行政大樓8樓空調 0WV33D1皮帶劣化鬆弛 | 機械組 |  | 已完成 | 4213100% | 4213200% | 4213200% | 一天 | 1
MBL201500320 | LBL201500224 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 動作異常 | LINE 2 RP氣送2NN26S01平衡閥無法作動.保險絲一直燒毀 | 儀電組 |  | 已完成 | 4213100% | 4213100% | 4213100% | 一天 | 0
MBL201500323 | LBL201500226 | 不斷電變流器盤1 | 功能異常 | UPS不斷電系統電流 FIC 卡故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4213100% | 4213200% | 4213200% | 一天 | 1
MBL201500316 | LBL201500221 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 彈簧片螺絲鬆脫.基座裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4213000% | 4213100% | 4213000% | 一天 | 0
MBL201500317 | LBL201500220 | 石灰乳調配槽 1 | 儀控故障 | 0NW10E01 石灰站預備櫃LOOP1 PLC旗號警報誤動作 | 儀電組 |  | 已完成 | 4213000% | 4213100% | 4213100% | 一天 | 1
MBL201500318 | LBL201500222 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN22P02 LINE2 RP氣送系統出口壓力錶無法歸零 | 儀電組 |  | 已完成 | 4213000% | 4213100% | 4213100% | 一天 | 1
MBL201500319 | LBL201500223 | 1線 袋式氣密用空氣加熱器 | 電氣故障 | MCC電盤有故障警報且無法加熱. | 儀電組 |  | 已完成 | 4213000% | 4213100% | 4213100% | 一週 | 1
MBL201500315 | LBL201500219 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 北側下面第2組橫式彈簧片斷 | 機械組 | 機械組-06 |  | 4212900% | 4212900% | 4212900% | 一天 | 0
MBL201500329 | LBL201500231 | 3線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | LINE3半乾式下閘刀閥 3NN01S01 現場閘刀開啟.DCS顯示開關同時定位 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4212900% | 4212900% | 4249500% | 一週 | 366 | 逾期
MBL201500313 | LBL201500217 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | LINE1 灰渣震動輸送帶(長)彈簧片螺絲鬆脫.基座裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4212800% | 4212900% | 4212800% | 一天 | 0
MBL201500314 | LBL201500218 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 機殼漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4212800% | 4212900% | 4212900% | 一天 | 1
MBL201500312 | LBL201500216 | DCS盤 | 儀控故障 | 中控室 DCS CONSOLE#20 硬碟故障無法開機 | 儀電組 |  | 已完成 | 4212800% | 4212800% | 4212800% | 一天 | 0
MBL201500309 | LBL201500213 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統壓力櫃上方洩壓管線破孔噴漆記號 | 機械組 |  | 已完成 | 4212700% | 4212800% | 4212800% | 一天 | 1
MBL201500310 | LBL201500214 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1飛灰氣送系統 氣送管線位置在32米45度彎管處破洞 石灰SIOL旁邊已包覆 | 機械組 |  | 已完成 | 4212700% | 4212800% | 4212800% | 一天 | 1
MBL201500311 | LBL201500215 | WCC冷凝水泵1 | 功能異常 | 0RM51D01 WCC 冷凝水泵幫浦異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4212700% | 4212800% | 4212800% | 一天 | 1
MBL201500308 | LBL201500211 | 3線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | 3NF14S02 LINE3 FEEDER 右側油閥下方接頭處漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4212600% | 4212800% | 4212800% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500296 | LBL201500206 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 爪斗10點鐘方向指尖變形6點鐘方向油壓缸接頭漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4212400% | 4212400% | 4212400% | 一天 | 0
MBL201500299 |  | 1線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | 靠馬達南側第2組彈簧片螺絲少一組,第三組彈簧片彎曲變形. | 機械組 |  | 已完成 | 4212400% | 4212400% | 4212400% | 一天 | 0
MBL201500300 |  | 1線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | 靠南側鋼板三組斷裂 | 機械組 |  | 維修課檢修中 | 4212400% | 4212400% | 4212400% | 一天 | 0
MBL201500301 |  | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 抓斗下滑 | 機械組 |  | 已完成 | 4212400% | 4212400% | 4212400% | 一天 | 0
MBL201500306 | LBL201500207 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | LINE 2 #51吹灰器 2NV51Q01 遮斷閥前法蘭漏蒸氣 | 機械組 |  | 已完成 | 4212400% | 4212800% | 4213000% | 一天 | 6 | 逾期
MBL201500307 | LBL201500208 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | #1石灰乳泵 0NW21D01 軸封冷卻水軟管破洞漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4212400% | 4212800% | 4212800% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201500302 | LBL201500200 | 1線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | LINE1 振動輸送帶(長) 底板中段處破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4212300% | 4212800% | 4212300% | 一天 | 0
MBL201500303 | LBL201500201 | 2線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | LINE2 振動輸送帶(長) 底板中段處破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4212300% | 4212800% | 4212300% | 一天 | 0
MBL201500304 | LBL201500202 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3NV62Q01 LINE3 62吹灰器 蒸氣管線破洞位置在前手閥和遮斷閥中間處 | 機械組 |  | 已完成 | 4212300% | 4212800% | 4213000% | 一天 | 7 | 逾期
MBL201500305 | LBL201500203 | 2線 誘引抽風機 | 功能異常 | 2NL04S10 LINE2 I D FAN 擋板 擋板24.3%卡住 | 機械組 |  | 已完成 | 4212300% | 4212800% | 4215300% | 一天 | 30 | 逾期
MBL201500297 | LBL201500204 | 潤滑油淨油機 | 電氣故障 | 加熱器無使用,油溫顯示118度.(油櫃70度) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4212300% | 4212400% | 4220200% | 一週 | 79 | 逾期
MBL201500298 | LBL201500205 | LINE3左側灰押出機 | 功能異常 | 左側灰押出器水櫃液位計3UM13S99故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4212300% | 4212400% | 4212400% | 一天 | 1
MBL201500290 | LBL201500196 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 2 RP氣送系統 壓力櫃進口閥 2NN21S02 氣壓缸漏氣 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4212200% | 4212200% | 4251700% | 一天 | 395 | 逾期
MBL201500291 | LBL201500196 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 2 RP氣送系統 壓力櫃進口閥 2NN21S02 氣壓缸漏氣 | 機械組 |  | 已完成 | 4212200% | 4212200% | 4212200% | 一天 | 0
MBL201500293 | LBL201500198 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO#2 下料管0NN46D01碗公破損漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4212200% | 4212200% | 4212200% | 一天 | 0
MBL201500289 | LBL201500197 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 南側灰渣吊車大車上方配電箱外蓋脫落 | 儀電組 |  | 已完成 | 4212200% | 4212200% | 4212300% | 一天 | 1
MBL201500292 | LBL201500195 | 2線 採樣冷卻器2 | 儀控故障 | LINE 2 WATER BAR 2RV21A01汽鼓水溫控電磁閥線圈燒毀 | 儀電組 |  | 已完成 | 4212200% | 4212200% | 4215700% | 一週 | 35 | 逾期
MBL201500294 |  | 3線 過熱器 #2 | 預防保養 | 3NM21T06煙道溫度計指示異常。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4212200% | 4212200% | 4212200% | 一週 | 0
MBL201500295 | LBL201500199 | LINE1右側灰押出機 | 功能異常 | 灰押出機水櫃液位計1UM25S99(LL)失效不會出現,造成不會自動補水. | 儀電組 |  | 已完成 | 4212200% | 4212300% | 4212300% | 一天 | 1
MBL201500285 | LBL201500192 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | LINE 3 RIDDLING CONVEYOR 3NQ11D02左側後段軸封漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4212100% | 4212100% | 4212100% | 一天 | 0
MBL201500286 | LBL201500193 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 機械性異常 | RP SILO#2 ROTARY 0NN42D01 鍊條過長磨到護蓋.導致護蓋脫落 | 機械組 |  | 已完成 | 4212100% | 4212100% | 4215100% | 一天 | 30 | 逾期
MBL201500287 | LBL201500194 | 有機廢水輸送泵3 | 動作異常 | 運轉時有異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4212100% | 4212100% | 4212100% | 一天 | 0
MBL201500284 | LBL201500191 | 1線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 空轉無法退回 | 機械組 |  | 已完成 | 4211900% | 4212100% | 4214900% | 一週 | 30 | 逾期
MBL201500275 |  | 1線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | Line1 水平彈簧鋼板斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4211800% | 4211600% | 4211800% | 一天 | 0
MBL201500281 | LBL201500189 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3NK10N03 袋式3-3HOPPER 人口蓋左側邊框焊道處破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4211800% | 4211900% | 4211900% | 一天 | 1
MBL201500282 | LBL201500187 | 行政大樓地下室污水泵1 | 功能異常 | 0WD33D01 行政大樓地下室SUN PIT 沈水泵打不出水來 | 機械組 |  | 已完成 | 4211800% | 4212100% | 4212100% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500283 | LBL201500190 | 儀用空氣乾燥機1 | 功能異常 | 0UT41D1 儀用#41乾燥機蒸發壓力過高.乾燥效果不良.電動卻水器卡住無法關閉 | 機械組 |  | 已完成 | 4211800% | 4212100% | 4212300% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201500272 |  | LINE1左側灰押出機 | 預防保養 | LINE1左側灰押出機補水櫃液位開關作動不良。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4211800% | 4211800% | 4211800% | 一天 | 0
MBL201500273 |  | 廢氣處理 | 預防保養 | LINE 2 ID FAN風門控制器功能異常。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4211800% | 4211800% | 4211800% | 一天 | 0
MBL201500277 | LBL201500188 | 行政大樓地下室污水泵2 | 儀控故障 | 0WD34D01行政大樓地下室SUN PIT 鑰匙LOACL無效，無法現場啟動。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4211800% | 4211800% | 4212100% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500279 | LBL201500183 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 3NK10N04 袋式3-4HOPPER 人口蓋右側螺絲固定處有破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4211700% | 4211900% | 4211800% | 一天 | 1
MBL201500280 | LBL201500184 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | RP下料斜管8米檢視孔兩側破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4211700% | 4211900% | 4212400% | 一天 | 7 | 逾期
MBL201500288 | LBL201500186 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UD02D01北側垃圾吊車CABLE插頭保護蓋掉落 | 機械組 |  | 已完成 | 4211700% | 4212200% | 4211700% | 一天 | 0
MBL201500276 | LBL201500185 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 儀控故障 | 0NN44L02 RP下料 液位計 L 不會消除 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4211700% | 4211800% | 4211800% | 一天 | 1
MBL201500274 | LBL201500180 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | LINE1 長振動輸送帶1NQ52D02靠馬達北側第1組水平彈簧片斷 | 機械組 |  | 已完成 | 4211500% | 4211800% | 4211500% | 一天 | 0
MBL201500278 | LBL201500179 | 飛灰貯倉1通氣過濾器 | 功能異常 | #1飛灰桶槽抽氣風扇集塵器本體裂漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4211500% | 4211900% | 4211900% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201500269 | LBL201500182 | 蒸汽渦輪機 | 儀控故障 | T/G機頭滑油溫度計0SC24T01故障(起機前顯示68度) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4211500% | 4211700% | 4251300% | 一天 | 398 | 逾期
MBL201500270 | LBL201500181 | 1線 右側灰渣押出器 | 儀控故障 | LINE 1 灰押出機 右側水槽溫度計1NQ39T02故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4211500% | 4211700% | 4250700% | 一週 | 392 | 逾期
MBL201500271 | LBL201500178 | 飼水儲槽1 | 儀控故障 | 減壓站#1壓力錶0RH06P2 壓力錶故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4211500% | 4211700% | 4251400% | 大修 | 399 | 逾期
MBL201500263 |  | 石灰乳供給泵 1 | 清潔整理 | 回流閥堵塞 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4211400% | 4211400% | 4211400% | 一天 | 0
MBL201500264 |  | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 石灰供給泵入口堵塞 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4211400% | 4211400% | 4211400% | 一天 | 0
MBL201500262 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 功能異常 | 最小流量閥損壞更換 | 機械組 |  | 已完成 | 4211300% | 4211300% | 4210900% | 一天 | -4
MBL201500268 | LBL201500177 | Na3PO4 加藥泵2 | 功能異常 | 啟動馬達無法運轉致異常 | 儀電組 |  | 已完成 | 4211200% | 4211500% | 4211600% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201500267 | LBL201500176 | 汽輪機房飼水加熱器室污水泵1 | 儀控故障 | 北側-3米SUMP PIT(69KV下方)液位計0WD65L1 LL一直掛住,導致SUM PUMP無法啟動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4211000% | 4211500% | 4212300% | 一天 | 13 | 逾期
MBL201500255 |  | 3線 垃圾進料斗 | 動作異常 | 檔板無法關閉 | 機械組 |  | 已完成 | 4210700% | 4210700% | 4210700% | 一天 | 0
MBL201500257 | LBL201500175 | 3線 過熱器 #1 | 儀控故障 | LINE 3 二通煙道溫度計3NM21T02溫度顯示異常偏低(0。C) | 儀電組 |  | 已完成 | 4210700% | 4210800% | 4212100% | 一天 | 14 | 逾期
MBL201500258 | LBL201500174 | LINE3爐膛左側溫度計 | 功能異常 | LINE 3 爐膛溫度計3NM11T04溫度顯示異常偏低(640。C) | 儀電組 |  | 已完成 | 4210700% | 4210800% | 4211000% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500259 | LBL201500173 | 2線 過熱器 #3 | 功能異常 | LINE 2 二通煙道溫度計2NM21T10溫度顯示異常偏高(931。C) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4210700% | 4210800% | 4212100% | 一週 | 14 | 逾期
MBL201500260 | LBL201500172 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | LINE 2 二通煙道溫度計2NM21T02溫度顯示異常偏高(884。C) | 儀電組 |  | 已完成 | 4210700% | 4210800% | 4212100% | 一週 | 14 | 逾期
MBL201500261 | LBL201500171 | 1線 過熱器 #1 | 儀控故障 | LINE 1 二通煙道溫度計1NM21T02溫度顯示異常偏高(900。C) | 儀電組 |  | 已完成 | 4210700% | 4210800% | 4212100% | 一週 | 14 | 逾期
MBL201500256 | LBL201500170 | 空調箱 2A | 功能異常 | 0WV12D1 行政大樓1F空調變頻器故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4210600% | 4210800% | 4211900% | 一月 | 13
MBL201500252 | LBL201500169 | 垃圾吊車 2(北) | 動作異常 | 北側垃圾吊車抓斗 CABLE 過長下垂.恐有勾到三角鐵之虞. | 儀電組 |  | 已完成 | 4210500% | 4210500% | 4210500% | 一天 | 0
MBL201500266 | LBL201500167 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | 0NN46D01R/P SILO2 下料伸縮管破洞.鋼索滾輪損壞.鋼索斷股 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4210400% | 4211400% | 4225700% | 一天 | 153 | 逾期
MBL201500254 | LBL201500168 | 冰水機1 | 功能異常 | 冰水主機 0WV25B1 0WV26B1 膨脹水櫃液位計無顯示電磁閥無法自動補水 | 儀電組 |  | 已完成 | 4210400% | 4210600% | 4218700% | 一天 | 83 | 逾期
MBL201500248 | LBL201500165 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 0RA03S1 BY-PASS 1 軸封洩漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4210300% | 4210400% | 4210400% | 一天 | 1
MBL201500249 | LBL201500166 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 0RA03S1 BY-PASS 2 軸封洩漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4210300% | 4210400% | 4210400% | 一天 | 1
MBL201500244 |  | 電話系統 | 預防保養 | 傾卸平台及地磅控制室話機通話異常。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4210300% | 4210300% | 4210700% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201500253 | LBL201500164 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE3 3-2 振動器 MCC TRIP | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4210300% | 4210600% | 4210300% | 一天 | 0
MBL201500247 | LBL201500163 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 飛灰SILO1下料伸縮管破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4210200% | 4210400% | 4210400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500243 |  | 1線 左側灰渣押出器 | 儀控故障 | LINE1 左側灰壓推出器 現場控制盤電源開關跳脫重新送電無效 | 儀電組 |  | 已完成 | 4210200% | 4210200% | 4210300% | 一天 | 1
MBL201500245 | LBL201500162 | 3線 誘引抽風機 | 儀控故障 | 3NL05T02 LINE3 I D FAN 馬達軸承溫度高警報跳脫 | 儀電組 |  | 已完成 | 4210200% | 4210400% | 4210400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500251 | LBL201500160 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UD02D01 北側垃圾吊車 小車東南角滾輪有摩擦的異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4210100% | 4210400% | 4210400% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500246 | LBL201500161 | 3線 袋式集塵器 5 | 儀控故障 | 3NK10L05 袋式3-5液位計 液位計誤動作H液位掛住不會消除 | 儀電組 |  | 已完成 | 4210100% | 4210400% | 4210400% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500242 | LBL201500159 | 1線 鍋爐 | 功能異常 | 1RL11S20 飼水關斷閥軸封漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4209800% | 4210200% | 4210300% |  | 5
MBL201500250 | LBL201500158 | 3線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | LINE3 CHUTE 左側破洞約15米 | 機械組 |  | 已完成 | 4209800% | 4210400% | 4210400% | 一天 | 6 | 逾期
MBL201500239 |  | 氣冷式冷凝器 6 | 潤滑異常 | Gear Box下軸封漏油。 | 機械組 |  | 已完成 | 4209600% | 4209600% | 4209600% | 一天 | 0
MBL201500237 | LBL201500155 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 2RR12S06軸封漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4209500% | 4209500% | 4209500% | 一天 | 0
MBL201500238 |  | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 靠馬達側北側第1組彈簧片斷 | 機械組 |  | 已完成 | 4209500% | 4209500% | 4209500% | 一天 | 0
MBL201500240 | LBL201500156 | LINE1左側灰押出機 | 功能異常 | 水箱BY-PASS補水COKE把手斷 | 機械組 |  | 已完成 | 4209500% | 4209600% | 4214100% | 一週 | 46 | 逾期
MBL201500241 | LBL201500157 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統 輸送櫃出口處沙孔漏灰(噴綠漆記號) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4209500% | 4209600% | 4209600% | 一天 | 1
MBL201500229 | LBL201500148 | 氣冷式冷凝器 1 | 功能異常 | #1 ACC 聯軸器故障 | 機械組 |  | 已完成 | 4209400% | 4209400% | 4209400% | 一天 | 0
MBL201500230 | LBL201500150 | 廠房設備 | 功能異常 | 北側18米防火門門閂損壞 | 機械組 |  | 已完成 | 4209400% | 4209400% | 4209400% | 一天 | 0
MBL201500232 |  | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 聯軸器打滑。 | 機械組 |  | 已完成 | 4209400% | 4209400% | 4209300% | 一天 | -1
MBL201500233 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 13米處，1米長軟管破。 | 機械組 |  | 已完成 | 4209400% | 4209400% | 4209300% | 一天 | -1
MBL201500234 | LBL201500151 | 1線 飛灰螺旋式輸送機1 | 功能異常 | 旋風集塵器輸送帶1UN24D02檢視孔蓋後拴斷 | 機械組 |  | 已完成 | 4209400% | 4209500% | 4209400% | 一週 | 0
MBL201500235 | LBL201500152 | 除氧器1 | 功能異常 | 除氧櫃脫氧劑泵0UH04D02 泵浦異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4209400% | 4209500% | 4209500% | 一天 | 1
MBL201500236 | LBL201500153 | 石灰乳進料槽 1 | 功能異常 | 石灰站排水管堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4209400% | 4209500% | 4211000% | 一天 | 16 | 逾期
MBL201500265 | LBL201500149 | 氣冷式冷凝器 6 | 功能異常 | #6 ACC 門閂損壞 | 機械組 |  | 已完成 | 4209400% | 4211400% | 4217500% |  | 81
MBL201500228 |  | 3線 振動輸送帶馬達(短) 2 | 電氣故障 | LINE 3 短震動輸送帶3NQ31D04震動馬達MCC BREAKER TRIP | 儀電組 |  | 已完成 | 4209400% | 4209400% | 4209400% | 一天 | 0
MBL201500231 |  | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 功能異常 | ACC控制盤冷卻風扇馬達檢修。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4209400% | 4209400% | 4209400% | 一月 | 0
MBL201500226 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 RP氣送系統 8米往13米軟管(短)破損 操作自行更換 | 機械組 |  | 已完成 | 4209300% | 4209300% | 4209300% | 一天 | 0
MBL201500227 |  | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 3NN02D01 LINE3 半乾式下方破碎機 離合器耐磨片失效 | 機械組 |  | 已完成 | 4209300% | 4209300% | 4209300% | 一天 | 0
MBL201500225 | LBL201500147 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 氣送管線位置32米45度彎管後直管破洞漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4209200% | 4209300% | 4209200% | 一天 | 0
MBL201500224 | LBL201500146 | LINE3右側四段爐床 | 功能異常 | 油壓缸滲油(15秒一滴) | 機械組 |  | 已完成 | 4209000% | 4209000% | 4209500% | 一週 | 5
MBL201500223 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 空重顯示2噸多,抓斗重量6.7頓,且重量顯示亂飄 | 儀電組 |  | 已完成 | 4209000% | 4209000% | 4209000% | 一天 | 0
MBL201500222 |  | 冷卻水泵1 | 電氣故障 | MCC盤斷路器 TRIP | 儀電組 |  | 已完成 | 4208900% | 4208900% | 4208900% | 一天 | 0
MBL201500218 |  | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 垃圾吊車爪臂斷裂。 | 機械組 |  | 已完成 | 4208800% | 4208800% | 4208800% | 一天 | 0
MBL201500219 |  | 1線 鍋爐汽鼓 | 電氣故障 | 1NA20L03 LINE1 汽鼓液位計 液位計警報 LL 掛住 | 儀電組 |  | 已完成 | 4208800% | 4208800% | 4208800% | 一天 | 0
MBL201500220 |  | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 預防保養 | ACC #6減速機潤滑油流量開關功能異常。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4208800% | 4208800% | 4208700% | 一天 | -1
MBL201500221 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 磁耦合器性能老化更換。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4208800% | 4208800% | 4208900% | 一天 | 1
MBL201500214 | LBL201500144 | 1線 過熱器 #2 | 功能異常 | 1RR11S08軸封漏水漏汽,前手閥CLOSE. | 機械組 |  | 已完成 | 4208700% | 4208700% | 4208700% | 一天 | 0
MBL201500215 |  | 氣冷式冷凝器 4 | 預防保養 | 更換潤滑油。 | 機械組 |  | 已完成 | 4208700% | 4208700% | 4208700% | 一天 | 0
MBL201500216 |  | 氣冷式冷凝器 6 | 潤滑異常 | 更換潤滑油。 | 機械組 |  | 已完成 | 4208700% | 4208700% | 4208700% | 一天 | 0
MBL201500217 | LBL201500145 | LINE1左側灰押出機 | 功能異常 | LINE1灰押出機左側灰押出機(上坡南北二邊破洞) | 機械組 |  | 已完成 | 4208700% | 4208800% | 4211000% | 一天 | 23 | 逾期
MBL201500213 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 氣送管線位置32米45度彎管破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4208600% | 4208600% | 4208600% | 一天 | 0
MBL201500209 | LBL201500140 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | LINE1灰渣振動輸送帶(短) 西北側阻尼桶固定螺栓斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4208500% | 4208600% | 4208600% | 一天 | 1
MBL201500210 | LBL201500142 | 3線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | LINE3 長振動輸送帶 西北側阻尼桶漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4208500% | 4208600% | 4208600% | 一天 | 1
MBL201500211 | LBL201500143 | 廠用空氣儲槽1 | 功能異常 | 卻水器漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4208500% | 4208600% | 4208600% | 一天 | 1
MBL201500212 | LBL201500141 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 電氣故障 | LINE2 ATOMIZER 電源線接頭(大)拔不下來 | 儀電組 |  | 已完成 | 4208500% | 4208600% | 4208600% | 一天 | 1
MBL201500208 | LBL201500139 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 8米出口管線與倒抽管線焊道砂孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4208400% | 4208600% | 4208700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500205 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 更換鋼索。 | 機械組 |  | 已完成 | 4208300% | 4208300% | 4208300% | 一天 | 0
MBL201500206 | LBL201500138 | 空調箱 2B | 功能異常 | 行政大樓2樓空調 皮帶斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4208300% | 4208300% | 4208300% | 一天 | 0
MBL201500207 |  | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 大車西南側驅動滾輪更換 | 機械組 |  | 已完成 | 4208300% | 4208300% | 4208300% | 一天 | 0
MBL201500200 | LBL201500134 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE 1 #42吹灰器卡在靠爐壁側無法退回 蒸氣手閥關閉.SWITCH 綁定位 | 機械組 |  | 已完成 | 4208200% | 4208200% | 4208600% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201500204 | LBL201500136 | 乾式生成物卡車裝卸斗 2 | 功能異常 | 伸縮管鋼索斷股 | 機械組 |  | 已完成 | 4208200% | 4208300% | 4208300% | 一天 | 1
MBL201500201 | LBL201500135 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車大車停止時大聲異音.3A1 TRIP | 儀電組 |  | 已完成 | 4208200% | 4208200% | 4208200% | 一天 | 0
MBL201500203 | LBL201500137 | 3線 袋式集塵器 3 | 儀控故障 | 液位計斷 | 儀電組 |  | 已完成 | 4208200% | 4208300% | 4211400% | 一天 | 32 | 逾期
MBL201500199 | LBL201500133 | WCC冷卻水塔1 | 功能異常 | WCC次氯酸鈉加藥機故障 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4208100% | 4208200% | 4209500% | 一天 | 14 | 逾期
MBL201500196 | LBL201500131 | LINE1右側灰押出機 | 機械性異常 | 左側人孔的左邊破孔漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4208000% | 4208100% | 4210700% | 一天 | 27 | 逾期
MBL201500202 | LBL201500130 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 功能異常 | 出口人孔後栓損壞 | 機械組 |  | 已完成 | 4208000% | 4208100% | 4208100% | 一天 | 1
MBL201500198 | LBL201500129 | 灰燼吊車 2 | 動作異常 | 南側灰渣吊車1Q7 2Q7 TRIP | 儀電組 |  | 已完成 | 4208000% | 4208100% | 4208100% | 一天 | 1
MBL201500184 | LBL201500121 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 爪斗4點鐘及6點鐘方向爪臂基座有裂痕 | 機械組 |  | 已完成 | 4207900% | 4207900% | 4207900% | 一天 | 0
MBL201500188 | LBL201500124 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 底板破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4207900% | 4207900% | 4207900% | 一天 | 0
MBL201500191 | LBL201500126 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 軸封破.現場盤遙控現場鑰匙損壞. | 機械組 |  | 已完成 | 4207900% | 4208000% | 4208000% | 一天 | 1
MBL201500192 | LBL201500127 | 1線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | 馬達南側算第二組彈簧片斷底部橫樑基座第一組和第三組裂開。 | 機械組 |  | 已完成 | 4207900% | 4208000% | 4208000% | 一天 | 1
MBL201500195 | LBL201500128 | LINE1左側灰押出機 | 機械性異常 | 南側斜坡鐵板有5公分的破孔漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4207900% | 4208000% | 4210700% | 一天 | 28 | 逾期
MBL201500186 | LBL201500122 | 反應生成物儲倉2 | 儀控故障 | 0UT74N01 RP SILO 2 13米曝氣總閥 導壓軟管接頭斷裂無法曝氣 暫拆SIOL1使用 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207900% | 4207900% | 4207900% | 一天 | 0
MBL201500189 | LBL201500123 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 儀控故障 | 靠爐側定位開關斷 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207900% | 4208000% | 4208000% | 一天 | 1
MBL201500190 | LBL201500125 | 1線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 儀控故障 | 爐床差壓計顯示異常1ND21P02 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207900% | 4208000% | 4208000% | 一天 | 1
MBL201500182 | LBL201500118 | 氣冷式冷凝器 2 | 機械性異常 | OQA07D02 #2ACC內部斜撐鐵管鏽蝕破損 | 機械組 |  | 已完成 | 4207800% | 4207900% | 4211000% |  | 32
MBL201500183 | LBL201500120 | LINE3 液壓油站入口溫度控制閥 | 功能異常 | LINE 3 爐床油壓站油溫偏高.懷疑節溫閥故障.建議拆除節溫閥改直通管(同LINE1.2) | 機械組 |  | 已完成 | 4207800% | 4207900% | 4207900% | 一天 | 1
MBL201500185 | LBL201500119 | 電話系統 | 功能異常 | 傾卸平台電話 一支不通.一支按鍵故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207800% | 4207900% | 4207900% | 一天 | 1
MBL201500187 | LBL201500117 | 氣冷式冷凝器 3 | 功能異常 | 0QA07D03 #3ACC馬達扇葉護蓋破損 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4207800% | 4207900% | 4258600% | 一月 | 508 | 逾期
MBL201500178 |  | 1線 振動輸送帶1(長) | 機械性異常 | 橫樑斷裂。 | 機械組 |  | 已完成 | 4207500% | 4207500% | 4207500% | 一天 | 0
MBL201500180 | LBL201500115 | 2線 高壓段空氣預熱器冷凝水櫃 | 功能異常 | 安全閥下方法蘭墊片破漏蒸汽 | 機械組 |  | 已完成 | 4207500% | 4207600% | 4211400% |  | 39
MBL201500181 | LBL201500116 | 2線 高壓段一次空氣預熱器 | 功能異常 | 2NE20S14軸封漏蒸汽 | 機械組 |  | 已完成 | 4207500% | 4207600% | 4211400% |  | 39
MBL201500171 | LBL201500112 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車5點鐘方向油壓缸滲油 | 機械組 |  | 已完成 | 4207400% | 4207400% | 4207400% | 一天 | 0
MBL201500176 |  | 1線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | LINE 1 振動輸送帶水平彈簧鋼板斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4207400% | 4207400% | 4207400% | 一天 | 0
MBL201500173 | LBL201500113 | 垃圾貯存坑滲出水及污泥輸送泵1 | 電氣故障 | 垃圾水撥水泵無預警停止運轉 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207400% | 4207400% | 4207400% | 一週 | 0
MBL201500174 |  | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | PLC CPU出現故障燈。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207400% | 4207400% | 4207400% | 一天 | 0
MBL201500175 |  | 壁掛式風扇 | 預防保養 | CEMS煙囪控制室PLC控制盤冷卻通風改善。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207400% | 4207400% | 4207400% | 一天 | 0
MBL201500177 |  | 廠房設備 | 功能異常 | 煙囪投射燈及環廠路燈故障檢修。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207400% | 4207400% | 4207500% | 一季 | 1
MBL201500179 | LBL201500114 | LINE3 液壓油站冷卻泵 | 預防保養 | 電流值較大須更換 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207400% | 4207500% | 4207500% | 一週 | 1
MBL201500170 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 功能異常 | 線圈溫度用IQ卡(2pc)出現故障訊息。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207300% | 4207300% | 4207300% | 一天 | 0
MBL201500172 | LBL201500111 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 電氣故障 | 電源線端子損壞 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207300% | 4207400% | 4207400% | 一天 | 1
MBL201500168 |  | 2線 右側灰渣押出器 | 功能異常 | 2NQ39S02 右側灰押出器 基座右側撕裂作動時會往上位移 | 機械組 |  | 已完成 | 4207200% | 4207200% | 4207200% | 一天 | 0
MBL201500159 | LBL201500109 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE2 B/F 2-2 第10排電磁閥故障無法曝氣 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207200% | 4207200% | 4207200% | 一天 | 0
MBL201500167 |  | LINE3爐膛右側溫度計 | 預防保養 | 3NM11T06爐堂溫度計異常晃動。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207200% | 4207200% | 4207200% | 一天 | 0
MBL201500169 | LBL201500110 | 輔助變壓器2 | 功能異常 | 排風扇故障需更換 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207200% | 4207300% | 4207300% | 一週 | 1
MBL201500156 |  | 1線 誘引抽風機 | 儀控故障 | 1NL05T02 LINE1 ID FAN 馬達軸承溫度高警報跳脫 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207100% | 4207100% | 4207100% | 一天 | 0
MBL201500157 | LBL201500107 | 3線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | CHUTE左側約14米位置破3個小洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4207000% | 4207200% | 4207200% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500158 | LBL201500108 | 污水洩水槽 | 功能異常 | 50-RZ-02-PC3-H60 入口管路破洞.在0米2-3爐中間 | 機械組 |  | 大修時處理 | 4207000% | 4207200% | 4207400% | 一月 | 4
MBL201500160 | LBL201500106 | 煙囪航障燈 | 動作異常 | 西側第四層航帳燈不亮 | 儀電組 |  | 已完成 | 4206900% | 4207200% | 4207200% | 一週 | 3
MBL201500155 | LBL201500105 | 垃圾傾卸門(8) | 動作異常 | 8號傾卸門滾輪與軌道脫離卡住無法關閉 | 機械組 |  | 已完成 | 4206800% | 4206900% | 4206900% | 一天 | 1
MBL201500154 | LBL201500098 | 3線 過熱器 #4 | 儀控故障 | 3NM21T04煙道溫度計故障(932度過高) | 儀電組 |  | 已完成 | 4206800% | 4206800% | 4206800% | 一天 | 0
MBL201500161 | LBL201500099 | 1線 爐床間隙調整油壓泵 #1 | 功能異常 | LINE 1 灰押出器油泵 1NR02D02 馬達風扇護蓋破損 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4206800% | 4207200% | 4241800% | 一月 | 350 | 逾期
MBL201500162 | LBL201500100 | 1線 爐床間隙調整油壓泵 #2 | 功能異常 | LINE 1 灰押出器油泵 1NR03D02 馬達風扇護蓋破損 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4206800% | 4207200% | 4242500% | 一月 | 357 | 逾期
MBL201500163 | LBL201500101 | 2線 液壓油站壓泵 #1 | 功能異常 | LINE 2 爐床油泵 2NF02D02 馬達風扇護蓋破損 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4206800% | 4207200% | 4251700% | 一月 | 449 | 逾期
MBL201500164 | LBL201500102 | 2線 爐床間隙調整油壓泵 #1 | 功能異常 | LINE 2 灰押出器油泵 2NR02D02 馬達風扇護蓋破損 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4206800% | 4207200% | 4251700% | 一月 | 449 | 逾期
MBL201500165 | LBL201500103 | 1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | LINE 1 SH ROTARY 1UN06D02 缺馬達風扇護蓋 | 儀電組 |  | 已完成 | 4206800% | 4207200% | 4215100% | 一月 | 83 | 逾期
MBL201500166 | LBL201500104 | 3線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | LINE 3 SH ROTARY 3UN06D02 缺馬達風扇護蓋 | 儀電組 |  | 已完成 | 4206800% | 4207200% | 4215100% | 一月 | 83 | 逾期
MBL201500152 | LBL201500095 | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 馬達風扇側缺護蓋 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4206700% | 4206800% | 4242300% | 一週 | 356 | 逾期
MBL201500153 | LBL201500097 | 3線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 馬達風扇側缺護蓋 | 儀電組 |  | 已完成 | 4206700% | 4206800% | 4215100% | 一週 | 84 | 逾期
MBL201500144 |  | 垃圾吊車 2(北) | 動作異常 | 抓斗無力。 | 機械組 |  | 已完成 | 4206600% | 4206600% | 4206600% | 一天 | 0
MBL201500145 | LBL201500094 | 2線 振動輸送帶1(長) | 動作異常 | 北邊馬達側第3組彈簧片斷1片 | 機械組 |  | 已完成 | 4206600% | 4206700% | 4206700% | 一週 | 1
MBL201500146 | LBL201500088 | 補充水泵1 | 功能異常 | 南側0米純水泵 0UA01D04 軸封漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4206600% | 4206700% | 4206700% | 一天 | 1
MBL201500147 | LBL201500089 | LINE1爐膛溫度計 | 功能異常 | 爐膛溫度計溫度異常(忽高忽低) | 儀電組 |  | 已完成 | 4206600% | 4206800% | 4206800% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500148 | LBL201500093 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 機械性異常 | 3-1 3-2 3-3 馬達風扇側蓋子缺 | 儀電組 |  | 已完成 | 4206600% | 4206800% | 4215100% | 一季 | 85
MBL201500149 | LBL201500090 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 破碎機馬達風扇側蓋子缺 | 儀電組 |  | 已完成 | 4206600% | 4206800% | 4229700% | 一天 | 231 | 逾期
MBL201500150 | LBL201500091 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 機械性異常 | 馬達風扇側蓋子缺 | 儀電組 |  | 已完成 | 4206600% | 4206800% | 4215100% | 一季 | 85
MBL201500151 | LBL201500092 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 機械性異常 | 2-3 2-4 馬達風扇側蓋子缺 | 儀電組 |  | 已完成 | 4206600% | 4206800% | 4215100% | 一季 | 85
MBL201500143 | LBL201500087 | 1線 過熱器 #2 | 功能異常 | LINE 1 #11減溫噴水閥 1RR11S08 調節閥軸封漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4206500% | 4206600% | 4206600% | 一天 | 1
MBL201500140 | LBL201500086 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | LINE2 垃圾水噴槍 2A噴槍噴嘴損壞霧化不良 | 機械組 |  | 已完成 | 4206400% | 4206500% | 4206500% | 一天 | 1
MBL201500135 |  | 冷卻水泵1 | 功能異常 | 0VA10D01 CCCW 冷卻水泵 MCC 總開關跳脫 | 儀電組 |  | 已完成 | 4206400% | 4206400% | 4206400% | 一天 | 0
MBL201500136 | LBL201500081 | 2線 高壓段一次空氣預熱器 | 功能異常 | 排水PVC管損壞 | 機械組 |  | 已完成 | 4206300% | 4206500% | 4206500% | 一週 | 2
MBL201500137 | LBL201500082 | 3線 低壓段一次空氣預熱器 | 功能異常 | 排水PVC管損壞 | 機械組 |  | 已完成 | 4206300% | 4206500% | 4206500% | 一週 | 2
MBL201500138 | LBL201500083 | 1線 垃圾進料斗 | 功能異常 | 15米西側中段膨脹接頭漏,投料時垃圾會噴出. | 機械組 |  | 已完成 | 4206300% | 4206500% | 4206500% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500139 | LBL201500084 | 3線 節熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 輸送機至破碎機膨脹接頭漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4206300% | 4206500% | 4206500% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500142 | LBL201500085 | 有機廢水處理水輸送泵1 | 功能異常 | 現場超音波液位計失針 | 儀電組 |  | 已完成 | 4206300% | 4206500% | 4206500% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500141 | LBL201500080 | 2線 過熱器 #2 | 儀控故障 | 2NM21T14溫度計故障(0度) | 儀電組 |  | 已完成 | 4206200% | 4206500% | 4206500% | 一週 | 3
MBL201500131 |  | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | HOPPER南側閘刀上方破孔約100mm*100mm. | 機械組 |  | 已完成 | 4206000% | 4206000% | 4206100% | 一天 | 1
MBL201500132 | LBL201500077 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 爐區90度彎管陶瓷管破損 | 機械組 |  | 已完成 | 4206000% | 4206100% | 4206100% | 一天 | 1
MBL201500133 | LBL201500078 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 吹灰器卡住空轉無法退回 | 機械組 |  | 已完成 | 4206000% | 4206100% | 4206100% | 一天 | 1
MBL201500134 | LBL201500079 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 靠馬達側南側第一組彈簧片斷 | 機械組 |  | 已完成 | 4206000% | 4206100% | 4206100% | 一天 | 1
MBL201500128 |  | 3線 旋風分離器1 | 預防保養 | LINE 3 CYCLONE南側液位計3NL00L01陶瓷管破裂。 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4206000% | 4206000% | 4205500% | 一天 | -5
MBL201500130 |  | LINE3左側灰押出機 | 功能異常 | 水櫃液位計浮球損壞 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4206000% | 4206000% | 4206000% | 一天 | 0
MBL201500114 |  | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 1NV31D02 LINE 1 短震動輸送帶 避震器故障 | 機械組 |  | 已完成 | 4205900% | 4205200% | 4205200% | 一天 | -7
MBL201500125 |  | 1線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 預防保養 | 振動機馬達拆回整修。 | 機械組 |  | 已完成 | 4205900% | 4205900% | 4206000% | 一週 | 1
MBL201500126 |  | 1線 振動輸送帶1馬達(長) 2 | 預防保養 | 振動機馬達拆回整修。 | 機械組 |  | 已完成 | 4205900% | 4205900% | 4206000% | 一週 | 1
MBL201500127 |  | 2線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 東側曝氣金屬網架脫落 | 機械組 |  | 已完成 | 4205900% | 4205900% | 4206000% | 一天 | 1
MBL201500129 | LBL201500075 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 動作異常 | 作動時異音過大 | 機械組 |  | 已完成 | 4205900% | 4206000% | 4206100% | 一週 | 2
MBL201500121 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UN14S04下料氣密墊破損,無法持壓. | 機械組 |  | 已完成 | 4205800% | 4205800% | 4205800% | 一天 | 0
MBL201500123 | LBL201500073 | 2線 過熱器 #3 | 儀控故障 | 2NM21T10溫度計故障,OVER RANGE. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4205800% | 4205900% | 4205900% | 一週 | 1
MBL201500124 | LBL201500074 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 靠遮斷閥SWITCH作動不良 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4205800% | 4205900% | 4205900% | 一天 | 1
MBL201500119 |  | LINE2右側灰押出機 | 機械性異常 | 左右側基座撕裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4205600% | 4205600% | 4205600% | 一天 | 0
MBL201500120 |  | LINE2左側灰押出機 | 機械性異常 | 基座有裂痕 | 機械組 |  | 已完成 | 4205600% | 4205600% | 4205600% | 一天 | 0
MBL201500122 | LBL201500072 | DCS盤 | 儀控故障 | 3NL09A05 3NL09A08 LINE3 DCS CO、DOST 數據異常 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4205600% | 4205900% | 4205900% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500117 |  | 鍋爐房一般廢水污水泵2 | 功能異常 | 0WD02D01爐區南側0米SUN PIT泵浦 泵浦入口堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4205500% | 4205500% | 4205500% | 一天 | 0
MBL201500118 |  | 1線 二段爐床左前側一次空氣風門 | 功能異常 | 1ND22P02.1ND23P02 爐床第2段一次風差壓計阻塞 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4205500% | 4205500% | 4205500% | 一天 | 0
MBL201500116 |  | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 0NN42D01 RP SILO2卸料ROTARY減速機故障(馬達會動減速機不會動) | 機械組 |  | 已完成 | 4205300% | 4205300% | 4205300% | 一天 | 0
MBL201500115 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車1Q10跳脫 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4205300% | 4205300% | 4205300% | 一天 | 0
MBL201500113 | LBL201500071 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01南側垃圾吊車爪斗大油管接頭滲油 | 機械組 |  | 已完成 | 4205200% | 4205200% | 4205200% | 一天 | 0
MBL201500109 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01南側垃圾吊車 小車西北側滾輪有異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4205100% | 4205100% | 4205100% | 一天 | 0
MBL201500112 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 抓斗焊接。 | 機械組 |  | 已完成 | 4205100% | 4205100% | 4205100% | 一天 | 0
MBL201500111 | LBL201500070 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 2NM21T04溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4205000% | 4205100% | 4205100% | 一週 | 1
MBL201500110 | LBL201500069 | 燃油儲槽2 | 儀控故障 | 0PD11L1液位計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4204900% | 4205100% | 4246100% | 一週 | 412 | 逾期
MBL201500106 | LBL201500068 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 壓力櫃洩壓管沙孔 | 機械組 |  | 已完成 | 4204800% | 4204800% | 4204800% | 一天 | 0
MBL201500108 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 南側吊車大滾輪檢修 | 機械組 |  | 已完成 | 4204800% | 4204800% | 4204800% | 一天 | 0
MBL201500105 |  | 石灰乳供給泵 1 | 清潔整理 | 回流管線阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4204700% | 4204700% | 4204700% | 一天 | 0
MBL201500107 | LBL201500067 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 動作異常 | 2NQ51Q01 LINE2 51吹灰器 靠遮斷閥SWITCH作動不良 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4204700% | 4204800% | 4204800% | 一天 | 1
MBL201500101 |  | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 預防保養 | 軸承異音，更換軸承。 | 機械組 |  | 已完成 | 4204600% | 4204600% | 4204700% | 一天 | 1
MBL201500102 |  | 石灰乳供給泵 1 | 清潔整理 | 0NW24S03 LOOP1 石灰站回流管線阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4204600% | 4204600% | 4204600% | 一天 | 0
MBL201500103 |  | 石灰乳供給泵 2 | 清潔整理 | 0NW54S03 LOOP2 石灰站 回流管線阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4204600% | 4204600% | 4204600% | 一天 | 0
MBL201500104 | LBL201500066 | 有機廢水輸送泵1 | 功能異常 | 有機池輸送泵0UD03D01軸承漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4204600% | 4204700% | 4204700% | 一天 | 1
MBL201500097 | LBL201500064 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 回流管線阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4204500% | 4204500% | 4204500% | 一天 | 0
MBL201500099 |  | 2線 燃油燃燒器 #3 | 預防保養 | 增壓泵更換 | 機械組 |  | 已完成 | 4204500% | 4204000% | 4204500% | 一週 | 0
MBL201500098 | LBL201500063 | 3線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 儀控故障 | 3WM01L01夜位計失真 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4204500% | 4204500% | 4204500% | 一天 | 0
MBL201500100 | LBL201500065 | DCS盤 | 儀控故障 | 1GA02 NODE#2 CONSOLE 顯示卡故障銀幕反黑狀態 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4204500% | 4204600% | 4204600% | 一天 | 1
MBL201500094 | LBL201500062 | 1線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣震動輸送帶(長)水平彈簧片斷二支 | 機械組 |  | 已完成 | 4204300% | 4204400% | 4204400% | 一天 | 1
MBL201500095 | LBL201500060 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 遮斷閥關不死(蒸汽手閥CLOSE),緊急按鈕故障. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4204300% | 4204400% | 4204400% | 一週 | 1
MBL201500096 | LBL201500061 | LINE2爐膛右側溫度計 | 儀控故障 | 溫度計顯示偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4204300% | 4204400% | 4204400% | 一週 | 1
MBL201500092 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 機械性異常 | 啟動無法作動,MCC TRIP. | 機械組 |  | 已完成 | 4204200% | 4204200% | 4204200% | 一天 | 0
MBL201500091 |  | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 刀片變形,無法作動. | 機械組 |  | 已完成 | 4204100% | 4204100% | 4204100% | 一天 | 0
MBL201500093 | LBL201500059 | 石灰乳進料槽 1 | 功能異常 | #1石灰站下桶槽出口阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4204100% | 4204400% | 4204400% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500088 |  | 1線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 功能異常 | 基座鋼板裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4204000% | 4204000% | 4204000% | 一天 | 0
MBL201500089 |  | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 1NL03T02 溫度計LLL ALARM.(疑IQ卡故障) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4204000% | 4204000% | 4204000% | 一天 | 0
MBL201500090 |  | LINE2右側四段爐床 | 功能異常 | SWITCH 故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4204000% | 4204000% | 4204000% | 一天 | 0
MBL201500086 |  | 2線 節熱器吹灰器 13 | 預防保養 | 內換管更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4203900% | 4203900% | 4203900% | 一週 | 0
MBL201500087 |  | 2線 袋式集塵器 2 | 預防保養 | 閘刀卡死檢修。 | 機械組 |  | 已完成 | 4203900% | 4203900% | 4203900% | 一天 | 0
MBL201500084 | LBL201500058 | 灰燼吊車 2 | 電氣故障 | 小車變頻器故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4203900% | 4203900% | 4203900% | 一天 | 0
MBL201500083 | LBL201500056 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01南側垃圾吊車小車東北側減速機運轉異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4203800% | 4203800% | 4203800% | 一天 | 0
MBL201500085 | LBL201500057 | 2線 過熱器 #4 | 儀控故障 | 2RA10S18 LINE2 主蒸氣閥 現場關閉時定位訊號回授顯示123% | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4203800% | 4203900% | 4203900% | 一天 | 1
MBL201500082 |  | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN44D01 R.P. SILO2 輸送機下方斜管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4203700% | 4203700% | 4203700% | 一天 | 0
MBL201500077 | LBL201500054 | 灰燼吊車 2 | 機械性異常 | 0UQ11D01 南側灰渣吊車蛇籠鋼索斷裂 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4203700% | 4203700% | 4203700% | 一天 | 0
MBL201500078 | LBL201500053 | WCC冷卻水塔1 | 儀控故障 | 0VA51D1 WCC冷卻風扇無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4203600% | 4203700% | 4203700% | 一週 | 1
MBL201500076 |  | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 帶動鏈條過鬆,無法正常運轉 | 機械組 |  | 已完成 | 4203500% | 4203500% | 4203500% | 一天 | 0
MBL201500079 | LBL201500052 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 帶動鏈條過鬆,無法正常運轉 | 機械組 |  | 已完成 | 4203500% | 4203700% | 4203700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500072 | LBL201500048 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送 SILO頂部彎管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4203400% | 4203400% | 4203400% | 一天 | 0
MBL201500073 | LBL201500049 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | LINE3#62吹灰器 軸封漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4203400% | 4203400% | 4203700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500074 |  | 氣冷式冷凝器 4 | 預防保養 | 更換油品。 | 機械組 |  | 已完成 | 4203400% | 4203400% | 4203400% | 一天 | 0
MBL201500075 |  | 氣冷式冷凝器 6 | 預防保養 | 更換油品。 | 機械組 |  | 已完成 | 4203400% | 4203400% | 4203400% | 一天 | 0
MBL201500081 | LBL201500050 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送8米出口管線沙孔 | 機械組 |  | 已完成 | 4203400% | 4203700% | 4203700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500080 | LBL201500051 | 3線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | 3NL03T03 HH掛著,I/Q卡故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4203400% | 4203700% | 4203700% | 一週 | 3
MBL201500070 | LBL201500047 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | RP SILO2 ROTARY 鍊條過鬆跳動 | 機械組 |  | 已完成 | 4203300% | 4203300% | 4203400% | 一天 | 1
MBL201500071 |  | 3線 液壓油站油櫃 | 預防保養 | 因油品檢測報告，顯示水分含量過高，故更換液壓油品。 | 機械組 |  | 已完成 | 4203300% | 4203300% | 4203300% | 一週 | 0
MBL201500068 | LBL201500046 | 洗車高壓泵1 | 功能異常 | 洗車道幫浦無法運轉 | 機械組 |  | 已完成 | 4203200% | 4203200% | 4203200% | 一天 | 0
MBL201500069 | LBL201500045 | 1線 二段爐床右後側一次空氣風門 | 儀控故障 | 1ND23P02 LINE1 爐床下右側2段後壓力傳送器失真數值與2段左側相差4倍，不易判斷垃圾層厚度。 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4203200% | 4203200% | 4203200% | 一天 | 0
MBL201500066 | LBL201500043 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 二次風的逆止閥洩漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4203100% | 4203200% | 4206300% | 一天 | 32 | 逾期
MBL201500067 | LBL201500044 | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 上方直管人孔破損 | 機械組 |  | 已完成 | 4203100% | 4203200% | 4203100% | 一天 | 0
MBL201500062 | LBL201500042 | 2線 過熱器 #3 | 功能異常 | 2NM21T10 LINE2 過熱器三階煙道出口溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4203100% | 4203100% | 4203100% | 一天 | 0
MBL201500061 |  | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 RP氣送8米往13米第一節軟管破 | 機械組 |  | 已完成 | 4203000% | 4203000% | 4203100% | 一天 | 1
MBL201500064 | LBL201500039 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 機械性異常 | LINE1 32吹灰器 遮斷閥關不死會漏蒸汽 | 機械組 |  | 已完成 | 4203000% | 4203100% | 4203100% | 一天 | 1
MBL201500065 | LBL201500040 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送8米出口管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4203000% | 4203100% | 4203100% | 一天 | 1
MBL201500063 | LBL201500041 | 廠用空氣儲槽1 | 功能異常 | 0US31B01廠用空氣儲槽卻水器失效無法關閉 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4203000% | 4203100% | 4203100% | 一天 | 1
MBL201500060 | LBL201500038 | 1線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 回抽管的閥體破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4202800% | 4203000% | 4203000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500058 |  | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 預防保養 | 更換調壓閥。 | 機械組 |  | 已完成 | 4202700% | 4202700% | 4202700% | 一天 | 0
MBL201500057 | LBL201500037 | 無機廢水輸送泵1 | 功能異常 | 液位到H值,幫浦未自動啟動(控制盤已轉至自動) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4202700% | 4202700% | 4202700% | 一天 | 0
MBL201500055 |  | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 磁耦合器舊品整修。 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4202600% | 4202600% | 4219100% | 一週 | 165 | 逾期
MBL201500056 | LBL201500036 | 1線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 1NM21T04溫度計故障(顯示0度) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4202600% | 4202700% | 4202700% | 一週 | 1
MBL201500053 |  | 石灰乳進料槽 2 | 功能異常 | 0NW47L01液位計HH ALARM。疑IQ卡故障。 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4202500% | 4202500% | 4202500% | 一天 | 0
MBL201500054 | LBL201500035 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 靠遮斷閥switch作動不良 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4202500% | 4202600% | 4202600% | 一天 | 1
MBL201500052 |  | LINE1爐膛攝影機 | 預防保養 | 攝影機畫面模糊。 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4202400% | 4202400% | 4202400% | 一天 | 0
MBL201500051 | LBL201500034 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式2-2 HOPPER北側閘刀上方破洞漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4202300% | 4202300% | 4202300% | 一天 | 0
MBL201500049 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 6點鐘方向油管滲油 | 機械組 |  | 已完成 | 4202200% | 4202200% | 4202200% | 一天 | 0
MBL201500050 |  | 2線 袋式集塵器 5 | 機械性異常 | 2NK10N05袋式2-5 HOPPER內部三處破洞人口左右兩側及旋轉閥上方東側破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4202200% | 4202200% | 4202400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500047 | LBL201500033 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | 無法持壓,疑似氣密墊破損 | 機械組 |  | 已完成 | 4202000% | 4202000% | 4202000% | 一天 | 0
MBL201500048 | LBL201500032 | LINE1右側四段爐床 | 電氣故障 | SWITCH故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4202000% | 4202000% | 4202000% | 一天 | 0
MBL201500042 | LBL201500031 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 儀控故障 | 靠爐側SWITCH失效,造成吹灰器衝過頭MCC TRIP. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4201900% | 4201900% | 4201900% | 一天 | 0
MBL201500045 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車大小車操作異常，更換VR。 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4201900% | 4201900% | 4201900% | 一天 | 0
MBL201500041 | LBL201500027 | 純水NaOH 儲槽 | 功能異常 | 25-UD-20-PC13排放管線斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4201800% | 4201900% | 4201900% | 一天 | 1
MBL201500046 | LBL201500029 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2RP氣送出口軟管破孔(自行更換OK) | 機械組 |  | 已完成 | 4201800% | 4202000% | 4201800% | 一天 | 0
MBL201500039 | LBL201500025 | 灰燼吊車 1 | 電氣故障 | Q2會TRIP | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4201800% | 4201800% | 4201800% | 一天 | 0
MBL201500040 | LBL201500026 | 灰燼吊車 2 | 電氣故障 | Q2會TRIP.抓斗會下滑(負重時) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4201800% | 4201800% | 4201800% | 一天 | 0
MBL201500043 | LBL201500030 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | line2RP出口電磁閥2NN23S01紅色旋鈕損壞(自行更換OK) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4201800% | 4201900% | 4201900% | 一天 | 1
MBL201500044 | LBL201500028 | 1線 右側灰渣押出器 | 儀控故障 | LINE1右側灰押出機無法作動 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4201800% | 4201900% | 4201900% | 一天 | 1
MBL201500035 |  | 傾卸平台除臭泵 | 預防保養 | 新品使用50小時後需要更換機油。 檢視皮帶視情況更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4201700% | 4201700% | 4201700% | 一天 | 0
MBL201500036 | LBL201500022 | 3線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | LINE3 爐床油壓站FEEDER回油管手閥接頭漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4201700% | 4201800% | 4210800% | 一天 | 91 | 逾期
MBL201500037 | LBL201500024 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 內管脫離 | 機械組 |  | 已完成 | 4201700% | 4201800% | 4201900% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500032 |  | 輔助變壓器1 | 功能異常 | 輔助變壓器1,2,4,5,6排風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4201700% | 4201700% | 4201600% | 一天 | -1
MBL201500034 | LBL201500021 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 靠遮斷閥SWITCH撥桿斷 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4201700% | 4201700% | 4201700% | 一天 | 0
MBL201500038 | LBL201500023 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | 噴霧水泵2WM04P02壓力表故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4201700% | 4201800% | 4201800% | 一天 | 1
MBL201500026 | LBL201500016 | LINE3左側三段爐床 | 功能異常 | 油壓缸內漏無法作動 | 機械組 |  | 已完成 | 4201600% | 4201600% | 4201600% | 一天 | 0
MBL201500027 | LBL201500017 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 輸送機下方斜管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4201600% | 4201600% | 4201600% | 一天 | 0
MBL201500028 | LBL201500018 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 8點鐘方向爪尖彎掉變形 | 機械組 |  | 已完成 | 4201600% | 4201600% | 4201600% | 一天 | 0
MBL201500031 | LBL201500019 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送管線爐區30米沙孔漏灰已包覆(位置在飼水調節閥旁邊) | 機械組 |  | 已完成 | 4201600% | 4201600% | 4201600% | 一天 | 0
MBL201500033 | LBL201500020 | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | LINE3 龍船上方第2段右側前人孔蓋破損嚴重須更換新品 | 機械組 |  | 已完成 | 4201600% | 4201700% | 4201900% | 一週 | 3
MBL201500029 | LBL201500015 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 內管脫落 | 機械組 |  | 已完成 | 4201500% | 4201600% | 4201700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500021 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 保養時發現平衡桿磨損，故作更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4201300% | 4201200% | 4201800% | 一週 | 5
MBL201500024 | LBL201500013 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | LINE 2 #51吹灰器退回定位前會TRIP | 機械組 |  | 已完成 | 4201300% | 4201300% | 4201300% | 一天 | 0
MBL201500025 |  | 傾卸平台除臭泵 | 預防保養 | 上次故障維修時發現內部曲臂軸已磨損，故作更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4201300% | 4201300% | 4201300% | 一天 | 0
MBL201500030 | LBL201500014 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 動作異常 | 1NV42D01 LINE1 42吹灰器退回時約一半卡住TRIP | 機械組 |  | 已完成 | 4201300% | 4201600% | 4201900% | 一天 | 6 | 逾期
MBL201500023 | LBL201500012 | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 3NQ12D02 LINE3右側龍船側板變形卡住MCC TRIP | 機械組 |  | 已完成 | 4201200% | 4201300% | 4201200% | 一天 | 0
MBL201500022 |  | line1鍋爐吹灰器 | 儀控故障 | LINE1 吹灰器系統暖管備便後無法吹灰使用 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4201200% | 4201200% | 4201200% | 一天 | 0
MBL201500017 | LBL201500010 | 廢水次氯酸鈉加藥泵1 | 預防保養 | 流量異常 | 機械組 |  | 已完成 | 4201100% | 4201100% | 4201100% | 一天 | 0
MBL201500018 | LBL201500009 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 儀控故障 | LINE 2 #51吹灰器靠遮斷閥SWITCH斷裂 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4201100% | 4201100% | 4201100% | 一天 | 0
MBL201500020 | LBL201500011 | 3線 過熱器 #3 | 電氣故障 | 3NM21T02溫度計溫度偏低(200度) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4201100% | 4201200% | 4201200% | 一週 | 1
MBL201500012 | LBL201500004 | 3線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | LINE 3 飛灰氣送系統爐區8米卸壓管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4201000% | 4201000% | 4201000% | 一天 | 0
MBL201500014 | LBL201500006 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE2 B/F 2-2 HOPPER北側和東側有裂縫 | 機械組 |  | 已完成 | 4201000% | 4201100% | 4201100% | 一天 | 1
MBL201500015 | LBL201500005 | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | #3 ATOMIZER齒輪箱 異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4201000% | 4201100% | 4201000% | 一週 | 0
MBL201500019 | LBL201500007 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | LINE1 #61吹灰器接壓力錶管子脫落 | 機械組 |  | 已完成 | 4201000% | 4201200% | 4201100% | 一天 | 1
MBL201500013 |  | 1線 袋式氣密用空氣加熱器 | 功能異常 | LINE_1 1-1 1-4 2-2 2-3 HOPPER 加熱器檢修。 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4201000% | 4201000% | 4206500% | 一月 | 55 | 逾期
MBL201500016 | LBL201500008 | 2線 過熱器 #3 | 電氣故障 | 2NM21T02溫度計異常晃動且溫度偏低 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4201000% | 4201100% | 4201100% | 一週 | 1
MBL201500009 |  | 石灰乳調配槽攪拌器 1 | 預防保養 | 馬達齒輪油更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4200900% | 4200900% | 4200900% | 一天 | 0
MBL201500010 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 上週保養吊車時發現鋼索有斷絲，故作更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4200900% | 4200900% | 4201000% | 一週 | 1
MBL201500011 | LBL201500003 | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 右側灰押出機水櫃溢流管接至粗篩輸送帶上蓋無開孔 | 機械組 |  | 已完成 | 4200900% | 4201000% | 4201100% | 一週 | 2
MBL201500008 | LBL201500002 | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 儀控故障 | 中控室公用區警報盤BY PASS STATION#2出口壓力0RQ02P2不時誤警報 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4200900% | 4200900% | 4200900% | 一天 | 0
MBL201500004 |  | LINE3 液壓油站冷卻泵 | 機械性異常 | 3NF01D02爐床液壓油冷卻水泵馬達軸承有異音積熱電譯作動頻繁 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4200800% | 4200800% | 4200800% | 一天 | 0
MBL201500001 |  | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式2-5多孔板14排15.16盲封板螺絲斷裂變形影響OP數值 | 機械組 |  | 已完成 | 4200700% | 4200700% | 4200700% | 一天 | 0
MBL201500003 |  | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 多孔板破孔變形,造成OP數值3.6 | 機械組 |  | 已完成 | 4200700% | 4200700% | 4200700% | 一天 | 0
MBL201500005 | LBL201500001 | 1線 振動輸送帶(短) | 機械性異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(短)北側避震器2隻損壞2隻基座變形 | 機械組 |  | 已完成 | 4200700% | 4200900% | 4201700% | 一天 | 10 | 逾期
MBL201500002 |  | DCS盤 | 功能異常 | NODE 4 DCS硬碟故障無法開機,此備品為未入庫備品，毋須領料，此工單為廠商配合處理，如需填寫維修人員， 那就填寫當班值班組長，已補齊資料。 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4200700% | 4200700% | 4200700% | 一天 | 0
MBL201400355 | LBL201400276 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01北側垃圾吊車爪斗10點鐘方向爪臂三角固定座有裂痕 | 機械組 |  | 已完成 | 4200400% | 4200400% | 4200400% | 一天 | 0
MBL201400358 | LBL201400275 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | LINE1 ATOMIZER石灰乳流量1NW28F01不定時會瞬間變0.疑似斷訊 | 儀電組 |  | 已完成 | 4200400% | 4200400% | 4200800% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201400359 |  | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 預防保養 | 爐膛側定位開關作動不良。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4200400% | 4200400% | 4200400% | 一天 | 0
MBL201500006 | LBL201400278 | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 儀控故障 | ACC壓力計 0RC01P2 與T/G出口壓力計 0SA01P6 差距過大 | 儀電組 |  | 已完成 | 4200400% | 4200900% | 4200900% | 一週 | 5
MBL201500007 | LBL201400277 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | LINE 1 ATOMIZER軸承溫度1NL02T02顯示異常(123。C) | 儀電組 |  | 已完成 | 4200400% | 4200900% | 4200900% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201400352 | LBL201400272 | 冷卻水泵2 | 功能異常 | 0VA11D01 CCCW冷卻水泵 泵浦出口逆止閥失效 | 機械組 |  | 已完成 | 4200300% | 4200300% | 4200300% | 一天 | 0
MBL201400353 |  | 主冷凝水泵2 | 預防保養 | 因預知檢測得知，軸承有問題，故作更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4200300% | 4200300% | 4200300% | 一天 | 0
MBL201400354 | LBL201400274 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | LINE1 灰渣震動輸送帶1NQ52D02(長)南側橫式彈簧片斷1片 | 機械組 |  | 已完成 | 4200300% | 4200400% | 4200400% | 一天 | 1
MBL201400357 | LBL201400273 | 進料斜槽洩水泵 2 | 電氣故障 | 0VA42D1 CHUTE 冷卻水泵#42 MCC BREAKER跳脫 | 儀電組 |  | 已完成 | 4200300% | 4200400% | 4200400% | 一天 | 1
MBL201400350 | LBL201400270 | LINE3 液壓油站入口溫度控制閥 | 功能異常 | 液壓油油溫過高 | 機械組 |  | 已完成 | 4200200% | 4200300% | 4200200% | 一天 | 0
MBL201400351 | LBL201400271 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣震動輸送帶(長)馬達算北側第2組彈簧鋼板斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4200200% | 4200300% | 4200300% | 一天 | 1
MBL201400356 | LBL201400269 | 3線 垃圾進料斗 | 功能異常 | 上方投射燈照明不足太暗 | 儀電組 |  | 已完成 | 4200200% | 4200400% | 4201900% | 一週 | 17 | 逾期
MBL201400347 |  | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 馬達側板式彈簧片斷*2 | 機械組 |  | 已完成 | 4200100% | 4200100% | 4200100% | 一天 | 0
MBL201400349 | LBL201400267 | 1線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 功能異常 | 右側橫式彈簧片斷1片 | 機械組 |  | 已完成 | 4200100% | 4200200% | 4200100% | 一天 | 0
MBL201400348 | LBL201400268 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 電氣故障 | 退回定位,MCC TRIP. | 儀電組 |  | 已完成 | 4200100% | 4200200% | 4200200% | 一週 | 1
MBL201400344 |  | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 放置灰渣吊車平台 H型鋼切除。 | 機械組 |  | 已完成 | 4200000% | 4200000% | 4200000% | 一天 | 0
MBL201400345 |  | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 關斷閥卡死。 | 機械組 |  | 已完成 | 4200000% | 4200000% | 4200000% | 一天 | 0
MBL201400346 |  | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 電氣故障 | MCC跳脫。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4200000% | 4200000% | 4200100% | 一天 | 1
MBL201400343 | LBL201400266 | 石灰乳供給泵 1 | 清潔整理 | 0NW24S03#1石灰站回流管線堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4199900% | 4200000% | 4200000% | 一天 | 1
MBL201400341 | LBL201400265 | LINE3爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T04斷訊 | 儀電組 |  | 已完成 | 4199900% | 4199900% | 4199900% | 一天 | 0
MBL201400342 |  | LINE1爐膛攝影機 | 功能異常 | 中控室及吊控室監控螢幕不清楚。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4199900% | 4199900% | 4199900% | 一天 | 0
MBL201400338 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D02北側垃圾吊車爪斗上方CABLE插頭保護蓋後扣斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4199700% | 4199700% | 4199700% | 一天 | 0
MBL201400340 | LBL201400263 | 廢水場輸送系統 | 清潔整理 | B0-UD-05-PC4管線清通及加裝6分管 | 機械組 |  | 已完成 | 4199700% | 4199900% | 4199800% | 一週 | 1
MBL201400336 |  | 航空警示燈 | 電氣故障 | 路燈照明檢修。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4199700% | 4199700% | 4201200% | 一月 | 15
MBL201400337 |  | 灰燼吊車 2 | 動作異常 | 0UQ11D01南側灰渣吊車主吊故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4199700% | 4199700% | 4199700% | 一天 | 0
MBL201400339 | LBL201400264 | 3線 鍋爐汽鼓 | 儀控故障 | 3NL20L02 LINE3 氣鼓水位計警報誤動作 LL L會一直顯示 | 儀電組 |  | 已完成 | 4199700% | 4199800% | 4199800% | 一天 | 1
MBL201400335 | LBL201400262 | 石灰乳供給泵 1 | 清潔整理 | 0NW24S03 #1石灰站回流管線堵塞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4199500% | 4199600% | 4199600% | 一天 | 1
MBL201400330 | LBL201400261 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | 1NL02Y1Y振動值異常晃動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4199500% | 4199500% | 4199900% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201400331 | LBL201400261 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | 1NL02Y1Y振動值異常晃動 | 儀電組 |  | 取消 | 4199500% | 4199500% | 4199500% | 一天 | 0
MBL201400332 | LBL201400259 | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | LINE3 減溫噴水3RR11S08的MOV軸心洩漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4199400% | 4199500% | 4199500% | 一天 | 1
MBL201400333 | LBL201400260 | Line2廢氣區輸送系統 | 功能異常 | LINE 2 RP氣送13米往37米軟管破孔漏灰(已於12/21 17:30至倉庫領取軟管BL103321一條自行換上) | 機械組 |  | 已完成 | 4199400% | 4199500% | 4199400% | 一天 | 0
MBL201400334 | LBL201400258 | 陽離子交換樹脂塔1 | 功能異常 | 快排閥的法蘭管斷(閥之前),造成一線無法造水. | 機械組 |  | 已完成 | 4199400% | 4199500% | 4199500% | 一天 | 1
MBL201400327 |  | 3線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 電氣故障 | MCC 過載跳脫 | 儀電組 |  | 已完成 | 4199300% | 4199300% | 4199300% | 一天 | 0
MBL201400328 | LBL201400257 | 3線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 電氣故障 | MCC 過載跳脫 | 儀電組 |  | 取消 | 4199300% | 4199500% | 4199500% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400329 | LBL201400257 | 3線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 電氣故障 | MCC 過載跳脫 | 儀電組 |  | 取消 | 4199300% | 4199500% | 4199500% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400317 | LBL201400254 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 抓斗西側油管滲油 | 機械組 |  | 已完成 | 4199200% | 4199200% | 4199200% | 一天 | 0
MBL201400318 | LBL201400256 | 有機廢水緩衝池攪拌器 | 動作異常 | 運轉時有異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4199200% | 4199200% | 4199200% | 一天 | 0
MBL201400321 |  | 1線 燃燒器燃油增壓泵1 | 預防保養 | 聯軸器橡膠墊損壞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4199200% | 4199200% | 4199500% | 一週 | 3
MBL201400322 |  | 1線 燃燒器燃油增壓泵2 | 預防保養 | 聯軸器橡膠墊損壞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4199200% | 4199200% | 4199500% | 一週 | 3
MBL201400323 |  | 1線 燃燒器燃油增壓泵3 | 預防保養 | 聯軸器橡膠墊損壞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4199200% | 4199200% | 4199500% | 一週 | 3
MBL201400324 |  | 3線 燃燒器燃油增壓泵1 | 預防保養 | 聯軸器橡膠墊損壞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4199200% | 4199200% | 4199500% | 一週 | 3
MBL201400325 |  | 3線 燃燒器燃油增壓泵2 | 預防保養 | 聯軸器橡膠墊損壞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4199200% | 4199200% | 4199200% | 一週 | 0
MBL201400326 |  | 3線 燃燒器燃油增壓泵3 | 預防保養 | 聯軸器橡膠墊損壞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4199200% | 4199200% | 4199200% | 一週 | 0
MBL201400316 | LBL201400255 | 垃圾貯存坑屋頂排煙機1 | 儀控故障 | 防火排煙閘門控制盤內AIR管漏氣 | 儀電組 |  | 已完成 | 4199200% | 4199200% | 4218700% | 一週 | 195 | 逾期
MBL201400319 | LBL201400252 | N2H4 桶用式加藥泵 | 機械性異常 | 脫氧劑加藥泵 X2台軸封洩漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4199100% | 4199200% | 4199200% | 一天 | 1
MBL201400320 | LBL201400253 | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 功能異常 | 小台電動飼水泵 公用區0米 出口AIR VENT 軸封漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4199100% | 4199200% | 4199200% | 一天 | 1
MBL201400315 | LBL201400251 | 主冷凝水泵1 | 功能異常 | 主冷凝水泵 0RM01T3B 溫度表顯示為0 | 儀電組 |  | 已完成 | 4199100% | 4199200% | 4199200% | 一天 | 1
MBL201400305 |  | 2線 燃燒器燃油增壓泵1 | 功能異常 | 聯軸器橡膠墊損壞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4198900% | 4198900% | 4198900% | 一天 | 0
MBL201400306 |  | 2線 燃燒器燃油增壓泵2 | 功能異常 | 聯軸器橡膠墊損壞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4198900% | 4198900% | 4198900% | 一天 | 0
MBL201400307 |  | 2線 燃燒器燃油增壓泵3 | 功能異常 | 聯軸器橡膠墊損壞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4198900% | 4198900% | 4198900% | 一天 | 0
MBL201400310 | LBL201400250 | 1線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | LINE1 CHUTE DAMPER 靠近南側FEEDER上面約2米處有破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4198900% | 4199000% | 4199000% | 一天 | 1
MBL201400312 | LBL201400247 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 0UQ10D01南側灰渣吊車爪斗西側油壓缸漏油。 | 機械組 |  | 已完成 | 4198900% | 4199000% | 4199600% | 一天 | 7 | 逾期
MBL201400308 |  | 垃圾吊車 2(北) | 動作異常 | 北側垃圾吊車重錘作動異常 | 儀電組 |  | 已完成 | 4198900% | 4198900% | 4199000% | 一天 | 1
MBL201400311 | LBL201400248 | 廢水次氯酸鈉加藥泵1 | 功能異常 | 無法啟動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4198900% | 4199000% | 4199000% | 一天 | 1
MBL201400313 | LBL201400249 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE3 #42吹灰器 MCC 無熔絲開關TRIP | 儀電組 |  | 已完成 | 4198900% | 4199000% | 4199100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400304 | LBL201400245 | 無機廢水輸送泵1 | 機械性異常 | 0UG21D1 無機廢水泵聯軸器故障 | 機械組 |  | 已完成 | 4198800% | 4198800% | 4198900% | 一週 | 1
MBL201400309 | LBL201400246 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D01 LINE1 振動輸送帶爐區0米 避震器2組損壞 | 機械組 |  | 已完成 | 4198800% | 4199000% | 4198800% | 一天 | 0
MBL201400300 |  | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 勾頭防滑蛇片脫落 | 機械組 |  | 已完成 | 4198700% | 4198700% | 4198700% | 一天 | 0
MBL201400302 | LBL201400242 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 電氣故障 | 啟動馬達有異音,MCC TRIP. | 儀電組 |  | 已完成 | 4198700% | 4198800% | 4198900% | 一週 | 2
MBL201400314 | LBL201400244 | 冰水機3 | 電氣故障 | 3A B故障無法啟動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4198700% | 4199100% | 4199200% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201400303 | LBL201400241 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 內管鬆脫 | 機械組 |  | 已完成 | 4198500% | 4198800% | 4198900% | 一週 | 4
MBL201400297 | LBL201400238 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | LINE 2 二轉三煙道溫度計故障2NM21T04 | 儀電組 |  | 已完成 | 4198500% | 4198500% | 4198500% | 一天 | 0
MBL201400298 |  | 維修用吊車 1 | 機械性異常 | ID FAN上方10t吊車,電纜滑輪支撐架改善作業。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4198500% | 4198500% | 4198500% | 一天 | 0
MBL201400299 | LBL201400239 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 電氣故障 | 緊急開關異常無法動作 | 儀電組 |  | 已完成 | 4198500% | 4198500% | 4198500% | 一天 | 0
MBL201400301 | LBL201400240 | DCS盤 | 儀控故障 | 1GA02 #2CONSOLE顯示卡故障當機 | 儀電組 |  | 已完成 | 4198500% | 4198800% | 4198800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201400292 |  | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 機械性異常 | 2NV42Q01吹灰器前進約2米處齒排崩牙減速機齒輪空轉。 | 機械組 |  | 已完成 | 4198400% | 4198400% | 4198500% | 一天 | 1
MBL201400293 | LBL201400236 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰器氣送壓力櫃卸壓管線沙孔漏 紅漆做記號。 | 機械組 |  | 已完成 | 4198400% | 4198400% | 4198400% | 一天 | 0
MBL201400294 | LBL201400237 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01北側垃圾吊車10點鐘方向爪臂固定架舊焊道處有裂痕 | 機械組 |  | 已完成 | 4198400% | 4198400% | 4198400% | 一天 | 0
MBL201400295 |  | 煙囪升降機 | 功能異常 | LINE 3 CEMS溫度計3NL09T01故障。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4198400% | 4198400% | 4198400% | 一天 | 0
MBL201400296 |  | 2線 誘引抽風機 | 功能異常 | LINE_2 ID FAN 2NL50T12 IQ卡故障異常。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4198400% | 4198400% | 4198400% | 一天 | 0
MBL201400288 | LBL201400231 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 3NV13Q01 LINE3 13吹灰器 冷卻風管破損 | 機械組 |  | 已完成 | 4198200% | 4198200% | 4198200% | 一天 | 0
MBL201400289 | LBL201400234 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 飛灰管26米45度彎管後破孔 | 機械組 |  | 已完成 | 4198200% | 4198200% | 4198200% | 一天 | 0
MBL201400291 | LBL201400235 | 儀用空氣乾燥機1 | 功能異常 | 儀用空氣乾燥機空氣冷卻器銅管彎頭破 | 機械組 |  | 已完成 | 4198200% | 4198300% | 4198400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400287 | LBL201400232 | 3線 節熱器吹灰器 12 | 儀控故障 | 3NV12Q01 LINE3 12吹灰器 壓力錶無法歸零指針在3.5bar 吹灰時指針在11.5bar 使用壓力7bar 需調整。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4198200% | 4198200% | 4198200% | 一天 | 0
MBL201400290 | LBL201400233 | 1線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 破表(壓力表規格不符) | 儀電組 |  | 已完成 | 4198200% | 4198300% | 4198300% | 一天 | 1
MBL201400284 | LBL201400229 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 傾卸平台除臭劑泵漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4198100% | 4198100% | 4198100% | 一天 | 0
MBL201400286 | LBL201400230 | 3線 袋式集塵器 5 | 動作異常 | B/F 3-5 進口擋板電磁分向閥卡住無法作動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4198100% | 4198200% | 4198200% | 一天 | 1
MBL201400281 | LBL201400227 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | #1石灰站回流壓力傳送器前手閥0NW24S02卡死無法關閉 | 機械組 |  | 已完成 | 4198000% | 4198100% | 4198100% | 一週 | 1
MBL201400285 | LBL201400228 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | 2NW28S07 LINE2 ATOMIZER石灰乳泥關斷閥開度異常無法全開影響石灰乳泥噴入量 | 儀電組 |  | 已完成 | 4198000% | 4198100% | 4198100% | 一天 | 1
MBL201400278 | LBL201400224 | Line2飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE 2 飛灰氣送爐區8米出口管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4197900% | 4198100% | 4198100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400279 | LBL201400225 | Line1飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE 1 飛灰氣送管廢氣區28米入SILO 90度彎管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4197900% | 4198100% | 4198100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400280 | LBL201400226 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式3-5HOPPER破孔.HOPPER內側西南角破孔. 人孔左上方螺絲座斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4197900% | 4198100% | 4198300% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201400282 | LBL201400224 | Line2飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE 2 飛灰氣送爐區8米出口管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4197900% | 4198100% | 4198100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400283 | LBL201400225 | Line1飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE 1 飛灰氣送管廢氣區28米入SILO 90度彎管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4197900% | 4198100% | 4198100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400276 | LBL201400223 | 1號地磅 | 功能異常 | 入口磅台第2個紅燈故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4197800% | 4197800% | 4197800% | 一天 | 0
MBL201400277 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 大車變頻器汰舊換新安裝及功能測試。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4197800% | 4197800% | 4197800% | 一天 | 0
MBL201400270 | LBL201400220 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 功能異常 | 軸封漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4197700% | 4197700% | 4198100% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201400271 | LBL201400219 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 飛灰氣送管30米90度彎管後2米處破孔 | 機械組 |  | 已完成 | 4197700% | 4197700% | 4197700% | 一天 | 0
MBL201400272 | LBL201400218 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口閥後2米處破孔 | 機械組 |  | 已完成 | 4197700% | 4197700% | 4197700% | 一天 | 0
MBL201400274 | LBL201400222 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | Cable捲揚機故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4197700% | 4197800% | 4197800% | 一天 | 1
MBL201400275 | LBL201400221 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | LINE2 ATOMIZER 油站溫度計2NL19T02故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4197700% | 4197800% | 4207600% | 一週 | 99 | 逾期
MBL201400267 | LBL201400216 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 機械性異常 | 內管脫離 | 機械組 |  | 已完成 | 4197600% | 4197700% | 4197800% | 一週 | 2
MBL201400268 | LBL201400215 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | 泵出口壓力錶1WM04P02故障;回水洩壓閥1WM05S01故障. | 機械組 |  | 已完成 | 4197600% | 4197700% | 4197700% | 一週 | 1
MBL201400269 | LBL201400214 | 無機廢水輸送泵2 | 功能異常 | 法蘭螺絲斷裂致滲漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4197600% | 4197700% | 4197700% | 一天 | 1
MBL201400273 | LBL201400217 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 退回時,MCC會過載TRIP. | 機械組 |  | 已完成 | 4197600% | 4197700% | 4198300% | 一週 | 7
MBL201400265 | LBL201400212 | 傾卸門油壓泵1 | 功能異常 | #1#2傾卸門油泵管線滲油 | 機械組 |  | 已完成 | 4197500% | 4197600% | 4197600% | 一週 | 1
MBL201400266 | LBL201400213 | 低壓飼水加熱器 | 儀控故障 | 0RN02P1 LP飼水加熱器冷凝水泵出口壓力錶 壓力錶失真 指針不會動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4197500% | 4197600% | 4197600% | 一天 | 1
MBL201400263 |  | 航空警示燈 | 功能異常 | 航站警示燈計時器功能異常檢修。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4197400% | 4197400% | 4197400% | 一天 | 0
MBL201400264 |  | 煙囪升降機 | 功能異常 | 煙囪攝影機電源供應器故障檢修。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4197400% | 4197400% | 4212900% | 一天 | 155 | 逾期
MBL201400262 | LBL201400211 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 機械性異常 | 1NQ52D02 LINE1底渣振動輸送帶(長)彈簧鋼板斷1組位置從馬達算北側第二組 | 機械組 |  | 已完成 | 4197300% | 4197400% | 4197400% | 一天 | 1
MBL201400258 |  | 垃圾吊車 1(南) | 儀控故障 | 大車座標到2號會卡到2190,到1號投料點2000實際位置在HOPPER左側,歸零動作後無效. | 儀電組 |  | 已完成 | 4197200% | 4197200% | 4197200% | 一天 | 0
MBL201400259 | LBL201400209 | 垃圾吊車 1(南) | 儀控故障 | 大車座標到2號會卡到2190,到1號投料點2000實際位置在HOPPER左側,歸零動作後無效. | 儀電組 |  | 已完成 | 4197200% | 4197400% | 4197400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400261 | LBL201400210 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 儀控故障 | 1NN26S01 廢氣區8米 LINE1 RP氣送系統卸壓閥 定位開關失效 暫將DLC FORCE 1897 1896 | 儀電組 |  | 已完成 | 4197200% | 4197400% | 4197400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400260 | LBL201400208 | 苛性納預熱器 | 功能異常 | 150UA41PC3管線滲漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4197100% | 4197400% | 4197400% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201400257 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 控制盤點檢發現3K7 MCB作動時有異音。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4197100% | 4197100% | 4197100% | 一天 | 0
MBL201400254 |  | 氣冷式冷凝器 4 | 預防保養 | 換齒輪油。 | 機械組 |  | 已完成 | 4197000% | 4197000% | 4197000% | 一天 | 0
MBL201400255 |  | 氣冷式冷凝器 5 | 預防保養 | 換齒輪油。 | 機械組 |  | 已完成 | 4197000% | 4197000% | 4197000% | 一天 | 0
MBL201400256 |  | 氣冷式冷凝器 6 | 預防保養 | 換齒輪油。 | 機械組 |  | 已完成 | 4197000% | 4197000% | 4197000% | 一天 | 0
MBL201400251 |  | 石灰乳供給泵 2 | 清潔整理 | 回流管阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4196900% | 4196900% | 4196900% | 一天 | 0
MBL201400252 | LBL201400207 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 大車行進間座標異常 | 機械組 |  | 已完成 | 4196900% | 4196900% | 4196900% | 一天 | 0
MBL201400253 | LBL201400206 | 石灰乳供給泵 2 | 清潔整理 | 回流管線阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4196900% | 4197000% | 4197000% | 一天 | 1
MBL201400247 | LBL201400205 | 3線 節熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 膨脹接頭鬆脫漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4196800% | 4196800% | 4196800% | 一天 | 0
MBL201400250 |  | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 動作異常 | 上面的馬達MCC TRIP 振動錘外蓋過熱 | 機械組 |  | 已完成 | 4196800% | 4196800% | 4196900% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201400248 |  | 主冷凝水槽 | 儀控故障 | 主冷凝水槽液位計0RM19L1含開關損壞更換。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4196800% | 4196800% | 4196800% | 一天 | 0
MBL201400249 |  | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 南側灰渣吊車1K7 MCB功能異常。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4196800% | 4196800% | 4196800% | 一天 | 0
MBL201400244 | LBL201400203 | LINE1右側二段爐床 | 功能異常 | 1NF23S02 LINE1爐床二段右側油壓鋼油閥接頭漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4196600% | 4196700% | 4196700% | 一天 | 1
MBL201400245 | LBL201400204 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 機械性異常 | 1NV61Q01 LINE1 61吹灰器鐵氟龍損壞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4196600% | 4196700% | 4196700% | 一天 | 1
MBL201400238 |  | LINE2右側灰押出機 | 儀控故障 | 2NQ39S02 LINE2 右側灰押出器無法作動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4196600% | 4196600% | 4196600% | 一天 | 0
MBL201400239 |  | 垃圾吊車 2(北) | 儀控故障 | 0UQ02D01北側垃圾吊車大車移動時無法快速前進。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4196600% | 4196600% | 4196600% | 一天 | 0
MBL201400246 | LBL201400202 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | LINE3 #31吹灰器 靠近關斷閥SWITCH變形 MCC TRIP | 儀電組 |  | 已完成 | 4196600% | 4196700% | 4196700% | 一天 | 1
MBL201400237 |  | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 機械性異常 | 1NQ52D02 LINE1 底渣振動輸送帶(長)彈簧鋼板斷4組 | 機械組 |  | 已完成 | 4196500% | 4196500% | 4196500% | 一天 | 0
MBL201400243 | LBL201400201 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 RP氣送系統洩壓蝶閥鐵氟龍破損 | 機械組 |  | 已完成 | 4196400% | 4196700% | 4196400% | 一天 | 0
MBL201400234 | LBL201400199 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 小車行進間有異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4196300% | 4196300% | 4196200% | 一天 | -1
MBL201400242 | LBL201400200 | 灰燼吊車 1 | 機械性異常 | 0UQ10D01南側灰渣吊車西側油壓缸魚眼軸承破損漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4196300% | 4196700% | 4196700% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201400232 |  | LINE3爐膛溫度計 | 功能異常 | LINE 3 爐膛溫度計 3NM11T04 I/Q卡出現故障訊息。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4196300% | 4196300% | 4196300% | 一天 | 0
MBL201400233 |  | 3線 誘引抽風機 | 功能異常 | LINE 3 ID FAN VR故障。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4196300% | 4196300% | 4196300% | 一天 | 0
MBL201400235 |  | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE 3 汽鼓液位傳送器 3NA20L03 異常檢修。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4196300% | 4196300% | 4196900% | 一天 | 6 | 逾期
MBL201400240 | LBL201400198 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 管路漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4196200% | 4196700% | 4196700% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201400241 | LBL201400197 | 洗車高壓泵1 | 功能異常 | 垃圾車洗車設備噴頭管路破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4196200% | 4196700% | 4196700% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201400229 | LBL201400196 | 垃圾吊車 2(北) | 電氣故障 | 1. LED投射燈不會亮.2. 人機故障燈一直亮但吊車可以正常操作.3. 抓斗偶發性可上不可下. | 儀電組 |  | 已完成 | 4196200% | 4196200% | 4196200% | 一天 | 0
MBL201400230 | LBL201400195 | 灰燼吊車 1 | 動作異常 | 南側灰渣吊車抓斗異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4196100% | 4196300% | 4196300% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400226 | LBL201400193 | 2號地磅 | 功能異常 | 風太大,出口柵欄折斷. | 機械組 |  | 已完成 | 4196000% | 4196000% | 4196000% | 一天 | 0
MBL201400225 | LBL201400194 | 垃圾吊車 2(北) | 電氣故障 | 抓斗向下,MCC DI盤TRIP,且DH00斷路器把手脫落 | 儀電組 |  | 已完成 | 4196000% | 4196000% | 4196100% | 一天 | 1
MBL201400227 |  | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE 2 汽鼓液位計2NA20L01 ALARM.(疑I/Q卡故障) | 儀電組 |  | 已完成 | 4196000% | 4196000% | 4196000% | 一天 | 0
MBL201400228 |  | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE 1 ATOMIZER出口溫度1NL03T02 ALARM.(疑I/Q卡故障) | 儀電組 |  | 已完成 | 4196000% | 4196000% | 4196000% | 一天 | 0
MBL201400223 |  | 3線 袋式旁通風門 | 功能異常 | 電磁閥漏AIR | 儀電組 |  | 已完成 | 4195900% | 4195900% | 4195900% | 一天 | 0
MBL201400224 |  | 1線 袋式旁通風門 | 儀控故障 |  | 儀電組 |  | 已完成 | 4195900% | 4195900% | 4195900% | 一天 | 0
MBL201400222 | LBL201400192 | 2線 蒸發器吹灰器 62 | 電氣故障 | 靠遮斷閥switch故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4195600% | 4195700% | 4195700% | 一週 | 1
MBL201400218 | LBL201400189 | LINE3左側四段爐床 | 功能異常 | LINE3第4段左側爐床油壓缸漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4195400% | 4195400% | 4195900% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201400219 |  | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 機械性異常 | 定位開關安裝導軌銹蝕破損,定位開關一併更新。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4195400% | 4195400% | 4195400% | 一天 | 0
MBL201400220 | LBL201400191 | 1線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 1NM21T02 二轉三煙道溫度計故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4195400% | 4195500% | 4195500% | 一天 | 1
MBL201400221 | LBL201400190 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | LINE 1 ATOMIZER 油站溫度計1NL19T02故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4195400% | 4195500% | 4207600% | 一月 | 122 | 逾期
MBL201400215 | LBL201400188 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料球閥packing破,導致無法蓄壓送灰! | 機械組 |  | 已完成 | 4195300% | 4195300% | 4195300% | 一天 | 0
MBL201400216 |  | 1線 右側灰渣押出器 | 功能異常 | LIMITED SWITCH 故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4195300% | 4195300% | 4195300% | 一天 | 0
MBL201400211 |  | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | LINE2 廢氣區FIC卡通訊異常 影響石灰乳噴入量 | 儀電組 |  | 已完成 | 4195200% | 4195200% | 4195200% | 一天 | 0
MBL201400210 |  | DCS盤 | 功能異常 | ORH05P1 IQ卡故障。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4195100% | 4195100% | 4195100% | 一天 | 0
MBL201400209 |  | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 0UQ02D01北側垃圾吊車小車西南側滾輪崩毀 | 機械組 |  | 已完成 | 4195000% | 4195000% | 4195000% | 一天 | 0
MBL201400213 | LBL201400186 | 汽輪機房通風扇1 | 功能異常 | 皮帶斷 | 機械組 |  | 已完成 | 4195000% | 4195300% | 4195300% | 一週 | 3
MBL201400214 | LBL201400185 | 無機廢水輸送泵2 | 功能異常 | 聯軸器故障(1031107-001) | 機械組 |  | 已完成 | 4195000% | 4195300% | 4195300% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201400208 |  | DCS盤 | 功能異常 | 1NM11T04、0PD10L1、0PD11L1 IQ卡發現故障。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4195000% | 4195000% | 4195000% | 一天 | 0
MBL201400217 | LBL201400187 | 鍋爐房通風扇2 | 功能異常 | 中控室電流表失準(正常290~300.目前顯示789A) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4195000% | 4195400% | 4247100% | 一月 | 521 | 逾期
MBL201400206 |  | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 2 | 機械性異常 | 3ND52D04LINE3 振動輸送帶(長)爐區0米下馬達端板2組螺栓斷裂偏心護蓋破裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4194900% | 4194900% | 4195000% | 一天 | 1
MBL201400205 |  | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 預防保養 | 預防保養發現AOV用三點組合AIR洩漏。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4194900% | 4194900% | 4194900% | 一天 | 0
MBL201400204 | LBL201400184 | LINE3爐膛溫度計 | 儀控故障 | 3NM11T02爐膛中間溫度計爐區16米溫度計故障數據偏低。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4194800% | 4194800% | 4194800% | 一天 | 0
MBL201400202 |  | 2線 袋式集塵器 3 | 機械性異常 | 袋式2-3 HOPPER 銹蝕破孔 | 機械組 |  | 已完成 | 4194700% | 4194700% | 4194700% | 一天 | 0
MBL201400201 |  | 1線 右邊垃圾推進器 | 儀控故障 | FEED無法動作 | 儀電組 |  | 已完成 | 4194700% | 4194700% | 4194700% | 一天 | 0
MBL201400200 | LBL201400181 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | LINE 2 #32吹灰器軸封漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4194600% | 4194600% | 4194600% | 一天 | 0
MBL201400207 | LBL201400182 | 鍋爐房通風扇2 | 功能異常 | #2鍋爐房通風扇皮帶斷2條 | 機械組 |  | 已完成 | 4194600% | 4195000% | 4195000% | 一週 | 4
MBL201400198 |  | 1線 袋式集塵器 5 | 動作異常 | 袋式集塵器1-5入口AOV作動不良。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4194500% | 4194500% | 4194500% | 一天 | 0
MBL201400199 |  | 1線 半乾式洗煙塔 | 動作異常 | 1NN01S01 ATOMIZER 下方閘刀閥電磁閥作動不良 | 儀電組 |  | 已完成 | 4194500% | 4194500% | 4194500% | 一天 | 0
MBL201400197 |  | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 機械性異常 | LINE3 42吹灰器 減速機導線鋼索斷 | 機械組 |  | 已完成 | 4194400% | 4194400% | 4194400% | 一天 | 0
MBL201400195 |  | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 2NQ31D02 LINE2振動輸送帶(短)爐區0米底部基座撕裂。 | 機械組 |  | 已完成 | 4194300% | 4194300% | 4194300% | 一天 | 0
MBL201400196 |  | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 0UQ01D01南側垃圾吊車爪斗4點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4194300% | 4194300% | 4194300% | 一天 | 0
MBL201400194 | LBL201400180 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 2NK10N03袋式2-3 HOPPER 西南側破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4194200% | 4194300% | 4194400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400193 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送系統爐區28米管線砂孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4194100% | 4194100% | 4194100% | 一天 | 0
MBL201400231 | LBL201400178 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 過熱器4段出口壓力表導管漏蒸氣 | 機械組 |  | 已完成 | 4194100% | 4196300% | 4194200% |  | 1
MBL201400191 | LBL201400176 | 1線 垃圾進料斗 | 電氣故障 | LINE1垃圾投料口水銀燈故障不亮 | 儀電組 |  | 已完成 | 4194100% | 4194100% | 4194100% | 一天 | 0
MBL201400192 |  | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | LINE 3 ATOMIZER JB連接器更換。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4194100% | 4194100% | 4196000% | 一天 | 19 | 逾期
MBL201400203 | LBL201400175 | 1線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | LINE1左側RIDDLING旁再利用水手閥故障關不死 | 機械組 |  | 已完成 | 4194000% | 4194800% | 4194000% | 一天 | 0
MBL201400189 | LBL201400173 | 除臭設備 | 功能異常 | 除臭泵漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4193900% | 4193900% | 4193900% | 一天 | 0
MBL201400190 | LBL201400174 | 3線 過熱器 #1 | 電氣故障 | 3NM21T06溫度計 | 儀電組 |  | 已完成 | 4193900% | 4194100% | 4194000% | 一週 | 1
MBL201400094 | LBL201400094 | 鍋爐房一般廢水污水泵2 | 儀控故障 | 爐區南側0米sun pit 水位高無法打水 | 儀電組 |  | 已完成 | 4193800% | 4191900% | 4191900% | 一天 | -19
MBL201400185 |  | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 預防保養 | 基座斷裂焊補 | 機械組 |  | 已完成 | 4193600% | 4193600% | 4193600% | 一天 | 0
MBL201400184 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | PLC RACK背板更換。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4193600% | 4193600% | 4193600% | 一天 | 0
MBL201400187 | LBL201400172 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 電氣故障 | 靠遮斷閥SWITCH故障,TOUCH不到! | 儀電組 |  | 已完成 | 4193600% | 4193800% | 4194100% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201400188 | LBL201400172 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 電氣故障 | 靠遮斷閥SWITCH故障,TOUCH不到! | 儀電組 |  | 取消 | 4193600% | 4193900% | 4193900% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201400181 | LBL201400170 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 動作異常 | 3NN12D03袋式3-3ROTARY廢氣區16米ROTARY跳脫 | 機械組 |  | 已完成 | 4193500% | 4193500% | 4193500% | 一天 | 0
MBL201400182 | LBL201400168 | 鍋爐房一般廢水污水泵2 | 功能異常 | 0WD02D01爐區南側0米sumpit汙水泵入口堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4193500% | 4193500% | 4193500% | 一天 | 0
MBL201400183 |  | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | Atomizer disc及管配件清洗 | 機械組 |  | 已完成 | 4193500% | 4193500% | 4193500% | 一天 | 0
MBL201400186 | LBL201400171 | LINE1左側二段爐床 | 機械性異常 | LINE1 1NF22S02 GRATE第2段左側油壓缸漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4193500% | 4193600% | 4193300% | 一天 | -2
MBL201400180 | LBL201400169 | 垃圾吊車 2(北) | 電氣故障 | 0UQ02D01北側垃圾CABLE冒火花 | 儀電組 |  | 已完成 | 4193500% | 4193500% | 4193500% | 一天 | 0
MBL201400178 | LBL201400166 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 機械性異常 | 1NV61Q01 LINE 1 #61吹灰器 內外管分離 | 機械組 |  | 已完成 | 4193400% | 4193400% | 4193500% | 一天 | 1
MBL201400177 | LBL201400167 | 2線 過熱器 #3 | 儀控故障 | 3NM21T02 過熱器2轉3煙道溫度計 溫度計斷訊 | 儀電組 |  | 已完成 | 4193400% | 4193400% | 4193900% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201400179 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 蛇籠檢查 | 儀電組 |  | 已完成 | 4193400% | 4193400% | 4193400% | 一天 | 0
MBL201400212 | LBL201400165 | 1線 右側灰渣押出器 | 功能異常 | 右側油壓缸洩漏(外側) | 機械組 |  | 已完成 | 4193300% | 4195300% | 4194800% | 一月 | 15
MBL201400174 |  | 垃圾吊車 2(北) | 電氣故障 | 大車無法作動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4193300% | 4193200% | 4193300% | 一天 | 0
MBL201400166 |  | 2線 液壓油站壓泵 #2 | 預防保養 | 液壓泵避震墊龜裂。 | 機械組 |  | 已完成 | 4193200% | 4193200% | 4193200% | 一天 | 0
MBL201400172 | LBL201400161 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車10點鐘方向爪臂三角固定座有裂痕 | 機械組 |  | 已完成 | 4193200% | 4193200% | 4193200% | 一天 | 0
MBL201400173 | LBL201400162 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車2點鐘方向爪臂三角固定座有裂痕 | 機械組 |  | 已完成 | 4193200% | 4193200% | 4193200% | 一天 | 0
MBL201400175 | LBL201400164 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式集塵器3-5曝氣蓄壓桶入口管接頭漏Air | 機械組 |  | 已完成 | 4193200% | 4193300% | 4193300% | 一天 | 1
MBL201400176 | LBL201400163 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 機械性異常 | 基座斷裂及避震器損壞一隻(短) | 機械組 |  | 已完成 | 4193200% | 4193200% | 4193200% | 一天 | 0
MBL201400171 | LBL201400160 | 反應生成物儲倉2 | 儀控故障 | 0NN40T04 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4193000% | 4193200% | 4237300% | 一週 | 443 | 逾期
MBL201400164 | LBL201400159 | 2線 二段爐床右後側一次空氣風門 | 預防保養 | 油壓缸軸承間隙過大須更換 | 機械組 |  | 已完成 | 4192900% | 4192900% | 4192900% | 一天 | 0
MBL201400165 |  | 空調箱 3A | 電氣故障 | 冰水機2A.3A.3B行政大樓頂冰水機無法啟動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4192900% | 4192900% | 4213500% | 一天 | 206 | 逾期
MBL201400167 | LBL201400158 | 儀用空氣乾燥機4 | 功能異常 | 卻水器故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4192900% | 4193200% | 4193200% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201400168 | LBL201400157 | 3線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 3NM21T04煙道溫度計故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4192900% | 4193200% | 4193200% | 一週 | 3
MBL201400169 | LBL201400156 | 1線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 1NM21T04煙道溫度計故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4192900% | 4193200% | 4193200% | 一週 | 3
MBL201400170 | LBL201400155 | 水砲1 | 功能異常 | #1水砲無法動作 | 儀電組 |  | 已完成 | 4192900% | 4193200% | 4193300% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201400157 | LBL201400152 | 有機廢水輸送泵3 | 功能異常 | 運轉時有異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4192800% | 4192800% | 4192800% | 一天 | 0
MBL201400159 | LBL201400151 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 鼓風機皮帶斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4192800% | 4192800% | 4192800% | 一天 | 0
MBL201400160 | LBL201400149 | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 功能異常 | 軸封冷卻器管帽洩漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4192800% | 4192800% | 4193800% | 一天 | 10 | 逾期
MBL201400162 | LBL201400153 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 清潔整理 | 下料布管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4192800% | 4192800% | 4192800% | 一天 | 0
MBL201400163 | LBL201400154 | 石灰乳供給泵 1 | 清潔整理 | 0WM24S03回流管阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4192800% | 4192900% | 4192900% | 一天 | 1
MBL201400153 | LBL201400150 | 1線 過熱器 #3 | 儀控故障 | 1NM21T06煙道溫度計異常晃動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4192800% | 4192800% | 4192800% | 一天 | 0
MBL201400139 |  | 主冷凝水泵1 | 機械性異常 | 馬達軸承異音。 | 機械組 |  | 已完成 | 4192700% | 4192700% | 4192800% | 一天 | 1
MBL201400149 |  | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 0NW21D01石灰站LOOP1泵浦入口膨脹接頭洩漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4192700% | 4192700% | 4192700% | 一天 | 0
MBL201400154 | LBL201400146 | 1線 垃圾進料斗 | 功能異常 | LINE1 CHUTE 13米左側及西側左邊有三處破孔已用紅漆標示 | 機械組 |  | 已完成 | 4192700% | 4192800% | 4193300% | 三週 | 6
MBL201400155 | LBL201400148 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 65-2UN-18-PC3飛灰氣送出口管線與倒抽管線焊接處沙孔以噴紅漆記號 | 機械組 |  | 已完成 | 4192700% | 4192800% | 4192900% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400134 | LBL201400142 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 出口閘刀閥過緊無法全開,CONV.本體運轉有異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4192600% | 4192600% | 4192600% | 一天 | 0
MBL201400136 | LBL201400143 | Line1焚化爐區 | 儀控故障 | LINE 1 爐膛溫度計破表 1NM11T04 | 儀電組 |  | 已完成 | 4192600% | 4192700% | 4192700% | 一天 | 1
MBL201400137 | LBL201400144 | 鼓風機1 | 功能異常 | 壓力錶PIUS92P01失效 | 儀電組 |  | 已完成 | 4192600% | 4192700% | 4196900% | 一天 | 43 | 逾期
MBL201400138 | LBL201400145 | 鼓風機2 | 功能異常 | 鼓風機PIUS91P01壓力錶失效 | 儀電組 |  | 已完成 | 4192600% | 4192700% | 4196900% | 一天 | 43 | 逾期
MBL201400112 | LBL201400138 | 2線 左側灰渣押出器 | 功能異常 | 押出器上坡段裂痕漏水(南側) | 機械組 |  | 已完成 | 4192500% | 4192500% | 4192500% | 一天 | 0
MBL201400113 | LBL201400139 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 南側垃圾吊車鋼索段絲 | 機械組 |  | 已完成 | 4192500% | 4192500% | 4192500% | 一天 | 0
MBL201400114 | LBL201400141 | 1線 振動輸送帶2(長) | 機械性異常 | 1線 振動輸送帶(長)彈簧片斷一組 | 機械組 |  | 已完成 | 4192500% | 4192500% | 4192500% | 一天 | 0
MBL201400115 | LBL201400140 | Line2焚化爐區 | 儀控故障 | LINE 2 爐膛溫度計2NM11T02顯示異常 | 儀電組 |  | 已完成 | 4192500% | 4192500% | 4192500% | 一天 | 0
MBL201400110 | LBL201400137 | 2線 過熱器 #3 | 儀控故障 | 爐區20米過熱器二轉三左側煙道溫度計斷訊2NM21T02 | 儀電組 |  | 已完成 | 4192400% | 4192500% | 4192500% | 一天 | 1
MBL201400111 | LBL201400136 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 前進10cm就空轉 | 機械組 |  | 已完成 | 4192300% | 4192500% | 4192600% | 一週 | 3
MBL201400109 | LBL201400135 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 電氣故障 | 1UT89S07電磁閥時常無法作動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4192300% | 4192500% | 4192300% | 一天 | 0
MBL201400103 | LBL201400060 | 石灰乳供給泵 1 | 清潔整理 | 迴流管阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4192100% | 4189700% | 4189100% | 一天 | -30
MBL201400108 | LBL201400134 | 石灰乳供給泵 1 | 動作異常 | #1石灰乳泵軸封冷卻水電磁閥無法開啟 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4192100% | 4192500% | 4192500% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201400105 | LBL201400131 | 灰燼吊車 2 | 機械性異常 | 抓斗焊道破裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4192000% | 4192100% | 4192100% | 一週 | 1
MBL201400106 | LBL201400132 | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 功能異常 | 冷卻水手閥的螺絲有滲水 | 機械組 |  | 已完成 | 4192000% | 4192100% | 4193800% | 一天 | 18 | 逾期
MBL201400107 | LBL201400133 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 機械性異常 | 軸封洩漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4192000% | 4192100% | 4192500% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201400097 | LBL201400126 | 石灰乳供給泵 2 | 清潔整理 | 回流閥阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4191900% | 4191900% | 4191900% | 一天 | 0
MBL201400098 | LBL201400128 | 空調箱 6 | 清潔整理 | 行政大樓4樓空調間排水管線堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4191900% | 4192000% | 4192000% | 一天 | 1
MBL201400101 | LBL201400129 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 加高護板裂痕，一組避震器座損壞(西側)一組避震器螺絲鬆脫 | 機械組 |  | 已完成 | 4191900% | 4192000% | 4191900% | 一天 | 0
MBL201400093 | LBL201400125 | 發電機 | 儀控故障 | 0SR01T2 OVER RANGE | 儀電組 |  | 已完成 | 4191900% | 4191900% | 4211600% | 一天 | 197 | 逾期
MBL201400099 | LBL201400130 | 氣冷式冷凝器 1 | 儀控故障 | 油位液位計異常瞬間下降現場線路動動就又正常 | 儀電組 |  | 已完成 | 4191900% | 4192000% | 4192500% | 一天 | 6 | 逾期
MBL201400080 |  | 2線 液壓油站壓泵 #1 | 功能異常 | LINE2爐床三段左側油壓缸漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4191800% | 4191700% | 4191800% | 一天 | 0
MBL201400089 | LBL201400121 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | Line2飛灰輸送系統出口管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4191800% | 4191800% | 4191900% | 一天 | 1
MBL201400091 | LBL201400103 | 2線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 龍船卡住 | 機械組 |  | 已完成 | 4191800% | 4191100% | 4191100% | 一天 | -7
MBL201400095 | LBL201400124 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 機械性異常 | 外管斷 | 機械組 |  | 已完成 | 4191800% | 4191900% | 4192700% | 一天 | 9 | 逾期
MBL201400096 | LBL201400122 | 有機廢水處理水輸送泵1 | 機械性異常 | 運轉時有異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4191800% | 4191900% | 4191900% | 一天 | 1
MBL201400090 |  | 廠用空氣儲槽1 | 儀控故障 |  | 儀電組 |  | 已完成 | 4191800% | 4191800% | 4191800% | 一週 | 0
MBL201400092 | LBL201400123 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | ATOMIZER油站出口壓力表故障2NL21P02 | 儀電組 |  | 已完成 | 4191800% | 4191900% | 4192000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400100 | LBL201400127 | 垃圾吊車 2(北) | 動作異常 | 北側垃圾吊車大車無法作動停在3號投料口處無法移動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4191800% | 4192000% | 4191800% | 一天 | 0
MBL201400079 |  | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 回流管堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4191700% | 4191700% | 4191800% | 一天 | 1
MBL201400087 | LBL201400119 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 回流管堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4191700% | 4191800% | 4191700% | 一天 | 0
MBL201400088 | LBL201400120 | 2線 液壓油站壓泵 #1 | 功能異常 | LINE2 爐床第三段左側油壓缸 | 機械組 |  | 已完成 | 4191700% | 4191800% | 4191700% | 一天 | 0
MBL201400078 |  | 垃圾吊車 2(北) | 動作異常 | 抓斗無法開關需更換抓斗 | 機械組 |  | 已完成 | 4191600% | 4191600% | 4191600% | 一天 | 0
MBL201400084 | LBL201400115 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | #2 石灰乳回流管堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4191600% | 4191800% | 4191600% | 一天 | 0
MBL201400085 | LBL201400116 | 垃圾吊車 2(北) | 動作異常 | 抓斗無法開關爪 | 機械組 |  | 已完成 | 4191600% | 4191800% | 4191600% | 一天 | 0
MBL201400082 | LBL201400118 | 3線 旋轉噴霧器吸油泵 | 電氣故障 | #4ATOMIZER線路故障吸油泵無法有電源使用 | 儀電組 |  | 已完成 | 4191600% | 4191800% | 4192000% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201400083 | LBL201400114 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 儀控故障 | 1WM01L01 LINE1噴霧水櫃液位計故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4191600% | 4191800% | 4191800% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400086 | LBL201400117 | 2線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | 2NW28F01偶發性斷訊 | 儀電組 |  | 已完成 | 4191600% | 4191800% | 4191800% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400081 | LBL201400113 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 左側油壓缸護蓋鬆脫 | 機械組 |  | 已完成 | 4191500% | 4191800% | 4191800% | 一週 | 3
MBL201400071 | LBL201400109 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | #7傾卸門油管接頭漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4191400% | 4191500% | 4192000% | 一天 | 6 | 逾期
MBL201400072 | LBL201400110 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 機械性異常 | 鐵氟龍損壞 | 機械組 |  | 已完成 | 4191400% | 4191500% | 4192100% | 一天 | 7 | 逾期
MBL201400073 | LBL201400111 | 冷卻水泵1 | 功能異常 | CCCW腐蝕抑制加藥機滲漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4191400% | 4191500% | 4191500% | 一天 | 1
MBL201400074 | LBL201400112 | 石灰乳供給泵 2 | 清潔整理 | 回流管阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4191400% | 4191500% | 4191500% | 一天 | 1
MBL201400075 | LBL201400109 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | #7傾卸門油管接頭漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4191400% | 4191500% | 4191500% | 一天 | 1
MBL201400068 | LBL201400107 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗無法開關 | 儀電組 |  | 已完成 | 4191300% | 4191500% | 4191300% | 一天 | 0
MBL201400069 | LBL201400108 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 動作異常 | LINE3反應灰氣送系統壓力表異常卡住 | 儀電組 |  | 已完成 | 4191300% | 4191500% | 4191300% | 一天 | 0
MBL201400067 |  | 鍋爐房通風扇2 | 功能異常 | 皮帶斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4191200% | 4191200% | 4183100% | 一天 | -81
MBL201400070 | LBL201400106 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 蛇籠下滑 | 儀電組 |  | 已完成 | 4191200% | 4191500% | 4191500% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201400152 | LBL201400104 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | #1石灰站回流管線阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4191100% | 4192800% | 4191100% | 一天 | 0
MBL201400076 | LBL201400105 | LINE1爐膛攝影機 | 電氣故障 | 沒訊號(同手開申請單1030929-013) | 儀電組 |  | 已完成 | 4191100% | 4191500% | 4191200% | 一天 | 1
MBL201400151 | LBL201400099 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 退回時卡住減速機漏油空轉，無法退出 | 機械組 |  | 已完成 | 4190900% | 4192800% | 4191400% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201400161 | LBL201400102 | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 功能異常 | 馬達異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4190900% | 4192800% | 4191100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400077 | LBL201400101 | 除氧器1 | 動作異常 | 18米T/G抽氣道除氧櫃蒸氣控制閥0RH02S04 開度45.5%卡住 | 儀電組 |  | 已完成 | 4190900% | 4191500% | 4197600% | 一天 | 67 | 逾期
MBL201400140 | LBL201400100 | 主冷凝水泵2 | 儀控故障 | 馬達線圈溫度高0RM02T04 H 跳脫 | 儀電組 |  | 已完成 | 4190900% | 4191100% | 4191100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400131 | LBL201400098 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | #2石灰站回流管線堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4190800% | 4192600% | 4190800% | 一天 | 0
MBL201400132 | LBL201400097 | 3線 袋式集塵器 4 | 機械性異常 | 袋式3-4第一排第16支濾袋多孔板鏽蝕 | 機械組 |  | 已完成 | 4190800% | 4192600% | 4190800% | 一天 | 0
MBL201400133 | LBL201400095 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 回流管線堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4190800% | 4190800% | 4190800% | 一天 | 0
MBL201400150 | LBL201400096 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 機械性異常 | 外管斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4190800% | 4192800% | 4191200% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201400128 | LBL201400093 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 管線砂孔漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4190700% | 4192600% | 4197300% | 一天 | 66 | 逾期
MBL201400129 | LBL201400092 | 3線 飛灰氣送收集槽 | 機械性異常 | 管線砂孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4190700% | 4192600% | 4190700% | 一天 | 0
MBL201400130 | LBL201400091 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 管線砂恐漏灰!(SILO 頂部45度彎管後陶瓷管砂孔!) | 機械組 |  | 已完成 | 4190700% | 4192600% | 4190700% | 一天 | 0
MBL201400141 | LBL201400090 | 2線 誘引抽風機 | 儀控故障 | LINE 2 ID FAN線圈溫度高警報 | 儀電組 |  | 已完成 | 4190700% | 4192700% | 4192700% | 一天 | 20 | 逾期
MBL201400156 | LBL201400089 | 3線 二次空氣風機 | 儀控故障 | 馬達軸承溫度高警報 | 儀電組 |  | 已完成 | 4190700% | 4192800% | 4192700% | 一天 | 20 | 逾期
MBL201400158 | LBL201400090 | 2線 誘引抽風機 | 儀控故障 | LINE 2 ID FAN線圈溫度高警報(重複派工,同工單MBL201400141) | 儀電組 | 儀電組-01 | 取消 | 4190700% | 4192800% | 4192800% | 一天 | 21 | 逾期
MBL201400125 | LBL201400088 | 2線 高壓段一次空氣預熱器 | 功能異常 | 80-2NE-20-PC1管線接鰭管法蘭漏蒸汽(左側第3支已用紅漆標示) | 機械組 |  | 已完成 | 4190600% | 4192600% | 4198200% | 一季 | 76
MBL201400126 | LBL201400085 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 左側龍船底板變形.側板斷 | 機械組 |  | 已完成 | 4190600% | 4192600% | 4190600% | 一天 | 0
MBL201400127 | LBL201400084 | 消石灰儲倉1 | 功能異常 | #1石灰站迴流管線阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4190600% | 4192600% | 4190600% | 一天 | 0
MBL201400142 | LBL201400086 | 垃圾吊車 2(北) | 電氣故障 | 1Q10 1Q1 1Q10跳脫 | 儀電組 |  | 已完成 | 4190600% | 4192700% | 4190600% | 一天 | 0
MBL201400143 | LBL201400087 | 垃圾吊車 2(北) | 電氣故障 | 1Q10跳脫(重複開單,同工單MBL201400142) | 儀電組 | 儀電組-09 | 取消 | 4190600% | 4192700% | 4192700% | 一天 | 21 | 逾期
MBL201400102 | LBL201400082 | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 主吊鉤頭防滑舌片故障, | 機械組 |  | 已完成 | 4190500% | 4190500% | 4190500% | 一天 | 0
MBL201400148 | LBL201400083 | 電話系統 | 電氣故障 | 垃圾傾卸平台(休息室)內線電話故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4190500% | 4192700% | 4192700% | 一週 | 22 | 逾期
MBL201400122 | LBL201400081 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 底板漏灰.加高護板裂開 | 機械組 |  | 已完成 | 4190400% | 4190400% | 4190400% | 一天 | 0
MBL201400123 | LBL201400080 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 主吊上下有異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4190400% | 4192600% | 4190400% | 一天 | 0
MBL201400124 | LBL201400079 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 軸封漏.SWITCH偏移 | 機械組 |  | 已完成 | 4190400% | 4192600% | 4195000% | 一天 | 46 | 逾期
MBL201400147 | LBL201400078 | DCS盤 | 儀控故障 | #12 CONSOLE無法開機(更換顯示卡備品無效) | 儀電組 |  | 已完成 | 4190300% | 4192700% | 4192700% | 一天 | 24 | 逾期
MBL201400145 | LBL201400077 | 廠用空氣儲槽1 | 功能異常 | 0US31B01廠用空氣壓力桶槽卻水器故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4190200% | 4192700% | 4192700% | 一天 | 25 | 逾期
MBL201400066 | LBL201400069 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 洩壓閥本體破損無法送灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4190100% | 4190000% | 4190000% | 一天 | -1
MBL201400104 | LBL201400072 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | LINE2 吹灰器暖管閥軸封漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4190100% | 4192100% | 4190400% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201400116 | LBL201400073 | 2線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送系統上桶槽環狀曝氣管破孔 | 機械組 |  | 已完成 | 4190100% | 4192600% | 4190200% | 一天 | 1
MBL201400117 | LBL201400071 | 石灰乳調配槽攪拌器 2 | 功能異常 | #2石灰站上桶槽攪拌器軸封漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4190100% | 4191200% | 4191200% | 一天 | 11 | 逾期
MBL201400118 | LBL201400070 | 石灰乳調配槽攪拌器 1 | 功能異常 | #1石灰站攪伴器齒輪箱 漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4190100% | 4191100% | 4191100% | 一天 | 10 | 逾期
MBL201400119 | LBL201400074 | 1線 二段爐床右後側一次空氣風門 | 功能異常 | 油壓缸漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4190100% | 4192600% | 4190100% | 一天 | 0
MBL201400120 | LBL201400075 | 1線 振動輸送帶(短) | 機械性異常 | 避震器基座變形底座撕裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4190100% | 4192600% | 4190100% | 一天 | 0
MBL201400121 | LBL201400076 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 大車移動有異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4190100% | 4192600% | 4190100% | 一天 | 0
MBL201400135 | LBL201400068 | 垃圾吊車 2(北) | 電氣故障 | 吊車警報1Q1、1Q7、1Q10跳脫(同手開申請單號:1030918-001) | 儀電組 |  | 已完成 | 4190000% | 4190100% | 4190000% | 一天 | 0
MBL201400050 | LBL201400048 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 機械性異常 | LINE2 #61吹灰器卡住無法退回 | 機械組 |  | 已完成 | 4189900% | 4189300% | 4190100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400051 | LBL201400049 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | LINE2 飛灰氣送出口閥損壞 | 機械組 |  | 已完成 | 4189900% | 4189400% | 4189300% | 一週 | -6
MBL201400052 | LBL201400050 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | #2石灰乳泵軸封冷卻水管堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4189900% | 4189400% | 4189900% | 一天 | 0
MBL201400055 | LBL201400053 | 石灰乳供給泵 1 | 清潔整理 | 0WM24S03回流管阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4189900% | 4189500% | 4189900% | 一天 | 0
MBL201400063 | LBL201400064 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 冷卻水風管手閥故障 | 機械組 |  | 已完成 | 4189900% | 4189900% | 4190400% | 一週 | 5
MBL201400064 | LBL201400063 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 冷卻水風管手閥故障 | 機械組 |  | 已完成 | 4189900% | 4189900% | 4189900% | 一週 | 0
MBL201400065 | LBL201400067 | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | CABLE固定支架變形會磨到軌道。 | 機械組 |  | 已完成 | 4189900% | 4190000% | 4190000% | 一天 | 1
MBL201400053 | LBL201400051 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 靠爐子SWITCH撥桿斷(同派工單號MBL201400057) | 儀電組 |  | 取消 | 4189900% | 4189500% | 4189500% | 一天 | -4
MBL201400054 | LBL201400052 | 石灰乳供給泵 2 | 電氣故障 | 0WM34S01冷卻水電磁閥作動不良(補單) | 儀電組 |  | 已完成 | 4189900% | 4189500% | 4189400% | 一天 | -5
MBL201400056 | LBL201400054 | 垃圾吊車 2(北) | 儀控故障 | 吊車故障無法作動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4189900% | 4189600% | 4189600% | 一天 | -3
MBL201400061 | LBL201400066 | LINE2爐膛攝影機 | 清潔整理 | 攝影機內鏡頭污損 | 儀電組 |  | 已完成 | 4189900% | 4189900% | 4189900% | 一天 | 0
MBL201400062 | LBL201400065 | 1線 鍋爐汽鼓 | 電氣故障 | LINE1汽鼓液位計監視器故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4189900% | 4189900% | 4189900% | 一天 | 0
MBL201400048 | LBL201400061 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 回流管線阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4189800% | 4189800% | 4189800% | 一天 | 0
MBL201400060 | LBL201400062 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 機械性異常 | 卡住無法退回.MCC TRIP | 機械組 |  | 已完成 | 4189800% | 4189900% | 4189900% | 一天 | 1
MBL201400049 | LBL201400055 | 灰燼吊車 2 | 電氣故障 | 排線冒火花 | 儀電組 |  | 已完成 | 4189800% | 4189700% | 4189700% | 一天 | -1
MBL201400059 | LBL201400056 | 1線 袋式集塵器 2 | 機械性異常 | HOPPER 東側焊補鐵板焊道漏氣 | 機械組 |  | 已完成 | 4189700% | 4189900% | 4189700% | 一天 | 0
MBL201400057 | LBL201400058 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 儀控故障 | SWITCH撥桿斷(同手開修復單1030913-001) | 儀電組 |  | 已完成 | 4189700% | 4189900% | 4189500% | 一天 | -2
MBL201400058 | LBL201400057 | 1線 袋式集塵器 2 | 儀控故障 | B/F 1-2液位計不靈敏(同手開申請單1030914-003) | 儀電組 |  | 已完成 | 4189700% | 4189900% | 4189700% | 一週 | 0
MBL201400144 | LBL201400059 | 石灰乳供給泵 2 | 儀控故障 | LOOP 2 石灰泵電磁閥作動不良(同手開申請單1030912-002) | 儀電組 |  | 已完成 | 4189700% | 4192700% | 4189500% | 一天 | -2
MBL201400146 | LBL201400059 | 石灰乳供給泵 2 | 儀控故障 | LOOP 2 石灰泵電磁閥作動不良(重複開單,同單號MBL201400144) | 儀電組 |  | 取消 | 4189700% | 4192700% | 4189500% | 一天 | -2
MBL201400046 | LBL201400047 | 補充水泵3 | 儀控故障 | 出口壓力表故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4189200% | 4189200% | 4189200% | 一週 | 0
MBL201400047 | LBL201400046 | 3線 節熱器吹灰器 12 | 儀控故障 | LINE 3 #12吹灰器SWITCH連桿脫落 | 儀電組 |  | 已完成 | 4189200% | 4189200% | 4189200% | 一天 | 0
MBL201400044 | LBL201400044 | 石灰乳調配槽攪拌器 1 | 動作異常 | 攪拌器卡死TRIP | 機械組 |  | 已完成 | 4189100% | 4189200% | 4189200% | 一天 | 1
MBL201400043 | LBL201400045 | 垃圾吊車 2(北) | 電氣故障 | 小車排線掉落. | 儀電組 |  | 已完成 | 4189100% | 4189200% | 4189200% | 一天 | 1
MBL201400045 | LBL201400043 | 1線 飛灰氣送收集槽 | 儀控故障 | LINE 1 飛灰氣送三向閥無法定位(同手開申請單號:1030909-001) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4189100% | 4189100% | 4189100% | 一週 | 0
MBL201400040 | LBL201400041 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 機械性異常 | 吹灰器卡住,無法退回, | 機械組 |  | 已完成 | 4188900% | 4189200% | 4189900% | 一週 | 10 | 逾期
MBL201400041 | LBL201400040 | 垃圾傾卸門(7) | 機械性異常 | 滾輪脫軌卡住,無法開關. | 機械組 |  | 已完成 | 4188900% | 4188900% | 4188900% | 一週 | 0
MBL201400042 | LBL201400039 | 2線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 馬達空轉,卡在最裡面. | 機械組 |  | 已完成 | 4188900% | 4189200% | 4189200% | 一週 | 3
MBL201400039 | LBL201400042 | 1線 過熱器 #3 | 儀控故障 | 1NM21T04煙道溫度計故障(溫度過低) | 儀電組 |  | 已完成 | 4188900% | 4189100% | 4189100% | 一週 | 2
MBL201400038 | LBL201400037 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 爪斗8點鐘方向爪臂基座有裂痕 | 機械組 |  | 已完成 | 4188800% | 4188800% | 4189000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400037 | LBL201400038 | 灰燼吊車 1 | 儀控故障 | PLC異常.吊車無法動作 | 儀電組 |  | 已完成 | 4188800% | 4188800% | 4188800% | 一天 | 0
MBL201400023 | LBL201400034 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 避震器斷裂*2;避震器螺絲斷*1;底鈑螺絲漏水*2 | 機械組 |  | 已完成 | 4188700% | 4188300% | 4188700% | 一週 | 0
MBL201400024 | LBL201400032 | 垃圾傾卸門(7) | 動作異常 | 滾輪變形 | 機械組 |  | 已完成 | 4188700% | 4188300% | 4188700% | 一天 | 0
MBL201400025 | LBL201400031 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 動作異常 | 吹灰器內管脫離 | 機械組 |  | 已完成 | 4188700% | 4188300% | 4188500% | 一天 | -2
MBL201400026 | LBL201400030 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 12點鐘方向爪臂斷裂變形 | 機械組 |  | 已完成 | 4188700% | 4187800% | 4188700% | 一天 | 0
MBL201400028 | LBL201400026 | 3線 左側灰渣押出器 | 機械性異常 | 左邊左側油壓缸滲油 | 機械組 |  | 已完成 | 4188700% | 4187600% | 4195600% |  | 69
MBL201400029 | LBL201400027 | 3線 右側灰渣押出器 | 機械性異常 | 右邊右側油壓缸滲油 | 機械組 |  | 已完成 | 4188700% | 4187600% | 4195600% |  | 69
MBL201400030 | LBL201400024 | 灰燼吊車 2 | 動作異常 | 油壓缸異常。 | 機械組 |  | 已完成 | 4188700% | 4187300% | 4188700% | 一週 | 0
MBL201400031 | LBL201400023 | 垃圾貯存坑消防泵2 | 功能異常 | 消防水泵入口處排水塞頭破損漏水， 現場手閥隔離中並切換備用泵浦 0UJ22D01使用，不會造成系統中斷保護 | 機械組 |  | 已完成 | 4188700% | 4187200% | 4188700% | 一天 | 0
MBL201400033 | LBL201400022 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 回流管線阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4188700% | 4187100% | 4188700% | 一天 | 0
MBL201400036 | LBL201400018 | 廠用水槽 2 | 功能異常 | 0UK25S4補水閥無法開啟 | 機械組 |  | 已完成 | 4188700% | 4186200% | 4201200% | 一週 | 125 | 逾期
MBL201400027 | LBL201400029 | 垃圾吊車 1(南) | 動作異常 | 蛇籠會下滑 | 儀電組 |  | 已完成 | 4188700% | 4187600% | 4187600% | 一天 | -11
MBL201400032 | LBL201400021 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 卡住空轉,且靠爐子SWITCH需調整 | 儀電組 |  | 已完成 | 4188700% | 4187100% | 4187100% | 一週 | -16
MBL201400034 | LBL201400020 | 1線 袋式出口風門 | 電氣故障 | LINE 1 B/F 出口壓力計1NL04P08.熱風循環溫度計1NL31T01 DCS顯示斷訊 | 儀電組 |  | 已完成 | 4188700% | 4188700% | 4187000% | 一天 | -17
MBL201400035 | LBL201400019 | 電話系統 | 電氣故障 | 煙囪4樓內線232電話電話線插頭接觸不良 | 儀電組 |  | 已完成 | 4188700% | 4186500% | 4186500% | 一週 | -22
MBL201400020 | LBL201400036 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 爪斗6點鐘方向油壓缸滲油現象 | 機械組 |  | 已完成 | 4188600% | 4188600% | 4188600% |  | 0
MBL201400021 | LBL201400035 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 機械性異常 | 彈簧板斷一支 | 機械組 |  | 已完成 | 4188500% | 4188500% | 4188500% |  | 0
MBL201400018 | LBL201400028 | 3線 右側灰渣押出器 | 功能異常 | 右側靠中間本體破洞漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4188300% | 4187600% | 4187600% | 一週 | -7
MBL201400022 | LBL201400033 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 三角架變形往上翻 | 機械組 |  | 已完成 | 4188300% | 4188300% | 4191100% | 一天 | 28 | 逾期
MBL201400019 | LBL201400017 | 空調箱 3B | 機械性異常 | 皮帶斷裂 | 操作組 |  | 已完成 | 4188300% | 4185900% | 4185900% | 一天 | -24
MBL201400017 | LBL201400016 | 卡車加油機 | 功能異常 | 加油槍使用時油管滲油 | 機械組 |  | 已完成 | 4185800% | 4185900% | 4187300% | 一週 | 15 | 逾期
MBL201400014 | LBL201400015 | 鍋爐房一般廢水污水泵2 | 功能異常 | 出口壓力錶故障 | 機械組 |  | 已完成 | 4185700% | 4185800% | 4185800% | 一週 | 1
MBL201400015 | LBL201400014 | 鍋爐房一般廢水污水泵1 | 功能異常 | 出口壓力錶故障 | 機械組 |  | 已完成 | 4185700% | 4185800% | 4185800% | 一週 | 1
MBL201400016 | LBL201400013 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 排線冒火花 | 儀電組 |  | 已完成 | 4185700% | 4185800% | 4185800% | 一天 | 1
MBL201400013 | LBL201400012 | 補充水泵3 | 功能異常 | 出口壓力表故障(同手開申請單1030804-004) | 儀電組 |  | 已完成 | 4185500% | 4185800% | 4185600% | 一週 | 1
MBL201400005 | LBL201400007 | 3線 四段爐床左側一次空氣風門 | 機械性異常 | 軸承壓蓋螺絲斷裂。 | 機械組 |  | 已完成 | 4181000% | 4180300% | 4180300% | 一天 | -7
MBL201400006 | LBL201400006 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 機械性異常 | 軸封漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4181000% | 4180100% | 4180300% | 一天 | -7
MBL201400007 | LBL201400011 | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 機械性異常 | 減速機漏油。 | 機械組 |  | 已完成 | 4181000% | 4179300% | 4179300% | 一天 | -17
MBL201400011 | LBL201400008 | 2線 第二煙道吹灰器 71 | 機械性異常 | 軸封漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4181000% | 4180100% | 4180300% | 一天 | -7
MBL201400003 | LBL201400004 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 抓斗下方螺絲缺3顆 | 機械組 |  | 已完成 | 4180600% | 4180600% | 4180600% | 一天 | 0
MBL201400004 | LBL201400003 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 靠爐側 SWITCH 故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4180300% | 4180300% | 4180900% | 一天 | 6 | 逾期
MBL201400002 | LBL201400002 | 3線 振動輸送帶2(長) | 機械性異常 | 底座裂檢修 | 機械組 |  | 已完成 | 4180100% | 4180100% | 4180100% | 一天 | 0
MBL201400010 | LBL201400009 | 3線 振動輸送帶2(長) | 機械性異常 | 底座裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4180100% | 4181000% | 4180100% | 一天 | 0
MBL201400008 | LBL201400010 | 3線 振動輸送帶2(長) | 機械性異常 | 靠馬達(南側)彈簧片斷四組。 | 機械組 |  | 已完成 | 4180000% | 4181000% | 4180000% | 一天 | 0
MBL201400009 | LBL201400010 | 3線 振動輸送帶2(長) | 機械性異常 | 靠馬達(南側)彈簧片斷四組。 | 機械組 |  | 已完成 | 4180000% | 4180000% | 4180000% | 一天 | 0
MBA202400389 | LBA202400352 | 燃油儲槽1 | 功能異常 | 再熱系統柴油回流管線 15-PE-93-PC3 純水貯槽前隔柵板下柴油管線破滴油! | 機械組 |  |  | 4542500% | 4542500% |  | 一週 | 862.5749 | 逾期
MBA202400388 | LBA202400351 | 1線 採樣冷卻器3 | 功能異常 | LINE1 汽鼓飽和蒸汽導電度計 1RV22A01 導電度計電線破皮,數值不正確! | 儀電組 |  |  | 4542500% | 4542500% |  | 一天 | 862.5749 | 逾期
MBL202200452 | LBL202200371 | 廠房設備 | 功能異常 | 南側垃圾吊車參觀走道 屋頂上方冷氣冷凝水排水管線阻塞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4476800% | 4476900% | 4476900% | 二天 | 1
MBL202200451 | LBL202200370 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 0UI24S3 -7M垃圾水日用櫃 出口閥開關過緊 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4476700% | 4476800% | 4476800% | 一天 | 1
MBL202200450 | LBL202200369 | 氣冷式冷卻水冷卻器 2 | 功能異常 | 0VA20D2 CCCW風扇 出現 PROTECTION FAULT,現場RESET無效 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4476600% | 4476700% | 4476700% | 一天 | 1
MBL202200448 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊 大車無法移動無警報 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4476500% | 4476500% | 4476500% | 一天 | 0
MBL202200449 | LBL202200368 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 3NV32Q01那層的SPG點火前甲烷壓力過低!緊急按鈕按下,電源OFF! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4476400% | 4476700% | 4476700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200447 |  | 3線 過熱器 #4 | 預防保養 | 3RR12S08 MOV更換為AOV,增設壓力表 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4476300% | 4476300% | 4476300% | 一週 | 0
MBL202200444 | LBL202200367 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車爪斗8~10點鐘方向油管有油漬 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4476200% | 4476200% | 4476200% | 一天 | 0
MBL202200445 | LBL202200365 | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 格柵板破損失去功能! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4476100% | 4476200% | 4476300% | 大修 | 2
MBL202200446 | LBL202200366 | Atomizer維修吊車 | 功能異常 | 吊車會卡到LINE2的位置,需用人力拉才會動有危險性! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4476100% | 4476200% | 4476300% | 一月 | 2
MBL202200443 | LBL202200363 | 3線 鍋爐 | 功能異常 | 3號爐天車 鋼索斷股會勾到導索器 | 機械組 |  |  | 4475900% | 4476000% |  | 一週 | 1528.5749 | 逾期
MBL202200442 | LBL202200364 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式1-5第14排 曝氣閥不會作動 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4475900% | 4476000% | 4476000% | 二天 | 1
MBL202200436 |  | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料氣密墊損壞! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4475800% | 4475800% | 4475800% | 一天 | 0
MBL202200437 | LBL202200362 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 2NV13Q01 LINE2 #13吹灰器 軸封漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4475800% | 4476000% | 4476000% | 二天 | 2
MBL202200438 | LBL202200361 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 吹灰器卡在裡面,送電不會動,使用工具退回定位 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4475800% | 4476000% | 4476000% | 二天 | 2
MBL202200439 | LBL202200360 | 消防系統 | 功能異常 | 消防管線 垃圾吊控室南側消防管線漏水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4475800% | 4476000% | 4476100% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200440 | LBL202200359 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 爪斗10點鐘方向護蓋脫離 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4475800% | 4476000% | 4476000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200441 | LBL202200358 | 1線 袋式集塵器 | 功能異常 | LINE1 袋式曝氣系統 壓力錶只有5bar 曝氣時無壓降 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4475800% | 4476000% | 4475800% | 一天 | 0
MBL202200435 | LBL202200357 | 1線 袋式集塵器 | 功能異常 | 1NN14D01 LINE 1 袋式CHAIN CONVEYOR卡住,無法作動! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4475700% | 4475700% | 4475700% | 一天 | 0
MBL202200434 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 1NN12D01 袋式1-2 ROTARY運轉時忽快忽慢積熱電譯作動電流值2.4-4.8(A) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4475700% | 4475700% | 4475700% | 緊急 | 0
MBL202200431 | LBL202200356 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 預防保養 | 1NN21S02 1線RP氣送壓力櫃 氣密墊損壞無法蓄壓送灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4475600% | 4475600% | 4475600% |  | 0
MBL202200433 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 電線捲揚機碳刷磨損 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4475600% | 4475600% | 4475500% | 一天 | -1
MBL202200426 | LBL202200354 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 1線51吹灰器 退回時卡住積熱電譯作動 送電2次才退回 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4475500% | 4475500% | 4475500% | 一天 | 0
MBL202200430 |  | LINE3右側二段爐床 | 預防保養 | L3 二段右側爐床SW更換 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4475500% | 4475500% | 4474900% | 一週 | -6
MBL202200432 | LBL202200355 | LINE3爐膛左側溫度計 | 功能異常 | OVER RANGE故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4475500% | 4475600% | 4475600% | 一天 | 1
MBL202200423 | LBL202200349 | 活性碳進料機 1 | 功能異常 | LOOP1 AC 方形直管壓蓋(西側)處洩漏開側蓋檢查並無發現HOPPER破損疑似壓蓋PACK老化無法氣密 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4475400% | 4475400% | 4475400% | 一天 | 0
MBL202200424 | LBL202200350 | 傾卸門液壓油槽 | 功能異常 | 傾卸平台北側13米 油站液位計 滲油 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4475400% | 4475400% | 4475400% |  | 0
MBL202200427 | LBL202200351 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 抓斗上升停止後抓斗會下滑! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4475400% | 4475500% | 4475700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200428 | LBL202200352 | 廠房設備 | 功能異常 | LINE2 過熱器平台照明故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4475400% | 4475500% | 4475500% | 二天 | 1
MBL202200429 | LBL202200353 | 廠房設備 | 功能異常 | LINE2 灰押出機左側平台下方照明故障!(需移位置) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4475400% | 4475500% | 4475500% | 二天 | 1
MBL202200425 | LBL202200348 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 靠南靠東靠西CASING破孔漏灰! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4475300% | 4475400% | 4475400% | 一天 | 1
MBL202200420 | LBL202200347 | LINE2爐膛中間壓力計 | 功能異常 | 2NM11P02 2線爐膛左側壓力計 DCS壓力計失真 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4475300% | 4475300% | 4475300% | 一天 | 0
MBL202200421 | LBL202200345 | 活性碳進料機 1 | 功能異常 | 0NF14D02 LOOP1 AC FEEDER及上方澎脹接頭漏AC | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4475000% | 4475300% | 4475300% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200422 | LBL202200346 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 下料閘刀 過緊 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4475000% | 4475300% | 4475300% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200418 | LBL202200343 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 泵出口壓力錶故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4475000% | 4475000% | 4475000% | 一天 | 0
MBL202200419 | LBL202200344 | 活性碳貯倉2 | 功能異常 | LOOP2 A.C.下料閘刀0NP21S02無法COLSE! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4475000% | 4475000% | 4475000% | 一天 | 0
MBL202200414 |  | 3線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 排水排渣檢查後補水RIDDLING CONVEYOR MCC TRIP!(正反轉無效) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4474900% | 4474900% | 4474900% | 一天 | 0
MBL202200415 | LBL202200342 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | LINE1 #3ATOMIZER 回流管 油管破，滲油(現場有綁白布) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4474900% | 4474900% | 4474900% | 二天 | 0
MBL202200416 | LBL202200340 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN34D01 RP SILO1 SCREW 人孔破損及人孔週邊破洞,內部鏽蝕 | 機械組 |  |  | 4474800% | 4474900% |  | 二天 | 1539.5749 | 逾期
MBL202200417 | LBL202200341 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN34D01 RP SILO1 SCREW 中控室啟動後會自行停止，疑似下料管訊號問題 | 機械組 |  |  | 4474800% | 4474900% |  | 二天 | 1539.5749 | 逾期
MBL202200410 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗無法開關! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4474700% | 4474700% | 4474700% | 一天 | 0
MBL202200411 | LBL202200339 | 石灰乳回流閥2 | 清潔整理 | 石灰站2站 回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4474600% | 4474700% | 4474700% | 一天 | 1
MBL202200413 | LBL202200338 | 移動式加藥泵2 | 功能異常 | 馬達會動,泵不會動! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4474600% | 4474700% | 4474700% | 一天 | 1
MBL202200412 | LBL202200337 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 馬達過載TRIP! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4474600% | 4474700% | 4474700% | 一天 | 1
MBL202200409 | LBL202200336 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE3 SPG(輔) 沒有偵測到爆炸,排空重啟正常但下次會再出現警報(目前氮氣氧氣甲烷排空) | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4474500% | 4474600% | 4474600% | 一天 | 1
MBL202200405 |  | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1NV32Q01 LINE1 #32吹灰器 靠近遮斷閥SWITCH斷 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4474400% | 4474400% | 4474400% | 一天 | 0
MBL202200408 | LBL202200335 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 南側-7米日光燈 日光燈故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4474400% | 4474600% | 4474600% | 二天 | 2
MBL202200404 | LBL202200332 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 3NN12D02 LINE3 3-2 ROTARY 本體(南側)破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4474300% | 4474300% | 4474300% | 二天 | 0
MBL202200406 | LBL202200333 | 灰燼吊車 2(南) | 功能異常 | 南側灰渣吊車 抓斗停止時會下滑、抓斗西北側耐磨條掉落 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4474300% | 4474600% | 4474600% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200407 | LBL202200334 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 3-4袋式 ROTARY CASING 北側破孔 靠減速機上方 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4474300% | 4474600% | 4474600% | 三天 | 3
MBL202200402 | LBL202200330 | 廠房設備 | 功能異常 | LINE1 爐門窺視孔玻璃架損壞! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4474200% | 4474300% | 4474300% | 二天 | 1
MBL202200403 | LBL202200331 | 2線 旋風分離器下料旋轉閥1 | 功能異常 | LINE2 CYCLONE 2NL00B01液位計(2NL00L01)誤警報頻繁! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4474200% | 4474300% | 4474300% | 一天 | 1
MBL202200399 |  | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | LINE2左側灰押出器的右側高壓油管破噴油! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4474100% | 4474100% | 4474100% | 緊急 | 0
MBL202200400 | LBL202200329 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 2飛灰氣送系統進SILO頂管線破,漏灰!(現已暫時包覆) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4474100% | 4474200% | 4474200% | 一天 | 1
MBL202200401 | LBL202200328 | 儀用空氣儲槽1 | 功能異常 | 卻水器故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4474100% | 4474200% | 4474200% | 一天 | 1
MBL202200395 | LBL202200325 | 1線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 1UN02D01 LINE1 ECO HOPPER 檢視孔有一個破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4474000% | 4474000% | 4474000% | 二天 | 0
MBL202200397 | LBL202200326 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(短) 短接長下方護板裂開 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4474000% | 4474100% | 4474100% | 二天 | 1
MBL202200398 | LBL202200327 | LINE1爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 溫度顯示異常! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4474000% | 4474100% | 4474100% | 一天 | 1
MBL202200389 | LBL202200323 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN26S01 LINE3 R/P氣送系統 平衡管卸壓閥CLOSE無法定位 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4473900% | 4473900% | 4474000% | 二天 | 1
MBL202200394 |  | 3線 過熱器 #4 | 預防保養 | 過熱器減溫噴水閥改AOV,增加一個壓力感測訊號. | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4473900% | 4473900% | 4473900% | 一週 | 0
MBL202200396 | LBL202200324 | 廠房設備 | 功能異常 | 垃圾貯坑南側維修艙門現場盤緊急按鈕故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4473900% | 4474000% | 4474000% | 三天 | 1
MBL202200388 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 鏈條解掉盤車無效(ROTARY 緊急按鈕按下,閘刀CLOSE)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4473800% | 4473800% | 4473800% | 一天 | 0
MBL202200387 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 電器室4Q1開關跳脫 冒火花,及跨勾無警報 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4473800% | 4473800% | 4473800% | 一天 | 0
MBL202200390 | LBL202200320 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE1袋式1-3-3曝氣電磁閥接點斷腳無法作動! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4473800% | 4473900% | 4474000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200391 | LBL202200321 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE1袋式1-5-3曝氣電磁閥接點斷腳無法作動! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4473800% | 4473900% | 4474000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200393 | LBL202200322 | 3線 旋風分離器2 | 功能異常 | LINE3 CYCLONE HOPPER液位計3NL00L02(H)誤警報頻繁! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4473800% | 4473900% | 4473900% | 一天 | 1
MBL202200386 |  | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1NV32Q01 LINE1 #32吹灰器 啟動前進50公分,M.C.C.TRIP及遮斷閥連桿脫離 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4473700% | 4473700% | 4473700% | 一天 | 0
MBL202200392 | LBL202200319 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車維修艙門 南側儲坑內艙門鏈條斷裂馬達空轉 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4473700% | 4473900% | 4473900% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200384 | LBL202200318 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | 垃圾平台7號傾卸門 傾卸門脫軌(未全開) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4473600% | 4473600% | 4473600% | 一天 | 0
MBL202200385 |  | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1NN21S02LINE1 RP氣送系統半球閥氣壓缸內漏 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4473600% | 4473600% | 4473700% | 一天 | 1
MBL202200383 |  | 廠區攝影機 | 預防保養 | 中控室攝影機CCTV MOUSE延長線更換. | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4473500% | 4473500% | 4473500% | 兩週 | 0
MBL202200381 | LBL202200317 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 吹灰器 碰到SWITCH退回時,M.C.C.跳過載 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4473400% | 4473400% | 4473400% | 一天 | 0
MBL202200379 | LBL202200314 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 1NV62Q01 LINE1 #62吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4473300% | 4473300% | 4473300% | 一天 | 0
MBL202200380 | LBL202200315 | Na3PO4 加藥泵3 | 功能異常 | 運轉無流量! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4473300% | 4473300% | 4473300% | 一天 | 0
MBL202200382 | LBL202200316 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1UN14S04 LINE1飛灰氣送系統 下料閥無法關定位 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4473300% | 4473400% | 4473400% | 一天 | 1
MBL202200374 | LBL202200313 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 南側灰渣吊車 大車無法往前操作台上警報為防撞裝置作動 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4473200% | 4473200% | 4473200% | 二天 | 0
MBL202200378 |  | 2號主消防泵 | 預防保養 | 負5米消防保壓泵,壓力開關銹蝕更換. | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4473200% | 4473200% | 4473200% | 一週 | 0
MBL202200373 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車主吊輕載常出現,且要南北側移動時會滑行! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4473100% | 4473100% | 4473100% | 一天 | 0
MBL202200376 | LBL202200312 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 3NN12D02 袋式3-2 ROTARY 靠北側CASING破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4473000% | 4473200% | 4473200% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200375 | LBL202200311 | 發電機 | 功能異常 | 0SP02T4 發電機 冷卻水出口溫度表故障 DCS顯示324度 現場表48度 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4473000% | 4473200% | 4473200% | 三天 | 2
MBL202200369 | LBL202200309 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2NN02D01 2線半乾式破碎機 SPEED LOW正反轉卡住 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4472900% | 4472900% | 4472900% | 一天 | 0
MBL202200370 | LBL202200307 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式3-4 HOPPER西側面鐵板破洞位置在振動器上方 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4472900% | 4472900% | 4472900% | 二天 | 0
MBL202200371 | LBL202200308 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 3NN14D01 袋式CHAIN CONVEYOR 馬達固定座偏移現象需校正固定 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4472900% | 4472900% | 4472900% | 二天 | 0
MBL202200377 | LBL202200310 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 北側灰渣吊車抓斗往下時無法馬上停止! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4472900% | 4473200% | 4472900% | 一天 | 0
MBL202200367 | LBL202200305 | WCC流量控制閥 | 功能異常 | 0VA58F1 WCC冷卻水流量計 數據卡在1136 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4472800% | 4472800% | 4475400% | 三天 | 26 | 逾期
MBL202200368 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 三線飛灰壓力錶更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4472800% | 4472800% | 4472800% | 一週 | 0
MBL202200372 | LBL202200306 | 3線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | 3NN20L01 LINE3 RP氣送液位計 H不會出現 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4472800% | 4472900% | 4472900% | 一天 | 1
MBL202200364 | LBL202200304 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 預防保養 | RP SILO2 8米閘刀閥 開過緊 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4472700% | 4472700% | 4472700% | 一天 | 0
MBL202200365 |  | 蒸汽渦輪機 | 預防保養 | 控制油櫃清洗濾芯更換 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4472700% | 4472700% | 4472700% | 一週 | 0
MBL202200366 |  | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 3NN02D01 LINE3 半乾式破碎機 SPEED LOW正反轉卡住 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4472700% | 4472700% | 4474100% | 一天 | 14 | 逾期
MBL202200363 |  | LINE1左側二段爐床 | 預防保養 | 爐床定位sensor故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4472600% | 4472600% | 4472600% | 二天 | 0
MBL202200362 | LBL202200303 | 除氧器1 | 功能異常 | 1RH14S04 1線HP空氣預熱器 1RH14S04逆止閥作動不良 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4472400% | 4472500% | 4472500% | 二天 | 1
MBL202200361 | LBL202200302 | 1線 第二煙道吹灰器 71 | 機械性異常 | LINE1 #71吹灰器軸封洩漏蒸汽 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4472300% | 4472500% | 4472500% | 三天 | 2
MBL202200360 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 人機顯示過負載警報吊車無法使用 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4472300% | 4472300% | 4472300% | 緊急 | 0
MBL202200358 |  | 1線 燃燒器進出閘門2 | 預防保養 | 柴油壓力表故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4472200% | 4472200% | 4472100% | 二天 | -1
MBL202200359 |  | 2線 過熱器 #3 | 預防保養 | 2RR11S08 MOV VR更換. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4472200% | 4472200% | 4472200% | 一週 | 0
MBL202200353 | LBL202200299 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式HPRRER 1-3靠閘刀 西側破損 及 閘刀上方破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4472100% | 4472100% | 4472100% | 二天 | 0
MBL202200354 | LBL202200300 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式HOPPER 3-5 東側破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4472100% | 4472100% | 4472100% | 二天 | 0
MBL202200357 | LBL202200301 | HCL 計量槽1 | 功能異常 | HCL流量計洩漏 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4472100% | 4472200% | 4472500% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202200352 |  | 1線 過熱器 #4 | 預防保養 | 歲修4階過熱器管排更換(補單) | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4472000% | 4472000% | 4466200% | 一月 | -58
MBL202200355 | LBL202200297 | 2線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 2RV21S04 LINE 2 8M汽鼓採樣水 手閥軸封漏及採樣水阻塞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4472000% | 4472100% | 4472100% | 一天 | 1
MBL202200356 | LBL202200298 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式2-3HOPPER 液位計故障 旋轉鐵片不見 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4472000% | 4472100% | 4472100% | 一天 | 1
MBL202200349 | LBL202200296 | 1線 高壓段一次空氣預熱器 | 功能異常 | 80-1NE-20-PC1-H90 1線HP空氣預熱器 13米出口逆止閥1NE21S10及11除氧櫃逆止閥1RH14S4上蓋洩漏蒸氣管線已隔離 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4471900% | 4472000% | 4472000% | 三天 | 1
MBL202200350 | LBL202200294 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 飛灰下料布管馬達 馬達煞車異常(時常卡住導致無法上下) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4471900% | 4472000% | 4472000% | 二天 | 1
MBL202200351 | LBL202200295 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | #1 Atomizer Cable線破皮 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4471900% | 4472000% | 4472200% | 一週 | 3
MBL202200346 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 預防保養 | 更換袋式1-4迴轉閥 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4471800% | 4471800% | 4471800% | 一週 | 0
MBL202200345 | LBL202200292 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式2-2HOPPER 液位計故障架橋H警報不會出來 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4471800% | 4471800% | 4471800% | 二天 | 0
MBL202200347 |  | 垃圾吊車 1(南) | 儀控故障 | 主吊變頻器故障 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4471800% | 4471800% | 4471900% | 一天 | 1
MBL202200348 | LBL202200293 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 垃圾平台8號坑口攝影機 無畫面 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4471800% | 4471900% | 4472000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200344 | LBL202200291 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN21S01 LINE3 RP氣送系統閘刀閥 CLOSE無法定位(暫時FORCE) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4471700% | 4471800% | 4471800% | 一天 | 1
MBL202200342 | LBL202200290 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 F/A 氣送 洩壓管線砂孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4471600% | 4471800% | 4471800% | 二天 | 2
MBL202200343 | LBL202200289 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 F/A 氣送 氣密墊破損無法持壓 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4471600% | 4471800% | 4471800% | 二天 | 2
MBL202200336 | LBL202200287 | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | LINE3 短振動輸送帶 西南側避震器螺絲斷 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4471400% | 4471400% | 4471400% | 一天 | 0
MBL202200341 | LBL202200288 | LINE3右側四段爐床 | 功能異常 | 油壓缸漏油! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4471400% | 4471800% | 4471800% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202200339 | LBL202200285 | 進料斜槽洩水泵 2 | 功能異常 | 0VA42D01 CHUTE 泵浦 泵浦側運轉有異音 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4471300% | 4471400% | 4471400% | 二天 | 1
MBL202200340 | LBL202200283 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1線振動輸送帶 底渣坑算北側第10組彈簧片斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4471300% | 4471400% | 4471400% | 二天 | 1
MBL202200337 | LBL202200286 | 冰水泵2 | 預防保養 | 0WV23D01 冰水泵 現場盤BAEAKER跳 TRIP | 儀電組 |  |  | 4471300% | 4471400% |  | 二天 | 1574.5749 | 逾期
MBL202200338 | LBL202200284 | 進料斜槽洩水泵 2 | 預防保養 | 0VA42D01 CHUTE 泵浦 進口壓力錶故障 正常值1.3BAR 現場指針為0BAR | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4471300% | 4471400% | 4471400% | 二天 | 1
MBL202200333 | LBL202200282 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 預防保養 | 0NN42D01 RP SILO2 13米下料ROTARY 楊桃片卡死 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4471200% | 4471300% | 4471300% |  | 1
MBL202200334 | LBL202200280 | 1線 過熱器 #3 | 功能異常 | 1RR11S05 1線過熱器減溫噴水閥 閥關不死會洩漏 | 機械組 |  |  | 4471200% | 4471300% |  | 大修 | 1575.5749 | 逾期
MBL202200335 | LBL202200281 | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | 3RR11S08 REMOTE 模式控制 會跳FAUTE | 機械組 |  |  | 4471200% | 4471300% |  | 大修 | 1575.5749 | 逾期
MBL202200330 | LBL202200278 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 袋式1-1 ROTARY機殼西側破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4471100% | 4471200% | 4471200% | 二天 | 1
MBL202200331 | LBL202200279 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 袋式3-2 ROTARY機殼西側破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4471100% | 4471200% | 4471200% | 二天 | 1
MBL202200328 | LBL202200276 | LINE2右側灰押出機 | 功能異常 | 2NQ39S02 LINE2 右側灰押出器 排線鐵管鏽蝕斷裂 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4471100% | 4471100% | 4471300% | 二天 | 2
MBL202200329 | LBL202200275 | LINE1右側灰押出機 | 功能異常 | 1NQ39S02 LINE1 右側灰押出器 排線鐵管鏽蝕斷裂 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4471100% | 4471100% | 4471100% | 二天 | 0
MBL202200332 | LBL202200277 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 飛灰SILO頂部0UT23P04 壓力開關故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4471100% | 4471200% | 4471100% | 一天 | 0
MBL202200326 |  | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 2NN05D01 LINE2 半乾式下方輸送帶 MCC TRIP | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4470900% | 4470900% | 4470900% | 一天 | 0
MBL202200327 | LBL202200274 | 2線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 出口斜板破! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4470800% | 4471100% | 4471100% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200323 |  | line3鍋爐吹灰器 | 預防保養 | L3 SPG 上、下 6000次LV4 保養 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4470700% | 4470700% | 4470600% | 一季 | -1
MBL202200324 |  | LINE1右側四段爐床 | 功能異常 | 1NF44S02 LINE1 第四段右側爐床油壓缸內漏,常停止作動! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4470700% | 4470700% | 4470700% | 一天 | 0
MBL202200322 | LBL202200272 | 軸封蒸汽冷凝器 | 功能異常 | 0QD01S3 Hogging 蒸氣電動閥 DCS警報誤動作預警警報 FAULT一直出現 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4470700% | 4470700% | 4470700% | 二天 | 0
MBL202200325 | LBL202200273 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料閥1UN14S04無法關定位! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4470700% | 4470800% | 4470700% | 一天 | 0
MBL202200321 | LBL202200271 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠灰渣貯坑南側第一組板式彈簧片斷! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4470600% | 4470700% | 4470700% | 一天 | 1
MBL202200319 | LBL202200270 | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 功能異常 | BB09F 電動飼水泵(小) 電流值異常DCS 7A 6.6KV現場電盤 20A | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4470600% | 4470600% | 4470600% | 二天 | 0
MBL202200320 | LBL202200269 | line3鍋爐吹灰器 | 功能異常 | 25-RT-51-PC2-H40 各爐吹灰器至閃化收集總管 沙孔蒸氣洩漏(位置在SPG鋼瓶上放) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4470500% | 4470600% | 4470600% | 一天 | 1
MBL202200312 | LBL202200266 | 1線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | 靠底渣貯坑北側彈簧片1~2組中間底板破 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4470400% | 4470400% | 4470400% | 一天 | 0
MBL202200317 | LBL202200267 | LINE1左側灰押出機 | 功能異常 | " 1NQ19S02 1NQ39S02" LINE1 灰押出機左右側底板 左右側爬坡段底板漏水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4470400% | 4470500% | 4470500% | 二天 | 1
MBL202200318 | LBL202200268 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 1NK10L02 袋式1-2液位計 液位計故障H時常出現掛住 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4470400% | 4470500% | 4470500% | 一天 | 1
MBL202200313 | LBL202200263 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長) 靠近底渣坑 北側彈簧片斷第1、2、8組，南側斷第1組 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4470300% | 4470400% | 4470400% | 二天 | 1
MBL202200314 | LBL202200264 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 1NN14D01 LINE1 B/F 下方輸送帶 馬達鍊條過長 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4470300% | 4470400% | 4470400% | 二天 | 1
MBL202200315 | LBL202200265 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 3NL03S05 LINE3 B/F 3-4 入口 DAMPER OPEN 無法定位(現場2條線短接) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4470300% | 4470400% | 4470400% | 二天 | 1
MBL202200316 | LBL202200262 | 1線 節熱器 | 功能異常 | LINE1 ECO HOPPER 人孔檢視孔旁破! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4470200% | 4470400% | 4470400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200311 | LBL202200261 | 空調箱 9 | 功能異常 | 6.6KV空調通風扇皮帶斷3條(已自行領料更換)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4470100% | 4470100% | 4470400% | 緊急 | 3 | 逾期
MBL202200308 | LBL202200260 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 西南側避震器螺絲斷! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4470000% | 4470000% | 4470000% | 一天 | 0
MBL202200307 | LBL202200257 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 閘刀上方北側斜板破! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4469900% | 4469900% | 4469900% | 一天 | 0
MBL202200309 | LBL202200258 | 廢水處理廠污水泵1 | 功能異常 | 50-WD-50-PC4 廢水場汙水泵 管線砂孔漏水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4469900% | 4470000% | 4470000% | 二天 | 1
MBL202200310 | LBL202200259 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | ROTARY CASING 北側破孔! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4469900% | 4470000% | 4469900% | 一天 | 0
MBL202200305 | LBL202200256 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | #31吹灰器下面一層疏水管線砂孔漏汽(現場有噴紅漆及綁手套做記號)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4469800% | 4469800% | 4469800% | 一天 | 0
MBL202200306 |  | 純水場儀控與電氣設備 | 預防保養 | UA08F1 流量計檢修 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4469800% | 4469800% | 4469800% | 一季 | 0
MBL202200296 | LBL202200255 | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠出口南側第三組板式彈簧片斷! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4469700% | 4469700% | 4469700% | 一天 | 0
MBL202200299 | LBL202200254 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 1線51吹灰器 啟動後吹灰器空轉無法使用現場按壓緊急按鈕 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4469600% | 4469700% | 4469700% | 二天 | 1
MBL202200300 | LBL202200253 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長) 北側第2組水平彈簧片斷 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4469600% | 4469700% | 4469700% | 二天 | 1
MBL202200298 | LBL202200252 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 0UI21D1 垃圾水泵 泵有異音，出口壓力只有3BAR | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4469600% | 4469700% | 4469900% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200301 | LBL202200251 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 袋式3-2 ROTARY機殼北側破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4469500% | 4469700% | 4469700% | 三天 | 2
MBL202200295 |  | 2線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 2UM18S99 LINE2 左側龍船 補水閥無法自動補水 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4469500% | 4469500% | 4469800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200304 | LBL202200250 | 廠房設備 | 功能異常 | 柴油區防溢堤外格柵板凹陷變形! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4469400% | 4469700% | 4469700% | 一週 | 3
MBL202200302 | LBL202200248 | LINE1爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度計低於850度,故障! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4469400% | 4469700% | 4469700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200303 | LBL202200249 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T04 OVER RANGE! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4469400% | 4469700% | 4469700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200293 | LBL202200247 | 洗車設備 | 功能異常 | 垃圾洗車車道洗車管線鏽蝕砂孔 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4469300% | 4469400% | 4469400% | 一天 | 1
MBL202200294 | LBL202200246 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 3NV51Q01 LINE3 #51吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4469300% | 4469400% | 4469400% | 一天 | 1
MBL202200289 | LBL202200245 | 廠房設備 | 功能異常 | LINE3 爐區頂 照明都不會亮 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4469300% | 4469300% | 4469300% | 二天 | 0
MBL202200290 | LBL202200242 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾吊車 2A1跳脫 小車無法作動 | 機械組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4469200% | 4469300% | 4469200% | 緊急 | 0
MBL202200291 | LBL202200243 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE3 #42吹灰器那層的SPG,進氣壓差過高,無法作動(目前氮氣氧氣甲烷排空) | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4469200% | 4469300% | 4469300% | 一天 | 1
MBL202200292 | LBL202200244 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | LINE3 #32吹灰器那層的SPG,進氣壓差過高,無法作動(目前氮氣氧氣甲烷排空) | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4469200% | 4469300% | 4469300% | 一天 | 1
MBL202200288 |  | 純水場儀控與電氣設備 | 預防保養 | US96S01 電動閥漏氣 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4469200% | 4469200% | 4469200% | 一月 | 0
MBL202200286 | LBL202200240 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1NV32Q01 LINE1 #32吹灰器 軸封漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4469100% | 4469200% | 4469200% | 二天 | 1
MBL202200287 | LBL202200241 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠灰渣貯坑北側第4組板式彈簧片斷1支! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4469100% | 4469200% | 4469200% | 一天 | 1
MBL202200285 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 預防保養 | RL04T16B 溫度亂晃 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4469100% | 4469100% | 4469100% | 一月 | 0
MBL202200277 | LBL202200236 | 電話系統 | 功能異常 | 平台電話 鈴聲異常只會響一次或不響 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4469000% | 4469000% | 4469000% | 一天 | 0
MBL202200283 | LBL202200238 | 廢水NaOH 儲槽1 | 功能異常 | 廢水場有機水櫃上方液鹼藥桶翻版式液位計0WE15/17L1故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4469000% | 4469100% | 4472200% | 三天 | 32 | 逾期
MBL202200284 | LBL202200237 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 冷卻水管脫落 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4469000% | 4469100% | 4469100% | 一天 | 1
MBL202200278 | LBL202200235 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式3-4第二排 自動曝氣不會曝氣 手動正常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4468800% | 4469000% | 4469000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200274 | LBL202200229 | 室內消防箱1 | 功能異常 | 垃圾貯坑內靠中消防箱 消防水手閥損壞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4468700% | 4468700% | 4476100% | 一天 | 74 | 逾期
MBL202200275 | LBL202200230 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 加油蓋鬆動 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4468700% | 4468700% | 4469000% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200281 | LBL202200233 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 3NN12D05 LINE3 3-5 ROTARY 基座螺絲斷 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4468700% | 4469000% | 4469000% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200282 | LBL202200234 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器 壓力錶管線斷 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4468700% | 4469000% | 4469000% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200279 | LBL202200231 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式3-1第九排 不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4468700% | 4469000% | 4469000% | 三天 | 3
MBL202200280 | LBL202200232 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 3NN12D04 LINE3 3-4 ROTARY 馬達風扇蓋脫落 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4468700% | 4469000% | 4469000% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200270 | LBL202200225 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | LINE1 吹灰器 #31 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4468600% | 4468600% | 4468600% | 一天 | 0
MBL202200271 | LBL202200226 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE2 袋式2-3 HOPPER人孔右側焊道漏氣 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4468600% | 4468600% | 4468600% | 一天 | 0
MBL202200272 | LBL202200227 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 1NN12D05 袋式1-5 ROTARY MCC跳過載 馬達異常發燙 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4468600% | 4468600% | 4468600% | 一天 | 0
MBL202200276 | LBL202200228 | WCC蒸汽凝結冷卻系統 | 功能異常 | 0VA58F1 冷卻循環水流量 無流量顯示 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4468600% | 4468700% | 4468700% | 二天 | 1
MBL202200269 |  | 2線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | 2NC21S02/2NC20S04/2NC20S02內漏需更換. | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4468500% | 4468500% | 4468500% | 一週 | 0
MBL202200273 | LBL202200224 | 室內消防箱1 | 功能異常 | 100VA-09-PC3 傾卸平台 消防管線漏水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4468500% | 4468600% | 4474600% | 二天 | 61 | 逾期
MBL202200266 |  | 1線 誘引抽風機 | 預防保養 | 電流顯示異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4468500% | 4468500% | 4468500% | 一月 | 0
MBL202200267 |  | 2線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | 出口溫度異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4468500% | 4468500% | 4468500% | 一週 | 0
MBL202200268 |  | 2線 袋式集塵器 4 | 預防保養 | 入口氣壓缸電磁閥漏氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4468500% | 4468500% | 4468500% | 一週 | 0
MBL202200251 | LBL202200221 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 1線半乾式HOPPER 人孔左上角邊框3處破洞(上次有補過的地方) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4468400% | 4468400% | 4468400% | 二天 | 0
MBL202200264 | LBL202200222 | 廢水處理廠污水泵1 | 功能異常 | 50-WD-50-PC4管線砂孔漏水! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4468400% | 4468500% | 4468500% | 一天 | 1
MBL202200265 | LBL202200223 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 0NW17L01 LOOP1石灰站 下桶槽液位計失真(61.6%液位HH掛住) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4468400% | 4468500% | 4468500% | 二天 | 1
MBL202200250 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 0F2 TRIP | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4468300% | 4468300% | 4468400% | 一天 | 1
MBL202200252 | LBL202200216 | LINE2爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度過低故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4468300% | 4468400% | 4468400% | 一天 | 1
MBL202200253 | LBL202200217 | 2線 過熱器 #2 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T12斷訊! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4468300% | 4468400% | 4468400% | 一天 | 1
MBL202200254 | LBL202200218 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料閥2UN14S04 CLOSE現場定位燈有亮,但現場盤沒亮,無法自動送灰! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4468300% | 4468400% | 4468400% |  | 1
MBL202200255 | LBL202200219 | 主冷凝水泵1 | 功能異常 | 現場盤0RM01T3B、0RM01T2B無顯示! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4468300% | 4468400% | 4468500% | 三天 | 2
MBL202200256 | LBL202200220 | 主冷凝水泵2 | 功能異常 | 現場盤0RM02T2B無顯示! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4468300% | 4468400% | 4468500% | 三天 | 2
MBL202200258 | LBL202200213 | 3線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | LINE3 ATOMIZER油站吸油泵回流管線漏油位置在接頭70公分處 | 機械組 |  | 已完成 | 4468200% | 4468400% | 4468400% | 三天 | 2
MBL202200257 | LBL202200214 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | 1NV42Q01 1線42吹灰器 遮斷閥極限開關撥桿斷掉失效吹灰器退過頭 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4468200% | 4468400% | 4468400% | 二天 | 2
MBL202200259 | LBL202200215 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車吊控室人機時間顯示異常 停留在4月27日下午四點 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4468200% | 4468400% | 4468400% | 二天 | 2
MBL202200249 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 袋式1-4 ROTARY 減速機故障 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4468100% | 4468100% | 4468100% | 一天 | 0
MBL202200260 | LBL202200212 | 冷卻水循環泵3 | 功能異常 | 0VA55D01 WCC冷卻水泵 現場盤緩啟動器警報作動無法消除 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4468100% | 4468400% | 4468400% | 一週 | 3
MBL202200248 | LBL202200208 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式1-2 閘刀上方北側西側有破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4468000% | 4468000% | 4468000% | 二天 | 0
MBL202200261 | LBL202200209 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 2NQ31D02 LINE2 灰渣振動輸送帶(短) 西北側避震器損壞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4468000% | 4468000% | 4468400% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202200262 | LBL202200210 | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 西南側避震器螺絲斷 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4468000% | 4468400% | 4468400% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202200263 | LBL202200211 | 1線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 1RA21A01 LINE 1 WATER BAR 汽鼓採樣水管線阻塞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4468000% | 4468400% | 4468400% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202200247 | LBL202200207 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 石灰乳2站 泵浦出口壓力表故障 指針歸零 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4468000% | 4468000% | 4468000% | 三天 | 0
MBL202200243 | LBL202200204 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 LINE1 #42吹灰器軸封洩漏! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4467900% | 4467900% | 4468000% | 二天 | 1
MBL202200244 | LBL202200205 | LINE1爐膛攝影機 | 功能異常 | LINE1 爐膛攝影機冷卻空氣阻塞! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4467900% | 4467900% | 4467900% | 一天 | 0
MBL202200245 | LBL202200206 | 1線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | 1NF12Y01 LINE1 中間FEEDERDCS參數低於20%現場不會動! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4467900% | 4467900% | 4467900% | 一天 | 0
MBL202200246 |  | 1線 燃油燃燒器 #2 | 預防保養 | 旁通閥故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4467900% | 4467900% | 4467800% | 二天 | -1
MBL202200241 | LBL202200203 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 出口南側第一組彈簧片變形! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4467700% | 4467700% | 4467700% | 一天 | 0
MBL202200238 | LBL202200201 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 轉動到遮斷閥開就卡住不會動(手閥CLOSE,緊急按鈕按下)! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4467600% | 4467600% | 4467600% | 一天 | 0
MBL202200242 | LBL202200202 | #1 減壓閥 | 功能異常 | 18米減壓站NO1 25-RR-09-PC2-H40 減溫噴水飼水18米管線漏焊道處破洞噴水(保溫已拆除現場圍警示帶) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4467600% | 4467700% | 4467900% | 一週 | 3
MBL202200239 | LBL202200200 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 主吊CABLE U 型扣環不見護繩脫落! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4467600% | 4467600% | 4467600% | 一天 | 0
MBL202200240 |  | 純水場儀控與電氣設備 | 預防保養 | UA23F01 流量計在停電後復電不顯示 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4467600% | 4467600% | 4467600% | 一季 | 0
MBL202200233 | LBL202200195 | 1線 節熱器 | 功能異常 | LINE1飼水WATER BAR採樣冷卻器進口管砂孔噴水! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4467500% | 4467500% | 4467500% | 一天 | 0
MBL202200234 | LBL202200196 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1汽鼓水WATER BAR 1RV21A01堵塞! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4467500% | 4467500% | 4467500% | 一天 | 0
MBL202200235 | LBL202200197 | 軸封蒸汽冷凝器 | 功能異常 | T/G軸封蒸汽疏水閥0SG01S03(在4米)閥桿接手輪處斷(目前閥是CLOSE狀態)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4467500% | 4467500% | 4467500% | 大修 | 0
MBL202200237 | LBL202200199 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE1 B/F 1-2 HOPPER 閘刀上方西側破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4467500% | 4467600% | 4467600% | 二天 | 1
MBL202200231 | LBL202200193 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T02溫度亂晃! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4467500% | 4467500% | 4467500% | 一天 | 0
MBL202200232 | LBL202200194 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T04斷訊! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4467500% | 4467500% | 4467500% | 一天 | 0
MBL202200236 | LBL202200198 | 氣冷式冷凝器 1 | 功能異常 | BY-PASS#1出口溫度計異常偏高(116度)! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4467500% | 4467500% | 4467600% | 一天 | 1
MBL202200230 | LBL202200192 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3 汽鼓液位計 汽側法蘭漏蒸氣 | 機械組 |  | 已完成 | 4467300% | 4467400% | 4467700% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202200229 |  | 汽輪發電機 | 預防保養 | 歲修更換SJ11P1及SJ11P2壓力開關 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4467300% | 4467300% | 4467000% | 一週 | -3
MBL202200219 | LBL202200187 | 廠房設備 | 功能異常 | 北側6樓進入貯坑內門 門閂損壞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4467100% | 4467100% | 4467600% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202200220 | LBL202200188 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送管線砂孔 SILO頂水平陶瓷管第二截直管法蘭砂孔(現場有綁鐵絲破布) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4467100% | 4467100% | 4467100% | 二天 | 0
MBL202200226 | LBL202200189 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3-3袋式人孔右下角上次補過的地方又裂開了 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4467100% | 4467200% | 4467200% | 三天 | 1
MBL202200225 |  | LINE1爐膛溫度計 | 預防保養 | 1NM11T02歲修拆除更換 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4467100% | 4467100% | 4467100% | 一週 | 0
MBL202200227 | LBL202200191 | 1號地磅 | 功能異常 | 地磅室廁所日光燈 燈光一直閃爍不停 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4467100% | 4467200% | 4467200% | 二天 | 1
MBL202200228 | LBL202200190 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 2線汽鼓液位計 燈泡不會亮 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4467100% | 4467200% | 4467200% | 五天 | 1
MBL202200218 | LBL202200183 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 0NW51D01 LOOP2石灰站出口伸縮管 滲水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4467000% | 4467000% | 4467500% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202200223 | LBL202200186 | 3線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 3RA21A01 LINE 3 WATER BAR汽鼓採樣水管線阻塞! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4467000% | 4467100% | 4467500% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202200221 | LBL202200184 | 油分離器 | 功能異常 | T/G 淨油機壓力錶損壞漏油! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4467000% | 4467100% | 4467100% | 二天 | 1
MBL202200222 | LBL202200185 | 氣冷式冷凝器 1 | 功能異常 | 0QA07L1B #1 ACC FAN齒輪箱液位計故障! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4467000% | 4467100% | 4467100% | 二天 | 1
MBL202200217 | LBL202200182 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送系統 氣密墊破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4466900% | 4467000% | 4467000% | 一天 | 1
MBL202200215 | LBL202200181 | 有機廢水處理水槽 | 功能異常 | 廢水場再生貯水池流量累計 沒有顯示 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4466900% | 4466900% | 4469400% | 二天 | 25 | 逾期
MBL202200216 | LBL202200180 | 飼水儲槽1 | 功能異常 | 0RL01S2 11除氧櫃 水櫃出口MOV 現場無法操作(LOCAL/REMOTE無法切換.卡死) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4466800% | 4466900% | 4467800% | 二天 | 10 | 逾期
MBL202200214 | LBL202200179 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE3 3-4 3-5 袋式HOPPER 閘刀無法關閉 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4466700% | 4466700% | 4466700% | 二天 | 0
MBL202200213 | LBL202200178 | LINE3爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 3NM11T04 LINE3爐膛溫度計(左側) 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4466700% | 4466700% | 4467000% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200212 | LBL202200177 | 儀用空氣儲槽2 | 功能異常 | 0UT32B1 儀用空氣儲槽 卻水器氣瓶破裂(氣瓶已拆除) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4466400% | 4466500% | 4466500% | 二天 | 1
MBL202200211 |  | 1線 袋式集塵器 1 | 預防保養 | 袋式1-1液位計的迴轉翼片無法動 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4466200% | 4466200% | 4466200% | 二天 | 0
MBL202200208 | LBL202200175 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4466000% | 4466100% | 4466200% | 二天 | 2
MBL202200209 | LBL202200176 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 2NV42Q01 LINE2 #42吹灰器 軸封漏蒸汽 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4466000% | 4466100% | 4466200% | 二天 | 2
MBL202200210 | LBL202200174 | 2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 2UN02D02 LINE2 ECO ROTARY 鏈條太鬆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4465900% | 4466100% | 4466100% | 二天 | 2
MBL202200207 |  | 傾卸平台抓斗機 | 預防保養 | 傾卸平台抓斗機監控畫面沒有顯示 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4465800% | 4465800% | 4465700% | 二天 | -1
MBL202200202 | LBL202200173 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式1-4 閘刀只能關2/1卡死 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4465700% | 4465800% | 4465800% | 大修 | 1
MBL202200203 | LBL202200172 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式1-1 閘刀只能關3/1卡死 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4465700% | 4465800% | 4465800% | 大修 | 1
MBL202200205 | LBL202200169 | Na3PO4 加藥泵4 | 功能異常 | 漏油! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4465700% | 4465800% | 4465800% | 二天 | 1
MBL202200206 | LBL202200170 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式3-5 hopper 閘刀上方東側破孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4465700% | 4465800% | 4465800% | 一天 | 1
MBL202200201 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 預防保養 | 大電動飼水泵軸承溫度計RL04T16B溫度偏大檢修 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4465700% | 4465700% | 4465700% | 一年 | 0
MBL202200204 | LBL202200171 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 蛇籠下滑 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4465700% | 4465800% | 4465800% | 一天 | 1
MBL202200195 | LBL202200168 | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 3NQ12D02 LINE3 龍船右側2段前 龍船直管人孔下螺絲鏽蝕(人孔無法上鎖) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4465600% | 4465700% | 4469000% | 二天 | 34 | 逾期
MBL202200194 | LBL202200167 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 0NW17L01 #1石灰站日用櫃 液位計LL不定時出現(現場液位正常) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4465600% | 4465700% | 4465700% | 二天 | 1
MBL202200196 | LBL202200166 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 回抽管砂孔(現場噴紅漆已包覆) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4465500% | 4465700% | 4465700% | 二天 | 2
MBL202200198 | LBL202200163 | LINE1左側四段爐床 | 功能異常 | 油壓缸滴油! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4465400% | 4465700% | 4469000% | 一天 | 36 | 逾期
MBL202200199 | LBL202200164 | Line3飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 進SILO前水平管砂孔漏灰(暫時包覆.噴紅漆) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4465400% | 4465700% | 4465700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200200 | LBL202200165 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 袋式1-1 HOPPER接CASING南側螺絲斷裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4465400% | 4465700% | 4465700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200197 | LBL202200162 | 廠房設備 | 功能異常 | 8米LINE3飛灰氣送前照明故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4465400% | 4465700% | 4467000% | 一天 | 16 | 逾期
MBL202200224 | LBL202200162 | 廠房設備 | 功能異常 | 8米LINE3飛灰氣送前照明故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4465400% | 4467100% | 4467000% | 一天 | 16 | 逾期
MBL202200193 | LBL202200161 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 大車行走時有異音! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4465100% | 4465100% | 4465100% | 一天 | 0
MBL202200191 |  | 壓縮機房吊車控制箱 | 預防保養 | 空壓機房吊車搖控器按鍵故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4464900% | 4464900% | 4464900% | 二天 | 0
MBL202200192 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 抓斗上方cable插頭處冒火花 電器室4Q1開關跳脫 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4464900% | 4464900% | 4465000% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202200184 | LBL202200159 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 出料斜板背面破孔漏灰! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4464800% | 4464800% | 4464800% | 一天 | 0
MBL202200190 | LBL202200160 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 3NV32Q01 吹灰器 蒸氣手閥軸封漏氣 吹灰時內外管有撞擊聲 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4464800% | 4464900% | 4464900% | 一天 | 1
MBL202200183 | LBL202200158 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 靠遮斷閥的switch撥桿斷!(緊急按鈕按下) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4464800% | 4464800% | 4464800% | 一天 | 0
MBL202200189 |  | 壓縮機房吊車控制箱 | 預防保養 | 導索器故障,更換SW | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4464800% | 4464800% | 4464800% | 一週 | 0
MBL202200185 | LBL202200157 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 2NQ31D02 LINE2 灰渣振動輸送帶(短) 西北側避震器螺絲斷 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4464700% | 4464800% | 4464800% | 一天 | 1
MBL202200182 |  | LINE3爐膛攝影機 | 功能異常 | 無畫面 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4464600% | 4464600% | 4464600% | 一天 | 0
MBL202200186 | LBL202200156 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 小車座標異常(490時會直接跳500) | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4464600% | 4464800% | 4464800% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200181 | LBL202200153 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 下料伸縮管 鋼索斷一條 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4464500% | 4464500% | 4464500% | 二天 | 0
MBL202200188 | LBL202200155 | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 功能異常 | 上次隔柵板下克漏處管線在滴油(柴油泵出口閥*2關閉,緊急按鈕按下,切至現場! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4464500% | 4464800% | 4464800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200180 | LBL202200152 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1UN14S04 LINE1 飛灰下料半球閥 CLOSE無法定位 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4464500% | 4464500% | 4464500% | 二天 | 0
MBL202200187 | LBL202200154 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE2袋式曝氣系統2-5-2蓄壓桶至曝氣閥橫管接頭漏氣! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4464500% | 4464800% | 4464800% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200177 |  | 1線 燃油燃燒器 #3 | 預防保養 | 油壓錶頭故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4464400% | 4464400% | 4464300% | 二天 | -1
MBL202200178 |  | 電梯機房排氣風扇 | 預防保養 | 北側電梯抽風扇更改新品,因馬達加大所以盤體overload需一併加大,故更換新overload | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4464400% | 4464400% | 4464400% | 一季 | 0
MBL202200179 |  | 緊急柴油發電機房吊車 | 預防保養 | 緊急柴發機房吊車、汽機下方0米吊車遙控器按鍵故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4464400% | 4464400% | 4464400% | 二天 | 0
MBL202200173 |  | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 卡住不會動! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4464300% | 4464300% | 4464300% | 一天 | 0
MBL202200174 | LBL202200149 | line3鍋爐吹灰器 | 功能異常 | 3RT53S02 LINE3 吹灰器 ECO 疏水MOV無法自動開 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4464300% | 4464400% | 4464400% | 二天 | 1
MBL202200175 | LBL202200150 | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 3NQ31D01 LINE3灰渣振動輸送帶(短) 振動輸送帶東側護板破洞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4464300% | 4464400% | 4464400% | 二天 | 1
MBL202200176 | LBL202200151 | 廠房設備 | 功能異常 | LINE3左右側灰押出器中間小平台底板鏽蝕破大洞! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4464300% | 4464400% | 4464400% | 三天 | 1
MBL202200172 |  | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | #1 Atomizer X軸震動值為2 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4464200% | 4464200% | 4464200% | 二天 | 0
MBL202200171 | LBL202200147 | 反應生成物儲倉2 | 預防保養 | 13米RP SILO2 平衡管 砲車接頭管線下方腐蝕龜裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4464100% | 4464200% | 4464200% | 一週 | 1
MBL202200166 | LBL202200146 | 2線 誘引抽風機 | 功能異常 | 2NL09P01 LINE2 煙囪壓力 壓力異常 導致DCS廢氣流量及石灰噴量異常 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4464100% | 4464100% | 4464200% | 一週 | 1
MBL202200170 | LBL202200148 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式3線第三倉第13之曝氣閥不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4464100% | 4464200% | 4464200% | 二天 | 1
MBL202200167 | LBL202200145 | 鼓風機1 | 功能異常 | 0US01D01 純水場 逆洗鼓風機異音 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4464000% | 4464100% | 4470600% | 二天 | 66 | 逾期
MBL202200168 | LBL202200143 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 2線32吹灰器 靠爐子極限開關撥桿斷掉 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4463900% | 4464100% | 4464100% | 二天 | 2
MBL202200169 | LBL202200144 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送系統 洩壓閥本體漏AIR | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4463900% | 4464100% | 4464100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200165 |  | #1 減壓閥 | 預防保養 | 0RR06T1溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4463800% | 4463800% | 4463800% | 一週 | 0
MBL202200162 | LBL202200141 | LINE1爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 1NM11T04 LINE1爐膛溫度計 溫度異常(偏低) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4463700% | 4463700% | 4463700% | 一天 | 0
MBL202200164 | LBL202200142 | 水砲6 | 功能異常 | 無法立即OFF(需開關好幾次)! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4463700% | 4463800% | 4463800% | 二天 | 1
MBL202200161 | LBL202200139 | 活性碳進料機 1 | 功能異常 | 活性碳1站 SCREW 直管下層上蓋西側面固定扣環1組斷裂1組變形 | 機械組 |  | 已完成 | 4463600% | 4463600% | 4463600% | 一天 | 0
MBL202200163 | LBL202200140 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 功能異常 | 伸縮管放管時歪斜! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4463600% | 4463700% | 4463700% | 一天 | 1
MBL202200153 | LBL202200138 | 2線 垃圾進料斗 | 功能異常 | LINE2垃圾投料口 垃圾貯坑內東側外斜板斷掉脫落 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4463400% | 4463400% | 4469000% | 大修 | 56
MBL202200154 | LBL202200133 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 馬達側鏈條跳牙! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4463300% | 4463400% | 4463400% | 一天 | 1
MBL202200155 | LBL202200134 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | Cable裂10公分! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4463300% | 4463400% | 4463400% | 一天 | 1
MBL202200156 | LBL202200135 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1UN16P02壓力錶故障(指針變形,無法歸零)! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4463300% | 4463400% | 4463400% | 一天 | 1
MBL202200157 | LBL202200136 | LINE1右側三段爐床 | 功能異常 | 2222電源控制器故障(已自行更換堪用品)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4463300% | 4463400% | 4463400% | 一天 | 1
MBL202200158 | LBL202200137 | LINE3爐膛溫度計 | 功能異常 | 3NM11T02 LINE3爐膛溫度計 溫度異常(偏低) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4463300% | 4463400% | 4463400% | 一天 | 1
MBL202200159 | LBL202200132 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 150-UM-01-PC4 13米再利用水管線 位置在2線CYCLON北側處管線焊道砂孔漏水目前引流水桶承接 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4463200% | 4463400% | 4463400% | 二天 | 2
MBL202200150 | LBL202200130 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | RP SILO2下料閘刀 過緊 閘刀軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-01 |  | 4463100% | 4463100% | 4464200% | 一天 | 11 | 逾期
MBL202200160 | LBL202200131 | 活性碳進料機 1 | 功能異常 | 0NP14D02 LOOP1活性碳推進器 出口套管脫離(洩漏) | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4463100% | 4463400% | 4463400% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200151 | LBL202200128 | HCL輸送泵 | 功能異常 | 0WE45S3 廢水場鹽酸調整池氣動閥關不死! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4463000% | 4463100% | 4463100% | 二天 | 1
MBL202200152 | LBL202200129 | 廠房設備 | 功能異常 | 吸收式冰機 蒸氣一次測壓力錶無法歸零(壓力卸掉還有0.8bar) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4463000% | 4463100% | 4463100% | 二天 | 1
MBL202200143 | LBL202200123 | 廠房設備 | 功能異常 | 吸收式冰機蒸汽進口二次側止回閥後法蘭漏蒸汽! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4462900% | 4462900% | 4463000% | 一天 | 1
MBL202200144 | LBL202200124 | 活性碳貯倉1排氣風機 | 功能異常 | MCC 積熱電驛TRIP(現場風扇入口膨脹布管吸不到氣,風扇運轉有雜音,疑似曝氣失效造成)! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4462900% | 4462900% | 4462900% | 一天 | 0
MBL202200146 | LBL202200126 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車主吊上勾頭舌片遺失! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4462900% | 4462900% | 4463000% | 一天 | 1
MBL202200145 | LBL202200125 | 廠房設備 | 功能異常 | 爐區通往飛灰卸灰車道日光燈*1閃爍故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4462900% | 4462900% | 4463000% | 二天 | 1
MBL202200147 | LBL202200127 | 蒸汽渦輪機 | 功能異常 | 0SB03V2 T/G第二段軸承振動DCS系統警報! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4462900% | 4462900% | 4462900% | 一天 | 0
MBL202200138 | LBL202200119 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 灰押出機左側出口,振動輸送帶西側護板斷裂! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4462800% | 4462800% | 4464200% | 一天 | 14 | 逾期
MBL202200148 | LBL202200121 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 2NQ52D02 2線長振動輸送帶 馬達算過來第4~5組彈簧片南北側底板破洞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4462800% | 4462900% | 4464200% | 二天 | 14 | 逾期
MBL202200149 | LBL202200122 | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 功能異常 | "0PE41D1 0PE42D1" 柴油泵 出口管線破洞(隔柵板下方) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4462800% | 4462900% | 4464200% | 二天 | 14 | 逾期
MBL202200139 | LBL202200120 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 泵出口壓力錶壓力辨識不清! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4462800% | 4462800% | 4462800% | 一天 | 0
MBL202200140 | LBL202200118 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1NQ52D02 1線長振動輸送帶 南側靠底渣坑算第五組基座斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4462700% | 4462800% | 4464200% | 一天 | 15 | 逾期
MBL202200141 | LBL202200117 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 2線振動輸送帶 出口端算過來南側第二組彈簧片斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4462700% | 4462800% | 4464200% | 二天 | 15 | 逾期
MBL202200142 | LBL202200116 | 廢水廢水NaOH 儲槽2 | 功能異常 | 0WE17B1 純水場 NAOH 桶槽 FRP 材質砂孔洩漏 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4462700% | 4462800% | 4470400% | 二天 | 77 | 逾期
MBL202200128 | LBL202200115 | 2線 垃圾進料斗 | 功能異常 | LINE2 垃圾投料口照明故障不亮! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4462700% | 4462700% | 4462700% | 一天 | 0
MBL202200129 | LBL202200114 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE2袋式曝氣系統 2-5-13高壓軟管束環斷裂 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4462600% | 4462700% | 4462700% | 一天 | 1
MBL202200130 | LBL202200111 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2NN14D01 LINE2 袋式旋轉閥下方輸送帶 馬達鏈條過鬆 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4462500% | 4462700% | 4462700% | 二天 | 2
MBL202200131 | LBL202200112 | 活性碳貯倉2 | 功能異常 | 0NP27V01 #2活性碳出口 膨脹接頭滲水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4462500% | 4462700% | 4469000% | 一天 | 65 | 逾期
MBL202200132 | LBL202200113 | 3線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 3NN05D01 LINE3 半乾式下方輸送帶 滾珠軸承損壞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4462500% | 4462700% | 4462700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200133 | LBL202200109 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 石灰站LOOP 2日用櫃回流 迴流阻塞 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4462400% | 4462700% | 4462700% | 三天 | 3
MBL202200134 | LBL202200108 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1NQ52D02 1線長振動輸送帶 南側靠底渣坑基座斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4462400% | 4462700% | 4462700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200137 | LBL202200110 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 2NN12D05 LINE 2袋式2-5旋轉閥CASING靠北側破洞漏灰!(已用保溫棉暫時塞住破洞處!) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4462400% | 4462700% | 4462700% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200127 |  | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | CABLE蛇籠斷裂更換. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4462400% | 4462400% | 4462300% | 一週 | -1
MBL202200135 | LBL202200106 | 1號地磅 | 功能異常 | 進口紅綠燈不會亮 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4462400% | 4462700% | 4462700% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200136 | LBL202200107 | 有機廢水生物反應槽 | 功能異常 | 0UD08A1 生物池含氧量錶故障 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4462400% | 4462700% | 4462700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200121 | LBL202200103 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 3NQ11D02 LINE3 左側龍船 右側軸承異常(疑似滾珠損壞) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4462300% | 4462300% | 4462300% | 二天 | 0
MBL202200125 | LBL202200104 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | 7號傾卸平台欄杆固定螺絲斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4462300% | 4462300% | 4462700% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202200126 | LBL202200105 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 1.底渣吊車北側東邊油壓缸漏油 2.抓斗有縫隙(影響撈水) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4462300% | 4462400% | 4462700% | 一週 | 4
MBL202200120 | LBL202200102 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | "2NL03T03 2NL03T04" LINE2 半乾式出口溫度計異常 "2NL03T03 溫度133LL掛住，2NL03T04溫度145LL也掛住。出口溫度過低連鎖，再生水，消石灰關斷閥自動關閉， 沒有噴水和消石灰的狀態下，出口溫度也沒有上升。" | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4462300% | 4462300% | 4462300% | 二天 | 0
MBL202200122 | LBL202200099 | 無機廢水輸送泵1 | 功能異常 | 0UG21D01 廢水場無機水泵 連軸器損壞 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4462200% | 4462300% | 4462300% | 一天 | 1
MBL202200124 | LBL202200101 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口8米到13米高壓軟管破,已自行領料更換!(倉庫已無備品,2吋管,兩端公頭4.5米長) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4462200% | 4462300% | 4462200% | 一天 | 0
MBL202200123 | LBL202200100 | 主消防泵2 | 功能異常 | 0WA02F1 流量計本體漏水(流量計進出口卡克關閉)!位置在北側-5米 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4462200% | 4462300% | 4462300% | 兩週 | 1
MBL202200111 | LBL202200098 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2下料閘刀 過緊 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4462100% | 4462100% | 4462100% | 二天 | 0
MBL202200119 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 正反轉TRIP,MCC斷路TRIP無法切到OFF! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4462100% | 4462100% | 4462200% | 一天 | 1
MBL202200118 |  | 3線 燃油燃燒器 #2 | 預防保養 | 3-2燃燒器整理 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4462100% | 4462100% | 4461700% | 兩週 | -4
MBL202200109 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 1Q10 TRIP | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4462000% | 4462000% | 4462000% | 一天 | 0
MBL202200110 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 3A1變頻器故障會一直出現! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4462000% | 4462000% | 4462000% | 一天 | 0
MBL202200112 | LBL202200097 | No.1 泵室污水泵1 | 功能異常 | 南側-7米sump pump0WD09/10D1出口壓力錶故障! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4462000% | 4462100% | 4462100% | 二天 | 1
MBL202200114 | LBL202200096 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 3-1-3 空氣蓄壓槽橫向直管到曝氣閥接頭漏氣! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4461800% | 4462100% | 4462100% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200113 | LBL202200095 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 1-3-9電磁線圈卡死(小膜片需要更換)! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4461800% | 4462100% | 4462100% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200115 | LBL202200094 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 廢水場 OUD15D1 有機水櫃鼓風機皮帶斷裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4461700% | 4462100% | 4462100% | 三天 | 4 | 逾期
MBL202200116 | LBL202200092 | 1線 高壓段一次空氣預熱器 | 功能異常 | 1NE20S17、20S37、20S47、20S57 1線HP空氣預熱器 疏水手閥卡死 潤滑無效 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4461700% | 4462100% | 4467600% | 大修 | 59
MBL202200117 | LBL202200093 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口管線輔助用輸送空氣高壓軟管破損 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4461700% | 4462100% | 4462100% | 三天 | 4 | 逾期
MBL202200106 | LBL202200091 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 2NQ31D02 LINE2 灰渣振動輸送帶(短) 西北側避震器螺絲斷(2組) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4461600% | 4461600% | 4461600% | 一天 | 0
MBL202200102 | LBL202200087 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 SILO頂小截彎管砂孔 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4461500% | 4461500% | 4461500% | 二天 | 0
MBL202200103 | LBL202200088 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 1NV12Q01 LINE1 吹灰管 有砂孔漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4461500% | 4461500% | 4466200% | 大修 | 47
MBL202200107 | LBL202200089 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 袋式3-5 東側ROTARY下方(上次貼補位置又脫落了) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4461500% | 4461600% | 4461600% | 二天 | 1
MBL202200108 | LBL202200090 | LINE2右側灰押出機 | 功能異常 | 2NQ39S02 LINE2 右側灰押出機 底部漏水(位置在右側龍船爬坡段上面) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4461500% | 4461600% | 4461600% | 二天 | 1
MBL202200104 | LBL202200085 | 1線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | 正常衝程後退的SWITCH失效!(同仁D已更換新品) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4461400% | 4461500% | 4461400% | 一天 | 0
MBL202200105 | LBL202200086 | LINE3爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低(故障)! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4461400% | 4461500% | 4461500% | 一天 | 1
MBL202200099 | LBL202200084 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 沿伸至吊車的欄杆變形、門無法關閉! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4461300% | 4461400% | 4461400% | 一月 | 1
MBL202200100 | LBL202200083 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 防撞緩衝墊損壞! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4461300% | 4461400% | 4461600% | 一月 | 3
MBL202200101 | LBL202200082 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 防撞緩衝墊損壞! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4461300% | 4461400% | 4461600% | 一月 | 3
MBL202200097 | LBL202200081 | 3線 袋式集塵器 | 功能異常 | 袋式3-5 出口擋板電磁閥故障洩漏空氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4461300% | 4461300% | 4461300% | 二天 | 0
MBL202200098 |  | DCS盤 | 預防保養 | CEMS TO DCS 拉啟停爐實體點位 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4461300% | 4461300% | 4461300% | 一月 | 0
MBL202200096 | LBL202200080 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 3NQ31D02 2線灰渣振動輸送帶(短) 下料擋板裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4461200% | 4461300% | 4461300% | 二天 | 1
MBL202200094 |  | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 3NN14D01 3線袋式刮板式輸送帶 固定軸承調整鬆緊北側螺栓斷掉運轉偏一邊無法正常排料 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4461000% | 4461000% | 4461000% | 緊急 | 0
MBL202200095 | LBL202200079 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 石灰站LOOP 2日用櫃迴流阻塞! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4461000% | 4461300% | 4461300% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200091 | LBL202200078 | 活性碳水噴射泵 1 | 功能異常 | 0WM41S03 活性碳 LOOP1 13米補水氣動閥無法關閉 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4460900% | 4460900% | 4460900% | 一天 | 0
MBL202200093 | LBL202200077 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 小吊歪斜 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4460800% | 4460900% | 4461000% | 二天 | 2
MBL202200092 | LBL202200076 | 廠房設備 | 功能異常 | 行政大樓9F 吸收式冰機大台補水泵PVC管線法蘭裂(水表前) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4460800% | 4460900% | 4461300% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202200090 | LBL202200075 | DCS | 功能異常 | DLC FORCE 電腦 主機燒毀無法開機 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4460700% | 4460800% | 4460800% | 一天 | 1
MBL202200089 | LBL202200074 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1飛灰氣送系統 洩壓管砂孔(大管) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4460600% | 4460700% | 4460700% | 一天 | 1
MBL202200086 | LBL202200073 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2NN14D01 LINE2袋式集塵器 CHAIN CONVEYOR鍊條過鬆 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4460500% | 4460600% | 4460600% | 一天 | 1
MBL202200087 | LBL202200072 | LINE2爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 2NM11T06 2線爐膛右側溫度計 溫度計故障偏低 750度 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4460400% | 4460600% | 4460600% | 二天 | 2
MBL202200088 | LBL202200071 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 1NL03S02 LINE1袋式集塵器 1-1進口DAMER氣壓缸漏氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4460400% | 4460600% | 4460700% | 三天 | 3
MBL202200083 | LBL202200070 | 廠房設備 | 功能異常 | 傾卸平台廁所排風扇故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4460300% | 4460300% | 4460300% | 一天 | 0
MBL202200084 |  | 中控室 | 預防保養 | CEMS 更新需從DCS拉取DI點轉通訊回CEMS | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4460300% | 4460300% | 4460300% | 一月 | 0
MBL202200085 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 大車極限開關(西側)的導輪斷裂 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4460300% | 4460300% | 4460300% | 二天 | 0
MBL202200079 | LBL202200068 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 洩壓管砂孔(噴紅漆)! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4460100% | 4460100% | 4460200% | 一天 | 1
MBL202200082 | LBL202200069 | 石灰乳回流閥2 | 預防保養 | LOOP2 石灰站日用櫃 迴流阻塞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4460100% | 4460200% | 4460600% | 一週 | 5
MBL202200074 | LBL202200064 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 2點鐘方向2支油管滲油 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4460000% | 4460000% | 4460000% | 二天 | 0
MBL202200075 | LBL202200065 | 室內消防箱2 | 功能異常 | 垃圾貯坑內南側消防箱管線 滲水 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4460000% | 4460000% | 4460000% | 二天 | 0
MBL202200080 | LBL202200066 | 1線 液壓油站壓泵 #2 | 功能異常 | LINE1 爐床液壓油泵#2 出口滲油 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4460000% | 4460100% | 4460100% | 一天 | 1
MBL202200081 | LBL202200067 | LINE3右側三段爐床 | 功能異常 | 3NF33S02 LINE3 爐床三段右側 油壓缸滲油 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4460000% | 4460100% | 4460200% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200073 |  | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | LOOP2 石灰站日用櫃 迴流管線砂孔 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4459900% | 4459900% | 4459900% | 一天 | 0
MBL202200076 | LBL202200063 | 1線 節熱器 | 功能異常 | 1RL11S20 1線飼水關斷閥 軸封漏水上緊無效 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4459900% | 4460000% | 4460000% | 一天 | 1
MBL202200077 | LBL202200061 | 1線 節熱器 | 功能異常 | ECO PASS手閥(26.9右側)軸封漏.螺絲斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4459900% | 4460000% | 4460200% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202200078 | LBL202200062 | 廢水廢水NaOH 儲槽2 | 功能異常 | 25-WE-51-PC14 液鹼加藥管線斷裂 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4459900% | 4460000% | 4460000% | 一天 | 1
MBL202200057 | LBL202200059 | 燃油儲槽2 | 功能異常 | 0PD11L1 柴油桶槽 液位計失真 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4459900% | 4459900% | 4459900% | 二天 | 0
MBL202200058 | LBL202200060 | 1線 燃油燃燒器 #2 | 功能異常 | LINE1 #2燃燒器 卡在裡面無法退出 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4459900% | 4459900% | 4459900% | 二天 | 0
MBL202200056 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送系統 氣密墊破損 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4459700% | 4459700% | 4459700% | 一天 | 0
MBL202200059 | LBL202200056 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 小車座標異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4459700% | 4459900% | 4459700% | 二天 | 0
MBL202200060 | LBL202200057 | 灰燼吊車 2(南) | 功能異常 | 南側灰渣吊車抓斗無法上下 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4459700% | 4459900% | 4459900% | 二天 | 2
MBL202200061 | LBL202200058 | LINE1爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 斷訊! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4459700% | 4459900% | 4459900% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202200062 | LBL202200055 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 吹灰時,遮斷閥無開啟! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4459500% | 4459900% | 4459900% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202200070 | LBL202200054 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 吹灰時,ECO吹灰溫度計2RT53T02溫度OVER RANGE! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4459500% | 4459900% | 4460000% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202200063 | LBL202200053 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 0UI21D01 垃圾滲出水泵 異音壓力偏低只有4bar垃圾水無法打到1B噴槍 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4459400% | 4459900% | 4459900% | 一週 | 5
MBL202200064 | LBL202200051 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 3NV51Q01 3線51吹灰器 調整壓力螺帽洩漏滑牙無法上緊(現場緊急按鈕按下)! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4459400% | 4459900% | 4459900% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202200066 | LBL202200050 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 8米閘刀閥過緊(已自行清潔潤滑) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4459400% | 4459900% | 4459900% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202200071 | LBL202200052 | 3線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 3線12吹灰器蒸氣管線砂孔位置在導壓管下方焊道處 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4459400% | 4459900% | 4459900% |  | 5
MBL202200065 | LBL202200049 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 Cable輔助繩 斷裂 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4459400% | 4459900% | 4459500% | 一天 | 1
MBL202200055 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 2點鐘方向油壓缸護蓋鬆脫.大車行進間有異音 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4459100% | 4459000% | 4459200% | 一天 | 1
MBL202200067 | LBL202200045 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | 0UI22D01垃圾滲出水泵 異音.壓力偏低.MCC跳積熱電譯 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4459100% | 4459900% | 4469900% | 兩週 | 108 | 逾期
MBL202200068 | LBL202200046 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | LOOP2 石灰站日用櫃 回流阻塞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4459100% | 4459900% | 4459900% | 二天 | 8 | 逾期
MBL202200069 | LBL202200048 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 1線石灰乳泵管線砂孔滴水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4459100% | 4459900% | 4459900% | 二天 | 8 | 逾期
MBL202200072 | LBL202200047 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 2NN12D03 袋式2-3ROTARY 鎖軸封(西側)螺絲斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4459100% | 4459900% | 4459900% |  | 8
MBL202200054 | LBL202200043 | 2線 過熱器 #1 | 預防保養 | 2NM21T02煙道溫度計OVER RANGE(892度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4458800% | 4458900% | 4458900% | 一天 | 1
MBL202200052 | LBL202200041 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 照明燈座壞 照明不會亮位置在RP SILO2 13米 ROTARY上方處 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4458700% | 4458700% | 4458700% | 一天 | 0
MBL202200053 | LBL202200042 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | 卸料時現場2組曝氣電磁閥無作動0UT74S02、0UT74S03 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4458700% | 4458700% | 4458700% | 一天 | 0
MBL202200049 | LBL202200039 | LINE2左側二段爐床 | 功能異常 | 2線2段左側 2224模組燒毀操作自行更換備品 (補單)請儀電拿一組到中悾是備用 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4458600% | 4458600% | 4458600% | 一天 | 0
MBL202200050 | LBL202200040 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE2 汽鼓液位計攝影機畫面異常(藍屏) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4458600% | 4458700% | 4458700% | 一天 | 1
MBL202200048 | LBL202200038 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1線32吹灰器 靠爐子SWITCH撥桿斷裂吹灰器無法推回MCC室積熱電譯作動送電後退回 現場壓緊急開關 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4458500% | 4458500% | 4458500% | 一天 | 0
MBL202200047 | LBL202200037 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1線51吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4458400% | 4458500% | 4458500% | 三天 | 1
MBL202200043 | LBL202200035 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 袋式2-5ROTARY 北側機殼破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4458300% | 4458300% | 4458300% | 一天 | 0
MBL202200044 | LBL202200034 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1線42吹灰器 外管斷裂3/2在爐內 現場按壓緊急按鈕 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4458300% | 4458300% | 4458300% | 一天 | 0
MBL202200046 | LBL202200036 | Line3反應灰輸送系統 | 功能異常 | 控制盤出口電磁閥旋鈕磨損 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4458300% | 4458500% | 4458500% | 二天 | 2
MBL202200045 | LBL202200033 | 蒸汽渦輪機設備 | 功能異常 | 0SA01T16 溫度異常晃動 TURB. CYLINDER COVER TEMP INVAL PCU#28 MOD#12 MFP BAD PCU#28 MOD#08 MFP BAD | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4458200% | 4458300% | 4458300% | 一天 | 1
MBL202200039 | LBL202200031 | 2線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | BLOWDOWN TANK入口閥2NC33S1軸封漏汽漏水! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4458100% | 4458100% | 4458100% | 一天 | 0
MBL202200042 | LBL202200032 | 冰水機1 | 功能異常 | 吸附式冰水主機 一次測前蒸氣管線漏汽 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4458100% | 4458200% | 4458200% | 一天 | 1
MBL202200035 |  | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 馬達帶動鍊條斷! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4458000% | 4458000% | 4458000% | 一天 | 0
MBL202200040 | LBL202200029 | 2線 汽鼓安全閥消音器 | 功能異常 | LINE2 電動安全閥洩漏蒸汽 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4458000% | 4458100% | 4467600% | 大修 | 96
MBL202200041 | LBL202200030 | 廠房設備 | 功能異常 | 150-UM-01-PC4 回收水槽分配總管 管線漏水 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4458000% | 4458100% | 4458100% | 二天 | 1
MBL202200036 | LBL202200028 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T02斷訊! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4458000% | 4458000% | 4458000% | 一天 | 0
MBL202200037 | LBL202200027 | 1線 灰渣拋投機構1 | 功能異常 | 底渣儲坑 靠一號爐女兒牆上方護板脫離 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4457900% | 4458000% | 4458000% | 三天 | 1
MBL202200038 | LBL202200026 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN44D01 RP SILO2 SCREW CONVEYOR 馬達軸承異音 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4457900% | 4458000% | 4458000% | 二天 | 1
MBL202200032 |  | 2線 燃油燃燒器 #1 | 預防保養 | 點火槍下方油壓錶故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4457900% | 4457900% | 4457800% | 二天 | -1
MBL202200033 |  | 有機廢水處理水槽 | 預防保養 | 有機廢水流量計流量異常 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4457900% | 4457900% | 4457900% | 一季 | 0
MBL202200034 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 年度預防保養 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4457900% | 4457900% | 4457900% | 二天 | 0
MBL202200031 | LBL202200025 | Na3PO4 加藥泵1 | 功能異常 | 汽鼓加藥泵 OUH01D3.4.5無法調整流量,D3沒流量 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4457800% | 4457900% | 4457900% | 二天 | 1
MBL202200027 | LBL202200024 | No.1 泵室污水泵2 | 功能異常 | 南側-7米PIT液位計(HH)泵不會動作! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4457800% | 4457800% | 4458000% | 一週 | 2
MBL202200028 | LBL202200022 | 2線 進料斜槽檔板 2 | 功能異常 | 東側檔板破損嚴重! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4457700% | 4457800% | 4469000% | 大修 | 113
MBL202200029 | LBL202200023 | 1線 燃油燃燒器 #1 | 功能異常 | LINE1燃燒器柴油管線40-1PE-29-PC3 管線銹蝕破孔噴油!(目前現場有搭架,暫時止漏) | 機械組 | 機械組-05 | 大修時處理 | 4457700% | 4457800% | 4476400% | 一週 | 187 | 逾期
MBL202200026 |  | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 2號爐爐膛攝影機 無畫面 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4457700% | 4457700% | 4457700% | 緊急 | 0
MBL202200030 | LBL202200021 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE2 B/F 2-1入口擋板 無法關閉 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4457500% | 4457800% | 4457800% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202200025 | LBL202200020 | 鼓風機1 | 功能異常 | 0US92D01 純水場砂濾塔逆洗鼓風機 馬達會動鼓風機不會動 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4457400% | 4457500% | 4457900% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202200023 | LBL202200019 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統壓力桶槽回抽管砂孔!(第二節彎管,砂孔有綁白布!) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4457300% | 4457400% | 4457400% | 二天 | 1
MBL202200022 | LBL202200017 | 冷卻水儲槽 | 功能異常 | 0VA01L2 膨脹水櫃液位計 液位控制補水閥自動模式失效(補到1350無法自動關閉) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4457300% | 4457300% | 4457300% | 二天 | 0
MBL202200024 | LBL202200018 | 水砲1 | 功能異常 | 垃圾儲坑消防水砲#1 無法南北向移動 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4457300% | 4457400% | 4469000% | 一天 | 117 | 逾期
MBL202200018 |  | 活性碳貯倉1 | 預防保養 | 0NP17S01調壓閥更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4457100% | 4457100% | 4457100% | 一週 | 0
MBL202200019 |  | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 預防保養 | 出口壓力表故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4457100% | 4457100% | 4457100% | 二天 | 0
MBL202200020 | LBL202200016 | 活性碳貯倉2 | 功能異常 | 0NP21S02 AC LOOP2 下料閘刀無法開啟! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4457100% | 4457100% | 4457100% | 一天 | 0
MBL202200021 | LBL202200015 | 汽輪機房通風扇1 | 功能異常 | 0UV05D01 汽輪機送風機 現場盤NFB老化斷裂 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4457100% | 4457100% | 4458100% | 一週 | 10 | 逾期
MBL202200016 | LBL202200014 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車4點鐘方向油壓缸漏油! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4457000% | 4457100% | 4457100% | 二天 | 1
MBL202200017 | LBL202200013 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3NV62Q01 3線62吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4457000% | 4457100% | 4457100% | 二天 | 1
MBL202200014 | LBL202200012 | 1線 旋風分離器1 | 功能異常 | 2NL00L01 LINE2 CYCLONE 南側 液位計HH掛住(現場沒架橋) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4456800% | 4456800% | 4456800% | 二天 | 0
MBL202200015 | LBL202200011 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | LINE1 13米 AOTMIZER噴霧水泵出口壓力錶失真 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4456700% | 4456800% | 4456800% | 二天 | 1
MBL202200008 | LBL202200007 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 出口管線約2米處砂孔(現場有噴漆) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4456600% | 4456600% | 4456600% | 一天 | 0
MBL202200011 | LBL202200008 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO2 8米閘刀閥爬梯 爬梯踏板*3損壞(人員上下有安全虞慮)! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4456600% | 4456700% | 4456700% | 一天 | 1
MBL202200013 | LBL202200010 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 飼水調節閥那一層的伸縮管漏灰 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4456600% | 4456700% | 4456700% | 二天 | 1
MBL202200010 |  | 垃圾吊車抓斗1 | 預防保養 | 1號垃圾抓斗年度預防保養 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4456600% | 4456600% | 4456600% | 一月 | 0
MBL202200012 | LBL202200009 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 LINE1 #42吹灰器 電線裸露破皮 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4456600% | 4456700% | 4456700% | 二天 | 1
MBL202200009 | LBL202200006 | 壓力槽加水泵3 | 功能異常 | 0WS71D01 北側消防泵(宿舍)PUMP軸封漏水!(進出口CIOSE,緊急按鈕壓下) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4456500% | 4456600% | 4456600% | 二天 | 1
MBL202200006 | LBL202200004 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO2 8米閘刀閥過緊 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4456400% | 4456400% | 4456400% | 一天 | 0
MBL202200007 | LBL202200005 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 下桶槽回抽管砂孔(現場有噴漆) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4456400% | 4456500% | 4456500% | 二天 | 1
MBL202200004 | LBL202200002 | LINE1 液壓油站冷卻泵 | 功能異常 | 1NF01D02 1線爐床油站 冷卻油泵有異音 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4456300% | 4456400% | 4456400% | 三天 | 1
MBL202200005 | LBL202200003 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送 壓力櫃氣密墊破 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4456300% | 4456400% | 4456400% | 一天 | 1
MBL202200003 | LBL202200001 | LINE2爐膛溫度計 | 功能異常 | 溫度計故障(偏低840度)! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4456200% | 4456400% | 4456400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100802 | LBL202100623 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 1線電動安全閥 手閥出口法蘭漏氣 手閥已關閉上鎖 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4456000% | 4456000% | 4457900% | 大修 | 19
MBL202100803 | LBL202100622 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 3線51吹灰器 內管脫離 減速機卡在1/3處 現場按壓緊急開關 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4456000% | 4456000% | 4456000% | 一天 | 0
MBL202100806 | LBL202100625 | 乾式生成物卡車裝卸斗 2 | 功能異常 | 0NN46D01 RP SILO2 下料伸縮管 鋼索變形斷股 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4456000% | 4456000% | 4457200% | 二天 | 12 | 逾期
MBL202200001 | LBL202100627 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | LINE1 垃圾滲出水1B噴槍 管線硬管接軟管接頭滑牙漏水 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4456000% | 4456400% | 4456500% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202200002 | LBL202100626 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 功能異常 | 0UN20D18 FLY ASH SILO1 下料伸縮管 伸縮管規格不符(太長容易造成阻塞) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4456000% | 4456400% | 4457200% | 二天 | 12 | 逾期
MBL202100804 | LBL202100624 | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 1線右側龍船補水閥 中控室OPEN訊號定位現場補水閥沒有開 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4456000% | 4456000% | 4456000% | 一天 | 0
MBL202100805 | LBL202100621 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 手動加壓手閥損壞 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4455900% | 4456000% | 4456400% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202100801 | LBL202100620 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 西南側避震器下方螺絲基座斷 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4455800% | 4455900% | 4455900% | 一天 | 1
MBL202100800 |  | 3線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 預防保養 | 噴霧水櫃液位計更新 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4455800% | 4455800% | 4455800% | 一月 | 0
MBL202100798 | LBL202100619 | 3線 垃圾進料斗 | 功能異常 | 垃圾貯坑內東側外斜板斷掉脫落! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4455500% | 4455700% | 4467600% | 大修 | 121
MBL202100799 | LBL202100618 | LINE2右側灰押出機 | 預防保養 | 電源控制器燒毀故障(已自行領料更換)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4455500% | 4455700% | 4455700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100797 |  | 垃圾吊車抓斗2 | 預防保養 | 南側垃圾吊車，2號抓斗年度保養 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4455300% | 4455300% | 4455300% | 一季 | 0
MBL202100796 | LBL202100617 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 南側底渣吊車 CABLE線無法收回 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4455200% | 4455300% | 4455300% | 一天 | 1
MBL202100794 | LBL202100615 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 機械性異常 | 東側檔板裂 | 機械組 | 機械組-02 |  | 4455100% | 4455100% | 4455100% | 一天 | 0
MBL202100795 | LBL202100616 | 消石灰儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | 0NW06D01 #1石灰站 ROTARY 故障(馬達有運轉.鏈條沒動) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4455100% | 4455200% | 4455200% | 二天 | 1
MBL202100792 | LBL202100614 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送管線砂孔漏灰 8米 LINE2.3中間 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4455000% | 4455100% | 4455100% | 二天 | 1
MBL202100793 | LBL202100613 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 傾卸平台7.8號坑口 除臭泵管線洩漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4455000% | 4455100% | 4455100% | 二天 | 1
MBL202100789 | LBL202100611 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 啟動後FAULT無法運轉 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4454800% | 4455000% | 4455000% | 二天 | 2
MBL202100790 | LBL202100612 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 脫氧劑加藥泵0UH04D01軸封漏(幫浦進出口閥關閉)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4454800% | 4455000% | 4455300% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202100791 | LBL202100610 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 3線4-2階煙道北側人孔襯裙焊道有破 (已噴綠漆記號) | 機械組 | 機械組-02 |  | 4454700% | 4455000% | 4455100% | 大修 | 4
MBL202100786 |  | 3線 三段爐床左後側一次空氣風門 | 預防保養 | 沒開度,有風量,檢修後更換流量計. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4454600% | 4454600% | 4454600% | 一週 | 0
MBL202100787 | LBL202100608 | LINE3爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 溫度計故障(730度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4454600% | 4454700% | 4454700% | 一天 | 1
MBL202100788 | LBL202100609 | LINE1爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度計故障(872度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4454600% | 4454700% | 4454700% | 一天 | 1
MBL202100777 | LBL202100602 | 冰水泵1 | 功能異常 | 0WV22D1 行政大樓9樓冰水泵 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4454500% | 4454500% | 4460100% | 二天 | 56 | 逾期
MBL202100781 | LBL202100607 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 飼水調節閥那層90度彎管後伸縮管法蘭墊片破漏灰及伸縮管軸封漏灰! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4454500% | 4454600% | 4454600% | 一天 | 1
MBL202100778 | LBL202100603 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 吊控室防撞裝置失效(正面.北向南) | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4454500% | 4454500% | 4454500% | 二天 | 0
MBL202100779 | LBL202100604 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 RP氣送系統 出口壓力錶外蓋破損.油滲漏 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4454500% | 4454500% | 4454500% | 二天 | 0
MBL202100782 | LBL202100606 | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | S/H減溫噴水調節閥3RR12S08關到36%會卡住FAULT! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4454500% | 4454600% | 4454600% | 一天 | 1
MBL202100783 | LBL202100605 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T04溫度計故障(891度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4454500% | 4454600% | 4454600% | 一天 | 1
MBL202100775 | LBL202100600 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 1NV31Q01 LINE1 #31吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4454400% | 4454400% | 4454400% | 二天 | 0
MBL202100780 | LBL202100601 | 2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 機械性異常 | 基座螺絲鬆動,鏈條過長缺風扇蓋 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4454400% | 4454500% | 4454500% | 一天 | 1
MBL202100776 |  | 補充水儲槽2 | 預防保養 | L3補充水槽更新液位計. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4454400% | 4454400% | 4454400% | 一週 | 0
MBL202100773 | LBL202100596 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 袋式1-5ROTARY膨脹接頭下方 南側鐵板破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4454000% | 4454000% | 4454000% | 一天 | 0
MBL202100774 | LBL202100595 | #1 減壓閥 | 功能異常 | 25-RA-12-PC1-H80 18米減壓站NO1 疏水管線破洞漏蒸汽(保溫鋁皮已拆除)噴紅漆 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4454000% | 4454000% | 4454000% | 大修 | 0
MBL202100785 | LBL202100598 | 3線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 3線過熱器HOPPER 檢視孔固定螺絲2隻斷裂 | 機械組 | 機械組-02 |  | 4454000% | 4454600% | 4454600% | 一天 | 6 | 逾期
MBL202100772 | LBL202100597 | 1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 1線過熱器現場新增緊急按鈕 按鈕基座鬆動螺絲彈開(已暫時上僅堪用)建議更換新品 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4454000% | 4454000% | 4454000% | 一天 | 0
MBL202100784 | LBL202100599 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T06 溫度計故障(700度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4454000% | 4454600% | 4454600% | 一天 | 6 | 逾期
MBL202100770 | LBL202100594 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 袋式1-5ROTARY下方的膨脹接頭下方處北側鐵板破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4453900% | 4453900% | 4453900% | 一天 | 0
MBL202100771 | LBL202100593 | 3線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 西南角避震器損壞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4453900% | 4453900% | 4453900% | 一天 | 0
MBL202100767 | LBL202100590 | 反應生成物儲倉2 | 預防保養 | RP2伸縮管滾輪鋼索變形碗公歪一邊 | 機械組 | 機械組-04 |  | 4453700% | 4453800% | 4453700% | 一天 | 0
MBL202100768 | LBL202100591 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 LOOP2 石灰站日用櫃 迴流阻塞 | 機械組 | 機械組-06 |  | 4453700% | 4453800% | 4453800% | 二天 | 1
MBL202100769 | LBL202100592 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 2NQ31D02 LINE2 灰渣振動輸送帶(短) 西北側避震器螺絲斷 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4453700% | 4453800% | 4453800% | 二天 | 1
MBL202100764 | LBL202100587 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式2-3HOPPER北側閘刀閥上方破3個洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4453600% | 4453600% | 4453600% | 二天 | 0
MBL202100765 | LBL202100588 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1飛灰氣送 SILO 頂45度彎管沙孔現場已包覆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4453600% | 4453700% | 4453700% | 二天 | 1
MBL202100766 | LBL202100589 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 RP氣送 壓力櫃照明損壞 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4453600% | 4453700% | 4453700% | 二天 | 1
MBL202100759 |  | LINE2右側灰押出機 | 功能異常 | 2NQ39S02 LINE2 右側灰押出機 內部軸承基座螺絲斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4453500% | 4453500% | 4453600% | 一天 | 1
MBL202100760 |  | LINE2右側灰押出機 | 功能異常 | 2UM25S99 LINE2 右側灰押出機 補水閥管線砂孔 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4453500% | 4453500% | 4453600% | 一天 | 1
MBL202100763 | LBL202100586 | No.1 泵室污水泵1 | 功能異常 | 0WD09D1 南側-7米SUMP PIT "液位計H HH無法顯示,現場盤LOCAL REMOTE盤無法 切換" | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4453500% | 4453600% | 4453600% | 二天 | 1
MBL202100762 | LBL202100585 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | LINE1 1NM21T04 3通煙道溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4453400% | 4453600% | 4453600% | 二天 | 2
MBL202100756 | LBL202100581 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 退回一半時,MCC積熱電譯TRIP!現場緊急按鈕按下! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4453300% | 4453300% | 4453700% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202100758 | LBL202100583 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | R.P.下料伸縮管鋼索導輪故障(靠南側)及鋼索斷絲建議更換! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4453300% | 4453300% | 4453300% | 緊急 | 0
MBL202100761 | LBL202100584 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 2NV42Q01 #42吹灰器 軸封漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4453300% | 4453600% | 4453800% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202100757 | LBL202100582 | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 吸油泵壓力3.8bar壓力異常,回流閥已全開;3NL02T03溫度113度(HH)異常,3NL02T02為45度!現正ON LINE中在三號爐! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4453300% | 4453300% | 4453900% | 一天 | 6 | 逾期
MBL202100754 | LBL202100579 | 淨水泵1 | 功能異常 | 軸承異音 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4453200% | 4453300% | 4453200% | 一天 | 0
MBL202100755 | LBL202100580 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 1線62吹灰器積熱電譯作動卡在一半送電後退回地位(請維修共同測試),現場緊急按鈕按下! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4453200% | 4453300% | 4453700% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202100747 |  | 3線 袋式集塵器 3 | 預防保養 | 3線3倉出口風門無法關閉 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4453200% | 4453200% | 4453100% | 一天 | -1
MBL202100751 | LBL202100576 | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | LINE 1過熱器飛灰螺旋式輸送機運轉時異音! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4453100% | 4453300% | 4453300% | 三天 | 2
MBL202100752 | LBL202100577 | 1線 旋風分離器2 | 電氣故障 | 新增溫度計溫度異常(超過正常範圍) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4453100% | 4453300% | 4453300% | 一週 | 2
MBL202100753 | LBL202100578 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | MCC跳TRIP | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4453100% | 4453300% | 4454300% | 一週 | 12 | 逾期
MBL202100748 | LBL202100573 | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | 底板漏水! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4453000% | 4453300% | 4453300% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100749 | LBL202100574 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送8米回抽管線砂孔(以噴漆記號) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4453000% | 4453300% | 4453300% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100750 | LBL202100575 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 1NQ31D02 1線短振動輸送帶 東北角避震器損壞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4453000% | 4453300% | 4453300% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100745 |  | 1線 袋式集塵器 | 預防保養 | 袋式迴轉閥加裝延遲計時器. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4453000% | 4453000% | 4453000% | 一週 | 0
MBL202100746 |  | 鍋爐飼水泵之汽輪機 | 預防保養 | 更換關斷閥0RL05S1開關SENSOR | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4453000% | 4453000% | 4453000% | 一週 | 0
MBL202100742 | LBL202100572 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 北側護板斷裂! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4452900% | 4452900% | 4452900% | 一天 | 0
MBL202100744 |  | 氣冷式冷卻水冷卻器 8 | 預防保養 | 聯軸器緩衝墊更換. | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4452900% | 4452900% | 4452900% | 一週 | 0
MBL202100743 |  | LINE1左側二段爐床 | 預防保養 | 爐床油壓缸微動開關檢修 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4452900% | 4452900% | 4452900% | 一月 | 0
MBL202100738 | LBL202100571 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統 手動加壓手閥損壞 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4452800% | 4452900% | 4452900% | 二天 | 1
MBL202100739 | LBL202100570 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 手動加壓手閥損壞 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4452800% | 4452900% | 4452900% | 二天 | 1
MBL202100740 | LBL202100569 | 廠房設備 | 功能異常 | 南側13米RP濕料 再生水槽泵 手閥損壞 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4452800% | 4452900% | 4452900% | 二天 | 1
MBL202100741 | LBL202100568 | 進料斜槽洩水泵 1 | 功能異常 | MCC TRIP | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4452800% | 4452900% | 4455700% | 一月 | 29
MBL202100737 | LBL202100567 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | Hopper西側破3個小洞(先用保溫塞住) 東南側上方破1個大洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4452700% | 4452900% | 4453100% | 一週 | 4
MBL202100733 | LBL202100566 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 機械性異常 | LINE2半乾式HOPPER 格柵斷裂(由西向東第6支) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4452600% | 4452600% | 4452600% | 兩週 | 0
MBL202100734 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 8點鐘方向抓斗爪尖斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4452600% | 4452600% | 4452600% | 二天 | 0
MBL202100735 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車6點鐘方向爪瓣裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4452600% | 4452600% | 4452600% | 一天 | 0
MBL202100736 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車爪斗12點鐘方向油壓缸更換(已完工) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4452600% | 4452600% | 4452600% | 一天 | 0
MBL202100727 | LBL202100563 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 8點鐘方向抓斗油壓漏油 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4452500% | 4452500% | 4452600% | 一天 | 1
MBL202100728 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3飛灰輸送系統管線砂孔漏灰!(爐區飼水調節閥90度彎管後約20米水平管) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4452500% | 4452500% | 4452500% | 一天 | 0
MBL202100731 | LBL202100565 | 2線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | LINE2底部排放管線50-2NC-33-PC1-H80,左側8米底排管線接排放管砂孔漏汽水(約在7米處)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4452500% | 4452600% | 4452900% | 大修 | 4
MBL202100732 | LBL202100564 | 2線 袋式出口風門 | 功能異常 | 袋式總出口大方型人孔破孔! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4452500% | 4452600% | 4467000% | 大修 | 145
MBL202100729 |  | 汽輪機房通風扇2 | 預防保養 | 汽輪機房通風扇驅動側溫度保護開關異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4452500% | 4452500% | 4452500% | 三天 | 0
MBL202100730 |  | 氣冷式冷凝器 5 | 預防保養 | ACC#5 齒輪油液位晃動過大 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4452500% | 4452500% | 4452500% | 二天 | 0
MBL202100726 | LBL202100562 | 1線 汽鼓安全閥消音器 | 功能異常 | LINE1 電動安全閥洩漏 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4452300% | 4452300% | 4467700% | 大修 | 154
MBL202100713 | LBL202100559 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 7點鐘方向油管漏油 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4452200% | 4452200% | 4452200% | 二天 | 0
MBL202100714 | LBL202100560 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | "0UD15D01 0UD16D01" 廢水場有機廢水生物混和池 鼓風機MCC積熱電譯TRIP | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4452200% | 4452200% | 4452400% | 二天 | 2
MBL202100725 | LBL202100561 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 3NM21T04 LINE3煙道溫度計故障!(斷訊) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4452200% | 4452300% | 4452300% | 二天 | 1
MBL202100715 | LBL202100557 | LINE1右側四段爐床 | 功能異常 | 1線4段右側爐床調整間隙油管漏油位置已綁白布做記號 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4452100% | 4452200% | 4452200% | 二天 | 1
MBL202100717 | LBL202100556 | 2線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 功能異常 | 2NQ52D02 LINE2 灰渣振動輸送帶(長) 底板破洞(中間位置) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4452100% | 4452200% | 4452200% | 二天 | 1
MBL202100716 | LBL202100555 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE3 B/F 3-1第3排 不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4452100% | 4452200% | 4452200% | 二天 | 1
MBL202100718 | LBL202100558 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE1半乾式HOPPER閘刀閥1NN01S01 OPEN 及COLOS不會定位! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4452100% | 4452200% | 4452200% | 二天 | 1
MBL202100719 | LBL202100553 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式3-4振動器固定螺帽 少4顆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4452000% | 4452200% | 4452200% | 三天 | 2
MBL202100720 | LBL202100554 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式3-5振動器固定螺帽 少5顆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4452000% | 4452200% | 4452200% | 三天 | 2
MBL202100721 | LBL202100552 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 1線31吹灰器下方疏水管線20米處止回閥漏失效導致蒸汽倒灌入吹灰蒸汽管線 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4452000% | 4452200% | 4452200% | 三天 | 2
MBL202100712 |  | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 1WM01L01超音波液位計失效(無顯示)! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4452000% | 4452000% | 4452100% | 一天 | 1
MBL202100722 | LBL202100550 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO 2 13米檢視孔蓋子 把手斷裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4451900% | 4452200% | 4452200% | 三天 | 3
MBL202100724 | LBL202100551 | 2號水砲泵 | 功能異常 | 0UJ23D01 南側37米消防水砲泵 軸封漏水, 22 23 泵排水管線阻塞 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4451900% | 4452200% | 4452200% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100723 | LBL202100549 | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | 2線左側灰押出器 靠中控室SWITCH變形 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4451900% | 4452200% | 4452200% | 三天 | 3
MBL202100710 | LBL202100547 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車6點鐘方向漏油 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4451800% | 4451900% | 4451800% | 一天 | 0
MBL202100711 | LBL202100548 | LINE3爐膛攝影機 | 功能異常 | 線路損壞(無畫面) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4451800% | 4451900% | 4451900% | 一天 | 1
MBL202100709 | LBL202100546 | 廠房設備 | 功能異常 | 2號爐#51吹灰器這一層 日光燈閃爍 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4451700% | 4451700% | 4451700% | 一週 | 0
MBL202100708 |  | 2線 燃油燃燒器 #3 | 預防保養 | 2-3點火槍oil bypass電磁閥故障致油壓無法建立 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4451600% | 4451600% | 4451500% | 二天 | -1
MBL202100704 | LBL202100544 | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 3線長振動輸送帶 出口端彈簧片斷裂北側4組南側2組 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4451500% | 4451500% | 4451600% | 一天 | 1
MBL202100703 | LBL202100545 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送壓力錶 8米出口管線壓力表指針在3.6BAR無法歸零 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4451500% | 4451500% | 4451500% | 一天 | 0
MBL202100705 | LBL202100543 | LINE2右側四段爐床 | 功能異常 | 2線爐床4段右側 分向閥漏油 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4451400% | 4451500% | 4457500% | 大修 | 61
MBL202100706 | LBL202100542 | 1線 第二煙道吹灰器 71 | 功能異常 | 1線71吹灰器 外管斷2/3在爐內 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4451300% | 4451500% | 4451600% | 一週 | 3
MBL202100707 | LBL202100541 | 石灰乳調配槽攪拌器 1 | 功能異常 | 0NW10D01 LOOP1 石灰站預備櫃攪拌器 軸承異音 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4451200% | 4451500% | 4451500% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100702 |  | 2線 旋風分離器1 | 預防保養 | 液位計動作頻繁 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4451200% | 4451200% | 4451200% | 二天 | 0
MBL202100699 | LBL202100540 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 1線龍船中間直梯靠短振動輸送帶(直梯下方固定座鏽蝕斷裂) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4451100% | 4451100% | 4451200% | 三天 | 1
MBL202100700 | LBL202100539 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式 2-3HOPPER 液位計H失效 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4451100% | 4451100% | 4451100% | 一天 | 0
MBL202100701 | LBL202100538 | 儀用空氣乾燥機4 | 功能異常 | 南側8米乾燥機 出口溫度計異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4451000% | 4451100% | 4451100% | 二天 | 1
MBL202100688 | LBL202100536 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | HOPPER西側破洞!(補單) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4450800% | 4450800% | 4450700% | 一天 | -1
MBL202100698 | LBL202100537 | 活性碳貯倉1 | 功能異常 | 0NP10T02 活性碳SILO1溫度計OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4450800% | 4450900% | 4450900% | 一天 | 1
MBL202100687 |  | 廠房設備 | 功能異常 | 回收水槽分配總管150-UM-01-PC4之前克漏管束螺絲斷管束彈開噴水!(位置在南側爐區靠空調間約7米處)! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4450700% | 4450700% | 4450700% | 一天 | 0
MBL202100689 | LBL202100534 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰輸送系統 飛灰SILO頂45度彎管破洞漏灰現場已包覆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4450700% | 4450800% | 4450800% | 一週 | 1
MBL202100690 | LBL202100535 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式2-3 HOPPER 北側閘刀上方破洞漏灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4450700% | 4450800% | 4450800% | 一週 | 1
MBL202100694 | LBL202100533 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式3-4第六支曝氣硬管接頭漏氣! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4450700% | 4450800% | 4450800% | 二天 | 1
MBL202100691 | LBL202100530 | LINE1爐膛溫度計 | 功能異常 | 溫度計故障(680度)! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4450700% | 4450800% | 4450800% | 一天 | 1
MBL202100692 | LBL202100531 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式1-5第七支曝氣蓄壓桶接電磁閥接頭漏氣! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4450700% | 4450800% | 4450800% | 二天 | 1
MBL202100693 | LBL202100532 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式3-2第九支消音器漏氣且大膜片無動作! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4450700% | 4450800% | 4450800% | 一天 | 1
MBL202100686 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗沒在最頂,重鎚警報作動! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4450600% | 4450600% | 4450600% | 一天 | 0
MBL202100695 | LBL202100528 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 0Q3 TRIP無法送電! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4450600% | 4450800% | 4450800% | 一週 | 2
MBL202100696 | LBL202100529 | LINE2爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 溫度OVER RANGE! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4450600% | 4450800% | 4450800% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100697 | LBL202100527 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式2-3閘刀上方(東側破洞) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4450500% | 4450800% | 4450800% | 一週 | 3
MBL202100684 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 持續出現"重鎚裝置作動"及"操作椅上的START鈕未壓下"警報 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4450300% | 4450300% | 4450300% | 緊急 | 0
MBL202100685 | LBL202100526 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE2 袋式2-3 HOPPER西側震動器下方破洞! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4450200% | 4450300% | 4450300% | 一天 | 1
MBL202100682 | LBL202100524 | 傾卸區 | 功能異常 | 巨大破碎機室照明不足 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4450100% | 4450200% | 4450200% | 一週 | 1
MBL202100683 | LBL202100525 | 排氣風扇3 | 功能異常 | 中控室旁廁所排風扇運轉有異音! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4450100% | 4450200% | 4450200% | 一週 | 1
MBL202100676 | LBL202100522 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 軸封漏! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4450000% | 4450100% | 4450800% | 一天 | 8 | 逾期
MBL202100677 | LBL202100523 | LINE2爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度計故障溫度偏低(690度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4450000% | 4450100% | 4450100% | 一天 | 1
MBL202100679 | LBL202100521 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車抓斗 六點鐘方向爪瓣有裂痕 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4449900% | 4450100% | 4450100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100678 | LBL202100520 | 3線 三段爐床左後側一次空氣風門 | 功能異常 | Line 3 三段右側後風門 3ND34S02 MOV無法控制 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4449900% | 4450100% | 4450100% | 二天 | 2
MBL202100672 | LBL202100516 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 2NV13Q01 LINE2 #13吹灰器 外管破 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4449800% | 4449800% | 4457800% | 大修 | 80
MBL202100673 | LBL202100517 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 SILO 頂45度陶瓷管沙孔現場已包覆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4449800% | 4449800% | 4449700% | 二天 | -1
MBL202100680 | LBL202100518 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 閘刀上方破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4449800% | 4450100% | 4450100% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100681 | LBL202100519 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 迴流閥滲油(油站液位偏低) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4449800% | 4450100% | 4450100% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100674 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 南側灰渣吊車 磁耦合器檢修 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4449800% | 4449800% | 4449100% | 一月 | -7
MBL202100675 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 垃圾吊車cable預製 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4449800% | 4449800% | 4449600% | 一週 | -2
MBL202100671 |  | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 3NQ12D02 LINE3 右側龍船 MCC跳積熱電譯 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4449700% | 4449700% | 4449700% | 一天 | 0
MBL202100670 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 2Q1 TRIP | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4449700% | 4449700% | 4449700% | 一天 | 0
MBL202100668 | LBL202100515 | 冷卻水泵2 | 功能異常 | 0VA11D1 冷卻水泵 MCC跳總開關 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4449600% | 4449600% | 4449800% | 二天 | 2
MBL202100667 |  | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 預防保養 | 更換壓力表 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4449500% | 4449500% | 4449400% | 一週 | -1
MBL202100669 | LBL202100514 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 袋式2-3閘刀上方(北側及東西側)破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4449500% | 4449600% | 4449600% | 一天 | 1
MBL202100664 | LBL202100513 | 1線 旋風分離器1 | 功能異常 | 2NL00L01 LINE1CYCLONE 南側 液位計H 掛住(現場沒有架橋) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4449400% | 4449400% | 4449400% | 二天 | 0
MBL202100665 | LBL202100512 | 1線 旋風分離器1 | 功能異常 | "1NL00L01 1NL00L02 " LINE1CYCLONE 南北側 液位計H 掛住(現場沒有架橋) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4449400% | 4449400% | 4449400% | 二天 | 0
MBL202100666 |  | 輔助變壓器2 | 預防保養 | BT2 盤體抽排風扇異常 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4449400% | 4449400% | 4449400% | 一週 | 0
MBL202100663 | LBL202100511 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4449300% | 4449400% | 4449400% | 二天 | 1
MBL202100661 | LBL202100510 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | Line 2 半乾式下方鍊式輸送帶 傳動鍊條過鬆 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4449200% | 4449400% | 4449400% | 二天 | 2
MBL202100662 | LBL202100509 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式1-2HOPPER 北側閘刀閥上方鐵板2處破洞 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4449200% | 4449400% | 4449400% | 三天 | 2
MBL202100660 |  | 控制油泵1 | 功能異常 | 控制油泵無法卸、昇載控制 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4449200% | 4449200% | 4449200% | 緊急 | 0
MBL202100658 | LBL202100507 | 3線 左側灰渣押出器 | 功能異常 | 3NQ19Q01 3線左側灰渣推出器 靠中控室 SWITCH 作動異常不會回彈 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4449100% | 4449100% | 4449100% | 一天 | 0
MBL202100659 | LBL202100508 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式1-5HOPPER 液位計故障架橋 H 警報不會出來 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4449100% | 4449100% | 4449100% | 一天 | 0
MBL202100657 |  | LINE3左側三段爐床 | 預防保養 | L3爐床3段左側SW更換. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4449000% | 4449000% | 4449000% | 一週 | 0
MBL202100656 | LBL202100506 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE2 汽鼓液位計 疑似雲母片破(現場已隔離) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4448900% | 4449000% | 4449000% | 二天 | 1
MBL202100654 |  | 3線 節熱器吹灰器 11 | 預防保養 | L3-11吹灰器壓力表更換. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4448700% | 4448700% | 4448700% | 一週 | 0
MBL202100655 | LBL202100505 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(短) 東北側避震器損壞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4448700% | 4448800% | 4450100% | 二天 | 14 | 逾期
MBL202100652 |  | 3線 旋轉噴霧器吸油泵 | 預防保養 | #4吸油泵ATOMIZER無壓力動作更換馬達. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4448700% | 4448700% | 4448300% | 一週 | -4
MBL202100653 |  | 中控室 | 預防保養 | 中控室監控攝影機滑鼠延長線損壞 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4448700% | 4448700% | 4448400% | 一季 | -3
MBL202100649 | LBL202100503 | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 3NQ52D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(長) 底板破洞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4448600% | 4448700% | 4449100% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202100651 | LBL202100501 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 進SILO前45度彎管砂孔漏灰(暫時包覆).飼水調節閥這一層伸縮管砂孔 (2個破洞) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4448600% | 4448700% | 4448700% | 一天 | 1
MBL202100648 | LBL202100504 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 B/F 曝氣控制盤 控制盤外盤損壞 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4448600% | 4448700% | 4448900% | 一週 | 3
MBL202100650 | LBL202100502 | 1線 左側灰渣押出器 | 儀控故障 | Line 1 左側灰押出機 1NQ19Y01 速度訊號回授斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4448600% | 4448700% | 4448800% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100647 | LBL202100495 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 出口洩壓管線斷(泵緊急按鈕按下)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4448500% | 4448700% | 4448700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100642 | LBL202100500 | 3線 誘引抽風機 | 功能異常 | 煙囪DUST SENSOR 3NL09A08DCS顯示OVER RANGE,CEMS 顯示正常! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4448500% | 4448700% | 4448800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100643 | LBL202100499 | 有機廢水過濾槽進水泵2 | 功能異常 | 0UD20D1出口壓力顯示OUD42P3;0UD21D1出口壓力顯示OUD42P2.出口壓力顯示相反! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4448500% | 4448700% | 4448700% | 三天 | 2
MBL202100644 | LBL202100498 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 儀控故障 | Line 3 #42吹灰器 Switch定位不良(靠遮斷閥)，會掛Fault | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4448500% | 4448700% | 4448700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100645 | LBL202100497 | 3線 節熱器吹灰器 11 | 儀控故障 | Line 3 #11吹灰器 Switch定位不良，會掛Fault | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4448500% | 4448700% | 4448700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100646 | LBL202100496 | 3線 旋風分離器1 | 功能異常 | 南側HOPPER溫度計破錶;南北側液位計誤警報頻繁! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4448500% | 4448700% | 4448700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100639 | LBL202100494 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | #51吹灰器手閥關不死(漏1BAR)! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4448400% | 4448700% | 4451900% | 大修 | 35
MBL202100640 | LBL202100493 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 退回時,M.C.C.TRIP,離遮斷閥10公分(現手閥關閉,緊急按鈕按下)! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4448400% | 4448700% | 4448700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100636 | LBL202100489 | 3線 袋式集塵器 | 功能異常 | 3NN14D01 LINE3袋式集鍊式輸送帶SPEED SENSOR異常,無法偵測到軸承圓盤! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4448400% | 4448400% | 4448400% | 一天 | 0
MBL202100637 | LBL202100490 | LINE3爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 3NM11T06 LINE3爐膛右側溫度計溫度異常晃動! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4448400% | 4448400% | 4448400% | 二天 | 0
MBL202100638 | LBL202100491 | 3線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送系統壓力櫃氣密墊破損無法持壓! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4448400% | 4448400% | 4448400% | 一天 | 0
MBL202100641 | LBL202100492 | 洗車高壓泵1 | 功能異常 | 垃圾車洗車泵 無法感應自動啟動 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4448400% | 4448700% | 4448700% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100634 | LBL202100488 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 1-3出口電磁閥1NL04S04故障,無法從PLC控制! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4448300% | 4448300% | 4448400% | 二天 | 1
MBL202100635 |  | 3線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | L1/2/3汽鼓液位燈泡更換. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4448300% | 4448300% | 4448300% | 一週 | 0
MBL202100628 | LBL202100486 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | CHAIN CONVEYOR鍊條過鬆會跳齒! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4448200% | 4448200% | 4448300% | 一天 | 1
MBL202100629 | LBL202100487 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 R.P.氣送系統下料球閥1NN21S02氣密墊硬化! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4448200% | 4448200% | 4448200% | 一天 | 0
MBL202100627 | LBL202100485 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE1袋式集塵器 1-1進口電磁閥1NL03S02旋鈕故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4448200% | 4448200% | 4448200% | 二天 | 0
MBL202100631 |  | LINE3左側三段爐床 | 預防保養 | L3歲修爐床SW更換. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4448200% | 4448200% | 4448100% | 一週 | -1
MBL202100632 |  | 1線 袋式集塵器 | 預防保養 | 袋式液位計修改誤動作,加裝時間延遲TIMER. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4448200% | 4448200% | 4448200% | 一週 | 0
MBL202100633 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾吊車搖控器E-STOP故障更換. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4448200% | 4448200% | 4448200% | 一週 | 0
MBL202100624 | LBL202100483 | 1號地磅 | 功能異常 | 進磅柵欄無法自動開啟! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4448100% | 4448100% | 4448100% | 一天 | 0
MBL202100626 |  | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線RP氣送系統 壓力錶故障加壓時指針不會動 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4448100% | 4448100% | 4448200% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202100630 | LBL202100484 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 壓力櫃照明不亮! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4448100% | 4448200% | 4448200% | 一天 | 1
MBL202100621 |  | 主冷凝水槽 | 功能異常 | 0RM19L3 主冷凝水櫃液位計失真 DCS:1900 現場:10 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4448000% | 4448000% | 4448000% | 緊急 | 0
MBL202100622 | LBL202100481 | 主冷凝水槽 | 功能異常 | 0RM19L2(LL) 主冷凝水櫃液位計於1380時出現LL誤警報致使主冷凝水泵停掉 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4448000% | 4448000% | 4448000% | 一天 | 0
MBL202100625 | LBL202100482 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送 下料球閥關閉定位訊號異常 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4448000% | 4448100% | 4448100% | 一天 | 1
MBL202100623 | LBL202100480 | LINE1爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 1NM11T04、06 Line 1爐膛溫度計 04偏高(1282) 06偏低(-31) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4447900% | 4448000% | 4447900% | 二天 | 0
MBL202100618 | LBL202100477 | 無機廢水輸送泵2 | 功能異常 | 0UG22D1 廢水場無機水泵 連軸器損壞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4447700% | 4447800% | 4448300% | 二天 | 6 | 逾期
MBL202100620 | LBL202100479 | 石灰乳調配槽 1 | 功能異常 | 灑水器接頭損壞! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4447700% | 4447800% | 4447800% | 一天 | 1
MBL202100619 | LBL202100478 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 現場控制電磁閥2UT89S07旋鈕損壞! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4447700% | 4447800% | 4447800% | 一天 | 1
MBL202100616 | LBL202100476 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送8米壓力櫃氣密墊破損無法持壓 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4447600% | 4447700% | 4447700% | 二天 | 1
MBL202100615 |  | 垃圾貯存坑消防泵1 | 預防保養 | 馬達檢修 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4447600% | 4447600% | 4449500% | 三週 | 19
MBL202100617 | LBL202100475 | 1號水砲泵 | 功能異常 | 0UJ22D01 南側37米消防水泵 MCC跳總開關 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4447600% | 4447700% | 4449500% | 一月 | 19
MBL202100614 |  | 1線 右側灰渣押出器 | 功能異常 | 1NQ39S06 LINE1右側灰押出機(靠內側)高壓油管破! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4447500% | 4447500% | 4448200% | 一天 | 7 | 逾期
MBL202100613 |  | LINE3 袋室集塵器維修吊車 | 預防保養 | 3線袋式吊車主吊無法上、下 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4447500% | 4447500% | 4447400% | 一天 | -1
MBL202100608 | LBL202100472 | 1線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 1UN02D02 LINE1 ECO HOPPER ROTARY 下方有沙孔(現場有噴綠漆) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4447300% | 4447300% | 4447300% | 二天 | 0
MBL202100609 | LBL202100473 | 2線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | 50-NC-33 PC1a LINE2鍋爐水排放管線滲水 位置在左側BLOW DOWN TK 之前管線(現場有噴綠漆) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4447300% | 4447300% | 4467700% | 大修 | 204
MBL202100612 | LBL202100474 | 回收水槽 1 | 功能異常 | 150-UM-01PC4 北側5樓通往傾卸平台 回收管線焊道沙孔漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4447300% | 4447400% | 4448300% | 三天 | 10 | 逾期
MBL202100610 | LBL202100470 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 袋式2-5 ROTARY 靠北側CASING破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4447200% | 4447300% | 4447300% | 一天 | 1
MBL202100611 | LBL202100471 | 2線 低壓段一次空氣預熱器 | 功能異常 | Line 2 低壓空氣預熱器旁邊照明(日光燈) 固定點脫落垂吊於通道上 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4447200% | 4447300% | 4447300% | 一月 | 1
MBL202100606 | LBL202100468 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 2NK10D05 袋式2-5HOPPER 震動器螺母3顆不見2顆鬆動剩3顆還在 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4447100% | 4447200% | 4447200% | 二天 | 1
MBL202100607 | LBL202100469 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 爪斗打不開 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4447100% | 4447200% | 4447100% | 一天 | 0
MBL202100603 | LBL202100465 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統管線沙孔(在飼水調節閥伸縮管法蘭焊道處) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4447000% | 4447000% | 4447000% | 二天 | 0
MBL202100605 | LBL202100467 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式3-1閘刀閥無法關閉(閘刀板螺帽斷裂) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4447000% | 4447100% | 4447100% | 三天 | 1
MBL202100604 |  | 3線 燃油燃燒器 #2 | 預防保養 | 3-2點火槍三點組合後電磁閥動作時會漏氣 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4447000% | 4447000% | 4447000% | 二天 | 0
MBL202100602 | LBL202100464 | 垃圾貯存坑消防泵2 | 功能異常 | 泵浦軸承漏水!(進出口手閥關閉掛牌,泵切至OFF掛牌,暫切置0UJ22D01使用) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4446800% | 4446900% | 4447400% | 二天 | 6 | 逾期
MBL202100601 | LBL202100463 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 3WM06S05 3線ATOMIZER 37米再利用水調節閥開度異常輸出100%現場只能開到50% | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4446800% | 4446800% | 4446800% | 一天 | 0
MBL202100600 | LBL202100462 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 下料閘刀 過緊 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4446600% | 4446700% | 4446700% | 二天 | 1
MBL202100599 | LBL202100461 | 蒸汽 / 空氣抽射器1 | 功能異常 | STEAM AIR EJECTOR 蒸汽管線沙孔漏蒸汽(噴紅漆標註) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4446400% | 4446600% | 4452900% | 一週 | 65 | 逾期
MBL202100597 | LBL202100460 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SIOL2 下料升縮管上方西側破洞漏灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4446300% | 4446300% | 4446300% | 三天 | 0
MBL202100598 | LBL202100459 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送管線飛灰桶槽上方45度彎管破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4446300% | 4446300% | 4446300% | 一天 | 0
MBL202100592 | LBL202100458 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗12點鐘方向上油管接頭漏油! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4446200% | 4446200% | 4446200% | 一天 | 0
MBL202100596 |  | 1線 粗篩輸送帶 2 | 預防保養 | 1NQ12D02 LINE1 右側龍船 MCC 機熱電譯TRIP | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4446200% | 4446200% | 4446300% | 一天 | 1
MBL202100591 | LBL202100457 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T06 溫度計故障(370度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4446200% | 4446200% | 4446200% | 二天 | 0
MBL202100584 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 鋼索定期更換 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4446100% | 4446100% | 4446100% | 二天 | 0
MBL202100593 | LBL202100454 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 0UN20D18 飛灰SILO1下料伸縮管 碗公變形.鋼索歪斜 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4446100% | 4446200% | 4446200% | 二天 | 1
MBL202100594 | LBL202100455 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 2NV61Q01 LINE2 #61吹灰器 減速機空轉 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4446100% | 4446200% | 4446600% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202100595 | LBL202100456 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 3NN14Y01 LINE3袋式刮板式輸送機 SPEED SENSOR 故障誤動作暫FORCE點位啟動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4446100% | 4446200% | 4446200% | 二天 | 1
MBL202100585 | LBL202100453 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 爪斗在20米處從吊控室看去鋼索有斷絲現象請維修檢查是否更換鋼索 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4446000% | 4446100% | 4446100% | 三天 | 1
MBL202100586 | LBL202100452 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 垃圾吊控室天花板上方的消防水管,之前克漏的地方,當消防泵加壓時會滲漏! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4446000% | 4446100% | 4446100% | 二天 | 1
MBL202100581 |  | 2線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 正轉卡住不會動!(後蓋已開,水溝已清通) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4445900% | 4445900% | 4445900% | 一天 | 0
MBL202100587 | LBL202100451 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠出口北側第6組板式彈簧片斷! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4445900% | 4446100% | 4446000% | 二天 | 1
MBL202100582 |  | 冷卻水泵1 | 功能異常 | 0VA10D01 CCCW 冷卻水泵 MCC 跳總開關 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4445900% | 4445900% | 4446200% | 兩週 | 3
MBL202100583 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車1Q10 TRIP CABLE線無法收回,T相斷線，儲坑大車至牆壁更換線路測試正常。 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4445900% | 4445900% | 4445900% | 緊急 | 0
MBL202100588 | LBL202100449 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 軸封洩漏! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4445800% | 4446100% | 4446100% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100589 | LBL202100450 | 移動式加藥泵2 | 功能異常 | 流量計法蘭漏液! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4445800% | 4446100% | 4446100% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100590 | LBL202100448 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE3 SPG 42吹灰器那層,警報未偵測到爆炸,氣體壓力正常,未點火成功,已排氣,緊急按鈕按下. | 機械組 | 機械組-01 |  | 4445700% | 4446100% | 4446100% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202100580 | LBL202100447 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統管線LINE 3飼水調節閥旁90度彎管法蘭漏灰! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4445600% | 4445600% | 4445600% | 一天 | 0
MBL202100576 | LBL202100443 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | #2石灰站 迴流管堵塞(疑似堵在限流板) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4445500% | 4445500% | 4445500% | 一天 | 0
MBL202100577 | LBL202100444 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | LINE2 2-5 ROTARY 卡住無法作動(隔離開人孔檢查無發現異物) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4445500% | 4445500% | 4445500% | 一天 | 0
MBL202100578 | LBL202100445 | 垃圾傾卸門(8) | 功能異常 | 平台#8門監視畫面 平台顯示器無#8畫面 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4445500% | 4445500% | 4445500% | 一天 | 0
MBL202100579 | LBL202100446 | 1線 二段爐床左前側一次空氣風門 | 功能異常 | 1ND22S02 LINE1 爐床下HOPPER 第2段右側前DAMPER 25%以下無風量 | 儀電組 | 儀電組-05 | 大修時處理 | 4445500% | 4445600% | 4471400% | 大修 | 259
MBL202100574 | LBL202100441 | 有機廢水逆洗水泵1 | 功能異常 | 有機廢水逆洗水泵聯軸器故障! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4445300% | 4445400% | 4445400% | 二天 | 1
MBL202100575 | LBL202100442 | 有機廢水砂濾槽1 | 功能異常 | 有機廢水砂濾槽砂孔! | 機械組 | 機械組-01 |  | 4445300% | 4445400% | 4445400% | 三天 | 1
MBL202100573 | LBL202100440 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 管路破孔漏灰.位置在飼水調節閥那層90度彎管後3.5米位置,目前綁內胎! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4445200% | 4445300% | 4445300% | 一天 | 1
MBL202100570 |  | 廢氣處理 | 功能異常 | Line 3 ID Fan 無預警Trip，無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4445100% | 4445100% | 4445100% | 緊急 | 0
MBL202100571 | LBL202100438 | 廠房設備 | 功能異常 | LINE1 袋式1-5 HOPPER前的日光燈不亮! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4445100% | 4445200% | 4445200% | 三天 | 1
MBL202100572 | LBL202100439 | 3線 三段爐床左後側一次空氣風門 | 功能異常 | 作動頻繁過熱會FAULT! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4445100% | 4445200% | 4445200% | 一天 | 1
MBL202100567 | LBL202100437 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 輔釣鉤頭沒有舌片 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4445000% | 4445000% | 4445000% | 二天 | 0
MBL202100562 | LBL202100434 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE1 飛灰氣送系統 SILO1 頂45度彎管有砂孔(彎管約30CM)現場已有包覆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4444900% | 4444900% | 4444900% | 二天 | 0
MBL202100565 |  | 垃圾吊車抓斗1 | 預防保養 | 11點鐘方向油壓缸漏油更換. | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4444900% | 4444900% | 4444900% | 一週 | 0
MBL202100568 | LBL202100435 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | 0NN46D01 R/P下料伸縮管碗公焊道裂,漏灰!(建議更新) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4444900% | 4445000% | 4445000% | 二天 | 1
MBL202100569 | LBL202100436 | 垃圾傾卸門(6) | 功能異常 | 脫軌無法關閉! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4444900% | 4445000% | 4445000% | 一天 | 1
MBL202100561 | LBL202100433 | 2線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | 2NF01L02 LINE2 爐床液壓油站 液壓油位 L 會出現.閃一下(現場油位正常) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4444900% | 4444900% | 4444900% | 二天 | 0
MBL202100566 |  | 水砲6 | 預防保養 | 消防水砲測試用跳接繼電器 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4444900% | 4444900% | 4444900% | 一天 | 0
MBL202100560 | LBL202100430 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 RP氣送系統 SILO2 頂高壓軟管破 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4444800% | 4444800% | 4444800% | 二天 | 0
MBL202100563 | LBL202100431 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3線過熱器煙道人孔 42吹灰器南側人孔蓋襯裙破洞漏灰 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4444800% | 4444900% | 4450100% | 大修 | 53
MBL202100564 | LBL202100432 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 平台除臭泵 泵浦漏水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4444800% | 4444900% | 4445000% | 二天 | 2
MBL202100559 | LBL202100429 | 冰水機1 | 功能異常 | 吸收式冰水機蒸汽管線 北側0米卻水器漏蒸汽(主冷凝水泵左後方) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4444700% | 4444800% | 4444800% | 一週 | 1
MBL202100554 | LBL202100428 | 3線 三段爐床左前側一次空氣風門 | 功能異常 | 3ND32F02 LINE3 爐床下第三段右側前風門開度異常!(有時會開過大〉40%) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4444700% | 4444700% | 4444700% | 二天 | 0
MBL202100558 | LBL202100427 | 3線 袋式集塵器 | 功能異常 | LINE3袋式總進口人孔2點鐘及11點鐘方向破孔漏氣! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4444600% | 4444700% | 4444700% | 一天 | 1
MBL202100555 | LBL202100424 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T02 斷訊! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4444600% | 4444700% | 4444700% | 一天 | 1
MBL202100556 | LBL202100425 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE2袋式進口溫度計2NL03T06現場溫度計70度失真! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4444600% | 4444700% | 4445000% | 一週 | 4
MBL202100557 | LBL202100426 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE3袋式進口溫度計3NL03T06溫度計故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4444600% | 4444700% | 4445000% | 一週 | 4
MBL202100550 | LBL202100422 | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 內側靠左護板鏽蝕翻開 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4444500% | 4444500% | 4444500% | 二天 | 0
MBL202100553 | LBL202100423 | 廠用空氣壓縮機 1 | 功能異常 | #1廠用空壓機 0US01D01 漏油(手動停機待修) | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4444500% | 4444600% | 4444600% | 一天 | 1
MBL202100551 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 搖桿操作時,主吊上升、下降會突然不能動 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4444500% | 4444500% | 4444200% | 一天 | -3
MBL202100552 |  | 蒸汽水系統 | 預防保養 | 0RA03F1 流量計RANGE 過大,更換流量計 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4444500% | 4444500% | 4444500% | 一季 | 0
MBL202100545 | LBL202100419 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 1-5閘刀閥 閘刀軸封洩漏會倒吸導致架橋 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4444200% | 4444200% | 4444200% | 一天 | 0
MBL202100546 | LBL202100418 | 冷卻水泵2 | 功能異常 | 冷卻水泵 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4444200% | 4444200% | 4449800% | 一季 | 56
MBL202100548 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側小車東南更換馬達減速機組,因剎車線圏故障. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4444200% | 4444200% | 4444200% | 一週 | 0
MBL202100549 | LBL202100421 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4444200% | 4444500% | 4444700% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202100547 | LBL202100420 | LINE3右側三段爐床 | 功能異常 | 3ND34F02 3線一次風3右後風門 DCS輸出關閉訊現場無動作 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4444200% | 4444200% | 4444200% | 一天 | 0
MBL202100542 | LBL202100417 | 冷卻水循環泵2 | 功能異常 | 0VA54D01 WCC冷卻水泵 緩啟動器警報無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4444100% | 4444100% | 4444100% | 一週 | 0
MBL202100544 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 2Q7跳脫 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4444100% | 4444100% | 4444000% | 一月 | -1
MBL202100540 | LBL202100414 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 2-5 ROTARY 南側機殼破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4444000% | 4444000% | 4444000% | 一天 | 0
MBL202100541 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 主捲揚變頻器更換 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4444000% | 4444000% | 4444000% | 一天 | 0
MBL202100543 | LBL202100416 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 1NM21T06 煙道溫度計 溫度異常晃動(負數晃到212度) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4444000% | 4444100% | 4444100% | 二天 | 1
MBL202100538 |  | LINE3左側灰押出機 | 功能異常 | 3線左側灰押出器 內部鐵板卡住無法正常排料 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4443900% | 4443900% | 4443900% | 緊急 | 0
MBL202100539 | LBL202100413 | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 1線右側龍船補水電磁閥 無法補水 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4443900% | 4443900% | 4443900% | 一天 | 0
MBL202100537 | LBL202100412 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T06故障(溫度420度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4443800% | 4443800% | 4443800% | 一天 | 0
MBL202100535 | LBL202100411 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車4樓配電室空調管線滴水! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4443700% | 4443800% | 4443800% | 二天 | 1
MBL202100536 | LBL202100410 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車4樓配電室空調集水盤滴水! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4443700% | 4443800% | 4443800% | 二天 | 1
MBL202100532 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 2Q7跳脫小車不能作動 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4443600% | 4443600% | 4443600% | 緊急 | 0
MBL202100533 | LBL202100409 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式1-3 第2排曝氣管 黑色橡膠管破損漏氣 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4443500% | 4443800% | 4443800% | 三天 | 3
MBL202100534 | LBL202100408 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式1-2 第4排曝氣管 黑色橡膠管破損漏氣 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4443500% | 4443800% | 4443800% | 三天 | 3
MBL202100527 | LBL202100406 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 靠爐子的定位開關作動不良! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4443500% | 4443500% | 4443500% | 一天 | 0
MBL202100528 | LBL202100407 | 1線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | 定位開關失效(現場SWITCH JUMP及現場盤JUMP都無效,緊急按鈕按下,手閥關閉) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4443500% | 4443500% | 4443500% | 一天 | 0
MBL202100530 | LBL202100404 | 1線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | LINE1 吹灰器疏水 手閥軸封漏.止回閥漏(1號爐南側約20米) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4443400% | 4443500% | 4443500% | 二天 | 1
MBL202100531 | LBL202100405 | line3鍋爐吹灰器 | 功能異常 | 3NV01S06吹灰暖管閥CLOSE定位仍無法關閉(壓力錶約4bar) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4443400% | 4443500% | 4443500% | 二天 | 1
MBL202100529 | LBL202100403 | 水砲3 | 功能異常 | 垃圾貯坑水砲 #3無法打開 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4443400% | 4443500% | 4443800% | 一月 | 4
MBL202100524 | LBL202100401 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 振動輸送帶中段底板破孔漏灰! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4443300% | 4443300% | 4443300% | 一天 | 0
MBL202100526 | LBL202100402 | LINE2左側四段爐床 | 功能異常 | 2NF43S02 2線左側4段 爐床搖臂下方油壓缸固定檔塊螺栓斷1隻 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4443300% | 4443400% | 4443500% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100523 | LBL202100400 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 加壓到2.5BAR中控室才顯示3NN22P02(HH)出來,偶爾3NN22P02(HH)不會顯示,造成壓力槽壓力開關(H)作動! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4443300% | 4443300% | 4443300% | 一天 | 0
MBL202100518 | LBL202100397 | 空調箱 6 | 功能異常 | 南側6樓參觀走道轉角處，天花板滴水，疑似空調排水管堵塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4443200% | 4443200% | 4443200% | 一天 | 0
MBL202100519 | LBL202100398 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 抓斗CABLE護蓋遺失 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4443200% | 4443200% | 4443200% | 一天 | 0
MBL202100525 | LBL202100399 | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 3號ATOMIZER CABLE電線2處變形現場綁破布記號 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4443200% | 4443300% | 4443300% | 二天 | 1
MBL202100521 | LBL202100395 | 3線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | 3NV11Q01 LINE3 #11吹灰器 破孔 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4443100% | 4443200% | 4447700% | 二天 | 46 | 逾期
MBL202100520 | LBL202100394 | WCC冷卻水槽 | 功能異常 | WCC 殺菌藻加藥泵 燒毀 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4443100% | 4443200% | 4443200% | 二天 | 1
MBL202100522 | LBL202100396 | 廢水HCL加藥槽1 | 功能異常 | 0WE14B1 0WE16B1 廢水場鹽酸桶槽*2 翻板式液位計會漏! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4443100% | 4443200% | 4454300% | 一季 | 112 | 逾期
MBL202100516 |  | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 3NL19D01 Line 3 Atomizer 滑油冷卻風扇 風扇控制盤無法供電 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4443000% | 4443000% | 4443000% | 緊急 | 0
MBL202100517 | LBL202100393 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 運轉有異音(壓力不 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4442800% | 4443100% | 4444900% | 二天 | 21 | 逾期
MBL202100513 | LBL202100392 | 3線 燃油燃燒器 #1 | 功能異常 | 3-1 Burner 控制伸縮動作分向閥漏氣 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4442800% | 4442800% | 4445200% | 一天 | 24 | 逾期
MBL202100514 |  | 除氧器1 | 預防保養 | 0RH11L03定期更換 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4442800% | 4442800% | 4442800% | 二天 | 0
MBL202100515 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料閥CLOSE偶爾不會定位,造成系統停止! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4442800% | 4442800% | 4442800% | 一天 | 0
MBL202100509 | LBL202100391 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 石灰站LOOP1回流管線 堵塞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4442700% | 4442700% | 4442700% | 一天 | 0
MBL202100512 |  | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 預防保養 | 小TG渦輪伺水泵控制斷電器更新. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4442700% | 4442700% | 4442700% | 一週 | 0
MBL202100506 | LBL202100387 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 1NN14D01 LINE1 袋式下方CONVEYOR 鍊條過鬆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4442600% | 4442600% | 4442600% | 二天 | 0
MBL202100507 | LBL202100388 | 2線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 功能異常 | 2NQ52D02 LINE2 灰渣振動輸送帶(長) 底板破洞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4442600% | 4442600% | 4442600% | 二天 | 0
MBL202100511 | LBL202100389 | 活性碳進料機 1 | 功能異常 | 活性碳1站 SCREW 上方矽膠HOPPER裂開漏灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4442600% | 4442700% | 4442600% | 三天 | 0
MBL202100505 | LBL202100386 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1NV32Q01 LINE1 #32吹灰器 靠近爐內SWITCH常會卡住 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4442600% | 4442600% | 4442600% | 二天 | 0
MBL202100510 | LBL202100390 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RPSILO1 0NN30T03 0NN30T04空桶溫度計200度異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4442600% | 4442700% | 4442700% | 三天 | 1
MBL202100504 |  | 2線 袋式集塵器 5 | 預防保養 | 因應現場rotary馬逹由0.5HP改為1HP,積熱電驛需調整成1.9A | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4442500% | 4442500% | 4442400% | 一週 | -1
MBL202100508 | LBL202100385 | 有機廢水過濾槽進水泵1 | 功能異常 | 中控室顯示壓力錯誤.啟動0UD19D1 沒顯示壓力;啟動0UD20D1 顯示0UD42P3;啟動0UD21D1顯示0UD42P1/P2. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4442500% | 4442600% | 4442000% | 一天 | -5
MBL202100503 | LBL202100384 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 勾頭圓形環固定架斷裂爪斗閉爪時耐磨條磨耗 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4442400% | 4442400% | 4442500% | 三天 | 1
MBL202100497 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車小車座標異常 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4442400% | 4442400% | 4442400% | 一天 | 0
MBL202100502 | LBL202100383 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T02 煙道溫度計 溫度偏高 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4442400% | 4442400% | 4442400% | 二天 | 0
MBL202100496 |  | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 3 R/P氣送系統 壓力錶"L"點位常接觸不良! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4442300% | 4442300% | 4442300% | 緊急 | 0
MBL202100495 |  | LINE3右側四段爐床 | 功能異常 | 軸承座右邊的固定螺絲斷掉,軸承會上下動! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4442200% | 4442200% | 4442200% | 一天 | 0
MBL202100500 | LBL202100381 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 石灰Y行管快速接頭扣環損壞(無法扣緊會漏水) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4442200% | 4442400% | 4442400% | 二天 | 2
MBL202100499 | LBL202100382 | 2線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | 2NL19T02"H"出現無法消除(現場油溫正常) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4442200% | 4442400% | 4442500% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100501 | LBL202100380 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 3NL03S03 LINE3 B/F 3-2 入口 DAMPER SENSOR燈號損壞無法判定是否OPEN定位 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4442200% | 4442400% | 4442400% | 二天 | 2
MBL202100494 |  | CCCW設備冷卻水系統 | 預防保養 | CCCW泵VA11D01 OVERHUAL | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4442100% | 4442100% | 4442000% | 一季 | -1
MBL202100498 | LBL202100379 | 冷卻水循環泵2 | 功能異常 | WCC冷卻水泵 0VA54D01 出現"緩啟動器故障"警報後Trip | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4442100% | 4442400% | 4448800% | 半年 | 67
MBL202100490 | LBL202100378 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送出口管線破洞位置在8米回抽管旁邊已標箭頭作記號 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4442000% | 4442000% | 4442000% | 一天 | 0
MBL202100491 | LBL202100375 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | Line 1 飛灰氣送系統 回抽管破孔漏灰(已噴漆標示) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4441900% | 4442000% | 4442000% | 一天 | 1
MBL202100492 | LBL202100376 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 袋式 3-5 Rotary ROTARY 本體靠北、南側破洞，已噴漆 (7/30補過一次，本體已減薄，建議更換) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4441900% | 4442000% | 4442000% | 一天 | 1
MBL202100493 | LBL202100377 | LINE1 袋室集塵器維修吊車 | 功能異常 | Line 1袋式吊車頂部桁架旁日光燈具掉落 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4441900% | 4442000% | 4442000% | 一天 | 1
MBL202100488 | LBL202100374 | 1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 1線S/H ROTARY 下方膨脹接頭靠南側破損 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4441800% | 4441800% | 4441800% | 二天 | 0
MBL202100489 |  | 1線 飛灰氣送收集槽 | 預防保養 | L1 飛灰氣送PLC S5 更新 S7 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4441800% | 4441800% | 4441800% | 一季 | 0
MBL202100485 | LBL202100373 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 2NQ52D02 2線振動輸送帶(長) 馬達算2米處底板破洞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4441700% | 4441700% | 4441700% | 三天 | 0
MBL202100486 | LBL202100372 | 3線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 3WM03D01 3線ATOMIZER 13米再利用水噴霧水泵軸封洩漏上緊無效壓蓋螺栓斷一隻 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4441700% | 4441700% | 4444000% | 三天 | 23 | 逾期
MBL202100487 |  | 3線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 預防保養 | 更換風速開關.測試正常. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4441700% | 4441700% | 4441700% | 兩週 | 0
MBL202100481 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 2NN12D05 LINE2 2-5 ROTARY 疑似減速機故障 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4441500% | 4441500% | 4441500% | 一天 | 0
MBL202100483 | LBL202100371 | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | #4 ATOMIZER 振動值的CABLE線破皮裸露(破皮處綁紮一破布) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4441500% | 4441700% | 4441900% | 三天 | 4 | 逾期
MBL202100477 | LBL202100367 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 10-12方向油管接頭漏油! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4441400% | 4441400% | 4441400% | 一天 | 0
MBL202100484 | LBL202100369 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 垃圾吊控室 天花板滴水，疑似消防水管滲漏 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4441400% | 4441700% | 4441700% | 三天 | 3
MBL202100478 | LBL202100368 | DCS盤 | 功能異常 | DCS CONSLIE#4 找不到硬碟! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4441400% | 4441400% | 4441400% | 一天 | 0
MBL202100480 |  | 2線 飛灰氣送收集槽 | 預防保養 | L2飛灰氣送系統PLC S5升級 S7 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4441400% | 4441400% | 4441400% | 一季 | 0
MBL202100482 | LBL202100370 | 傾卸區 | 功能異常 | 傾卸平台辦公室 插座沒電.無熔絲開關送電還是會跳脫疑似短路 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4441400% | 4441700% | 4441700% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100475 | LBL202100365 | LINE1爐膛攝影機 | 清潔整理 | 鏡頭內髒污! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4441300% | 4441300% | 4441400% | 一天 | 1
MBL202100479 | LBL202100366 | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | #4 ATOMIZER 振動值的CABLE線裸露(破皮) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4441300% | 4441400% | 4441400% | 二天 | 1
MBL202100472 | LBL202100363 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | LINE2 ATOMIZER油站過濾器溫度開關2NL19T02,溫度掛(H)會導致ATOMIZER保護停掉(現場油溫46度,碰接線(H)警報就消除)! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4441200% | 4441200% | 4441200% | 一天 | 0
MBL202100474 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 主吊跨溝異常頻發 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4441200% | 4441200% | 4441100% | 一月 | -1
MBL202100476 | LBL202100364 | 活性碳貯倉2排氣風機 | 功能異常 | 0NP05D01 #2 活性炭站 抽氣風扇運轉異音會Trip | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4441200% | 4441300% | 4441400% | 二天 | 2
MBL202100466 | LBL202100355 | 煙囪排水管 | 功能異常 | 煙囪2樓LINE1煙囪要到煙囪底部前的膨脹接頭破孔滴水! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4441100% | 4441100% | 4466200% | 大修 | 251
MBL202100467 | LBL202100356 | 煙囪排水管 | 功能異常 | 煙囪2樓LINE2煙囪底部圓形板最低點破孔,有熱氣噴出! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4441100% | 4441100% | 4467600% | 大修 | 265
MBL202100468 | LBL202100357 | 傾卸門油壓泵1 | 功能異常 | 0SB01D02調壓的方塊組滲油;油泵的壓力錶0SB05P01接頭滲油! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4441100% | 4441100% | 4441100% | 一天 | 0
MBL202100471 | LBL202100360 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 8米到13米高壓軟管(約1米長)破漏灰(目前綁住)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4441100% | 4441100% | 4441100% | 一天 | 0
MBL202100473 | LBL202100361 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | 13米卸 RP 砲車 砲車進口軟管破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4441100% | 4441200% | 4441100% | 一天 | 0
MBL202100469 | LBL202100358 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE1 半乾式HCL前饋 1NL01A02 斷訊! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4441100% | 4441100% | 4441100% | 一天 | 0
MBL202100470 | LBL202100359 | 1線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | LINE1左側 RIDDLING CONVEYOR 補水氣動電磁閥1UM18S99銅管破孔漏氣! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4441100% | 4441100% | 4441100% | 一天 | 0
MBL202100463 | LBL202100354 | 蒸汽渦輪機 | 功能異常 | 渦輪機第一段軸承溫度計 0SC24T01 95度,DCS 0SB02T1溫度79度! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4441000% | 4441000% | 4441000% | 二天 | 0
MBL202100464 | LBL202100353 | LINE1爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度計故障(低於850度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4441000% | 4441000% | 4441700% | 一天 | 7 | 逾期
MBL202100465 |  | 煙囪航障燈 | 預防保養 | 下層北側主、副燈不會亮(異常燈亮) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4441000% | 4441000% | 4440700% | 兩週 | -3
MBL202100461 | LBL202100352 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 飼水調節閥處90度彎管後伸縮管砂孔(現場用立可白作記號) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4440900% | 4441000% | 4441000% | 二天 | 1
MBL202100462 | LBL202100351 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN21S01 LINE2 RP氣送系統 半球閥氣密墊破損 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4440900% | 4441000% | 4441000% | 二天 | 1
MBL202100460 | LBL202100350 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN23S01 2線RP氣送系統 8米出口1.2米高壓軟管破(7/29已自行更換完成) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4440800% | 4441000% | 4441000% | 二天 | 2
MBL202100457 | LBL202100348 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 袋式 1-4 Rotary ROTARY 下方膨脹接頭破孔(南側面)(已噴紅漆) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4440700% | 4440700% | 4440700% | 一天 | 0
MBL202100458 | LBL202100349 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 袋式 3-5 Rotary 本體靠南側破洞(已噴紅漆) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4440700% | 4440700% | 4440700% | 一天 | 0
MBL202100459 |  | 煙囪航障燈 | 預防保養 | 上層東側及南側主、副燈顯示異常且無閃爍 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4440700% | 4440700% | 4440600% | 一週 | -1
MBL202100454 | LBL202100346 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 3NK10D04 LINE3 3-4震動器 基座螺絲斷2跟 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4440600% | 4440600% | 4440600% | 二天 | 0
MBL202100452 | LBL202100344 | 空調箱 6 | 功能異常 | 南側6樓參觀走道 天花板滴水，疑似空調排水管堵塞 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4440600% | 4440600% | 4440600% | 一天 | 0
MBL202100453 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 照明檢修 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4440600% | 4440600% | 4440600% | 二天 | 0
MBL202100455 | LBL202100347 | 煙囪升降機 | 功能異常 | 煙囪3樓電話故障!(無法通話) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4440600% | 4440600% | 4440600% | 一週 | 0
MBL202100456 | LBL202100345 | 水砲1 | 功能異常 | 垃圾儲坑水泡 #1#6無法左右動作.#4約7-8分鐘才會停止 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4440600% | 4440700% | 4448900% | 大修 | 83
MBL202100450 |  | 3線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | 3UN10D02 Line 3 飛灰氣送破碎機馬達運轉中，聯軸器不會動! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4440500% | 4440500% | 4440500% | 一天 | 0
MBL202100451 |  | 3線 三段爐床左後側一次空氣風門 | 功能異常 | LINE3第3三段右側後一次風DAMPER 3ND34S02,DCS輸出無動作,現場按OPEN沒動作! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4440500% | 4440500% | 4440500% | 一天 | 0
MBL202100448 | LBL202100342 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | #21垃圾水噴射泵 運轉異音大，疑似入口堵塞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4440400% | 4440400% | 4440400% | 一週 | 0
MBL202100447 | LBL202100341 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | Line 2 三通入口溫度計 2NM21T04 溫度顯示偏低 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4440400% | 4440400% | 4440400% | 三天 | 0
MBL202100449 | LBL202100343 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 儀控故障 | #22垃圾水噴射泵 出口壓力表故障 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4440400% | 4440400% | 4440400% | 一天 | 0
MBL202100446 | LBL202100340 | LINE3左側灰押出機 | 功能異常 | 3線左側灰壓推出器 內側油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4440300% | 4440400% | 4448400% | 兩週 | 81 | 逾期
MBL202100445 | LBL202100339 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 1NK10N01 LINE1 1-1 HOPPER 面對HOPPER 正上方偏左有破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4440200% | 4440300% | 4440300% | 二天 | 1
MBL202100443 | LBL202100337 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 0UN20L08 飛灰SILO1 液位HH掛住 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4440200% | 4440300% | 4440300% | 二天 | 1
MBL202100444 | LBL202100338 | 氣冷式冷凝器 2 | 功能異常 | 0QA07L2B #2ACC 風扇 油位會晃到100風扇TRIP | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4440200% | 4440300% | 4440300% | 二天 | 1
MBL202100440 | LBL202100334 | 3線 四段爐床左側一次空氣風門 | 功能異常 | LINE3 第四段右側一次風DAMPER 3ND42S02開到約20%DAMPER就卡住不能再OPEN! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4440100% | 4440300% | 4440300% | 二天 | 2
MBL202100436 |  | 中控室 | 功能異常 | 中控室DCS CONSOLE #2#4 #2當機! #4硬碟故障 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4440100% | 4440100% | 4441000% | 一月 | 9
MBL202100439 | LBL202100333 | 3線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | LINE3 右側.中間FEEDER 無法退至定位 (2台油泵就可以定位) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4440100% | 4440300% | 4441000% | 一月 | 9
MBL202100441 | LBL202100335 | WCC冷凝水櫃 | 功能異常 | WCC真空壓力錶0RC51P3 現場-0.70,DCS -0.29BAR顯示不正確! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4440100% | 4440300% | 4446700% | 一季 | 66
MBL202100442 | LBL202100336 | 廠房設備 | 功能異常 | 垃圾傾卸平台坡道照明無法關閉! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4440100% | 4440300% | 4440300% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100437 | LBL202100331 | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 1線右側龍船補水管線腐蝕龜裂現場暫時包覆防止噴濺 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4440000% | 4440300% | 4440400% | 一週 | 4
MBL202100438 | LBL202100332 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線RP軟管 8米短軟管破裂 已更換完成 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4440000% | 4440300% | 4440300% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100431 | LBL202100327 | 焚化爐 | 功能異常 | Line 1 二段右後一次風Damper 1ND24S02 Damper 無法控制 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4440000% | 4440000% | 4440000% | 一天 | 0
MBL202100432 | LBL202100328 | 煙囪排水管 | 功能異常 | Line 1 煙囪 OP 鼓風機運轉異音 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4440000% | 4440000% | 4440400% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202100433 | LBL202100329 | 煙囪排水管 | 功能異常 | Line 3 煙囪 OP 鼓風機啟動會Trip | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4440000% | 4440000% | 4440400% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202100434 | LBL202100330 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 2NM21T02 過熱器煙道溫度計溫度異常晃動且溫度偏高! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4440000% | 4440000% | 4440000% | 二天 | 0
MBL202100435 | LBL202100326 | 3線 過熱器安全閥消音器 | 功能異常 | 3RA10S10 3線主蒸氣安全閥 彈簧式安全閥彈開無法關閉 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4439900% | 4440000% | 4440000% | 一週 | 1
MBL202100427 | LBL202100322 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 2NQ31D02 Line 2 短振動輸送帶 護板斷裂! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4439800% | 4439900% | 4439900% | 二天 | 1
MBL202100428 | LBL202100323 | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 3NQ31D02 Line 3 短振動輸送帶 護板斷裂! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4439800% | 4439900% | 4439900% | 二天 | 1
MBL202100429 | LBL202100324 | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 功能異常 | 0QA07T6 ACC出口溫度計故障!(中控室CONSOLE顯示176度) | 儀電組 | 儀電組-03 | 大修時處理 | 4439800% | 4439900% | 4466600% | 大修 | 268
MBL202100430 | LBL202100325 | 中控室 | 功能異常 | CONSOLE#4 中控室DCS CONSOLE#4硬碟故障無法開機! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4439800% | 4439900% | 4439900% | 二天 | 1
MBL202100426 | LBL202100321 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | Line 1 短振動輸送帶 東北側避震器螺絲斷(2隻) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4439600% | 4439700% | 4439700% | 一天 | 1
MBL202100422 | LBL202100320 | No.5 化糞池之污水泵1 | 功能異常 | 0WD15D01 地磅汙水泵積熱電譯跳脫頻繁 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4439600% | 4439600% | 4443200% | 一季 | 36
MBL202100421 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 小吊過捲裝置失效鋼索殘繞無法使用 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4439500% | 4439500% | 4439700% | 緊急 | 2 | 逾期
MBL202100423 | LBL202100319 | 3線 左邊垃圾推進器 | 功能異常 | 3線左側FEEDER 分向閥漏油10秒約1滴 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4439500% | 4439600% | 4439600% | 三天 | 1
MBL202100424 | LBL202100317 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP Silo 2 8米下料直管敲擊點斷裂 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4439300% | 4439600% | 4439600% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100425 | LBL202100318 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2線半乾式破碎機下方直管 直管上方南側及北側破洞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4439300% | 4439600% | 4439600% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100417 | LBL202100313 | 消石灰儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 石灰站預備櫃 NO1 SCREW CONVEYOR出口處連接預備櫃膨脹伸縮布管靠東側破洞石灰洩漏 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4439200% | 4439200% | 4441700% |  | 25
MBL202100419 | LBL202100315 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | RP SILO2檢視孔下方連接ROTARY膨脹接頭靠北側破洞漏灰 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4439200% | 4439200% | 4440700% | 一天 | 15 | 逾期
MBL202100418 | LBL202100314 | 儀用空氣乾燥機4 | 功能異常 | 8米乾燥機 出口溫度無溫差已通知同仁C叫修 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4439200% | 4439200% | 4439300% | 一天 | 1
MBL202100420 | LBL202100316 | 空調箱 6 | 功能異常 | 北側6樓參觀走道 天花板滴水，疑似空調排水管堵塞 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4439200% | 4439300% | 4439300% | 二天 | 1
MBL202100415 |  | 2線 燃油燃燒器 #3 | 預防保養 | 2-3點火槍改PLC控制 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4439100% | 4439100% | 4439000% | 兩週 | -1
MBL202100416 | LBL202100312 | 2線 節熱器吹灰器 12 | 儀控故障 | switch卡到齒輪盤 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4439100% | 4439200% | 4439200% | 二天 | 1
MBL202100414 | LBL202100311 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | CABLE護蓋遺失! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4438900% | 4438900% | 4438900% | 一天 | 0
MBL202100409 |  | 控制油泵2 | 功能異常 | 無法卸壓! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4438800% | 4438800% | 4438800% | 一天 | 0
MBL202100410 |  | 2線 右側灰渣押出器 | 功能異常 | 油管破裂漏油 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4438800% | 4438800% | 4438800% | 緊急 | 0
MBL202100412 | LBL202100309 | 2線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | Line 2 長振動輸送帶 振動馬達數過去第五支彈簧片斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4438800% | 4438900% | 4438900% | 二天 | 1
MBL202100408 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | M.C.C. 斷路器TRIP! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4438800% | 4438800% | 4438800% | 一天 | 0
MBL202100413 | LBL202100310 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 1NV31Q01 1線31吹灰器 靠爐子 SWITCH作動不良 無法彈開 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4438800% | 4438900% | 4438900% | 二天 | 1
MBL202100411 | LBL202100308 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE2半乾式出口溫度計2NL03T04 與T02 T03溫度少10℃! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4438700% | 4438900% | 4443100% | 大修 | 44
MBL202100407 |  | 控制油泵1 | 預防保養 | TG控制油卸載閥動作異常,無法正常卸載. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4438600% | 4438600% | 4438500% | 一週 | -1
MBL202100406 | LBL202100307 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | FLY ASH SILO1頂液位計0UN20L08誤警報頻繁! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4438600% | 4438600% | 4438900% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100404 |  | 控制油槽 | 預防保養 | 控制油壓力卡住無法洩壓 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4438500% | 4438500% | 4438500% | 一週 | 0
MBL202100405 | LBL202100306 | 3線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | 3線中間FEEDER油壓缸接頭處漏油已上緊無效 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4438500% | 4438500% | 4438500% | 二天 | 0
MBL202100403 |  | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 3 R/P氣送系統壓力錶"L"點位常接觸不良!(常導致輸送時間過長) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4438500% | 4438500% | 4438500% | 一天 | 0
MBL202100400 |  | 氣冷式冷凝器 4 | 預防保養 | 齒輪箱油液位異常 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4438400% | 4438400% | 4438300% | 二天 | -1
MBL202100401 |  | 氣冷式冷凝器 5 | 預防保養 | 齒輪箱油液位異常 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4438400% | 4438400% | 4438300% | 二天 | -1
MBL202100402 | LBL202100305 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 3NV32Q01 Line 3 #32吹灰器靠爐壁Switch故障,會導致吹灰器衝過頭卡住! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4438400% | 4438500% | 4438400% | 二天 | 0
MBL202100399 | LBL202100304 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | 13米RP砲車 1.5吋AIR管破(約5米長) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4438300% | 4438400% | 4438500% | 二天 | 2
MBL202100397 |  | 氣冷式冷凝器 1 | 預防保養 | 齒輪箱油液位晃動過大 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4438300% | 4438300% | 4437600% | 一週 | -7
MBL202100398 |  | 1線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | 燈泡故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4438300% | 4438300% | 4438300% | 二天 | 0
MBL202100395 | LBL202100302 | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | Line 1 半乾式破碎機 運轉異音大，疑似軸承故障 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4438200% | 4438200% | 4438300% | 一週 | 1
MBL202100396 | LBL202100303 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 RP氣送系統 8米電磁閥控制盤AIR管漏氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4438200% | 4438200% | 4438200% | 二天 | 0
MBL202100393 | LBL202100301 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | LINE2 灰渣振動輸送帶(短) 振動輸送帶出口底部擋板裂開 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4438100% | 4438200% | 4438400% | 三天 | 3
MBL202100394 | LBL202100300 | 2線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | LINE2 灰渣振動輸送帶(長) 振動輸送帶前段底板破孔漏灰(第四第五彈簧片中間) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4438100% | 4438200% | 4438400% | 三天 | 3
MBL202100390 |  | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線RP氣送系統 壓力錶"L"點位常接觸不良清潔接點無效 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4438000% | 4438000% | 4438000% | 緊急 | 0
MBL202100392 | LBL202100299 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 南側-7米垃圾滲出水泵室樓梯間照明故障不會亮 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4438000% | 4438200% | 4441000% | 一月 | 30
MBL202100389 | LBL202100297 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP Silo#2 下料管鋼索脫落 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4437900% | 4437900% | 4437900% | 緊急 | 0
MBL202100388 | LBL202100296 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 儀控故障 | 3線RP氣送系統 壓力錶"L"點位常接觸不良 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4437900% | 4437900% | 4437900% | 一天 | 0
MBL202100391 | LBL202100298 | 冷卻水循環泵3 | 功能異常 | 0VA55D01 WCC冷卻水泵 啟動跳TRIP小盧初步判斷變頻器故障 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4437900% | 4438200% | 4448200% | 大修 | 103
MBL202100387 | LBL202100295 | 水砲1 | 功能異常 | 垃圾儲坑消防1號水泡 左右不會動作 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4437800% | 4437900% | 4437900% | 二天 | 1
MBL202100386 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | L3 飛灰氣送系統PLC S5升級S7 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4437600% | 4437600% | 4437600% | 一季 | 0
MBL202100385 | LBL202100294 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 13米檢視孔 下方最右側固定螺栓斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4437500% | 4437600% | 4437600% | 三天 | 1
MBL202100384 | LBL202100293 | 無機廢水輸送泵2 | 功能異常 | 0UG22D1 廢水場無機泵 中控室有運轉訊號.現場無動作 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4437300% | 4437500% | 4441700% | 二天 | 44 | 逾期
MBL202100377 | LBL202100289 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾爪斗12點與2點鐘方向底盤處漏油 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4437200% | 4437200% | 4437200% | 一天 | 0
MBL202100383 | LBL202100292 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 振動輸送帶中段底板破孔漏灰! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4437200% | 4437500% | 4437500% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100378 | LBL202100290 | 3線 左邊垃圾推進器 | 功能異常 | 3NF12S06 3線左側FEEDER 分向閥漏油 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4437200% | 4437200% | 4437200% | 一週 | 0
MBL202100381 |  | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 主吊上升,1Q1TRIP,大車卡在LINE1北側! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4437200% | 4437200% | 4437200% | 緊急 | 0
MBL202100382 | LBL202100291 | 移動式加藥泵2 | 功能異常 | 除氧櫃加藥泵 0UH04D02 電源TRIP無法使用! | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4437200% | 4437500% | 4441700% | 二天 | 45 | 逾期
MBL202100375 | LBL202100286 | 蒸汽渦輪機 | 機械性異常 | 汽輪機北側8米參觀走道靠U6盤後方蒸氣管線支撐桿脫落請維修調整固定上緊 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4437100% | 4437100% | 4437100% | 一天 | 0
MBL202100376 |  | 地磅室 | 功能異常 | 雷射印表機故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4437100% | 4437100% | 4437100% | 一天 | 0
MBL202100379 | LBL202100287 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | Line 1 #31吹灰器 靠爐壁Switch卡住 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4437100% | 4437200% | 4437200% | 二天 | 1
MBL202100380 | LBL202100288 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | Line 1 #42吹灰器 靠遮斷閥Switch卡住 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4437100% | 4437200% | 4437200% | 二天 | 1
MBL202100371 | LBL202100285 | LINE2左側四段爐床 | 功能異常 | 2NF42S01 2線左側爐床 油壓缸帶動搖臂時軸承有鬆動現象 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4437000% | 4437000% | 4437000% | 二天 | 0
MBL202100370 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 2Q1警報作動小車無法作動 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4437000% | 4437000% | 4437000% | 緊急 | 0
MBL202100372 | LBL202100282 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式2-3液位計插座焊道裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4436900% | 4437000% | 4437000% | 一週 | 1
MBL202100373 | LBL202100283 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 0NN42D01 RP SILO2 ROTARY 軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4436900% | 4437000% | 4437000% | 二天 | 1
MBL202100369 | LBL202100281 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN21S02 3線RP氣送系統 球閥oper無法定位現場調整接觸不良 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4436900% | 4436900% | 4436900% | 一天 | 0
MBL202100374 | LBL202100284 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 1NK10L05 LINE 1 1-5液位計法蘭螺絲未鎖,液位計鬆脫滑動! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4436900% | 4437000% | 4437000% | 二天 | 1
MBL202100368 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送系統 出口有砂孔 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4436800% | 4436800% | 4436800% | 一天 | 0
MBL202100363 | LBL202100280 | 2線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送預備櫃2UT12S02曝氣閥OPER無定位系統無法自動送灰 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4436800% | 4436800% | 4436800% | 一天 | 0
MBL202100365 | LBL202100279 | LINE2 袋室集塵器維修吊車 | 功能異常 | 2線袋式上方吊車 鋼索打麻花 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4436700% | 4436800% | 4436800% | 二天 | 1
MBL202100364 | LBL202100278 | LINE1右側三段爐床 | 功能異常 | 1NF33S01 1線3段右側爐床分向閥作動不良須強制作動油壓缸才會作動 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4436700% | 4436800% | 4436800% | 三天 | 1
MBL202100367 | LBL202100277 | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠馬達側約1米處靠北的底板破孔! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4436600% | 4436800% | 4436900% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100366 | LBL202100276 | 3線 過熱器 #2 | 功能異常 | 過熱器減溫噴水調節閥3RR11S08 MOV 電源TRIP! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4436600% | 4436800% | 4437100% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202100362 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣密墊破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4436500% | 4436500% | 4436500% | 一天 | 0
MBL202100357 | LBL202100271 | 汽輪發電機 | 功能異常 | 發電機#1冷卻水管線100-VA-06-PC3 進口膨脹接頭破漏水! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4436400% | 4436400% | 4436400% | 緊急 | 0
MBL202100358 | LBL202100272 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | CABLE護蓋脫落遺失! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4436400% | 4436400% | 4436400% | 一天 | 0
MBL202100359 | LBL202100273 | 3線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | Line 3 Atomizer #2 噴霧水泵 運轉時泵浦異音 | 機械組 | 機械組-01 | 備品申請中 | 4436400% | 4436500% | 4441900% | 二天 | 55 | 逾期
MBL202100360 | LBL202100274 | 卡車加油機 | 功能異常 | 南側柴油加油機 加油島角鐵邊框斷裂突出 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4436400% | 4436500% | 4436500% | 二天 | 1
MBL202100361 | LBL202100275 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 小T/G泵浦飼水管線彎管上方排AIR小手閥*2關不死 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4436400% | 4436500% | 4468000% | 大修 | 316
MBL202100355 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 更換小車動力側,東北及東南側,軸心及軸承及滾輪及銅套. | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4436300% | 4436200% | 4436300% | 一週 | 0
MBL202100353 | LBL202100269 | 空調箱 9 | 功能異常 | 6.6KV/10.5KV空調風扇皮帶斷3條(已自行領料更換)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4436200% | 4436200% | 4436200% | 一天 | 0
MBL202100356 | LBL202100270 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 0NN42D01 RP SILO2 ROTARY 軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4436200% | 4436300% | 4436300% | 二天 | 1
MBL202100351 | LBL202100267 | 3線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | LINE3爐區0米油站 3NF01L04 現場滿櫃,DCS顯示382mm! 備註:LINE1爐區0米油站 現場約80%差7公分滿櫃,請加油! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4436200% | 4436200% | 4436200% | 一天 | 0
MBL202100352 | LBL202100268 | 3線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 預防保養 | 出現3ND60F02(L)警報,現場查看正常! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4436200% | 4436200% | 4436200% | 二天 | 0
MBL202100354 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 小車2Q1TRIP | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4436200% | 4436200% | 4436300% | 一天 | 1
MBL202100350 | LBL202100266 | 石灰乳調配槽 1 | 功能異常 | #1.2線石灰站預備櫃 PVC排氣管線阻塞 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4436100% | 4436200% | 4437800% | 一月 | 17
MBL202100348 | LBL202100264 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 抓斗底盤滲油 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4436000% | 4436200% | 4436200% | 二天 | 2
MBL202100349 | LBL202100265 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式2-5ROTARY機殼南側面破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4436000% | 4436200% | 4436200% | 三天 | 2
MBL202100346 | LBL202100262 | 1線 振動輸送帶2(長) | 機械性異常 | Line 2 長振動輸送帶 靠北側由東往西第6根彈簧片斷 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4435900% | 4436200% | 4436200% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100347 | LBL202100263 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | Line 2 Atomizer油站 回油管接頭滲油(軟管接油站) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4435900% | 4436200% | 4436200% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100345 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 1Q10 TRIP | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4435900% | 4435900% | 4435900% | 一天 | 0
MBL202100344 |  | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 預防保養 | 3線袋式輸送機,鏈條調整. | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4435800% | 4435800% | 4435700% | 一週 | -1
MBL202100342 | LBL202100261 | 垃圾吊車 1(南) | 儀控故障 | 南側垃圾吊車 2Q1跳脫無法RESET | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4435800% | 4435800% | 4435800% | 緊急 | 0
MBL202100343 | LBL202100259 | 灰燼吊車 1(北) | 功能異常 | 吊車秤重無法顯示 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4435600% | 4435800% | 4436400% | 一月 | 8
MBL202100339 | LBL202100255 | 3線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | 3線垃圾CHUTE DAMPER 西側無法全關卡在一半 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4435500% | 4435600% | 4435600% | 二天 | 1
MBL202100340 | LBL202100256 | 2線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | 約靠近馬達3米處底板破漏灰! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4435500% | 4435600% | 4435600% | 一天 | 1
MBL202100341 | LBL202100258 | 3線 節熱器 | 功能異常 | 3線飼水流量計3RL11F02,飼水調節閥前手閥關閉,現場沒聽到水流聲,DCS流量還有9.57噸! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4435500% | 4435600% | 4435700% | 一週 | 2
MBL202100334 | LBL202100254 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 抓斗桶身上蓋螺絲鬆脫(3顆).底盤漏油 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4435400% | 4435400% | 4435400% | 二天 | 0
MBL202100336 | LBL202100252 | 2線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 左右側龍船出口斜板破漏灰! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4435300% | 4435400% | 4435400% | 三天 | 1
MBL202100333 |  | 冷卻水泵1 | 功能異常 | 無預警停止,且無法啟動,過3分鐘到6分鐘才能啟動! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4435300% | 4435300% | 4435300% | 緊急 | 0
MBL202100335 | LBL202100251 | 2線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 定位開關不會定位,現場無法鎖緊(緊急按鈕按下,蒸汽手閥CLOSE)! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4435300% | 4435400% | 4435400% | 一天 | 1
MBL202100337 | LBL202100253 | 冷卻水儲槽 | 功能異常 | CCCW膨脹水櫃現場翻板式液位計 0VA01L1 難辦識! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4435300% | 4435400% | 4441900% | 一月 | 66 | 逾期
MBL202100338 | LBL202100250 | 2線 鍋爐 | 功能異常 | Line 2 鍋爐飼水流量計導壓管手閥2RL11S24 焊道砂孔漏水 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4435200% | 4435400% | 4441000% | 五天 | 58 | 逾期
MBL202100332 |  | WCC冷凝水櫃 | 功能異常 | WCC 冷凝水櫃 液位計失真控制閥無作動 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4435200% | 4435200% | 4435400% | 緊急 | 2 | 逾期
MBL202100331 |  | 10.5KV 配電盤4 | 預防保養 | AB04數位電錶回傳中控PLC安裝 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4435100% | 4435100% | 4435100% | 一季 | 0
MBL202100330 | LBL202100249 | WCC排放水泵1 | 功能異常 | 0UG52D1 WCC 排放水泵 運轉後Foult | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4435000% | 4435000% | 4435000% | 二天 | 0
MBL202100324 | LBL202100245 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 1線投入#2ATOMIZER 供油管25-1NL-21 漏油油漬從快速接頭處流出 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4434800% | 4434800% | 4434800% | 三天 | 0
MBL202100327 |  | 2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | LINE 2 SH ROTARY 減速機故障 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4434800% | 4434800% | 4434800% | 緊急 | 0
MBL202100329 | LBL202100248 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 8米到13米(4米)高壓軟管破漏灰!(已更換) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4434800% | 4434900% | 4434900% | 一天 | 1
MBL202100323 | LBL202100246 | LINE1左側四段爐床 | 功能異常 | 1ND41S02 1線爐床四段左側風門開度異常檔板全開100%風量只有5000 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4434800% | 4434800% | 4434800% | 二天 | 0
MBL202100326 |  | 主冷凝水泵2 | 預防保養 | 主冷凝水泵進口直測式現場顯示溫度計失真 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4434800% | 4434800% | 4434800% | 一季 | 0
MBL202100328 | LBL202100247 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 抓斗馬達基座螺絲鬆動! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4434800% | 4434900% | 4435000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100325 | LBL202100244 | 煙囪排水管 | 功能異常 | 煙囪2樓LINE2煙囪底部排水管脫離! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4434700% | 4434800% | 4434800% | 二天 | 1
MBL202100322 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 調控室顯示2Q1異常，配電室無法RESET | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4434700% | 4434700% | 4434700% | 緊急 | 0
MBL202100318 | LBL202100242 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1線42吹灰器遮斷閥前手閥1NV42S02無法關死蒸氣洩漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4434600% | 4434700% | 4451900% | 大修 | 173
MBL202100319 | LBL202100241 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 1線42吹灰器 遮斷閥失效無法關閉導致蒸氣洩漏 16:20小梁發現閥蛇卡住現象暫時敲定位請維修檢查確認 注意事項:前手閥關不死，檢修前務必提醒操作禁止暖管! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4434600% | 4434700% | 4434700% | 二天 | 1
MBL202100320 | LBL202100243 | 2線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | LINE2 BLOW DOWN TANK入口閥2NC33S1 軸封漏水汽! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4434600% | 4434700% | 4434700% | 三天 | 1
MBL202100321 | LBL202100240 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 1RT52T02 LINE 1 吹灰器13米暖管閥軸封洩漏! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4434500% | 4434700% | 4434700% | 三天 | 2
MBL202100316 | LBL202100238 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送管線 靠3線鍋爐飼水調節閥樓層處破洞位置在5/24焊補旁邊3公分處現場已用輪胎皮包覆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4434400% | 4434400% | 4434400% | 一天 | 0
MBL202100315 | LBL202100239 | 電話系統 | 功能異常 | 吊車室電話分機300 北側操作台電話故障 聽筒很小聲 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4434400% | 4434400% | 4434400% | 一天 | 0
MBL202100314 |  | 廠區攝影機 | 預防保養 | 儲坑加裝紅外線攝影機 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4434300% | 4434300% | 4434200% | 一季 | -1
MBL202100317 | LBL202100237 | 冷卻水泵1 | 儀控故障 | CCCW PUMP DCS無顯示電流 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4434300% | 4434400% | 4435000% | 二天 | 7 | 逾期
MBL202100310 | LBL202100235 | LINE3爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度計故障(0度)! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4434200% | 4434200% | 4434200% | 一天 | 0
MBL202100313 | LBL202100236 | 空調箱 1 | 功能異常 | 垃圾吊控室 天花板滴水(空調箱) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4434200% | 4434300% | 4434300% | 二天 | 1
MBL202100308 | LBL202100231 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE3袋式曝氣系統3-4第6排油令到曝氣閥漏氣! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4434100% | 4434100% | 4434100% | 三天 | 0
MBL202100309 | LBL202100232 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE2袋式曝氣系統2-1第14排 曝氣長吹,會造成曝氣壓力(L)!(現場已沒備品,請補充) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4434100% | 4434100% | 4434100% | 一天 | 0
MBL202100311 | LBL202100233 | 水砲2 | 儀控故障 | 只能上下，無法左右 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4434100% | 4434200% | 4437900% | 一季 | 38
MBL202100312 | LBL202100234 | 水砲6 | 儀控故障 | 只能上下，無法左右 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4434100% | 4397700% | 4437900% | 一季 | 38
MBL202100307 | LBL202100230 | 廠房設備 | 功能異常 | 進南側垃圾貯坑隔離門的磁簧開關損壞,警示燈會閃爍! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4433900% | 4434000% | 4434000% | 二天 | 1
MBL202100306 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | MCC過載TRIP,現場馬達很燙,時會轉,時不會動.轉散熱風扇盤車,被動側很鬆會動! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4433800% | 4433800% | 4433800% | 一天 | 0
MBL202100305 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 北側灰渣吊車1K7電磁接觸器異音 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4433700% | 4433700% | 4433700% | 一月 | 0
MBL202100302 | LBL202100227 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送管線 靠3線鍋爐飼水調節閥樓層處破洞現場已用輪胎皮包覆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4433600% | 4433700% | 4434000% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202100303 | LBL202100228 | LINE1右側四段爐床 | 功能異常 | 1NF43S01 1線右側4段爐床油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4433600% | 4433700% | 4433700% | 三天 | 1
MBL202100304 | LBL202100226 | 洗車設備 | 機械性異常 | 高壓軟管破損 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4433600% | 4433700% | 4434000% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202100299 | LBL202100225 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | Line 2 汽鼓液位計 液位計燈泡1顆不亮 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4433600% | 4433600% | 4433600% | 二天 | 0
MBL202100301 | LBL202100229 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | 0UI22D01 南側-7米垃圾水泵運轉有異音請維修確認 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4433600% | 4433700% | 4439600% | 三天 | 60 | 逾期
MBL202100300 | LBL202100224 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | LINE 2 吹灰器洩水管線15米手閥漏蒸汽! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4433500% | 4433600% | 4433600% | 二天 | 1
MBL202100293 | LBL202100220 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 Cable 接頭ㄇ型護蓋脫離 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4433400% | 4433400% | 4433400% | 一天 | 0
MBL202100295 | LBL202100222 | 1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | Line 1 SH Rotary 1UN06D02 閘刀閥手把斷裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4433400% | 4433400% | 4433400% | 三天 | 0
MBL202100294 | LBL202100221 | 1線 誘引抽風機 | 功能異常 | Line 1 ID FAN 軸承溫度1NL05T01 顯示異常(負值到個位數晃動) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4433400% | 4433400% | 4433400% | 一天 | 0
MBL202100297 |  | 3線 燃油燃燒器 #4 | 預防保養 | 3-4點火槍檢修 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4433400% | 4433400% | 4433300% | 一週 | -1
MBL202100298 | LBL202100223 | 1線 旋風分離器2 | 功能異常 | LINE1 CYCLONE HOPPER液位計1NL00L02(H)掛著,無架橋! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4433400% | 4433500% | 4433500% | 一天 | 1
MBL202100292 | LBL202100218 | 空調箱 6 | 功能異常 | 南側參觀走道6樓 天花板滴水(空調箱) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4433300% | 4433300% | 4433300% | 二天 | 0
MBL202100296 | LBL202100219 | 廠房設備 | 清潔整理 | 廢水場癆合劑 加藥口加裝欄杆 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4433300% | 4433400% | 4433400% | 雙月份 | 1
MBL202100291 | LBL202100217 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 緊急關斷閥CLOSE及OPEN亮燈,現場盤無法RESET! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4433200% | 4433300% | 4433300% | 一天 | 1
MBL202100290 | LBL202100216 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 3-4ROTARY MCC 電盤跳脫 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4433100% | 4433300% | 4433300% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100289 |  | #1 減壓閥 | 預防保養 | 0RR06S04,0%,流量過大14T. | 儀電組 | 儀電組-03 | 大修時處理 | 4433000% | 4433000% | 4466900% | 大修 | 339
MBL202100287 | LBL202100213 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 3-4閘刀下方ROTARY北側 機殼破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4432900% | 4433000% | 4433000% | 二天 | 1
MBL202100286 | LBL202100214 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 3線過熱器二轉三煙道溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4432900% | 4433000% | 4433000% | 二天 | 1
MBL202100288 | LBL202100215 | LINE3爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 故障(0度)!3NM11T06 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4432900% | 4433000% | 4433000% | 一天 | 1
MBL202100285 | LBL202100212 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 小吊只能慢速運轉 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4432800% | 4432800% | 4437100% | 一季 | 43
MBL202100283 |  | 無機廢水輸送泵1 | 預防保養 | 0UG20L1控制器故障 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4432700% | 4432700% | 4432700% | 二天 | 0
MBL202100284 | LBL202100211 | 冷卻水循環泵1 | 功能異常 | 0VA53D01 WCC冷卻水泵 #1軸承溫度高警報無法消除現場檢查無異狀 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4432700% | 4432800% | 4432800% | 三天 | 1
MBL202100272 | LBL202100207 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車油管漏油!(開關爪時最明顯) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4432600% | 4432600% | 4432600% | 二天 | 0
MBL202100280 | LBL202100209 | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 功能異常 | 3RL11S02 line3 飼水調節閥後手閥 漏水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4432600% | 4432600% | 4432600% | 二天 | 0
MBL202100282 | LBL202100210 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 鏈條太鬆,須調整! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4432600% | 4432700% | 4432700% | 一天 | 1
MBL202100273 | LBL202100208 | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 功能異常 | 大台電動飼水泵軸承溫度”0RL04T16B"偏高!(84?) | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4432600% | 4432600% | 4432600% | 二天 | 0
MBL202100281 |  | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | LINE1右側龍船補水閥1UM18S98現場閥無動作! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4432600% | 4432600% | 4432600% | 一天 | 0
MBL202100270 |  | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 鍊條過鬆無法帶動 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4432500% | 4432500% | 4432500% | 緊急 | 0
MBL202100271 |  | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 13米迴流管線接頭銹蝕斷掉 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4432500% | 4432500% | 4432600% | 一天 | 1
MBL202100274 | LBL202100206 | No.1 泵室污水泵2 | 功能異常 | 南側-7米SUMP PUMP 液位(HH)不會動作! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4432500% | 4432600% | 4432600% | 一天 | 1
MBL202100275 | LBL202100202 | 3線 節熱器 | 功能異常 | 3RL11F02 3線飼水流量計 停爐後鍋爐沒有補水現況流量計無法歸零需校正數據掛在7.5噸 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4432400% | 4432600% | 4432600% | 二天 | 2
MBL202100276 | LBL202100203 | LINE3爐膛溫度計 | 功能異常 | 3NM21T01 爐頂溫度計故障(1276度)! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4432400% | 4432600% | 4432600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100277 | LBL202100204 | LINE3爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 3NM11T05爐膛溫度計顯示0度,3NM11T04分配器故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4432400% | 4432600% | 4432600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100278 | LBL202100205 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE1 袋式1-1HOPPER液位計1NK10L01 誤警報頻繁! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4432400% | 4432600% | 4432600% | 二天 | 2
MBL202100279 | LBL202100201 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 飛灰管線破孔漏灰(位置在飼水調節閥那層彎管後接法蘭處,濾袋包覆中)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4432300% | 4432600% | 4432600% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100269 |  | 發電機 | 預防保養 | 勵磁機碳刷磨耗 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4432300% | 4432300% | 4432300% | 一週 | 0
MBL202100259 | LBL202100195 | 蒸汽渦輪機 | 功能異常 | 汽機機頭油管接頭漏油 現場綁布記號 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4432200% | 4432200% | 4439800% | 大修 | 76
MBL202100260 | LBL202100194 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 50-1RZ-22-PC1-P80 一線鍋爐汽鼓緊急排放管線 1RZ22S02手閥前彎管砂孔蒸氣洩漏 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4432200% | 4432200% | 4468000% | 大修 | 358
MBL202100261 | LBL202100193 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE 1 汽鼓液位計雲母片破裂漏蒸氣!(現場氣側水側手閥已關,共6顆) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4432200% | 4432200% | 4432200% | 三天 | 0
MBL202100263 | LBL202100196 | LINE2右側灰押出機 | 功能異常 | 底板螺絲處漏水! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4432200% | 4432200% | 4432200% | 一天 | 0
MBL202100264 | LBL202100197 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE 1 汽鼓液位計氣側汲水側堵塞(目前氣側手閥*2及角閥,水側手閥*2 CLOSE,水側角閥及排放閥OPEN) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4432200% | 4432200% | 4432200% | 大修 | 0
MBL202100267 | LBL202100200 | 2線 旋轉噴霧器吸油泵 | 功能異常 | 回流高壓油管破噴油!(已更換新品) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4432200% | 4432300% | 4432300% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202100268 | LBL202100197 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE 1 汽鼓液位計氣側汲水側堵塞(目前氣側手閥*2及角閥,水側手閥*2 CLOSE,水側角閥及排放閥OPEN) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4432200% | 4432300% | 4432300% | 一天 | 1
MBL202100262 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 小車座標一直顯示500，歸零無效 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4432200% | 4432200% | 4432200% | 一天 | 0
MBL202100265 | LBL202100198 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | SCREW COMVEYOR馬達護蓋鬆脫會磨到散熱風扇! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4432200% | 4432300% | 4432300% | 一天 | 1
MBL202100266 | LBL202100199 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 液位計上燈泡不亮故障! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4432200% | 4432300% | 4432300% | 一天 | 1
MBL202100257 |  | CCCW設備冷卻水系統 | 預防保養 | CCCW減速機回裝作業 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4432100% | 4432100% | 4432200% | 一週 | 1
MBL202100258 |  | 蒸汽渦輪機設備 | 預防保養 | 透平機後軸承上蓋回裝作業 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4432100% | 4432100% | 4432100% | 二天 | 0
MBL202100256 | LBL202100192 | 冷卻水循環泵1 | 功能異常 | 啟動一台冷卻水泵運轉 WCC冷卻水流量計0VA58F1流量顯示4125數據異常(時好時壞)。 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4432100% | 4432100% | 4432200% | 二天 | 1
MBL202100248 | LBL202100188 | 控制油泵2 | 功能異常 | 0SJ03D01 控制油泵靠走道 壓力無法卸載 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4431900% | 4431900% | 4441000% | 一天 | 91 | 逾期
MBL202100249 | LBL202100189 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 2NQ52D02 2線振動輸送帶 中段處底板破洞4/21焊補過 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4431900% | 4431900% | 4431900% | 二天 | 0
MBL202100255 | LBL202100191 | 1線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | 1線右側feeder手閥漏油 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4431900% | 4432000% | 4443100% | 一週 | 112 | 逾期
MBL202100254 | LBL202100190 | 參觀走道及氣密室進氣風扇 | 功能異常 | 北側參觀走道6樓 轉角處天花板滴水 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4431900% | 4432000% | 4432300% | 一月 | 4
MBL202100250 | LBL202100186 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | ROTARY 本體靠北側破洞! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4431700% | 4431900% | 4431900% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100251 | LBL202100187 | LINE1爐膛溫度計 | 功能異常 | 溫度計故障(699度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4431700% | 4431900% | 4431900% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100252 | LBL202100184 | 鼓風機2 | 功能異常 | 純水廠 鼓風機 0US92D01 出口管線鏽蝕破孔 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4431500% | 4431900% | 4431900% | 一週 | 4
MBL202100253 | LBL202100185 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 8米管線砂孔漏灰!(在三號WATER BAR後面,有噴漆作記號並包覆)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4431500% | 4431900% | 4431900% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202100243 | LBL202100183 | 閃化冷凝水回流泵1 | 功能異常 | 閃化槽液位會偶爾到2126mm才自動啟動閃化泵! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4431500% | 4431500% | 4432000% | 一月 | 5
MBL202100246 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | PLC燈號出現FLT,吊車無法送電 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4431500% | 4431500% | 4431400% | 一天 | -1
MBL202100247 |  | 汽輪發電機 | 預防保養 | 汽輪機溫度sensor及GOV LIMIT 更換 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4431500% | 4431500% | 4431500% | 一月 | 0
MBL202100244 | LBL202100181 | 垃圾傾卸門(8) | 機械性異常 | 軌道異常(脫離地面約2公分) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4431400% | 4431500% | 4432100% | 一天 | 7 | 逾期
MBL202100245 | LBL202100182 | 傾卸平台除臭泵 | 機械性異常 | 設備破孔漏水 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4431400% | 4431500% | 4431500% | 一週 | 1
MBL202100242 | LBL202100180 | 石灰乳進料槽 1 | 功能異常 | 0WM31S02 石灰站2站 預備櫃補水氣動閥故障 閥體有作動定位器開關沒有作動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4431300% | 4431400% | 4431400% | 一天 | 1
MBL202100237 | LBL202100177 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送出口管線 回抽管破孔漏灰(已噴漆標示) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4431200% | 4431200% | 4431200% | 一天 | 0
MBL202100238 | LBL202100178 | 參觀走道及氣密室進氣風扇 | 功能異常 | 北側參觀走道6樓 東北角天花板滴水 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4431200% | 4431200% | 4431200% | 一天 | 0
MBL202100241 | LBL202100179 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 3NV32Q01 LINE 3 #32吹灰器靠爐子SWITCH故障(卡死)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4431200% | 4431300% | 4431300% | 二天 | 1
MBL202100236 |  | LINE2 液壓油站冷卻泵 | 功能異常 | 2NF01D02 2線爐床液壓油站 冷卻油泵跳脫 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4431100% | 4431100% | 4431200% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202100239 | LBL202100176 | LINE3爐膛溫度計 | 儀控故障 | Line 3 爐膛溫度計 3NM11T02 溫度計故障(晃動過大且偏低) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4431100% | 4431200% | 4431200% | 二天 | 1
MBL202100235 | LBL202100174 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送壓力櫃 洩壓管破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4430900% | 4430900% | 4430900% | 一天 | 0
MBL202100240 | LBL202100175 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 暖管時洩水管線砂孔漏汽(現場綁鐵絲做記號)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4430900% | 4431200% | 4431200% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100233 | LBL202100172 | 2線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 2NQ52D02 2線震動輸送帶中段處底板破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4430800% | 4430800% | 4430800% | 一天 | 0
MBL202100234 | LBL202100173 | LINE2爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 爐膛溫度計2NM11T04溫度計故障(低於850度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4430800% | 4430900% | 4430900% | 一天 | 1
MBL202100232 | LBL202100171 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送壓力櫃 氣密墊破損無法持壓 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4430700% | 4430800% | 4430800% | 一天 | 1
MBL202100229 | LBL202100168 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 1NQ31D02 LINE 1 振動輸送帶(短)東北側避震器螺絲斷!(2隻) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4430500% | 4430500% | 4430500% | 二天 | 0
MBL202100230 | LBL202100169 | 氣冷式冷凝器 1 | 功能異常 | 旁通站#2進口壓力錶0RA05P2壓力錶故障(無指針)! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4430500% | 4430600% | 4430600% | 一天 | 1
MBL202100231 | LBL202100170 | 自來水加壓輸送泵1 | 功能異常 | 100T自來水水櫃0UK01L1 警報(HH)1800mm,都會補水到1905mm! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4430500% | 4430600% | 4430600% | 一天 | 1
MBL202100228 | LBL202100167 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 1線半乾式下方直管破洞 位置在破碎機東側下方直管鐵板破洞及面對HOPPER人孔左上角已補過矽利康處漏氣 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4430400% | 4430500% | 4430500% | 二天 | 1
MBL202100227 | LBL202100166 | 中控室 | 功能異常 | 中控室 #4 CONSOLE 當機!(無法開機) | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4430400% | 4430500% | 4430500% | 二天 | 1
MBL202100226 | LBL202100165 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 南側灰渣吊車 爪斗無法開關 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4430300% | 4430500% | 4430500% | 五天 | 2
MBL202100223 | LBL202100164 | 1線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長)水平彈簧片斷2隻! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4430200% | 4430200% | 4430200% | 二天 | 0
MBL202100224 | LBL202100163 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 2 F/A氣送系統出口壓力表故障!(無灰時與壓力桶槽壓力錶值相差過大) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4430200% | 4430200% | 4430200% | 二天 | 0
MBL202100225 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 飛灰氣送半球閥壓力開關更新 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4430200% | 4430200% | 4430200% | 一週 | 0
MBL202100221 | LBL202100160 | 2線 過熱器 #3 | 功能異常 | LINE2 過熱器減溫噴水調節閥2RR12S08 回朔開度變0,Torque fault無法動作! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4430100% | 4430100% | 4430100% | 一天 | 0
MBL202100222 | LBL202100161 | 蒸汽水系統 | 儀控故障 | BY PASS #1 蒸汽調節閥 輸出(65)與回授(89.5)差距過大 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4430100% | 4430200% | 4432200% | 一季 | 21
MBL202100206 |  | 2線 節熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 2UN04D02 2線ECO 下方SCREW 啟動後積熱電譯跳脫 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4430000% | 4430000% | 4430100% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202100207 | LBL202100159 | No.2 泵室污水泵1 | 功能異常 | 北側-5米第二泵室汙水泵 液位計故障HH、LL警報掛住無法消除 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4430000% | 4430000% | 4430000% | 一天 | 0
MBL202100215 |  | 3線 燃油燃燒器 #1 | 預防保養 | 3-1點火槍火焰偵測器mA訊號干擾 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4430000% | 4430000% | 4429200% | 一週 | -8
MBL202100216 |  | 2線 燃油燃燒器 #1 | 預防保養 | 2-1點火槍的火焰偵測器mA訊號受干擾 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4430000% | 4430000% | 4430000% | 一週 | 0
MBL202100217 |  | line3鍋爐吹灰器 | 預防保養 | 全停電後,程式不能下載,更換POWER及CPU模組. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4430000% | 4430000% | 4430000% | 一週 | 0
MBL202100218 |  | 220/380V UPS系統主配電盤2 | 預防保養 | 散熱風扇效率不佳2FAN08、2FAN10 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4430000% | 4430000% | 4430000% | 二天 | 0
MBL202100219 |  | 1線 燃油燃燒器 #1 | 預防保養 | 1-1點火槍火焰偵測器訊號受干擾 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4430000% | 4430000% | 4430000% | 一週 | 0
MBL202100220 |  | 1線 燃油燃燒器 #2 | 預防保養 | 1-2點火槍火焰偵測器訊號受干擾 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4430000% | 4430000% | 4430000% | 一週 | 0
MBL202100209 | LBL202100153 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1 汽鼓水檢測站1RV21A01管線堵塞! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4429900% | 4430000% | 4430100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100211 | LBL202100155 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式1-1 HOPPER西側破孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4429900% | 4430000% | 4430000% | 二天 | 1
MBL202100212 | LBL202100156 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式2-3 HOPPER西側破孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4429900% | 4430000% | 4430000% | 三天 | 1
MBL202100213 | LBL202100157 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 1線袋式CHAIN CONVEYOR 鍊條過鬆需調整 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4429900% | 4430000% | 4430000% | 一天 | 1
MBL202100214 | LBL202100158 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2線袋式CHAIN CONVEYOR 鍊條過鬆需調整 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4429900% | 4430000% | 4430000% | 一天 | 1
MBL202100203 | LBL202100150 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 人機螢幕上方出現秤重通訊異常警報 空爪垃圾重量顯示1050頓 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4429900% | 4429900% | 4429900% | 一天 | 0
MBL202100204 | LBL202100151 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 人機螢幕上方出現秤重通訊異常警報空爪垃圾重量顯示860頓 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4429900% | 4429900% | 4429900% | 一天 | 0
MBL202100208 | LBL202100152 | 多層礫石式過濾器1 | 功能異常 | 純水砂濾塔流量計0UA11F01流量顯示0! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4429900% | 4430000% | 4430000% | 一天 | 1
MBL202100210 | LBL202100154 | 2線 燃油燃燒器 #1 | 功能異常 | 控制模組柴油壓力錶漏油(現場手閥關閉)! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4429900% | 4430000% | 4430000% | 一週 | 1
MBL202100205 | LBL202100149 | 氣冷式冷凝器 2 | 功能異常 | #2 ACC FAN MCC盤(DA07E)BARKER故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4429800% | 4429900% | 4429900% | 一季 | 1
MBL202100200 | LBL202100146 | 除氧器1 | 功能異常 | 0RH11B2 #11除氧器人孔 搖臂卡死無法轉動 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4429700% | 4429800% | 4430100% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202100202 | LBL202100148 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 2 F/A氣送系統8米管線砂孔漏灰!(在2~3線中間,有噴綠漆作記號) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4429700% | 4429800% | 4429800% | 二天 | 1
MBL202100201 | LBL202100147 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 1UM41S02 13米再利用水櫃卻水器故障!(有掛指示卡) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4429700% | 4429800% | 4429800% | 二天 | 1
MBL202100195 | LBL202100145 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 預防保養 | 3線62吹灰器樓層110插座 插座損壞沒有電源 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4429600% | 4429600% | 4429900% | 一週 | 3
MBL202100192 | LBL202100140 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 底部排放閥 3RZ28S01/02 左側爐床8米處堵塞。 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4429500% | 4429500% | 4429900% | 五天 | 4
MBL202100198 | LBL202100143 | 2線 鍋爐 | 功能異常 | Line 2 底部排放管 第四段爐床左側底排閥關不死(剩3牙) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4429500% | 4429600% | 4430600% | 大修 | 11
MBL202100194 |  | 2線 燃油燃燒器 #1 | 預防保養 | 柴油加壓泵故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4429500% | 4429500% | 4427700% | 一週 | -18
MBL202100196 | LBL202100141 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 一線袋式 第5倉第12排曝氣閥不會作動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4429500% | 4429600% | 4429600% | 二天 | 1
MBL202100197 | LBL202100142 | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 儀控故障 | #4ACC電源於 MCC斷電時 #5ACC 電源會出現Fault | 儀電組 | 儀電組-03 | 大修時處理 | 4429500% | 4429600% | 4467200% | 大修 | 377 | 逾期
MBL202100199 | LBL202100144 | 水砲1 | 功能異常 | 垃圾儲坑#1水砲只能左右不能上下! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4429500% | 4429600% | 4437900% | 一季 | 84
MBL202100190 |  | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 1NQ31D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(短)避震器斷(東北側)且基座變形! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4429400% | 4429400% | 4429400% | 一天 | 0
MBL202100191 |  | Line1焚化爐區 | 預防保養 | 1-3點火槍更換供油線圏 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4429400% | 4429400% | 4429400% | 一週 | 0
MBL202100193 | LBL202100139 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 3NK10L04 LINE3 B/F 3-4 HOPPER 液位計"H" 不會出來 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4429400% | 4429500% | 4429500% | 二天 | 1
MBL202100189 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 南側垃圾吊車 主吊鋼鎖更換 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4429300% | 4429300% | 4429300% | 二天 | 0
MBL202100177 | LBL202100137 | #2 減壓閥 | 功能異常 | 減壓站2至吸收式冰機 安全閥OPEN 無法關閉.目前已隔離 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4429200% | 4429200% | 4432000% | 二天 | 28 | 逾期
MBL202100188 | LBL202100138 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長) 底板破洞(離馬達2.5米) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4429200% | 4429300% | 4429300% | 二天 | 1
MBL202100176 | LBL202100136 | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 功能異常 | 0RL03D1 0RL05D1 小台電動飼水泵.渦輪飼水泵 DCS無法啟動.現場才可啟動 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4429200% | 4429200% | 4429200% | 二天 | 0
MBL202100187 |  | 2線 燃油燃燒器 #1 | 預防保養 | 入口油壓指示用壓力表故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4429200% | 4429200% | 4428600% | 一週 | -6
MBL202100178 | LBL202100132 | DCS盤 | 功能異常 | DCS 1GA02 CONSLIE#2 TREND無資料! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4429100% | 4429200% | 4429200% | 一天 | 1
MBL202100179 | LBL202100133 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE1半乾式HOPPER閘刀閥1NN01S01 OPEN及CLOSE的訊號不會定位! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4429100% | 4429200% | 4429200% | 三天 | 1
MBL202100180 | LBL202100134 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE3半乾式HOPPER閘刀閥3NN01S01 OPEN及CLOSE的訊號不會定位! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4429100% | 4429200% | 4429200% | 三天 | 1
MBL202100181 | LBL202100135 | 有機廢水過濾槽進水泵3 | 儀控故障 | 廢水場控制盤切AUTO,DCS顯示MANU;控制盤MANU啟動,DCS顯示AUTO RUNNING! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4429100% | 4429200% | 4429200% | 一週 | 1
MBL202100183 | LBL202100131 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送系統8米出口管線砂孔漏灰(暫時包覆標記掛指示牌)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4429000% | 4429200% | 4429300% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100175 |  | 2線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | LINE2 3垃圾投料斗照明,開關送電燈不會亮! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4429000% | 4429000% | 4429000% | 緊急 | 0
MBL202100182 | LBL202100130 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 R.P.輸送系統壓力櫃完全洩壓，壓力錶1NN22P02還有0.2BAR無法歸零! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4429000% | 4429200% | 4429300% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100185 | LBL202100129 | 3線 垃圾進料斗 | 功能異常 | 15米西側靠南垃圾噴出! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4428900% | 4429200% | 4429600% | 大修 | 7
MBL202100174 |  | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3線吹灰器 DCS輸出啟動訊號現場盤無法暖管 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4428900% | 4428900% | 4428900% | 緊急 | 0
MBL202100184 | LBL202100128 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | LINE1 吹灰器過熱器暖管溫度計1RT51T02顯示7度故障! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4428900% | 4429200% | 4429200% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202100173 |  | 冷卻水儲槽 | 功能異常 | 0VA01L2 膨脹水櫃液位計 液位計失真水表有數據流動 液位顯示380 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4428800% | 4428800% | 4428900% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202100170 | LBL202100125 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式3-5震動器 固定螺絲鬆脫 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4428700% | 4428700% | 4428700% | 一天 | 0
MBL202100172 | LBL202100126 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 出口管線砂孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4428700% | 4428700% | 4428700% | 二天 | 0
MBL202100186 | LBL202100127 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2NL19T02 ATOMIZER 滑油櫃溫度計HH TRIP現場30度(忽然出現後消失) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4428700% | 4429200% | 4438600% | 一年 | 99
MBL202100168 | LBL202100123 | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 2 | 功能異常 | LINE 3 振動輸送帶(長) 3NQ52D04 下馬達有異音! | 機械組 | 機械組-01 |  | 4428600% | 4428600% | 4428600% | 二天 | 0
MBL202100171 | LBL202100124 | 淨水泵3 | 功能異常 | UA03D03 純水場淨水泵馬達異音! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4428600% | 4428700% | 4428700% | 二天 | 1
MBL202100169 | LBL202100122 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | MCC 過載TRIP 運轉聲音異常! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4428500% | 4428600% | 4434000% | 一季 | 55
MBL202100161 |  | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 RP氣送系統加壓時壓力錶3NN22P02(H)時常不會出現,導致系統停止! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4428300% | 4428300% | 4428300% | 一天 | 0
MBL202100162 | LBL202100120 | 1線 鍋爐 | 功能異常 | 1NM21T04 二轉三煙道溫度計失真(偏低) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4428300% | 4428400% | 4428400% | 二天 | 1
MBL202100163 | LBL202100121 | 冷卻水循環泵1 | 功能異常 | W.C.C.冷卻水流量計0VA58F1無顯示流量! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4428300% | 4428400% | 4430700% | 一季 | 24
MBL202100160 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 排線冒火花,4Q1 TRIP! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4428200% | 4428200% | 4428200% | 一天 | 0
MBL202100164 | LBL202100118 | 3線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | 3NF13S02 LINE3 中間FEEDER 中間FEEDER 輸出45%現場作動非常緩慢 (常常卡住不會動) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4428200% | 4428400% | 4428400% | 二天 | 2
MBL202100165 | LBL202100119 | 1線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | LINE1爐區0米油站液位計1NF01L04異常晃動(420mm~350mm)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4428200% | 4428400% | 4428400% | 二天 | 2
MBL202100167 | LBL202100117 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 3線袋式3-4 HOPPER鐵板破洞位置在南側ROTARY跟液位計中間處 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4428100% | 4428400% | 4428400% | 一週 | 3
MBL202100159 |  | 廠區攝影機 | 預防保養 | 儲坑紅外線攝影機預置 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4428100% | 4428100% | 4428100% | 一月 | 0
MBL202100166 | LBL202100116 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 3線袋式3-4 HOPPER液位計失架橋警報不會顯示 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4428100% | 4428400% | 4428400% | 三天 | 3
MBL202100158 | LBL202100115 | LINE3右側灰押出機 | 功能異常 | 3線右側灰押出器 8米格柵板下方出口端頂部上蓋鐵板鏽蝕導致水蒸氣冒出 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4428000% | 4428100% | 4428700% | 二天 | 7 | 逾期
MBL202100153 | LBL202100112 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 三角鐵旁1個螺絲損壞.三角鐵對面護蓋1個螺絲遺失 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4427900% | 4427900% | 4427900% | 二天 | 0
MBL202100156 | LBL202100113 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 石灰站LOOP2 回流管線 堵塞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4427900% | 4428000% | 4428000% | 一天 | 1
MBL202100155 |  | 2線 燃油燃燒器 #1 | 預防保養 | 2-1燃燒器AC200V進口油閥線圈故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4427900% | 4427900% | 4427900% | 一週 | 0
MBL202100157 | LBL202100114 | LINE3右側三段爐床 | 功能異常 | 3線爐床3段右側 爐床無警報異常停止 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4427900% | 4428000% | 4428000% | 一天 | 1
MBL202100151 | LBL202100110 | 2線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 2NQ52D02 LINE 2 振動輸送帶(長)上馬達有異音! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4427800% | 4427800% | 4427800% | 二天 | 0
MBL202100154 | LBL202100111 | 廠房設備 | 功能異常 | 坡道洗車加壓泵出來的壓力桶破損洩漏! | 機械組 | 機械組-05 |  | 4427800% | 4427900% | 4427900% | 二天 | 1
MBL202100150 | LBL202100109 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 1NK10L02 LINE1 B/F 1-2 HOPPER 1-2 HOPPER HH 不會出來 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4427800% | 4427800% | 4427800% | 二天 | 0
MBL202100149 |  | WCC真空泵 | 功能異常 | 皮帶斷3條! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4427700% | 4427700% | 4427700% | 一天 | 0
MBL202100152 | LBL202100108 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 回流閥下方鐵管砂孔! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4427700% | 4427800% | 4427800% | 一天 | 1
MBL202100144 | LBL202100105 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 袋式1-4 ROTARY 減速機固定螺絲斷2組運轉晃動異音 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4427300% | 4427300% | 4427300% | 一天 | 0
MBL202100147 | LBL202100106 | 除氧器1 | 功能異常 | 0DH04D02 18米脫氧劑加藥泵 軸封洩漏藥劑 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4427300% | 4427400% | 4427400% | 三天 | 1
MBL202100148 | LBL202100107 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 0UN20S20飛灰SILO1 13米下料閘刀 OPEN 定位時. CIOSE 無法消除(常掛住).有時按下CLOSE現場閘刀無動作 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4427300% | 4427400% | 4427400% | 二天 | 1
MBL202100142 | LBL202100102 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 一線飛灰輸送管 26米處(三線飼水調節閥旁)破管漏灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4427200% | 4427200% | 4427200% | 一天 | 0
MBL202100145 | LBL202100103 | 3線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | Line 3 鍋爐 Blow Down Tank 連續排放管線進Tank處焊道砂孔 | 機械組 | 機械組-01 | 大修時處理 | 4427200% | 4427300% | 4429700% | 大修 | 25
MBL202100146 | LBL202100104 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 50-1RZ-22-PC1-P80 Line 1 汽鼓緊急排放管線 1RZ22S02手閥前砂孔漏水! | 機械組 | 機械組-01 | 大修時處理 | 4427200% | 4427300% | 4430600% | 大修 | 34
MBL202100141 | LBL202100100 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2NN14D01 袋式2-5刮板式輸送機 SPEED SENSOR 故障誤動作暫FORCE點位啟動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4427200% | 4427200% | 4427200% | 一天 | 0
MBL202100143 | LBL202100101 | 垃圾吊車 1(南) | 電氣故障 | 南側垃圾吊車 爪斗無法開關爪 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4427200% | 4427200% | 4427200% | 一天 | 0
MBL202100139 | LBL202100099 | 冷卻水循環泵2 | 預防保養 | 0VA54D01 WCC冷卻水泵 設備待機暖衝啟動器警報誤作動 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4427100% | 4427100% | 4432000% | 大修 | 49
MBL202100140 | LBL202100098 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 1NK10N02 LINE 1 B/F1-2 hopper閘刀上方(靠北側)漏氣! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4427000% | 4427100% | 4427100% | 二天 | 1
MBL202100138 | LBL202100097 | LINE1爐膛左側溫度計 | 功能異常 | Line 1 爐膛溫度計 1NM11T04 溫度顯示異常偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4426900% | 4427000% | 4427000% | 二天 | 1
MBL202100137 |  | 3線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | 3NF01L04液位計斷訊,且3NF01L02(L)作動,油泵連鎖停掉(現場油位正常)!(暫時DLC FORCE) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4426800% | 4426800% | 4426800% | 一天 | 0
MBL202100133 | LBL202100095 | LINE2爐膛溫度計 | 功能異常 | OVER RANGE故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4426700% | 4426700% | 4426700% | 一天 | 0
MBL202100134 | LBL202100096 | 廠房設備 | 功能異常 | LINE1爐門前照明燈LED燈衰! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4426700% | 4426700% | 4426700% | 一週 | 0
MBL202100136 |  | 灰燼吊車 1(北) | 預防保養 | 更換1K10電磁開關. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4426700% | 4426700% | 4426600% | 一週 | -1
MBL202100135 | LBL202100094 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 2NV61Q01 LINE2 #61吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4426600% | 4426700% | 4426700% | 二天 | 1
MBL202100131 |  | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 預防保養 | 壓力表更換. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4426500% | 4426500% | 4426500% | 一週 | 0
MBL202100132 | LBL202100093 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN44D01 卸RP SCREW 靠SPEEDER SENSOR軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4426500% | 4426600% | 4426600% | 二天 | 1
MBL202100130 |  | 3線 燃油燃燒器 #1 | 預防保養 | 3-1點火槍整理(改PLC控制) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4426400% | 4426400% | 4426300% | 一週 | -1
MBL202100127 | LBL202100091 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 氣密墊損壞.無法持壓 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4426300% | 4426300% | 4426300% | 一天 | 0
MBL202100129 | LBL202100090 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 1NV62Q01 LINE1 #62吹灰器 遮斷閥盲封螺絲脫落 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4426300% | 4426400% | 4426500% | 二天 | 2
MBL202100128 | LBL202100092 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3線袋式3-5HOPPER振動器 DCS輸出啟動訊號現場振動器無作動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4426300% | 4426400% | 4426400% | 二天 | 1
MBL202100122 | LBL202100089 | 1線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | 緩衝櫃溫度計1NN20T02異常偏低(48度)! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4426200% | 4426300% | 4426300% | 三天 | 1
MBL202100123 | LBL202100088 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 飛灰SILO1 液位計0UN20L08(HH)常會出現誤警報! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4426100% | 4426300% | 4436900% | 大修 | 108
MBL202100124 | LBL202100085 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 0UN20S16 飛灰SILO1 靠西側HOPPER下方閘刀閥氣壓缸損壞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4426000% | 4426300% | 4450800% | 一季 | 248 | 逾期
MBL202100126 | LBL202100087 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE3袋式 3-1 HOPPER人孔蓋內襯鏽蝕剝落!(內襯保溫已移除) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4426000% | 4426300% | 4426300% | 三天 | 3
MBL202100125 | LBL202100086 | 滲出水排氣風扇1 | 功能異常 | 南側-7米 新增抽風機現場盤啟動無效(位置在底渣車道入廁所南側管道間內) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4426000% | 4426300% | 4426300% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100121 | LBL202100084 | 1線 第二煙道吹灰器 73 | 功能異常 | 1NV73Q01 1線73吹灰器 盲封板洩漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4425900% | 4426000% | 4426000% | 二天 | 1
MBL202100118 |  | 2線 燃油燃燒器 #1 | 預防保養 | 2-1燃燒器整理 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4425900% | 4425900% | 4425200% | 一週 | -7
MBL202100119 |  | LINE3左側四段爐床 | 預防保養 | L2 爐床油壓缸LIMIT 更換 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4425900% | 4425900% | 4425900% | 一週 | 0
MBL202100120 | LBL202100083 | 垃圾貯存坑消防泵1 | 功能異常 | 垃圾儲坑消防4號水泡 上下左右不會動作 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4425900% | 4426000% | 4426000% | 二天 | 1
MBL202100111 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 抓斗無法開關 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4425800% | 4425800% | 4425800% | 一天 | 0
MBL202100112 |  | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 南側灰渣吊車 秤重無法顯示 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4425800% | 4425800% | 4425800% | 一天 | 0
MBL202100116 | LBL202100081 | LINE3爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度計故障(低於850度)! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4425800% | 4425900% | 4425900% | 一天 | 1
MBL202100117 | LBL202100082 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE2 袋式2-1HOPPER液位計2NK10L01誤警報頻繁! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4425800% | 4425900% | 4425900% | 一天 | 1
MBL202100114 | LBL202100079 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 鋼索靠北側斷絲(電源OFF,掛禁止操作卡)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4425700% | 4425800% | 4425800% | 三天 | 1
MBL202100113 | LBL202100078 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式2-4曝氣第14排電磁閥 電磁閥滑牙漏氣無法上緊 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4425700% | 4425800% | 4425800% | 一天 | 1
MBL202100115 | LBL202100080 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 影像端子故障! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4425700% | 4425800% | 4425800% | 一天 | 1
MBL202100109 | LBL202100077 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 大車行走有異音 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4425600% | 4425700% | 4425700% | 一天 | 1
MBL202100110 | LBL202100076 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 1RV21A01 LINE1 汽鼓水檢測 管線堵塞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4425500% | 4425700% | 4425700% | 二天 | 2
MBL202100105 | LBL202100074 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 石灰站LOOP2回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4425200% | 4425200% | 4425200% | 一天 | 0
MBL202100106 | LBL202100075 | 1線 燃油燃燒器 #2 | 功能異常 | 1-2BURNER 閘刀閥卡在氣壓缸本體，氣壓缸無法退回停在3/2處RESET無效 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4425200% | 4425200% | 4425200% | 三天 | 0
MBL202100108 |  | 傾卸平台抓斗機 | 預防保養 | 平台打包機用供電配盤材料. | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4425200% | 4425200% | 4425200% | 一週 | 0
MBL202100107 | LBL202100073 | 氣冷式冷卻水冷卻器 5 | 儀控故障 | 啟動現場有在動作,中控室沒運轉燈,出現RUN ABNORMAL訊號! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4425100% | 4425200% | 4425200% | 二天 | 1
MBL202100104 | LBL202100072 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 滑油小支回流管接至ATOMIZER接頭油管龜裂漏油(有用布綁著標示)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4424900% | 4425000% | 4425000% | 一天 | 1
MBL202100101 |  | 10.5KV 配電盤5 | 預防保養 | AB05 到馬賽克盤電壓及電流顯示更換為PLC通訊 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4424900% | 4424900% | 4424900% | 一月 | 0
MBL202100102 |  | 垃圾吊車抓斗1 | 預防保養 | 垃圾吊車抓斗cable預製 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4424900% | 4424900% | 4424600% | 一週 | -3
MBL202100103 | LBL202100071 | 活性碳貯倉2 | 功能異常 | 0NP20T1現場不會顯示! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4424900% | 4425000% | 4425000% | 三天 | 1
MBL202100098 | LBL202100070 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 1NK12D05 袋式1-5ROTARY本體與閘刀閥本體相接西北側處漏氣影響架橋 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4424800% | 4424900% | 4424900% | 三天 | 1
MBL202100099 | LBL202100069 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 2NK12D05 袋式2-5 ROTARY北側面機殼破洞會影響架橋 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4424800% | 4424900% | 4424900% | 三天 | 1
MBL202100100 | LBL202100068 | 2線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 1NV62Q01 LINE 1 #62吹灰器內管脫離!(現場緊急按鈕已壓下) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4424700% | 4424900% | 4424900% | 一週 | 2
MBL202100097 | LBL202100067 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式 3-2震動器 3NK10D02 振動器基座螺絲鬆動 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4424600% | 4424700% | 4424700% | 一天 | 1
MBL202100096 | LBL202100066 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 3NM21T04 3線 2轉3過熱器煙道右側溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4424600% | 4424600% | 4424600% | 三天 | 0
MBL202100095 | LBL202100065 | 3線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | 油管漏油 | 機械組 | 機械組-01 |  | 4424400% | 4424500% | 4424400% | 一天 | 0
MBL202100089 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗上升到頂重錘會一再發生! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4424400% | 4424400% | 4424400% | 一天 | 0
MBL202100090 | LBL202100063 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE2 袋式2-5HOPPER 液位計2NK10L05 架橋液位計未顯示! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4424400% | 4424400% | 4424400% | 一天 | 0
MBL202100091 | LBL202100064 | LINE3右側二段爐床 | 功能異常 | LINE3第二段右側爐床下壓差計 3ND22P02 3ND24P02失真! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4424400% | 4424400% | 4424400% | 一天 | 0
MBL202100092 | LBL202100062 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 供給泵無法供應3個爐足夠消石灰乳 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4424300% | 4424400% | 4424400% | 二天 | 1
MBL202100093 | LBL202100061 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 2線振動輸送帶(長)中段處底板破洞漏灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4424200% | 4424400% | 4424400% | 三天 | 2
MBL202100094 | LBL202100060 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE2 汽鼓水檢測2RV21A01管線堵塞! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4424200% | 4424400% | 4424400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202100087 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油壓缸滲油.計步器螺絲斷1支 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4424000% | 4424000% | 4424000% | 一天 | 0
MBL202100088 |  | 1線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | 1NF14S02 LINE1 FEEDER 手閥漏油 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4424000% | 4424000% | 4424000% | 一天 | 0
MBL202100085 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車上極限故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4423900% | 4423900% | 4423800% | 緊急 | -1
MBL202100086 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車抓斗無法開關 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4423900% | 4423900% | 4423900% | 緊急 | 0
MBL202100084 |  | LINE3右側二段爐床 | 功能異常 | 3NF23S02 LINE 3 第二段右側爐床SWITCH故障!(作動不良) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4423800% | 4423800% | 4423800% | 一天 | 0
MBL202100083 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車抓斗 4點鐘方向油壓缸漏油 8點鐘方向軟管外表破損 10點鐘方向接頭滲油 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4423700% | 4423700% | 4423700% | 緊急 | 0
MBL202100082 |  | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 靠爐子的定位開關損壞,造成吹灰管衝過頭! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4423600% | 4423600% | 4423600% | 一天 | 0
MBL202100081 | LBL202100059 | 2線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | 油分配器下方方塊滴油(目前下方放滴油盤)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4423500% | 4423600% | 4427000% | 一週 | 35 | 逾期
MBL202100074 | LBL202100057 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE 1 #42吹灰器 1NV42Q01 靠爐側Switch作動不良!(常卡住) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4423500% | 4423500% | 4423500% | 二天 | 0
MBL202100078 |  | 垃圾吊車抓斗1 | 預防保養 | 2、3號抓斗年前預防保養 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4423500% | 4423200% | 4423500% | 一月 | 0
MBL202100079 |  | 垃圾傾卸門(6) | 預防保養 | 攝影機故障安裝 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4423500% | 4423500% | 4423600% | 二天 | 1
MBL202100080 | LBL202100058 | 廠房設備 | 功能異常 | 中控室U2監控大螢幕故障(常會黑頻，要重開機)! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4423500% | 4423600% | 4423600% | 一週 | 1
MBL202100076 | LBL202100056 | 1線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | 排放閃化槽至除氧器200-RQ-04-PC2 (位置在靠LINE2 WATER BAR南側管線沙孔滴水)(之前機械組-05有用衝子處理過) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4423400% | 4423500% | 4423500% | 大修 | 1
MBL202100075 | LBL202100055 | 1線 第二煙道吹灰器 71 | 功能異常 | 1NV71Q01 LINE 1 #71吹灰器靠遮斷閥Switch作動不良!(常卡住) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4423400% | 4423500% | 4423500% | 二天 | 1
MBL202100077 | LBL202100054 | 無機廢水PH調整槽(I) | 功能異常 | 0UG23A1 廢水場調勻池PH計 酸鹼調整池第一道PH計故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4423200% | 4423500% | 4423500% | 三天 | 3
MBL202100069 |  | 2線 垃圾進料斜槽 | 預防保養 | 2NF61P02更換壓力表 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4423000% | 4423000% | 4423000% | 一週 | 0
MBL202100071 | LBL202100050 | 廠房設備 | 功能異常 | 爐區13米移動式門型拱架移動輪座故障! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4423000% | 4423100% | 4423100% | 一月 | 1
MBL202100070 | LBL202100049 | 2線 垃圾進料斗 | 功能異常 | 蓄壓桶油路單元壓力錶 2NF16P02 損壞漏液壓油! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4423000% | 4423100% | 4423500% | 一週 | 5
MBL202100072 | LBL202100051 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T02 溫度890度異常偏高! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4423000% | 4423100% | 4423100% | 一天 | 1
MBL202100073 | LBL202100052 | 2線 左邊垃圾推進器 | 功能異常 | Line 2 水套溫度計 2VA12T02(左側FEEDER) 、2VA84T02(左側滑道) 溫度顯示異常偏高 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4423000% | 4423100% | 4423100% | 二天 | 1
MBL202100060 | LBL202100048 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | LINE 2 爐膛攝影機故障!(無畫面) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4422900% | 4422900% | 4422900% | 二天 | 0
MBL202100067 |  | 2線 袋式集塵器 5 | 預防保養 | 袋式2-5-9電磁閥更換用 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4422900% | 4422900% | 4422400% | 一週 | -5
MBL202100068 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 4Q1 Trip | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4422900% | 4422900% | 4422900% | 緊急 | 0
MBL202100063 | LBL202100044 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE2 汽鼓水檢測 2RV21A01 管線堵塞! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4422800% | 4422900% | 4423200% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202100056 |  | 垃圾傾卸門 | 預防保養 | 紅綠燈(綠燈)燈泡更換 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4422800% | 4422800% | 4422700% | 一週 | -1
MBL202100057 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 更換巨大垃圾儲坑攝影機 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4422800% | 4422800% | 4422800% | 三天 | 0
MBL202100058 |  | 2線 袋式集塵器 | 預防保養 | L2歲修袋式曝氣膜片更換. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4422800% | 4422800% | 4422800% | 一週 | 0
MBL202100059 |  | LINE2左側二段爐床 | 預防保養 | L2 左側二段爐床定位及灰押出機定位 老舊,更備新品 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4422800% | 4422800% | 4422600% | 一週 | -2
MBL202100061 | LBL202100042 | 1號地磅 | 功能異常 | 地磅入口柵欄連動開關無法作動(目前柵欄維持常開) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4422800% | 4422900% | 4422900% | 一天 | 1
MBL202100062 | LBL202100043 | 維修用吊車 1 | 功能異常 | 大台I.D.FAN吊車0UQ97D01 MCC 斷路器TRIP ,CABLE 滑軌作動不良! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4422800% | 4422900% | 4422900% | 一月 | 1
MBL202100064 | LBL202100045 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | LINE 2 #51吹灰器 壓力錶故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4422800% | 4422900% | 4422900% | 二天 | 1
MBL202100065 | LBL202100046 | 2線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | LINE 2 #11吹灰器 Switch 故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4422800% | 4422900% | 4422900% | 二天 | 1
MBL202100066 | LBL202100047 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式2-5 第九排曝氣電磁閥無法作動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4422800% | 4422900% | 4422900% | 一天 | 1
MBL202100054 | LBL202100041 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 RP氣送系統卸壓閥 2NN26S01 鐵氟龍損壞!更換新品!補單 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4422700% | 4422800% | 4422800% | 一天 | 1
MBL202100055 | LBL202100040 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE2半乾式出口溫度計2NL03T02 OVER RANGE(317度)! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4422700% | 4422800% | 4422800% | 一天 | 1
MBL202100053 | LBL202100039 | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 功能異常 | 軸封漏(現進出口關閉)! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4422600% | 4422800% | 4423100% | 一週 | 5
MBL202100051 |  | 3線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | L3小蘇打測式風機控制盤零件. | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4422600% | 4422600% | 4422600% | 一週 | 0
MBL202100052 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 蛇籠斷! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4422600% | 4422600% | 4422600% | 緊急 | 0
MBL202100050 | LBL202100038 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1UN16S08 LINE 1 飛灰氣送系統出口閥SWITCH OPEN不會定位!(不會自動送灰) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4422500% | 4422600% | 4422600% | 二天 | 1
MBL202100048 | LBL202100037 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN22P02 LINE3 R/P氣送系統壓力錶異常現場指針超過設定2Bar H 不會出來指針破表2NN89P02壓力開關保護失效 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4422400% | 4422400% | 4422400% | 一週 | 0
MBL202100049 |  | 1線 袋式集塵器 5 | 預防保養 | 袋式1-5液位計更換迴轉式測試. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4422400% | 4422400% | 4422400% | 一週 | 0
MBL202100046 | LBL202100036 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口8米到13米高壓軟管破漏灰!(已自行領料更換) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4422300% | 4422300% | 4422300% | 一天 | 0
MBL202100047 | LBL202100035 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN23S01 LINE 2 R/P氣送系統出口閥AIR銅管斷!(現場AIR來源已CLOSE) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4422200% | 4422300% | 4422300% | 二天 | 1
MBL202100043 |  | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 3線右側龍船 正轉卡住跳脫 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4422000% | 4422000% | 4422100% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202100044 | LBL202100034 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 飼水調節閥處90度彎管後的直管破孔漏灰(暫包覆)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4422000% | 4422100% | 4422100% | 一天 | 1
MBL202100045 | LBL202100033 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 手動送灰加壓手閥損壞!(已自行領料更換)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4422000% | 4422100% | 4422100% | 一天 | 1
MBL202100042 |  | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 預防保養 | L1歲修吹灰器壓力表更換. | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4421800% | 4421800% | 4421800% | 一週 | 0
MBL202100039 | LBL202100030 | 3線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | 馬達運轉,破碎機沒在運轉! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4421700% | 4421700% | 4421700% | 一天 | 0
MBL202100041 | LBL202100031 | 1線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 3RA10S11 LINE3 電動安全閥前法蘭漏蒸氣!(現手閥關閉) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4421700% | 4421800% | 4430100% | 大修 | 84
MBL202100040 |  | 蒸汽水系統 | 預防保養 | 2RR12S08減溫噴水閥馬達異音 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4421700% | 4421700% | 4421700% | 一週 | 0
MBL202100032 | LBL202100025 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 3RV21A01 汽鼓檢測水 堵塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4421600% | 4421600% | 4421600% | 二天 | 0
MBL202100033 | LBL202100024 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 底盤再漏油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4421600% | 4421600% | 4421600% | 二天 | 0
MBL202100034 | LBL202100023 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 LINE3 #42吹灰器 後退會退過頭疑似 SWITC 異常 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4421600% | 4421600% | 4421600% | 二天 | 0
MBL202100035 | LBL202100028 | WCC排放水泵1 | 功能異常 | WCC漂白水加藥泵故障! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4421600% | 4421700% | 4425000% | 一週 | 34 | 逾期
MBL202100036 | LBL202100027 | 無機廢水PH調整槽(I) | 功能異常 | 0UG23A1 廢水場調勻池PH計故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4421600% | 4421700% | 4421800% | 一週 | 2
MBL202100037 | LBL202100026 | 石灰乳進料槽 2 | 功能異常 | 0NW47L02 石灰站LOOP 2 液位計"L"掛住,無法消掉! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4421600% | 4421700% | 4421700% | 一週 | 1
MBL202100038 | LBL202100029 | 活性碳水噴射泵 1 | 功能異常 | 0WM44S03 活性碳2站 13米補水調壓閥本體龜裂漏AIR | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4421600% | 4421700% | 4421700% | 三天 | 1
MBL202100024 |  | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 功能異常 | 柴油管線 砂孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4421500% | 4421500% | 4421500% | 一天 | 0
MBL202100026 | LBL202100018 | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 功能異常 | 0PE41D1 柴油泵 軸封漏 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4421500% | 4421500% | 4423100% | 二天 | 16 | 逾期
MBL202100028 | LBL202100019 | 1線 第二煙道吹灰器 71 | 功能異常 | 1NV71Q01 疏水管線 砂孔現場有噴綠漆 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4421500% | 4421500% | 4421600% | 二天 | 1
MBL202100030 | LBL202100021 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 2-2袋式閘刀閥 閘刀關閉時過緊 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4421500% | 4421600% | 4421600% | 大修 | 1
MBL202100025 |  | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長) MCC TRIP 無法動作 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4421500% | 4421500% | 4421500% | 一天 | 0
MBL202100029 | LBL202100020 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 3RA10S11 LINE3 電動安全閥 現場電動安全閥作動無法關閉(現在將前手閥CLOSE) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4421500% | 4421600% | 4421700% | 一週 | 2
MBL202100031 | LBL202100022 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 2線爐膛攝影機 出口管線接頭漏水重新上緊無效 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4421500% | 4421600% | 4421700% | 三天 | 2
MBL202100027 | LBL202100017 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 汽鼓檢測水1RV21A01 堵塞! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4421400% | 4414400% | 4420600% | 一天 | -8
MBL202100023 |  | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN23S01 LINE3 RP氣送系統 出口閥銅管斷 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4421300% | 4421300% | 4421300% | 一天 | 0
MBL202100022 |  | 3線 袋式集塵器 1 | 預防保養 | 3-1 ROTARY 加熱器更換. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4421200% | 4421200% | 4421200% | 一週 | 0
MBL202100021 |  | 垃圾傾卸門 | 預防保養 | 送電後,插座跳脫 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4421100% | 4421100% | 4421000% | 二天 | -1
MBL202100020 | LBL202100015 | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 3NQ12D01 LINE3 右側龍船 MCC TRIP 無法動作(內無積料) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4421000% | 4421000% | 4421100% | 二天 | 1
MBL202100019 | LBL202100014 | 3線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | 3NW28S05 LINE3 半乾式 石灰調節閥關 0% 還有約1噸的流量 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4420900% | 4420900% | 4430000% | 大修 | 91
MBL202100018 | LBL202100013 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送 進SILO入口30公分處破洞已包覆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4420700% | 4420800% | 4420800% | 二天 | 1
MBL202100017 | LBL202100012 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車攝影機故障!(無畫面) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4420600% | 4420700% | 4420900% | 五天 | 3
MBL202100015 | LBL202100010 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統26米伸縮管沙孔漏灰! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4420500% | 4420500% | 4420500% | 二天 | 0
MBL202100016 | LBL202100011 | 廠房設備 | 功能異常 | 37米ATOMIZER LINE 2.3 中間燈管掉落! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4420500% | 4420700% | 4420700% | 一週 | 2
MBL202100014 |  | LINE2爐膛攝影機 | 預防保養 | L2爐膛攝影機電源更換. | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4420400% | 4420400% | 4420400% | 一週 | 0
MBL202100013 | LBL202100008 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 0UI21D01垃圾水泵軸封冷卻再利水管線有垃圾水排出疑似軸封破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4420300% | 4420300% | 4420400% | 三天 | 1
MBL202100012 | LBL202100007 | 2線 左邊垃圾推進器 | 功能異常 | 2號爐左側FEEDER 分向閥漏油 油櫃75% | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4420200% | 4420200% | 4422400% | 一週 | 22 | 逾期
MBL202100011 | LBL202100006 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 CABLE 護蓋脫落 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4420100% | 4420200% | 4420200% | 一天 | 1
MBL202100009 |  | 0.38KV | 預防保養 | 廢氣區13米工業插座(0FC21)燒損 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4420100% | 4420100% | 4420100% | 一天 | 0
MBL202100010 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 主吊上極限齒輪組故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4420100% | 4420100% | 4418900% | 一天 | -12
MBL202100008 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 1091231北側垃圾吊車主吊不能上下,更換PLC輸出卡片OX8 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4420000% | 4420000% | 4420000% | 一週 | 0
MBL202100006 | LBL202100005 | 1線 鍋爐 | 功能異常 | LINE 1 15米右側底排下手閥卡死!(靠近8米欄杆) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4419900% | 4420000% | 4420800% | 一週 | 9 | 逾期
MBL202100007 | LBL202100004 | 垃圾傾卸門(8) | 功能異常 | 傾卸區8號傾卸門油管滲油! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4419900% | 4420000% | 4420000% | 二天 | 1
MBL202100001 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車小車座標錯亂(只會顯示座標392.500) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4419900% | 4419900% | 4419900% | 一天 | 0
MBL202100003 | LBL202100003 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2NV51Q01 LINE 2 #51吹灰器內管脫離! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4419700% | 4420000% | 4420100% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202100004 | LBL202100002 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN26S01 LINE 3 R/P氣送系統洩壓閥CLOSE無法定位，維修已更換蝶閥線路整修完成。 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4419700% | 4420000% | 4420000% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202100005 | LBL202100001 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 1NK10L05 LINE 1 B/F 1-5液位計”H "掛住!(現場檢查HOPPER內無積灰) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4419700% | 4420000% | 4420000% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202000800 | LBL202000585 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 攝影機影像接頭常接觸不良! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4419600% | 4419600% | 4419600% | 一天 | 0
MBL202000803 | LBL202000587 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 防撞裝置作動,無法正常前進! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4419600% | 4419600% | 4419600% | 一天 | 0
MBL202100002 | LBL202000586 | 補充水泵1 | 功能異常 | 補充水泵到18米除氧櫃流量計0UA56F1斷訊! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4419600% | 4420000% | 4420000% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202000798 | LBL202000581 | 1線 過熱器 #3 | 功能異常 | 1RR12S08過熱器減溫噴水調節閥軸封漏水! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4419500% | 4419500% | 4419500% | 二天 | 0
MBL202000801 | LBL202000584 | 1號地磅 | 功能異常 | 地磅室輻射偵測SENSON固定架斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4419500% | 4419600% | 4419600% | 二天 | 1
MBL202000799 | LBL202000582 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 左側龍船液位計3NQ11L02液位失真,液位計排放閥閥桿無法使用(需用固定鉗)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4419500% | 4419500% | 4419500% | 一天 | 0
MBL202000802 | LBL202000583 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 袋式1-5 ROTARY加熱器MCC跳脫 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4419500% | 4419600% | 4419600% | 一天 | 1
MBL202000797 | LBL202000580 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 2NV61Q01 2線61吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4419400% | 4419400% | 4419500% | 一週 | 1
MBL202000795 | LBL202000577 | 氣冷式冷卻水冷卻器 10 | 功能異常 | MCC 過載跳脫! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4419300% | 4419300% | 4431800% | 三天 | 125 | 逾期
MBL202000796 | LBL202000578 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統26米伸縮管沙孔漏灰! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4419300% | 4419300% | 4419300% | 一天 | 0
MBL202000792 |  | 1線 袋式集塵器 4 | 預防保養 | L1-4-9 曝氣閥大膜片破損 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4419300% | 4419300% | 4419300% | 一月 | 0
MBL202000793 | LBL202000575 | Atomizer維修吊車 | 功能異常 | ATOMIZER 維修吊車 排線第一組支撐架掉落懸在半空中 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4419300% | 4419300% | 4419300% | 二天 | 0
MBL202000794 | LBL202000576 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 靠遮斷閥SWITCH作動不良! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4419300% | 4419300% | 4419300% | 一天 | 0
MBL202000791 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 小車座標異常晃動進入投料口座標顯示517座標計步延遲 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4419100% | 4419100% | 4419100% | 緊急 | 0
MBL202000789 | LBL202000573 | 1線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 1線13吹灰器 吹到一半卡住積熱電譯作動 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4418800% | 4418800% | 4418800% | 一天 | 0
MBL202000790 | LBL202000574 | 1線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送 13米上桶槽人孔旁砂孔破 已通知維修同仁F | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4418800% | 4418900% | 4418900% | 一天 | 1
MBL202000788 | LBL202000572 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 小車上攝影機無訊號 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4418800% | 4418800% | 4418800% | 二天 | 0
MBL202000787 | LBL202000571 | 1號地磅 | 功能異常 | 地磅室#1磅台 出口處鐵板鬆動，車輛經過造成極大聲響，導致地磅人員心情煩躁 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4418700% | 4418700% | 4418800% | 三天 | 1
MBL202000785 | LBL202000569 | LINE1左側二段爐床 | 功能異常 | Line 1 二左後爐床下壓力 1ND23P02 與二左前壓力差距偏大 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4418700% | 4418700% | 4418700% | 二天 | 0
MBL202000786 | LBL202000570 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式3-2 液位計 3NK10L02 高警報一直閃爍 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4418700% | 4418700% | 4418700% | 一天 | 0
MBL202000784 | LBL202000568 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 LINE3 #42吹灰器靠遮斷閥的定位開關作動不良!(常卡住) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4418600% | 4418600% | 4418600% | 二天 | 0
MBL202000783 | LBL202000567 | 2線 節熱器 | 功能異常 | Line 2 ECO Hopper 敲擊錘斷裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4418500% | 4418600% | 4418600% | 三天 | 1
MBL202000779 | LBL202000565 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 0RN15D1 LP飼水加熱器洩水泵泵殼漏水! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4418300% | 4418300% | 4441700% | 大修 | 234
MBL202000782 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 大車異音(疑是大車東側滾輪軸承損壞) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4418300% | 4418300% | 4418400% | 一天 | 1
MBL202000780 | LBL202000566 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 LINE1 #42吹灰器靠爐子的定位開關作動不良!(常卡住) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4418300% | 4418300% | 4418300% | 二天 | 0
MBL202000781 |  | 維修吊車 | 功能異常 | IDFan維修吊車(小)故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4418300% | 4418300% | 4417900% | 一週 | -4
MBL202000778 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 門型架斷裂,3F4 TRIP! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4418200% | 4418200% | 4418200% | 緊急 | 0
MBL202000774 | LBL202000561 | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 3NQ31D02 LINE3 短振動輸送帶底板破洞! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4418100% | 4418100% | 4418100% | 二天 | 0
MBL202000775 | LBL202000562 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1飛灰氣送管線入SILO直管破孔漏灰! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4418100% | 4418100% | 4418100% | 一天 | 0
MBL202000777 | LBL202000563 | 移動式加藥泵2 | 功能異常 | 18米加藥泵軸封漏藥! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4418100% | 4418100% | 4418200% | 三天 | 1
MBL202000776 | LBL202000564 | DCS | 功能異常 | DCS CONSOLE NODE2及4 顯示螢幕黑頻頻繁! NODE2 顯示顏色異常,鍵盤無設定無法使用! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4418100% | 4418100% | 4418100% | 一天 | 0
MBL202000773 | LBL202000560 | 主冷凝水泵2 | 功能異常 | 0RM02T2A(H) TRIP! 現場溫度97度,泵浦側靠馬達溫度比較高! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4418000% | 4418000% | 4418000% | 一天 | 0
MBL202000769 | LBL202000558 | Na3PO4 加藥泵1 | 功能異常 | 純水場汽鼓加藥泵 人機無法啟動 現場液位正常 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4418000% | 4418000% | 4418000% | 一天 | 0
MBL202000772 | LBL202000559 | 1線 袋式集塵器 5 | 預防保養 | 袋式1-5更換音叉式液位計測試. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4418000% | 4418000% | 4418000% | 一週 | 0
MBL202000767 | LBL202000554 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 預防保養 | 2NV61Q01 2線61吹灰器內管脫離及遮斷閥法蘭處洩漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4417900% | 4417900% | 4417900% | 一天 | 0
MBL202000768 | LBL202000555 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 2NV32Q01 2線32吹灰器 遮斷閥法蘭處洩漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4417900% | 4417900% | 4418000% | 二天 | 1
MBL202000770 | LBL202000556 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | Line 1 長振動輸送帶 水平彈簧片南側上中間斷一片 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4417900% | 4418000% | 4418000% | 一天 | 1
MBL202000771 | LBL202000557 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾貯坑入口氣密門 警示燈異常閃爍 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4417900% | 4418000% | 4418100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202000765 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送 下料中間閥氣密墊漏氣系統無法持壓排灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4417800% | 4417800% | 4417800% | 緊急 | 0
MBL202000764 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 爪斗關爪4Q1開關跳脫重新送電無效 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4417700% | 4417700% | 4417700% | 緊急 | 0
MBL202000762 | LBL202000552 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 關斷閥作動不良! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4417600% | 4417600% | 4417600% | 一天 | 0
MBL202000766 | LBL202000553 | 電纜佈設室進氣風扇 | 功能異常 | 風管破損嚴重! | 機械組 | 機械組-08 | 已完成 | 4417600% | 4417900% | 4419500% | 一月 | 19
MBL202000763 |  | 除氧器1 | 預防保養 | 除氧櫃補水閥0UA99S05開度分配器更換. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4417600% | 4417600% | 4417600% | 一週 | 0
MBL202000758 | LBL202000549 | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 機械性異常 | 馬達鋼片斷損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4417500% | 4417500% | 4417500% | 一天 | 0
MBL202000759 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 2Q1小車開關跳脫 重新送電無效 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4417500% | 4417500% | 4417600% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202000760 | LBL202000551 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式1-2 液位計 HOPPER內部架橋 警報H失效 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4417500% | 4417600% | 4417600% | 二天 | 1
MBL202000761 | LBL202000550 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 0UQ11D01 北側灰渣吊車抓斗無法上升! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4417500% | 4417600% | 4417500% | 一天 | 0
MBL202000757 | LBL202000548 | 補充水泵1 | 功能異常 | 0UA56F1 18米除氧櫃 流量計損壞(沒有顯示流量) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4417400% | 4417500% | 4417600% | 一週 | 2
MBL202000749 | LBL202000543 | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 馬達減速機異音! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4417300% | 4417300% | 4417300% | 二天 | 0
MBL202000754 | LBL202000545 | 廢水螯合劑加藥泵1 | 功能異常 | 無流量 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4417300% | 4417400% | 4418100% | 一週 | 8 | 逾期
MBL202000755 | LBL202000546 | 廢水混凝劑加藥泵1 | 功能異常 | 無流量 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4417300% | 4417400% | 4418100% | 一週 | 8 | 逾期
MBL202000756 | LBL202000547 | 廢水膠凝劑加藥泵1 | 功能異常 | 無流量 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4417300% | 4417400% | 4418100% | 一週 | 8 | 逾期
MBL202000748 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗無法開關! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4417300% | 4417300% | 4417300% | 一天 | 0
MBL202000750 | LBL202000544 | 廠房設備 | 功能異常 | 行政大樓1F服務台電話(分機218)故障! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4417300% | 4417300% | 4419600% | 一月 | 23
MBL202000753 |  | 2線 過熱器 #3 | 預防保養 | 2NM21T04更換備品 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4417300% | 4417300% | 4417300% | 一週 | 0
MBL202000747 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | L1 飛灰氣送分向閥動作異常 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4417200% | 4417200% | 4417200% | 一週 | 0
MBL202000751 | LBL202000541 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送 中間閥關閉後跳FAULT 系統無法自動排灰 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4417200% | 4417300% | 4417300% | 一天 | 1
MBL202000752 | LBL202000542 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3線42吹灰器 靠遮斷閥SWITCH作動不良，卡卡的無法彈開。 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4417200% | 4417300% | 4417300% | 二天 | 1
MBL202000743 | LBL202000539 | LINE2爐膛溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低(820度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4416900% | 4416900% | 4416900% | 一天 | 0
MBL202000746 | LBL202000540 | 主冷凝水泵2 | 功能異常 | 0RM0201 主冷凝水泵 0RM02T3B 馬達前軸承溫度表顯示器反黑無數據 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4416900% | 4417200% | 4417200% | 三天 | 3
MBL202000742 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 2NN12D03 袋式2-3ROTARY 隔離檢查HOPPER無異物ROTARY正反轉無法運轉 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416800% | 4416800% | 4417300% | 緊急 | 5 | 逾期
MBL202000744 | LBL202000537 | 氣冷式冷凝器 1 | 功能異常 | #1 ACC FAN 0QA07T1H 溫度斷訊! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4416800% | 4416900% | 4416900% | 二天 | 1
MBL202000745 | LBL202000538 | 水砲3 | 功能異常 | 儲坑消防水泡 #3.#6 無法上下左右作動! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4416800% | 4416900% | 4416900% | 二天 | 1
MBL202000738 | LBL202000536 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 1線汽鼓液位計 雲母片破裂 水側汽側手閥已關閉 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416700% | 4416800% | 4417300% | 一天 | 6 | 逾期
MBL202000739 | LBL202000535 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 0RL05D01 蒸氣渦輪飼水泵 機殼端板上方平衡管線接頭漏水保溫拆除掛卡標示 | 機械組 | 機械組-05 | 大修時處理 | 4416700% | 4416800% |  | 大修 | 2120.5749 | 逾期
MBL202000740 | LBL202000533 | 純水處理廠污水泵1 | 功能異常 | 50WD50PC4 純水場地下室SUM PUMP管線砂孔! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416700% | 4416800% | 4416800% | 二天 | 1
MBL202000734 | LBL202000531 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2線ATOMIZER 冷卻器出口油溫 2NL19T02 現場油溫 41 DCS誤警報H掛住 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4416700% | 4416700% | 4416800% | 二天 | 1
MBL202000735 | LBL202000532 | LINE3爐膛左側溫度計 | 功能異常 | LINE 3 爐膛溫度計 3NM11T04 溫度顯示異常偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4416700% | 4416700% | 4416700% | 一天 | 0
MBL202000737 |  | 1線 燃油燃燒器 #1 | 預防保養 | 1-1點火槍火焰探測器更新 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4416700% | 4416700% | 4413300% | 一週 | -34
MBL202000741 | LBL202000534 | 活性碳進料機 1 | 功能異常 | 0NP09S01 AC SILO1加料口調壓閥漏氣! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4416700% | 4416800% | 4416800% | 二天 | 1
MBL202000732 | LBL202000528 | 活性碳水噴射泵 1 | 功能異常 | #1 AC 再利用水閥 0WM41S03 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416600% | 4416600% | 4416600% | 三天 | 0
MBL202000733 | LBL202000529 | 主冷凝水泵1 | 功能異常 | 0RM01D1 主冷凝水泵逆止閥作動不良,常卡住導致馬達逆轉! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416600% | 4416600% | 4416600% | 大修 | 0
MBL202000736 | LBL202000530 | 傾卸平台抓斗機 | 預防保養 | 平台抓斗機 油管接頭漏油 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416600% | 4416700% | 4421100% | 大修 | 45
MBL202000731 | LBL202000527 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 3-2、3-5袋式液位計 Hopper 無積灰，H訊號掛住 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4416400% | 4416500% | 4416600% | 一週 | 2
MBL202000727 | LBL202000526 | 垃圾傾卸門(8) | 功能異常 | 欄杆鬆動變形! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416300% | 4416500% | 4418900% | 一週 | 26 | 逾期
MBL202000728 | LBL202000525 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | 欄杆鬆動變形! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416300% | 4416500% | 4418900% | 一週 | 26 | 逾期
MBL202000729 | LBL202000524 | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 破碎機內部隔柵板全數銹蝕斷掉已無破碎功能! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4416300% | 4416500% | 4416700% | 大修 | 4
MBL202000730 | LBL202000523 | 3線 節熱器 | 功能異常 | ECO HOPPER 敲擊點斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416300% | 4416500% | 4416500% | 三天 | 2
MBL202000724 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 大車無法作動及座標異常 | 儀電組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416300% | 4416300% | 4416300% | 緊急 | 0
MBL202000722 | LBL202000519 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2NN14D01 LINE2 袋式下方CHAIN CONVEYOR 鍊條過鬆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4416200% | 4416200% | 4416200% | 二天 | 0
MBL202000723 | LBL202000518 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車底座漏油! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4416200% | 4416200% | 4416200% | 一天 | 0
MBL202000725 | LBL202000522 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 機械性異常 | 馬達有異音 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416200% | 4416500% | 4416500% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202000726 | LBL202000521 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 機械性異常 | 軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4416200% | 4416500% | 4416500% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202000721 | LBL202000520 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 2NM21T04 煙道溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4416200% | 4416200% | 4416200% | 二天 | 0
MBL202000716 | LBL202000514 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送 出口管線砂孔漏灰,已噴綠漆標示,暫時包覆! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416100% | 4416100% | 4416200% | 二天 | 1
MBL202000718 | LBL202000517 | 飛灰貯倉 1 | 機械性異常 | LINE1 飛灰管線靠近飛灰儲槽砂孔漏灰! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416100% | 4416100% | 4416100% | 二天 | 0
MBL202000719 | LBL202000516 | 飛灰貯倉 1 | 機械性異常 | LINE1 飛灰儲槽管線砂孔漏灰! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416100% | 4416100% | 4416200% | 二天 | 1
MBL202000720 | LBL202000515 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | LINE2 飛灰氣送 出口管線砂孔漏灰,已噴綠漆標示,暫時包覆! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4416100% | 4416100% | 4416100% | 二天 | 0
MBL202000717 |  | 廠房設備 | 預防保養 | 維修區電腦KVM損壞 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4416100% | 4416100% | 4416100% | 一月 | 0
MBL202000715 |  | 廠區攝影機 | 預防保養 | 煙囪攝影機線路整理維護 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4416000% | 4416000% | 4416000% | 一月 | 0
MBL202000713 | LBL202000512 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 1NN14D01 LINE1 袋式下方CHAIN CONVEYOR 鍊條過鬆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4415900% | 4415900% | 4415900% | 二天 | 0
MBL202000714 | LBL202000513 | 垃圾傾卸門(14) | 功能異常 | 14號傾卸門 油管漏油 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4415900% | 4415900% | 4415900% | 二天 | 0
MBL202000706 | LBL202000511 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 主吊變頻器跳脫經常出現 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4415800% | 4415800% | 4415800% | 二天 | 0
MBL202000709 | LBL202000508 | 控制油泵2 | 功能異常 | 壓力無法建立(維持在 92 BAR) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4415700% | 4415800% | 4415700% | 一天 | 0
MBL202000710 | LBL202000509 | 控制油槽 | 功能異常 | 控制油氮氣蓄壓瓶(北側) 蓄、卸壓頻率偏高，疑似內部氣囊壓力不足 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4415700% | 4415800% | 4416100% | 兩週 | 4
MBL202000711 | LBL202000510 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 3線 WATER BAR 汽鼓採樣管線堵塞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4415700% | 4415800% | 4415800% | 一天 | 1
MBL202000707 | LBL202000506 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 小車上攝影機模糊不清 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4415700% | 4415800% | 4415800% | 二天 | 1
MBL202000708 | LBL202000507 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 Cable 蛇籠保險繩斷 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4415700% | 4415800% | 4415800% | 一天 | 1
MBL202000712 | LBL202000505 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 8米氣送管線砂孔漏灰(現場有包覆掛牌) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4415600% | 4415800% | 4415800% | 三天 | 2
MBL202000704 |  | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 預防保養 | 點火槍柴油供應泵壓力不足. | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4415500% | 4415500% | 4415500% | 一季 | 0
MBL202000703 |  | 燃燒器用燃油輸送泵2 | 預防保養 | 現場燃油出口壓力錶頭無法顯示 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4415500% | 4415500% | 4415400% | 一週 | -1
MBL202000705 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 4Q1 TRIP. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4415500% | 4415500% | 4415500% | 緊急 | 0
MBL202000702 | LBL202000504 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統 回抽管線本體砂孔漏灰(現場有包覆掛牌) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4415400% | 4415500% | 4415500% | 二天 | 1
MBL202000701 | LBL202000503 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | DN01B MCC電盤 DN01B 三號爐過熱器ROTARY 開關位置卡在TRIP OFF中間無法轉到OFF | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4415400% | 4415400% | 4415400% | 一天 | 0
MBL202000696 |  | 有機廢水過濾槽進水泵3 | 預防保養 | 連軸器緩衝墊磨損 有異音! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4415300% | 4415300% | 4415300% | 二天 | 0
MBL202000699 | LBL202000502 | 回收水槽 1 | 功能異常 | 150-UM-01-PC4 回收水槽分配總管管線漏水 位置在北側電梯5樓 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4415300% | 4415400% | 4415400% | 二天 | 1
MBL202000700 | LBL202000501 | 有機廢水中間水池 | 功能異常 | 0UD09D1 有機池刮泥機 故障 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4415300% | 4415400% | 4415500% | 兩週 | 2
MBL202000697 |  | 2線 袋式集塵器 1 | 預防保養 | 2-1-14曝氣異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4415300% | 4415300% | 4415400% | 一週 | 1
MBL202000698 |  | 冰水機1 | 預防保養 | 冷卻水塔風扇2馬達異音 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4415300% | 4415300% | 4415400% | 一週 | 1
MBL202000695 | LBL202000500 | 有機廢水處理水輸送泵2 | 功能異常 | 0UD70D1 有機廢水處理水輸送泵聯軸器故障!(馬達在轉,泵沒在轉) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4415200% | 4415300% | 4415300% | 二天 | 1
MBL202000685 | LBL202000498 | 2線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | 2UT87S02 LINE2 RP氣送系統 緩衝櫃曝氣電磁閥不會作動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4415200% | 4415200% | 4415200% | 一天 | 0
MBL202000686 | LBL202000499 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN22L01 3線RP氣送系統 壓力櫃滿桶液位計H警報失效 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4415200% | 4415200% | 4415200% | 一天 | 0
MBL202000684 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 電氣故障 | 因操作反應原電磁閥型式旋鈕不方便,故更換. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4415100% | 4415100% | 4415100% | 一週 | 0
MBL202000682 | LBL202000497 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 26米伸縮管沙孔漏灰 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4415000% | 4415100% | 4415100% | 二天 | 1
MBL202000683 | LBL202000496 | 2線 過熱器 #3 | 功能異常 | LINE2過熱器減溫噴水調節閥 2RR12S08 MOV作動頻繁過熱FAULT,待冷卻後才能動作! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4415000% | 4415100% | 4415100% | 大修 | 1
MBL202000679 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | MCC過載跳脫,馬達過熱!(HOPPER 內無積灰)!馬達盤車正常! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4414900% | 4414900% | 4414900% | 一天 | 0
MBL202000680 |  | 1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 現場馬達不會動,MCC過載跳脫,馬達盤車正常! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4414900% | 4414900% | 4414900% | 一天 | 0
MBL202000681 | LBL202000495 | 煙囪航障燈 | 功能異常 | 煙囪照明 煙囪內3、4樓日光燈故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4414800% | 4415100% | 4415100% | 一月 | 3
MBL202000678 | LBL202000494 | LINE2爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 2NM11T06 2線爐膛左側溫度計 溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4414700% | 4414800% | 4414800% | 一週 | 1
MBL202000676 | LBL202000492 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送系統 手動加壓閥故障 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4414600% | 4414700% | 4415400% | 一天 | 8 | 逾期
MBL202000677 | LBL202000493 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 3RR12S08 3線過熱器減溫噴水調節閥水側法蘭漏水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4414600% | 4414700% | 4414700% | 一天 | 1
MBL202000675 | LBL202000491 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送系統出口壓力錶 3UN16P06無法歸零! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4414600% | 4414600% | 4414600% | 一天 | 0
MBL202000670 | LBL202000488 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 鍊條護蓋故障無法蓋! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4414500% | 4414500% | 4414500% | 一天 | 0
MBL202000671 | LBL202000489 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 手動加壓閥故障! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4414500% | 4414500% | 4414600% | 一天 | 1
MBL202000674 | LBL202000490 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送系統 下料中間閥上方膨脹接頭靠西側破洞漏灰噴紅漆做記號 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4414500% | 4414600% | 4414600% | 一天 | 1
MBL202000673 |  | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 預防保養 | ACC 齒輪箱冷卻水PUMP A機異音 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4414500% | 4414500% | 4414400% | 一月 | -1
MBL202000672 | LBL202000487 | 1線 過熱器 #3 | 功能異常 | 1RR11F02 1線過熱器減溫噴水流量計故障數據為0 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4414400% | 4414500% | 4414500% | 二天 | 1
MBL202000669 | LBL202000484 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式1-5HOPPER 閘刀閥 螺桿斷裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4414300% | 4414400% | 4414400% | 二天 | 1
MBL202000663 |  | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 1、2、3線爐膛攝影機都無訊號 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4414300% | 4414300% | 4414300% | 緊急 | 0
MBL202000667 | LBL202000486 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式1-5進口檔板 "關"定位磁簧開關脫落 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4414300% | 4414400% | 4414300% | 一天 | 0
MBL202000668 | LBL202000485 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式1-3出口檔板 "關"定位磁簧開關故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4414300% | 4414400% | 4414300% | 一天 | 0
MBL202000664 | LBL202000483 | 1線 節熱器 | 功能異常 | 在32吹灰器那層的ECO BY-PASS手閥1NB03S01卡死無法OPEN! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4414200% | 4414400% | 4414400% | 大修 | 2
MBL202000665 | LBL202000482 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 底部排放手閥1RZ23S03/04 右側15米下來靠8米中控室的2組手閥,開關難操作,關不死. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4414200% | 4414400% | 4420600% | 大修 | 64
MBL202000666 | LBL202000481 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3NK10L05 LINE3 袋式3-5HOPPER液位計 液位計掛(HH),HOPPER檢查是空的 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4414200% | 4414400% | 4414400% | 二天 | 2
MBL202000661 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 南側垃圾吊車抓斗 八字環'0型環' | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4414100% | 4414100% | 4414100% | 二天 | 0
MBL202000660 |  | 蒸汽水系統 | 預防保養 | #1#2 bypass閥空氣儲桶鏽蝕更新 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4414100% | 4414100% | 4414100% | 一週 | 0
MBL202000662 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | SCR橋式整流體組故障,造成馬達刹車頂開器無法動作 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4414100% | 4414100% | 4414100% | 一週 | 0
MBL202000657 | LBL202000478 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送管線破洞 入Silo處彎管破孔漏灰以已作記號 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4414000% | 4414100% | 4414100% | 一天 | 1
MBL202000658 | LBL202000477 | 3線 誘引抽風機 | 功能異常 | 3線 I D FAN 地板 馬達側花紋地板穿孔銹蝕 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4414000% | 4414100% | 4414400% | 一月 | 4
MBL202000656 |  | DCS盤 | 預防保養 | DCS盤體門散熱風扇異常 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4414000% | 4414000% | 4414000% | 一週 | 0
MBL202000659 | LBL202000479 | LINE2爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度顯示OVER RANGE! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4414000% | 4414100% | 4414100% | 一天 | 1
MBL202000650 |  | 空調箱 3A | 預防保養 | 行政大樓3F空調箱馬達檢修. | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4413900% | 4413900% | 4413900% | 一週 | 0
MBL202000651 |  | 空調箱 7 | 預防保養 | 行政大樓7F空調箱馬達檢修. | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4413900% | 4413900% | 4413900% | 一週 | 0
MBL202000652 |  | 空調箱 8 | 預防保養 | 行政大樓8F空調箱馬達檢修. | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4413900% | 4413900% | 4413900% | 一週 | 0
MBL202000653 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 預防保養 | 袋式1-2ROTARY外殼補板焊接. | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4413900% | 4413900% | 4413900% | 一週 | 0
MBL202000654 |  | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 例行檢查排完灰,龍船TRIP. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4413900% | 4413900% | 4414000% | 一天 | 1
MBL202000655 | LBL202000476 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 迴流阻塞! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4413900% | 4414000% | 4414000% | 一天 | 1
MBL202000649 |  | 連絡變壓器1 | 預防保養 | 通風扇盤內電磁開關故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4413900% | 4413900% | 4411100% | 一週 | -28
MBL202000644 |  | 2線 袋式集塵器 5 | 預防保養 | 袋式2-5入口人孔下方破洞. | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4413800% | 4413800% | 4413800% | 一週 | 0
MBL202000646 | LBL202000475 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO2 SCREW CONVEYOR 後軸封壓蓋斷裂漏灰 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4413800% | 4413800% | 4413800% | 一天 | 0
MBL202000645 |  | LINE1左側二段爐床 | 預防保養 | L1 左側二段爐床前定位Limit滾輪損壞 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4413800% | 4413800% | 4413800% | 一週 | 0
MBL202000647 |  | 石灰乳供給泵 1 | 預防保養 | 馬達銹蝕更換. | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4413800% | 4413800% | 4413800% | 一週 | 0
MBL202000648 |  | DCS盤 | 功能異常 | #1線中控室顯示看板燈號熄滅不亮 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4413800% | 4413800% | 4413800% | 緊急 | 0
MBL202000640 |  | 輔助變壓器4 | 預防保養 | 廠用變壓器 BT4 內部箱體左下散熱風扇異常 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4413700% | 4413700% | 4413700% | 一週 | 0
MBL202000641 |  | 廠房設備 | 預防保養 | 維修工廠63A工業插座故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4413700% | 4413700% | 4413700% | 一週 | 0
MBL202000642 |  | 3線 誘引抽風機 | 預防保養 | 歲修檢測風門回授故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4413700% | 4413700% | 4413700% | 一週 | 0
MBL202000643 | LBL202000474 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 1WM03D01 1線ATOMIZER噴霧水泵 馬達散熱風扇損壞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4413700% | 4413800% | 4413800% | 三天 | 1
MBL202000633 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN22P02 2線RP氣送壓力櫃 壓力錶故障L閃爍 接點清潔無效 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4413600% | 4413600% | 4413600% | 緊急 | 0
MBL202000634 | LBL202000473 | 2線 旋風分離器下料旋轉閥1 | 功能異常 | Line 2 CYCLONE 液位計 2NL00L01 誤警報頻繁 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4413600% | 4413700% | 4413700% | 二天 | 1
MBL202000635 | LBL202000471 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | LINE2 短震動輸送帶 西側檔板破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4413500% | 4413700% | 4413700% | 一週 | 2
MBL202000636 | LBL202000472 | 垃圾滲出水過濾器 | 功能異常 | Line 2 垃圾滲出水噴槍#B 霧化空氣調壓閥 故障無法調整壓力 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4413500% | 4413700% | 4413700% | 一週 | 2
MBL202000632 | LBL202000468 | 氣冷式冷卻水冷卻器 8 | 功能異常 | 運轉時帶動桿搖晃嚴重(現場緊急按鈕按下)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4413400% | 4413400% | 4413700% | 一週 | 3
MBL202000637 | LBL202000467 | 1線 鍋爐排放閃化槽2 | 功能異常 | 100-1RQ-06-PC2 排放閃化槽到除氧器管線,位置在LINE1爐區爐床第三段右側樓梯上方管線漏水(已用紅漆做記號)(須搭架)! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4413400% | 4413700% | 4421300% | 大修 | 79
MBL202000638 | LBL202000469 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | MCC斷路器TRIP! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4413400% | 4413700% | 4419600% | 一季 | 62
MBL202000639 | LBL202000470 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | GS-319-019垃圾及灰燼貯坑排水泵控制盤,按鍵及LOCAL REMOTE無法操作! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4413400% | 4413700% | 4413700% | 一月 | 3
MBL202000631 | LBL202000466 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 連續排放管線 20-1NC-33-PC1-H80 連續排放時,至BLOW DOWN TANK前法蘭焊道砂孔漏汽!(噴紅漆) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4413300% | 4413400% | 4413400% | 三天 | 1
MBL202000629 |  | 蒸汽渦輪機設備 | 預防保養 | 歲修更換SPEED SONSER | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4413300% | 4413300% | 4413300% | 一週 | 0
MBL202000630 |  | 3線 袋式入口風門 | 預防保養 | 袋式總入口風門電磁更換. | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4413300% | 4413300% | 4413300% | 一週 | 0
MBL202000627 | LBL202000465 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 點檢發現勾頭鋼索滑槽垃圾捲入裡面無法全部清除 有清除一些，內部還有垃圾卡在裡面。 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4413200% | 4413200% | 4413200% | 一天 | 0
MBL202000628 |  | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | X軸震動sensor故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4413200% | 4413200% | 4413100% | 一天 | -1
MBL202000687 | LBL202000464 | 有機廢水濃縮污泥輸送泵2 | 功能異常 | 卡住不會動! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4413100% | 4415200% | 4415200% | 兩週 | 21 | 逾期
MBL202000688 | LBL202000463 | 有機廢水濃縮污泥輸送泵1 | 功能異常 | 卡住不會動! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4413100% | 4415200% | 4415200% | 兩週 | 21 | 逾期
MBL202000689 | LBL202000462 | 有機廢水稀污泥輸送泵2 | 功能異常 | 卡住不會動! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4413100% | 4415200% | 4415200% | 兩週 | 21 | 逾期
MBL202000690 | LBL202000461 | 有機廢水稀污泥輸送泵1 | 功能異常 | 卡住不會動! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4413100% | 4415200% | 4415200% | 兩週 | 21 | 逾期
MBL202000691 | LBL202000460 | 無機廢水濃縮污泥輸送泵2 | 功能異常 | 卡死不會動! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4413100% | 4415200% | 4415200% | 兩週 | 21 | 逾期
MBL202000692 | LBL202000459 | 無機廢水濃縮污泥輸送泵1 | 功能異常 | 卡死不會動! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4413100% | 4415200% | 4415200% | 兩週 | 21 | 逾期
MBL202000693 | LBL202000458 | 無機廢水稀污泥輸送泵2 | 功能異常 | 卡死不會動! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4413100% | 4415200% | 4415200% | 兩週 | 21 | 逾期
MBL202000694 | LBL202000457 | 無機廢水稀污泥輸送泵1 | 功能異常 | 卡死不會動! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4413100% | 4415200% | 4415200% | 兩週 | 21 | 逾期
MBL202000625 |  | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 預防保養 | 運轉時滑油壓力低停機 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4413000% | 4413000% | 4413000% | 一週 | 0
MBL202000626 |  | 220/380V UPS系統主配電盤2 | 預防保養 | UPS機台上方散熱風扇更換 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4413000% | 4413000% | 4413000% | 一週 | 0
MBL202000623 |  | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | LINE2 13米再利用水櫃液位計2WM01L01液位控制(H)失效,導致補水閥沒關,水溢流至廢氣區8米及13米. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4412900% | 4412900% | 4412900% | 一天 | 0
MBL202000624 | LBL202000456 | 室內消防箱38 | 功能異常 | 中控室前通道北側消防箱 箱內水閥關不死 (目前已隔離) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4412800% | 4413000% | 4413200% | 一月 | 4
MBL202000622 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 小車東北滾輪磨耗更換 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4412700% | 4412700% | 4412700% | 二天 | 0
MBL202000621 | LBL202000455 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | LINE2爐膛攝影機 螢幕反黑無畫面 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4412700% | 4412700% | 4412700% | 一天 | 0
MBL202000619 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UN16S04 LINE2 飛灰氣送系統球閥氣密墊破,無法持壓送灰! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4412600% | 4412600% | 4412700% | 一天 | 1
MBL202000620 | LBL202000454 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 1NK10N05 LINE 1袋式1-5HOPPER人孔右側有約0.5~1公分左右的破洞,漏氣.(已噴漆) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4412600% | 4412700% | 4413000% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202000618 | LBL202000453 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口氣動閥 2UN16S08 CLOSE不能定位,消音器一直漏AIR,造成無法跳步! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4412600% | 4412600% | 4412600% | 一天 | 0
MBL202000613 | LBL202000450 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | HOPPER南側圓形人孔內襯約1/4焊道剝離!(有內襯剝離,造成架橋之虞) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4412500% | 4412500% | 4412500% | 一週 | 0
MBL202000612 | LBL202000449 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | HOPPER西側無加熱! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4412500% | 4412500% | 4412500% | 二天 | 0
MBL202000614 | LBL202000451 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 攝影機冷卻水接頭漏水! | 儀電組 | 儀電組-05 |  | 4412500% | 4412500% | 4412500% | 二天 | 0
MBL202000615 | LBL202000452 | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | 過熱器減溫噴水調節閥3RR12S08 關到27% FAULT(1.2T)無法再關,可開大! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4412500% | 4412500% | 4421800% | 大修 | 93
MBL202000616 | LBL202000447 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 抓斗西側爪瓣破損 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4412400% | 4412500% | 4412500% | 一月 | 1
MBL202000617 | LBL202000448 | 3線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | Line 3 底部排放管 13米東北側底排管路砂孔漏蒸汽 (位置在3號爐右側 4米 ECO BLOWDOWN TANK 上方) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4412400% | 4412500% | 4429700% | 大修 | 173
MBL202000606 | LBL202000443 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 飛灰出口後方採樣管,考克前管牙銹蝕脫落!(有掛指示卡) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4412300% | 4412300% | 4412300% | 一天 | 0
MBL202000609 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 清潔整理 | 1NN12D03 袋式1-3 ROTARY抽芯 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4412300% | 4412300% | 4412300% | 一天 | 0
MBL202000610 | LBL202000446 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 控制室門損壞 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4412300% | 4412400% | 4412300% | 兩週 | 0
MBL202000603 |  | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | MCC 過載TRIP! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4412300% | 4412300% | 4412300% | 一天 | 0
MBL202000604 | LBL202000441 | 2線 旋風分離器1 | 功能異常 | LINE2 CYCLONE HOPPER液位計2NL00L01/02,南北側HOPPER架橋,液位(H)不會顯示! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4412300% | 4412300% | 4412300% | 二天 | 0
MBL202000605 | LBL202000442 | 3線 旋風分離器1 | 功能異常 | LINE3 CYCLONE HOPPER液位計3NL00L01/02,南側3NL00L01(H)誤警報頻繁;北側3NL00L02 HOPER架橋(H)警報不會出來! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4412300% | 4412300% | 4412300% | 二天 | 0
MBL202000607 | LBL202000444 | 2線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | LINE2 RP氣送系統緩衝櫃曝氣電磁閥2UT87S02不會作動! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4412300% | 4412300% | 4412300% | 一天 | 0
MBL202000608 | LBL202000445 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 馬達散熱風扇及護蓋脫落! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4412300% | 4412300% | 4412300% | 二天 | 0
MBL202000602 |  | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 1NQ12D01 1線右側龍船跳脫 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4412100% | 4412100% | 4412200% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202000601 |  | 1線 燃油燃燒器 #1 | 預防保養 | 1-1點火槍檢修(改PLC控制） | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4412000% | 4412000% | 4412000% | 一週 | 0
MBL202000598 |  | 垃圾吊車抓斗1 | 預防保養 | 抓斗爪臂減薄須更換,油壓單元持壓測試 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4411900% | 4411900% | 4412000% | 五天 | 1
MBL202000599 | LBL202000440 | 主冷凝水泵1 | 功能異常 | 主冷凝水泵1號機 0RM01T4B馬達前軸承溫度顯示器故障螢幕反黑 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4411900% | 4412000% | 4412000% | 二天 | 1
MBL202000600 | LBL202000439 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 預防保養 | 3NV13Q01 LINE 3 #13吹灰器 2NV42Q01 LINE 2 #42吹灰器 1NV51Q01 LINE 1 #51吹灰器 1NV13Q01 LINE 1 #13吹灰器 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4411900% | 4412000% | 4412000% | 二天 | 1
MBL202000594 |  | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 壓力表故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4411800% | 4411800% | 4411800% | 一週 | 0
MBL202000595 | LBL202000436 | 垃圾吊車 1(南) | 儀控故障 | 南側垃圾吊車人機法顯示投料紀錄! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4411800% | 4411900% | 4411900% | 一天 | 1
MBL202000596 | LBL202000437 | WCC排放水泵1 | 功能異常 | WCC導導電度計異常! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4411800% | 4411900% | 4415300% | 一季 | 35
MBL202000597 | LBL202000438 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 儀控故障 | 3NV62Q01 LINE 3 #62吹灰器現場壓力錶故障! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4411800% | 4411900% | 4411800% | 二天 | 0
MBL202000591 |  | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 3NN01S01 LINE 3 半乾式閘刀基座垮掉!(靠南側有個約長 30CM寬5CM裂縫) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4411700% | 4411700% | 4411700% | 一天 | 0
MBL202000592 | LBL202000433 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 西南側避震器螺絲斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4411700% | 4411800% | 4411800% | 二天 | 1
MBL202000593 | LBL202000435 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3NK10N05 LINE3 3-5 第8支.第12支 曝氣管滑落漏AIR | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4411700% | 4411800% | 4411800% | 二天 | 1
MBL202000590 | LBL202000434 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN44L01 R/P SILO 2 SCREW CONVEYOR液位計"H”故障!("H”不會出來) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4411700% | 4411700% | 4411700% | 一天 | 0
MBL202000589 | LBL202000430 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 1線42吹灰器軸封破損蒸氣洩漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4411500% | 4411600% | 4411700% | 二天 | 2
MBL202000585 | LBL202000432 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE1 1-5HOPPER液位計1NK10L05 HOPPER 無料 液位計(HH)掛著! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4411500% | 4411600% | 4411600% | 一天 | 1
MBL202000586 | LBL202000431 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE1 1-3HOPPER液位計1NK10L03 架橋(HH)警報不會出來! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4411500% | 4411600% | 4411600% | 一天 | 1
MBL202000587 | LBL202000429 | 2線 飛灰螺旋式輸送機2 | 功能異常 | LINE2飛灰輸送帶 2UN26D02 馬達漏油 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4411500% | 4411600% | 4411700% | 一週 | 2
MBL202000588 | LBL202000428 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 3NM21T02 LINE3煙道溫度計 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4411500% | 4411600% | 4411800% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202000583 | LBL202000426 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 內管脫離!(蒸氣手閥CLOSE,現場緊急按鈕已壓下)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4411400% | 4411600% | 4411600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202000584 | LBL202000425 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 3線汽鼓採樣水管線 管線堵塞拆解8米接頭疏通無效 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4411400% | 4411600% | 4411600% | 三天 | 2
MBL202000582 | LBL202000427 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE2 2-5HOPPER液位計2NK10L05(HH)警報不會出來(架橋)! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4411400% | 4411600% | 4411600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202000580 | LBL202000424 | 3線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | 3RT54S02 LINE3 吹灰器 ECO 疏水管線砂孔漏蒸氣 | 機械組 |  | 已完成 | 4411300% | 4411600% | 4411800% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202000581 | LBL202000423 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3NK10N05 LINE3 3-5 閘刀 漏氣(靠近北側) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4411300% | 4411600% | 4411600% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202000579 | LBL202000422 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式 3-5 第8、10、12、14排曝氣軟管破 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4411200% | 4411600% | 4411600% | 三天 | 4 | 逾期
MBL202000577 |  | Line3爐床油壓系統 | 功能異常 | 3線2段及3段右側後定位switch故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4411200% | 4411200% | 4411100% | 一天 | -1
MBL202000575 | LBL202000420 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 8點鐘方向油管接頭漏油.抓斗底部漏油 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4411100% | 4411100% | 4411200% | 二天 | 1
MBL202000576 |  | 多層礫石式過濾器2 | 預防保養 | 0UA08S1電磁閥漏氣 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4411100% | 4411100% | 4411100% | 三天 | 0
MBL202000578 | LBL202000421 | 3線 左側灰渣押出器 | 功能異常 | Line 3 左側灰押出機 補水電磁閥 3UM13S99 斷線 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4411100% | 4411600% | 4411600% | 一週 | 5
MBL202000565 | LBL202000416 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 1NK10N05 LINE1 1-5 袋式HOPPER 人孔右上角破孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4411000% | 4411000% | 4411000% | 二天 | 0
MBL202000566 | LBL202000417 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN44D01 RP SILO2 SCREW CONVEYOR 液位計L異常(一直閃爍) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4411000% | 4411000% | 4411100% | 二天 | 1
MBL202000572 |  | line3鍋爐吹灰器 | 功能異常 | 3線吹灰器AB PLC 電池電量低 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4411000% | 4411000% | 4410700% | 一天 | -3
MBL202000573 | LBL202000419 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE1 袋式1-5 HOPPER 液位計 1NK10L05 架橋時 Hi 警報未出現 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4411000% | 4411100% | 4411100% | 二天 | 1
MBL202000574 | LBL202000418 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式 2-5 第一排曝氣閥無動作 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4411000% | 4411100% | 4411100% | 二天 | 1
MBL202000567 | LBL202000411 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 3RR11S08 LINE3 S/H 減溫調節閥 漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4410900% | 4411000% | 4411000% | 二天 | 1
MBL202000568 | LBL202000412 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 3RR11S05 LINE3 S/H 減溫關斷閥 漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4410900% | 4411000% | 4411000% | 二天 | 1
MBL202000569 | LBL202000413 | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 1UN08D02 LINE1 S/H 輸送帶 馬達端軸封.軸承黃油嘴損壞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4410900% | 4411000% | 4411700% | 二天 | 8 | 逾期
MBL202000570 | LBL202000414 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN44D01 RP SILO2 SCREW CONVEYOR 馬達軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4410900% | 4411000% | 4411800% | 二天 | 9 | 逾期
MBL202000571 | LBL202000415 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式 2-1 第六排曝氣閥無動作 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4410900% | 4411000% | 4411000% | 二天 | 1
MBL202000562 | LBL202000409 | LINE2左側二段爐床 | 功能異常 | 2線爐床第二段左側 後退定位SWITCH開關滾輪脫落作動異常 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4410800% | 4410800% | 4410800% | 一天 | 0
MBL202000564 | LBL202000410 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 自動送灰時出口氣動閥不能定位，造成無法跳步 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4410800% | 4410900% | 4410900% | 二天 | 1
MBL202000563 | LBL202000408 | 有機廢水處理水輸送泵2 | 功能異常 | 聯軸器故障! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4410700% | 4410800% | 4411200% | 一週 | 5
MBL202000561 | LBL202000407 | 主冷凝水槽 | 功能異常 | 0RC01T1 ACC排氣溫度 溫度計故障顯示100度 比對T/G排氣溫度為75度 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4410700% | 4410700% | 4410700% | 三天 | 0
MBL202000560 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | MCC TRIP,馬達接線盒熱的!! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4410600% | 4410600% | 4410700% | 一天 | 1
MBL202000558 | LBL202000405 | 飼水儲槽2 | 功能異常 | 18米鍋爐補冷水三通手閥 手閥牙套斷裂空轉 現場掛卡 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4410500% | 4410500% | 4417300% | 三天 | 68 | 逾期
MBL202000559 | LBL202000406 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 汽鼓AIR VENT 2NA20S88 疏水管線出口鏽蝕(右側往南第2組)! | 機械組 | 機械組-06 | 大修時處理 | 4410500% | 4410600% | 4422100% | 一月 | 116 | 逾期
MBL202000555 | LBL202000403 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗6點鐘方向爪瓣破洞! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4410100% | 4410200% | 4411700% | 一天 | 16 | 逾期
MBL202000556 | LBL202000404 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 RP氣送系統 下桶氣密墊損壞不定時無法續壓 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4410100% | 4410200% | 4410200% | 二天 | 1
MBL202000553 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 進SILO最後一節直管破孔漏灰(有掛指示卡)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4410000% | 4410000% | 4410000% | 一天 | 0
MBL202000557 | LBL202000402 | 3線 左邊垃圾推進器 | 功能異常 | 3線FEEDER左側 13米冷卻水管接頭斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4410000% | 4410200% | 4410700% | 大修 | 7
MBL202000554 |  | 3線 噴霧反應器冷卻風機 | 預防保養 | L3冷卻風扇馬達軸承擴孔,更換馬達. | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4410000% | 4410000% | 4410000% | 一週 | 0
MBL202000552 | LBL202000401 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口管線砂孔漏灰,已噴綠漆標示,暫時包覆! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4409900% | 4410000% | 4410000% | 一週 | 1
MBL202000551 | LBL202000400 | Atomizer維修吊車 | 功能異常 | 37米 atomizer 吊車 排線滑軌固定架脫落 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4409900% | 4410000% | 4410000% | 二天 | 1
MBL202000550 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 氣密墊損壞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4409800% | 4409800% | 4409800% | 一天 | 0
MBL202000549 | LBL202000399 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 LINE1 #42吹灰器 軸封漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4409700% | 4409800% | 4409800% | 二天 | 1
MBL202000543 | LBL202000398 | 自來水輸送泵1 | 功能異常 | 0UK20L1(1500T水櫃)設定(H)3650mm泵浦自動會STOP,但液位到3400mm泵浦就STOP! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4409700% | 4409700% | 4409700% | 一天 | 0
MBL202000548 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 1NN12D03 袋式1-3ROTARY 機熱電譯跳脫頻繁 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4409700% | 4409700% | 4409800% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202000540 |  | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | LINE 1 右側龍船跳脫 正反轉無效 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4409600% | 4409600% | 4409600% | 緊急 | 0
MBL202000544 | LBL202000394 | 空調箱 9 | 功能異常 | 南側0米空調間 冷凝水排水管線阻塞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4409600% | 4409700% | 4409700% | 二天 | 1
MBL202000545 | LBL202000395 | 2號地磅 | 功能異常 | 地磅出口柵欄 損壞.需要截短後重新裝上 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4409600% | 4409700% | 4409700% | 一週 | 1
MBL202000546 | LBL202000396 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | RP SILO1 下料系統 ROTARY 下方直管破洞(現場有噴綠漆掛牌) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4409600% | 4409700% | 4409700% | 二天 | 1
MBL202000542 |  | Line1焚化爐區 | 預防保養 | 2224提供給操作自行更換. | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4409600% | 4409600% | 4409600% | 一週 | 0
MBL202000547 | LBL202000397 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 靠遮斷閥SWITCH作動不良! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4409600% | 4409700% | 4409700% | 一天 | 1
MBL202000541 | LBL202000393 | LINE3右側灰押出機 | 功能異常 | LINE3 右側灰押出機 北側破孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4409500% | 4409600% | 4409600% | 二天 | 1
MBL202000538 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | CABLE 捲揚機異常(1Q10 TRIP) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4409300% | 4409300% | 4409300% | 緊急 | 0
MBL202000539 | LBL202000392 | LINE3爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 3NM11T06 溫度失準偏低 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4409300% | 4409500% | 4409500% | 三天 | 2
MBL202000537 | LBL202000391 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 1飛灰氣送系統管線砂孔漏灰(位置在8米LINE 1 WATER BAR 後方,管線已隔離且砂孔位置已掛指示卡!) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4409200% | 4409200% | 4409200% | 一天 | 0
MBL202000533 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 大車3A1跳脫 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4409100% | 4409100% | 4409100% | 一週 | 0
MBL202000534 |  | 3線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | MCC 過載TRIP.(打開側蓋檢查隔柵板無異物,啟動後聲音很大,MCC過載又TRIP)! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4409100% | 4409100% | 4409200% | 一天 | 1
MBL202000535 | LBL202000390 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口氣動閥2UN16S06手動旋鈕難操作! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4409100% | 4409200% | 4409500% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202000536 | LBL202000389 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統壓力櫃壓力錶 3UN06P08 壓力錶故障(已自行領料更換)! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4409100% | 4409200% | 4409200% | 一天 | 1
MBL202000528 |  | 3線 粗篩輸送帶 1 | 預防保養 | L3 左粗篩輸送機,後側右邊軸承整修. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4409000% | 4409000% | 4409000% | 一週 | 0
MBL202000529 | LBL202000387 | 反應生成物儲倉2 | 預防保養 | RP SILO2 13米檢視孔固定螺栓生鏽卡死 下方2組卡死1組斷裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4409000% | 4409000% | 4409000% | 一天 | 0
MBL202000532 | LBL202000388 | 3線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 飼水關斷閥90度彎管前PACKING破損(已掛指示牌)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4409000% | 4409100% | 4409100% | 一天 | 1
MBL202000527 |  | 1線 袋式集塵器 | 預防保養 | L1袋式入口壓力表更換. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4409000% | 4409000% | 4408900% | 一週 | -1
MBL202000530 | LBL202000386 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 傾卸平台13米南側控制除臭劑桶槽浮球開關失效，導致桶槽水滿出來。 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4409000% | 4409000% | 4409200% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202000531 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 1Q10 TRIP! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4409000% | 4409000% | 4409000% | 緊急 | 0
MBL202000524 |  | LINE2左側三段爐床 | 功能異常 | 油壓缸高壓軟管破損噴油!(0米油站液壓油液位60%請加液壓油)! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4408900% | 4408900% | 4408900% | 緊急 | 0
MBL202000525 |  | 3線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | 聯軸器故障! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4408900% | 4408900% | 4408900% | 一天 | 0
MBL202000526 | LBL202000385 | 冰水機1 | 功能異常 | 吸附式冰機一次側蒸汽入口壓力錶失真故障! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4408900% | 4409000% | 4409000% | 二天 | 1
MBL202000523 | LBL202000384 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 回抽管線砂孔(現場已噴率漆做記號) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4408800% | 4408800% | 4408800% | 二天 | 0
MBL202000520 | LBL202000381 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 回抽管線砂孔(現場已噴綠漆做記號) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4408700% | 4408800% | 4408800% | 二天 | 1
MBL202000518 |  | 2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 疑似馬達欠相，線圈燒毀 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4408700% | 4408700% | 4408800% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202000519 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗能觀不能開 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4408700% | 4408700% | 4408800% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202000521 | LBL202000382 | 1號主消防泵 | 功能異常 | 北側-5米 1號主消防泵 一直持續運轉不會停(暫將現場控制盤POWER OFF) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4408700% | 4408800% | 4408900% | 一月 | 2
MBL202000522 | LBL202000383 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 貯坑及北側吊車上方監視器電源造成漏電斷路器(北側機車停車區旁)作動跳脫 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4408700% | 4408800% | 4408800% | 三天 | 1
MBL202000516 |  | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 伸縮管平台上直管與保溫間東側破孔漏灰. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4408400% | 4408400% | 4408400% | 一天 | 0
MBL202000517 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 減速機運轉異常跳脫! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4408400% | 4408400% | 4408500% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202000515 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 南側垃圾吊車改裝WIFI,加裝網路Hub | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4408400% | 4408400% | 4408400% | 一月 | 0
MBL202000513 | LBL202000379 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2線51吹灰器 2NV51Q01 前進時離爐壁50公分Trip | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4408300% | 4408400% | 4408400% | 三天 | 1
MBL202000514 | LBL202000380 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 2線32吹灰器 2NV32Q02 輸水管砂孔漏蒸汽(位置在#31吹灰器上方) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4408300% | 4408400% | 4408500% | 三天 | 2
MBL202000512 | LBL202000378 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 抓斗無法動作警報4Q1跳脫 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4408300% | 4408300% | 4408300% | 一天 | 0
MBL202000508 | LBL202000374 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE2袋式2-1液位計2NK10L01 液位計H不會出來! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4408200% | 4408300% | 4408300% | 一天 | 1
MBL202000509 | LBL202000375 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE1半乾式出口溫度計 1NL03T03 150度(HH),I/Q卡故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4408200% | 4408300% | 4408300% | 一天 | 1
MBL202000510 | LBL202000376 | 廠房設備 | 功能異常 | 平台休息室 電話故障 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4408200% | 4408300% | 4408400% | 二天 | 2
MBL202000511 | LBL202000377 | 廠房設備 | 功能異常 | 袋式1.2線中間走道 電燈下垂 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4408200% | 4408300% | 4408300% | 一週 | 1
MBL202000507 | LBL202000373 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3 汽鼓液位計監視器螢幕顯示異常跳動! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4408100% | 4408200% | 4408200% | 一週 | 1
MBL202000504 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 抓斗上下變極為緩慢 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4408000% | 4408000% | 4408000% | 一天 | 0
MBL202000505 | LBL202000370 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 8米第一截陶瓷彎管砂孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4407900% | 4408100% | 4408100% | 二天 | 2
MBL202000506 | LBL202000371 | 廠房設備 | 功能異常 | 13米平台 #1除臭劑泵皮帶斷 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4407900% | 4408100% | 4408100% | 二天 | 2
MBL202000611 | LBL202000372 | 3線 一次空氣風機 | 功能異常 | LINE3 一次風濾網 面對濾網右上方那一個濾網脫離 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4407900% | 4412400% | 4410600% | 二天 | 27 | 逾期
MBL202000502 | LBL202000369 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 進SILO最後一節垂直管破孔漏灰(暫時包覆)! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4407700% | 4407700% | 4407700% | 一天 | 0
MBL202000499 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 主吊上下時,非常慢! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4407700% | 4407700% | 4407700% | 一天 | 0
MBL202000500 | LBL202000367 | 1線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | 探照燈會不定時熄滅! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4407700% | 4407700% | 4407700% | 一天 | 0
MBL202000501 | LBL202000368 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計 3NM21T04 溫度異常亂晃! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4407700% | 4407700% | 4407700% | 一天 | 0
MBL202000503 |  | 維修吊車 | 預防保養 | IDFan 小維修吊車主吊煞車異常 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4407700% | 4407700% | 4407600% | 一週 | -1
MBL202000497 | LBL202000366 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | LINE2 垃圾滲出水噴槍2B噴頭損壞!(已更換備品)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4407600% | 4407600% | 4407600% | 一週 | 0
MBL202000498 | LBL202000365 | #1 減壓閥 | 功能異常 | 0RH06P2 18米減壓站NO1出口壓力 壓力錶指針斷裂壓力無法判別 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4407500% | 4407600% | 4408200% | 大修 | 7
MBL202000491 | LBL202000364 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計 3NM21T02 溫度計故障(450度)! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4407400% | 4407400% | 4407400% | 一天 | 0
MBL202000492 | LBL202000361 | 回收水槽 1 | 功能異常 | 回收水槽分配總管 150-UM-01-PC4 北側5樓管道間內管線焊道砂孔漏水! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4407300% | 4407400% | 4407400% | 一週 | 1
MBL202000493 | LBL202000362 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 2NL03S03 LINE2 2-2 進口DAMPER 無法開關 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4407300% | 4407400% | 4407400% | 二天 | 1
MBL202000494 | LBL202000363 | 3線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | 3NN23S01 LINE3 RP氣送系統 出口軸封漏AIR | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4407300% | 4407400% | 4407400% | 二天 | 1
MBL202000495 | LBL202000359 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 南側灰渣吊車抓斗無法密合(底渣坑積水移除不易作業,之前都是用北側灰渣吊車移水) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4407100% | 4407400% | 4407400% | 一週 | 3
MBL202000496 | LBL202000360 | 垃圾傾卸門(6) | 儀控故障 | 6號及7號傾卸門上方紅綠燈具故障 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4407100% | 4407400% | 4415800% | 大修 | 87
MBL202000489 | LBL202000357 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | B/F 2-5靠近ROTARY側 電燈固定座垂落 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4407000% | 4407000% | 4407000% | 一週 | 0
MBL202000490 | LBL202000358 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 南側灰渣車道照明燈故障不亮 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4407000% | 4407000% | 4407100% | 一週 | 1
MBL202000486 | LBL202000355 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式3-2震動器 3NK10D02 螺絲鬆脫 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4406900% | 4406900% | 4406900% | 二天 | 0
MBL202000487 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 北側灰渣吊車電阻箱更換. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4406900% | 4406900% | 4406900% | 一週 | 0
MBL202000488 | LBL202000356 | LINE1爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 溫度計斷訊故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4406900% | 4407000% | 4407000% | 一天 | 1
MBL202000484 | LBL202000354 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 小車座標失真(最西側會顯示到512) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4406800% | 4406800% | 4406800% | 二天 | 0
MBL202000485 | LBL202000353 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 進SILO直管破孔漏灰,已包覆噴漆做記號! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4406700% | 4406800% | 4406800% | 一天 | 1
MBL202000482 |  | 純水場儀控與電氣設備 | 預防保養 | 純水廠空氣壓縮管線卻水器更換. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4406700% | 4406700% | 4406700% | 一週 | 0
MBL202000483 |  | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 預防保養 | 柴油來源壓力錶頭漏油 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4406700% | 4406700% | 4406700% | 一週 | 0
MBL202000480 | LBL202000352 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 管線砂孔(飼水調節閥那一層.現場已有包覆) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4406600% | 4406700% | 4406700% | 二天 | 1
MBL202000481 | LBL202000351 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 管線砂孔(飼水調節閥那一層.現場已有包覆) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4406600% | 4406700% | 4406700% | 二天 | 1
MBL202000479 | LBL202000350 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 石灰站2站 回流閥堵塞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4406500% | 4406700% | 4406700% | 二天 | 2
MBL202000476 | LBL202000348 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 北邊東西側大車滾輪磨損(現將北邊西側檔片拆除) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4406400% | 4406400% | 4406400% | 二天 | 0
MBL202000478 |  | 3線 飛灰氣送破碎機 | 機械性異常 | Line 3 飛灰氣送破碎機 3UN10D02 馬達運轉中，聯軸器不會動 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4406400% | 4406400% | 4406400% | 緊急 | 0
MBL202000477 | LBL202000349 | 廠房設備 | 功能異常 | LINE1 B/F 1-5靠近ROTARY側 電燈固定座垂落 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4406400% | 4406400% | 4406400% | 一週 | 0
MBL202000473 | LBL202000347 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 0NW24S03 石灰站1站 回流閥堵塞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4406300% | 4406300% | 4406300% | 二天 | 0
MBL202000475 |  | 3線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | Line 3 飛灰氣送破碎機 3UN10D02 馬達運轉中，聯軸器不會動 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4406300% | 4406300% | 4406700% | 緊急 | 4 | 逾期
MBL202000474 |  | 無機廢水PH調整槽(I) | 預防保養 | PH計SENSOR故障. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4406300% | 4406300% | 4406300% | 一週 | 0
MBL202000470 | LBL202000345 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 彈簧片基座鋼板斷裂(南側由灰渣貯坑算第5組) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4406200% | 4406200% | 4406300% | 二天 | 1
MBL202000471 |  | 陰離子交換樹脂塔1 | 預防保養 | 0UD22S01出口閥定位器故障更換 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4406200% | 4406200% | 4406200% | 一週 | 0
MBL202000472 | LBL202000346 | 3線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | Line 3 飛灰氣送破碎機 3UN10D02 馬達異音 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4406200% | 4406300% | 4406300% | 二天 | 1
MBL202000469 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 預防保養 | 袋式#3-5 ROTARY加熱器異常 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4406100% | 4406100% | 4406100% | 一週 | 0
MBL202000468 |  | Line2焚化爐區 | 功能異常 | 2NQ12D02 SPEED SENSOR動作異常. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4406000% | 4406000% | 4405300% | 一週 | -7
MBL202000466 | LBL202000344 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 軸封漏水! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4405900% | 4406000% | 4407600% | 二天 | 17 | 逾期
MBL202000467 | LBL202000343 | 2線 鍋爐 | 功能異常 | 過熱器減溫噴水閥 2RR11S08 軸封滴水! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4405900% | 4406000% | 4406000% | 一天 | 1
MBL202000465 |  | 2線 誘引抽風機 | 功能異常 | 2NL04P08 2線袋式出口壓力錶 壓力L警報誤動作導致I D FAN跳機 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4405800% | 4405800% | 4405800% | 緊急 | 0
MBL202000462 | LBL202000341 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 石灰站1站 回流閥堵塞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4405600% | 4405600% | 4405600% | 一天 | 0
MBL202000464 | LBL202000342 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 0NW24S01 石灰站1站 回流閥堵塞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4405600% | 4405700% | 4405700% | 二天 | 1
MBL202000463 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 4q1跳脫抓斗無法開關 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4405600% | 4405600% | 4405700% | 一天 | 1
MBL202000459 |  | 2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 軸承損壞 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4405500% | 4405500% | 4405500% | 二天 | 0
MBL202000460 | LBL202000339 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | 7號傾卸門 鐵製油管破動.門無法開啟(現場附蓋手套) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4405500% | 4405600% | 4405600% | 二天 | 1
MBL202000461 | LBL202000340 | 有機廢水處理水輸送泵2 | 功能異常 | 0UD70D1 有機廢水處理水輸送泵 幫浦異音 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4405500% | 4405600% | 4406000% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202000458 | LBL202000338 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3線42吹灰器 靠遮斷閥switch作動不良 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4405500% | 4405500% | 4405500% | 二天 | 0
MBL202000450 |  | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 卡住不會動! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4405300% | 4405300% | 4405300% | 一天 | 0
MBL202000457 | LBL202000335 | 冰水泵1 | 功能異常 | 馬達有異音! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4405300% | 4405400% | 4406900% | 三天 | 16 | 逾期
MBL202000454 | LBL202000337 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 誤警報頻繁! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4405300% | 4405300% | 4405300% | 一天 | 0
MBL202000455 | LBL202000336 | LINE1爐膛溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低(820度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4405300% | 4405300% | 4405400% | 一天 | 1
MBL202000456 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 主吊變頻器故障頻繁! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4405300% | 4405300% | 4405400% | 一天 | 1
MBL202000452 | LBL202000333 | 2線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 出口斜板連接處破孔漏灰! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4405200% | 4405300% | 4405400% | 二天 | 2
MBL202000449 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 主吊無法動作警報1Q10跳脫 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4405200% | 4405200% | 4405400% | 緊急 | 2 | 逾期
MBL202000453 | LBL202000334 | 2線 旋風分離器下料旋轉閥2 | 功能異常 | 2線北側CYCLONE HOPPER下方ROTARY SPEED LOW 掛住無法消除 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4405200% | 4405300% | 4405300% | 二天 | 1
MBL202000448 |  | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 運轉時滑油壓力低TRIP! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4405100% | 4405100% | 4405100% | 一天 | 0
MBL202000451 | LBL202000332 | 2線 垃圾進料斗 | 功能異常 | 探照燈會不定時熄滅! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4405100% | 4405300% | 4405500% | 一週 | 4
MBL202000445 | LBL202000330 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE1 袋式1-3HOPPER液位計 1NK10L03 誤警報頻繁! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4405000% | 4405000% | 4405000% | 一天 | 0
MBL202000446 | LBL202000331 | LINE2爐膛溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低(800度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4405000% | 4405000% | 4405000% | 一天 | 0
MBL202000447 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 4Q1跳脫重新送電無效 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4405000% | 4405000% | 4405100% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202000444 | LBL202000329 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送系統 出口閥管路砂孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4404700% | 4404800% | 4404800% | 二天 | 1
MBL202000443 | LBL202000328 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送系統 加壓分向閥旋鈕故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4404700% | 4404700% | 4404700% | 一天 | 0
MBL202000434 | LBL202000325 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 吹灰器疏水總管進污水槽彎管處有砂孔 位置在三號爐右側0米天花板下方(有附照片.請找當班同仁) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4404600% | 4404600% | 4404600% | 一週 | 0
MBL202000442 | LBL202000327 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料氣密墊無法持壓! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4404600% | 4404700% | 4404700% | 一天 | 1
MBL202000441 | LBL202000326 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 抓斗上下有異音 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4404600% | 4404700% | 4408300% | 一月 | 37 | 逾期
MBL202000435 | LBL202000323 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE2 袋式2-5HOPPER液位計 2NK10L05 誤警報頻繁 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4404500% | 4404600% | 4404600% | 二天 | 1
MBL202000436 | LBL202000324 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 壓力槽液位計1NN22L01故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4404500% | 4404600% | 4404600% | 一天 | 1
MBL202000437 | LBL202000322 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式1-2 HOPPER閘刀上方西側破洞暫用保溫覆蓋 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4404400% | 4404600% | 4404600% | 三天 | 2
MBL202000438 | LBL202000321 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式3-2第12排 曝氣閥無動作 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4404400% | 4404600% | 4404600% | 三天 | 2
MBL202000439 | LBL202000319 | 空調箱 3A | 功能異常 | 空調間外吸風風管破損,室外空氣吸入! | 機械組 | 機械組-08 | 已完成 | 4404300% | 4404600% | 4419600% | 三天 | 153 | 逾期
MBL202000430 | LBL202000318 | 1號地磅 | 功能異常 | 地磅室 進磅電腦鍵盤故障 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4404300% | 4404300% | 4404300% | 一天 | 0
MBL202000433 |  | 廠區攝影機 | 預防保養 | TG攝影機影像不清 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4404300% | 4404300% | 4404300% | 一週 | 0
MBL202000440 | LBL202000320 | Atomizer維修吊車 | 功能異常 | 排線滾輪掉一組! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4404300% | 4404600% | 4404700% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202000432 | LBL202000317 | 無機廢水輸送泵2 | 功能異常 | 聯軸器故障! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4404200% | 4404300% | 4404300% | 三天 | 1
MBL202000431 | LBL202000316 | LINE1爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低(810度)! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4404200% | 4404300% | 4404300% | 一天 | 1
MBL202000427 | LBL202000313 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 3NN14D01 LINE3 B/F 輸送帶 輸送帶.上蓋焊道裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4404100% | 4404100% | 4404100% | 二天 | 0
MBL202000428 | LBL202000314 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE3 袋式3-5HOPPER液位計3NK10L05 誤警報頻繁! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4404100% | 4404200% | 4404200% | 一天 | 1
MBL202000429 | LBL202000315 | 廠房設備 | 功能異常 | LOOP1石灰站8米走道LED燈燒毀! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4404100% | 4404200% | 4404200% | 二天 | 1
MBL202000426 | LBL202000312 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO1 下料伸縮管碗公裂痕破洞漏灰 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4403900% | 4404000% | 4404000% | 三天 | 1
MBL202000425 | LBL202000311 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 進SILO前水平管靠法蘭處砂孔漏灰,暫用內胎綁住! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4403800% | 4403900% | 4404000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202000424 | LBL202000310 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1NV32Q01 LINE1 #32吹灰器 卡在爐內約50公分(前進) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4403700% | 4403900% | 4404200% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202000420 | LBL202000308 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 3線51吹灰器運轉燈號自動起停靠折斷閥switch接觸不良目前綁鐵絲固定 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4403600% | 4403600% | 4403600% | 一天 | 0
MBL202000422 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 垃圾重量隨著大、小車動作時飄動 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4403600% | 4403600% | 4403700% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202000423 | LBL202000309 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 傾卸平台監視器 #7、8傾卸門監視器畫面過曝，無法辨識 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4403600% | 4403900% | 4404100% | 一週 | 5
MBL202000418 |  | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 1線右側龍船出口端北側襯裙鐵板變形卡住 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4403500% | 4403500% | 4403500% | 緊急 | 0
MBL202000421 | LBL202000307 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 1 飛灰氣送系統 洩壓管沙孔漏灰(小管接大管處，已噴紅漆) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4403500% | 4403600% | 4403600% | 一天 | 1
MBL202000419 | LBL202000306 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 袋式2-5旋轉閥 積熱電驛跳脫頻繁電表量測2.4A現場轉動 忽快忽慢 馬達發燙現象。 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4403500% | 4403500% | 4403600% | 一天 | 1
MBL202000417 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口氣動閥球體破損,無法作動! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4403400% | 4403400% | 4403400% | 一天 | 0
MBL202000416 |  | 2線 袋式集塵器 | 預防保養 | 袋式曝氣閥2-1-14及2-4-14的DC24V線圈故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4403300% | 4403300% | 4403200% | 一週 | -1
MBL202000415 | LBL202000305 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | LINE3 #13吹灰器 退回剩1/2時,MCC積熱電驛跳脫。 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4403200% | 4403300% | 4403300% | 一天 | 1
MBL202000414 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 垃圾吊車稱重單元更新 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4403200% | 4403200% | 4403200% | 一週 | 0
MBL202000412 | LBL202000304 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 3NV13Q01 LINE3 #13吹灰器 軸封漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4403100% | 4403200% | 4403200% | 二天 | 1
MBL202000413 | LBL202000303 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 3NV31Q01 LINE3 #31吹灰器 軸封漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4403100% | 4403200% | 4403200% | 二天 | 1
MBL202000410 | LBL202000301 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 手動加壓手閥損壞! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4402900% | 4402900% | 4402900% | 一天 | 0
MBL202000411 | LBL202000302 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 手動加壓手閥損壞! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4402900% | 4402900% | 4402900% | 一天 | 0
MBL202000409 | LBL202000300 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 入飛灰SILO前的水平管砂口漏灰(目前用內胎橡膠綁住)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4402800% | 4402800% | 4402800% | 一天 | 0
MBL202000407 | LBL202000295 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 機械性異常 | 測試壓力8.5bar,但退回時外管脫落,現場緊急按鈕按下,蒸汽手閥close! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4402700% | 4402700% | 4402700% | 一天 | 0
MBL202000408 | LBL202000299 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | 平台7號傾卸門北側滾輪 滾輪脫軌無法關閉 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4402700% | 4402800% | 4402800% | 二天 | 1
MBL202000404 | LBL202000298 | LINE3爐膛溫度計 | 功能異常 | 溫度計故障(750度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4402700% | 4402700% | 4402700% | 一天 | 0
MBL202000405 | LBL202000297 | DCS | 功能異常 | 中控室報表U2電腦櫃櫃頂散熱風扇異音! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4402700% | 4402700% | 4402700% | 一週 | 0
MBL202000406 | LBL202000296 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | shackle不在蛇籠下端固定,而在cable上,需調整! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4402700% | 4402700% | 4402700% | 一天 | 0
MBL202000401 | LBL202000292 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 退回剩1/3時,MCC 跳過載! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4402600% | 4402600% | 4402600% | 一天 | 0
MBL202000402 | LBL202000293 | 補充水泵3 | 功能異常 | 0UA03D04 純水泵 有異音 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4402600% | 4402700% | 4402600% | 二天 | 0
MBL202000403 | LBL202000294 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式1-3第10排 曝氣閥出口黑色軟管老化龜裂 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4402600% | 4402700% | 4402700% | 二天 | 1
MBL202000400 | LBL202000291 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 18米旁通站#1蒸汽壓力調整氣動閥 0RA03S2 DCS輸出%數現場氣動調節閥有作動回授值故障顯示在0%。 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4402500% | 4402600% | 4402600% | 四天 | 1
MBL202000398 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 吊車散熱風扇跳脫.抓斗無法上下 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4402400% | 4402400% | 4402500% | 一天 | 1
MBL202000399 | LBL202000290 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送系統 8米出口法蘭處破洞漏灰現場已包覆 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4402300% | 4402500% | 4402500% | 三天 | 2
MBL202000396 | LBL202000289 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 儀控故障 | Line 3 #42吹灰器 3NV42Q01 靠爐壁側Switch失效，衝過頭 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4402200% | 4402200% | 4402200% | 一天 | 0
MBL202000388 | LBL202000287 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 0UQ02D01 抓斗上方護蓋螺絲鬆脫 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4402100% | 4402100% | 4402100% | 一天 | 0
MBL202000397 | LBL202000288 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 飛灰氣送系統出口管線砂孔漏灰(噴紅漆) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4402100% | 4402200% | 4402500% | 一天 | 4 | 逾期
MBL202000387 | LBL202000279 | 活性碳水噴射泵 1 | 機械性異常 | #1 活性碳站 混和槽腳座斷裂 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4402000% | 4402000% | 4402000% | 二天 | 0
MBL202000391 | LBL202000282 | Na3PO4 加藥泵1 | 功能異常 | 汽鼓加藥泵啟動無流量! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4402000% | 4402100% | 4402100% | 三天 | 1
MBL202000392 | LBL202000283 | Na3PO4 加藥泵2 | 功能異常 | 汽鼓加藥泵啟動無流量! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4402000% | 4402100% | 4402100% | 三天 | 1
MBL202000393 | LBL202000284 | Na3PO4 加藥泵4 | 功能異常 | 汽鼓加藥泵啟動無流量!(補單) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4402000% | 4402100% | 4402100% | 三天 | 1
MBL202000394 | LBL202000285 | Na3PO4 加藥泵5 | 功能異常 | 汽鼓加藥泵啟動無流量! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4402000% | 4402100% | 4402100% | 三天 | 1
MBL202000389 | LBL202000280 | LINE3爐膛左側溫度計 | 功能異常 | OVER RANGE! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4402000% | 4402100% | 4402100% | 一天 | 1
MBL202000390 | LBL202000281 | Na3PO4 加藥槽1 | 功能異常 | 純水場清罐劑桶槽液位計脫落故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4402000% | 4402100% | 4402100% | 一週 | 1
MBL202000395 | LBL202000286 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 0Q1 TRIP! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4402000% | 4402100% | 4402100% | 一天 | 1
MBL202000384 |  | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 預防保養 | 短振動輸送帶馬達異音過大 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4401900% | 4401900% | 4401900% | 一週 | 0
MBL202000382 | LBL202000277 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE1 1-4 袋式HOPPER 液位計1NK10L04 H不會顯示(架橋.液位高於液位計) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4401900% | 4401900% | 4403200% | 一天 | 13 | 逾期
MBL202000383 | LBL202000278 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE1 1-5 袋式HOPPER 液位計 1NK10L05 H不會顯示(架橋.液位高於液位計) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4401900% | 4401900% | 4403200% | 一天 | 13 | 逾期
MBL202000385 |  | 無機廢水中和槽 | 預防保養 | 0UG11F1流量表故障無法顯示 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4401900% | 4401900% | 4401900% | 一週 | 0
MBL202000386 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗上下時,主吊變頻器故障會一直出來! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4401900% | 4401900% | 4402000% | 一天 | 1
MBL202000381 |  | 輔助變壓器4 | 預防保養 | BT4 變壓器排風扇異常 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4401800% | 4401800% | 4401800% | 一週 | 0
MBL202000378 | LBL202000276 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 2NV13Q01 2線13吹灰器後退時卡住現場人工手轉到定位按壓緊急按鈕關閉蒸汽手閥。 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4401700% | 4401800% | 4401800% | 三天 | 1
MBL202000379 | LBL202000274 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3NV62Q01 LINE3 #62吹灰器 MCC 跳積熱電驛 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4401600% | 4401800% | 4401900% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202000380 | LBL202000275 | 1線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 1NV13Q01 LINE1 #13吹灰器 冷卻風疏水管線漏水 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4401600% | 4401800% | 4401800% | 二天 | 2
MBL202000375 | LBL202000272 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 3NQ31D02 LINE3 E振動輸送帶(短) 西南側避震器損壞 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4401400% | 4401400% | 4401400% | 二天 | 0
MBL202000377 | LBL202000273 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | R.P.SILO1下料系統曝氣閥 0UT77S02 不會作動. | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4401400% | 4401500% | 4401500% | 一天 | 1
MBL202000376 | LBL202000271 | 0.38 KV 主配電盤23 | 電氣故障 | 廢氣區緊急照明盤 MCC電源跳脫(DS15F)，廢氣區照明不足 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4401300% | 4401400% | 4401400% | 一天 | 1
MBL202000374 | LBL202000270 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 2線爐膛攝影機 無畫面 線路破皮燒毀 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4401100% | 4401100% | 4401100% | 一天 | 0
MBL202000372 | LBL202000268 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式2-2出口檔板 關閉後定位訊號接觸不良調整後無效 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4400800% | 4401100% | 4400800% | 三天 | 0
MBL202000373 | LBL202000269 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 1NK10L05 LINE1 1-5 袋式HOPPER 液位計H不會顯示(架橋.液位高於液位計) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4400800% | 4401100% | 4400800% | 二天 | 0
MBL202000370 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 主吊無法動作警報1Q1，1Q7，1Q10 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4400700% | 4400700% | 4400700% | 緊急 | 0
MBL202000371 | LBL202000267 | 有機廢水處理水輸送泵2 | 功能異常 | 0UD70D1 廢水場回收水再利用水泵 出口無流量 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4400600% | 4401100% | 4401100% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202000368 | LBL202000265 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE 1 ATOMIZER 噴霧水調節閥 1WM06S05 軸封漏水(軸封壓蓋螺絲銹蝕無法上緊) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4400500% | 4400600% | 4430000% | 大修 | 295
MBL202000369 | LBL202000266 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車小車 東往西有異音.西往東無異音 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4400500% | 4400600% | 4400600% | 二天 | 1
MBL202000366 | LBL202000263 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 R/P氣送系統下料球閥 1NN21S02 電磁閥旋鈕損壞! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4400500% | 4400500% | 4400500% | 三天 | 0
MBL202000367 | LBL202000264 | 2線 袋式集塵器 2 | 儀控故障 | BF 2-2 BF 2-2 出口檔板分向閥 2NL04S03 強制鈕損壞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4400500% | 4400600% | 4400600% | 二天 | 1
MBL202000359 | LBL202000261 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY上方膨脹接頭西側破孔漏灰(有噴綠漆)! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4400400% | 4400400% | 4400400% | 一天 | 0
MBL202000365 | LBL202000262 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2線51吹灰器 啟動後DCS運轉燈號不會亮燈，碰到靠爐子後退SWITCH後運轉燈號才會亮燈，現場作動正常。 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4400400% | 4400500% | 4400500% | 二天 | 1
MBL202000360 | LBL202000257 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 軸封漏! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4400300% | 4400400% | 4400400% | 三天 | 1
MBL202000363 | LBL202000260 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3汽鼓WATER BAR 3RV21A01阻塞! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4400300% | 4400400% | 4400400% | 一天 | 1
MBL202000361 | LBL202000258 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 現場控制盤無法按停止! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4400300% | 4400400% | 4421800% | 大修 | 215
MBL202000362 | LBL202000259 | 活性碳水噴射泵 2 | 儀控故障 | LOOP2 A.C.再利用水流量計0WM44F01 DCS硬體ALARM一直產生! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4400300% | 4400400% | 4401400% | 三天 | 11 | 逾期
MBL202000364 | LBL202000256 | #2 減壓閥 | 功能異常 | 13米減壓站2到吸附式冰機 安全閥跳脫(主蒸汽集管到減壓站2出口手閥CIOSE 0RA09S3) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4400200% | 4400400% | 4404900% | 大修 | 47
MBL202000358 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 3線飛灰氣送半球閥的分向閥更換 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4400200% | 4400200% | 4400100% | 一週 | -1
MBL202000357 | LBL202000255 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料氣密墊無法持壓! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4400100% | 4400100% | 4400100% | 一天 | 0
MBL202000356 |  | 蒸汽渦輪機 | 預防保養 | 緊急關斷閥開及關定位極限開關更換 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4399900% | 4399900% | 4399900% | 三天 | 0
MBL202000353 | LBL202000252 | 1線 鍋爐 | 功能異常 | LINE 1電動安全閥 1RA10S11 洩漏蒸氣!(前手閥目前關閉) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4399800% | 4399800% | 4404900% | 二天 | 51 | 逾期
MBL202000354 | LBL202000254 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | 攝影機雨遮下滑影響攝影視角! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4399800% | 4399900% | 4399900% | 一季 | 1
MBL202000355 | LBL202000253 | LINE2爐膛溫度計 | 功能異常 | 2NM11T02 LINE 2爐膛溫度計 溫度偏低約800度 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4399800% | 4399900% | 4399800% | 二天 | 0
MBL202000352 | LBL202000251 | 有機廢水緩衝池 | 儀控故障 | 廢水場有機池PH計 0UD01A1 異常顯示負值，造成泵浦連鎖無法自動啟動 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4399700% | 4399700% | 4399700% | 一月 | 0
MBL202000348 |  | 垃圾吊車 2(北) | 儀控故障 | 空爪顯示3.6噸 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4399600% | 4399600% | 4399600% | 緊急 | 0
MBL202000351 | LBL202000250 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | 左側小欄桿底座鬆動! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4399500% | 4399700% | 4399700% | 三天 | 2
MBL202000349 | LBL202000248 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送 8米彎管轉往32米 第二節管線伸縮接頭漏灰 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4399400% | 4399700% | 4399400% | 一天 | 0
MBL202000350 | LBL202000249 | 冷卻水循環泵2 | 功能異常 | 泵出口0VA55P1傳訊器故障! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4399400% | 4399700% | 4399700% | 兩週 | 3
MBL202000347 | LBL202000246 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 退回差50公分 MCC 跳積熱電驛! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4399300% | 4399400% | 4399400% | 一天 | 1
MBL202000345 |  | Line1焚化爐區 | 預防保養 | 爐區110V插座更換 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4399300% | 4399300% | 4399300% | 一週 | 0
MBL202000346 | LBL202000247 | 1號地磅 | 功能異常 | 地磅進磅攝影機被清運區隊A車號000-AA抓斗車撞斷! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4399300% | 4399400% | 4399400% | 二天 | 1
MBL202000344 | LBL202000245 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 2NV61Q01 Line 2 #61 吹灰器 MCC盤 Breaker Trip | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4399100% | 4399200% | 4399300% | 三天 | 2
MBL202000342 |  | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | #3atomizer振動值差距過大相差23 X30 Y53 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4399100% | 4399100% | 4399100% | 三天 | 0
MBL202000343 | LBL202000244 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE2 2-1 HOPPER 液位H警報沒有出來 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4399100% | 4399200% | 4399200% | 三天 | 1
MBL202000341 | LBL202000243 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 抓斗軟腳無力 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4399000% | 4399100% | 4399100% | 二天 | 1
MBL202000340 | LBL202000242 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 #2石灰站 迴流阻塞 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4398900% | 4399000% | 4399000% | 二天 | 1
MBL202000339 | LBL202000241 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 中間回流油管快速接頭下方滲油! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4398800% | 4399000% | 4399000% | 二天 | 2
MBL202000334 | LBL202000238 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送系統現場手動送灰手閥閥芯空轉損壞無法使用 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4398700% | 4398700% | 4398700% | 一天 | 0
MBL202000336 | LBL202000237 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 石灰站NO1回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4398700% | 4398700% | 4398700% | 一天 | 0
MBL202000338 | LBL202000240 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 第14支曝氣高壓軟管破! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4398700% | 4399000% | 4399000% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202000335 | LBL202000239 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送系統 自動送灰加壓氣動閥系統送灰結束關閉後無法定位掛FAULT | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4398700% | 4398700% | 4398700% | 一天 | 0
MBL202000333 | LBL202000235 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線 RP氣送系統 壓力開關作動導致無法自動送灰 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4398600% | 4398600% | 4398600% | 一天 | 0
MBL202000337 | LBL202000236 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 2NN05D01 LINE2 半乾式下方CONVEYOR SPEED LOW 掛住 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4398600% | 4398700% | 4398700% | 二天 | 1
MBL202000332 | LBL202000234 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 6點鐘方向油管漏油( 已完成) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4398500% | 4398600% | 4398500% | 一天 | 0
MBL202000331 | LBL202000233 | 2線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | LINE2 RP氣送系統 2NN20B01 上桶蓋螺栓鏽蝕斷裂 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4398400% | 4398500% | 4398400% | 二天 | 0
MBL202000323 |  | LINE1左側四段爐床 | 功能異常 | 1線4段爐床左右兩側現場控制盤無電源中控室掛FAULT無法作動 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4398400% | 4398400% | 4398400% | 緊急 | 0
MBL202000322 |  | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | Line 1 飛灰氣送管 入Silo處彎管法蘭破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4398300% | 4398300% | 4398300% | 一天 | 0
MBL202000324 | LBL202000226 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器 內管脫離!(現場緊急按鈕已壓下) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4398300% | 4398400% | 4398400% | 二天 | 1
MBL202000325 | LBL202000227 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(短) 東北角2支避震器損壞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4398300% | 4398400% | 4398400% | 二天 | 1
MBL202000326 | LBL202000228 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送 出口閥前20公分有砂孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4398300% | 4398400% | 4398400% | 二天 | 1
MBL202000328 | LBL202000231 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 1NK10N02 LINE1 1-2 HOPPER HOPPER 右側破孔現場已噴紅漆做記號 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4398300% | 4398400% | 4398400% | 二天 | 1
MBL202000330 | LBL202000229 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送 出口閥前20公分有砂孔 | 機械組 | 機械組-04 |  | 4398300% | 4398400% | 4398400% | 二天 | 1
MBL202000327 | LBL202000230 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 2NK10N01 LINE2 2-1 HOPPER 液位H沒有出來.造成架橋 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4398300% | 4398400% | 4398400% | 二天 | 1
MBL202000329 | LBL202000232 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UT89P02 LINE2 RP氣送系統 壓力開關作動導致無法自動送灰(暫時FORCE:1898) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4398300% | 4398400% | 4398500% | 二天 | 2
MBL202000320 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 6點鐘方向油壓缸保護蓋外翻! | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4398200% | 4398200% | 4398200% | 一天 | 0
MBL202000321 | LBL202000225 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式3-1第9排曝氣閥 曝氣時間過久關不死 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4398100% | 4398300% | 4398300% | 三天 | 2
MBL202000319 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 小車無法作動2Q1跳脫 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4398000% | 4398000% | 4398100% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202000318 | LBL202000224 | WCC冷凝水櫃 | 功能異常 | WCC AI 模組 CH13 警報誤動作 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4397900% | 4398000% | 4398000% | 二天 | 1
MBL202000316 | LBL202000223 | 石灰乳調配槽 2 | 功能異常 | LOOP2石灰站預備櫃再利水流量計0WN31F01斷訊! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4397800% | 4397800% | 4397800% | 一天 | 0
MBL202000317 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 南側垃圾吊車大車STOP SWITCH無法回彈 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4397800% | 4397800% | 4397800% | 一週 | 0
MBL202000314 | LBL202000221 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 外管脫離(外管只有40公分在外面)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4397700% | 4397700% | 4398000% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202000313 | LBL202000220 | 冷卻水循環泵3 | 儀控故障 | 中控室WCC面板主畫面無顯示頻路及安培數! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4397700% | 4397700% | 4398000% | 一週 | 3
MBL202000315 | LBL202000222 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 2NK10N01 LINE2 2-1 HOPPER 液位計H不會顯示 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4397700% | 4397800% | 4397800% | 二天 | 1
MBL202000308 | LBL202000216 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 機械性異常 | Line 3 袋式鍊條輸送機 3NN14D01 傳動鍊條過鬆 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4397600% | 4397600% | 4397600% | 一天 | 0
MBL202000310 | LBL202000218 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | LINE2 #1ATOMIZER 疑似回流管滲油 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4397600% | 4397600% | 4397600% | 二天 | 0
MBL202000311 | LBL202000219 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送管線破洞 位置在飼水調節閥那層,90度彎管往SILO 3米處現場有噴綠漆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4397600% | 4397600% | 4397600% | 二天 | 0
MBL202000307 | LBL202000215 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 儀控故障 | Line 2 飛灰氣送系統自動送灰時，加壓氣動閥 2UT16S10 不能定位，造成無法跳步 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4397600% | 4397600% | 4397600% | 二天 | 0
MBL202000309 | LBL202000217 | 石灰乳進料槽 1 | 電氣故障 | 廢氣區8米石灰站旁疑似地板下埋設之電線短路冒煙 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4397600% | 4397600% | 4397900% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202000312 |  | 輔助變壓器6 | 預防保養 | BT2左上、BT3左上、BT4右上、BT6左上。盤內吸排風扇異常 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4397600% | 4397600% | 4397600% | 一週 | 0
MBL202000305 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 6點鐘方向油壓缸保護蓋鬆脫 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4397500% | 4397500% | 4397500% | 一天 | 0
MBL202000306 | LBL202000214 | 空調箱 3A | 功能異常 | 中控室空調箱 0WV14D1 馬達軸承損壞運轉異音 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4397500% | 4397600% | 4400400% | 一季 | 29
MBL202000304 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 6點鐘方向油壓缸保護蓋鬆脫 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4397400% | 4397400% | 4397400% | 二天 | 0
MBL202000303 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 大車纜線軌道固定座鬆脫 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4397300% | 4397300% | 4397300% | 二天 | 0
MBL202000301 |  | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式3-1-9曝氣閥檢修 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4397200% | 4397200% | 4397200% | 一週 | 0
MBL202000302 | LBL202000213 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE2半乾式出口溫度計 2NL03T02 OVER RANGE故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4397200% | 4397300% | 4397300% | 一週 | 1
MBL202000300 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | M.C.C.積熱電驛TRIP. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4397100% | 4397100% | 4397100% | 一天 | 0
MBL202000295 | LBL202000207 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送管線破洞 位置在3線飼水調節閥旁法蘭處現場已包覆做記號 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4397000% | 4397100% | 4397000% | 一天 | 0
MBL202000299 | LBL202000211 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1飛灰氣送管線砂孔(位置在飼水調節閥那層,90度彎管第二節法蘭處管線沙孔,已噴紅漆)! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4397000% | 4397100% | 4397100% | 一天 | 1
MBL202000296 | LBL202000208 | 工作房吊車控制箱 | 功能異常 | 爐區南側13米吊車 南北向無法作動 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4397000% | 4397100% | 4397200% | 三天 | 2
MBL202000297 | LBL202000209 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 大車無法作動3A1跳脫 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4397000% | 4397100% | 4397000% | 一天 | 0
MBL202000298 | LBL202000210 | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 功能異常 | 0RL04T16B 溫度異常晃動(76~81度). | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4397000% | 4397100% | 4397100% | 一週 | 1
MBL202000292 | LBL202000204 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3NV62Q01 LINE3 #62吹灰器 吹灰器卡住.MCC 機熱電譯TRIP(退回剩下1/3處) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4396700% | 4396900% | 4396900% | 二天 | 2
MBL202000291 | LBL202000206 | LINE2爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 2NM11T04 2線爐膛左側溫度計 溫度偏低600度 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4396700% | 4396900% | 4396900% | 三天 | 2
MBL202000293 | LBL202000205 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 2NL19T02 LINE2 ATOMIZER 滑油櫃溫度(現場溫度48度) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4396700% | 4396900% | 4403300% | 一季 | 66
MBL202000290 | LBL202000202 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | LINE1 1B垃圾水噴槍 噴頭損壞.無法霧化 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4396600% | 4396600% | 4396600% | 二天 | 0
MBL202000294 | LBL202000203 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 0RL05D1 渦輪飼水泵 不明原因停止(DCS無警報)無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4396600% | 4396900% | 4397200% | 三天 | 6 | 逾期
MBL202000289 |  | LINE2 袋室集塵器維修吊車 | 預防保養 | L2袋式維修吊車大車安變頻器 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4396500% | 4396500% | 4396500% | 一月 | 0
MBL202000288 | LBL202000201 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式2-1 閘刀閥本體西側面上焊道裂縫及2處破洞插入鐵絲做記號 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4396400% | 4396400% | 4396400% | 二天 | 0
MBL202000287 | LBL202000200 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式1-1曝氣管固定架 第8排~14排曝氣管尾端固定架鐵板成波浪狀變形鬆動現場綁鐵絲加強固定 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4396300% | 4396300% | 4396300% | 一週 | 0
MBL202000284 | LBL202000199 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式2-1 閘刀閥本體東側面破洞插入鐵絲做記號南側面上焊道減薄破洞漏灰 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4396100% | 4396200% | 4396200% | 二天 | 1
MBL202000285 | LBL202000198 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式2-1 HOPPER液位計故障現場架橋"H"警報失效 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4396100% | 4396200% | 4396200% | 三天 | 1
MBL202000286 | LBL202000197 | 2線 過熱器 #4 | 功能異常 | 2NM21T04 3通煙道溫度計斷訊(中控室鎖 Bias66) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4396000% | 4396200% | 4396200% | 二天 | 2
MBL202000283 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾吊車,大車3A1過載. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4395900% | 4395900% | 4395900% | 一天 | 0
MBL202000282 | LBL202000196 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | 反應灰貯槽13米砲車腳座鏽蝕斷裂 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4395800% | 4395900% | 4396500% | 一週 | 7
MBL202000281 |  | Line1飛灰輸送系統 | 預防保養 | L1飛灰出口壓力閥故障更換. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4395800% | 4395800% | 4395800% | 一週 | 0
MBL202000279 | LBL202000194 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 3NN12D04 LINE3 BF 3-4 ROTARY 破洞(現場噴綠漆) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4395700% | 4395800% | 4395800% | 二天 | 1
MBL202000280 | LBL202000195 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 3NN12D05 LINE3 BF 3-5 ROTARY 膨脹接頭破洞(現場噴綠漆) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4395700% | 4395800% | 4395800% | 二天 | 1
MBL202000272 | LBL202000191 | 1線 左邊垃圾推進器 | 功能異常 | FEEDER HOPPER 左右側HOPPER出口管破損,收集槽中間的直管破損! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4395600% | 4395600% | 4395700% | 一週 | 1
MBL202000273 | LBL202000190 | 石灰乳進料槽 1 | 功能異常 | LOOP1 A.C.至 LOOP1石灰乳日用櫃管線(50-0NP-17-PC12)管線須重配(目前用軟管配置.因有工安上的疑慮,人孔蓋需鎖上)! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4395600% | 4395600% | 4399100% | 一月 | 35 | 逾期
MBL202000274 | LBL202000189 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 退回時離遮斷閥50公分,MCC TRIP! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4395600% | 4395600% | 4395600% | 一天 | 0
MBL202000278 | LBL202000192 | 1線 節熱器 | 功能異常 | LINE 1 ECO HOPPER 敲擊錘焊道裂 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4395600% | 4395700% | 4395700% | 一週 | 1
MBL202000275 | LBL202000188 | LINE1爐膛溫度計 | 功能異常 | OVER RANGE! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4395600% | 4395600% | 4395600% | 一天 | 0
MBL202000276 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車抓斗無法關閉4Q1跳脫reset無效 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4395600% | 4395600% | 4395700% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL202000277 | LBL202000193 | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 儀控故障 | ACC 壓力開關 0RC01P2 HHH 作動，造成BY PASS STATION 調節閥全關(0RC01P2:-0.51 BAR G) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4395600% | 4395700% | 4395700% | 一天 | 1
MBL202000266 | LBL202000183 | LINE2左側三段爐床 | 功能異常 | LINE2 爐床第三段左前壓差計2ND31P02堵塞失真! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4395500% | 4395500% | 4395500% | 二天 | 0
MBL202000267 | LBL202000184 | 1線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | 1UN10Y02 SPEED LOW 掛住! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4395500% | 4395500% | 4395500% | 一週 | 0
MBL202000268 | LBL202000185 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 靠遮斷閥定位開關作動不良! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4395500% | 4395500% | 4395500% | 一週 | 0
MBL202000269 | LBL202000186 | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | ATOMIZER 齒輪箱溫度計 3NL02T02 OVER RANGE及吸油泵MCC 有跳積熱電驛請檢查! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4395500% | 4395500% | 4396500% | 一季 | 10
MBL202000270 | LBL202000187 | 氣冷式冷凝器 4 | 功能異常 | 馬達線圈溫度 0QA07T4D 有時會超過110度,造成TRIP!(正常約77度) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4395500% | 4395500% | 4395500% | 一天 | 0
MBL202000271 | LBL202000182 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 0RA05F1 T/G旁通站NO2 蒸氣流量計故障開度25%DCS流量為0 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4395200% | 4395500% | 4395500% | 一週 | 3
MBL202000264 |  | LINE3左側三段爐床 | 預防保養 | L3左側三段爐床2224性能老化 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4395000% | 4395000% | 4394900% | 一週 | -1
MBL202000265 | LBL202000181 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 2RV11A01飼水導電度計,DCS硬體警報碼19. | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4395000% | 4395100% | 4395100% | 一天 | 1
MBL202000263 | LBL202000180 | 廠房設備 | 功能異常 | 坡道洗車小鐵皮屋內壓力桶砂孔漏. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4394900% | 4395000% | 4395000% | 三天 | 1
MBL202000260 | LBL202000178 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 2NK10L05 袋式2-5 HOPPER液位計故障!(架橋時 ”H ”不會出來) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4394900% | 4394900% | 4394900% | 一天 | 0
MBL202000261 | LBL202000177 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 3NK10N01 袋式3-1 第8排曝氣閥無動作 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4394900% | 4394900% | 4394900% | 二天 | 0
MBL202000262 | LBL202000179 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器 靠近遮斷閥SWITCH作動不良 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4394900% | 4395000% | 4395000% | 二天 | 1
MBL202000257 | LBL202000176 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN34D01 RP下料閘刀 軸承破損 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4394800% | 4394800% | 4394800% | 三天 | 0
MBL202000256 | LBL202000175 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3NK10N03 袋式3-3 第13排曝氣閥無動作 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4394800% | 4394800% | 4394800% | 二天 | 0
MBL202000258 |  | 1線 二次空氣風機風門 | 預防保養 | L1二次風門更換氣壓執行器 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4394800% | 4394800% | 4394800% | 一週 | 0
MBL202000259 |  | 2線 旋風分離器1 | 預防保養 | 液位計外管破損 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4394800% | 4394800% | 4394800% | 一週 | 0
MBL202000255 | LBL202000174 | 冷卻水循環泵1 | 功能異常 | 0VA53D1 WCC 冷卻水泵 現場盤掛緩啟動器故障警報無法消除 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4394700% | 4394800% | 4394800% | 五天 | 1
MBL202000252 | LBL202000170 | 氣冷式冷凝器 3 | 功能異常 | 0QA07D3 #3 ACC FAN 液位計斷訊,疑似漏油 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4394600% | 4394800% | 4394100% | 二天 | -5
MBL202000253 | LBL202000171 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 3NM21T02 3通煙道溫度計 OVER RANGE(中控室鎖手動657) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4394600% | 4394800% | 4394800% | 二天 | 2
MBL202000254 | LBL202000172 | 活性碳貯倉1 | 功能異常 | 0NP10T02 活性碳1站現場盤溫度計異常顯示110度 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4394600% | 4394800% | 4395000% | 一月 | 4
MBL202000251 | LBL202000169 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 石灰乳泵2站 回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4394500% | 4394800% | 4394800% | 三天 | 3
MBL202000248 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 cable下滑,固定蛇龍彈簧的鋼索斷裂 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4394500% | 4394500% | 4394500% | 一天 | 0
MBL202000249 | LBL202000167 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2線半乾式下方閘刀閥 DCS輸出CLOSE 現場無動作 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4394500% | 4394800% | 4394800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202000250 | LBL202000168 | 主冷凝水泵1 | 功能異常 | 0RM01D1 主冷凝水泵出口壓力表指針破表 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4394500% | 4394800% | 4394800% | 三天 | 3
MBL202000214 | LBL202000148 | 廠房設備 | 功能異常 | 飛灰車道通往爐區鐵捲門底部固定基座變形 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4394400% | 4393400% | 4399700% | 兩週 | 53 | 逾期
MBL202000235 |  | LINE1爐膛右側壓力計 | 預防保養 | 1NM11P06壓力傳送器故障更換(補單1090408) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4394400% | 4394400% | 4392900% | 二天 | -15
MBL202000236 |  | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | 消石灰乳泥補水電磁閥漏氣更新(補單1090414) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4394400% | 4394400% | 4393500% | 二天 | -9
MBL202000237 |  | 1線 誘引抽風機 | 預防保養 | I.D.F振動控制器故障更新(補單1090416) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4394400% | 4394400% | 4393700% | 一週 | -7
MBL202000238 |  | 蒸汽渦輪機 | 預防保養 | 軸封抽氣風扇ORQ25D1、0RQ26D1三年定期更換檢修(1090416) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4394400% | 4394400% | 4393700% | 一週 | -7
MBL202000239 |  | LINE2 袋室集塵器維修吊車 | 預防保養 | 吊車斷路器跳脫(補單1090411) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4394400% | 4394400% | 4393200% | 一天 | -12
MBL202000240 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 小車無法動作、大車往北只能慢速、及PLC Fault(補單1090411) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4394400% | 4394400% | 4393200% | 一天 | -12
MBL202000241 |  | 6.6KV 配電盤12 | 預防保養 | 電壓傳送器更新(補單1090412) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4394400% | 4394400% | 4393300% | 一月 | -11
MBL202000242 |  | 6.6KV 配電盤15 | 預防保養 | 電流傳送器更新(補單1090412) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4394400% | 4394400% | 4393300% | 一月 | -11
MBL202000243 |  | 6.6KV 配電盤16 | 預防保養 | 電流傳送器更新(補單1090412) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4394400% | 4394400% | 4393300% | 一月 | -11
MBL202000244 |  | 10.5KV 配電盤2 | 預防保養 | AB02背面散熱風扇故障(補單1090421) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4394400% | 4394400% | 4394200% | 一週 | -2
MBL202000245 |  | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 北側灰渣吊車小車往西無法動作 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4394400% | 4394400% | 4394300% | 二天 | -1
MBL202000246 |  | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2線石灰乳泥隔離閥(2NW28S07)故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4394400% | 4394400% | 4394100% | 一週 | -3
MBL202000247 |  | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車小車無法往西 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4394400% | 4394400% | 4394300% | 一週 | -1
MBL202000234 | LBL202000166 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 1線半乾式HOPPER 人孔左上角外框破洞 現場已噴漆 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4394300% | 4394400% | 4394400% | 三天 | 1
MBL202000231 | LBL202000164 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 3NM21T04 3通煙道溫度 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4394300% | 4394300% | 4394800% | 二天 | 5 | 逾期
MBL202000232 | LBL202000165 | 3線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | 3UN10D02 S/H 下方破碎機 MCC 過載TRIP.現場無積灰.疑似馬達故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4394300% | 4394300% | 4394300% | 二天 | 0
MBL202000233 |  | LINE1右側三段爐床 | 預防保養 | 歲修動作時發現電磁閥會卡柱,更換備品. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4394300% | 4394300% | 4394300% | 一週 | 0
MBL202000229 | LBL202000163 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3NV62Q01 LINE3 #62吹灰器 退後卡住無法運轉 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4394200% | 4394200% | 4394200% | 二天 | 0
MBL202000230 |  | 1線 垃圾進料斗 | 預防保養 | 更換電磁閥為AC220V | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4394200% | 4394200% | 4394200% | 一月 | 0
MBL202000225 | LBL202000160 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE 3 汽鼓採樣水管線阻塞! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4394000% | 4394000% | 4394000% | 三天 | 0
MBL202000227 | LBL202000161 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 1NV61Q01 LINE1 #61吹灰器 卡住無法運轉 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4394000% | 4394100% | 4394100% | 三天 | 1
MBL202000223 | LBL202000158 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 1NM21T02 LINE 1煙道溫度計斷訊! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4394000% | 4394000% | 4394100% | 三天 | 1
MBL202000224 | LBL202000159 | LINE1右側二段爐床 | 功能異常 | 1ND24P08 LINE 1 二段右側壓差計數值異常!(為負值) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4394000% | 4394000% | 4394800% | 三天 | 8 | 逾期
MBL202000228 | LBL202000162 | 2線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 現場控制盤的REMOTE/LOCAL鎖損壞. | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4394000% | 4394100% | 4394100% | 一天 | 1
MBL202000220 | LBL202000154 | 儀用空氣乾燥機1 | 功能異常 | 80-UT-75-PC5 8米乾燥機上方空氣管線 破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4393900% | 4393900% | 4393900% | 二天 | 0
MBL202000221 | LBL202000155 | 1線 鍋爐 | 功能異常 | LINE 1電動安全閥洩漏蒸氣!(前手閥目前關閉) | 機械組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4393900% | 4393900% | 4394400% | 一天 | 5 | 逾期
MBL202000222 | LBL202000156 | 2線 鍋爐 | 功能異常 | LINE 2電動安全閥前手閥閥盤空轉,無法作動! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4393900% | 4393900% | 4393900% | 一天 | 0
MBL202000226 | LBL202000157 | 1線 節熱器 | 功能異常 | 1線ECO by-pass 手閥爐區右側24米 軸封壓蓋螺桿斷裂 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4393900% | 4394000% | 4394100% | 三天 | 2
MBL202000219 | LBL202000153 | LINE1爐膛攝影機 | 功能異常 | LINE1 爐膛攝影機 沒有畫面 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4393900% | 4393900% | 4394800% | 二天 | 9 | 逾期
MBL202000217 | LBL202000150 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 3NV51Q01 LINE 3 #51吹灰器M型框架整組會晃動! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4393700% | 4393700% | 4393700% | 二天 | 0
MBL202000215 | LBL202000152 | LINE3爐膛溫度計 | 功能異常 | 3NM11T02 LINE 3 爐膛溫度計溫度偏低! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4393700% | 4393700% | 4393700% | 一天 | 0
MBL202000216 | LBL202000151 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3NK10L05 LINE3袋式3-5 HOPPER液位計故障!(架橋時 ”H ”不會出來) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4393700% | 4393700% | 4393700% | 一天 | 0
MBL202000218 | LBL202000149 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3NV62Q01 LINE 3 #62吹灰器衝過頭(前switch失效故障)無法退回,現場蒸氣手閥已關閉,緊急按鈕已壓下! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4393700% | 4393700% | 4393700% | 一天 | 0
MBL202000213 | LBL202000147 | 進料斜槽洩水泵 2 | 功能異常 | 0VA42D01 CHUTE 冷卻水泵 一啟動MCC立即跳過載 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4393300% | 4393400% | 4395100% | 一季 | 18
MBL202000211 | LBL202000146 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式3-1閘刀閥 連桿基座斷裂無法關閉 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4393100% | 4393200% | 4393200% | 三天 | 1
MBL202000212 | LBL202000145 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式2-1閘刀閥 連桿脫離無法關閉 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4393100% | 4393200% | 4393900% | 大修 | 8
MBL202000210 |  | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 預防保養 | 0RC01P1、0RO02P1 壓力錶頭老化損壞 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4393100% | 4393100% | 4393000% | 一週 | -1
MBL202000206 | LBL202000144 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2NV51Q01 2線51吹灰器 退回定位後遮斷閥無法關閉已將蒸汽手閥關閉中 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4392800% | 4392900% | 4392900% | 一天 | 1
MBL202000209 | LBL202000143 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 0UU20D02平台2號噴灑泵出口逆止閥失效 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4392800% | 4392900% | 4392900% | 二天 | 1
MBL202000207 | LBL202000141 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 0UU20D01平台1號噴灑泵出口壓力錶破損指針斷裂位置北側傾卸平台 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4392800% | 4392900% | 4392900% | 二天 | 1
MBL202000208 | LBL202000142 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 0UU20D02平台2號噴灑泵出口壓力錶破損指針斷裂位置北側傾卸平台 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4392800% | 4392900% | 4392900% | 二天 | 1
MBL202000203 | LBL202000138 | 3線 鍋爐 | 功能異常 | 3RL11S20 LINE 3 飼水關斷閥 閥桿軸封滲水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4392700% | 4392700% | 4392700% | 二天 | 0
MBL202000204 | LBL202000139 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1 右側第4段 底排阻塞(歲修) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4392700% | 4392800% | 4392800% | 二天 | 1
MBL202000205 | LBL202000140 | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 1線右側龍船出口端處左邊襯裙一片斷裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4392700% | 4392800% | 4392800% | 一天 | 1
MBL202000199 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗的檢修孔蓋遺失! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4392500% | 4392500% | 4392500% | 一天 | 0
MBL202000202 | LBL202000137 | DCS盤 | 儀控故障 | 2RV22A01 Line 2 汽鼓飽和蒸汽導電度計 DCS斷訊 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4392500% | 4392700% | 4394800% | 一季 | 23
MBL202000200 | LBL202000136 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 進飛灰SILO1入口直管破孔!(暫已包覆) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4392300% | 4392700% | 4392700% | 三天 | 4 | 逾期
MBL202000201 | LBL202000135 | 1線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | LINE 1 ECO HOPPER人孔破洞!(破孔處有塞破布) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4392300% | 4392700% | 4392800% | 三天 | 5 | 逾期
MBL202000197 | LBL202000134 | 3線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | LINE3 ECO HOPPER 人孔破洞(現場有噴紅漆) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4392200% | 4392200% | 4393100% | 二天 | 9 | 逾期
MBL202000198 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 動力側齒盤固定栓脫落! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4392200% | 4392200% | 4392300% | 一天 | 1
MBL202000191 | LBL202000129 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 0NW51D01 2線石灰乳泵 回流阻塞 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4392100% | 4392100% | 4392100% | 二天 | 0
MBL202000193 | LBL202000132 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 袋式2-3ROTARY 馬達側齒輪脫落 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4392100% | 4392100% | 4392100% | 一天 | 0
MBL202000190 | LBL202000128 | 2線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送系統 出口閥OPEN後現場有作動定位燈號不會亮導致系統無法自動送灰 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4392100% | 4392100% | 4392100% | 二天 | 0
MBL202000192 | LBL202000130 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 2NM21T02 2線煙道溫度計 斷訊(BIAS | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4392100% | 4392100% | 4392100% | 二天 | 0
MBL202000194 |  | 緊急柴油發電機房吊車 | 功能異常 | 柴發、空壓機、小電動飼水泵吊車操作控制器按鈕損壞 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4392100% | 4392100% | 4392100% | 一週 | 0
MBL202000195 | LBL202000131 | 廢水處理廠污水泵1 | 功能異常 | 0-WD31D01 廢水場污水泵 液位計重捶裝置脫落 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4392100% | 4392200% | 4392200% | 二天 | 1
MBL202000196 | LBL202000133 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 靠爐子的定位開關失效! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4392100% | 4392200% | 4392200% | 一天 | 1
MBL202000186 | LBL202000124 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(短) 東北側避震器斷一根 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4392000% | 4392000% | 4392000% | 二天 | 0
MBL202000187 | LBL202000125 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 8點鐘方向抓斗與抓斗中間桶身漏油 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4392000% | 4392000% | 4392000% | 二天 | 0
MBL202000188 | LBL202000126 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統出口閥前法蘭砂孔漏灰! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4392000% | 4392100% | 4392000% | 一天 | 0
MBL202000189 | LBL202000127 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送系統 出口閥OPEN後現場有作動定位燈號不會亮導致系統無法自動送灰 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4392000% | 4392100% | 4392100% | 二天 | 1
MBL202000184 | LBL202000122 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T04溫度異常晃動! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4391700% | 4391700% | 4391700% | 一天 | 0
MBL202000185 | LBL202000123 | LINE1爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 溫度異常偏低故障! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4391700% | 4391700% | 4391700% | 一天 | 0
MBL202000183 |  | 廠區攝影機 | 預防保養 | 維修停車場攝影機增設 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4391600% | 4391600% | 4391600% | 一週 | 0
MBL202000182 | LBL202000121 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式1-1HOPPER下方閘刀手閥軌道變形卡死無法關閉 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4391500% | 4391600% | 4391600% | 二天 | 1
MBL202000181 |  | 純水場儀控與電氣設備 | 預防保養 | 廠務用(操作更換使用) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4391500% | 4391500% | 4391500% | 一週 | 0
MBL202000178 | LBL202000118 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1 15米右側底排手閥卡死X2 靠近#1飛灰氣送欄杆附近 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4391400% | 4391500% | 4393400% | 大修 | 20
MBL202000179 | LBL202000119 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1 右側3段(15米) 底排阻塞 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4391400% | 4391500% | 4393100% | 大修 | 17
MBL202000180 | LBL202000120 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1 左側3段(BURNER) 底排阻塞 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4391400% | 4391500% | 4393100% | 大修 | 17
MBL202000174 | LBL202000114 | 無機廢水PH調整槽攪拌器(I) | 功能異常 | 攪拌器有異音! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4391300% | 4391400% | 4391500% | 三天 | 2
MBL202000177 | LBL202000117 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | CABLE護蓋遺失! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4391300% | 4391400% | 4391400% | 一天 | 1
MBL202000168 | LBL202000113 | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | #3atomizer振動值差距過大相差27 x62 y89 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4391300% | 4391300% | 4391300% |  | 0
MBL202000172 |  | Line1反應灰輸送系統 | 預防保養 | L1 RP氣送關斷閥及調壓閥更新. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4391300% | 4391300% | 4391300% | 一週 | 0
MBL202000173 |  | Line1廢氣區電氣盤設備 | 預防保養 | 爐區插座更換 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4391300% | 4391300% | 4391300% | 一週 | 0
MBL202000175 | LBL202000115 | 無機廢水中和槽攪拌器 | 功能異常 | MCC 過載TRIP. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4391300% | 4391400% | 4391500% | 三天 | 2
MBL202000176 | LBL202000116 | 1線 過熱器 #2 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T14 故障(180 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4391300% | 4391400% | 4391400% | 一天 | 1
MBL202000167 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 1NN12D03 LINE1 1-3 ROTARY 楊桃片卡灰.無法作動 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4391200% | 4391200% | 4391200% | 一天 | 0
MBL202000169 | LBL202000111 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 2NV61Q01 LINE2 #61吹灰器 軸封洩漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4391200% | 4391300% | 4391300% | 二天 | 1
MBL202000170 | LBL202000112 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1NN21S02 LINE1 R/P氣送系統.下料閥氣密墊破損無法蓄 壓 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4391200% | 4391300% | 4391300% | 二天 | 1
MBL202000171 | LBL202000110 | LINE3左側三段爐床 | 功能異常 | 3NF33S02 LINE 3 第三段左側爐床SWITCH 常卡住,該SWITCH為舊式(因無備品更換),建請更換為新型SWITCH,以利操作! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4391100% | 4391300% | 4391300% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202000166 | LBL202000109 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | CABLE頭鬆動! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4391000% | 4391000% | 4391000% | 一天 | 0
MBL202000165 | LBL202000108 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4390900% | 4391000% | 4391000% | 二天 | 1
MBL202000164 | LBL202000107 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE1 袋式1-3 HOPPER液位計1NK10LO3(HH)誤警報頻繁! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4390900% | 4390900% | 4390900% | 一天 | 0
MBL202000163 | LBL202000106 | WCC冷卻水塔1 | 功能異常 | WCC排放槽人孔蓋手把損壞! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4390600% | 4390700% | 4390700% | 一週 | 1
MBL202000161 | LBL202000104 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車2點鐘方向爪尖斷! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4390500% | 4390600% | 4390600% | 一天 | 1
MBL202000162 | LBL202000105 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送系統 管線堵塞時警報失效導致系統不會停止會一直加壓 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4390500% | 4390600% | 4390600% | 二天 | 1
MBL202000160 | LBL202000103 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 3線汽鼓液位計 雲母片破損現場隔離完成 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4390300% | 4390600% | 4390600% | 四天 | 3
MBL202000159 | LBL202000102 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 3NM21T04 煙道溫度計 溫度偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4390300% | 4390600% | 4390600% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202000158 | LBL202000101 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 0UI21D01 垃圾水泵 軸封水軟管接頭損壞 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4390200% | 4390300% | 4390300% | 二天 | 1
MBL202000157 |  | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 |  | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4390100% | 4390100% | 4390100% | 一週 | 0
MBL202000156 | LBL202000100 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE 1袋式曝氣系統 1-2第2排 曝氣時間過長! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4390100% | 4390100% | 4390100% | 二天 | 0
MBL202000154 |  | 3線 袋式集塵器 | 預防保養 | 3NL03T01檢修更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4390000% | 4390000% | 4390000% | 一週 | 0
MBL202000155 |  | 空調系統 | 預防保養 | 吸收式主機加藥系統排放閥更換. | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4390000% | 4390000% | 4390000% | 一週 | 0
MBL202000152 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | #3號爐袋式集塵器ROTARY鏈條拉伸鬆弛。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4389900% | 4389900% | 4389900% | 一天 | 0
MBL202000153 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 秤重控制器更換 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4389900% | 4389900% | 4389400% | 一週 | -5
MBL202000151 | LBL202000099 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE2汽鼓液位計2NA20L01異常亂晃! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4389800% | 4389900% | 4394800% | 大修 | 50
MBL202000149 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 袋式3-4 Rotary馬達端齒輪插銷滑槽擴孔 插銷脫落無法固定 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4389700% | 4389700% | 4389700% | 緊急 | 0
MBL202000150 | LBL202000098 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T04 故障(0度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4389700% | 4389900% | 4389900% | 二天 | 2
MBL202000148 | LBL202000097 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統 卸壓閥阻塞 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4389600% | 4389600% | 4389600% | 二天 | 0
MBL202000147 | LBL202000096 | 1線 粗篩輸送帶 1 | 儀控故障 | 1NQ11L02 Line 1 左側龍船液位計 液位計失真(顯示液位偏低) | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4389400% | 4389500% | 4389500% | 二天 | 1
MBL202000141 | LBL202000093 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車抓斗10點鐘方向油壓缸漏油! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4389200% | 4389200% | 4389200% | 一天 | 0
MBL202000144 |  | 1線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 一號爐粗篩輸送帶左側主動側軸承破損。 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4389200% | 4389200% | 4389200% | 一天 | 0
MBL202000146 | LBL202000094 | 無機廢水輸送泵2 | 功能異常 | 聯軸器損壞! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4389200% | 4389300% | 4389300% | 三天 | 1
MBL202000145 | LBL202000095 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE2半乾式出口溫度計2NL03T04,150度LL誤警報! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4389200% | 4389300% | 4389300% | 一天 | 1
MBL202000142 | LBL202000091 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 3NV51Q01 LINE3 #61吹灰器內管脫離!(現場緊急按鈕已壓下) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4389100% | 4389200% | 4389200% | 二天 | 1
MBL202000143 | LBL202000092 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 下料球閥定位鬆脫,無法定位! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4389100% | 4389200% | 4389200% | 一天 | 1
MBL202000133 | LBL202000090 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 2線汽鼓液位計 雲母片破損 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4388800% | 4388800% | 4388800% | 二天 | 0
MBL202000134 | LBL202000089 | LINE3左側二段爐床 | 功能異常 | 11-3NR-31-PC10 3線爐床第二段左側油壓分項閥至爐床間隙調整管線2組手閥滲油現場綁棉紗手套做記號 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4388800% | 4388800% | 4393200% | 大修 | 44
MBL202000135 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 垃圾吊車小車纜線維修平台焊道裂損位移。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4388800% | 4388800% | 4388800% | 一天 | 0
MBL202000136 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 垃圾吊車小車纜線維修平台焊道裂損位移。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4388800% | 4388800% | 4388800% | 一天 | 0
MBL202000138 |  | 地磅室 | 功能異常 | 地磅室入口柵欄斷損 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4388800% | 4388800% | 4388800% | 一天 | 0
MBL202000137 |  | 2線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | 爐區汽鼓液位照明燈泡故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4388800% | 4388800% | 4388800% | 一週 | 0
MBL202000139 |  | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 1K42故障無法動作 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4388800% | 4388800% | 4388800% | 一週 | 0
MBL202000140 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 大車無法快速行走 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4388800% | 4388800% | 4388900% | 一天 | 1
MBL202000132 | LBL202000088 | 3線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | 3NF01L04 LINE 3 0米油站液位液位偏低!(DCS顯示380,現場約80℅,建請添加滑油) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4388700% | 4388700% | 4388700% | 一天 | 0
MBL202000131 | LBL202000087 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE 3袋式曝氣系統 3-1第9排 曝氣時間過長! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4388700% | 4388700% | 4388700% | 一天 | 0
MBL202000128 | LBL202000084 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | LOOP 1石灰站 回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4388400% | 4388500% | 4388500% | 一天 | 1
MBL202000129 | LBL202000085 | LINE1爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 1NM11T06 LINE1爐膛溫度計 溫度顯示異常偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4388400% | 4388500% | 4388500% | 一天 | 1
MBL202000130 | LBL202000086 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3線袋式曝氣系統 3-5第10排 曝氣時間過長 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4388400% | 4388500% | 4388500% | 二天 | 1
MBL202000122 | LBL202000078 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式曝氣1-4-9大膜片損壞! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4388300% | 4388500% | 4388500% | 二天 | 2
MBL202000123 | LBL202000079 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式曝氣2-4-5電磁閥卡死不會轉及接觸不良,2-4-11大膜片損壞! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4388300% | 4388500% | 4388500% | 二天 | 2
MBL202000124 | LBL202000080 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE1袋式1-3 HOPPER液位計1NK10L03(HH)掛住(HOPPER空的)! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4388300% | 4388500% | 4388500% | 二天 | 2
MBL202000125 | LBL202000081 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式曝氣3-1-9動磁鐵會卡住,造成關很慢,曝氣壓力(L)!(已自行更換彈簧備品) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4388300% | 4388500% | 4388500% | 二天 | 2
MBL202000126 | LBL202000082 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式曝氣3-3-12,3-3-13大膜片損壞! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4388300% | 4388500% | 4388500% | 二天 | 2
MBL202000127 | LBL202000083 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式曝氣3-4-5大膜片損壞! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4388300% | 4388500% | 4388500% | 二天 | 2
MBL202000120 | LBL202000076 | 3線 鍋爐汽鼓 | 清潔整理 | LINE 3 WATER BAR 3RV21A01管線阻塞! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4388200% | 4388200% | 4388200% | 一天 | 0
MBL202000121 | LBL202000077 | 3線 一次空氣風機 | 功能異常 | 3ND01D01 LINE 3 一次風濾網上層右側濾網與框架分離!(破了) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4388200% | 4388500% | 4388500% | 一週 | 3
MBL202000119 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 輔吊上極限更換SW | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4388100% | 4388100% | 4388100% | 一週 | 0
MBL202000116 | LBL202000075 | 1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | LINE 3 S/H ROTARY工作平台(直梯上) 工作平台鐵板銹蝕.穿孔變薄!(在此作業時有安全上的疑慮!) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4388000% | 4388000% | 4388200% | 一週 | 2
MBL202000117 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 輔助吊車鈎頭變型 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4388000% | 4388000% | 4388000% | 一週 | 0
MBL202000118 |  | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 3NQ12D02 LINE3右側龍船 TPIP!(正反轉都無法作動,卡住!) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4388000% | 4388000% | 4388100% | 一天 | 1
MBL202000108 | LBL202000073 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 二線飛灰氣送加壓手閥 2UT16S16 會卡住，不好操作 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4387900% | 4387900% | 4387900% | 一天 | 0
MBL202000109 | LBL202000072 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 一線飛灰氣送加壓手閥 1UT16S16 會卡住，不好操作 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4387900% | 4387900% | 4387900% | 一天 | 0
MBL202000110 | LBL202000071 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 吹灰器 1NV32Q01 卡在一半Trip，送電後退回時一頓一頓，疑似齒輪崩牙 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4387900% | 4387900% | 4387900% | 二天 | 0
MBL202000111 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 飛灰氣送球閥出口法蘭洩漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4387900% | 4387900% | 4387900% | 一天 | 0
MBL202000112 |  | 1線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 飛灰氣送洩壓管破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4387900% | 4387900% | 4387900% | 一天 | 0
MBL202000115 | LBL202000074 | 2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | LINE 2 S/H ROTARY工作平台(直梯上)鐵板銹蝕.穿孔變薄!(在此作業時有安全上的疑慮!) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4387900% | 4388000% | 4388100% | 一週 | 2
MBL202000106 | LBL202000069 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 2NL03S06 袋式2-5進口檔板 氣壓缸外漏 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4387600% | 4387800% | 4387600% | 一天 | 0
MBL202000107 | LBL202000070 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 2NL03S02 袋式2-1進口檔板 氣壓缸外漏 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4387600% | 4387800% | 4394800% | 大修 | 72
MBL202000105 | LBL202000068 | 氣冷式冷凝器 6 | 功能異常 | 0QA07L06 ACC FAN 6號 滑油流量低警報掛住現場檢查無漏油 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4387500% | 4387600% | 4387600% | 一天 | 1
MBL202000101 |  | 鼓風機2 | 預防保養 | 皮帶磨耗 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4387400% | 4387400% | 4387400% | 一天 | 0
MBL202000102 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 12點鐘方向油壓缸漏油! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4387400% | 4387400% | 4387500% | 一天 | 1
MBL202000103 | LBL202000067 | 回收水槽 1 | 功能異常 | 150-UM-01-PC4 回收水槽分配總管管線漏水位置在北側電梯5樓出口右邊現場有擺放桶子承接 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4387400% | 4387500% | 4387500% | 二天 | 1
MBL202000104 | LBL202000066 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 功能異常 | 0UN20D14 F/A SILO1下料伸縮管上升定位時碗公歪斜!(煩請協助調整鋼索及上升極限開關) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4387400% | 4387500% | 4387500% | 一天 | 1
MBL202000096 | LBL202000062 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 3NV51Q01 LINE3 #51吹灰器 退後約一半卡住TRIP | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4387300% | 4387300% | 4387300% | 二天 | 0
MBL202000097 |  | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | R/P 下料ROTARY殼體破損。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4387300% | 4387300% | 4387300% | 二天 | 0
MBL202000100 | LBL202000065 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | 0NN31S02 R/P SILO1 13米ROTARY上方閘刀變形,無法手動插入! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4387300% | 4387400% | 4387400% | 一週 | 1
MBL202000098 | LBL202000063 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 1NV12Q01 LINE1 #12吹灰器啟動即卡住! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4387300% | 4387300% | 4387300% | 一天 | 0
MBL202000099 | LBL202000064 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 3NL03T02 3NL03T03 LINE3 半乾式出口溫度計不準!(與3NL03T04差異過大) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4387300% | 4387400% | 4387600% | 一週 | 3
MBL202000114 |  | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 預防保養 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥加熱器故障(補單109.02.12) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4387300% | 4387300% | 4387300% | 一週 | 0
MBL202000091 | LBL202000058 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 出口約3米法蘭處有砂孔. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4387200% | 4387200% | 4387200% | 二天 | 0
MBL202000093 | LBL202000059 | LINE3右側四段爐床 | 功能異常 | 3NF43S02 LINE3爐床第四段右側油壓缸漏油! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4387200% | 4387200% | 4387200% | 二天 | 0
MBL202000094 | LBL202000060 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 0RR06S4 18米TG旁通站NO1 減溫噴水管線上方西側1組噴嘴端蓋螺絲生鏽腐蝕 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4387200% | 4387300% | 4393600% | 大修 | 64
MBL202000095 | LBL202000061 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 0RR07S4 18米TG旁通站NO2 減溫噴水管線上方西側東側2組噴嘴端蓋螺絲生鏽腐蝕 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4387200% | 4387300% | 4387600% | 大修 | 4
MBL202000092 |  | Line2焚化爐區 | 預防保養 | L2 2224更換設定 | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4387200% | 4387200% | 4387100% | 一週 | -1
MBL202000113 |  | 汽輪機房真空閃化槽室污水泵 | 預防保養 | 液位計動作異常(補單109.02.11)) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4387200% | 4387200% | 4387200% | 一週 | 0
MBL202000088 | LBL202000055 | Na3PO4 加藥泵3 | 功能異常 | 0UH01D05 純水廠LINE 2 加藥泵無力,藥打不出去! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4387100% | 4387100% | 4387100% | 一天 | 0
MBL202000089 | LBL202000056 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車4點鐘方向油壓缸護蓋脫落! | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4387100% | 4387200% | 4387100% | 一天 | 0
MBL202000090 | LBL202000057 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN34L02 R/P SILO1 下料SCREW液位計 液位”L ”不會出來! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4387100% | 4387200% | 4387100% | 一天 | 0
MBL202000085 | LBL202000054 | 淨水泵3 | 功能異常 | 純水場過濾水泵 0UA03D03 聯軸器故障 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4387000% | 4387100% | 4387100% | 二天 | 1
MBL202000082 | LBL202000051 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車油管漏油!(10點~12點中間油管) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4386800% | 4386800% | 4386800% | 一天 | 0
MBL202000086 | LBL202000052 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY 外殼靠南側下緣有破洞! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4386800% | 4387100% | 4387100% | 一天 | 3 | 逾期
MBL202000087 | LBL202000053 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 渦輪飼水泵進口蒸汽管 80-RA-08-PC1 砂孔漏蒸氣(飼水泵正上方) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4386800% | 4387100% | 4387600% | 一週 | 8 | 逾期
MBL202000081 | LBL202000050 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 F/A氣送系統 出口閥OPEN不會定位，系統無法自動送灰。 | 儀電組 | 機械組-05 | 已完成 | 4386800% | 4386800% | 4386800% | 一天 | 0
MBL202000077 | LBL202000046 | 3線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 3RV21A01 LINE 3 WATER BAR 管線阻塞! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4386700% | 4386700% | 4386700% | 二天 | 0
MBL202000078 | LBL202000047 | 石灰乳進料槽攪拌器 2 | 功能異常 | 0NW47D01 石灰站2站日用櫃 攪拌器馬達異常震動 站在日用櫃上方感覺比較出來 電流值2.1A 檢查葉片正常 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4386700% | 4386700% | 4386700% | 一天 | 0
MBL202000079 |  | Na3PO4 加藥泵3 | 預防保養 | 管路砂孔。 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4386700% | 4386700% | 4386700% | 一天 | 0
MBL202000080 |  | 3線 袋式集塵器 | 功能異常 | #3號爐R/P氣送系統出口軟管破損漏灰。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4386700% | 4386700% | 4386700% | 一天 | 0
MBL202000083 | LBL202000048 | LINE3右側二段爐床 | 功能異常 | 推的定位開關老舊,常卡住. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4386700% | 4386800% | 4386800% | 一天 | 1
MBL202000084 | LBL202000049 | LINE1爐膛攝影機 | 功能異常 | LINE1爐膛攝影機 畫質模糊無法辨識 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4386700% | 4386800% | 4386800% | 三天 | 1
MBL202000076 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 1.垃圾吊車抓斗功能異常。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4386600% | 4386600% | 4386600% | 一天 | 0
MBL202000075 | LBL202000045 | 3線 袋式集塵器 | 功能異常 | 3線袋式曝氣壓力錶前調壓閥3NL76N01底部洩水器損壞漏AIR | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4386600% | 4386600% | 4386600% | 二天 | 0
MBL202000074 |  | 蒸汽水系統 | 預防保養 | 0RQ02S3 MOV不能動作. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4386500% | 4386500% | 4386500% | 一週 | 0
MBL202000073 | LBL202000044 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 2NK10N04 LINE2 BF 2-4 HOPPER ROTARY CASING靠北側有破洞!(會導致架橋) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4386400% | 4386400% | 4386400% | 一天 | 0
MBL202000071 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗往下會發生主吊變頻器故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4386200% | 4386200% | 4386200% | 一天 | 0
MBL202000072 |  | 垃圾吊車 2(北) | 電氣故障 | 北側垃圾吊車CABLE無法收捲，查為1Q10 Trip。 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4386200% | 4386200% | 4386200% | 緊急 | 0
MBL202000066 | LBL202000040 | 3線 鍋爐汽鼓 | 清潔整理 | LINE3汽鼓WATER BAR堵塞! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4386100% | 4386100% | 4386100% | 一天 | 0
MBL202000069 | LBL202000043 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 外管斷! | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4386100% | 4386100% | 4386100% | 二天 | 0
MBL202000062 |  | 2線 垃圾進料斗 | 功能異常 | LINE2 垃圾投料口攝影機螢幕黑頻,影響投料! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4386100% | 4386100% | 4386100% | 一天 | 0
MBL202000067 | LBL202000041 | LINE1爐膛攝影機 | 功能異常 | 進口冷卻水管接頭漏水! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4386100% | 4386100% | 4386100% | 一週 | 0
MBL202000068 | LBL202000042 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 出口冷卻水管接頭漏水! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4386100% | 4386100% | 4386100% | 一週 | 0
MBL202000070 |  | 汽輪機房通風扇1 | 預防保養 | UV05D01馬達軸承溫度控制器故障更換. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4386100% | 4386100% | 4386100% | 一週 | 0
MBL202000063 | LBL202000037 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 LOOP 2石灰站回流管線堵塞! | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4386000% | 4386100% | 4386100% | 一天 | 1
MBL202000065 | LBL202000039 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送管線破洞 位置在爐區30米飼水調節閥旁現場已包覆完成。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4386000% | 4386100% | 4386100% | 二天 | 1
MBL202000060 | LBL202000036 | 氣冷式冷凝器 6 | 功能異常 | #6ACC 管排溫度計0QA07T7F斷訊! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4386000% | 4386000% | 4386100% | 二天 | 1
MBL202000061 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車小車計步器故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4386000% | 4386000% | 4385800% | 二天 | -2
MBL202000064 | LBL202000038 | 移動式加藥泵2 | 功能異常 | 0UH04D02 18米除氧櫃脫氧劑泵 TRIP! | 儀電組 | 儀電組-03 | 已完成 | 4386000% | 4386100% | 4386100% | 二天 | 1
MBL202000059 | LBL202000034 | 石灰乳調配槽 2 | 功能異常 | LOOP2石灰站預備櫃再利用水氣動閥軸封漏水.(暫將氣動閥前後手閥close) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4385900% | 4386000% | 4386000% | 二天 | 1
MBL202000058 | LBL202000035 | 空氣預熱器冷凝水泵1 | 儀控故障 | 低壓空氣預熱器冷凝水泵出口三向閥 0RN15S11 輸出0%現場開度80%(現場暫時強制關至0%) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4385900% | 4386000% | 4386000% | 一週 | 1
MBL202000056 | LBL202000033 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器內管脫離!(現場緊急按鈕已壓下) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4385800% | 4386000% | 4386000% | 二天 | 2
MBL202000057 | LBL202000032 | 2線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | 2NQ52D02 LINE2灰渣振動輸送帶(長) 北側馬達端第2組彈簧片斷! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4385800% | 4386000% | 4386000% | 二天 | 2
MBL202000055 | LBL202000031 | LINE2爐膛溫度計 | 功能異常 | OVER RANGE. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4385700% | 4386000% | 4386000% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202000054 | LBL202000030 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1UN16S06 LINE1 F/A氣送系統出口閥OPEN不會定位! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4385600% | 4386000% | 4386000% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202000053 | LBL202000029 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 東側油壓缸油管漏油.(主電源OFF). | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4385400% | 4386000% | 4385800% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202000051 |  | LINE3爐膛攝影機 | 預防保養 | L3汽鼓液位攝影機故障更換 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4385200% | 4385200% | 4385200% | 一週 | 0
MBL202000052 | LBL202000028 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 0UN20S20 F/A SILO1 下料閘刀OPEN不會定位!(現場有開) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4385200% | 4386000% | 4386000% | 兩週 | 8
MBL202000048 | LBL202000027 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN34D01 R/P SILO1 下料 SCREW CONVEYOR 出口處漏灰(現場有噴綠漆) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4385000% | 4385000% | 4385000% | 二天 | 0
MBL202000049 |  | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 振動馬達異音大。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4385000% | 4385000% | 4385000% | 一天 | 0
MBL202000047 | LBL202000026 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 2NN05D01 LINE2 半乾式下方 CONVEYOR SPEED LOW | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4385000% | 4385000% | 4385000% | 二天 | 0
MBL202000050 |  | 輔助變壓器 | 功能異常 | BT1和BT5變壓器室盤內風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4385000% | 4385000% | 4385000% | 一週 | 0
MBL202000044 | LBL202000024 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送 手動加壓手閥損壞(自行更換) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4384900% | 4385000% | 4384900% | 二天 | 0
MBL202000043 | LBL202000025 | LINE2爐膛右側壓力計 | 功能異常 | 2NM11P06 LINE2 右側爐膛差壓計 差壓計失真 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4384900% | 4385000% | 4385000% | 二天 | 1
MBL202000045 | LBL202000023 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 小車往東定位會往西走.往西定位會往東走差點撞到吊控室玻璃. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4384900% | 4385000% | 4385000% | 二天 | 1
MBL202000042 |  | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 3線右側龍船跳脫 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4384800% | 4384800% | 4384800% | 緊急 | 0
MBL202000041 | LBL202000022 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 0RN03S1 LP 飼水加熱器 0RN03S1 AOV 作動異常(液位1012 開度23.5趴 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4384600% | 4384600% | 4384600% | 二天 | 0
MBL202000040 | LBL202000021 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | Line 3 #62吹灰器 3NV62Q01 吹灰時過載跳脫，送電後測試有尖銳摩擦異音，及支撐滾輪轉動卡卡、不順。 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4384500% | 4384600% | 4384600% | 一週 | 1
MBL202000039 | LBL202000020 | 垃圾吊車 1(南) | 儀控故障 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 小車座標會錯亂. | 儀電組 | 儀電組-08 | 大修時處理 | 4384500% | 4384500% | 4386100% | 一週 | 16 | 逾期
MBL202000036 | LBL202000017 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY外殼西側下方破孔(暫時用矽利康鋁皮貼補)! | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4384300% | 4384400% | 4384400% | 一週 | 1
MBL202000037 | LBL202000018 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 洩壓管破孔漏灰!(破洞處在小管接大管處，已噴漆) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4384300% | 4384400% | 4384400% | 一天 | 1
MBL202000030 |  | 垃圾吊車抓斗2 | 預防保養 | 北側垃圾吊車抓斗2019/10上線換下檢查(補單) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4384300% | 4384300% | 4383800% | 一天 | -5
MBL202000031 |  | 汽輪機房通風扇1 | 預防保養 | TG排風扇緊急開關異常(補單) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4384300% | 4384300% | 4383900% | 一週 | -4
MBL202000032 |  | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線RP氣送出口閥3NN21S01 現場電磁閥故障強制作動開關無效! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4384300% | 4384300% | 4384300% | 一天 | 0
MBL202000033 |  | 1線 袋式集塵器 1 | 預防保養 | 1-1液位計改善更換新品測試(補單) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4384300% | 4384300% | 4383700% | 一週 | -6
MBL202000034 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 預防保養 | 2線反應灰調壓閥斷裂(補單) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4384300% | 4384300% | 4384000% | 一天 | -3
MBL202000035 |  | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 振動馬達過載跳脫 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4384300% | 4384300% | 4384300% | 緊急 | 0
MBL202000038 | LBL202000019 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | BF 1-3 液位計 1NK10L03 誤報，無法消除 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4384300% | 4384400% | 4384400% | 二天 | 1
MBL202000029 |  | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 回流管線堵塞! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4384200% | 4384200% | 4384200% | 一天 | 0
MBL202000028 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | CABLE 蛇籠過緊,有扯斷之虞,需調整. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4384200% | 4384200% | 4384200% | 一天 | 0
MBL202000027 | LBL202000016 | 廠房設備 | 功能異常 | 南側5樓電梯口出去後往左通往氣鎖室的大門鎖頭門閂掉落大門無法正常關閉。 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4384000% | 4384000% | 4384000% | 兩週 | 0
MBL202000025 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車抓斗異常 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4383800% | 4383800% | 4383800% | 一天 | 0
MBL202000026 | LBL202000015 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN34D01 #1 RP 卸料螺旋輸送機 螺旋輸送機出口檢視孔周圍減薄破孔(已噴漆) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4383800% | 4383800% | 4383800% | 二天 | 0
MBL202000021 |  | 石灰乳回流閥1 | 清潔整理 | 回流管線堵塞! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4383700% | 4383700% | 4383700% | 一天 | 0
MBL202000024 | LBL202000013 | 3線 鍋爐汽鼓 | 儀控故障 | Line 3汽鼓液位計 監視器畫面無法顯示 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4383700% | 4383800% | 4383800% | 一天 | 1
MBL202000019 |  | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | L3 3-4吹灰器壓力表更換. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4383600% | 4383600% | 4383600% | 一週 | 0
MBL202000022 | LBL202000012 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 LOOP 2石灰站回流管線阻塞! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4383600% | 4383700% | 4383700% | 一天 | 1
MBL202000023 | LBL202000012 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 LOOP 2石灰站回流管線阻塞! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4383600% | 4383800% | 4383800% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202000018 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 預防保養 | L3 3-4HOPPER ROTARY 因積熱電驛過載,更換整修備品. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4383600% | 4383600% | 4383500% | 一週 | -1
MBL202000020 |  | 緊急柴油發電機組 | 預防保養 | 冷卻水壓力計故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4383600% | 4383600% | 4383600% | 一週 | 0
MBL202000013 | LBL202000011 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | Line 2 R/P氣送系統 8米至13米高壓軟管破!(漏灰)(已自行領料更換) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4383500% | 4383600% | 4383600% | 一天 | 1
MBL202000014 | LBL202000010 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 2NN05D01 Line 2 半乾式下Chain Conveyor ROTARY下方Chain Conveyor軸承故障!(上下晃動) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4383500% | 4383600% | 4383600% | 二天 | 1
MBL202000015 | LBL202000009 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 電動安全閥導壓管一次側閥1RA10S05軸封漏汽. | 機械組 |  | 已完成 | 4383500% | 4383600% | 4393100% | 大修 | 96
MBL202000016 | LBL202000008 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 旁通站#1 0RA03S1軸封漏汽. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4383500% | 4383600% | 4386400% | 大修 | 29
MBL202000017 | LBL202000007 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | LINE3 袋式3-2 HOPPER閘刀上方破洞,西側*1,南側*2(暫時用矽利康填補)(紅漆) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4383500% | 4383600% | 4383900% | 二天 | 4 | 逾期
MBL202000012 | LBL202000006 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE3 袋式3-2 HJOPPER液位計3NK10L02(HH)掛著(誤警報). | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4383400% | 4383600% | 4383600% | 二天 | 2
MBL202000011 | LBL202000005 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 0NW24S03 #1石灰泵 回流管線阻塞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4383300% | 4383600% | 4383600% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202000009 | LBL202000004 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | 紅綠燈不亮. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4383300% | 4383300% | 4384300% | 大修 | 10
MBL202000010 | LBL202000003 | 進料斜槽洩水泵 2 | 功能異常 | 馬達散熱護蓋損壞! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4383300% | 4383300% | 4383300% | 一週 | 0
MBL202000005 | LBL202000002 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 2NN05D01 Line 2 半乾式下Chain Conveyor 運轉異音大 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4383200% | 4383200% | 4383300% | 二天 | 1
MBL202000008 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗內部著火 (1090101 已更換抓斗完成) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4383200% | 4383200% | 4383100% | 一天 | -1
MBL202000004 | LBL202000001 | 移動式加藥泵2 | 功能異常 | 北側18米脫氧劑加藥泵 軸封漏 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4383100% | 4383200% | 4383200% | 三天 | 1
MBL201900666 | LBL201900508 | 傾卸平台抓斗機 | 功能異常 | 油壓缸油管破噴油. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4383000% | 4383000% | 4386600% | 一季 | 36
MBL201900667 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 正反轉不會動. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4383000% | 4383000% | 4383100% | 一天 | 1
MBL202000001 | LBL201900511 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠馬達側底板焊接處漏泥水. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4383000% | 4383200% | 4383200% | 一週 | 2
MBL202000002 | LBL201900510 | LINE3爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 故障(1156度不會動). | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4383000% | 4383200% | 4383300% | 二天 | 3 | 逾期
MBL202000003 | LBL201900509 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 第2支及第4支曝氣膜片損壞. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4383000% | 4383200% | 4383200% | 二天 | 2
MBL201900664 | LBL201900507 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 退回剩1米馬達空轉,減速機有異音(已退回現場緊急按鈕按下). | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4382800% | 4382900% | 4383300% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201900662 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 大車往北變慢速,往南速度正常. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4382800% | 4382800% | 4382800% | 一天 | 0
MBL201900663 | LBL201900506 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車上探照燈不亮 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4382800% | 4382900% | 4382900% | 二天 | 1
MBL201900665 | LBL201900505 | 1線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統上桶槽破洞漏灰!(破洞處在平衡管旁) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4382700% | 4382900% | 4382900% | 一天 | 2 | 逾期
MBL202000006 |  | 3線 袋式集塵器 3 | 預防保養 | 3-3出口電磁閥漏氣 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4382500% | 4383200% | 4382500% | 三天 | 0
MBL202000007 |  | 3線 袋式集塵器 1 | 預防保養 | 3-1出口電磁閥左側強制鈕故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4382500% | 4383200% | 4382500% | 三天 | 0
MBL201900661 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 |  | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4382400% | 4382400% | 4382400% | 一週 | 0
MBL201900660 |  | 進氣風扇1 | 預防保養 | 南側3F梯間送風機軟連接更換 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4382300% | 4382300% | 4382300% | 一週 | 0
MBL201900659 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 更換1Q7電磁接觸器. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4382200% | 4382200% | 4382200% | 一週 | 0
MBL201900658 | LBL201900504 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 1NV31Q01 LINE 1 # 31 吹灰器 外管斷掉 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4382100% | 4382200% | 4382200% | 二天 | 1
MBL201900657 | LBL201900503 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | 檢視孔固定手輪損壞. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4381800% | 4381900% | 4381900% | 一天 | 1
MBL201900656 | LBL201900502 | 2號地磅 | 功能異常 | 地磅室出口柵欄桿子變形 清運區隊B垃圾車撞到的 車號000-BB | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4381600% | 4381700% | 4381700% | 三天 | 1
MBL201900655 | LBL201900501 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 袋式2-1ROTARY 啟動後馬達不會動且積熱電譯作動跳脫，現場盤車正常無異物卡住 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4381500% | 4381500% | 4381500% | 一天 | 0
MBL201900654 | LBL201900500 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | MCC 過載跳脫! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4381400% | 4381500% | 4381500% | 二天 | 1
MBL201900652 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 預防保養 | 閥體結垢異音 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4381200% | 4381200% | 4381200% | 二天 | 0
MBL201900653 | LBL201900499 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 CABLE 電線破皮冒火花 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4381200% | 4381500% | 4381600% | 一週 | 4
MBL201900646 | LBL201900495 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 回流管線堵塞! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4381100% | 4381100% | 4381100% | 一天 | 0
MBL201900649 |  | 進料斜槽洩水泵 2 | 預防保養 |  | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4381100% | 4381100% | 4381700% | 一週 | 6
MBL201900647 | LBL201900496 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 小車座標280及365座標會錯亂. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4381100% | 4381100% | 4383900% | 一季 | 28
MBL201900648 | LBL201900497 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機1 | 功能異常 | 飛灰SILO1卸料氣動閥0UN20S20 OPEN無法定位(現場定位燈有亮)! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4381100% | 4381100% | 4381800% | 二天 | 7 | 逾期
MBL201900650 | LBL201900498 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | Line 1 吹灰蒸氣壓力傳送器 1NV01P02 傳送器導壓管砂孔漏蒸汽 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4381100% | 4381200% | 4381200% | 一週 | 1
MBL201900651 | LBL201900498 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | Line 1 吹灰蒸氣壓力傳送器 1NV01P02 傳送器導壓管砂孔漏蒸汽 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4381100% | 4381200% | 4381100% | 一週 | 0
MBL201900643 | LBL201900493 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 十點鐘方向油壓缸有滲油! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4381000% | 4381000% | 4381100% | 一天 | 1
MBL201900644 |  | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 1.北側垃圾吊車主吊鋼索磨損。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4381000% | 4381000% | 4381000% | 一天 | 0
MBL201900645 | LBL201900494 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 LINE 3 # 42 吹灰器靠遮斷閥SWITCH作動不良! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4381000% | 4381100% | 4381100% | 一天 | 1
MBL201900641 | LBL201900492 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 靠西北側避振器螺絲斷! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4380900% | 4380900% | 4380900% | 一天 | 0
MBL201900631 | LBL201900488 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 二點鐘方向油壓缸有油漬 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4380800% | 4380800% | 4380800% | 三天 | 0
MBL201900632 | LBL201900489 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | Line 1 #42吹灰器 軸封漏蒸汽 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4380800% | 4380800% | 4380800% | 一天 | 0
MBL201900635 | LBL201900489 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | Line 1 #42吹灰器 軸封漏蒸汽 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4380800% | 4380800% | 4380800% | 一天 | 0
MBL201900636 | LBL201900489 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | Line 1 #42吹灰器 軸封漏蒸汽 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4380800% | 4380800% | 4380800% | 一天 | 0
MBL201900637 |  | 空調箱 7 | 預防保養 | 軸承異音 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4380800% | 4380800% | 4380800% | 一週 | 0
MBL201900638 |  | 2號地磅 | 功能異常 | 地磅出口閘門桿斷損。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4380800% | 4380800% | 4380800% | 一天 | 0
MBL201900639 | LBL201900490 | 壓力槽加水泵1 | 功能異常 | 北側8米消防壓力槽加水泵，進口膨脹接頭漏水。MCC斷電脫盤上鎖(DS07C)，進出口手閥關閉隔離上鎖。 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4380800% | 4380900% | 4381000% | 一月 | 2
MBL201900640 | LBL201900490 | 壓力槽加水泵1 | 功能異常 | 北側8米消防壓力槽加水泵，進口膨脹接頭漏水。MCC斷電脫盤上鎖(DS07C)，進出口手閥關閉隔離上鎖。 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4380800% | 4380900% | 4381000% | 一月 | 2
MBL201900642 | LBL201900491 | 2線 節熱器 | 功能異常 | 2UN02D02 LINE 2 ECO HOPPPER平衡管檢查孔鏽蝕! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4380800% | 4380900% | 4380900% | 一週 | 1
MBL201900633 | LBL201900487 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 儀控故障 | Line 1 三通煙道溫度計 1NM21T04 顯示溫度偏高1024度 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4380700% | 4380800% | 4380800% | 二天 | 1
MBL201900634 | LBL201900487 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 儀控故障 | Line 1 三通煙道溫度計 1NM21T04 顯示溫度偏高1024度 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4380700% | 4380800% | 4380800% | 二天 | 1
MBL201900628 | LBL201900485 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | LINE 3 #62 吹灰器 運轉異音，退回至2/3處過載Trip | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4380500% | 4380500% | 4380500% | 三天 | 0
MBL201900629 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1飛灰氣送 卸壓閥阻塞無法作動 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4380500% | 4380500% | 4380500% | 一天 | 0
MBL201900630 |  | 1線 反應生成物緩衝槽 | 預防保養 | 1NN20T02溫度異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4380500% | 4380500% | 4380900% | 一週 | 4
MBL201900625 | LBL201900484 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 1飛灰氣送系統管線爐區90度彎管處沙孔漏灰! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4380400% | 4380400% | 4380400% | 一天 | 0
MBL201900626 |  | 煙囪航障燈 | 預防保養 | 更換小燈燈座*1,燈炮*4,大燈炮2 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4380400% | 4380400% | 4380400% | 一週 | 0
MBL201900627 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 小車2A1變頻器故障(故障代碼2310,過流 輸出電流超過了內部故障現值). | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4380400% | 4380400% | 4380500% | 一天 | 1
MBL201900624 | LBL201900482 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 外管脫離,剩10公分在爐外,緊急按鈕按下. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4380300% | 4380400% | 4380400% | 二天 | 1
MBL201900622 |  | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 預防保養 | 加熱器燒損更換. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4380300% | 4380300% | 4380300% | 一週 | 0
MBL201900623 | LBL201900483 | 補充水儲槽2 | 功能異常 | 純水櫃入口氣動電磁閥0UA33S01 AIR漏;純水櫃出口氣動電磁閥0UA36S03 AIR漏. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4380300% | 4380400% | 4380900% | 一週 | 6
MBL201900621 |  | 反應生成物儲倉1排氣風機 | 預防保養 | 馬達異音,更換備品. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4380200% | 4380200% | 4380200% | 一週 | 0
MBL201900617 | LBL201900478 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 1NQ31D02 LINE 1短振動輸送帶靠西南側避振器螺絲斷! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4380100% | 4380100% | 4380100% | 一天 | 0
MBL201900618 | LBL201900479 | 廢水HCL加藥槽1 | 功能異常 | 廢水HCL加藥槽旁邊 25-UJ-05-PC5 廢水場洗眼器水源 洗眼器水源管路砂孔漏 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4380100% | 4380200% | 4386400% | 三天 | 63 | 逾期
MBL201900619 | LBL201900480 | 3線 噴霧反應器冷卻風機 | 功能異常 | 3NL24D01 3線ATOMIZER冷卻風扇泵 馬達異音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4380100% | 4380200% | 4380200% | 三天 | 1
MBL201900613 |  | 發電機 | 預防保養 | 0SP02T04溫度更換溫度傳送器 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4380100% | 4380100% | 4380100% | 一月 | 0
MBL201900614 |  | 廠房設備 | 預防保養 | 廠區漏電插座更換 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4380100% | 4380100% | 4380100% | 一月 | 0
MBL201900615 |  | 3線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | 3NL03T02溫度AENSOR更換 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4380100% | 4380100% | 4380100% | 一週 | 0
MBL201900616 |  | 3線 中間垃圾推進器 | 預防保養 | 控制閥漏油 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4380100% | 4380100% | 4379800% | 一週 | -3
MBL201900620 | LBL201900481 | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 3NW28S05 LINE 3 ATOMIZER 石灰調節閥關不死(0℅流量還有1t/hr) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4380100% | 4380200% | 4380900% | 一週 | 8 | 逾期
MBL201900612 | LBL201900475 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 0UN20S20 F/A SILO1下料閘刀無法OPEN(DCS送OPEN訊號,現場無作動!) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4380000% | 4380100% | 4380100% | 一天 | 1
MBL201900610 | LBL201900477 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | BF 2-2 第七排不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4380000% | 4380100% | 4380100% | 三天 | 1
MBL201900611 | LBL201900476 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3UN16S06 LINE3 F/A氣送系統出口電磁閥現場手動旋鈕作動不良(手動操作無法開關定位!) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4380000% | 4380100% | 4380100% | 一天 | 1
MBL201900609 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗無法開關 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4379900% | 4379900% | 4379900% | 一週 | 0
MBL201900603 | LBL201900473 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 2NV42Q01 LINE 2 #42 吹灰器 軸封洩漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4379700% | 4379700% | 4379700% | 二天 | 0
MBL201900602 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE 無法收起 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4379700% | 4379700% | 4379700% | 一天 | 0
MBL201900604 | LBL201900474 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE3 3-3 第2排 消音器空氣洩漏 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4379700% | 4379700% | 4379700% | 二天 | 0
MBL201900600 | LBL201900468 | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 3線右側龍船補水管線腐蝕破洞位置在龍船上方補水氣動閥水平管線之前 暫用鐵板蓋噴濺地面 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4379600% | 4379600% | 4382200% | 兩週 | 26 | 逾期
MBL201900605 | LBL201900469 | 1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 功能異常 | 入風口護罩損壞. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4379600% | 4379700% | 4379700% | 三天 | 1
MBL201900606 | LBL201900470 | HCL 儲槽1 | 功能異常 | 底排法蘭漏. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4379600% | 4379700% | 4379700% | 一週 | 1
MBL201900601 |  | Line3廢氣區電氣盤設備 | 預防保養 | LED模組故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4379600% | 4379600% | 4379600% | 一天 | 0
MBL201900607 | LBL201900471 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE3袋式3-5曝氣電磁閥第9和第10排無法曝氣. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4379600% | 4379700% | 4379700% | 一天 | 1
MBL201900608 | LBL201900472 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 第7排曝氣高壓軟管束環斷. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4379600% | 4379700% | 4380100% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201900595 | LBL201900463 | 3線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 預防保養 | 3UN02D02 LINE3 ROTARY CASING 側蓋螺絲斷一隻!(右上角) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4379500% | 4379500% | 4379500% | 二天 | 0
MBL201900596 | LBL201900464 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN34D01 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機軸封漏灰! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4379500% | 4379500% | 4380100% | 一週 | 6
MBL201900598 | LBL201900466 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 3 飛灰氣送 半球閥氣密墊破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4379500% | 4379600% | 4379600% | 一天 | 1
MBL201900599 | LBL201900465 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | LINE 2 袋式刮板輸送帶 2NN14D01 疑似過鬆會跳齒 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4379500% | 4379600% | 4379600% | 三天 | 1
MBL201900597 | LBL201900467 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE 3 #42 吹灰器 3NV42Q01 電源線鬆脫垂地，靠遮斷閥SWITCH卡住 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4379500% | 4379600% | 4379600% | 二天 | 1
MBL201900592 | LBL201900461 | LINE2爐膛中間壓力計 | 功能異常 | 2NM11P02 LINE2 爐膛差壓計 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4379300% | 4379400% | 4380100% | 二天 | 8 | 逾期
MBL201900593 | LBL201900462 | 3線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 3WM03D01 LINE3 噴霧水泵 馬達異音 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4379300% | 4379400% | 4380100% | 二天 | 8 | 逾期
MBL201900594 | LBL201900460 | 廠用空氣儲槽1 | 功能異常 | 0米RP卸灰卸灰車道上方廠用空氣管 空氣管破、漏 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4379200% | 4379400% | 4379400% | 一週 | 2
MBL201900591 | LBL201900459 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | 欄杆基座鬆動 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4379100% | 4379100% | 4379100% | 一週 | 0
MBL201900585 | LBL201900455 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 回流調節閥下方的直管破孔噴乳泥(有噴漆做記號). | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4379000% | 4379000% | 4379000% | 一天 | 0
MBL201900586 | LBL201900456 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE1袋式1-5 HOPPER人孔右下角焊道破孔(暫時用矽利康貼補) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4379000% | 4379000% | 4379100% | 一天 | 1
MBL201900587 | LBL201900457 | 3線 節熱器 | 功能異常 | LINE3 ECO HOPPER增設的大槌,柄斷掉. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4379000% | 4379000% | 4379000% | 二天 | 0
MBL201900590 | LBL201900458 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 2NQ31D02 LINE2短振動輸送帶 靠西北側避振器螺絲斷 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4379000% | 4379100% | 4379100% | 二天 | 1
MBL201900584 | LBL201900452 | 石灰乳調配槽 1 | 功能異常 | 再利用水氣動閥0WM21S02軸封漏水. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4378900% | 4378900% | 4378900% | 一天 | 0
MBL201900588 | LBL201900453 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP #1卸料管 螺旋輸送帶出口直管鏽蝕破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4378900% | 4379000% | 4379000% | 二天 | 1
MBL201900589 | LBL201900454 | 主冷凝水槽 | 功能異常 | 0RM19L4 主冷凝水櫃液位開關 液位HH掛住 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4378900% | 4379000% | 4380400% | 三天 | 15 | 逾期
MBL201900583 | LBL201900451 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | #2旁通站蒸汽卻水管線 卻水管漏(位置於18米旁通站#1下方儲氣筒旁) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4378800% | 4378900% | 4380300% | 一月 | 15
MBL201900582 |  | Line3廢氣區電氣盤設備 | 預防保養 | 大門口顯示看板日期模組更換. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4378800% | 4378800% | 4378800% | 一月 | 0
MBL201900581 | LBL201900450 | 1線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | LINE1 汽鼓液位計 2組燈泡不會亮 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4378700% | 4378800% | 4378800% | 二天 | 1
MBL201900577 | LBL201900447 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 小車異音 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4378600% | 4378700% | 4378700% | 二天 | 1
MBL201900579 | LBL201900449 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE2 汽鼓液位計 雲母片破.洩漏蒸汽.現場手閥已隔離 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4378600% | 4378700% | 4378700% | 二天 | 1
MBL201900575 | LBL201900445 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 3-1-5及3-1-9不會曝氣. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4378600% | 4378700% | 4378700% | 二天 | 1
MBL201900576 | LBL201900446 | LINE3爐膛左側溫度計 | 功能異常 | OVER RANGE故障. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4378600% | 4378700% | 4378700% | 一天 | 1
MBL201900578 | LBL201900448 | 3線 旋風分離器1 | 功能異常 | 3NL00L01 南側液位計 HH一直閃爍 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4378600% | 4378700% | 4378700% | 一週 | 1
MBL201900574 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 大車往南走速度正常,往北走速度很慢,無任何警報. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4378500% | 4378500% | 4378500% | 一天 | 0
MBL201900580 | LBL201900444 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | LOOP1石灰站回流堵塞. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4378400% | 4378700% | 4378700% | 三天 | 3
MBL201900573 | LBL201900443 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送系統 壓力櫃洩壓管線堵塞 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4378300% | 4378300% | 4378300% | 二天 | 0
MBL201900572 | LBL201900442 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 抓斗12點鐘油壓缸油管接頭漏油 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4378200% | 4378200% | 4378200% | 一天 | 0
MBL201900571 |  | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 卡住不會動 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4378000% | 4378000% | 4378100% | 一天 | 1
MBL201900567 | LBL201900441 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送系統 出口球型閥無法定位(時好時壞) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4378000% | 4378000% | 4378000% | 二天 | 0
MBL201900566 |  | 1線 飛灰螺旋式輸送機1 | 功能異常 | 1UN24D02 旋風集塵器輸送帶,一啟動MCC跳脫! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4377900% | 4377900% | 4377900% | 一天 | 0
MBL201900568 | LBL201900439 | 燃油儲槽2 | 功能異常 | 0PD11L1 液位失真. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4377800% | 4378000% | 4378000% | 二天 | 2
MBL201900569 | LBL201900440 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T02斷訊. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4377800% | 4378000% | 4378000% | 二天 | 2
MBL201900570 | LBL201900438 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 手動加壓手閥損壞 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4377700% | 4378000% | 4377700% | 二天 | 0
MBL201900565 | LBL201900437 | 生活水槽(垃圾貯坑屋頂) 2 | 功能異常 | 0UK22L1 行政大樓30噸水櫃 水櫃液位計異常(數據異常晃動目前顯示為0) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4377700% | 4377700% | 4377700% | 二天 | 0
MBL201900563 | LBL201900436 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3NV62Q01 Line3 #62吹灰器 退後時MCC 積熱電譯TRIP | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4377600% | 4377600% | 4377600% | 二天 | 0
MBL201900564 | LBL201900435 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | Line 1 SH4 減溫噴水閥 1RR12S08 軸封漏 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4377500% | 4377600% | 4377600% | 二天 | 1
MBL201900562 | LBL201900434 | 1線 粗篩輸送帶 1 | 儀控故障 | Line 1 左側龍船液位計 1NQ11L02 失真(顯示液位偏低) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4377400% | 4377500% | 4377500% | 一天 | 1
MBL201900559 | LBL201900431 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 1NK10N03 BF 1-3 HOPPER HOPPER人孔右方破孔(綠漆) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4377300% | 4377400% | 4377300% | 二天 | 0
MBL201900561 | LBL201900433 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送系統 洩壓管線砂孔漏(已噴漆做記號) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4377300% | 4377400% | 4377400% | 一天 | 1
MBL201900560 | LBL201900432 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 半乾式出口溫度1NL03T03 I/Q卡故障(153度 LL). | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4377300% | 4377400% | 4377400% | 一天 | 1
MBL201900556 | LBL201900429 | 空調箱 15 | 功能異常 | 吊控室北側參觀走道空調0WV37D7冷凝水承接盤堵塞.(電燈開關*2及空調控制面板已掛禁止操作牌) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4377200% | 4377300% | 4377300% | 一天 | 1
MBL201900557 | LBL201900430 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | BF 1-2 HOPPER 南側面人孔右下方破孔，噴綠漆做記號，暫以矽利康填補塗覆。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4377200% | 4377300% | 4377300% | 二天 | 1
MBL201900555 | LBL201900428 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 3NV31Q01 LINE3 #31吹灰器靠爐子switch故障,導致吹灰器衝過頭,無法退回! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4377200% | 4377300% | 4377300% | 一天 | 1
MBL201900554 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送系統 出口球型閥龜裂卡死無法開啟 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4377100% | 4377100% | 4377100% | 緊急 | 0
MBL201900552 | LBL201900425 | 3線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | 3NV11Q01 LINE3 #11吹灰器啟動即卡住,遮斷閥無法關閉! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4377000% | 4377000% | 4377000% | 一週 | 0
MBL201900553 |  | 汽輪機房通風扇1 | 功能異常 | 1.皮帶斷損，無法運轉。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4377000% | 4377000% | 4377000% | 一天 | 0
MBL201900558 | LBL201900427 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 皮帶全斷. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4377000% | 4377300% | 4377300% | 一週 | 3
MBL201900551 | LBL201900426 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3NK10N05 LINE3 曝氣電磁閥3-5-1, 3-5-10 無法曝氣! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4377000% | 4377000% | 4377000% | 一週 | 0
MBL201900548 | LBL201900423 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 LINE3 #42吹灰器二次風冷卻風管破損洩漏蒸氣! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4376900% | 4376900% | 4376900% | 二天 | 0
MBL201900550 | LBL201900424 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 靠西南側避振器螺絲斷. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4376900% | 4377000% | 4377000% | 一週 | 1
MBL201900547 | LBL201900422 | 3線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 3UN08D02 LINE3 飛灰輸送帶馬達護蓋破損! | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4376900% | 4376900% | 4377000% | 一週 | 1
MBL201900549 | LBL201900421 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 3NK10N02 LINE3 3-2 進口 DAMPER 無法全開.氣壓缸約差5-6CM | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4376800% | 4376900% | 4376900% | 一週 | 1
MBL201900545 | LBL201900420 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T02 LINE1煙道溫度計故障斷訊! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4376800% | 4376800% | 4376800% | 二天 | 0
MBL201900546 | LBL201900419 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | 0UI22D01 垃圾水泵 MCC電盤跳積熱電譯 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4376800% | 4376800% | 4378700% | 一季 | 19
MBL201900542 | LBL201900418 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | LINE 2 三通煙道吹灰器 2NV51Q01 異常卡住，後退晃動大 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4376700% | 4376800% | 4376800% | 二天 | 1
MBL201900544 | LBL201900416 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 吹灰器暖管閥 1RT51S02 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4376700% | 4376800% | 4376800% | 三天 | 1
MBL201900541 |  | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 LINE1振動輸送帶(短) MCC電盤總開關跳脫 ! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4376700% | 4376700% | 4376700% | 一週 | 0
MBL201900543 | LBL201900417 | LINE2爐膛溫度計 | 功能異常 | LINE 2 三通煙道溫度計 2NM21T06 煙道溫度計異常偏低 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4376700% | 4376800% | 4376800% | 一週 | 1
MBL201900539 | LBL201900415 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 吹灰器暖管閥 1RT52S02 馬達在轉軸心不會動. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4376600% | 4376600% | 4376600% | 一天 | 0
MBL201900540 |  | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 預防保養 | 吹灰器3-32更換壓力表 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4376600% | 4376600% | 4376600% | 一週 | 0
MBL201900537 |  | 3線 垃圾進料斗 | 預防保養 | L3垃圾進料斗電磁閥更換. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4376400% | 4376400% | 4376300% | 一週 | -1
MBL201900538 |  | 3線 節熱器飛灰螺旋式輸送機 | 預防保養 | 3UN04D02 E-STOP按鈕更換. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4376400% | 4376400% | 4376300% | 一週 | -1
MBL201900536 | LBL201900412 | 3線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | 破碎機上方膨脹接頭破損 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4375700% | 4375900% | 4375900% | 四天 | 2
MBL201900534 | LBL201900414 | 3線 旋風分離器下料旋轉閥1 | 功能異常 | ROTARY SPEED LOW掛住. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4375700% | 4375900% | 4375800% | 大修 | 1
MBL201900535 | LBL201900413 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE3袋式進口DAMPER AIR管線卻水器及調壓閥損壞.(機修暫時已配管) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4375700% | 4375900% | 4376000% | 大修 | 3
MBL201900533 | LBL201900411 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 3-1出口DAMPER 3NL04S02 OPEN定位開關燈號不會亮. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4375600% | 4375700% | 4375800% | 大修 | 2
MBL201900532 | LBL201900409 | 石灰乳調配槽 1 | 功能異常 | 0WM21S02 #1 石灰站補水閥關不死，會漏水 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4375500% | 4375500% | 4375500% | 二天 | 0
MBL201900531 | LBL201900410 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO#1 下料伸縮管 0NN36D01 現場控制盤基座斷 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4375500% | 4375500% | 4375500% | 一季 | 0
MBL201900526 | LBL201900407 | 3線 進料斜槽檔板 1 | 功能異常 | LINE3 垃圾進料擋板 西側擋板南側油壓缸滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4375400% | 4375400% | 4375400% | 一天 | 0
MBL201900530 | LBL201900408 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠出口南側第一組彈簧片斷. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4375400% | 4375500% | 4375500% | 一天 | 1
MBL201900528 |  | 1線 二次空氣風機 | 預防保養 | 震動異常故障,更換震動SENSOR. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4375400% | 4375400% | 4375400% | 一週 | 0
MBL201900529 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | L3分向閥塞堵更換. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4375400% | 4375400% | 4375400% | 一週 | 0
MBL201900527 | LBL201900406 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 外管斷3/2在爐內,內管斷(緊急按鈕按下). | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4375300% | 4375400% | 4376300% | 大修 | 10
MBL201900525 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 4Q1TRIP抓斗無法動作. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4375300% | 4375300% | 4375300% | 一天 | 0
MBL201900523 | LBL201900404 | WCC冷卻水塔1 | 功能異常 | 0VA51D1 WCC 冷卻風扇 高速運轉會TRIP | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4375200% | 4375200% | 4395600% | 大修 | 204
MBL201900524 | LBL201900405 | 廠用水槽 1 | 功能異常 | 100-UJ-01-PC5 37米至廢水廠管線砂孔漏水! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4375200% | 4375200% | 4375200% | 一天 | 0
MBL201900520 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 3A1警報持續出現 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4375100% | 4375100% | 4375200% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201900521 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 小車座標異常(4百多後不動，直至到底突然跳到500) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4375100% | 4375100% | 4375200% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201900522 | LBL201900403 | DCS盤 | 功能異常 | #6 Consol 當機，無法重開。 #22 Consol 硬碟異常，警報持續出現。 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4375100% | 4375200% | 4376600% | 一月 | 15
MBL201900461 | LBL201900355 | Na3PO4 加藥泵3 | 功能異常 | 0UH01D05 汽鼓加藥泵 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4374800% | 4374500% | 4374500% | 三天 | -3
MBL201900519 | LBL201900402 | 廠房設備 | 功能異常 | 飛灰車道通往爐區鐵捲門 馬達接線盒冒火花 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4374700% | 4374700% | 4376600% | 一月 | 19
MBL201900518 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾吊車CABLE更換. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4374600% | 4374600% | 4374600% | 一週 | 0
MBL201900515 | LBL201900399 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE2汽鼓底部排放15米*4組及8米左右側底排堵塞. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4374500% | 4374600% | 4374600% | 一天 | 1
MBL201900516 | LBL201900400 | 1線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 功能異常 | 1NQ51D02 LIN1 灰渣振動輸送帶(長) 底板破洞(之前焊補的位子) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4374500% | 4374600% | 4374700% | 二天 | 2
MBL201900517 | LBL201900401 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 2NK10N02 LINE2 2袋式 2-2 HOPPER 閘刀 閘刀過緊 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4374500% | 4374600% | 4374600% | 二天 | 1
MBL201900514 | LBL201900398 | 儀用空氣乾燥機4 | 功能異常 | 8米乾燥機 MCC電盤總開關跳脫 目前設備隔離手閥關 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4374500% | 4374500% | 4376600% | 一月 | 21
MBL201900513 | LBL201900396 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | #1 石灰站迴流管堵塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4374400% | 4374500% | 4374500% | 二天 | 1
MBL201900511 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 蛇籠固定點鬆脫，造成Cable拉扯過緊。 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4374400% | 4374400% | 4374400% | 緊急 | 0
MBL201900512 | LBL201900397 | 廠房設備 | 功能異常 | 袋式line1~2 中間走道電燈 電燈燈座掉落不會亮(大約在袋式HOPPER那一層) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4374400% | 4374500% | 4374500% | 一週 | 1
MBL201900506 | LBL201900390 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 窺視孔耐熱玻璃框架損壞. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4374300% | 4374300% | 4374300% | 一週 | 0
MBL201900508 | LBL201900395 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | Line 1 短振動輸送帶 東北側避震器損壞 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4374300% | 4374300% | 4374300% | 三天 | 0
MBL201900509 | LBL201900394 | 3線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | Line 3 噴霧水泵 3WM03D01.3WM03D02 軸封漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4374300% | 4374300% | 4374500% | 三天 | 2
MBL201900510 | LBL201900393 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | Line 1 噴霧水泵 1WM03D01.1WM03D02 軸封漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4374300% | 4374300% | 4374500% | 三天 | 2
MBL201900505 | LBL201900391 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE1袋式曝氣系統1-2-14電磁閥組變形無法使用. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4374300% | 4374300% | 4374300% | 一天 | 0
MBL201900507 | LBL201900392 | 除氧器1 | 儀控故障 | #11 除氧櫃液位計 0RH11L5動作異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4374300% | 4374300% | 4374600% | 一週 | 3
MBL201900501 | LBL201900388 | 3線 節熱器 | 功能異常 | HOPPER大槌的撞擊點脫落. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4374200% | 4374200% | 4374300% | 一天 | 1
MBL201900502 | LBL201900387 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送系統出口管線入SILO前第二節破孔漏灰. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4374200% | 4374200% | 4374200% | 一天 | 0
MBL201900504 | LBL201900389 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 回流阻塞. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4374200% | 4374300% | 4374300% | 一天 | 1
MBL201900503 | LBL201900386 | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T10斷訊. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4374200% | 4374200% | 4374200% | 一天 | 0
MBL201900498 | LBL201900385 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口管線90度彎管後第2節砂孔漏灰. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4374100% | 4374100% | 4374100% | 一天 | 0
MBL201900499 | LBL201900384 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口管線90度彎管後水平管第五節砂孔漏灰. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4374100% | 4374100% | 4374100% | 一天 | 0
MBL201900500 | LBL201900383 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | LOOP1 石灰站回流阻塞. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4374100% | 4374100% | 4374100% | 一天 | 0
MBL201900497 | LBL201900382 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 靠爐子的SWITCH失效,吹灰器衝過頭 MCC TRIP.現場緊急按鈕按下. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4374000% | 4374000% | 4374000% | 一天 | 0
MBL201900494 | LBL201900381 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 再利用水至ATOMIZER噴霧水櫃150-UM-01-PC4 主管彎管處焊道砂孔滲水. | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4373900% | 4373900% | 4374000% | 三天 | 1
MBL201900495 | LBL201900380 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 鍊條護蓋脫落下沉. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4373900% | 4373900% | 4374000% | 二天 | 1
MBL201900493 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | CABLE蛇籠的彈簧斷掉. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4373700% | 4373700% | 4373700% | 一天 | 0
MBL201900492 | LBL201900379 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | Line 1 長振動輸送帶 底板破孔漏泥 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4373400% | 4373400% | 4373400% | 二天 | 0
MBL201900496 |  | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 北側垃圾吊車抓斗油壓單元漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4373300% | 4373300% | 4373300% | 二天 | 0
MBL201900491 | LBL201900378 | LINE3爐膛溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低(830℃)故障. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4373300% | 4373400% | 4373400% | 一週 | 1
MBL201900490 | LBL201900377 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送系統出口彎管65-3UN-18-PC3垂直第二節管線靠法蘭觸砂孔漏灰. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4373200% | 4373300% | 4373300% | 一週 | 1
MBL201900489 | LBL201900376 | DCS盤 | 功能異常 | DCS #22 CONSOL 異音 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4373200% | 4373200% | 4374200% | 一月 | 10
MBL201900488 |  | RP下料污泥稀釋槽 | 機械性異常 | R/P 下料布管損壞脫落。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4373100% | 4373100% | 4373100% | 二天 | 0
MBL201900486 | LBL201900375 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 2飛灰氣送管線 出口閥後管線沙孔漏灰!(已用橡皮包覆防止繼續漏灰) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4373000% | 4373100% | 4373100% | 一天 | 1
MBL201900487 | LBL201900374 | 2線 過熱器 #4 | 功能異常 | 2NM21T04 煙道溫度計溫度偏高(860度) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4372800% | 4373100% | 4373100% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201900484 | LBL201900372 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 2線32吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4372700% | 4372700% | 4372700% | 二天 | 0
MBL201900483 | LBL201900373 | LINE2爐膛中間壓力計 | 功能異常 | 2NM11P02 2線左側爐內壓力計 損壞(正30) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4372700% | 4372700% | 4372700% | 一週 | 0
MBL201900485 | LBL201900371 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式3-2第五排曝氣電磁閥 軸心卡死 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4372700% | 4372700% | 4372700% | 一週 | 0
MBL201900480 | LBL201900370 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 3NK10L04 3-4袋式HOPPER液位計 H不會出來 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4372600% | 4372600% | 4372600% | 二天 | 0
MBL201900481 | LBL201900368 | Na3PO4 加藥泵4 | 功能異常 | 汽鼓加藥泵出口管線 聯通閥0UH14S02 卡死 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4372500% | 4372600% | 4372700% | 一週 | 2
MBL201900482 | LBL201900369 | 廢水HCL加藥槽1 | 功能異常 | 廢水場鹽酸桶槽旁洗眼器 0UJ05S02 手閥漏水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4372500% | 4372600% | 4372700% | 一週 | 2
MBL201900478 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車小車滾輪軸承損壞。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4372400% | 4372400% | 4372000% | 一天 | -4
MBL201900479 | LBL201900367 | 補充水泵2 | 功能異常 | 北側純水補充泵 0UA02D04 聯軸器異音 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4372400% | 4372500% | 4372500% | 一週 | 1
MBL201900475 |  | 控制油泵1 | 預防保養 | TG控制油泵壓力指示俵破損更換. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4372400% | 4372400% | 4372400% | 一週 | 0
MBL201900476 |  | 2線 進料斜槽檔板 1 | 預防保養 | L2進料擋板,更換電磁閥開關. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4372400% | 4372400% | 4372400% | 一週 | 0
MBL201900477 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 垃圾吊車北側小車計步器及輪滾更換. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4372400% | 4372400% | 4372400% | 一週 | 0
MBL201900474 | LBL201900366 | 2線 節熱器 | 功能異常 | 2線 ECO HOPPPER 敲擊槌桿連接槌子的焊點斷掉 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4372300% | 4372400% | 4372400% | 二天 | 1
MBL201900472 |  | 1線 誘引抽風機 | 功能異常 | 袋式出口差壓HH警報誤動作導致I D FAN 跳機 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4372300% | 4372300% | 4372300% | 緊急 | 0
MBL201900473 | LBL201900365 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE1袋式曝氣系統1-1-13電磁閥閥桿斷(已自行至倉庫領料更換小膜片壓蓋組 強力磁鐵 電磁線圈) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4372300% | 4372400% | 4372400% | 一月 | 1
MBL201900471 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 主吊上升無法到底. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4372200% | 4372200% | 4372200% | 一天 | 0
MBL201900470 | LBL201900364 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | 0UI22D01 垃圾水泵 垃圾水從軸封冷卻水管線流出 MCC電盤 跳積熱電譯 | 機械組 | 機械組-10 | 委外維修中 | 4372000% | 4372000% | 4373200% | 兩週 | 12
MBL201900468 | LBL201900363 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器 後退剩下1/5 MCC 跳積熱電譯 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4371900% | 4372000% | 4372000% | 二天 | 1
MBL201900469 | LBL201900362 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 1NK10L03 1-3袋式HOPPER液位計 H掛住不會消,檢查HOPPER並無架橋! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4371900% | 4372000% | 4372000% | 二天 | 1
MBL201900466 | LBL201900360 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 蛇籠斷掉. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4371800% | 4371800% | 4371800% | 一月 | 0
MBL201900467 | LBL201900361 | 3線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | 3NN20L01 LINE3 RP氣送系統 上桶槽液位計H不會出現 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4371800% | 4371900% | 4371900% | 二天 | 1
MBL201900464 | LBL201900358 | 3線 誘引抽風機 | 動作異常 | 3NL05T01(HH) TRIP,暫FORCE 1732/1733為1. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4371700% | 4371700% | 4371700% | 一天 | 0
MBL201900465 | LBL201900359 | 2線 燃油燃燒器 #3 | 功能異常 | LINE2 2-3 BURNER 快速接頭滲油 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4371700% | 4371800% | 4371800% | 一週 | 1
MBL201900460 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣密墊破損無法持壓送灰. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4371600% | 4371600% | 4371600% | 一天 | 0
MBL201900463 | LBL201900357 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線RP氣送系統 8米出口(短)軟管破操作課已領料自行更換完成 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4371500% | 4371700% | 4371600% | 一天 | 1
MBL201900462 | LBL201900356 | 2線 垃圾進料斗 | 功能異常 | 2線垃圾進料DAMPER 西側DAMPER無法關閉暫使用工具強制關閉 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4371500% | 4371700% | 4371700% | 一月 | 2
MBL201900451 | LBL201900351 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3線62吹灰器 退回時卡住現場檢查鍊條護蓋脫落積熱電驛作動TRIP | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4371400% | 4371400% | 4371400% | 二天 | 0
MBL201900453 | LBL201900354 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 8點鐘油壓缸油滲油. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4371400% | 4371400% | 4371400% | 一天 | 0
MBL201900452 | LBL201900353 | LINE2爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低(860度). | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4371400% | 4371400% | 4371400% | 一天 | 0
MBL201900456 |  | No.1 泵室污水泵1 | 預防保養 | 更換大門污水池浮球液位計. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4371400% | 4371400% | 4371400% | 一週 | 0
MBL201900457 |  | 1線 旋風分離器1 | 預防保養 | L1旋風分離器液位計更換. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4371400% | 4371400% | 4371300% | 一週 | -1
MBL201900458 |  | 3線 袋式集塵器 | 預防保養 | 1NL03T04更換分配器 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4371400% | 4371400% | 4371300% | 一週 | -1
MBL201900459 |  | 1線 袋式集塵器 | 預防保養 | L1廢氣區ROTRAY加熱器安裝. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4371400% | 4371400% | 4371300% | 一週 | -1
MBL201900449 | LBL201900349 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 退回時到一半,MCC TRIP. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4371300% | 4371300% | 4371300% | 二天 | 0
MBL201900454 | LBL201900352 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送系統 人工送灰8米加壓手閥損壞閥體磨耗無法全開 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4371300% | 4371400% | 4371400% | 一天 | 1
MBL201900450 |  | 廠區攝影機 | 預防保養 | 儲坑卸料攝影機模糊 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4371300% | 4371200% | 4371200% | 一週 | -1
MBL201900455 | LBL201900350 | 廠房設備 | 功能異常 | 0UD28D1 廢水廠藥劑中和池 攪拌器無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4371300% | 4371400% | 4371400% | 二天 | 1
MBL201900447 |  | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | Line 3 Trip無法運轉，正反轉多次無效。 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4371200% | 4371200% | 4371200% | 緊急 | 0
MBL201900448 | LBL201900348 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊抓斗10點鐘方向油壓缸油管滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4371200% | 4371200% | 4371200% | 一天 | 0
MBL201900446 |  | 垃圾傾卸門(8) | 功能異常 | 8號垃圾傾卸門油壓管裂損洩漏。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4371000% | 4371000% | 4371000% | 一天 | 0
MBL201900442 | LBL201900345 | LINE1爐膛溫度計 | 功能異常 | 1NM11T02/1NM11T01爐膛溫度計斷訊. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4370900% | 4371000% | 4371000% | 一天 | 1
MBL201900443 | LBL201900346 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式2-5第1排曝氣電磁閥接觸不良小膜片一直激磁曝氣閥無法關閉導致壓力低警報掛住(已自行領料更換小膜片上蓋 線圈 線圈插座已恢復正常運作). | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4370900% | 4371000% | 4371000% | 一天 | 1
MBL201900444 | LBL201900347 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式3-2 HOPPER液位計(HH)警報失效. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4370900% | 4371000% | 4371000% | 一天 | 1
MBL201900441 |  | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 回流阻塞. | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4370700% | 4370700% | 4370700% | 一天 | 0
MBL201900445 | LBL201900344 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 軸封冷卻漏水. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4370700% | 4371000% | 4378200% | 一季 | 75
MBL201900439 |  | 空調系統 | 預防保養 | 1.冰水機冷卻風扇補油管劣化破損影響打油功能。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4370600% | 4370600% | 4370600% | 一天 | 0
MBL201900440 | LBL201900343 | 垃圾傾卸門(8) | 功能異常 | 0PB-23-PC10高壓軟管破(進出口油閥CLOSE) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4370600% | 4370700% | 4370700% | 一週 | 1
MBL201900435 |  | 1線 鍋爐 | 預防保養 | 爐區插座更換 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4370500% | 4370500% | 4370400% | 一週 | -1
MBL201900436 |  | 廠區攝影機 | 預防保養 | 平台攝影機,8號投料口更換電源供應器. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4370500% | 4370500% | 4370500% | 一週 | 0
MBL201900437 | LBL201900342 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | SLC CPU FAULT,重置無效. | 儀電組 |  | 已完成 | 4370500% | 4370600% | 4370600% | 一週 | 1
MBL201900438 | LBL201900341 | 氣冷式冷凝器 1 | 功能異常 | ACC外接冷卻水泵 B機現場電源盤跳脫 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4370500% | 4370600% | 4370700% | 一週 | 2
MBL201900433 | LBL201900340 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 1RR12S08 LINE1 減溫噴水閥 軸封漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4370300% | 4370300% | 4370300% | 二天 | 0
MBL201900434 |  | 廢水場 | 功能異常 | 1.廢水場曝氣鼓風機皮帶斷損。OUD15D1//OUD16D1 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4370300% | 4370300% | 4370300% | 一天 | 0
MBL201900429 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | Line 3 飛灰氣送半球閥氣密墊破損漏氣 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4370200% | 4370200% | 4370300% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201900432 | LBL201900339 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式3-3振動器3NK10D03基座螺絲鬆脫. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4370100% | 4370300% | 4370300% | 二天 | 2
MBL201900427 |  | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 3NN02D01 3線半乾式下方破碎機 卡住 現場檢查無異狀積料已清除 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4370000% | 4370000% | 4370000% | 緊急 | 0
MBL201900430 | LBL201900338 | DCS盤 | 儀控故障 | LINE 3 飼水導電度計 3RV11A01 DCS 顯示異常偏高(40，現場值為6.6) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4370000% | 4370300% | 4370300% | 一週 | 3
MBL201900431 | LBL201900337 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T02故障(溫度偏低420度). | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4370000% | 4370300% | 4370300% | 三天 | 3
MBL201900428 | LBL201900336 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 馬達在運轉,幫浦不會動 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4369900% | 4370000% | 4370000% | 一週 | 1
MBL201900424 | LBL201900333 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 1線灰渣振動輸送帶(短) 西南側(靠南側)避震器上方螺栓斷裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4369700% | 4369700% | 4369700% | 二天 | 0
MBL201900425 | LBL201900334 | 飛灰貯倉 2 | 功能異常 | 0UN22S28 飛灰SILO2 下料閘刀閥 閘刀無法開啟 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4369700% | 4369800% | 4370700% | 一季 | 10
MBL201900426 | LBL201900335 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 飛灰SILO1 0UN20S40 8米平衡管電磁閥漏氣暫將AIR手閥關閉 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4369700% | 4369800% | 4369800% | 二天 | 1
MBL201900423 | LBL201900332 | 2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 2UN06D02 2線過熱器下方RATARY 北側軸承滾珠外露破損 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4369400% | 4369600% | 4369600% | 三天 | 2
MBL201900422 | LBL201900330 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 退回1/3時馬達會轉,減速機不會轉. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4369300% | 4369300% | 4369600% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201900421 | LBL201900331 | DCS | 功能異常 | 0GA04 DCS #18 CONSOLE 散熱風扇故障(有異音的已拆除) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4369300% | 4369300% | 4369300% | 一週 | 0
MBL201900418 | LBL201900329 | LINE1爐膛左側溫度計 | 功能異常 | LINE1爐膛左右側溫度計1NM11T04/06 OOVER RANGE. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4369200% | 4369200% | 4369200% | 一天 | 0
MBL201900417 |  | 空調系統 | 功能異常 | 行政大樓5樓空調箱風車軸承損壞。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4369100% | 4369100% | 4369100% | 一天 | 0
MBL201900420 | LBL201900327 | 3線 袋式集塵器 3 | 預防保養 | 3-3HOPPER檢視孔公接頭斷裂缺一角 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4369100% | 4369200% | 4369200% | 三天 | 1
MBL201900419 | LBL201900328 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UN16P06 2線飛灰氣送出口壓力表故障無法歸零指針卡在1.4bar | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4369100% | 4369200% | 4369200% | 一天 | 1
MBL201900414 |  | 廢水場 | 功能異常 | 廢水泵馬達異音。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4369000% | 4369000% | 4369000% | 二天 | 0
MBL201900415 |  | 垃圾吊車抓斗1 | 預防保養 | 南側垃圾吊車故障1Q7及1Q10. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4369000% | 4369000% | 4368500% | 一週 | -5
MBL201900416 |  | 3線 節熱器 | 預防保養 | L3 ECO O2更新工程增設調壓閥 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4369000% | 4369000% | 4368400% | 一週 | -6
MBL201900410 |  | Line3廢氣區輸送系統 | 功能異常 | LINE3 ATOMIZER油管接頭滲漏。 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4368900% | 4368900% | 4368900% | 一天 | 0
MBL201900411 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 小車座標異常 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4368900% | 4368900% | 4368900% | 一天 | 0
MBL201900412 | LBL201900326 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送管線 入SILO直管破洞已包覆做記號. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4368900% | 4369000% | 4369000% | 一天 | 1
MBL201900413 | LBL201900325 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 3NQ31D01 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 東北側避震器斷 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4368900% | 4369000% | 4369000% | 二天 | 1
MBL201900409 | LBL201900324 | 冰水機1 | 功能異常 | 蒸汽入口溫度錶液晶無顯示. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4368900% | 4368900% | 4368900% | 一週 | 0
MBL201900407 |  | 3線 一次空氣風機 | 預防保養 | 3ND01T010/T12 HI 一次風保護STOP | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4368800% | 4368800% | 4368900% | 一天 | 1
MBL201900408 | LBL201900323 | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 北側灰渣吊車 0Q3 0F2 跳脫 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4368800% | 4368900% | 4368900% | 二天 | 1
MBL201900402 | LBL201900319 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 1NA20L06 Line 1 汽鼓液位計 雲母片破漏蒸氣(汽水側手閥關閉，疏水閥開啟) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4368500% | 4368500% | 4368500% | 二天 | 0
MBL201900403 | LBL201900320 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 3RR11S08 Line 3 過熱器減溫噴水閥 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4368500% | 4368500% | 4368500% | 二天 | 0
MBL201900404 | LBL201900321 | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | Line 3 短振動輸送帶 西南側避震器螺絲斷 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4368500% | 4368500% | 4368500% | 二天 | 0
MBL201900405 | LBL201900322 | 2線 液壓油站壓泵 #1 | 功能異常 | 2NF02D02 Line 2 爐床油壓泵 停止時馬達會逆轉 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4368500% | 4368500% | 4368500% | 一天 | 0
MBL201900406 | LBL201900318 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 西南側避震器螺絲斷掉(補單). | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4368400% | 4368500% | 4368400% | 一天 | 0
MBL201900400 | LBL201900317 | 6.6KV 配電盤16 | 儀控故障 | BB06F5 Line 2 ID Fan電流值 DCS 顯示異常偏高(52A) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4368400% | 4368400% | 4369600% | 大修 | 12
MBL201900401 | LBL201900316 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 2NM21T06 煙道溫度計 故障(889度溫度偏高) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4368400% | 4368400% | 4368400% | 二天 | 0
MBL201900399 | LBL201900315 | 燃油儲槽2 | 功能異常 | 柴油櫃防溢堤外格柵板 底座腳鐵鏽蝕斷裂 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4368300% | 4368400% | 4368400% | 一週 | 1
MBL201900397 | LBL201900314 | 3線 袋式集塵器 1 | 儀控故障 | 袋式3-1第九排曝氣閥 曝氣閥不會作動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4368300% | 4368300% | 4368300% | 三天 | 0
MBL201900398 |  | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 北側灰渣吊車抓斗無法開啟. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4368300% | 4368300% | 4368200% | 二天 | -1
MBL201900396 | LBL201900313 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 回流管線堵塞. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4368200% | 4368300% | 4368300% | 一天 | 1
MBL201900392 | LBL201900309 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 Line 1 短振動輸送帶 靠西北側1組避震器上螺絲斷 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4368100% | 4368200% | 4368200% | 二天 | 1
MBL201900393 | LBL201900310 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 3NV13Q01 LINE 3 #13吹灰器 退回一半MCC 機熱電譯跳脫 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4368100% | 4368200% | 4368200% | 二天 | 1
MBL201900395 | LBL201900312 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 退回一半時,MCC TRIP(現場抖動很大). | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4368100% | 4368200% | 4368200% | 一天 | 1
MBL201900394 | LBL201900311 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 機械性異常 | 3NV01P02 壓力開關 接頭蒸氣洩漏(靠近LINE3 #13吹灰器附近) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4368100% | 4368200% | 4379600% | 一季 | 115 | 逾期
MBL201900390 |  | 垃圾吊車 1(南) | 儀控故障 | 小車座標故障，定在392不會動。 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4368000% | 4368000% | 4368000% | 一天 | 0
MBL201900391 | LBL201900308 | LINE2爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 2NM11T04 2線爐膛左側溫度計 溫度偏低顯示500度左右 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4368000% | 4368200% | 4368200% | 一週 | 2
MBL201900387 | LBL201900305 | Na3PO4 加藥泵3 | 預防保養 | 0UH01D05 汽鼓加藥泵洩漏 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4367800% | 4367900% | 4367900% | 二天 | 1
MBL201900388 | LBL201900306 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1飛灰氣送回抽管砂孔 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4367800% | 4367900% | 4367900% | 二天 | 1
MBL201900389 | LBL201900307 | 2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | Line 2 ECO Rotary 運轉有異音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4367800% | 4367900% | 4367900% | 一週 | 1
MBL201900385 | LBL201900304 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 Line 1 短振動輸送帶 靠西北側1組避震器斷! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4367700% | 4367700% | 4367700% | 二天 | 0
MBL201900386 |  | 空調箱 9 | 預防保養 | 皮帶斷一條 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4367700% | 4367700% | 4367700% | 一天 | 0
MBL201900383 | LBL201900302 | 活性碳貯倉2 | 功能異常 | 活性碳2站 SCREW CONVEYOR 上方HOPPER東側面裂開漏灰已噴綠漆記號 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4367600% | 4367600% | 4367600% | 三天 | 0
MBL201900382 | LBL201900303 | 進氣風扇4 | 預防保養 | 0UV83D1 南側13米樓梯間送風機 現場盤亮異常燈RESET 啟動約5秒積熱電譯跳脫現場風機無作動 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4367600% | 4367600% | 4367600% | 一週 | 0
MBL201900384 |  | 地磅室污水泵 | 預防保養 | 無法自動抽水 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4367600% | 4367600% | 4367600% | 一週 | 0
MBL201900377 | LBL201900300 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 石灰站NO1 回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4367500% | 4367500% | 4367500% | 一天 | 0
MBL201900378 | LBL201900299 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 預防保養 | RP SILO1 ROTARY機殼東側面破洞卸灰時會有漏灰現象 (外觀有貼補過的痕跡又掉落了) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4367500% | 4367500% | 4367500% | 一天 | 0
MBL201900381 | LBL201900301 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T04 故障(500度溫度偏低). | 儀電組 |  | 已完成 | 4367500% | 4367600% | 4367600% | 二天 | 1
MBL201900380 | LBL201900298 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式曝氣系統2-2 第7支高壓軟管龜裂,曝氣時漏氣. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4367400% | 4367500% | 4367500% | 一天 | 1
MBL201900379 | LBL201900297 | 廠區攝影機 | 預防保養 | 2線振動輸送帶攝影機 螢幕無畫面 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4367400% | 4367500% | 4367500% | 三天 | 1
MBL201900376 | LBL201900296 | 廠房設備 | 功能異常 | 100-UJ-01-PC5廠用水至純廢水場沙孔漏水(從南側5樓參觀走道旁的管道間). | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4367000% | 4367100% | 4367100% | 二天 | 1
MBL201900375 | LBL201900295 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 1NQ31D02 Line 1 短振動輸送帶靠西南側兩組避震器螺絲斷! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4366900% | 4367000% | 4367100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201900374 |  | 3線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 預防保養 | MCC 跳斷路器 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4366900% | 4366900% | 4366900% | 一天 | 0
MBL201900372 | LBL201900294 | 無機廢水混凝劑槽攪拌器1 | 功能異常 | 廢水場無機水膠凝槽 攪拌機故障 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4366800% | 4366800% | 4366800% | 一週 | 0
MBL201900373 |  | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 垃圾吊車抓斗6點鐘方向油壓缸之油管斷損漏油。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4366800% | 4366800% | 4366800% | 一天 | 0
MBL201900368 | LBL201900293 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗CABLE頭約20CM處破皮.暫用絕緣膠帶包覆. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4366700% | 4366800% | 4366900% | 二天 | 2
MBL201900367 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 儀控故障 | 0RL04T16A I/Q卡故障. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4366600% | 4366600% | 4366600% | 一天 | 0
MBL201900369 | LBL201900292 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 煙道溫度計 1NM21T06 溫度計故障(276度). | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4366600% | 4366800% | 4367000% | 一週 | 4
MBL201900370 | LBL201900291 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 北側灰渣吊車勾頭鋼索滑槽損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4366500% | 4366800% | 4366800% | 一週 | 3
MBL201900371 | LBL201900290 | 3線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 3UN02D02 LINE3 ECO ROTARY 鏈條過鬆有異音 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4366500% | 4366800% | 4366800% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201900365 | LBL201900289 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式3-4 HOPPER液位計(HH)掛住,無法消除. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4366500% | 4366500% | 4366500% | 一天 | 0
MBL201900364 |  | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | TPIP不會動 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4366400% | 4366400% | 4366500% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201900361 | LBL201900288 | LINE3左側灰押出機 | 動作異常 | Line 3 左側灰押出機 3NQ19S02 動作時軸心會下陷，後退有時無法到達定位 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4366300% | 4366300% | 4376600% | 大修 | 103
MBL201900363 | LBL201900286 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 2NK10D05 袋式2-5振動器 基座螺絲斷2根 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4366300% | 4366300% | 4366300% | 一天 | 0
MBL201900362 | LBL201900287 | 主冷凝水泵2 | 儀控故障 | 主冷凝水泵 0RM02D01 馬達軸承溫度 0RM02T4B 顯示異常偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4366300% | 4366300% | 4366300% | 一週 | 0
MBL201900360 | LBL201900285 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送 手動加壓手閥損壞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4366200% | 4366300% | 4366300% | 二天 | 1
MBL201900357 | LBL201900284 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO 卸料砲車 桶身固定環斷裂 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4366100% | 4366100% | 4366100% | 一天 | 0
MBL201900358 | LBL201900283 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車抓斗10點鐘油壓缸接頭滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4366100% | 4366100% | 4366100% | 一天 | 0
MBL201900359 |  | 1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 預防保養 | 1UN06D02 LINE1 S/H 下方ROTARY 減速機損壞 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4366100% | 4366100% | 4366100% | 二天 | 0
MBL201900354 |  | 自來水加壓輸送泵2 | 預防保養 | 自動模式泵無法動作(100T水櫃液位計已清過) | 儀電組 | 機械組-10 | 已完成 | 4366000% | 4366000% | 4366100% | 一週 | 1
MBL201900356 | LBL201900282 | LINE3右側三段爐床 | 功能異常 | 3線爐床3段右側電源供應器燒毀(操作領取備品更換完成) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4365900% | 4366100% | 4366100% | 一週 | 2
MBL201900344 | LBL201900277 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1NQ52D02 Line 1 長振動輸送帶 上震動馬達有異音 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4365800% | 4365800% | 4365900% | 二天 | 1
MBL201900345 | LBL201900278 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 預防保養 | 2NQ31D02 Line 2 短振動輸送帶 短接長振動輸送帶隔渣板損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4365800% | 4365800% | 4366400% | 一月 | 6
MBL201900346 | LBL201900279 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | 0NN32D01 RP SILO1 ROTARY 鏈條護蓋損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4365800% | 4365800% | 4365800% | 一週 | 0
MBL201900347 | LBL201900280 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 3NQ31D02 Line 3 短振動輸送帶 短接長振動輸送帶隔渣板損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4365800% | 4365800% | 4366400% | 一月 | 6
MBL201900355 | LBL201900281 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 廢水場生物處理池鼓風機皮帶斷2條 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4365800% | 4366100% | 4366100% | 一週 | 3
MBL201900342 | LBL201900270 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 Line 1 短振動輸送帶 西南側避震器螺絲斷 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4365700% | 4365700% | 4365700% | 二天 | 0
MBL201900343 |  | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠馬達側北側5組彈簧片螺絲斷. | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4365700% | 4365700% | 4365700% | 一天 | 0
MBL201900350 | LBL201900273 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 泵浦殼約3點鐘方向砂孔間歇噴石灰乳. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4365700% | 4365800% | 4365800% | 大修 | 1
MBL201900352 | LBL201900275 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 下方直管砂孔(噴紅漆). | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4365700% | 4365800% | 4365800% | 一天 | 1
MBL201900348 | LBL201900271 | 3線 一次空氣風機 | 功能異常 | 軸承溫度3ND01T10無顯示. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4365700% | 4365800% | 4376600% | 大修 | 109
MBL201900349 | LBL201900272 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE3袋式3-2 ROTARY 3NN12D02馬達散熱風扇護蓋脫落. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4365700% | 4365800% | 4365800% | 一天 | 1
MBL201900351 | LBL201900274 | Atomizer維修吊車 | 功能異常 | CABLE 滑車滾輪脫落,線約垂吊2米. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4365700% | 4365800% | 4365800% | 一天 | 1
MBL201900353 | LBL201900276 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | LOOP1泵出口壓力錶0NW22P03故障. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4365700% | 4365800% | 4367500% | 一月 | 18
MBL201900341 | LBL201900269 | 煙囪航障燈 | 功能異常 | 煙囪內9樓平台照明 照明不亮 ("非"航障燈) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4365600% | 4365700% | 4365700% | 一週 | 1
MBL201900338 |  | 1線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 功能異常 | 1NQ52D02 Line 1 長振動輸送帶 底板焊道裂開.彈簧片斷 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4365500% | 4365500% | 4365500% | 一天 | 0
MBL201900340 | LBL201900268 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣密墊破損無法持壓送灰 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4365500% | 4365600% | 4365500% | 一天 | 0
MBL201900366 |  | 2線 節熱器 | 預防保養 | LINE2 ECO O2控制器更新(補單) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4365500% | 4365500% | 4365600% | 一週 | 1
MBL201900334 | LBL201900266 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1 汽鼓WATER BAR 1RV21A01阻塞. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4365400% | 4365400% | 4365400% | 二天 | 0
MBL201900339 | LBL201900267 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 1NM21T06 Line 1 三通煙道溫度計 溫度顯示異常偏低 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4365400% | 4365500% | 4374500% | 大修 | 91
MBL201900333 |  | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | Line 1 長振動輸送帶側板裂開，水平彈簧片斷2支，斜撐彈簧片螺絲斷3組。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4365300% | 4365300% | 4365400% | 一天 | 1
MBL201900335 | LBL201900263 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 8米到13米高壓軟管(120CM)破漏灰.(已自行領料更換) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4365100% | 4365400% | 4365400% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201900332 | LBL201900262 | LINE3爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 3線爐膛右側溫度計 溫度偏低最高顯示800度左右 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4365100% | 4365100% | 4365100% | 一週 | 0
MBL201900336 | LBL201900264 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3NK10L03 袋式3-3液位計 頻頻誤報 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4365100% | 4365400% | 4365400% | 四天 | 3
MBL201900337 | LBL201900265 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 0UI21D01 垃圾水噴射泵 MCC BREAKER TRIP | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4365100% | 4365400% | 4369300% | 一季 | 42
MBL201900331 |  | 1線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | 1.震動輸送帶底板裂損。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4365000% | 4365000% | 4365000% | 一天 | 0
MBL201900328 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送氣密墊 氣密墊破損無法持壓送灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4364900% | 4364900% | 4365000% | 一天 | 1
MBL201900330 | LBL201900260 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2NV51Q01 2線#51吹灰器 軸封漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4364900% | 4365000% | 4365000% | 二天 | 1
MBL201900329 | LBL201900261 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2線ATOMIZER 冷卻器出口油溫 DCS誤警報2NL19T02 H掛住警報 現場油溫52正常值。 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4364900% | 4365000% | 4365000% | 二天 | 1
MBL201900325 | LBL201900257 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣密墊破損無法持壓送灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4364800% | 4364800% | 4364800% | 一天 | 0
MBL201900326 | LBL201900259 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 1NQ52D01 Line 1 長振動輸送帶 底板焊道裂開 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4364800% | 4364800% | 4364800% | 三天 | 0
MBL201900327 | LBL201900258 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 1WM03D01 Line 1 Atomizer 噴霧水泵 散熱風扇磨擦本體 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4364800% | 4364800% | 4364800% | 一週 | 0
MBL201900319 | LBL201900255 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 8米到13米高壓軟管(120CM)破漏灰.(已自行領料更換) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4364500% | 4364700% | 4364700% | 一週 | 2
MBL201900320 | LBL201900256 | 冰水泵1 | 功能異常 | 0WV22D01 行政大樓頂冰水泵 馬達運轉有異音 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4364500% | 4364700% | 4364900% | 一月 | 4
MBL201900321 | LBL201900251 | 無機廢水PH調整槽攪拌器(I) | 功能異常 | 聯軸器脫落。 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4364400% | 4364700% | 4364700% | 一週 | 3
MBL201900322 | LBL201900252 | 無機廢水PH調整槽攪拌器(II) | 功能異常 | 葉片脫落。 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4364400% | 4364700% | 4364700% | 一週 | 3
MBL201900324 | LBL201900254 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | HOPPER西側面閘刀閥上方破孔(約50元硬幣大). | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4364400% | 4364700% | 4364700% | 一週 | 3
MBL201900317 |  | 主冷凝水泵2 | 預防保養 | 主冷凝水泵現場盤溫度控制器故障更換(0RM02T1B) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4364400% | 4364400% | 4364400% | 一週 | 0
MBL201900318 |  | 廠房設備 | 預防保養 | 維修車間工業插座盤NFB更換 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4364400% | 4364400% | 4364400% | 一週 | 0
MBL201900323 | LBL201900253 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 1NK10L03 BF 1-3液位計 高液位警報失效 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4364400% | 4364700% | 4364700% | 一週 | 3
MBL201900316 | LBL201900249 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | CABLE護蓋遺失. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4364300% | 4364300% | 4364300% | 二天 | 0
MBL201900315 | LBL201900250 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UN14S04 下料球閥PLC盤CLOSE不會定位(現場燈號正常). | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4364300% | 4364300% | 4364300% | 一週 | 0
MBL201900312 |  | 1線 飛灰氣送收集槽 | 動作異常 | 1.氣送手閥損壞。 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4364200% | 4364200% | 4364200% | 一天 | 0
MBL201900313 |  | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 靠西側護板裂損。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4364200% | 4364200% | 4364200% | 一天 | 0
MBL201900311 | LBL201900248 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 垃圾水噴射泵 運轉10分鐘過載TRIP | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4364200% | 4364200% | 4364400% | 一月 | 2
MBL201900314 |  | LINE2右側灰押出機 | 預防保養 | SW動作不良造成灰押出機無法動作,更換SW開關 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4364200% | 4364200% | 4364200% | 一天 | 0
MBL201900309 | LBL201900247 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO #1 卸料閘刀閥 軸承破裂 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4364100% | 4364100% | 4364100% | 一天 | 0
MBL201900310 | LBL201900246 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | LINE 1 長振動輸送帶 底板破孔漏 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4364100% | 4364100% | 4364100% | 一週 | 0
MBL201900306 | LBL201900245 | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | Line 2 振動輸送帶 2NQ31D02 東南側避震器螺絲斷 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4364000% | 4364000% | 4364000% | 一天 | 0
MBL201900307 |  | 傾卸平台抓斗機 | 預防保養 | 垃圾傾倒平台出口防撞警報增設 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4364000% | 4364000% | 4364000% | 一週 | 0
MBL201900308 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | L2半球閥加裝調壓閥 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4364000% | 4364000% | 4364000% | 兩週 | 0
MBL201900304 | LBL201900244 | 3線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | 3NN20L01 LINE3 R/P氣送系統 上桶液位計沒有轉動 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4363900% | 4364000% | 4364000% | 二天 | 1
MBL201900305 | LBL201900243 | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 3NN01S01 LINE3 半乾式下方閘刀 電磁閥損壞無法作動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4363900% | 4364000% | 4364000% | 二天 | 1
MBL201900303 | LBL201900242 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | CABLE護蓋遺失. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4363800% | 4364000% | 4364000% | 二天 | 2
MBL201900301 | LBL201900241 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 機械性異常 | 2NQ52D02 Line 2 長震動輸送帶 上馬達異音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4363700% | 4363700% | 4364100% | 一週 | 4
MBL201900302 |  | 3線 袋式集塵器熱風循環風機 | 預防保養 | 馬達異音。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4363700% | 4363700% | 4363700% | 一週 | 0
MBL201900297 | LBL201900240 | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | Line 3 SH3入口減溫噴水閥 3RR11S08 軸封滲漏 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4363600% | 4363600% | 4363600% | 二天 | 0
MBL201900300 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣密墊破損無法持壓送灰. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4363600% | 4363600% | 4363600% | 一天 | 0
MBL201900298 | LBL201900238 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1汽鼓檢水測管線15-1RV-21-PC9-P60 9米處管線有滴水. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4363500% | 4363600% | 4363600% | 二天 | 1
MBL201900299 | LBL201900239 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE1袋式1-5 HOPPER架橋超過液位計,液位計不會顯示. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4363500% | 4363600% | 4363700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201900292 |  | 1線 袋式氣密用空氣風機 | 預防保養 | 馬達運轉有異音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4363400% | 4363400% | 4363500% | 一週 | 1
MBL201900290 | LBL201900237 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | 0NN32D01 SILO1 ROTARY 現場作動時MCC 機熱電譯跳脫 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4363400% | 4363400% | 4363400% | 二天 | 0
MBL201900293 |  | Line1焚化爐區 | 預防保養 | 爐床2222電源供應器更換備品 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4363400% | 4363400% | 4363400% | 一週 | 0
MBL201900294 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | L1氣送半球閥氣動執行器更換備品 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4363400% | 4363400% | 4363400% | 一週 | 0
MBL201900295 |  | 1線 左邊垃圾推進器 | 預防保養 | L1左進料SW更換備品 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4363400% | 4363400% | 4363400% | 一週 | 0
MBL201900296 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | L2氣送半球閥增設電磁閥,改善排氣速度. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4363400% | 4363400% | 4363300% | 一週 | -1
MBL201900291 | LBL201900236 | 空壓機房排氣風扇1 | 功能異常 | 0UA70D01空壓機房排風機 現場盤緊急按鈕脫落不見 | 儀電組 |  | 已完成 | 4363300% | 4363400% | 4363400% | 一月 | 1
MBL201900287 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統 半球閥氣密墊損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4363200% | 4363200% | 4363200% | 一天 | 0
MBL201900289 | LBL201900235 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | 軸封洩漏(螺絲圓掉無法鎖緊) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4363200% | 4363300% | 4363300% | 二天 | 1
MBL201900286 |  | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 三線飛灰氣送管線法蘭焊道砂孔漏灰。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4363000% | 4363000% | 4363000% | 緊急 | 0
MBL201900288 | LBL201900234 | 原水增壓泵1 | 功能異常 | 100-UJ-01-PC5 廠用水至純廢水場管線 沙孔漏水 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4363000% | 4363300% | 4363300% | 一週 | 3
MBL201900283 |  | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 機械性異常 | 1.袋式輸送帶鍊條鬆弛。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4362900% | 4362900% | 4362900% | 一天 | 0
MBL201900285 | LBL201900233 | 2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 機械性異常 | Line 2 ECO Rotary 2UN02D02 鍊條過鬆跳齒 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4362900% | 4363000% | 4363000% | 一天 | 1
MBL201900281 | LBL201900231 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 爪斗底盤滴油現象油位在視窗以下 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4362800% | 4362800% | 4362800% | 一天 | 0
MBL201900284 | LBL201900232 | 原水增壓泵1 | 功能異常 | 軸心卡死. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4362800% | 4362900% | 4362900% | 二天 | 1
MBL201900280 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣密墊破損無法持壓,無法送灰. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4362700% | 4362700% | 4362700% | 一天 | 0
MBL201900282 | LBL201900230 | 汽輪機房通風扇1 | 功能異常 | 主風管至0米飼水泵區通風DAMPER(在13米)卡死,只能開1/3開度. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4362700% | 4362800% | 4363600% | 一月 | 9
MBL201900277 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 2點鐘方向油管漏油 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4362400% | 4362400% | 4362400% | 一天 | 0
MBL201900278 | LBL201900229 | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 功能異常 | 0RL04T16B 大台電動飼水泵 DCS 軸承溫度80度.現場測量55度 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4362400% | 4362600% | 4362600% | 二天 | 2
MBL201900276 | LBL201900228 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣密墊破損無法持壓. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4362200% | 4362200% | 4362200% | 一天 | 0
MBL201900274 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 3 飛灰氣送系統氣密墊破損無法加壓送灰! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4362100% | 4362100% | 4362200% | 二天 | 1
MBL201900275 | LBL201900227 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3NK10N03 LINE 3袋式HOPPER 內部鐵板翻起!(靠北側) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4362100% | 4362200% | 4362200% | 二天 | 1
MBL201900270 | LBL201900224 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 西南側油壓避震器上方固定螺絲斷*2. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4362000% | 4362000% | 4362000% | 一天 | 0
MBL201900272 | LBL201900225 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 振動輸送帶(長)水平彈簧片斷裂位置在從馬達算北側下方第三組及從灰渣儲坑算南側第3組彈簧片斷 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4362000% | 4362100% | 4362100% | 一天 | 1
MBL201900279 |  | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 1.北側垃圾吊車小車東南側滾輪及軸心磨損。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4362000% | 4362000% | 4362000% | 一天 | 0
MBL201900273 | LBL201900226 | LINE3爐膛右側壓力計 | 功能異常 | 3線爐膛右側壓力錶 壓力錶故障數據OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4362000% | 4362100% | 4362100% | 一週 | 1
MBL201900271 | LBL201900223 | 有機廢水過濾槽進水泵2 | 功能異常 | 0UD20D1 廢水場過濾水泵 軸心卡死TRIP | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4361900% | 4362000% | 4362200% | 一週 | 3
MBL201900264 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗開關無法控制. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4361800% | 4361800% | 4361800% | 一天 | 0
MBL201900269 | LBL201900222 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送氣密墊 氣密墊破損無法持壓 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4361700% | 4361900% | 4361700% | 一天 | 0
MBL201900263 | LBL201900217 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | #2石灰站8米 新增自來水沖洗手閥焊道沙孔(手閥下法蘭焊道，立可白做記號) | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4361600% | 4361600% | 4361900% | 一週 | 3
MBL201900265 | LBL201900220 | 空調系統 | 功能異常 | 冰水機冷卻水塔散熱風扇 皮帶斷3條 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4361600% | 4361900% | 4361900% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201900266 | LBL201900219 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN34D01 SCREW出口 8米檢視孔破洞 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4361600% | 4361900% | 4362000% | 一週 | 4
MBL201900267 | LBL201900218 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | 0NN32D01 SIL 01 ROTAVY 鏈條過鬆 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4361600% | 4361900% | 4361900% | 四天 | 3
MBL201900268 | LBL201900221 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送管線 8米出口處第一節直管法蘭焊道沙孔漏灰已包覆並做記號 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4361600% | 4361900% | 4361900% | 三天 | 3
MBL201900261 | LBL201900216 | 消石灰儲倉1 | 功能異常 | #1石灰站曝氣閥 0UT97S06、07 曝氣閥漏氣 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4361500% | 4361500% | 4361500% | 一月 | 0
MBL201900262 |  | 航空警示燈 | 預防保養 | 西側最上方主燈更換燈泡. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4361500% | 4361500% | 4360700% | 一週 | -8
MBL201900257 | LBL201900213 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 0UQ02D01 抓斗主油管接頭滲油 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4361300% | 4361300% | 4361300% | 一天 | 0
MBL201900259 | LBL201900214 | Atomizer維修吊車 | 預防保養 | ATOMIZER吊車 排線之滑輪吊架 脫落1組 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4361300% | 4361400% | 4361300% | 三天 | 0
MBL201900260 | LBL201900215 | 冰水機1 | 功能異常 | 吸附式冰機一次側蒸汽調節閥之前的Y型過濾器漏汽. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4361300% | 4361400% | 4361400% | 二天 | 1
MBL201900256 | LBL201900212 | 反應生成物儲倉1 | 電氣故障 | RP SILO#1 HOPPER 加熱器 0NN32W01 線路破皮冒火花 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4361300% | 4361300% | 4365500% | 一季 | 42
MBL201900255 | LBL201900210 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | BF 3-3震動器 3NK10D03 震動器固定螺栓斷3支 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4361200% | 4361200% | 4361200% | 一週 | 0
MBL201900258 | LBL201900211 | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 功能異常 | 小電動飼水泵進口閥0RL01S7之前管線200-RL-01-PC2-H80漏水. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4361200% | 4361300% | 4364100% | 一月 | 29
MBL201900254 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 預防保養 | 小台電動飼水泵 0RL03T14B(HH)跳脫無法RESET | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4361100% | 4361100% | 4361200% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201900250 | LBL201900208 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 Line 1 短振動輸送帶 西北側避震器螺絲斷 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4360900% | 4360900% | 4360900% | 二天 | 0
MBL201900251 | LBL201900209 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 大車無法作動.大車座標卡在1840 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4360900% | 4360900% | 4360900% | 一天 | 0
MBL201900249 |  | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 預防保養 | 破碎機格柵腐蝕掉落。 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4360800% | 4360800% | 4360800% | 一天 | 0
MBL201900252 | LBL201900207 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1線振動輸送帶馬達北側算第一組與第二組彈簧片中間鋼板有裂 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4360800% | 4360900% | 4360900% | 一天 | 1
MBL201900253 | LBL201900206 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送系統 陶瓷管線內部破損位置在SILO頂部長度1米的直管處。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4360800% | 4360900% | 4360900% | 二天 | 1
MBL201900248 | LBL201900205 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 預防保養 | BF 1-5 Rotary 加熱器 1NN12W05 加熱器過度加熱(整片紅通通) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4360600% | 4360700% | 4360700% | 一天 | 1
MBL201900246 | LBL201900202 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 西南側避震器斷 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4360500% | 4360500% | 4360500% | 二天 | 0
MBL201900247 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 保養時發現小車東北側滾輪有銅屑。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4360500% | 4360500% | 4360100% | 一天 | -4
MBL201900244 | LBL201900204 | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 功能異常 | 0RL03D1 小台電動飼水泵 0RL03T14 溫度H 跳脫 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4360500% | 4360500% | 4360500% | 二天 | 0
MBL201900245 | LBL201900203 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | 1WM07S02 LINE1 半乾式再生水關斷閥 中控室無法動作.現場強制OPEN | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4360500% | 4360500% | 4360500% | 二天 | 0
MBL201900243 | LBL201900201 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車Cable 蛇籠上固定環脫落 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4360400% | 4360500% | 4360600% | 二天 | 2
MBL201900242 | LBL201900200 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 軸封漏 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4360300% | 4360500% | 4360500% | 一月 | 2
MBL201900241 | LBL201900199 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 2NN05D01 2線半乾式下方刮板式輸送機 Speed Sensor Low 警報掛住誤動作現場運轉正常暫Force 1796為1 啟動中 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4360200% | 4360200% | 4360200% | 一天 | 0
MBL201900237 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 氣密墊損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4359800% | 4359800% | 4359900% | 一天 | 1
MBL201900238 | LBL201900196 | 原水增壓泵3 | 動作異常 | 0UA03D01 純水廠過濾水泵 馬達軸承異音 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4359800% | 4359900% | 4360000% | 二天 | 2
MBL201900239 | LBL201900197 | 3線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 3NQ52D02 LINE3灰渣振動輸送帶(長) 北側馬達第1組斷1片彈簧片 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4359800% | 4359900% | 4359900% | 二天 | 1
MBL201900240 | LBL201900198 | 2線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | 2RT53S02 LINE2 吹灰器 ECO 暖管MOV 洩漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4359800% | 4359900% | 4360000% | 二天 | 2
MBL201900236 | LBL201900195 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T02 OVER RANGE. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4359800% | 4359800% | 4359800% | 二天 | 0
MBL201900235 | LBL201900194 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 2線61吹灰器後退到定位時SWITCH失效導致退過頭MCC電盤積熱電譯作動，檢查吹灰器現場盤61吹灰器定位訊號異常燈號常亮 聯絡同仁D並指示暫將退後定位SWITCH短接FAULI消除後吹灰系統重新暖管使用 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4359600% | 4359800% | 4359800% | 一週 | 2
MBL201900233 | LBL201900192 | 3線 袋式集塵器 | 功能異常 | LINE3袋式曝氣卻水器3US76N01卻水器失效.(下方旋鈕OPEN排水) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4359500% | 4359500% | 4369600% | 一季 | 101 | 逾期
MBL201900234 | LBL201900193 | 3線 過熱器 #1 | 預防保養 | 3NM21T02 3線二轉三煙道左側溫度計 數據異常偏低320度正常值650度. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4359500% | 4359800% | 4359800% | 三天 | 3
MBL201900231 | LBL201900191 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 8點鐘方向油壓缸油管接頭漏油. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4359400% | 4359400% | 4359400% | 一天 | 0
MBL201900232 | LBL201900190 | 混床式交換樹脂塔2 | 功能異常 | 0UA28F01 #2混床流量計 數值無法變動 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4359300% | 4359400% | 4364400% | 一季 | 51
MBL201900230 | LBL201900189 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4359200% | 4359300% | 4359300% | 二天 | 1
MBL201900227 | LBL201900188 | 1線 振動輸送帶(短) | 機械性異常 | Line 1 短振動輸送帶 1NQ31D02 東北角、西北角避震器損壞，西南角螺絲斷掉 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4359100% | 4359100% | 4359100% | 一天 | 0
MBL201900228 | LBL201900187 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | MCC 過載跳脫. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4359000% | 4359100% | 4359100% | 三天 | 1
MBL201900226 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣密墊破損無法加壓送灰. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4358900% | 4358900% | 4358900% | 一天 | 0
MBL201900222 | LBL201900184 | 3線 過熱器 #4 | 儀控故障 | Line 3 三通煙道 SH4入口溫度計3NM21T06溫度偏低 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4358800% | 4358800% | 4358800% | 三天 | 0
MBL201900223 | LBL201900185 | 2線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | Line 2 半乾式下Chain Conveyor Speed Sensor 2NN05Y01 鬆脫無法固定 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4358800% | 4358800% | 4358800% | 一天 | 0
MBL201900229 | LBL201900186 | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | LINE3半乾式HOPPER氣動閘刀閥3NN01S01 CLOSE及OPEN訊號不會定位. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4358800% | 4359100% | 4359100% | 四天 | 3
MBL201900220 |  | 空調箱 8 | 預防保養 | 行政大樓5樓空調箱異音。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4358700% | 4358700% | 4358700% | 一天 | 0
MBL201900221 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 九點鐘方向油壓缸芯斷掉 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4358700% | 4358700% | 4358800% | 一天 | 1
MBL201900224 | LBL201900182 | No.6 化糞池之污水泵1 | 功能異常 | 液位計失效,LL不會出來,SUMP PUMP一直打. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4358700% | 4358800% | 4358800% | 一週 | 1
MBL201900225 | LBL201900183 | No.6 化糞池之污水泵1 | 預防保養 | 警衛室汙水槽排水泵控制盤GS-319-001控制盤門損壞. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4358700% | 4358800% | 4367700% | 一季 | 90
MBL201900217 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料氣密墊破損無法加壓送灰. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4358500% | 4358500% | 4358500% | 一天 | 0
MBL201900218 | LBL201900181 | 箱型進氣風扇 | 功能異常 | 實驗室預冷空調箱冷凝管線漏水. | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4358500% | 4358700% | 4358700% | 三天 | 2
MBL201900219 | LBL201900180 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線 飛灰氣送系統氣密墊破損無法加壓送灰 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4358500% | 4358500% | 4358500% | 一天 | 0
MBL201900216 | LBL201900179 | 2線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | 2NF14S02 LINE2 右側FEEDER FEEDER SWITCH 固定座螺桿變形導致無法定位 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4358500% | 4358500% | 4358500% | 二天 | 0
MBL201900214 | LBL201900178 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 LINE1 #42吹灰器 靠近遮斷閥switch作動不良 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4358400% | 4358400% | 4358400% | 二天 | 0
MBL201900213 |  | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 CABLE 無法收起 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4358300% | 4358300% | 4358300% | 一天 | 0
MBL201900215 | LBL201900177 | LINE3爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 3NM1104 LINE 3爐膛溫度計故障! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4358200% | 4358400% | 4358400% | 二天 | 2
MBL201900206 | LBL201900173 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE 2 汽鼓液位計洩漏蒸氣!(液位計已隔離,汽,水側手閥關,疏水開) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4358100% | 4358100% | 4358100% | 一月 | 0
MBL201900207 | LBL201900174 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 0NW17D01 石灰站LOOP1 回流阻塞! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4358100% | 4358100% | 4358100% | 一週 | 0
MBL201900208 | LBL201900175 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 0NW51D01 石灰站LOOP2 PUMP異音! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4358100% | 4358100% | 4358100% | 一月 | 0
MBL201900209 | LBL201900176 | 2線 二段爐床左前側一次空氣風門 | 功能異常 | 2ND21S02 LINE 2 第二段左側前風門開度異常!(檢查無架橋) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4358100% | 4358100% | 4358100% | 一週 | 0
MBL201900211 |  | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | 吹灰器壓力表點檢更換 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4358100% | 4358100% | 4358100% | 一週 | 0
MBL201900212 |  | 控制油泵2 | 預防保養 | 控制油泵更換馬達風扇蓋 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4358100% | 4358100% | 4358100% | 一週 | 0
MBL201900210 | LBL201900172 | 1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 半乾式ROTARY 1NN04D01鏈條護蓋損壞. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4358000% | 4358100% | 4358100% | 一週 | 1
MBL201900202 | LBL201900171 | 3線 鍋爐汽鼓 | 電氣故障 | 3NA20L03線鍋爐液位計DCS警報誤動作 液位 LL | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4358000% | 4358000% | 4358000% | 一天 | 0
MBL201900195 | LBL201900166 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 25-RA-06-PC1-H80 18米TG旁通站NO1 疏水管線腐蝕斷裂位置在北側通道旁 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4357900% | 4357900% | 4376600% | 大修 | 187
MBL201900196 | LBL201900167 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 25-RA-07-PC1-H80 18米TG旁通站NO2疏水管線腐蝕斷裂位置在北側通道旁 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4357900% | 4357900% | 4376600% | 大修 | 187
MBL201900197 | LBL201900165 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 2飛灰氣送系統 中間閥氣密墊破損無法持壓! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4357900% | 4357900% | 4357900% | 一天 | 0
MBL201900200 |  | LINE1左側三段爐床 | 動作異常 | 1.油壓缸作動異常。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4357900% | 4357900% | 4357900% | 一天 | 0
MBL201900204 | LBL201900169 | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY 上方小HOPPER靠南側破孔約3CM*2CM.(佳榮暫用鋁板+矽利康貼補) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4357900% | 4358000% | 4358000% | 一天 | 1
MBL201900205 | LBL201900170 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3NK10D03 袋式3-3振動器螺絲鬆脫 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4357900% | 4358000% | 4358000% | 一天 | 1
MBL201900203 | LBL201900168 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | LINE3袋式3-2ROTARY 加熱器3NN12W02 MCC 斷路器 TRIP. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4357900% | 4358000% | 4358000% | 一週 | 1
MBL201900194 | LBL201900162 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | LINE1 灰渣振動輸送帶(長)彈簧片斷南側靠馬達第三組 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4357800% | 4357800% | 4357800% | 一天 | 0
MBL201900198 | LBL201900163 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 皮帶斷2條. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4357800% | 4357900% | 4357900% | 一天 | 1
MBL201900199 | LBL201900164 | 冷卻水循環泵1 | 功能異常 | 0UH52D1 WCC腐蝕抑制劑加藥泵無法作動. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4357800% | 4357900% | 4357900% | 三天 | 1
MBL201900201 |  | 2線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 2NQ11D02 2線左側龍船 龍船跳脫 | 機械組 | 機械組-05 |  | 4357800% | 4358000% | 4358000% | 緊急 | 2 | 逾期
MBL201900193 | LBL201900161 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車爪斗底部螺絲少一顆 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4357700% | 4357700% | 4357700% | 一天 | 0
MBL201900192 | LBL201900160 | 廠房設備 | 功能異常 | 南側5樓 進入垃圾貯坑門上方警示燈故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4357600% | 4357700% | 4358100% | 一月 | 5
MBL201900189 | LBL201900159 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 袋式1-1 HOPPER閘刀漏氣嚴重. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4357400% | 4357400% | 4358100% | 一月 | 7
MBL201900190 | LBL201900158 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | ROTARY 外殼靠北馬達側中段有破孔漏灰(約直徑一公分) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4357400% | 4357400% | 4358500% | 一月 | 11
MBL201900191 |  | 灰燼吊車 2 | 動作異常 | 1.灰渣吊車東南側大車滾輪及馬達組間隙過大，導致行走作動異常。 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4357400% | 4357400% | 4357400% | 二天 | 0
MBL201900186 | LBL201900155 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式1-1第8支 袋式1-3第12支曝氣軟管損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4357200% | 4357200% | 4357200% | 一週 | 0
MBL201900187 | LBL201900156 | 2線 袋式集塵器 1 | 機械性異常 | 袋式2-1第4支曝氣軟管損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4357200% | 4357200% | 4357200% | 一週 | 0
MBL201900188 | LBL201900157 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式3-2第8支 袋式3-3第9支曝氣軟管損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4357200% | 4357200% | 4357200% | 一週 | 0
MBL201900110 | LBL201900090 | 氣冷式冷凝器 1 | 功能異常 | ACC齒輪箱外接式冷卻水泵 A機 TRIP馬達後軸承冒煙檢查配電盤開關為短路 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4357200% | 4357200% | 4357200% | 一季 | 0
MBL201900180 | LBL201900150 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式曝氣3-3-6高壓軟管破. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4357100% | 4357100% | 4357100% | 二天 | 0
MBL201900181 | LBL201900149 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式曝氣1-3-4高壓軟管破. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4357100% | 4357100% | 4357100% | 二天 | 0
MBL201900182 | LBL201900148 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式曝氣1-1-3高壓軟管破. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4357100% | 4357100% | 4357100% | 二天 | 0
MBL201900183 | LBL201900152 | 垃圾傾卸門(8) | 功能異常 | #7.8號傾卸門中間除臭液管線接頭洩漏 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4357100% | 4357200% | 4357200% | 二天 | 1
MBL201900184 | LBL201900153 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 機械性異常 | 下料閘刀軸承破損 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4357100% | 4357200% | 4357200% | 一天 | 1
MBL201900130 | LBL201900106 | 淨水泵3 | 功能異常 | 0UD03D03過濾水泵馬達有異音 | 儀電組 | 機械組-10 | 已完成 | 4357100% | 4357100% | 4357100% | 一季 | 0
MBL201900179 | LBL201900151 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 靠遮斷閥SWITCH作動不良,常卡住. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4357100% | 4357100% | 4357100% | 一週 | 0
MBL201900185 | LBL201900154 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 CABLE 無法往上收回 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4357100% | 4357200% | 4357200% | 一天 | 1
MBL201900174 | LBL201900146 | 3線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | 破碎機上方小HOPPER接過熱器SCREW的直管接頭焊道處漏灰(已用紅漆標示). | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4357000% | 4357000% | 4357000% | 一週 | 0
MBL201900175 | LBL201900147 | 冷卻水循環泵1 | 功能異常 | WCC冷卻水流量計 0VA58F1 數值為0. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4357000% | 4357000% | 4358500% | 一月 | 15
MBL201900176 | LBL201900145 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T04 1線二轉三煙道溫度計 溫度計故障OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4356900% | 4357000% | 4357000% | 三天 | 1
MBL201900171 |  | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣密墊破損，無法持壓。 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4356800% | 4356800% | 4356800% | 緊急 | 0
MBL201900172 |  | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN22B02 LINE3 R/P氣送系統 半球閥氣密墊破損無法續壓 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4356800% | 4356800% | 4356800% | 一天 | 0
MBL201900173 |  | 2線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 2NQ11D02 2線左側龍船 龍船跳脫 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4356800% | 4356800% | 4356800% | 緊急 | 0
MBL201900177 | LBL201900144 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 3NK10D02 LINE3 3-2 HOPPER震動器MCC 過載跳脫 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4356800% | 4357000% | 4357000% | 二天 | 2
MBL201900178 | LBL201900143 | 淨水泵3 | 功能異常 | 0UA03D03 過濾水泵 馬達有異音 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4356700% | 4357000% | 4357000% | 一月 | 3
MBL201900167 | LBL201900140 | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 機械性異常 | rotary外殼破洞(暫用保溫塞住) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4356500% | 4356500% | 4356500% | 二天 | 0
MBL201900169 | LBL201900141 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | 飛灰氣送加壓手閥故障 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4356500% | 4356600% | 4356500% | 二天 | 0
MBL201900170 | LBL201900142 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 機械性異常 | 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4356500% | 4356600% | 4356400% | 一月 | -1
MBL201900163 | LBL201900138 | 1線 振動輸送帶1(長) | 機械性異常 | 靠南側近馬達端第一組彈片螺絲斷損 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4356400% | 4356400% | 4356400% | 一天 | 0
MBL201900168 | LBL201900139 | WCC真空泵 | 功能異常 | WCC真空泵馬達皮帶老化有龜裂現象 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4356400% | 4356500% | 4356400% | 二天 | 0
MBL201900164 | LBL201900135 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE3 ATOMIZER 吸油泵回流油管接頭滲油. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4356300% | 4356400% | 4356400% | 二天 | 1
MBL201900165 | LBL201900136 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 一啟動就卡住. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4356300% | 4356400% | 4356400% | 二天 | 1
MBL201900166 | LBL201900137 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 1A垃圾水噴槍1UI25S01噴槍頭損壞. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4356300% | 4356400% | 4356400% | 一週 | 1
MBL201900150 | LBL201900134 | 蒸汽渦輪機 | 儀控故障 | 0RF01P1第一段排氣壓力表故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4356300% | 4356300% | 4356300% | 一月 | 0
MBL201900151 | LBL201900130 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 2NQ52D02 LINE2 灰渣振動輸送帶(長) 彈簧片斷(北側東邊第1組.由灰渣貯坑算) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4356200% | 4356300% | 4356300% | 一月 | 1
MBL201900152 | LBL201900131 | 2線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 功能異常 | 2NQ52D02 LINE2 灰渣振動輸送帶(長) 靠近北側第4組彈簧片下方底板破 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4356200% | 4356300% | 4356300% | 一月 | 1
MBL201900153 | LBL201900132 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 2NN05D01 LINE2 半乾式下方 CONVEYOR 鏈條過鬆 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4356200% | 4356300% | 4356300% | 一月 | 1
MBL201900154 | LBL201900133 | 1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 1UN06D02 LINE1 S/H 下方ROTARY 膨漲接頭束環損壞漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4356200% | 4356300% | 4356300% | 一月 | 1
MBL201900159 | LBL201900128 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1 汽鼓WATER BAR 1RV21A01阻塞. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4356100% | 4356300% | 4356300% | 一月 | 2
MBL201900149 |  | LINE2右側灰押出機 | 功能異常 | LINE2右側灰押出機2NQ39S06退回的定位開關故障. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4356100% | 4356100% | 4356100% | 一月 | 0
MBL201900155 | LBL201900124 | 2線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | LINE2龍船液位計2NQ12L02 傳送器手閥斷,液位需校正. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4356100% | 4356300% | 4356300% | 一月 | 2
MBL201900156 | LBL201900125 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE2半乾式HOPPER加熱器送電現場有火花且M.C.C. TRIP. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4356100% | 4356300% | 4356400% | 一月 | 3
MBL201900157 | LBL201900126 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE1半乾式出口溫度計1NL03T04 I/Q卡故障. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4356100% | 4356300% | 4356300% | 一月 | 2
MBL201900158 | LBL201900127 | 2線 三段爐床左前側一次空氣風門 | 功能異常 | 風門異常.5% 8863,10%9875,15%10420.0% 0 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4356100% | 4356300% | 4356700% | 一月 | 6
MBL201900160 | LBL201900129 | 2線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 功能異常 | 爐床下一次風門第二段左前2ND21S02風門異常晃動20% 50%風量差不多,爐床下HOPPER無架橋. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4356100% | 4356300% | 4371700% | 大修 | 156
MBL201900148 |  | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | ATOMIZER 油站過濾器手閥漏油! | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4356000% | 4356000% | 4356000% | 一天 | 0
MBL201900161 | LBL201900122 | 2線 過熱器 #3 | 儀控故障 | 2NM21T06溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4356000% | 4356300% | 4357000% | 一月 | 10
MBL201900162 | LBL201900123 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 儀控故障 | 2NN21S02 OPEN無法定位 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4356000% | 4356000% | 4356000% | 一月 | 0
MBL201900147 |  | 1線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | L1半乾式歲修更換耗材 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4355900% | 4355900% | 4355900% | 一週 | 0
MBL201900143 |  | 蒸汽渦輪機 | 預防保養 | TG歲修耗材更換. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4355600% | 4355600% | 4355600% | 一週 | 0
MBL201900144 |  | LINE2右側二段爐床 | 預防保養 | L2爐床二段右側SW更換. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4355600% | 4355600% | 4355500% | 一週 | -1
MBL201900145 |  | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | 1-42吹灰器歲修耗材更換. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4355600% | 4355600% | 4355500% | 一週 | -1
MBL201900146 |  | 高壓飼水加熱器 | 預防保養 | 歲修壓力容器更換壓力表. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4355600% | 4355600% | 4355500% | 一週 | -1
MBL201900140 | LBL201900119 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 18米 BY-PASS NO1 18米蒸氣管線排疏水手閥閥盤斷裂(碗公出口高壓側)目前閥位在關閉位置 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4355500% | 4355600% | 4355600% | 大修 | 1
MBL201900141 | LBL201900120 | 1線 鍋爐 | 功能異常 | 1號爐 鎖爐門螺桿右上角斷裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4355500% | 4355600% | 4355600% | 三天 | 1
MBL201900142 | LBL201900121 | 1線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | 靠南側第1組第2組彈片斷裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4355500% | 4355600% | 4355600% | 一天 | 1
MBL201800696 | LBL201800542 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 半乾式出口溫度計3NL03T06現場溫度計失真. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4355500% | 4355500% | 4355500% | 大修 | 0
MBL201900023 | LBL201900015 | 除氧器1 | 預防保養 | 0RH02S4 18米2階抽氣到除氧櫃蒸氣調節閥 回授開度失真現場100%DCS回授87% | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4355500% | 4355500% | 4355500% | 大修 | 0
MBL201900094 | LBL201900074 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 半乾式出口溫度計3NL03T02 溫度154度不會變動. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4355500% | 4355500% | 4355500% | 大修 | 0
MBL201900103 | LBL201900079 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | loop1石灰站 幫浦出口壓力錶失真 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4355500% | 4355500% | 4355500% | 一季 | 0
MBL201900117 | LBL201900096 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 0UQ10D01 南側灰渣吊車 小車無法作動(時好時壞) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4355500% | 4355500% | 4355500% | 一季 | 0
MBL201900126 | LBL201900102 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 儀控故障 | 2WM01L01液位計有時會失真(LL時翻版式液位計未顯示真實狀況) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4355500% | 4355500% | 4355500% | 一季 | 0
MBL201900127 | LBL201900105 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 1WM01L01 LINE 1 ATOMIZER 再利用水櫃液位計失真故障!(液位不準,現場液位為H,DCS顯示為L,導致補水OVER FLOW) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4355500% | 4355500% | 4355500% | 一季 | 0
MBL201900097 | LBL201900078 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 減速機有異音. | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4355300% | 4355300% | 4355300% | 大修 | 0
MBL201900136 | LBL201900115 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1振動輸送帶(長) 北側下面第2組橫式彈簧片斷1片 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4355100% | 4355200% | 4355200% | 二天 | 1
MBL201900138 | LBL201900117 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3NL03S03 LINE3 3-3 入口氣壓缸內漏 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4355100% | 4355200% | 4355800% | 一週 | 7
MBL201900135 | LBL201900114 | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 儀控故障 | 緊急按鈕失效 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4355100% | 4355200% | 4358500% | 一月 | 34 | 逾期
MBL201900137 | LBL201900116 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 3NN14D01 LINE3 B/F 下方 CHAIN CONVEYOR 有異音 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4355100% | 4355200% | 4355300% | 二天 | 2
MBL201900139 | LBL201900118 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3NL03S03 3NL04S04 LINE3 3-3 入出口電磁閥旋鈕損壞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4355100% | 4355200% | 4355500% | 一月 | 4
MBL201900119 | LBL201900097 | 污水洩水槽 | 功能異常 | BLOWNDOWN TANK至污水槽管線洩漏蒸汽 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4355000% | 4355000% | 4355000% | 大修 | 0
MBL201900020 | LBL201900017 | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 3NQ12D02 LINE3 右側龍船 馬達滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4354900% | 4354900% | 4354900% | 大修 | 0
MBL201900037 | LBL201900030 | 1線 鍋爐 | 功能異常 | 1線鍋爐底排4組堵塞(15米靠feeder南北側2組)，(右側burner1組)，(右側爐床4段1組)。高壓沖放無效 | 機械組 | 機械組-05 |  | 4354500% | 4354500% | 4354500% | 大修 | 0
MBL201900128 | LBL201900103 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 退回時卡住,關蒸汽手閥還有35BAR關不死.關掉暖管,吹灰器就可以退回. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4354300% | 4354300% | 4354300% | 大修 | 0
MBL201900132 | LBL201900108 | 3線 袋式集塵器 3 | 機械性異常 | 振動馬達螺絲鬆動 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4354200% | 4354300% | 4354300% | 一週 | 1
MBL201900134 | LBL201900110 | 冰水機1 | 功能異常 | 吸附式冰機一階蒸汽到調壓閥前Y型過濾器法蘭漏水汽. | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4354200% | 4354300% | 4355000% | 兩週 | 8
MBL201900133 | LBL201900109 | 3線 採樣冷卻器1 | 儀控故障 | Line 3 驗水站溶氧測定計故障 主管機關不定期查核委員開的缺失 因期貨請構需較長時間 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4354200% | 4354300% | 4378100% | 大修 | 239
MBL201800664 | LBL201800524 | 1線 過熱器 #2 | 功能異常 | LINE 1 1NM21T12 煙道溫度計故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4354100% | 4354100% | 4354100% | 大修 | 0
MBL201900131 | LBL201900107 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 0UD16D01 生物處理池鼓風機 皮帶斷 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4353900% | 4354100% | 4354200% | 三天 | 3
MBL201900129 | LBL201900104 | WCC排放水泵1 | 功能異常 | 0UG52D1 WCC排放水泵2聯軸器脫離,緊急按鈕已按下.(0UG52D1 WCC排放水泵2無編碼) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4353700% | 4353800% | 4379100% | 大修 | 254
MBL201900118 | LBL201900099 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送 手動AIR加壓手閥損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4353600% | 4353600% | 4353600% | 二天 | 0
MBL201900124 | LBL201900100 | 1線 振動輸送帶(短) | 機械性異常 | 西北側/東北側避震器損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4353600% | 4353700% | 4353700% | 一天 | 1
MBL201900125 | LBL201900101 | 1線 振動輸送帶1(長) | 機械性異常 | 北側靠近馬達側第3根彈片斷 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4353600% | 4353700% | 4353700% | 一天 | 1
MBL201900121 |  | LINE1右側二段爐床 | 預防保養 | L12右電磁閥堵塞更換 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4353600% | 4353600% | 4353600% | 一月 | 0
MBL201900122 |  | 1線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | #1ATOMIZER震動檢測更換放大器 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4353600% | 4353600% | 4353600% | 一週 | 0
MBL201900123 |  | 工作房吊車控制箱 | 預防保養 | 工業插座盤電氣零件更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4353600% | 4353600% | 4353600% | 一季 | 0
MBL201900120 | LBL201900098 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | HOPPER架橋"H"沒有出現訊號 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4353500% | 4353600% | 4353600% | 一天 | 1
MBL201900116 | LBL201900095 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1線 1NQ31D02 灰渣振動輸送帶(短) 西北側避震器上方第一組螺絲斷裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4353200% | 4353200% | 4353200% | 一週 | 0
MBL201900113 | LBL201900094 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1線振動輸送帶 北側第一組下層 第三組上層橫式彈簧片斷裂現場有綁鐵絲 | 機械組 |  | 已完成 | 4353000% | 4353000% | 4353700% | 一天 | 7 | 逾期
MBL201900114 | LBL201900092 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 底排管線右側25-2RZ-25-PC1靠BURNER那層彎管處漏汽水. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4352900% | 4353000% | 4355600% | 大修 | 27
MBL201900115 | LBL201900093 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 過熱器暖管閥2RT51S02軸封漏水汽. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4352900% | 4353000% | 4353000% | 一天 | 1
MBL201900108 | LBL201900084 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 倒抽洩壓彎管處沙孔.現場有噴綠漆 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4352800% | 4352800% | 4352800% | 二天 | 0
MBL201900111 | LBL201900089 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 2WM03D01 2線ATOMIZER噴霧水泵 出口壓力表2WM04P01指針斷裂 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4352800% | 4352900% | 4352900% | 三天 | 1
MBL201900112 | LBL201900091 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T02 LINE1 三通煙道溫度計 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4352800% | 4352900% | 4352900% | 二天 | 1
MBL201900104 | LBL201900087 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(短) 西北側避震器斷2支 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4352700% | 4352800% | 4352800% | 二天 | 1
MBL201900105 | LBL201900088 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 下料半球閥CLOSE 無法定位 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4352700% | 4352800% | 4352800% | 二天 | 1
MBL201900106 | LBL201900086 | LINE1右側二段爐床 | 功能異常 | 1NF23S02 LINE1 2段爐床右側 經常卡住無法作動.疑似分向閥內部髒污 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4352600% | 4352800% | 4352800% | 二天 | 2
MBL201900107 | LBL201900083 | 垃圾吊車 2(北) | 動作異常 | 抓斗上下時,CABLE 捲揚機有異音. | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4352500% | 4352800% | 4353200% | 大修 | 7
MBL201900109 | LBL201900085 | 發電機 | 功能異常 | 0SR01T2 激磁機 空氣進口溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4352500% | 4352800% | 4355500% | 大修 | 30
MBL201900021 | LBL201900018 | 廠房設備 | 功能異常 | FEEDER HOPPER 排水管線阻塞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4352200% | 4352200% | 4352200% | 雙月份 | 0
MBL201900098 | LBL201900077 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口氣動閥1UN16S06作動不良. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4352200% | 4352200% | 4352200% | 一天 | 0
MBL201900099 |  | 維修用吊車 1 | 預防保養 | 南側37米吊車搖控器按鈕檢修 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4352200% | 4352200% | 4352100% | 一週 | -1
MBL201900100 | LBL201900081 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 1線Atomizer馬達供應電源插座(母)碳化變形卡榫無法上緊暫使用繩子鐵絲固定 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4352200% | 4352300% | 4352300% | 一週 | 1
MBL201900101 | LBL201900082 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | #1Atomizer馬達插頭1組圓形鑄棒接點融掉碳化 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4352200% | 4352300% | 4352300% | 一週 | 1
MBL201900102 | LBL201900080 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 2NM21T04 2線二轉三右側溫度計數據偏低90度正常值為650度 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4352200% | 4352300% | 4352300% | 一週 | 1
MBL201900095 | LBL201900076 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 0NW24S03 LOOP1石灰站 回流管沙孔 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4352100% | 4352200% | 4352200% | 二天 | 1
MBL201900096 | LBL201900075 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 從馬達側3米處底板破洞. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4352100% | 4352200% | 4352200% | 一天 | 1
MBL201900093 | LBL201900073 | 1線 振動輸送帶2(長) | 機械性異常 | 馬達基座彈片損壞(靠南側3組彈片 中間那組由上往下第二根) | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4351900% | 4351900% | 4351900% | 二天 | 0
MBL201900090 | LBL201900072 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 3RR12S08 S/H減溫噴水閥 軸封大量洩漏 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4351600% | 4351700% | 4351700% | 大修 | 1
MBL201900091 | LBL201900071 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 LINE3 #42吹灰器 吹到底卡住 MCC TRIP | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4351600% | 4351700% | 4351700% | 一週 | 1
MBL201900092 | LBL201900070 | 活性碳進料機 2 | 功能異常 | 活性碳LOOP2下料系統停在第2步活性碳無法自動下料檢查為再生水閥訊號異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4351600% | 4351700% | 4351700% | 一月 | 1
MBL201900089 | LBL201900069 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 袋式2-4 Rotary 外殼破損在北側面已噴綠漆 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4351500% | 4351600% | 4351600% | 一月 | 1
MBL201900087 | LBL201900068 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 西北側避震器上螺絲斷1支. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4351200% | 4351400% | 4351400% | 二天 | 2
MBL201900086 | LBL201900066 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 8米到13米高壓軟管破管(約1米)漏灰.(已自行領料更換) | 操作組 | 操作組-01 | 已完成 | 4351100% | 4351100% | 4351100% | 一天 | 0
MBL201900088 | LBL201900067 | 廠用空氣儲槽1 | 功能異常 | 0US31B01 空壓機房廠用空氣儲槽0US31B1下方浮筒式卻水器無法自動排水水封重新建立無效目前BY BASS 手閥微開中(小黃已處理好) | 操作組 | 操作組-01 | 已完成 | 4351100% | 4351400% | 4351200% | 一週 | 1
MBL201900083 | LBL201900065 | LINE1爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4351000% | 4351000% | 4351000% | 一週 | 0
MBL201900085 |  | 廢水場儀控與電氣設備 | 預防保養 | 工業插座盤63A接頭故障更換 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4351000% | 4351000% | 4350900% | 一週 | -1
MBL201900084 | LBL201900064 | 1線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | 靠馬達北側第三組彈片斷損 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4350900% | 4351000% | 4351000% | 一天 | 1
MBL201900078 | LBL201900062 | 飛灰貯倉1通氣過濾器 | 功能異常 | 飛灰silo NO1曝氣儲槽 北側面兩處裂痕長度約3公分洩漏空氣 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4350800% | 4350800% | 4350700% | 一天 | -1
MBL201900082 | LBL201900063 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 內管脫離 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4350800% | 4350900% | 4350900% | 二天 | 1
MBL201900079 | LBL201900059 | 1線 振動輸送帶(短) | 機械性異常 | 西北側避震器損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4350700% | 4350800% | 4350800% | 一天 | 1
MBL201900080 | LBL201900060 | 2線 振動輸送帶2(長) | 機械性異常 | 北側靠馬達端第二組彈片斷損 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4350700% | 4350800% | 4350800% | 一天 | 1
MBL201900081 | LBL201900061 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣密墊損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4350700% | 4350800% | 4350700% | 一天 | 0
MBL201900074 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 預防保養 | 1-5 Rotary加熱器故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4350700% | 4350700% | 4347500% | 一月 | -32
MBL201900075 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 預防保養 | 1-2 Rotary加熱器更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4350700% | 4350700% | 4348100% | 一月 | -26
MBL201900076 |  | 2線 旋風分離器2 | 預防保養 | Line2 旋風分離器液位計更新 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4350700% | 4350700% | 4348300% | 一月 | -24
MBL201900077 |  | 3線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | 三點組合老化漏氣,更換備品. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4350700% | 4350700% | 4349700% | 一週 | -10
MBL201900073 | LBL201900058 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰系統入SILO垂直管線破洞現場包覆堵漏不影響系統排灰 。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4350600% | 4350700% | 4350700% | 二天 | 1
MBL201900071 | LBL201900057 | 廠用空氣儲槽1 | 功能異常 | 精密過濾器吸附式乾燥機0US21N1過濾器上方錶故障疑似失效. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4350500% | 4350700% | 4350700% | 三天 | 2
MBL201900072 | LBL201900056 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 3線42吹灰器靠爐子SWITCH失效導致前進時衝過頭MCC積熱電譯作動 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4350500% | 4350700% | 4350700% | 一週 | 2
MBL201900069 | LBL201900055 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | ROTARY 外殼破損 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4350400% | 4350700% | 4350700% | 一週 | 3
MBL201900070 | LBL201900054 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1080208-001 1NQ52D02 1線振動輸送帶右側由北往南算第三組上方水平彈簧板斷裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4350400% | 4350700% | 4350400% | 一週 | 0
MBL201900068 | LBL201900052 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式3-3 HOPPER震動器2組螺絲掉落。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4350300% | 4350700% | 4350400% | 一週 | 1
MBL201900067 | LBL201900053 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 鏡頭前冷卻風微量,都從後蓋噴出. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4350300% | 4350700% | 4351100% | 一月 | 8
MBL201900066 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 10點鐘方向油管漏油.底盤漏油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4350200% | 4350200% | 4350200% | 一天 | 0
MBL201900065 |  | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 無法看清爐內狀況 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4349900% | 4349900% | 4349900% | 一月 | 0
MBL201900061 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送系統 出口閥圓球損壞不會作動 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4349700% | 4349700% | 4349700% | 緊急 | 0
MBL201900064 | LBL201900051 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 3NV51Q01 吹灰器 退至一半MCC 跳脫 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4349700% | 4349700% | 4349800% | 二天 | 1
MBL201900062 | LBL201900050 | 真空閃化槽 | 儀控故障 | 真空閃化泵#07出口壓力表 卡住不會動 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4349600% | 4349700% | 4349700% | 一天 | 1
MBL201900063 | LBL201900049 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | L.P.飼水加熱器DRAIN PUMP出口壓力傳訊器0RN02P2下方管線漏水. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4349600% | 4349700% | 4349700% | 一天 | 1
MBL201900059 | LBL201900048 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4349500% | 4349500% | 4349500% | 二天 | 0
MBL201900060 | LBL201900047 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 馬達異音 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4349500% | 4349500% | 4349500% | 二天 | 0
MBL201900058 | LBL201900046 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 半乾式出口溫度 2NL03T04 I/Q卡故障. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4349300% | 4349400% | 4349400% | 二天 | 1
MBL201900057 | LBL201900045 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 3NM21T04 煙道溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4349200% | 4349300% | 4349300% | 二天 | 1
MBL201900055 | LBL201900043 | 1線 振動輸送帶1(長) | 機械性異常 | 靠馬達側(北側)彈片斷損 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4349100% | 4349300% | 4349300% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201900056 | LBL201900042 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 西北側避震器斷損 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4349100% | 4349300% | 4349300% | 二天 | 2
MBL201900054 | LBL201900044 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 儀控故障 | 3NN22P02壓力錶L訊號經常不會出現 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4349100% | 4349300% | 4349100% | 一週 | 0
MBL201900048 | LBL201900040 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 7點鐘油壓缸靠內油管滲油. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4349000% | 4349000% | 4349000% | 一天 | 0
MBL201900049 | LBL201900041 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗底盤滲油. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4349000% | 4349000% | 4349000% | 一週 | 0
MBL201900052 |  | 2線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | L2汽鼓液位計燈炮更換 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4349000% | 4349000% | 4349000% | 一週 | 0
MBL201900053 |  | LINE2左側四段爐床 | 預防保養 | 爐床速度控制模組提供操作更換 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4349000% | 4349000% | 4349000% | 一週 | 0
MBL201900050 | LBL201900039 | 除氧器1 | 功能異常 | 18米除氧櫃南側加藥泵 馬達運轉正常但是泵浦不會做作動調整刻度無效 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4348900% | 4349000% | 4349000% | 一天 | 1
MBL201900051 | LBL201900038 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE2汽鼓液位計 雲母片破(現場隔離洩水) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4348900% | 4349000% | 4349000% | 三天 | 1
MBL201900045 | LBL201900037 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1汽鼓液位計雲母片破(現場隔離洩水) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4348800% | 4348800% | 4348900% | 三天 | 1
MBL201900046 | LBL201900036 | 2線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | 油壓缸滲油(地上已鋪木屑). | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4348800% | 4348800% | 4348800% | 三天 | 0
MBL201900047 |  | LINE2爐膛溫度計 | 預防保養 | 溫度太低 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4348800% | 4348800% | 4348700% | 一週 | -1
MBL201900043 | LBL201900035 | 2線 過熱器 #3 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T10斷訊. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4348700% | 4348700% | 4348700% | 三天 | 0
MBL201900042 |  | LINE2爐膛溫度計 | 預防保養 | 2NM11T02溫度顯示不相同 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4348600% | 4348600% | 4348600% | 一天 | 0
MBL201900044 | LBL201900034 | 1線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 下料閥 1UN14S04 CLOSE不會定位,現場閥燈號有定位,導致系統無法自動運作. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4348600% | 4348700% | 4348700% | 一月 | 1
MBL201900039 | LBL201900032 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 外管斷(蒸汽手閥CLOSE,緊急按鈕按下). | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4348500% | 4348600% | 4348800% | 三天 | 3
MBL201900040 | LBL201900033 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 大車警示燈不會亮. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4348500% | 4348600% | 4348800% | 一季 | 3
MBL201900041 | LBL201900031 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 機械性異常 | 軸承損壞(相片已傳給冠儒) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4348400% | 4348600% | 4348600% | 二天 | 2
MBL201900038 |  | 3線 袋式集塵器 | 預防保養 | L3袋式曝氣壓力表異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4348400% | 4348400% | 4348400% | 一週 | 0
MBL201900034 | LBL201900027 | 2線 爐床間隙調整油壓泵 #1 | 功能異常 | 2NF06S16 GRATE 油泵出口油閥 "油泵出口油閥2NF06S16閥心又滲油，手閥螺桿有迫緊固定止洩過補油30公升 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4348100% | 4348100% | 4349800% | 一天 | 17 | 逾期
MBL201900035 | LBL201900028 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 除臭泵 泵浦底部破損漏水會吸到空氣 壓力不足 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4348100% | 4348100% | 4348200% | 三天 | 1
MBL201900036 | LBL201900029 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式1-5HOPPER 閘刀閥 卡死 無法關閉 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4348100% | 4348100% | 4348100% | 三天 | 0
MBL201900033 | LBL201900026 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 0RN02P2(L) 泵浦停止狀態下現場儀表指針卡在10bar無法歸0壓力(L)警報設定為8bar因此警報不會作動.且此款錶頭壓力最大值只有10bar正常使用壓力也是10bar，規格不合適要更換使用壓力倍數1.5~3倍的也就是說要更換最大值15~30bar的儀表。 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4348000% | 4348000% | 4348600% | 一月 | 6
MBL201900029 | LBL201900024 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 1線袋式集塵器1-1倉第12排曝氣電磁閥無作動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4347900% | 4347900% | 4347900% | 二天 | 0
MBL201900030 | LBL201900025 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3線袋式 3-3倉第13排14排曝氣電磁閥無作動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4347900% | 4347900% | 4347900% | 二天 | 0
MBL201900028 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | CABLE 輔助彈簧斷. | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4347800% | 4347800% | 4347800% | 一天 | 0
MBL201900031 | LBL201900023 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 泵運轉有異音 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4347800% | 4347900% | 4349400% | 二天 | 16 | 逾期
MBL201900032 | LBL201900022 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T02溫度偏低(150度). | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4347700% | 4347900% | 4347900% | 三天 | 2
MBL201900027 | LBL201900019 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 石灰站NO2石灰回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4347500% | 4347600% | 4347600% | 一天 | 1
MBL201900025 | LBL201900021 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 0RN02T01 LP飼水加熱器泵浦出口溫度表靠近回流閥旁邊 溫度失真現場為150度偏高實際值要在95度 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4347500% | 4347600% | 4347600% | 三天 | 1
MBL201900026 | LBL201900020 | LINE2右側三段爐床 | 功能異常 | 2NF33S02 2號爐床3段右側後退定位SWICH時常接觸不良型式為舊款建議更換新款 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4347500% | 4347600% | 4347600% | 一天 | 1
MBL201900016 | LBL201900011 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 LINE3 #42吹灰器 外管變形退後MCC 過載跳脫 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4347400% | 4347400% | 4347500% | 二天 | 1
MBL201900017 | LBL201900012 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 3NN12D02 LINE3 3-2 ROTARY 鍊條過長 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4347400% | 4347400% | 4347400% | 二天 | 0
MBL201900018 | LBL201900013 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送 半球閥氣密墊破損 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4347400% | 4347400% | 4347400% | 二天 | 0
MBL201900022 | LBL201900016 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 3A噴槍垃圾水轉接頭崩牙 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4347400% | 4347500% | 4347500% | 三天 | 1
MBL201900024 | LBL201900014 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 0NW24S03 石灰站NO1 石灰回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4347400% | 4347500% | 4347500% | 一天 | 1
MBL201900019 | LBL201900010 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3 汽鼓檢測水3RV21A01流量低堵塞. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4347300% | 4347400% | 4347400% | 一天 | 1
MBL201900009 | LBL201900006 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 10點鐘方向爪臂焊道裂(現場有噴紅漆) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4347200% | 4347200% | 4347200% | 二天 | 0
MBL201900010 | LBL201900007 | 石灰乳進料槽攪拌器 1 | 功能異常 | 0NW17D01 LOOP1石灰站日用櫃 攪拌器馬達滲油.有異音 MCC TRIP | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4347200% | 4347200% | 4347200% | 二天 | 0
MBL201900014 | LBL201900008 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 石灰站NO2 石灰回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4347200% | 4347300% | 4347300% | 一天 | 1
MBL201900015 | LBL201900009 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 0UI21D01 垃圾水泵21 泵浦震動大 出口壓力2~3BAR | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4347200% | 4347300% | 4347600% | 一週 | 4
MBL201900011 | LBL201900005 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 出口壓力錶0RN02P1故障及壓力錶導壓管斷,泵浦軸封洩漏(已關閉入口閥*1出口閥*2回流閥*1) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4347100% | 4347200% | 4347200% | 一月 | 1
MBL201900008 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 6點鐘方向爪臂斷裂 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4347000% | 4347000% | 4347100% | 一天 | 1
MBL201900012 | LBL201900003 | 2線 液壓油站壓泵 #1 | 功能異常 | 油泵出口油閥2NF06S16閥心滲油(10秒1滴). | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4347000% | 4347200% | 4347200% | 一週 | 2
MBL201900013 | LBL201900004 | 廠房設備 | 功能異常 | 上傾卸平台垃圾車洗車道 水溝隔柵板破損(建議全面更換) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4347000% | 4347200% | 4348100% | 兩週 | 11
MBL201900007 |  | 再生水泵2 | 機械性異常 | 1.機械軸封磨損洩漏。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4346800% | 4346800% | 4346800% | 一週 | 0
MBL201900005 |  | LINE1右側二段爐床 | 預防保養 | 爐床SW動作異常 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4346700% | 4346700% | 4346700% | 一週 | 0
MBL201900006 | LBL201900002 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 出車秤重異常偏低(一車差異900kg.一把將近100kg) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4346700% | 4346800% | 4346800% | 一月 | 1
MBL201900001 | LBL201900001 | 主冷凝水泵1 | 功能異常 | 0RM01D01 1號主冷凝水泵 泵浦停止後逆止閥無動作造成馬達空轉須關閉出口手閥轉速才會歸0停止運轉 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4346600% | 4346700% | 4346700% | 三天 | 1
MBL201900003 | LBL201800557 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 機械性異常 | 2NV51Q01 2線51吹灰器 吹灰器卡在爐內送電後積熱電驛作動無法退回現場連動都不會動 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4346500% | 4346700% | 4346800% | 三天 | 3
MBL201900004 | LBL201800556 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠馬達側第一組北側板式彈簧片斷一片. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4346500% | 4346700% | 4346700% | 二天 | 2
MBL201900002 | LBL201800558 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 1線42吹灰氣 靠遮斷閥SWITCH接觸不良無法彈開 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4346500% | 4346700% | 4346700% | 一月 | 2
MBL201800698 | LBL201800553 | 1號地磅 | 功能異常 | 事廢車益昇撞斷進口柵欄. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4346200% | 4346200% | 4346200% | 一季 | 0
MBL201800701 |  | 2線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | 靠北側第七組彈簧鋼板斷損。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4346200% | 4346200% | 4346200% | 一天 | 0
MBL201800699 | LBL201800554 | 活性碳貯倉2 | 功能異常 | A.C. SILO2 HOPPER液位計 0NP20L03(L)警報一直出來. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4346200% | 4346200% | 4347300% | 一季 | 11
MBL201800700 | LBL201800555 | 2線 誘引抽風機 | 功能異常 | 風扇側溫度計2NL05T04(H)一直出來. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4346200% | 4346200% | 4346200% | 一月 | 0
MBL201800694 | LBL201800552 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 雲母片破漏汽(汽側水側手閥CLOSE). | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4346100% | 4346100% | 4346700% | 一週 | 6
MBL201800697 |  | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 機械性異常 | 1.振動馬達轉動異音。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4346100% | 4346100% | 4346100% | 一天 | 0
MBL201800690 | LBL201800549 | 3線 節熱器 | 功能異常 | 3線 ECO HOPPPER 敲擊槌桿連接槌子的焊點斷掉。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4345900% | 4345900% | 4345900% | 二天 | 0
MBL201800695 | LBL201800550 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | 砲車 軟管破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4345900% | 4346100% | 4349300% | 一月 | 34 | 逾期
MBL201800693 | LBL201800551 | 3線 誘引抽風機 | 功能異常 | 3NL04P08 3線 I D FAN 入口壓力錶 壓力LL警報誤動且無法RESET造成設備跳脫 暫將3NL04P08 DLC FORCE中 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4345900% | 4346100% | 4346100% | 一月 | 2
MBL201800686 | LBL201800547 | 1線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | 1NF14S02 1線右側FEEDER DCS輸出參數低於30%前進時會停住 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4345800% | 4345800% | 4345800% | 一天 | 0
MBL201800692 | LBL201800548 | 氣冷式冷卻水冷卻器 10 | 功能異常 | 0VA21D4 CCCW 風扇 FAULT 現場無法RESET | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4345800% | 4345900% | 4345900% | 一月 | 1
MBL201800687 | LBL201800546 | 3線 袋式集塵器 1 | 機械性異常 | 東南角有破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4345600% | 4345800% | 4345600% | 二天 | 0
MBL201800691 | LBL201800545 | 2線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | 2VA86T02 2線垃圾右側進料斜槽溫度計 現場溫度值正常 DCS警報出現頻繁 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4345600% | 4345900% | 4345600% | 三天 | 0
MBL201800688 | LBL201800543 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式3-4進口氣壓缸漏氣嚴重.(現手閥已關閉). | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4345500% | 4345800% | 4345800% | 四天 | 3
MBL201800689 | LBL201800544 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 廠用空氣管線20-US-38-PC8 閥下游管線鏽蝕破孔漏氣(目前手閥關閉)管線位置在廢氣區8米R.P.下料兩條線中間柱子旁. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4345500% | 4345800% | 4345800% | 一週 | 3
MBL201800684 | LBL201800541 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 10點鐘方向爪臂彎曲的上方有裂約1吋(現場有噴紅漆) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4345400% | 4345400% | 4345400% | 二天 | 0
MBL201800685 | LBL201800540 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3 汽鼓檢測水3RV21A01流量低堵塞. | 儀電組 | 機械組-10 | 已完成 | 4345300% | 4345400% | 4345600% | 一週 | 3
MBL201800683 | LBL201800539 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 12點鐘方向抓斗底部焊道裂.看不到油位 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4345200% | 4345200% | 4345400% | 二天 | 2
MBL201800679 | LBL201800538 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 馬達基座螺絲少一顆. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4345000% | 4345100% | 4345100% | 一天 | 1
MBL201800680 | LBL201800537 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | ROTARY外殼破約10公分. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4345000% | 4345100% | 4345300% | 一週 | 3
MBL201800681 | LBL201800536 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口閥3NN23S01 CLOSE定位撥桿銹蝕.須更換. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4345000% | 4345100% | 4345200% | 一週 | 2
MBL201800682 | LBL201800535 | 補充水泵1 | 功能異常 | 1UA01D04 1號純水泵 馬達異音 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4345000% | 4345100% | 4345100% | 一月 | 1
MBL201800678 | LBL201800533 | 1線 節熱器 | 功能異常 | LINE1 ECO HOPPPER敲擊槌桿連接槌子的焊點斷掉.(東西在休息室桌上) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4344900% | 4345100% | 4345100% | 二天 | 2
MBL201800677 | LBL201800534 | LINE2爐膛右側壓力計 | 功能異常 | 壓力顯示異常 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4344900% | 4345100% | 4345100% | 二天 | 2
MBL201800676 |  | 維修吊車 | 預防保養 | 1.13米維修用吊車鋼索斷損無法使用。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4344700% | 4344700% | 4344600% | 一月 | -1
MBL201800675 | LBL201800532 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | ATOMIZER 儀用空氣管線過濾器(2UTB1N01)損壞(在儀用空氣壓力錶下方)目前前手閥微開 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4344700% | 4344700% | 4344700% | 二天 | 0
MBL201800671 | LBL201800529 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 回流閥阻塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4344400% | 4344400% | 4344400% | 一天 | 0
MBL201800672 | LBL201800528 | 3線 振動輸送帶(短) | 機械性異常 | 西南側避震器斷一組 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4344400% | 4344400% | 4344600% | 二天 | 2
MBL201800673 | LBL201800530 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | LOOP2石灰站 LOOP1石灰站回流阻塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4344400% | 4344500% | 4344500% | 二天 | 1
MBL201800674 | LBL201800531 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | 傾卸門7號 靠南側滾輪脫離軌道 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4344400% | 4344500% | 4344500% | 二天 | 1
MBL201800670 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 動作異常 | 飛灰氣送出口閥異物阻塞無法作動。 | 機械組 | 機械組-11 |  | 4344100% | 4344100% | 4344100% | 一天 | 0
MBL201800669 | LBL201800527 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 3NM21T02溫度計故障(400度偏低) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4344000% | 4344000% | 4344000% | 三天 | 0
MBL201800668 |  | 空調系統 | 預防保養 | 行政大樓頂樓空調工業插座盤,NFB跳脫異常. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4343900% | 4343900% | 4343900% | 一週 | 0
MBL201800666 | LBL201800526 | 燃燒器用燃油輸送泵2 | 功能異常 | 0PE42D1 柴油泵 出口壓力只有3.2BAR | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4343700% | 4343800% | 4343800% | 一月 | 1
MBL201800667 | LBL201800525 | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 功能異常 | 0PE41D1 柴油泵 出口壓力只有1.2BAR | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4343700% | 4343800% | 4343800% | 一月 | 1
MBL201800663 | LBL201800523 | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | LINE 1 右側 RIDDLING CONVEYOR 靠近出口處底部破洞! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4343600% | 4343700% | 4343700% | 一天 | 1
MBL201800665 | LBL201800522 | LINE1爐膛溫度計 | 功能異常 | 1NM11T02 1線爐膛溫度計 溫度計異常OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4343500% | 4343700% | 4343700% | 三天 | 2
MBL201800660 |  | 3線 袋式集塵器 2 | 預防保養 | 3-2袋式震動馬達接線不良 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4343400% | 4343400% | 4343400% | 一週 | 0
MBL201800661 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 預防保養 | 1-2袋式震動馬達異音 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4343400% | 4343400% | 4343400% | 一週 | 0
MBL201800662 |  | 飛灰貯倉 1 | 預防保養 | 飛灰下料,重量保護修改用料. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4343400% | 4343400% | 4343400% | 一週 | 0
MBL201800656 | LBL201800521 | 3線 節熱器 | 功能異常 | 3線ECO焊接在HOPPER上方鐵板敲擊點斷裂。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4343300% | 4343300% | 4343300% | 三天 | 0
MBL201800659 |  | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | LOOP1 2回流堵塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4343300% | 4343300% | 4343400% | 一季 | 1
MBL201800657 | LBL201800519 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 過熱器減溫噴水閥3RR12S08軸封漏水. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4343200% | 4343300% | 4343300% | 三天 | 1
MBL201800658 | LBL201800520 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | CABLE捲揚機不會動(無警報)(配電式電源OFF,掛禁止操作卡. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4343200% | 4343300% | 4343300% | 二天 | 1
MBL201800655 |  | 中控室 | 預防保養 | U2電腦機櫃排風扇異音 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4343100% | 4343100% | 4343100% | 一週 | 0
MBL201800649 | LBL201800514 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗底部滲油 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4343000% | 4343000% | 4343000% | 二天 | 0
MBL201800653 | LBL201800516 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 外管破洞 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4343000% | 4343100% | 4343300% | 一月 | 3
MBL201800654 | LBL201800517 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口管線一米處破孔漏灰(目前暫用濾袋包覆) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4343000% | 4343100% | 4343100% | 一天 | 1
MBL201800650 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 變頻器故障,主吊會下滑. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4343000% | 4343000% | 4343200% | 一週 | 2
MBL201800651 | LBL201800515 | LINE1爐膛左側溫度計 | 儀控故障 | 1NM11T04溫度計故障(溫度失真) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4343000% | 4343100% | 4343100% | 二天 | 1
MBL201800652 | LBL201800518 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 壓力桶槽溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4343000% | 4343100% | 4343100% | 一週 | 1
MBL201800648 | LBL201800513 | 1線 袋式集塵器 2 | 預防保養 | 1NK10L02 LINE1 1-2 HOPPER 液位計HH不會出現 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4342900% | 4343000% | 4343000% | 二天 | 1
MBL201800644 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗底部滲油 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4342800% | 4342800% | 4342800% | 一天 | 0
MBL201800645 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 抓斗會下滑 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4342800% | 4342800% | 4342800% | 一天 | 0
MBL201800646 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 抓斗12點鐘油壓缸上油管接頭漏油 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4342800% | 4342800% | 4342800% | 緊急 | 0
MBL201800643 | LBL201800511 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 2RT51S02 LINE2 S/H 吹灰器暖管疏水閥軸封漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4342700% | 4342700% | 4342700% | 一季 | 0
MBL201800647 | LBL201800512 | 2線 二段爐床左後側一次空氣風門 | 功能異常 | 2ND24S02 2號爐第二段爐床下方右側後一次風風門MOV CLOSE定位,風量還有5500。 連桿及軸心打滑 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4342700% | 4343000% | 4343000% | 四天 | 3
MBL201800640 | LBL201800508 | 1線 垃圾進料斜槽 | 機械性異常 | LINE1 CHUTE DAMPER 西側面鐵板破損,垃圾溢出 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4342600% | 4342600% | 4342600% | 一天 | 0
MBL201800641 | LBL201800509 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 10點鐘方向爪臂裂(有噴漆做記號) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4342600% | 4342600% | 4342600% | 二天 | 0
MBL201800642 | LBL201800510 | 3線 旋風分離器2 | 功能異常 | LINE3北側CYCLONE HOPPER加裝的溫度計OVER RANGE. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4342600% | 4342700% | 4342700% | 一季 | 1
MBL201800639 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 鋼索斷絲。 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4342500% | 4342500% | 4342500% | 一天 | 0
MBL201800635 |  | 2線 旋轉噴霧器吸油泵 | 功能異常 | 1.油路呼吸器管路斷損洩漏。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4342400% | 4342400% | 4342400% | 一天 | 0
MBL201800637 | LBL201800505 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 西南側避震器上方螺絲斷一支. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4342400% | 4342500% | 4342500% | 一天 | 1
MBL201800638 | LBL201800507 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 平台1號除臭泵泵浦側小鋼瓶底部漏水及皮帶老化龜裂打滑 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4342400% | 4342500% | 4342500% | 三天 | 1
MBL201800636 | LBL201800506 | LINE2爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 溫度異常偏高(一天平均都在1100度以上). | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4342400% | 4342500% | 4342500% | 一季 | 1
MBL201800628 | LBL201800502 | 3線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | 分向閥漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4342300% | 4342300% | 4349600% | 一季 | 73
MBL201800629 | LBL201800503 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 卸壓手閥砂孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4342300% | 4342300% | 4342300% | 一週 | 0
MBL201800633 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 1.10點鐘方向油壓缸漏油。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4342300% | 4342300% | 4342300% | 一天 | 0
MBL201800634 | LBL201800504 | 1號地磅 | 機械性異常 | 地磅室門型輻射偵測儀,光電Sensor基座銹蝕損壞 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4342300% | 4342400% | 4342600% | 一週 | 3
MBL201800631 |  | 2線 液壓油站油櫃 | 預防保養 | 2線油站回流手閥定位訊號,更換備品. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4342300% | 4342300% | 4342300% | 一週 | 0
MBL201800632 |  | LINE2左側四段爐床 | 預防保養 | 2線4段左側2224異常,更換備品. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4342300% | 4342300% | 4342300% | 一週 | 0
MBL201800630 | LBL201800501 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 西南側避震器上方螺絲斷*2,東北側一支油壓避震器漏油,且螺絲歪斜. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4342200% | 4342300% | 4342200% | 一天 | 0
MBL201800626 | LBL201800500 | LINE3左側二段爐床 | 功能異常 | 3NF22S04手閥漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4341900% | 4342000% | 4342000% | 一天 | 1
MBL201800627 | LBL201800499 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線RP氣送管線 8米轉13米軟管(中間段雙公投)長度4米破洞已包覆。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4341900% | 4342000% | 4343800% | 一季 | 19
MBL201800621 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾吊車小車編碼器動作異常,更換備品. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4341900% | 4341900% | 4341900% | 一週 | 0
MBL201800622 |  | 地磅室 | 預防保養 | 地磅電腦機櫃散熱風散異音 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4341900% | 4341900% | 4341900% | 一週 | 0
MBL201800623 |  | 廠房設備 | 預防保養 | 行政大樓一F照明檢修 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4341900% | 4341900% | 4341900% | 一週 | 0
MBL201800624 |  | 廠房設備 | 預防保養 | 路燈檢修更換NFB | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4341900% | 4341900% | 4341900% | 一週 | 0
MBL201800625 |  | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | #1ATOMIZER震動檢修,更換震動SENSOR | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4341900% | 4341900% | 4341800% | 一週 | -1
MBL201800619 | LBL201800498 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗底盤漏油嚴重. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4341800% | 4341800% | 4341800% | 一天 | 0
MBL201800613 |  | 2線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | SCREW無法動作,開SCREW檢視孔是空的,開被動側SCREW上方蓋板,螺絲打不開. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4341700% | 4341700% | 4341700% | 一天 | 0
MBL201800616 |  | WCC蒸汽凝結冷卻系統 | 預防保養 | 1.冷卻水泵馬達風扇護罩銹蝕破損。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4341700% | 4341700% | 4341700% | 一天 | 0
MBL201800617 |  | LINE2 液壓油站冷卻泵 | 功能異常 | 1.冷卻油泵運轉有異音且有滲油現象。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4341700% | 4341700% | 4341700% | 二天 | 0
MBL201800620 | LBL201800497 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 1NV62Q01 1線62吹灰器 吹到底 無法退回現場檢查發現減速機空轉目前蒸汽手閥關閉靠折斷閥定位SWITCH綁住。 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4341700% | 4341800% | 4341900% | 二天 | 2
MBL201800614 | LBL201800496 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 壓力櫃滿料液位計(HH)不會出來. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4341700% | 4341700% | 4341700% | 一季 | 0
MBL201800607 | LBL201800492 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 退回時,MCC TRIP(試兩次都一樣)(使用工具退約2圈,送電後就正常退回)緊急按鈕已按下. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4341600% | 4341600% | 4342500% | 一季 | 9
MBL201800608 | LBL201800493 | 2線 二段爐床左後側一次空氣風門 | 功能異常 | MOV CLOSE定位,風量還有5000. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4341600% | 4341600% | 4341700% | 三天 | 1
MBL201800606 | LBL201800491 | 3線 過熱器 #4 | 儀控故障 | 煙道溫度計 2NM21T06 OVER RANGE. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4341600% | 4341600% | 4341600% | 三天 | 0
MBL201800609 | LBL201800494 | 進料斜槽洩水泵 2 | 功能異常 | 出口壓力錶故障. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4341600% | 4341600% | 4341600% | 一季 | 0
MBL201800615 | LBL201800495 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送8米出口管線壓力表.輸送時壓力只有0.2bar壓力上不來不易判斷灰量是否正常輸送正常值1~2bar之間.(已自行領料更換). | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4341600% | 4341700% | 4341700% | 三天 | 1
MBL201800610 | LBL201800490 | LINE3爐膛溫度計 | 儀控故障 | 溫度計故障(溫度異常晃動) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4341500% | 4341600% | 4341600% | 二天 | 1
MBL201800611 | LBL201800489 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 機械性異常 | 內管脫離(現場主蒸汽手閥CLOSE) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4341400% | 4341600% | 4341600% | 二天 | 2
MBL201800604 | LBL201800487 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 鏈條會跳齒. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4341300% | 4341300% | 4341300% | 一天 | 0
MBL201800605 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 動作異常 | 主動端之鍵脫落。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4341300% | 4341300% | 4341300% | 緊急 | 0
MBL201800612 | LBL201800488 | LINE3爐膛右側溫度計 | 儀控故障 | 溫度計故障(數值晃動過大) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4341300% | 4341600% | 4341600% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201800599 | LBL201800485 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 機械性異常 | 3NV42Q01 3線42吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4341200% | 4341200% | 4341200% | 二天 | 0
MBL201800603 | LBL201800486 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 南側灰渣吊車 東南側鋼板裂 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4341200% | 4341300% | 4341300% | 二天 | 1
MBL201800600 | LBL201800482 | 洗車高壓泵1 | 功能異常 | 垃圾車洗車道 東南側高壓水管破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4341100% | 4341200% | 4344600% | 一季 | 35
MBL201800601 | LBL201800483 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 功能異常 | 0UN20D14 飛灰 SILO 1 下料伸縮管 鏈條斷 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4341100% | 4341200% | 4341200% | 二天 | 1
MBL201800602 | LBL201800484 | 2線 過熱器 #2 | 功能異常 | 減溫噴水閥 2RR11S08漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4341100% | 4341200% | 4343000% | 一季 | 19
MBL201800596 | LBL201800480 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 2線袋式hopper破洞 隔離拆保溫檢查位置在南側液位計下方已噴漆做記號。 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4341000% | 4341000% | 4341100% | 四天 | 1
MBL201800595 | LBL201800481 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 3線半乾式下方閘刀閥 現場關閉後DCS無定位訊號 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4341000% | 4341000% | 4341000% | 三天 | 0
MBL201800598 |  | LINE2爐膛溫度計 | 預防保養 | 1NM11T02溫度差太多 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4341000% | 4341000% | 4341000% | 一週 | 0
MBL201800597 | LBL201800479 | 2線 袋式集塵器 5 | 儀控故障 | 2-5-3曝氣電磁閥不會作動. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4340900% | 4341000% | 4341000% | 二天 | 1
MBL201800591 | LBL201800478 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 西北 東北 避震器損壞,西南側避震器上方螺絲斷. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4340700% | 4340900% | 4340800% | 一天 | 1
MBL201800589 | LBL201800474 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 2點鐘方向抓斗焊道裂 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4340600% | 4340600% | 4341100% | 一週 | 5
MBL201800592 | LBL201800475 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE3袋式曝氣管3-4-2/8油令漏氣. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4340600% | 4340900% | 4340900% | 一週 | 3
MBL201800593 | LBL201800476 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE3袋式曝氣管3-5-5油令漏氣. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4340600% | 4340900% | 4340900% | 一週 | 3
MBL201800590 |  | LINE3爐膛溫度計 | 預防保養 | 分配器訊號不一樣 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4340600% | 4340600% | 4340500% | 一週 | -1
MBL201800594 | LBL201800477 | 3線 袋式集塵器 5 | 預防保養 | LINE3袋式曝氣3-5-5電磁閥座桿破損漏氣.(已自行更換新品). | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4340600% | 4340900% | 4340900% | 一週 | 3
MBL201800588 |  | 2線 垃圾進料斜槽 | 預防保養 | 新增水套溫度計2VA02T02/2VA04T02 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4340500% | 4340500% | 4340500% | 一月 | 0
MBL201800587 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 4點鐘油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4340400% | 4340400% | 4340400% | 一天 | 0
MBL201800586 | LBL201800473 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN22P02 3線RP氣送系統 出口壓力表HH 接觸不良 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4340300% | 4340300% | 4340300% | 二天 | 0
MBL201800582 | LBL201800469 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 50-1US-76-PC6 LINE1 R.P.氣送系統 廠用空氣至袋式空氣貯槽空氣管線破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4340200% | 4340300% | 4341300% | 一月 | 11
MBL201800583 | LBL201800470 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗底盤滲油 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4340200% | 4340300% | 4340300% | 二天 | 1
MBL201800585 | LBL201800472 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 1NK10N01 1線袋式HOPPER 南側面靠液位計焊道多處破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4340200% | 4340300% | 4340900% | 一月 | 7
MBL201800584 | LBL201800471 | 1線 燃油燃燒器 #2 | 功能異常 | 1NJ22X01 LINE1 #2 BURNER 無法點火,油壓缸退後時內部著火 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4340200% | 4340300% | 4358500% | 大修 | 183
MBL201800578 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車門型架變形,CABLE 脫落. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4340000% | 4340000% | 4340000% | 一天 | 0
MBL201800576 | LBL201800468 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | 飛灰氣送管線漏灰(飛灰桶槽上方 三向閥後法蘭漏灰) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4339900% | 4339900% | 4339900% | 一天 | 0
MBL201800571 | LBL201800459 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 過熱器吹灰器暖管閥1RT53S02閥軸封漏蒸汽. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4339800% | 4339800% | 4340500% | 一季 | 7
MBL201800572 | LBL201800467 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 3NK10D01 3NK10D02 3NK10D03 LINE3 3-1 3-2 3-3 震動器 3-1 震動器聲音過大 人孔外圍四角框底下左右斷裂 3-2 震動器基座斷裂 3-3 震動器基座斷裂 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4339800% | 4339900% | 4339900% | 二天 | 1
MBL201800573 | LBL201800466 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 2NK10D02 LINE2 2-2震動器 震動器基座螺絲鬆脫5支 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4339800% | 4339900% | 4339900% | 二天 | 1
MBL201800574 | LBL201800465 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 1NK10D02 LINE1 1-2震動器 軸承有異音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4339800% | 4339900% | 4341200% | 一季 | 14
MBL201800575 | LBL201800464 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 灰渣振動輸送帶短 西南側避震器螺絲斷1根 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4339800% | 4339900% | 4339900% | 二天 | 1
MBL201800577 | LBL201800460 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 皮帶斷2條. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4339800% | 4339900% | 4340200% | 一週 | 4
MBL201800579 | LBL201800461 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口高壓軟管破損漏灰.(自行領料更換) | 機械組 | 機械組-08 | 已完成 | 4339800% | 4340300% | 4340300% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201800581 | LBL201800463 | 移動式加藥泵2 | 功能異常 | 0UH04D02 18米脫氧劑加藥泵 軸封漏 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4339800% | 4340300% | 4340300% | 一週 | 5
MBL201800580 | LBL201800462 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 儀控故障 | 壓力錶3NN22P02(HH)不會出來(已5BAR了). | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4339800% | 4340300% | 4339800% | 一天 | 0
MBL201800566 | LBL201800458 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T02溫度偏低(489度). | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4339700% | 4339700% | 4339700% | 三天 | 0
MBL201800570 |  | LINE3左側二段爐床 | 預防保養 | 前定位故障更換 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4339700% | 4339700% | 4339700% | 一天 | 0
MBL201800567 | LBL201800455 | 純水場儀控與電氣設備 | 功能異常 | 純水場加藥機通風扇 風管脫離 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4339600% | 4339700% | 4340200% | 二天 | 6 | 逾期
MBL201800568 | LBL201800456 | line3鍋爐吹灰器 | 功能異常 | LINE3 吹灰器 過熱器疏水閥溫度到達無法切換 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4339600% | 4339700% | 4339700% | 一月 | 1
MBL201800569 | LBL201800457 | 3線 噴霧反應器冷卻風機 | 功能異常 | 3NL24D01 LINE3 ATOMIZER 散熱風扇異音 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4339600% | 4339700% | 4341000% | 一月 | 14
MBL201800560 |  | 3線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 龍船正反轉均無法運轉 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4339500% | 4339500% | 4339500% | 一天 | 0
MBL201800561 | LBL201800453 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 西南側避震器斷1組 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4339500% | 4339500% | 4339500% | 一月 | 0
MBL201800565 | LBL201800454 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02/31D04 一線短振動輸送機現場控制盤緊急開關卡死 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4339500% | 4339600% | 4339600% | 一月 | 1
MBL201800618 |  | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | X及Y軸振動值相差較大(補單) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4339500% | 4339500% | 4339500% | 三天 | 0
MBL201800562 | LBL201800451 | 1線 振動輸送帶(短) | 機械性異常 | 西南側避震器斷兩支 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4339400% | 4339500% | 4339500% | 一月 | 1
MBL201800563 | LBL201800452 | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 吊車底盤滲油 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4339400% | 4339500% | 4339700% | 一月 | 3
MBL201800564 | LBL201800450 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3NK10D03 LINE3 B/F 3-3 震動器現場無動作(中控室有運轉訊號) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4339300% | 4339500% | 4339500% | 一月 | 2
MBL201800558 | LBL201800449 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口高壓軟管破損漏灰.(已自行領料更換,軟管長92公分) | 操作組 | 操作組-01 | 已完成 | 4339200% | 4339200% | 4339200% | 一週 | 0
MBL201800559 | LBL201800448 | LINE2右側四段爐床 | 機械性異常 | 2NF43S02 2線爐床4段右側 油壓缸內漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4339100% | 4339200% | 4339200% | 一月 | 1
MBL201800555 | LBL201800446 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 1NN12Y04 SPEED SENCER撥桿固定螺絲滑牙無法固定. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4339000% | 4339000% | 4339000% | 一月 | 0
MBL201800556 | LBL201800447 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN26S01 CLOSE的定位螺絲卡死無法調整. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4339000% | 4339000% | 4339000% | 一月 | 0
MBL201800557 | LBL201800445 | 軸封蒸汽冷凝器 | 功能異常 | 軸封蒸汽抽風扇逆止閥0RQ26S02 ORQ26S04失效. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4338900% | 4339000% | 4355300% | 四個月 | 164 | 逾期
MBL201800552 | LBL201800443 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T02斷訊. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4338900% | 4338900% | 4338900% | 三天 | 0
MBL201800553 | LBL201800444 | DCS | 功能異常 | 3GA01備用盤控制器3NA50T08電容燒毀,3ND02T02 3ND03P02 3ND03T02 3RL11F02 3RL11T02訊號異常. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4338900% | 4338900% | 4339500% | 一月 | 6
MBL201800554 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 飛灰出口壓力錶及8米90度彎管陶瓷管破損 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4338900% | 4338900% | 4338900% | 一月 | 0
MBL201800551 | LBL201800442 | 2線 誘引抽風機 | 功能異常 | 2NL04S09 2線袋式出口入I D FAN 檔板 調壓閥斷裂漏air暫將現場手閥關閉 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4338700% | 4338800% | 4338800% | 一月 | 1
MBL201800550 |  | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN26S01平衡蝶閥洩漏嚴重. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4338600% | 4338600% | 4338700% | 一天 | 1
MBL201800549 | LBL201800441 | 1線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 飛灰輸送系統(1UN12S02 洩漏AIR) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4338200% | 4338300% | 4338300% | 一月 | 1
MBL201800548 | LBL201800440 | 2號地磅 | 功能異常 | 磅單印表機一直卡紙,疑似帶動齒輪損壞. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4338100% | 4338200% | 4338200% | 一天 | 1
MBL201800544 | LBL201800437 | 3線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 3UN02D02 LINE3 ECO ROTARY 馬達基座鬆脫無法帶動鍊條.MCC TRIP (小胖說的) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4337900% | 4338000% | 4337900% | 二天 | 0
MBL201800545 | LBL201800438 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 消石灰#2站回流閥阻塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4337900% | 4338000% | 4338100% | 一週 | 2
MBL201800546 | LBL201800439 | 3線 燃油燃燒器 #3 | 功能異常 | 三點組合卻水器故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4337900% | 4338000% | 4338100% | 一週 | 2
MBL201800547 | LBL201800436 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 軸封漏水嚴重 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4337800% | 4338000% | 4339000% | 兩週 | 12
MBL201800541 |  | 2線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 2NQ11D02 LINE2 左側龍船 MCC TRIP 無法運轉(正轉卡在同一點) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4337700% | 4337700% | 4337700% | 一天 | 0
MBL201800542 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 抓斗底盤螺絲缺一顆，底盤滲油。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4337700% | 4337700% | 4337700% | 二天 | 0
MBL201800543 | LBL201800435 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 伸縮下料管接頭(碗公)東側破損漏灰. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4337700% | 4337800% | 4338300% | 一週 | 6
MBL201800536 | LBL201800432 | 廠用水泵2 | 功能異常 | 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4337500% | 4337500% | 4339100% | 一月 | 16
MBL201800537 | LBL201800433 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4337500% | 4337500% | 4338900% | 一週 | 14 | 逾期
MBL201800540 | LBL201800434 | 有機廢水處理水輸送泵1 | 功能異常 | 馬達基座螺絲斷2根. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4337500% | 4337600% | 4338900% | 一月 | 14
MBL201800535 |  | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | LINE2 垃圾HOPPER 攝影機沒有畫面 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4337500% | 4337500% | 4337500% | 一天 | 0
MBL201800538 | LBL201800430 | 2線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 2NV62Q01 LINE2 #62吹灰器 退回到一半卡住MCC跳脫 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4337400% | 4337500% | 4337800% | 一週 | 4
MBL201800532 | LBL201800429 | 2線 過熱器 #3 | 儀控故障 | 2NM21T06溫度計故障(溫度顯示過高) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4337400% | 4337400% | 4337400% | 一週 | 0
MBL201800539 | LBL201800431 | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | NL14D01 #3ATOMIZER 吸油泵MCC 跳脫 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4337400% | 4337500% | 4337500% | 二天 | 1
MBL201800533 | LBL201800428 | 1線 振動輸送帶2(長) | 機械性異常 | 水平彈片斷一根 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4337300% | 4337400% | 4337400% | 一週 | 1
MBL201800534 | LBL201800427 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 3NN12D03 LINE3 B/F 3-3 ROTARY外蓋磨到鍊條 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4337100% | 4337400% | 4338300% | 雙月份 | 12
MBL201800530 | LBL201800425 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 0UD15D1 廢水場鼓風機 皮帶斷裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4337000% | 4337000% | 4337000% | 三天 | 0
MBL201800531 | LBL201800426 | 淨水泵3 | 功能異常 | 0UA03D03 純水場過濾水泵 連軸器損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4337000% | 4337000% | 4337000% | 二天 | 0
MBL201800528 | LBL201800423 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 馬達溫度過高警報,大車無法動作. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4337000% | 4337000% | 4337000% | 二天 | 0
MBL201800529 | LBL201800424 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3號爐飛灰氣送加壓手閥損壞自行更換新品. | 操作組 | 操作組-01 | 已完成 | 4337000% | 4337000% | 4337000% | 一天 | 0
MBL201800522 | LBL201800421 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 抓斗底盤滲油. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4336800% | 4336800% | 4336800% | 一月 | 0
MBL201800523 | LBL201800422 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN26S01 卸壓平衡蝶閥CLOSE不會定位. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4336800% | 4336800% | 4336800% | 一月 | 0
MBL201800524 | LBL201800419 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 外管剩1/3,內管脫落(緊急按鈕按下) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4336700% | 4336800% | 4336800% | 四天 | 1
MBL201800525 | LBL201800420 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 預防保養 | 吹灰結束時SWITCH無法定位 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4336700% | 4336800% | 4336800% | 一週 | 1
MBL201800521 |  | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 靠東側軸承損壞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4336500% | 4336500% | 4336500% | 一天 | 0
MBL201800526 | LBL201800417 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 3RR12S08 LINE3 S/H 減溫噴水閥 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4336400% | 4336800% | 4337700% | 大修 | 13
MBL201800527 | LBL201800418 | 2線 蒸發器吹灰器 62 | 機械性異常 | 內管脫落 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4336400% | 4336800% | 4336800% | 一月 | 4
MBL201800520 | LBL201800416 | WCC冷凝水泵1 | 功能異常 | wcc 真空冷凝水泵 出口管線砂孔.幫浦異音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4336300% | 4336400% | 4340200% | 一季 | 39
MBL201800519 | LBL201800415 | LINE3爐膛攝影機 | 功能異常 | LINE3爐門窺視孔玻璃架損壞.(無法擺放玻璃) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4336100% | 4336200% | 4338900% | 一月 | 28
MBL201800515 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 爪斗關爪後電氣室4Q1開關跳脫無法操作 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4336000% | 4336000% | 4336000% | 一天 | 0
MBL201800516 | LBL201800414 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送系統 中間閥氣密墊破損送灰壓力無法建立中間閥關閉後無法定位 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4335900% | 4336000% | 4335900% | 二天 | 0
MBL201800517 | LBL201800413 | No.5 化糞池之污水泵2 | 功能異常 | MCC 斷路器TRIP. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4335800% | 4336000% | 4336000% | 一月 | 2
MBL201800513 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 抓斗油管固定夾焊補作業 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4335700% | 4335700% | 4335700% | 一天 | 0
MBL201800518 | LBL201800412 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | SWITCH損壞(靠近爐膛側)/吹灰器無法退至定位 現場緊急按鈕按下/蒸汽手閥CLOSE | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4335700% | 4336000% | 4336300% | 一週 | 6
MBL201800514 |  | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | 3RR12S08減溫噴水調節閥(無法作動) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4335700% | 4335700% | 4335700% | 一天 | 0
MBL201800512 | LBL201800411 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 3RT51S02 3線吹灰器 S/H疏水閥無法自動開關 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4335600% | 4335600% | 4335700% | 一月 | 1
MBL201800511 | LBL201800409 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送系統 中間閥氣密墊破損無法持壓送灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4335500% | 4335600% | 4335600% | 一天 | 1
MBL201800510 | LBL201800410 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN21S02 3線RP氣送系統 DSC半球閥關閉定位完成後開啟的定位SENSOR卻無法消除，現場檢查氣壓缸動作開、關皆正常。目前系統無任何影響 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4335500% | 4335600% | 4335600% | 二天 | 1
MBL201800508 | LBL201800407 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 0RN15D1 LP飼水加熱器 冷凝水泵 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4335400% | 4335400% | 4335700% | 一月 | 3
MBL201800509 | LBL201800408 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | LINE1 三通溫度計 1NM21T04 故障 顯示偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4335400% | 4335500% | 4335500% | 一週 | 1
MBL201800506 | LBL201800405 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 1RR12S08 S/H3減溫噴水閥 減溫噴水閥軸封漏 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4335300% | 4335300% | 4335300% | 二天 | 0
MBL201800507 | LBL201800406 | 無機廢水輸送泵2 | 功能異常 | 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4335300% | 4335400% | 4335700% | 一月 | 4
MBL201800494 | LBL201800403 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 1WM01L01 LINE1 ATOMIZER 噴霧水櫃 液位計異常(LL,H,HH掛住) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4335300% | 4335300% | 4335300% | 二天 | 0
MBL201800495 | LBL201800404 | 汽輪機房吊車 | 功能異常 | T/G房吊車 輔吊故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4335300% | 4335300% | 4335400% | 一月 | 1
MBL201800496 | LBL201800397 | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 2/4/6點鐘方向抓斗有裂痕 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4335200% | 4335300% | 4335300% | 一季 | 1
MBL201800497 | LBL201800398 | 1線 第二煙道吹灰器 71 | 功能異常 | 軸封漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4335200% | 4335300% | 4335300% | 一週 | 1
MBL201800499 | LBL201800400 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | CABLE頭護蓋遺失. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4335200% | 4335300% | 4335300% | 一天 | 1
MBL201800501 | LBL201800402 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE1-1 袋式HOPPER 南側液位計下緣30CM處破孔 砂鍋般拳頭大 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4335200% | 4335300% | 4335400% | 一週 | 2
MBL201800498 | LBL201800399 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 1-1 1NL04S02出口電磁閥接觸不良. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4335200% | 4335300% | 4335500% | 一週 | 3
MBL201800500 | LBL201800401 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 儲坑傾卸滑道攝影機無訊號 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4335200% | 4335300% | 4335500% | 一週 | 3
MBL201800502 | LBL201800396 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 1線汽鼓液位計 雲母片破裂 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4335100% | 4335300% | 4335600% | 三天 | 5 | 逾期
MBL201800503 | LBL201800393 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | SPEED SENCER損壞(已更換新品,線已接好,護蓋未回裝,保險絲已更換)未完成 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4335100% | 4335300% | 4335100% | 二天 | 0
MBL201800504 | LBL201800394 | 廠區攝影機 | 功能異常 | LINE1 汽鼓液位計攝影機無訊號 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4335100% | 4335300% | 4335100% | 二天 | 0
MBL201800505 | LBL201800395 | 氣冷式冷凝器 1 | 功能異常 | 旁通站#2 ORA05F1使用時無流量顯示. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4335100% | 4335300% | 4335500% | 一月 | 4
MBL201800493 |  | 3線 飛灰氣送破碎機 | 預防保養 | 軸承損壞。 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4334800% | 4334800% | 4334900% | 一月 | 1
MBL201800492 | LBL201800392 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 2NV61Q01 LINE2 #61吹灰器 壓力表指針異常晃動無法確定壓力 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4334700% | 4334800% | 4334800% | 二天 | 1
MBL201800491 | LBL201800391 | 3線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 3UN08D02 輸送帶軸承滾珠 損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4334600% | 4334700% | 4335000% | 一週 | 4
MBL201800485 |  | WCC冷凝水櫃 | 動作異常 | OVA51L1 OVA51L2液位計異常(HH LL)同時掛住泵連鎖STOP. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4334600% | 4334600% | 4334600% | 一天 | 0
MBL201800487 | LBL201800390 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 2-1圓形人孔右上角 破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4334500% | 4334600% | 4334600% | 一月 | 1
MBL201800488 | LBL201800389 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 2NV42Q01 吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4334500% | 4334600% | 4334700% | 二天 | 2
MBL201800489 | LBL201800387 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 遮斷閥拉桿脫落. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4334500% | 4334600% | 4334600% | 一天 | 1
MBL201800490 | LBL201800388 | 3線 袋式集塵器 | 功能異常 | 3線袋式集塵器 3-5第10排不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4334500% | 4334600% | 4334600% | 二天 | 1
MBL201800486 | LBL201800386 | 1線 節熱器 | 功能異常 | 1線 ECO HPOOER 方型檢查孔邊框銹蝕蓋子上緊後無法氣密。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4334300% | 4334600% | 4334700% | 一週 | 4
MBL201800482 | LBL201800383 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 西南側避震器上方螺絲剪斷. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4334200% | 4334200% | 4334200% | 一天 | 0
MBL201800483 | LBL201800385 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 機械性異常 | 馬達異音 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4334200% | 4334300% | 4334300% | 一週 | 1
MBL201800484 | LBL201800384 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣密墊破損無法持壓 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4334200% | 4334300% | 4334300% | 一週 | 1
MBL201800480 | LBL201800381 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 3-5 ROTARY運轉電流值平均18A,比照3-4 ROTARY電流值8A.故3-5 ROTARY需抽芯清潔整理. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4334100% | 4334100% | 4334100% | 一天 | 0
MBL201800481 | LBL201800382 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 西南側避震器螺絲剪斷 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4334100% | 4334100% | 4334100% | 一天 | 0
MBL201800478 |  | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 門型架損壞 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4334000% | 4334000% | 4334100% | 一天 | 1
MBL201800479 | LBL201800380 | 1線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 下料氣密墊破,無法持壓. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4334000% | 4334100% | 4334100% | 一天 | 1
MBL201800471 | LBL201800377 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 3線汽鼓水導電度採樣水管線堵塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4333900% | 4333900% | 4333900% | 三天 | 0
MBL201800476 | LBL201800378 | 1線 袋式集塵器 2 | 儀控故障 | 袋式1-2 第4排不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4333900% | 4334000% | 4334000% | 一月 | 1
MBL201800477 | LBL201800379 | 3線 袋式集塵器 3 | 儀控故障 | 袋式3-3第8排 3-5第11排不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4333900% | 4334000% | 4334000% | 一月 | 1
MBL201800470 |  | 3線 左邊垃圾推進器 | 功能異常 | 3線左側FEEDER油壓缸 油管破損大量漏油現場手閥關閉 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4333800% | 4333800% | 4333900% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201800472 | LBL201800376 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | LINE2爐膛攝影機 內部鏡頭有髒汙現場擦拭無效 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4333700% | 4333900% | 4333900% | 三天 | 2
MBL201800475 | LBL201800375 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3 底排8米左右側及右側BURNER13米堵塞. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4333600% | 4333900% | 4338300% | 大修 | 47
MBL201800473 | LBL201800373 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 主蒸汽閥3RA10S18 DCS AVAILABLE燈號沒亮,無法操控. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4333600% | 4333900% | 4333900% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201800474 | LBL201800374 | 3線 垃圾進料斗 | 功能異常 | 垃圾投料口檔板3NF58S02電磁閥插頭接觸不良. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4333600% | 4333900% | 4334000% | 一週 | 4
MBL201800469 | LBL201800372 | 1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY馬達接線盒護蓋螺絲都不見了無法鎖 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4333500% | 4333600% | 4333600% | 一天 | 1
MBL201800466 | LBL201800371 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 油位少一半疑似油壓缸內漏 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4333400% | 4333400% | 4333400% | 二天 | 0
MBL201800468 | LBL201800370 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 鏈條過鬆需調整. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4333300% | 4333400% | 4333400% | 二天 | 1
MBL201800465 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 重錘故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4333300% | 4333300% | 4333300% | 一天 | 0
MBL201800467 | LBL201800369 | DCS | 功能異常 | 1GA03 #4 CONSOLE當機. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4333300% | 4333400% | 4333600% | 一季 | 3
MBL201800464 | LBL201800368 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 1NQ31D01 LINE1 灰渣震動(短) 西南側2支避震器損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4333200% | 4333200% | 4333400% | 二天 | 2
MBL201800463 | LBL201800367 | 1線 旋轉噴霧器吸油泵 | 功能異常 | LINE3 ATOMIZER 油站調壓閥 手閥漏油 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4333100% | 4333200% | 4333700% | 一週 | 6
MBL201800462 |  | 潤滑油槽 | 功能異常 | 0SC01D2 T/G滑油櫃抽氣風扇0SC01D2過載跳脫 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4333000% | 4333000% | 4333000% | 一天 | 0
MBL201800459 | LBL201800365 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 LINE3 #42吹灰器 靠近遮斷閥SWITCH撥桿損壞 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4332900% | 4332900% | 4332900% | 二天 | 0
MBL201800460 | LBL201800366 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 巨大垃圾貯坑攝影機 故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4332900% | 4332900% | 4333600% | 兩週 | 7
MBL201800457 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 油管漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4332800% | 4332800% | 4332800% | 一天 | 0
MBL201800461 | LBL201800364 | 3線 袋式集塵器 | 功能異常 | LINE3袋式集塵器 3-3第14排 3-5第1排.第2排不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4332800% | 4332900% | 4332900% | 一週 | 1
MBL201800458 | LBL201800363 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 煙道溫度計2NM21T04 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4332700% | 4332800% | 4332800% | 三天 | 1
MBL201800454 | LBL201800362 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | 膨脹接頭破損(下料時RP灰洩漏) | 操作組 | 操作組-01 | 已完成 | 4332700% | 4332700% | 4332700% | 一天 | 0
MBL201800455 | LBL201800360 | 傾卸平台抓斗機 | 功能異常 | 傾卸平台抓斗機 旋轉基座漏油 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4332600% | 4332700% | 4337600% | 一季 | 50
MBL201800456 | LBL201800361 | 冷卻水循環泵1 | 功能異常 | WCC 冷卻水流量計0VA58F1數值0 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4332600% | 4332700% | 4334900% | 一月 | 23
MBL201800447 | LBL201800357 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 底盤滲油 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4332500% | 4332500% | 4332500% | 一週 | 0
MBL201800448 | LBL201800358 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 無法續壓 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4332500% | 4332500% | 4332500% | 一天 | 0
MBL201800453 | LBL201800359 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | ONN32D1無法運轉 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4332500% | 4332500% | 4332600% | 一天 | 1
MBL201800449 | LBL201800356 | 消石灰儲倉1 | 功能異常 | 50-0WM-21-PC4 #1 石灰站再生水補水管線 15米管線鏽蝕漏水 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4332400% | 4332500% | 4332800% | 二天 | 4 | 逾期
MBL201800451 | LBL201800355 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式3-5 人孔西側破洞/人孔下HOPPER南側破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4332300% | 4332500% | 4334300% | 一月 | 20
MBL201800446 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 吊車室電腦人機 南北兩部電腦抓斗重量及垃圾重量出現########字 無法計重計算 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4332300% | 4332300% | 4332300% | 緊急 | 0
MBL201800450 | LBL201800354 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | ATOMIZER 油站調壓閥(1NL17S03)無法調整壓力 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4332300% | 4332500% | 4332500% | 一季 | 2
MBL201800439 | LBL201800347 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 西北角避震器固定螺絲斷. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4332200% | 4332200% | 4332200% | 一天 | 0
MBL201800440 | LBL201800348 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 12點方向油管滲油. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4332200% | 4332200% | 4332200% | 一天 | 0
MBL201800441 | LBL201800349 | 1線 液壓油站壓泵 #2 | 功能異常 | 泵浦側有尖銳異音. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4332200% | 4332200% | 4332800% | 一週 | 6
MBL201800442 | LBL201800350 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 西南角避震器固定螺絲斷. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4332200% | 4332200% | 4332200% | 一天 | 0
MBL201800444 | LBL201800352 | 有機廢水處理水輸送泵2 | 功能異常 | 出口壓力4.5BAR,流量8噸;69的出口壓力5.4BAR,流量12噸. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4332200% | 4332200% | 4338800% | 一季 | 66
MBL201800445 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 啟動後MCC過載跳脫!(檢查無架橋,且葉片無卡灰) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4332200% | 4332200% | 4332300% | 一天 | 1
MBL201800452 | LBL201800353 | 煙囪排水管 | 機械性異常 | Line 2 煙囪底部排水管接頭鬆脫 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4332200% | 4332500% | 4419600% | 大修 | 874 | 逾期
MBL201800438 | LBL201800346 | 1線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | ATOMIZER再利用水流量計1WM06F01偶爾會斷訊. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4332200% | 4332200% | 4332200% | 一季 | 0
MBL201800443 | LBL201800351 | 有機廢水處理水輸送泵2 | 功能異常 | 出口壓力錶失真.(泵啟動時壓力錶1.8BAR,換裝69泵的壓力錶顯示4.5BAR) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4332200% | 4332200% | 4332500% | 一週 | 3
MBL201800436 | LBL201800345 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 吹灰時壓降至32BAR(吹灰壓力9bar,軸封無洩漏) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4332100% | 4332100% | 4335300% | 大修 | 32
MBL201800437 | LBL201800344 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 吹灰時壓降至33BAR(吹灰壓力10bar,軸封無洩漏) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4332100% | 4332100% | 4337800% | 大修 | 57
MBL201800432 | LBL201800341 | 廠房設備 | 功能異常 | #3 CHAIN CONVEYOR出口至13米的排料斜槽焊道裂 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4332000% | 4332000% | 4337500% | 雙月份 | 55
MBL201800433 | LBL201800340 | 廠房設備 | 功能異常 | #1 CHAIN CONVEYOR出口至13米的排料斜槽焊道裂. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4332000% | 4332000% | 4340300% | 四個月 | 83
MBL201800429 | LBL201800339 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 秤重異常偏輕 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4332000% | 4332000% | 4332000% | 一天 | 0
MBL201800430 | LBL201800343 | 1線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | 馬達散熱護蓋破損. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4332000% | 4332000% | 4332100% | 一季 | 1
MBL201800431 | LBL201800342 | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 馬達無散熱風扇及護蓋. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4332000% | 4332000% | 4332100% | 一季 | 1
MBL201800434 | LBL201800338 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 儀控故障 | 0RL05T2 軸承溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4332000% | 4332000% | 4332000% | 三天 | 0
MBL201800435 | LBL201800337 | DCS | 功能異常 | #4 CONSOLE硬碟故障無法使用. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4332000% | 4332000% | 4332200% | 三天 | 2
MBL201800422 | LBL201800334 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE2 袋式2-1 曝氣管第一支蓄壓槽接電磁閥的油令漏氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4331800% | 4331800% | 4331800% | 三天 | 0
MBL201800423 | LBL201800335 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE3 半乾式出口溫度計3NL03T03 異常出現(LL) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4331800% | 4331800% | 4331800% | 二天 | 0
MBL201800424 | LBL201800336 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 手動送灰手閥故障(已自行領料更換) | 操作組 | 操作組-01 | 已完成 | 4331800% | 4331800% | 4331800% | 一天 | 0
MBL201800425 | LBL201800333 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送倒抽手閥本體砂孔漏灰已包覆.(已自行領料自行更換) | 操作組 | 操作組-02 | 已完成 | 4331600% | 4331800% | 4331600% | 三天 | 0
MBL201800419 | LBL201800328 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 3RR12S08 3線過熱器減溫噴水閥 軸封漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4331500% | 4331500% | 4331500% | 一天 | 0
MBL201800420 | LBL201800329 | 2線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 氣密墊破損 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4331500% | 4331500% | 4331500% | 一天 | 0
MBL201800426 | LBL201800331 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 南側灰渣吊車 鋼索斷絲好幾處.蛇籠下方彈簧沒有彈性 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4331500% | 4331800% | 4332800% | 二天 | 13 | 逾期
MBL201800427 | LBL201800332 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 靠近東側油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4331500% | 4331800% | 4344000% | 四個月 | 125 | 逾期
MBL201800421 | LBL201800330 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | HOPPER架橋液位H不會顯示 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4331500% | 4331500% | 4331500% | 一天 | 0
MBL201800415 | LBL201800326 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式開上蓋檢查2-1東南角鐵板破洞位置已噴漆。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4331400% | 4331400% | 4334200% | 一週 | 28 | 逾期
MBL201800418 | LBL201800327 | 1號水砲泵 | 功能異常 | 0UJ22D1 #1垃圾貯坑消防泵 軸芯卡死無法作動 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4331400% | 4331400% | 4339200% | 四個月 | 78
MBL201800414 | LBL201800323 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送管線 壓力櫃出口水平管線砂孔漏灰位置已標示麻煩維修同仁焊補 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4331300% | 4331300% | 4331400% | 二天 | 1
MBL201800417 | LBL201800325 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 2UM92S02 2線噴霧水櫃 補水閥AOV閥芯漏水 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4331300% | 4331400% | 4331400% | 二天 | 1
MBL201800416 | LBL201800324 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 1WM03D01 1線噴霧水泵 馬達散熱風扇磨到外蓋 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4331300% | 4331400% | 4331400% | 一週 | 1
MBL201800413 | LBL201800322 | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 3NN02D01 3線半乾式下方破碎機 隔柵板全部斷裂轉動破碎刀片多處斷裂已失去功能。 麻煩維修列入歲修工項更換新品謝謝 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4331200% | 4331200% | 4338300% | 大修 | 71
MBL201800405 | LBL201800317 | 3線 節熱器 | 功能異常 | HOPPER方型檢查孔邊框銹蝕破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4331100% | 4331100% | 4331300% | 二天 | 2
MBL201800406 | LBL201800318 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | LINE3吹灰器疏水管線砂孔 (#31吹灰器下一層) 現場已掛卡 焊補前先與操作確認禁止吹灰暖管 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4331100% | 4331100% | 4331200% | 二天 | 1
MBL201800410 | LBL201800320 | 1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 鏈條側無護蓋 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4331100% | 4331200% | 4331200% | 一天 | 1
MBL201800411 | LBL201800319 | 移動式加藥泵2 | 功能異常 | 脫氧劑加藥泵軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4331100% | 4331200% | 4331400% | 一週 | 3
MBL201800412 | LBL201800321 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 3NN01S01 3號半乾式閘刀閥 預備櫃警報(H)無法關閉，現場敲擊刀片無效。 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4331100% | 4331200% | 4331200% | 三天 | 1
MBL201800407 | LBL201800315 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 4.6.12點鐘方向爪尖焊道裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4331000% | 4331100% | 4331100% | 二天 | 1
MBL201800408 | LBL201800316 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送90度彎管破洞(飼水調節閥旁/已包覆避免漏灰) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4331000% | 4331100% | 4331100% | 一天 | 1
MBL201800409 | LBL201800314 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | HOPPER液位計H不會顯示 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4330800% | 4331100% | 4331100% | 一週 | 3
MBL201800403 | LBL201800312 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | LINE3 B/F HOPPER 3-4 HOPPER 閘刀上方50公分及東南北破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4330700% | 4330700% | 4332700% | 二天 | 20 | 逾期
MBL201800428 | LBL201800313 | 2線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 2NQ62Q01 2線62吹灰器軸封洩漏蒸氣 請維修添加軸封迫緊條 感謝 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4330700% | 4331900% | 4332100% | 一季 | 14
MBL201800404 |  | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | Cable接頭(公)電蝕須更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4330700% | 4330700% | 4330700% | 一週 | 0
MBL201800402 | LBL201800310 | LINE1左側三段爐床 | 功能異常 | 連動曲桿和中空軸軸心打滑 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4330400% | 4330500% | 4330500% | 二天 | 1
MBL201800398 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 1Q7跳脫 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4330400% | 4330400% | 4330400% | 一週 | 0
MBL201800401 | LBL201800311 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 0UN20D02飛灰SILO1 抽風機 DCS擺AUTO 風扇會停止 各線飛灰系統無法自動送灰 現行將抽風機MANU啟動讓系統送灰請維修檢查謝謝 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4330400% | 4330500% | 4330600% | 一週 | 2
MBL201800400 | LBL201800309 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4330300% | 4330400% | 4332100% | 一月 | 18
MBL201800397 |  | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 鏈條過鬆,造成TRIP | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4330200% | 4330200% | 4330200% | 一天 | 0
MBL201800399 | LBL201800308 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T02斷訊 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4330200% | 4330400% | 4330400% | 三天 | 2
MBL201800395 | LBL201800307 | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 抓斗6點鐘方向漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4330100% | 4330100% | 4330100% | 一天 | 0
MBL201800396 |  | 焚化爐 | 預防保養 | 1線爐床分配器故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4330100% | 4330100% | 4330100% | 一週 | 0
MBL201800393 | LBL201800305 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 機械性異常 | 馬達基座螺絲鬆脫(已初步上緊並將鏈條回裝)再請機修人員檢視調整 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4330000% | 4330000% | 4330000% | 一天 | 0
MBL201800394 | LBL201800306 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 2NK10L02 袋式2-2液位計 HOPPER架橋 液位計 H 無作動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4330000% | 4330100% | 4330400% | 一週 | 4
MBL201800390 | LBL201800304 | 1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 1UN06D02 LINE1 飛灰氣送 ROTARY下方膨脹接頭破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4329900% | 4330000% | 4330000% | 二天 | 1
MBL201800391 | LBL201800303 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 南側灰渣吊車 大車馬達固定座西側斷裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4329900% | 4330000% | 4330000% | 二天 | 1
MBL201800392 | LBL201800302 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 1NQ31D02 LINE1 振動輸送帶(短) 西南側避震器損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4329900% | 4330000% | 4330000% | 二天 | 1
MBL201800388 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗無法開關,無任何警報 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4329900% | 4329900% | 4329900% | 一天 | 0
MBL201800389 | LBL201800301 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | ATOMIZER 冷卻AIR調壓閥1UT81N01無法調整(2.0BAR) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4329900% | 4329900% | 4344800% | 一季 | 149 | 逾期
MBL201800381 | LBL201800300 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗底盤漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4329800% | 4329800% | 4329800% | 一週 | 0
MBL201800382 | LBL201800299 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY上方膨脹接頭西北側破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4329800% | 4329800% | 4334100% | 一週 | 43 | 逾期
MBL201800386 |  | 儀用空氣儲槽3 | 預防保養 | 無卻水器。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4329800% | 4329800% | 4329800% | 一天 | 0
MBL201800387 |  | 活性碳進料機 2 | 功能異常 | 0NP24D02 活性碳2站系統下料 下料進料機馬達帶動screw conveyor空轉無法正常下料請維修檢查。謝謝 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4329800% | 4329800% | 4329800% | 一天 | 0
MBL201800383 |  | 汽輪發電機 | 預防保養 | 0SP02T05故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4329800% | 4329800% | 4329700% | 一週 | -1
MBL201800384 |  | 2線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | #2 ATOMIZER振動高異常 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4329800% | 4329800% | 4329700% | 一週 | -1
MBL201800385 |  | 廠區攝影機 | 預防保養 | 大門口攝影機無畫面 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4329800% | 4329800% | 4329400% | 一週 | -4
MBL201800376 | LBL201800297 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | 鏈條過鬆會跳牙 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4329700% | 4329700% | 4329700% | 一天 | 0
MBL201800380 | LBL201800298 | 垃圾傾卸門(6) | 功能異常 | 7號傾卸門落地區鐵板變形翻起暫時將翻起鐵板往角落固定 須動火切除 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4329700% | 4329800% | 4329800% | 一週 | 1
MBL201800375 | LBL201800296 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 3NM21T02煙道溫度計斷訊. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4329700% | 4329700% | 4329700% | 三天 | 0
MBL201800374 |  | 2線 鍋爐汽鼓 | 儀控故障 | 飼水流量計2RL11F02斷訊 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4329600% | 4329600% | 4329700% | 一天 | 1
MBL201800377 | LBL201800295 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 中控室監看垃圾貯坑滑道無畫面 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4329600% | 4329700% | 4329700% | 一月 | 1
MBL201800378 | LBL201800294 | 空壓機房污水泵1 | 功能異常 | 浮球液位計(HH)(LL)故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4329500% | 4329700% | 4329700% | 三天 | 2
MBL201800372 |  | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 預防保養 | 馬達側軸封螺栓斷損。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4329400% | 4329400% | 4329400% | 一天 | 0
MBL201800379 | LBL201800293 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 1NV31Q01 LINE1 #31吹灰器 水牆套管斷裂 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4329400% | 4329700% | 4329700% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201800373 |  | 輔助變壓器2 | 預防保養 | 排風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4329400% | 4329300% | 4329400% | 一週 | 0
MBL201800366 | LBL201800288 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 跳牙須調整 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4329300% | 4329300% | 4329300% | 一天 | 0
MBL201800368 | LBL201800292 | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 功能異常 | ACC FAN 齒輪箱冷卻水泵(A機)軸封漏水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4329300% | 4329400% | 4334700% | 雙月份 | 54
MBL201800371 | LBL201800289 | 鍋爐房通風扇2 | 功能異常 | 0UV01D1 #2鍋爐通風機 皮帶斷 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4329300% | 4329400% | 4329400% | 二天 | 1
MBL201800365 | LBL201800287 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 靠遮斷閥SWITCH故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4329300% | 4329300% | 4329300% | 一天 | 0
MBL201800369 | LBL201800291 | 鍋爐房通風扇3 | 功能異常 | 0UV03D1 #3鍋爐通風機 馬達R相線圈溫度警報 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4329300% | 4329400% | 4329400% | 一週 | 1
MBL201800370 | LBL201800290 | 鍋爐房通風扇1 | 功能異常 | 0UV02D1 #1鍋爐通風機 馬達非驅動軸承溫度警報 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4329300% | 4329400% | 4329400% | 一週 | 1
MBL201800364 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 儀控故障 | 0RL03D1 小台電動飼水泵 泵浦側振動值0RL03Y1作動導致設備停機. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4329200% | 4329200% | 4329300% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201800367 | LBL201800286 | LINE3爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 3NM11T04 溫度計 異常晃動 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4329200% | 4329300% | 4329300% | 二天 | 1
MBL201800360 | LBL201800285 | 控制油槽 | 儀控故障 | 0SJ01T2 DCS控制油櫃溫度失真數據為58度與現場值34度 相差24度。 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4329100% | 4329100% | 4355500% | 大修 | 264
MBL201800363 |  | LINE1右側三段爐床 | 預防保養 | 1線爐床3段右側定位開關更換 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4329100% | 4329100% | 4329100% | 一週 | 0
MBL201800362 | LBL201800284 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 0UD15D1 廢水場鼓風機 皮帶盤脫落 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4329000% | 4329100% | 4329100% | 二天 | 1
MBL201800361 | LBL201800283 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1NV32Q01 LINE1 #32吹灰器 靠爐子SWITCH失效 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4329000% | 4329100% | 4329100% | 一週 | 1
MBL201800357 | LBL201800282 | 2號地磅 | 功能異常 | 出磅磅台有28顆螺絲鬆動. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4328900% | 4329000% | 4330600% | 兩週 | 17 | 逾期
MBL201800358 | LBL201800281 | 1號地磅 | 功能異常 | 進地磅磅台有44顆螺絲鬆動. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4328900% | 4329000% | 4329000% | 兩週 | 1
MBL201800359 | LBL201800280 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 1A垃圾水噴槍管線硬管接軟管接頭滑牙無法上緊使用。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4328900% | 4329000% | 4334100% | 三天 | 52 | 逾期
MBL201800356 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | CABLE的彈簧斷掉 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4328700% | 4328700% | 4328700% | 一天 | 0
MBL201800352 |  | 垃圾傾卸門(8) | 預防保養 | 油管漏油。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4328500% | 4328500% | 4328500% | 一天 | 0
MBL201800351 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 主吊變頻器故障作動頻繁 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4328500% | 4328500% | 4328500% | 一天 | 0
MBL201800353 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗無法開關,無任何警報 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4328500% | 4328500% | 4328600% | 一天 | 1
MBL201800354 | LBL201800278 | 氣冷式冷凝器 2 | 功能異常 | 流量計故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4328500% | 4328600% | 4328700% | 一週 | 2
MBL201800355 | LBL201800279 | 1線 過熱器 #2 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T12 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4328500% | 4328600% | 4328600% | 二天 | 1
MBL201800349 | LBL201800277 | 補充水泵2 | 功能異常 | 0UA02D04 純水泵 異音 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4328400% | 4328400% | 4328500% | 二天 | 1
MBL201800350 |  | 焚化爐 | 預防保養 | 1線爐床及垃圾進料器,控制盤繼電器更換 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4328400% | 4328400% | 4328300% | 一週 | -1
MBL201800347 | LBL201800276 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 LINE1 振動輸送帶(短) 西南側避震器損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4328300% | 4328300% | 4328300% | 二天 | 0
MBL201800348 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 4q1 TRIP | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4328300% | 4328300% | 4328600% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201800344 |  | 消石灰儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 減速機故障 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4328200% | 4328200% | 4328200% | 一天 | 0
MBL201800345 | LBL201800275 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4328200% | 4328300% | 4328300% | 三天 | 1
MBL201800346 | LBL201800274 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 吹灰器暖管閥2RT51S02軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4328200% | 4328300% | 4328300% | 二天 | 1
MBL201800342 | LBL201800272 | 2號水砲泵 | 功能異常 | 漏水(進出口手閥CLOSE)照片已經傳給冠儒 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4328000% | 4328000% | 4328000% | 一天 | 0
MBL201800343 | LBL201800273 | 1線 過熱器 #4 | 儀控故障 | 1NM21T04溫度計故障(顯示偏高) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4328000% | 4328000% | 4328000% | 二天 | 0
MBL201800341 |  | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠馬達北側第2組彈簧片斷 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4327900% | 4327900% | 4327900% | 一天 | 0
MBL201800339 | LBL201800270 | LINE2爐膛右側壓力計 | 儀控故障 | 壓力計讀值異常(與另兩支差異過大) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4327700% | 4327700% | 4327700% | 二天 | 0
MBL201800340 |  | 汽輪機房通風扇2 | 預防保養 | 馬達軸承溫度故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4327700% | 4327600% | 4327700% | 一週 | 0
MBL201800336 | LBL201800269 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 儀控故障 | SWITCH損壞 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4327600% | 4327600% | 4327600% | 一天 | 0
MBL201800337 |  | 主變壓器 | 預防保養 | 右邊左上方排風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4327600% | 4327600% | 4327600% | 一週 | 0
MBL201800338 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 動作異常 | 2線半球閥破,一並更換分向閥 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4327600% | 4327600% | 4327300% | 一週 | -3
MBL201800334 | LBL201800268 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 3NN12D01 LINE3 B/F 3-1 ROTARY 鍊條過鬆 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4327500% | 4327600% | 4327700% | 二天 | 2
MBL201800335 | LBL201800267 | 3線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | 啟動無法順利運轉 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4327500% | 4327600% | 4327600% | 二天 | 1
MBL201800333 | LBL201800266 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 8米第1截彎管破損 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4327400% | 4327600% | 4327600% | 二天 | 2
MBL201800330 | LBL201800264 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 鍊條過鬆需調整 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4327300% | 4327300% | 4327300% | 一天 | 0
MBL201800331 | LBL201800265 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 石灰乳回流閥2站管線堵塞，日用櫃放空檢查內部積泥狀況。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4327300% | 4327300% | 4327300% | 一天 | 0
MBL201800332 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣密墊破損，無法持壓。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4327300% | 4327300% | 4327400% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201800326 | LBL201800262 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 卸壓閥故障(球閥與閥心脫離損壞)已自行領料更換. | 機械組 | 操作組-01 | 已完成 | 4327200% | 4327200% | 4327100% | 一天 | -1
MBL201800325 |  | LINE1右側二段爐床 | 功能異常 | 爐床不會動需要一直按電磁閥 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4327200% | 4327200% | 4327200% | 一天 | 0
MBL201800329 | LBL201800263 | LINE3左側二段爐床 | 儀控故障 | SWITCH損壞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4327200% | 4327300% | 4327200% | 二天 | 0
MBL201800327 | LBL201800260 | 有機廢水處理水輸送泵1 | 功能異常 | 有機廢水處理水輸送泵軸封漏水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4327100% | 4327200% | 4327200% | 三天 | 1
MBL201800328 | LBL201800261 | 有機廢水處理水輸送泵2 | 功能異常 | 有機廢水處理水輸送泵軸封漏水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4327100% | 4327200% | 4327200% | 三天 | 1
MBL201800324 | LBL201800259 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 0UQ10D01 南側灰渣吊車 南邊油管滲油 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4327000% | 4327100% | 4327100% | 一週 | 1
MBL201800321 | LBL201800258 | 有機廢水處理水輸送泵2 | 機械性異常 | 馬達聯軸器損壞 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4326900% | 4327000% | 4327000% | 一週 | 1
MBL201800322 | LBL201800257 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 迴流管線阻塞 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4326900% | 4327000% | 4327000% | 一週 | 1
MBL201800323 | LBL201800256 | #2 減壓閥 | 功能異常 | 0RA09S1 減壓站2到吸收式冰機 13M安全閥洩漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4326900% | 4327000% | 4327100% | 一週 | 2
MBL201800320 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 4Q1TRIP | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4326900% | 4326900% | 4326900% | 一天 | 0
MBL201800318 | LBL201800253 | 垃圾傾卸門(8) | 功能異常 | 開啟時油管順序第一條漏油，油管有折到破裂安裝時注意角度。 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4326600% | 4326600% | 4326600% | 五天 | 0
MBL201800319 | LBL201800255 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送倒抽管線砂孔漏灰已噴紅漆 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4326600% | 4326600% | 4327000% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201800317 | LBL201800254 | 滲出水排氣風扇2 | 功能異常 | 現場控制盤風扇運轉燈號為啟動中紅燈常亮，但是垃圾儲坑內排器風扇卻沒有運轉，檢查盤內發現電源為OFF，一送電ON上啟動積熱電譯 立即TRIP，請檢查排氣風扇馬達是否正常。 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4326600% | 4326600% | 4359800% | 大修 | 332
MBL201800315 | LBL201800250 | 污水排放泵1 | 功能異常 | 0WD01D01 鍋爐區南側0米汙水泵抽 不出水會跳過載 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4326500% | 4326500% | 4326500% | 五天 | 0
MBL201800316 | LBL201800251 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 3NK10N04 袋式3-4 HOPPER 南側閘刀閥上方鐵板破洞，位置有點懸空請配戴背負式安全帶施作。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4326500% | 4326500% | 4332700% | 一天 | 62 | 逾期
MBL201800314 | LBL201800252 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 垃圾貯坑攝影機無訊號 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4326500% | 4326500% | 4326500% | 二天 | 0
MBL201800311 | LBL201800248 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 儀控故障 | 3NN22P02 3線RP氣送壓力開關 壓力表故障空桶送完指針停在1bar，拆壓表法蘭檢查無堵塞。 原壓力0.2bar為 L 暫將調整為1.2bar讓系統自動送灰。 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4326400% | 4326400% | 4326400% | 一天 | 0
MBL201800312 | LBL201800247 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 儀控故障 | 0NN34L01 RP SILO1 screw H 液位計故障，阻泥式液位計不會轉動。造成上游RATARY連鎖失效，導致SCREW積料而跳脫。 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4326400% | 4326400% | 4326400% | 二天 | 0
MBL201800310 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 壓力槽無法續壓 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4326300% | 4326300% | 4326300% | 一天 | 0
MBL201800313 | LBL201800246 | 無機廢水輸送泵2 | 功能異常 | 聯軸器故障. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4326300% | 4326400% | 4326400% | 二天 | 1
MBL201800308 | LBL201800245 | 2線 垃圾進料斗 | 功能異常 | 垃圾貯坑攝影機無訊號(吊控室對面) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4326200% | 4326200% | 4326200% | 一週 | 0
MBL201800309 | LBL201800244 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 石灰回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4326100% | 4326200% | 4326200% | 一週 | 1
MBL201800306 | LBL201800242 | 廠房設備 | 功能異常 | 3線0米爐區 照明短路 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4325900% | 4325900% | 4325900% | 二天 | 0
MBL201800307 | LBL201800243 | 3線 右側灰渣押出器 | 功能異常 | 3UM25S99 3線右側灰押出機 水櫃補水電磁閥閥蓋螺絲崩牙 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4325900% | 4325900% | 4325900% | 二天 | 0
MBL201800304 | LBL201800240 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 2RT51S02吹灰器暖管閥軸封漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4325800% | 4325900% | 4325800% | 二天 | 0
MBL201800305 | LBL201800241 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2NV51Q01 2線51吹灰器 吹灰器軸洩漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4325800% | 4325900% | 4326300% | 一週 | 5
MBL201800302 | LBL201800239 | 冰水泵1 | 儀控故障 | 0WV22D1 WCC 吸附式冰機 冰水泵馬達軸承有異音 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4325800% | 4325800% | 4325900% | 一月 | 1
MBL201800303 |  | DCS盤 | 功能異常 | 1GA02 #2 CONSOLE 螢幕黑頻 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4325800% | 4325800% | 4325800% | 一天 | 0
MBL201800299 | LBL201800236 | 冰水機1 | 功能異常 | WCC 吸附式冰機 減溫噴水泵漏水 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4325700% | 4325700% | 4326200% | 一週 | 5
MBL201800300 | LBL201800237 | 維修吊車 | 功能異常 | 南側13米吊車鋼索在鈎頭上捲4圈,無法使用 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4325700% | 4325800% | 4326500% | 一月 | 8
MBL201800301 | LBL201800238 | DCS盤 | 功能異常 | 3GA01 3號爐輔助操作台 機台有燒焦味 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4325700% | 4325800% | 4325800% | 一月 | 1
MBL201800292 | LBL201800229 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 機械性異常 | 東北側避震器螺絲斷損 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4325600% | 4325600% | 4325600% | 二天 | 0
MBL201800296 | LBL201800233 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 靠馬達側第2組北側彈簧片斷一支 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4325600% | 4325600% | 4325600% | 一天 | 0
MBL201800297 | LBL201800234 | 2線 旋風分離器螺旋式輸送機 | 功能異常 | 減速機漏油 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4325600% | 4325700% | 4327900% | 三天 | 23 | 逾期
MBL201800298 | LBL201800235 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 0NW24S03石灰站NO1石灰回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4325600% | 4325700% | 4325700% | 一天 | 1
MBL201800293 | LBL201800230 | LINE2爐膛中間壓力計 | 儀控故障 | 壓力錶讀值異常(與另兩支差異過大) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4325600% | 4325600% | 4325600% | 二天 | 0
MBL201800294 | LBL201800231 | 3線 過熱器 #3 | 儀控故障 | 3NM21T04 過熱器溫度計讀值異常(超過合理範圍) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4325600% | 4325600% | 4325700% | 二天 | 1
MBL201800295 | LBL201800232 | 3線 過熱器 #3 | 儀控故障 | 3NM21T06 過熱器溫度計讀值異常(超過合理範圍) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4325600% | 4325600% | 4325700% | 二天 | 1
MBL201800289 | LBL201800227 | 1線 垃圾進料斗 | 機械性異常 | 水套北側焊道裂開 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4325500% | 4325500% | 4325500% | 一天 | 0
MBL201800290 | LBL201800226 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO1 8米閘刀軸承損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4325500% | 4325500% | 4325900% | 一週 | 4
MBL201800291 | LBL201800228 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 皮帶斷 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4325500% | 4325600% | 4325500% | 一週 | 0
MBL201800288 | LBL201800225 | 維修吊車 | 功能異常 | 0UQ97D02 I.D.FAN(大)吊車勾頭跨溝 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4325300% | 4325500% | 4325600% | 一週 | 3
MBL201800284 | LBL201800222 | NaOH輸送泵1 | 功能異常 | 軸封漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4325100% | 4325100% | 4325800% | 兩週 | 7
MBL201800286 | LBL201800224 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 3NV61Q01 LINE3 #61吹灰器 退後至一半 MCC TRIP | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4325100% | 4325200% | 4325700% | 一週 | 6
MBL201800285 | LBL201800221 | 2線 過熱器 #4 | 儀控故障 | 2NM21T04溫度計故障(溫度超過合理範圍) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4325100% | 4325100% | 4325500% | 一週 | 4
MBL201800287 | LBL201800223 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 2RR11F02 LINE2 S/H 減溫噴水閥 流量計損壞 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4325100% | 4325200% | 4325200% | 二天 | 1
MBL201800283 | LBL201800220 | WCC冷凝水泵1 | 功能異常 | 0RM51D1 WCC 冷凝水泵 幫浦側異音 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4325000% | 4325100% | 4325500% | 二天 | 5 | 逾期
MBL201800282 | LBL201800219 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 0UQ10D01 南側灰渣吊車 1Q1 TRIP 主吊無法作動 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4325000% | 4325000% | 4325000% | 一天 | 0
MBL201800281 | LBL201800218 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 LINE3 #42吹灰器 退後至關斷閥約15公分MCC TRIP | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4324900% | 4325000% | 4325600% | 一週 | 7
MBL201800278 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 1Q10 TRIP | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4324900% | 4324900% | 4324900% | 一天 | 0
MBL201800279 | LBL201800215 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 1Q7 TRIP | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4324900% | 4325000% | 4325000% | 一天 | 1
MBL201800280 | LBL201800216 | 排氣風扇1 | 功能異常 | 0UV68D01 北側-5米送風機 送風機跳 FAULT | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4324900% | 4325000% | 4358800% | 大修 | 339
MBL201800277 | LBL201800213 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 45度彎管出口陶瓷破損 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4324800% | 4324800% | 4324800% | 二天 | 0
MBL201800276 | LBL201800214 | DCS盤 | 功能異常 | 0GA07 SER無法開機 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4324800% | 4324800% | 4324800% | 一月 | 0
MBL201800275 | LBL201800212 | 3線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY上方閘刀無法抽出 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4324700% | 4324800% | 4324800% | 二天 | 1
MBL201800273 | LBL201800211 | DCS盤 | 功能異常 | DCS CONSOLE NODE 4 硬體警報DX:BLOCK超出範圍,檔案破損;TREND寫入錯誤,檔案1. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4324600% | 4324800% | 4329100% | 一季 | 45
MBL201800274 | LBL201800210 | WCC冷凝熱交換器 | 功能異常 | 0RC51P2/3壓力錶故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4324600% | 4324800% | 4339600% | 大修 | 150
MBL201800271 |  | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | MCC 斷路器TRIP | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4324500% | 4324500% | 4324500% | 一天 | 0
MBL201800272 | LBL201800209 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 吹灰器主管壓力LOW無法吹灰(現場壓力錶37.5,DCS36.8) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4324500% | 4324500% | 4331900% | 大修 | 74
MBL201800270 | LBL201800208 | 冷卻水循環泵3 | 功能異常 | 0VA58F1 WCC 冷卻水量流量計 流量計數據顯示 0 正常值950~850之間 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4324400% | 4324400% | 4325800% | 一月 | 14
MBL201800269 | LBL201800207 | 廠用空氣儲槽1 | 功能異常 | LINE 1 垃圾滲出水噴槍廠用空氣調壓閥(1US23S10)故障(建議改成手閥控制) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4324300% | 4324400% | 4324500% | 二天 | 2
MBL201800267 | LBL201800205 | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | LINE 3 3NM21T02煙道溫度計故障失真! | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4324300% | 4324400% | 4324400% | 二天 | 1
MBL201800268 | LBL201800206 | 2線 鍋爐汽鼓 | 儀控故障 | 2NA20L02 紀錄盤警報無法消除 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4324300% | 4324400% | 4324400% | 二天 | 1
MBL201800266 | LBL201800204 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 0RN15D01 北側-3米冷凝水泵 運轉正常壓力11bar 現場發現壓力降為1.8bar且運轉有異音已停止設備運轉 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4324200% | 4324200% | 4324500% | 四天 | 3
MBL201800265 | LBL201800203 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1NV32Q01 1線32吹灰器 靠遮斷閥SWITCH作動後無法彈開 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4324200% | 4324200% | 4324200% | 一天 | 0
MBL201800264 | LBL201800202 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | R/P SILO1 8米閘刀軸承座裂開 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4324100% | 4324100% | 4324100% | 一天 | 0
MBL201800262 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 爪斗 CABLE線 斷裂 爪斗無法開關爪使用。 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4324100% | 4324100% | 4324100% | 緊急 | 0
MBL201800263 | LBL201800201 | 廠區攝影機 | 儀控故障 | 貯坑攝影機故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4323800% | 4324100% | 4323800% | 一週 | 0
MBL201800261 | LBL201800200 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 機械性異常 | 避震器斷兩組(西南側) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4323700% | 4323700% | 4323700% | 一天 | 0
MBL201800257 |  | 2線 粗篩輸送帶 2 | 機械性異常 | 軸承損壞 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4323600% | 4323600% | 4323600% | 一天 | 0
MBL201800258 | LBL201800199 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | LINE2 吹灰器過熱器暖管閥2RT51S02軸封漏水汽 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4323600% | 4323600% | 4323600% | 二天 | 0
MBL201800260 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 2點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4323600% | 4323600% | 4323700% | 一天 | 1
MBL201800259 |  | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 訊號線裸露垂掛及Limit故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4323600% | 4323600% | 4323600% | 一天 | 0
MBL201800255 | LBL201800197 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | R/P SILO1 8米閘刀軸承座裂開 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4323400% | 4323400% | 4323400% | 二天 | 0
MBL201800256 | LBL201800198 | 1線 旋風分離器1 | 功能異常 | line1旋風集塵器 北側液位H掛著 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4323400% | 4323500% | 4323500% | 二天 | 1
MBL201800253 | LBL201800195 | 3線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | 3NV11Q01 3線11吹灰器 軸封洩漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4323200% | 4323400% | 4323400% | 三天 | 2
MBL201800254 | LBL201800196 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | LINE2 吹灰器過熱器暖管閥2RT52S02軸封漏水汽 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4323200% | 4323400% | 4323400% | 二天 | 2
MBL201800252 |  | 1線 垃圾進料斗 | 功能異常 | 1線垃圾HOPPER投射燈損壞 失去照明影響投料有架橋及破氣封的風險。 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4323200% | 4323200% | 4323200% | 緊急 | 0
MBL201800251 | LBL201800194 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE3飛灰氣送系統 下料氣密墊破,無法持壓 發現速排閥壓力未排放完下料閥就開啟 檢查速排閥功能是否正常。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4323100% | 4323100% | 4323100% | 兩週 | 0
MBL201800247 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | ROTARY TRIP 卡住不會動(HOPPER 內部無積料/閘刀軸承損壞)) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4323000% | 4323000% | 4328600% | 三天 | 56 | 逾期
MBL201800248 | LBL201800193 | 2線 二次空氣風機 | 預防保養 | 2線吹灰器冷卻風總管線堵塞位置在15米二次風管出口處 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4323000% | 4323100% | 4328500% | 半年 | 55
MBL201800249 | LBL201800192 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 下料氣密墊破,無法持壓 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4323000% | 4323100% | 4323000% | 一週 | 0
MBL201800250 | LBL201800191 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | 吹到3/1處外管及減速機晃動很大 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4323000% | 4323100% | 4323100% | 一週 | 1
MBL201800246 |  | 3線 旋風分離器2 | 預防保養 | 更換導納液位計為國產桓達使用 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4323000% | 4323000% | 4323000% | 一週 | 0
MBL201800241 | LBL201800188 | 氣冷式冷凝器 3 | 預防保養 | 0QA07L3B ACC 3號 DCS顯示液位計330mm OVER RANGE 現場油位70% | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4322900% | 4322900% | 4323000% | 一週 | 1
MBL201800243 |  | 2線 過熱器 #2 | 儀控故障 | 2RR12S08 減溫噴水閥控制器故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4322900% | 4322900% | 4323000% | 一天 | 1
MBL201800244 | LBL201800189 | 汽輪機房通風扇2 | 預防保養 | 馬達T相線圈溫度跳脫 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4322900% | 4323000% | 4323400% | 兩週 | 5
MBL201800245 | LBL201800190 | 1線 過熱器 #3 | 預防保養 | 1NM21T04 溫度計故障(讀值過高) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4322900% | 4323000% | 4323000% | 一週 | 1
MBL201800237 | LBL201800185 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車透氣孔及底盤漏油 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4322800% | 4322800% | 4322800% | 一週 | 0
MBL201800239 | LBL201800183 | 儀用空氣儲槽3 | 預防保養 | 0UT43D01乾燥機 北側乾燥鋼瓶底部排氣閥無法關閉電源關閉中 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4322800% | 4322800% | 4322800% | 一週 | 0
MBL201800242 | LBL201800187 | 3線 袋式集塵器 5 | 預防保養 | B/F 3-5人孔破損(左下角 目前用鋁皮覆蓋有噴紅漆) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4322800% | 4322900% | 4322900% | 一週 | 1
MBL201800238 | LBL201800186 | 廠區攝影機 | 預防保養 | 吊車室 北側操作台監看垃圾HOPPER投料口螢幕反黑無法切換 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4322800% | 4322800% | 4322800% | 一週 | 0
MBL201800240 | LBL201800184 | 1線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | 1NL01P01 半乾式入口壓力表數據偏低-26mbar正常值為-6mar | 儀電組 | 儀電組-01 | 大修時處理 | 4322800% | 4322800% | 4355500% | 一年 | 327
MBL201800222 | LBL201800182 | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 南側垃圾吊車 小車動作 由西往東移動時有異音 請維修大大檢查滾輪 謝謝! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4322700% | 4322700% | 4322700% | 兩週 | 0
MBL201800236 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 8點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4322700% | 4322700% | 4322700% | 一天 | 0
MBL201800234 |  | line2鍋爐吹灰器 | 預防保養 | 2線32吹灰器壓力表指示異常 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4322700% | 4322700% | 4321500% | 一週 | -12
MBL201800221 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料氣密墊破,無法持壓 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4322600% | 4322600% | 4322600% | 一天 | 0
MBL201800223 | LBL201800179 | 1線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計1NM21T02斷訊 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4322600% | 4322700% | 4322700% | 一週 | 1
MBL201800224 | LBL201800180 | 1線 過熱器 #3 | 預防保養 | S/H3減溫噴水壓力計1RR12P02斷訊 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4322600% | 4322700% | 4322700% | 一週 | 1
MBL201800225 | LBL201800181 | DCS盤 | 預防保養 | CONSOLE NODE 4操作時會當機,且找不到硬碟 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4322600% | 4322700% | 4322700% | 兩週 | 1
MBL201800226 | LBL201800178 | LINE3右側二段爐床 | 預防保養 | 3ND24P02(二右後)爐床一次風壓差計堵塞. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4322500% | 4322700% | 4339500% | 大修 | 170
MBL201800227 | LBL201800177 | LINE1左側二段爐床 | 預防保養 | 爐床一次風壓差計1ND21P02(二左前)和1ND23P02(二左後)堵塞 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4322500% | 4322700% | 4322700% | 兩週 | 2
MBL201800228 | LBL201800176 | LINE1左側灰押出機 | 預防保養 | 灰押出機左側水櫃溫度計1NQ19T02溫度顯示不正確(120度). | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4322500% | 4322700% | 4354700% | 一季 | 322 | 逾期
MBL201800229 | LBL201800175 | 3線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計3NM21T04斷訊. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4322500% | 4322700% | 4322700% | 一週 | 2
MBL201800230 | LBL201800174 | 2線 袋式集塵器 1 | 預防保養 | LINE2袋式2-1第14支曝氣電磁閥故障. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4322500% | 4322700% | 4322700% | 一週 | 2
MBL201800231 | LBL201800173 | 2線 過熱器 #4 | 預防保養 | 過熱器檢測水2RV61A01斷訊. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4322500% | 4322700% | 4322700% | 兩週 | 2
MBL201800232 | LBL201800172 | 垃圾傾卸門(8) | 預防保養 | 傾卸門8號油壓缸油管接頭漏油 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4322400% | 4322700% | 4322900% | 一週 | 5
MBL201800233 | LBL201800171 | 1線 粗篩輸送帶 2 | 預防保養 | 1右龍船補水閥故障1UM18S98 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4322400% | 4322700% | 4322800% | 一週 | 4
MBL201800220 |  | line2鍋爐吹灰器 | 預防保養 | L2吹灰器停大電後程式異常 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4322400% | 4322400% | 4322400% | 一週 | 0
MBL201800235 | LBL201800171 | 1線 粗篩輸送帶 2 | 預防保養 | 1右龍船補水閥故障1UM18S98 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4322400% | 4322700% | 4322400% | 一週 | 0
MBL201800215 | LBL201800169 | 2線 採樣冷卻器2 | 預防保養 | 2RV21A01 WATER BAR 汽鼓水導電度計管路阻塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4322300% | 4322300% | 4322300% | 一週 | 0
MBL201800216 | LBL201800168 | 2線 袋式集塵器 4 | 預防保養 | 2NK10D04 B/F 2-4 振動器 螺絲鬆脫 (重複開單) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4322300% | 4322300% | 4322300% | 一週 | 0
MBL201800218 | LBL201800166 | 1線 左邊垃圾推進器 | 預防保養 | 1NF12S04 LINE1 FEEDER 左側進口手閥漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4322300% | 4322300% | 4322300% | 一週 | 0
MBL201800217 | LBL201800167 | LINE1爐膛左側溫度計 | 預防保養 | 1NM11T04 爐膛溫度計 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4322300% | 4322300% | 4322700% | 一週 | 4
MBL201800219 | LBL201800170 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 預防保養 | 1NN26S01 1線RP卸壓閥 開關地位訊號相反(目前false中)。 開變成關 關變成開 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4322300% | 4322400% | 4322700% | 一週 | 4
MBL201800213 | LBL201800165 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 預防保養 | 袋式2-4 振動器固定螺絲鬆脫螺母焊死無法鎖緊。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4322200% | 4322300% | 4322300% | 一週 | 1
MBL201800214 | LBL201800164 | 2線 袋式集塵器 1 | 預防保養 | 袋式2-1 第一排曝氣軟管破損曝氣閥動作時會漏空氣 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4322200% | 4322300% | 4322300% | 一天 | 1
MBL201800212 | LBL201800163 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 預防保養 | 2NV61Q01 2線61吹灰器 遮斷閥SWITCH開關固定基座腐蝕鬆動造成退地位過頭Fault。 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4322100% | 4322200% | 4322800% | 一週 | 7
MBL201800209 | LBL201800161 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 底盤漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4322000% | 4322000% | 4322000% | 一週 | 0
MBL201800208 | LBL201800160 | LINE3爐膛攝影機 | 預防保養 | 冷卻水出口軟管破損 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4322000% | 4322000% | 4322000% | 一週 | 0
MBL201800210 | LBL201800162 | 2線 反應生成物緩衝槽 | 預防保養 | 2NN20T02溫度計異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4322000% | 4322000% | 4325800% | 一週 | 38 | 逾期
MBL201800211 | LBL201800159 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 預防保養 | LINE3 左側龍船 補水接頭漏水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4321900% | 4322000% | 4338500% | 大修 | 166
MBL201800207 | LBL201800158 | 3線 三段爐床右前側一次空氣風門 | 預防保養 | 3ND31S02 LINE3 GRATE HOPPER 第3段左側前DAMPER 開度異常晃動 | 儀電組 | 儀電組-04 | 維修課檢修中 | 4321800% | 4321800% | 4321800% | 一季 | 0
MBL201800204 | LBL201800155 | 1線 過熱器 #3 | 預防保養 | 1NM21T04 溫度計故障(讀值異常) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4321400% | 4321400% | 4322700% | 一週 | 13 | 逾期
MBL201800205 | LBL201800156 | 3線 過熱器 #1 | 預防保養 | 3NM21T04溫度計故障(斷訊) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4321400% | 4321400% | 4321400% | 一週 | 0
MBL201800206 | LBL201800157 | 石灰乳調配槽 2 | 預防保養 | ONW45S01中間閥(空氣源過濾器破損)造成空氣洩漏 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4321400% | 4321500% | 4321300% | 一週 | -1
MBL201800203 | LBL201800154 | 1線 旋轉噴霧器吸油泵 | 預防保養 | 1NW07S02 LINE 1 ATOMIZER 再利用水 關斷閥關不死,漏水! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4321100% | 4321300% | 4321700% | 兩週 | 6
MBL201800201 | LBL201800153 | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 油壓單元故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4320900% | 4320900% | 4320900% | 兩週 | 0
MBL201800202 | LBL201800152 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 預防保養 | 馬達無法帶動齒盤 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4320900% | 4320900% | 4320900% | 一週 | 0
MBL201800200 | LBL201800151 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 0UQ02D01北側垃圾吊車底盤滲油請維修檢查。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4320800% | 4320800% | 4320800% | 一週 | 0
MBL201800199 | LBL201800150 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 預防保養 | 軸封漏油 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4320600% | 4320700% | 4321000% | 三週 | 4
MBL201800194 | LBL201800149 | 廠區攝影機 | 預防保養 | 安裝在女兒牆內垃圾儲坑攝影機線路斷線無畫面 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4320600% | 4320600% | 4320700% | 一週 | 1
MBL201800198 |  | 2線 中間垃圾推進器 | 預防保養 | 歲修2線進料推塊整修測試用壓力表安裝. | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4320600% | 4320600% | 4320600% | 一週 | 0
MBL201800195 | LBL201800146 | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 預防保養 | 3NN04D01 LINE 3半乾式下方旋轉閥啟動後MCC過載跳脫!(檢查無架橋,且葉片無卡灰) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4320400% | 4320600% | 4320400% | 一週 | 0
MBL201800196 | LBL201800147 | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 預防保養 | 3NN01S01 LINE 3半乾式閘刀DCS無法開關,須人員現場手動開關! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4320400% | 4320600% | 4320600% | 兩週 | 2
MBL201800197 | LBL201800148 | 3線 袋式集塵器 4 | 預防保養 | 袋式3-4液位計故障(H掛著) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4320400% | 4320600% | 4320600% | 一週 | 2
MBL201800191 | LBL201800144 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 底盤滲油 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4320100% | 4320100% | 4320100% | 一週 | 0
MBL201800192 | LBL201800145 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 手動加壓閥損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4320100% | 4320100% | 4320100% | 一週 | 0
MBL201800188 | LBL201800141 | 1線 飛灰氣送破碎機 | 預防保養 | 下料時上方破碎機HOPPER多處噴灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4320000% | 4320000% | 4321900% | 一週 | 19 | 逾期
MBL201800190 | LBL201800140 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 預防保養 | 馬達側靠北邊第二組板式彈簧片斷 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4320000% | 4320000% | 4320000% | 一週 | 0
MBL201800193 | LBL201800143 | 2線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | 2號爐底排管線8米左右兩側堵塞。 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4320000% | 4320100% | 4320900% | 大修 | 9
MBL201800189 | LBL201800142 | 1線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | ATOMIZER冷卻AIR 調壓閥1UT81N01 故障無法調整(只有0.6BAR) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4320000% | 4320000% | 4320000% | 一週 | 0
MBL201800179 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 氣密墊損壞 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4319600% | 4319600% | 4319600% | 一天 | 0
MBL201800180 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 疑似漏油.CABLE保護蓋螺絲損壞 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4319600% | 4319600% | 4319600% | 一天 | 0
MBL201800181 | LBL201800137 | 1線 燃油燃燒器 #1 | 預防保養 | LINE1 1-1油管漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4319500% | 4319900% | 4319900% | 一週 | 4
MBL201800182 | LBL201800138 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 預防保養 | 靠speed sensor處漏水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4319500% | 4319900% | 4319900% | 一週 | 4
MBL201800183 | LBL201800139 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 座標失真造成吊車無法作動 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4319500% | 4319900% | 4319500% | 一週 | 0
MBL201800184 | LBL201800136 | 反應生成物儲倉1 | 預防保養 | 8米閘刀軸承座裂開 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4319400% | 4319900% | 4319600% | 兩週 | 2
MBL201800185 | LBL201800134 | WCC冷卻水塔2 | 預防保養 | WCC冷凝水泵振動值故障 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4319400% | 4319900% | 4320000% | 兩週 | 6
MBL201800186 | LBL201800135 | 1線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | LINE1 玻璃液位計洩漏蒸氣(照片傳給冠儒) | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4319400% | 4319900% | 4320200% | 一週 | 8 | 逾期
MBL201800187 | LBL201800133 | 冷卻水循環泵1 | 預防保養 | WCC冷卻泵齒輪箱漏油 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4319400% | 4319900% | 4319900% | 半年 | 5
MBL201800178 | LBL201800132 | 1線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 西南側避震器損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4319300% | 4319300% | 4319300% | 一週 | 0
MBL201800174 |  | 活性碳貯倉2 | 預防保養 | 活性碳儲槽2 L液位異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4319200% | 4319200% | 4318700% | 一週 | -5
MBL201800175 |  | 反應生成物儲倉1 | 預防保養 | RP1儲槽輸送螺旋設備暫存槽H液位異常. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4319200% | 4319200% | 4318600% | 一週 | -6
MBL201800176 |  | 2線 右邊垃圾推進器 | 預防保養 | 2線右側垃圾推進器SW異常 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4319200% | 4319200% | 4319200% | 一週 | 0
MBL201800177 |  | 生活水槽(垃圾貯坑屋頂) 2 | 功能異常 | 0UK22L1 顯示異常 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4319200% | 4319200% | 4319200% | 一天 | 0
MBL201800171 | LBL201800131 | 2線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計2NM21T04斷訊. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4319100% | 4319200% | 4319200% | 一週 | 1
MBL201800168 | LBL201800127 | 3線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 東北側避震器螺絲變形 西南側避震器基座變形 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4319000% | 4319000% | 4319000% | 一週 | 0
MBL201800173 | LBL201800128 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 預防保養 | 軸封漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4319000% | 4319200% | 4320500% | 一週 | 15 | 逾期
MBL201800169 |  | 1線 燃油燃燒器 #2 | 預防保養 | 1線2號點火槍系統整理 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4319000% | 4319000% | 4319000% | 一週 | 0
MBL201800170 | LBL201800130 | 有機廢水過濾槽進水泵1 | 預防保養 | DCS 顯示壓力異常 PLC模組故障及與通訊模組故障停產須發包待料 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4319000% | 4319200% | 4332500% | 一季 | 135 | 逾期
MBL201800172 | LBL201800129 | WCC排放水泵1 | 預防保養 | 出口壓力錶故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4319000% | 4319200% | 4318600% | 一週 | -4
MBL201800167 | LBL201800126 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 預防保養 | 16米吹灰器疏水閥二次側手閥軸封漏汽和水(已上緊無效) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4318900% | 4319000% | 4319000% | 一月 | 1
MBL201800166 | LBL201800125 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 預防保養 | LINE1 短振動輸送帶 靠近西北側避震器斷1支 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4318700% | 4318700% | 4318800% | 兩週 | 1
MBL201800165 | LBL201800124 | 廠房設備 | 預防保養 | 吸收式冰機一次側蒸汽壓力錶下方法蘭漏蒸汽. | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4318600% | 4318700% | 4318700% | 兩週 | 1
MBL201800163 | LBL201800122 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 預防保養 | 軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4318500% | 4318500% | 4318600% | 兩週 | 1
MBL201800164 | LBL201800123 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE2 飛灰氣送 出口管線沙孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4318500% | 4318600% | 4318600% | 兩週 | 1
MBL201800160 | LBL201800119 | 廠房設備 | 預防保養 | 垃圾吊控室靠北斜面玻璃(大)中段左側滲水(洗玻璃時) | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4318400% | 4318500% | 4318500% | 半年 | 1
MBL201800161 | LBL201800120 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE1 飛灰氣送 手動加壓閥損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4318400% | 4318500% | 4319300% | 一季 | 9
MBL201800159 | LBL201800118 | 移動式加藥泵2 | 預防保養 | 馬達異音 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4318400% | 4318500% | 4318500% | 兩週 | 1
MBL201800162 | LBL201800121 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE2 飛灰氣送 出口壓力表損壞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4318400% | 4318500% | 4318500% | 一週 | 1
MBL201800154 | LBL201800115 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 0UQ02D01北側垃圾吊車底盤滲油 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4318100% | 4318100% | 4318100% | 一週 | 0
MBL201800155 | LBL201800116 | 2線 過熱器 #3 | 預防保養 | 2RR11S08 過熱器減溫噴水閥 調節閥管線法蘭處漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4318100% | 4318100% | 4321200% | 兩週 | 31 | 逾期
MBL201800158 | LBL201800117 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 預防保養 | 靠分散器南側第2 3組板式彈簧片斷 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4318100% | 4318200% | 4318100% | 一週 | 0
MBL201800156 |  | Line1焚化爐區 | 預防保養 | 1線爐床2段左側,極限開關動作故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4318100% | 4318100% | 4318000% | 一週 | -1
MBL201800157 |  | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | 1線42吹灰器靠近爐側SW動作異常 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4318100% | 4318100% | 4318100% | 一週 | 0
MBL201800153 | LBL201800114 | 有機廢水處理水輸送泵2 | 預防保養 | 泵卡住無法運轉 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4318000% | 4318000% | 4318200% | 兩週 | 2
MBL201800152 |  | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 LINE1 短振動輸送帶 靠近西南側避震器斷1支 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4317900% | 4317900% | 4318000% | 一天 | 1
MBL201800147 | LBL201800112 | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 上方振動器機殼有異音. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4317800% | 4317800% | 4324300% | 二天 | 65 | 逾期
MBL201800151 | LBL201800113 | 潤滑油淨油機 | 預防保養 | T/G滑油櫃 淨油機異音 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4317800% | 4317900% | 4319000% | 雙月份 | 12
MBL201800146 |  | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 靠北側3支油壓避振器損壞,4支固定(避震器下方)螺絲歪斜. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4317700% | 4317700% | 4317800% | 一天 | 1
MBL201800149 | LBL201800111 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 儀控故障 | ROTARY 加熱器(3NN12W03)加熱異常(溫度至500多度) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4317700% | 4317800% | 4317900% | 一週 | 2
MBL201800148 | LBL201800110 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口管線8M到13米高壓軟管破損噴灰(已自行領料更換,並標示更換日期) | 操作組 | 操作組-01 | 已完成 | 4317700% | 4317800% | 4317700% | 一天 | 0
MBL201800150 | LBL201800109 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 汽鼓飽和蒸汽導電度計2RV22A01斷訊. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4317600% | 4317800% | 4317800% | 四天 | 2
MBL201800145 | LBL201800108 | 2線 右邊垃圾推進器 | 預防保養 | 冷卻水高壓水管變形 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4317400% | 4317400% | 4317400% | 兩週 | 0
MBL201800142 | LBL201800107 | 3線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計3NM21T02斷訊 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4317400% | 4317400% | 4317400% | 一週 | 0
MBL201800143 | LBL201800105 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 12點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4317300% | 4317400% | 4317300% | 一週 | 0
MBL201800144 | LBL201800106 | 閃化冷凝水回流泵1 | 預防保養 | 壓力表故障(會滲水) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4317300% | 4317400% | 4317400% | 一週 | 1
MBL201800140 | LBL201800103 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | cable接頭鬆脫 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4317200% | 4317200% | 4317200% | 一週 | 0
MBL201800141 | LBL201800104 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 秤重異常 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4317200% | 4317200% | 4317200% | 一週 | 0
MBL201500197 | LBL201500132 | 2線 誘引抽風機 | 機械性異常 | 煙囪底部疏水管線約5米處彎管焊道破孔漏水 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4317100% | 4317100% | 4317100% | 一週 | 0
MBL201500730 | LBL201500475 | 煙囪排水管 | 功能異常 | 煙囪排水管線銹蝕滴水 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4317100% | 4317100% | 4317100% | 大修 | 0
MBL201800139 | LBL201800102 | 閃化冷凝水回流泵1 | 預防保養 | 0RK06D1 真空閃化泵 打不出水. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4317100% | 4317100% | 4317200% | 兩週 | 1
MBL201800138 | LBL201800101 | 3線 節熱器吹灰器 11 | 預防保養 | LINE3吹灰器 現場控制盤不定時出現COMMONE FAULT | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4317100% | 4317100% | 4317400% | 一週 | 3
MBL201800135 | LBL201800100 | 2線 採樣冷卻器2 | 預防保養 | 2RV21A01 2線8米WATER BAR氣鼓導電度計 管線阻塞. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4316700% | 4316700% | 4316700% | 一週 | 0
MBL201800137 |  | 控制油泵2 | 預防保養 | 更換破損T/G控制油泵聯軸器橡膠墊Rotex GS38 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4316700% | 4316700% | 4316600% | 一週 | -1
MBL201800136 | LBL201800099 | 1線 袋式集塵器 4 | 預防保養 | 靠西側閘刀上方10公分處破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4316600% | 4316700% | 4316800% | 一週 | 2
MBL201800123 | LBL201800094 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 氣送加壓手閥故障 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4316400% | 4316400% | 4316400% | 一週 | 0
MBL201800132 | LBL201800097 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 預防保養 | 北側環狀彈簧*4故障(補單) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4316400% | 4316400% | 4316400% | 一週 | 0
MBL201800131 | LBL201800095 | 石灰乳調配槽 2 | 預防保養 | LOOP2石灰乳下料閥0NW45S01定位盒基座螺絲不見,造成閥正常作動,定位會跑掉.現暫時用鐵絲固定. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4316400% | 4316400% | 4316500% | 一週 | 1
MBL201800133 | LBL201800096 | 1線 二次空氣風機 | 預防保養 | 變頻器B 顯示故障4 短路 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4316400% | 4316400% | 4324800% | 大修 | 84
MBL201800134 | LBL201800098 | 2線 中間垃圾推進器 | 預防保養 | 油電磁閥作動不良(補單) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4316400% | 4316400% | 4316400% | 一週 | 0
MBL201800126 | LBL201800091 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 預防保養 | 軸封漏水嚴重 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4316300% | 4316400% | 4316400% | 一週 | 1
MBL201800127 | LBL201800090 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 預防保養 | 管線阻塞.-7米至13米管線組塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4316300% | 4316400% | 4317100% | 一週 | 8 | 逾期
MBL201800129 | LBL201800089 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 預防保養 | 軸封漏 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4316300% | 4316400% | 4316500% | 一週 | 2
MBL201800130 | LBL201800088 | 1線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 東北側避震器損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4316300% | 4316400% | 4316400% | 一週 | 1
MBL201800124 | LBL201800093 | 3線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計3NM21T04斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4316300% | 4316400% | 4316400% | 一週 | 1
MBL201800125 | LBL201800092 | 1線 袋式集塵器 3 | 預防保養 | 1-3袋式HOPPER液位計1NK10L03,架橋了,(HH)不會顯示 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4316300% | 4316400% | 4316400% | 一週 | 1
MBL201800128 | LBL201800087 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 4Q1 TRIP | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4316300% | 4316400% | 4316100% | 一週 | -2
MBL201800118 | LBL201800086 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 4點鐘方向油壓缸漏油 大車座標異常 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4316100% | 4316100% | 4316100% | 一週 | 0
MBL201800122 |  | 1線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 03/01/2018 短振動輸送帶嚴重架橋 壓壞四支避震器 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4316100% | 4316100% | 4316100% | 一週 | 0
MBL201800115 | LBL201800082 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE2 RP氣送出口(2NN23S01)軸封洩漏!已上緊無效! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4316000% | 4316000% | 4316000% | 一週 | 0
MBL201800120 | LBL201800084 | 2線 袋式集塵器 2 | 預防保養 | 袋式2-2 HOPPER西北角破洞. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4316000% | 4316100% | 4316400% | 一週 | 4
MBL201800121 | LBL201800085 | 2線 袋式集塵器 3 | 預防保養 | 袋式2-3 HOPPER西側閘刀上方破孔. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4316000% | 4316100% | 4316100% | 一週 | 1
MBL201800119 | LBL201800083 | 1線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | 半乾式入口溫度計1NL01T01 I/Q卡故障(補單) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4316000% | 4316100% | 4316000% | 一週 | 0
MBL201800116 | LBL201800081 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | 軸封漏 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4315900% | 4316000% | 4316000% | 一週 | 1
MBL201800112 |  | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式3-3 hopper振動器 3NK10D03 固定螺絲斷2根 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4315800% | 4315800% | 4315800% | 一天 | 0
MBL201800113 | LBL201800078 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 預防保養 | 袋式2-3 ROTARY 軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4315800% | 4315800% | 4316000% | 一週 | 2
MBL201800114 | LBL201800079 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 預防保養 | 袋式2-4 ROTARY 軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4315800% | 4315800% | 4316000% | 一週 | 2
MBL201800117 | LBL201800080 | 1線 袋式集塵器 4 | 預防保養 | HOPPER東側破洞位置在ROTARY SPEEDER SENSOR 上方處目前暫用保溫鋁皮覆蓋中噴綠漆作記號。 及西側閘刀上方破孔,須拆保溫. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4315800% | 4316000% | 4315800% | 一週 | 0
MBL201800110 | LBL201800077 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 1線飛灰氣送壓力櫃 卸壓閥內漏無法持壓送灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4315700% | 4315700% | 4315700% | 一週 | 0
MBL201800111 | LBL201800076 | 1線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 東北側避震器損壞兩組 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4315600% | 4315700% | 4315700% | 一週 | 1
MBL201800109 |  | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4315400% | 4315400% | 4315500% | 一天 | 1
MBL201800108 |  | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 南側灰渣吊車小車不能左右移動 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4315400% | 4315400% | 4315300% | 一週 | -1
MBL201800103 | LBL201800075 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 6點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4315300% | 4315400% | 4315400% | 一週 | 1
MBL201800105 | LBL201800072 | 廠房設備 | 預防保養 | MCC 入口鐵捲門 小門上方固定鐵捲門的壁虎斷裂 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4315300% | 4315400% | 4315400% | 一週 | 1
MBL201800106 | LBL201800071 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 預防保養 | 3NN12D05 LINE3 B/F 3-5 ROTARY 異音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4315300% | 4315400% | 4315400% | 一週 | 1
MBL201800104 | LBL201800074 | LINE2爐膛右側溫度計 | 預防保養 | 溫度偏差過大 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4315300% | 4315400% | 4315400% | 一週 | 1
MBL201800107 | LBL201800073 | 3線 袋式出口風門 | 預防保養 | 3NL04P08 LINE3 B/F 出口差壓 異常偏低(現在數值-10) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4315300% | 4315400% | 4315700% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201800094 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 反應灰氣送系統2NN21S02半球閥氣密墊破,無法持壓 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4315200% | 4315200% | 4315200% | 一天 | 0
MBL201800102 |  | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 馬達在運轉,輸送機沒在動 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4315200% | 4315200% | 4315300% | 一天 | 1
MBL201800101 | LBL201800070 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE2 袋式2-2 HOPPER氮氣管線接HOPPER處破孔. | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4315100% | 4315200% | 4315300% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201800100 | LBL201800069 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線RP軟管(短)破洞，環境污燃。 操作已領備品自行更換完成並標注日期。 | 操作組 | 操作組-02 | 已完成 | 4315000% | 4315200% | 4315000% | 一天 | 0
MBL201800093 |  | 有機廢水處理水輸送泵1 | 功能異常 | 出口壓力表故障(無法歸0,起跳3BAR.啟動一台壓力9BAR)造成泵浦無法正常啟動 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4314900% | 4314900% | 4314900% | 一天 | 0
MBL201800099 | LBL201800068 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T04斷訊 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4314900% | 4315200% | 4315200% | 一週 | 3
MBL201800096 | LBL201800067 | 1線 振動輸送帶2(長) | 機械性異常 | 底板破損 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4314800% | 4315200% | 4314800% | 二天 | 0
MBL201800097 | LBL201800066 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 cable護蓋掀起 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4314800% | 4315200% | 4314800% | 一天 | 0
MBL201800098 | LBL201800065 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 3NK10L04 LINE3袋式 3-4液位計異常H掛著 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4314800% | 4315200% | 4315200% | 二天 | 4 | 逾期
MBL201800092 |  | 垃圾吊車 2(北) | 動作異常 | CABLE 無預警下滑! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4314700% | 4314700% | 4314800% | 一天 | 1
MBL201800095 | LBL201800064 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T04 過熱器溫度計 溫度顯示異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4314700% | 4315200% | 4315200% | 二天 | 5 | 逾期
MBL201800091 | LBL201800063 | 1線 振動輸送帶1(長) | 預防保養 | LINE1灰渣振動輸送帶(長) 馬達南側第1組上螺絲鬆脫.北側第1.2組下螺絲斷和鬆脫 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4314500% | 4314500% | 4314500% | 一週 | 0
MBL201800085 | LBL201800059 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 預防保養 | 軸封漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4314200% | 4314300% | 4314400% | 一週 | 2
MBL201800088 | LBL201800062 | 2線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | LINE2 ATOMIZER混合槽及備用混合槽沙孔漏石灰乳 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4314200% | 4314300% | 4314300% | 一週 | 1
MBL201800086 | LBL201800060 | 電話系統 | 預防保養 | 傾卸平台電話鈴聲放大器無作用 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4314200% | 4314300% | 4314300% | 二天 | 1
MBL201800087 | LBL201800061 | 廠區攝影機 | 預防保養 | 北側垃圾吊車控制台旁各爐垃圾投料口監視螢幕顯示畫面不正常. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4314200% | 4314300% | 4315300% | 一週 | 11 | 逾期
MBL201800089 | LBL201800058 | 2線 袋式集塵器 4 | 預防保養 | HOPPER人孔下緣西北靠北破孔,東南側靠東離閘刀1米破孔.(小梁已看過位置) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4314100% | 4314300% | 4321000% | 一週 | 69 | 逾期
MBL201800090 | LBL201800057 | 2線 節熱器 | 預防保養 | ECO HOPPER 下料連接ROTARY的直管斷掉 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4314100% | 4314300% | 4314300% | 一週 | 2
MBL201800084 | LBL201800056 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 預防保養 | 南側第五組基座斷裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4313900% | 4314000% | 4314000% | 一週 | 1
MBL201800081 | LBL201800053 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 預防保養 | 鍊條須調整 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4313800% | 4313800% | 4313900% | 一週 | 1
MBL201800082 | LBL201800054 | 2線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 預防保養 | 半乾式HOPPER閘刀閥AIR總閥閥盤遺失 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4313800% | 4313800% | 4314300% | 兩週 | 5
MBL201800083 | LBL201800055 | 2線 左邊垃圾推進器 | 預防保養 | 2NF12S04油閥滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4313800% | 4313800% | 4321000% | 大修 | 72
MBL201800079 | LBL201800052 | 廠區攝影機 | 預防保養 | LINE1 氣鼓液位計攝影機故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4313800% | 4313800% | 4313800% | 兩週 | 0
MBL201800073 | LBL201800047 | 1線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 西南側避震器損壞一組 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4313700% | 4313700% | 4313700% | 一週 | 0
MBL201800074 | LBL201800048 | 3線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 西南側避震器損壞二組 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4313700% | 4313700% | 4313700% | 一週 | 0
MBL201800075 | LBL201800050 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 預防保養 | 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4313700% | 4313700% | 4313700% | 一週 | 0
MBL201800078 |  | 1線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 預防保養 | 長振動輸送帶振動馬達更換。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4313700% | 4313700% | 4313700% | 一週 | 0
MBL201800080 | LBL201800051 | 無機廢水輸送泵2 | 預防保養 | 聯軸器故障 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4313700% | 4313800% | 4313800% | 一週 | 1
MBL201800077 | LBL201800049 | 2線 反應生成物緩衝槽 | 預防保養 | 2NN20T02溫度計故障(溫度不會變化) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4313700% | 4313700% | 4313900% | 一週 | 2
MBL201800069 |  | 2線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | 2NF13S02 2線中間FEEDER 卡住退不回來 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4313600% | 4313600% | 4313600% | 緊急 | 0
MBL201800070 | LBL201800046 | 1線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | 1NL24D01 半乾式洗煙塔頂部冷卻風機 冷卻風機MCC跳過載 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4313600% | 4313600% | 4313600% | 一週 | 0
MBL201800068 |  | 2線 袋式集塵器 4 | 電氣故障 | 馬達接線盒冒火花 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4313500% | 4313500% | 4313500% | 一天 | 0
MBL201800071 | LBL201800045 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 預防保養 | 25- 2UT-88-PC5管線斷損(RP下桶槽出口閥附近 目前用濾袋包住) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4313400% | 4313600% | 4313600% | 一週 | 2
MBL201800066 | LBL201800043 | 1線 過熱器 #4 | 預防保養 | 1RR12S08 1線過熱器減溫噴水閥軸封漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4313300% | 4313300% | 4313700% | 一週 | 4
MBL201800067 | LBL201800042 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 預防保養 | 3NV51Q01 3線51吹灰器 吹灰器前進到遮斷閥處空轉無法繼續前進 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4313300% | 4313300% | 4313300% | 一週 | 0
MBL201800072 | LBL201800044 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | 遮斷閥連桿脫落蒸汽無法開啟(蒸氣手閥已關) 後退SWITCH變形(緊急按鈕已按下) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4313300% | 4313600% | 4313600% | 一週 | 3
MBL201800059 | LBL201800040 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 12點鐘方向油壓缸上油管滲油. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4313100% | 4313100% | 4313100% | 一週 | 0
MBL201800064 |  | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 #2石灰站 回流阻塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4313100% | 4313100% | 4313200% | 一天 | 1
MBL201800060 |  | Line2廢氣區電氣盤設備 | 預防保養 | CEMS顯示看板2線流量錯誤 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4313100% | 4313100% | 4312500% | 一週 | -6
MBL201800061 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北垃圾吊輔吊上極限SW更換 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4313100% | 4313100% | 4313100% | 一週 | 0
MBL201800062 |  | 3線 旋風分離器2 | 預防保養 | 液位計更換為國產恒達測試 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4313100% | 4313100% | 4313100% | 一週 | 0
MBL201800063 |  | 活性碳貯倉1 | 預防保養 | 活性炭下料氣動閥三點組合更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4313100% | 4313100% | 4313100% | 一週 | 0
MBL201800065 | LBL201800041 | 2線 二次空氣風機 | 預防保養 | 馬達振動高異常訊號 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4313100% | 4313200% | 4313200% | 一週 | 1
MBL201800054 | LBL201800038 | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 操控室門下方門栓斷裂. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4313000% | 4313000% | 4313000% | 一週 | 0
MBL201800055 | LBL201800037 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 預防保養 | 噴霧水泵回流閥1WM05S02軸封漏水且軸封固定螺絲缺1. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4313000% | 4313000% | 4322200% | 一週 | 92 | 逾期
MBL201800056 |  | 閃化冷凝水回流泵2 | 預防保養 | 時間已到該整理一下 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4313000% | 4313000% | 4313100% | 兩週 | 1
MBL201800057 |  | 活性碳貯倉1 | 預防保養 | 活性炭儲槽液位計故障0NP10L2 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4313000% | 4313000% | 4313000% | 一週 | 0
MBL201800058 | LBL201800039 | 1線 過熱器 #4 | 預防保養 | 煙道溫度計1NM21T06斷訊 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4313000% | 4313000% | 4313100% | 一週 | 1
MBL201800053 |  | 活性碳進料機 1 | 預防保養 | 氣壓缸調壓閥漏氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4312900% | 4312900% | 4312900% | 一週 | 0
MBL201800052 | LBL201800036 | 石灰乳供給泵 1 | 預防保養 | 0NW24S03 #1 石灰站回流閥 回流閥下方法蘭漏石灰乳 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4312800% | 4312900% | 4312900% | 一週 | 1
MBL201800051 |  | 2線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | 半乾式HOPPER閘刀2NN01S01無法作動. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4312700% | 4312700% | 4313000% | 三週 | 3
MBL201800044 | LBL201800030 | 2線 飛灰氣送收集槽 | 預防保養 | 曝氣環破孔漏氣(用紅漆做記號) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4312500% | 4312500% | 4312500% | 一週 | 0
MBL201800045 | LBL201800031 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 預防保養 | 南側軸承有異音(打過牛油,從軸承擠出,仍有異音) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4312500% | 4312500% | 4312600% | 一週 | 1
MBL201800046 | LBL201800032 | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 預防保養 | 減速機有異音(打過牛油但減速基側朝下的牛油嘴會擠出) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4312500% | 4312500% | 4315700% | 一週 | 32 | 逾期
MBL201800047 | LBL201800033 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 預防保養 | 運轉時西側共振大且有異音(減速機及東西側軸承已打過牛油) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4312500% | 4312500% | 4315700% | 一週 | 32 | 逾期
MBL201800049 | LBL201800034 | 2線 過熱器 #4 | 預防保養 | 2NM21T06 2線三通煙道過熱器4階出口溫度計 溫度計偏低129度 正常值550度 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4312500% | 4312600% | 4312600% | 一週 | 1
MBL201800050 | LBL201800035 | 1線 袋式集塵器 2 | 預防保養 | 1NK10L02 袋式1-2液位計 H警報誤動作 掛住 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4312500% | 4312600% | 4312600% | 一週 | 1
MBL201800048 | LBL201800029 | 1線 過熱器 #4 | 預防保養 | 1RR12S08 1線過熱器減溫噴水閥 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4312400% | 4312500% | 4312500% | 一週 | 1
MBL201800043 | LBL201800028 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | Cable螺絲鬆脫 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4312400% | 4312400% | 4312400% | 一天 | 0
MBL201800041 | LBL201800026 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 預防保養 | 1NQ52D01 LINE1灰渣振動輸送帶(長) 北側靠近馬達第2組彈簧片斷1片 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4312200% | 4312200% | 4312200% | 一週 | 0
MBL201800042 | LBL201800027 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | 軸封漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4312200% | 4312300% | 4312300% | 一週 | 1
MBL201800040 |  | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 南側靠馬達第1.2.3組上方彈簧片螺絲脫落. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4312100% | 4312100% | 4312100% | 一天 | 0
MBL201800038 |  | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 1NQ52D01 LINE1灰渣振動輸送帶(長) 南側第2.3組彈簧片螺絲鬆脫.南側橫式彈簧片斷2片 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4312000% | 4312000% | 4312000% | 一天 | 0
MBL201800039 |  | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 南側靠馬達第1.2.3.4組上方彈簧片螺絲脫落.第3組下方螺絲脫落. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4312000% | 4312000% | 4312000% | 一天 | 0
MBL201800037 |  | 3線 袋式入口風門 | 預防保養 | 氣壓缸漏氣。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4311900% | 4311900% | 4311900% | 一天 | 0
MBL201800034 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 預防保養 | 馬達散熱風散側有異音。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4311800% | 4311800% | 4311800% | 一天 | 0
MBL201800035 |  | 2線 過熱器 #4 | 預防保養 | 2RA10T04,2NA60T02,2NA50T08老化預先更換 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4311800% | 4311800% | 4311800% | 一週 | 0
MBL201800036 |  | 反應生成物儲倉2 | 預防保養 | RP2桶槽整理,更換溫度計 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4311800% | 4311800% | 4311800% | 一週 | 0
MBL201800030 | LBL201800025 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 預防保養 | 鏈條過鬆(重載時無法帶動齒盤) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4311700% | 4311700% | 4311700% | 一週 | 0
MBL201800031 |  | Line3廢氣區電氣盤設備 | 預防保養 | 商港路顯示看板錯誤,日期及L2 CO | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4311700% | 4311700% | 4311100% | 一週 | -6
MBL201800032 |  | 焚化爐 | 預防保養 | 2線FEEDER會卡柱,故設定一個全速的2224,供操作人員排除. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4311700% | 4311700% | 4311700% | 一週 | 0
MBL201800033 |  | 1線 過熱器 #4 | 儀控故障 | 2RA10T04過熱器出口溫度計DCS顯示350度故障(現場錶450度) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4311700% | 4311700% | 4311700% | 一天 | 0
MBL201800029 | LBL201800024 | LINE1左側灰押出機 | 預防保養 | 2NQ19S02 LINE2 灰押出機 左側內部油壓缸考克漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4311500% | 4311600% | 4311800% | 兩週 | 3
MBL201800028 | LBL201800023 | LINE1 液壓油站冷卻泵 | 預防保養 | 馬達塑膠葉片熔毀卡死,MCC過載跳脫 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4311400% | 4311500% | 4311500% | 一週 | 1
MBL201800027 | LBL201800022 | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 吊車操作台(南側)部分功能無作用 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4311300% | 4311500% | 4311600% | 一週 | 3
MBL201800025 |  | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 預防保養 | 伸縮管支撐架變形 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4311200% | 4311200% | 4311200% | 一週 | 0
MBL201800026 |  | 進料斜槽洩水泵 1 | 預防保養 | 馬達異音,MCC積熱電驛跳脫. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4311200% | 4311200% | 4311200% | 一週 | 0
MBL201800022 | LBL201800020 | 2線 蒸發器吹灰器 62 | 預防保養 | 2RT51S02 LINE 2 吹灰器暖管閥軸封洩漏嚴重!已上緊無效! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4311000% | 4311000% | 4311000% | 兩週 | 0
MBL201800023 | LBL201800019 | 2線 袋式集塵器 2 | 預防保養 | 2NL00L02 LINE 2 袋室2-2 入口人孔下緣破損漏氣! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4311000% | 4311000% | 4311000% | 兩週 | 0
MBL201800024 | LBL201800021 | 廠房設備 | 預防保養 | LINE3袋式15米至爐區通風機通道樓梯,欄杆樓梯銹蝕斷裂,已圍警示帶. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4311000% | 4311100% | 4311100% | 雙月份 | 1
MBL201800020 | LBL201800017 | 2線 袋式集塵器 2 | 預防保養 | 2-2進口人孔下緣破孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4310900% | 4310900% | 4311000% | 一週 | 1
MBL201800021 | LBL201800018 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 預防保養 | 暖管時2RT52S02 暖管閥軸封漏汽漏水 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4310900% | 4310900% | 4311000% | 兩週 | 1
MBL201800018 | LBL201800016 | 1線 振動輸送帶2(長) | 預防保養 | 1NQ52D01 1線振動輸送帶 馬達算南側第3、4組彈簧片斷裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4310800% | 4310800% | 4310800% | 一週 | 0
MBL201800017 | LBL201800015 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 預防保養 | 吹2次.退回差3公分定位,及剛退回時MCC積熱電驛TRIP. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4310600% | 4310800% | 4310900% | 一週 | 3
MBL201800012 | LBL201800010 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 預防保養 | 退回差8公分定位,MCC積熱電驛TRIP. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4310500% | 4310500% | 4310500% | 兩週 | 0
MBL201800014 | LBL201800009 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 無法持壓 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4310500% | 4310500% | 4310500% | 一週 | 0
MBL201800015 | LBL201800012 | 有機廢水輸送泵1 | 預防保養 | 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4310500% | 4310500% | 4311000% | 三週 | 5
MBL201800016 | LBL201800013 | 有機廢水輸送泵3 | 預防保養 | 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4310500% | 4310500% | 4310800% | 三週 | 3
MBL201800013 | LBL201800011 | 1線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計1NM21T04溫度過高(898度) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4310500% | 4310500% | 4310500% | 一週 | 0
MBL201800019 | LBL201800014 | 2線 過熱器 #4 | 預防保養 | 2RR12S08過熱器噴水調節閥調整速度過慢造成2RA10T04溫度變化過大(影響產氣穩定度) 2NA60T02溫度計降至247度就不會變化 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4310500% | 4310800% | 4311600% | 一週 | 11 | 逾期
MBL201800008 | LBL201800008 | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 預防保養 | 破碎機上方膨脹接頭北側破孔(噴紅漆) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4310400% | 4310400% | 4310400% | 一週 | 0
MBL201800006 | LBL201800003 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 預防保養 | 鍊條過鬆需調整 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4310300% | 4310300% | 4310400% | 一週 | 1
MBL201800007 | LBL201800004 | 3線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 預防保養 | 運轉時有異音 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4310300% | 4310300% | 4310400% | 一週 | 1
MBL201800009 | LBL201800005 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE3飛灰氣送系統 卸壓管線沙孔(大管) 噴黃漆記號 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4310300% | 4310400% | 4310400% | 一週 | 1
MBL201800010 | LBL201800006 | 2線 垃圾進料斗 | 預防保養 | LINE2垃圾投料口攝影機 無訊號 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4310300% | 4310400% | 4310800% | 一週 | 5
MBL201800011 | LBL201800007 | 3線 過熱器 #1 | 預防保養 | 3NM21T06 溫度計 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4310300% | 4310400% | 4310400% | 一週 | 1
MBL201800005 | LBL201800002 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 預防保養 | LINE1 袋式鍊條輸送帶 馬達基座焊道裂 負壓在吸(噴綠漆記號) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4310200% | 4310300% | 4310300% | 一週 | 1
MBL201800003 | LBL201800001 | 1線 過熱器 #4 | 預防保養 | 1RR12S08 1線過熱器減溫噴水閥軸封漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4310100% | 4310200% | 4310200% | 兩週 | 1
MBL201800001 | LBL201700570 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 預防保養 | 北側橫式彈簧片斷1根 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4310000% | 4310200% | 4310200% | 一週 | 2
MBL201800004 | LBL201700569 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 預防保養 | 1NQ52D02 LINE1 振動輸送帶(長) 北邊側板斷裂灰渣震不出去 小梁已檢修完成106/12/31 0130-0500 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4310000% | 4310200% | 4310000% | 兩週 | 0
MBL201800002 | LBL201700568 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 預防保養 | 3NV61Q01 LINE3 #61吹灰器 吹到一半MCC基熱電譯TRIP | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4309900% | 4310200% | 4310200% | 兩週 | 3
MBL201700765 | LBL201700567 | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 預防保養 | LINE1半乾式閘刀 東側面破孔(之前有用鋁皮補過) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4309700% | 4309700% | 4309700% | 一週 | 0
MBL201700763 |  | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 預防保養 | SPEED SENSOR故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4309500% | 4309500% | 4309500% | 一週 | 0
MBL201700764 | LBL201700566 | 3線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計3NM21T02溫度計故障(溫度偏低225度) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4309500% | 4309600% | 4309700% | 一週 | 2
MBL201700759 | LBL201700563 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 吊車底盤滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4309400% | 4309400% | 4309400% | 一天 | 0
MBL201700760 |  | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 預防保養 | 鏈條拉伸。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4309400% | 4309400% | 4309400% | 一天 | 0
MBL201700761 | LBL201700564 | 石灰乳回流閥2 | 預防保養 | 0NW54S03 石灰站2站 回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4309400% | 4309500% | 4309500% | 一週 | 1
MBL201700762 | LBL201700565 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 1線飛灰氣送 靠SILO 45度彎管處沙孔破洞 已包覆 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4309400% | 4309500% | 4309500% | 一週 | 1
MBL201700758 | LBL201700562 | LINE2爐膛溫度計 | 儀控故障 | 溫度計顯示異常(過高) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4309400% | 4309400% | 4309400% | 二天 | 0
MBL201700757 | LBL201700561 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 垃圾水泵 出口手閥滑牙 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4309200% | 4309400% | 4309400% | 三天 | 2
MBL201700755 | LBL201700559 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 預防保養 | 0UI21D01 垃圾水泵止回閥卡死 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4308800% | 4308900% | 4308900% | 兩週 | 1
MBL201700756 | LBL201700560 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 預防保養 | 0UI22D01 垃圾水泵管線阻塞 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4308800% | 4308900% | 4309100% | 兩週 | 3
MBL201700754 |  | LINE3左側灰押出機 | 預防保養 | 電源供應器燈號半亮 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4308800% | 4308800% | 4308800% | 一週 | 0
MBL201700751 | LBL201700556 | 2線 袋式集塵器 2 | 預防保養 | 2NK10N02 袋式2-2 HOPPER 閘刀上方靠北側hppper破洞! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4308700% | 4308700% | 4311500% | 一週 | 28 | 逾期
MBL201700748 | LBL201700553 | LINE1右側二段爐床 | 預防保養 | 1線爐床2段右側 速度%數值異常回授為0 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4308700% | 4308700% | 4309600% | 一週 | 9 | 逾期
MBL201700749 | LBL201700554 | LINE3右側三段爐床 | 預防保養 | 3線爐床3段右側 速度%數值異常回授為0 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4308700% | 4308700% | 4309600% | 一週 | 9 | 逾期
MBL201700750 | LBL201700555 | LINE3右側四段爐床 | 預防保養 | 3線爐床4段右側 速度%數值異常回授為0 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4308700% | 4308700% | 4309600% | 兩週 | 9
MBL201700752 | LBL201700557 | LINE3右側灰押出機 | 預防保養 | 3NQ39S02 LINE 3 右側灰押出機SWITCH(後)滾輪故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4308700% | 4308700% | 4308700% | 一週 | 0
MBL201700753 | LBL201700558 | 2線 過熱器 #1 | 預防保養 | LINE2 煙道溫度計2NM21T04 顯示為0 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4308700% | 4308800% | 4308800% | 一週 | 1
MBL201700747 | LBL201700552 | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 預防保養 | 3NQ52D02 3線底渣振動輸送帶 振動馬達上下組皆有異音 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4308600% | 4308700% | 4308700% | 一週 | 1
MBL201700746 | LBL201700551 | 1線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | 1線汽鼓液位攝影機 中控室監視螢幕反藍 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4308600% | 4308700% | 4308700% | 一週 | 1
MBL201700742 | LBL201700549 | LINE1右側四段爐床 | 預防保養 | 1NF43Y01 1線爐床4段右側 速度%數值異常回授為0 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4308400% | 4308400% | 4308400% | 兩週 | 0
MBL201700743 | LBL201700550 | LINE3左側四段爐床 | 預防保養 | 3NF43Y01 3線爐床4段左側 速度%數值異常回授為0 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4308400% | 4308400% | 4308400% | 兩週 | 0
MBL201700741 | LBL201700547 | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 爪斗4、 6點方向指尖本體焊道減薄破洞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4308300% | 4308300% | 4308300% | 兩週 | 0
MBL201700744 | LBL201700548 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 預防保養 | 垃圾滲出水管路阻塞 疑似靠近3號爐出口到-5米中間阻塞 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4308300% | 4308400% | 4309800% | 兩週 | 15 | 逾期
MBL201700738 |  | 廠區攝影機 | 電氣故障 | 4F中興顧問CCTV無畫面 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4308100% | 4308100% | 4308100% | 一週 | 0
MBL201700739 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 灰渣吊車南側PLC無預警當機 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4308100% | 4308100% | 4308100% | 一週 | 0
MBL201700740 | LBL201700546 | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 秤重異常 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4308100% | 4308100% | 4308000% | 一週 | -1
MBL201700727 | LBL201700544 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾抓斗底盤滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4308000% | 4308000% | 4308200% | 一週 | 2
MBL201700729 | LBL201700543 | 3線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 預防保養 | 閘刀被壓住無法動作 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4308000% | 4308000% | 4308000% | 一週 | 0
MBL201700737 | LBL201700545 | 冰水泵1 | 預防保養 | 0RF02S5 吸收式冰水機 減壓閥墊片洩漏蒸汽 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4308000% | 4308100% | 4308100% | 兩週 | 1
MBL201700728 | LBL201700542 | 蒸汽水系統 | 預防保養 | 0RA03S1 18米旁通站NO1 電動關斷閥封軸洩漏蒸汽 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4307900% | 4308000% | 4308000% | 兩週 | 1
MBL201700730 | LBL201700541 | LINE2右側灰押出機 | 預防保養 | 水櫃溫度計顯示偏低 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4307900% | 4308000% | 4308000% | 三週 | 1
MBL201700731 | LBL201700540 | LINE2左側灰押出機 | 預防保養 | 水櫃溫度計顯示偏低 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4307900% | 4308000% | 4308000% | 三週 | 1
MBL201700732 | LBL201700539 | LINE1左側灰押出機 | 預防保養 | 水櫃溫度計顯示偏低 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4307900% | 4308000% | 4308000% | 三週 | 1
MBL201700733 | LBL201700538 | 3線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 預防保養 | ROTARY上方檢視孔蓋下方的固定點缺1 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4307800% | 4308000% | 4308100% | 兩週 | 3
MBL201700734 | LBL201700537 | 1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 預防保養 | ROTARY上方檢視孔蓋下方滑道的固定點缺2 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4307800% | 4308000% | 4308100% | 兩週 | 3
MBL201700735 | LBL201700536 | 1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 預防保養 | ROTARY上方檢視孔蓋下方滑道的固定點缺1 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4307800% | 4308000% | 4308100% | 兩週 | 3
MBL201700736 | LBL201700535 | LINE2爐膛右側壓力計 | 預防保養 | 壓力計堵塞(已自行清通) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4307800% | 4308000% | 4308000% | 三週 | 2
MBL201700723 | LBL201700532 | 2線 袋式出口風門 | 預防保養 | 2線煙囪溫計 基座斷裂 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4307700% | 4307700% | 4307700% | 一週 | 0
MBL201700724 | LBL201700533 | 3線 過熱器 #2 | 預防保養 | 3RR11S08減溫噴水閥動作時電源會TRIP. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4307700% | 4307700% | 4307700% | 一月 | 0
MBL201700725 |  | 2線 垃圾進料斗 | 功能異常 | LINE 2垃圾投料口攝影機 無訊號 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4307700% | 4307700% | 4307700% | 一天 | 0
MBL201700745 | LBL201700534 | 2線 過熱器 #1 | 預防保養 | 2NM21T02 煙道溫度計 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4307700% | 4308400% | 4308400% | 兩週 | 7
MBL201700718 | LBL201700529 | 3線 過熱器 #4 | 預防保養 | 3RA10P06 過熱器出口壓力表 現場壓力表接頭漏蒸汽 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4307600% | 4307600% | 4307600% | 一週 | 0
MBL201700719 | LBL201700530 | 蒸汽水系統 | 預防保養 | 2RR11S08 LINE2 減溫噴水閥 閥關0%時 軸封會漏水 有開度時就不會 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4307600% | 4307600% | 4307600% | 一週 | 0
MBL201700722 | LBL201700531 | 2線 蒸發器吹灰器 62 | 預防保養 | 2NV62Q01 LINE 2 #62吹灰器遮斷閥關不死洩漏蒸氣! | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4307600% | 4307700% | 4307700% | 一週 | 1
MBL201700721 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 預防保養 | 3-5袋式ROTARY加熱器及半乾式ROTARY加熱器歲修檢修更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4307600% | 4307600% | 4307600% | 一週 | 0
MBL201700717 | LBL201700528 | 石灰乳調配槽攪拌器 2 | 預防保養 | 0NW40D01 LOOP2 石灰站攪拌器軸封 軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4307500% | 4307600% | 4307600% | 兩週 | 1
MBL201700720 | LBL201700527 | 淨水泵3 | 預防保養 | 0UA03D03 純水廠過濾水泵 MCC TRIP (短路) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4307500% | 4307600% | 4307600% | 一月 | 1
MBL201700710 | LBL201700523 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 預防保養 | 1NQ31D02 LINE1 震動輸送帶(短) 西南側避震器損壞X2 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4307400% | 4307400% | 4312200% | 一季 | 48
MBL201700711 | LBL201700524 | LINE3右側灰押出機 | 預防保養 | 3NQ29S02 LINE3 灰押出機油壓缸 右側灰押出機靠南邊 油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4307400% | 4307400% | 4307700% | 一月 | 3
MBL201700715 | LBL201700525 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 預防保養 | 2NV51Q01 LINE2 51吹灰器 二次風冷卻風管破損 破孔蠻大 順便檢查是否逆止閥有問題 蒸汽倒灌 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4307400% | 4307400% | 4307400% | 一週 | 0
MBL201700716 | LBL201700526 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 預防保養 | 彈片斷損(北側靠馬達第一支) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4307400% | 4307400% | 4307500% | 一週 | 1
MBL201700712 | LBL201700520 | 2線 旋風分離器1 | 預防保養 | 南側HOPPER液位計掛(HH) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4307300% | 4307400% | 4307400% | 一週 | 1
MBL201700713 | LBL201700521 | 鍋爐房通風扇2 | 預防保養 | 馬達驅動側軸承溫度高TRIP | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4307300% | 4307400% | 4307400% | 兩週 | 1
MBL201700714 | LBL201700522 | 鍋爐房通風扇3 | 預防保養 | T相線圈溫度高TRIP | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4307300% | 4307400% | 4307400% | 兩週 | 1
MBL201700708 | LBL201700517 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 出口45度彎管破孔漏灰(已用噴起標示) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4307200% | 4307300% | 4307300% | 一週 | 1
MBL201700706 | LBL201700519 | 1線 過熱器 #4 | 預防保養 | 煙道溫度計1NM21T06斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4307200% | 4307300% | 4307400% | 一週 | 2
MBL201700707 | LBL201700518 | 廠區攝影機 | 預防保養 | 垃圾貯坑滑道無畫面 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4307200% | 4307300% | 4307500% | 一週 | 3
MBL201700703 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 南側灰渣吊車1K1及1K2電磁接觸器接點更換 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4307000% | 4307000% | 4306900% | 一週 | -1
MBL201700704 |  | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | 更換L2消石灰乳泥噴霧器補水閥調壓閥 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4307000% | 4307000% | 4307000% | 一週 | 0
MBL201700705 |  | 中控室 | 預防保養 | IQ卡更換(1ND50F02,3NM11P02,3NL03T04*2,3NL05T05) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4307000% | 4307000% | 4307000% | 一週 | 0
MBL201700702 | LBL201700516 | 1線 振動輸送帶1(長) | 預防保養 | LINE1長振動輸送帶 大片橫式彈簧片斷(靠南) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4306800% | 4307000% | 4306900% | 一週 | 1
MBL201700701 |  | 石灰乳供給泵 1 | 預防保養 | 機械軸封因系統軸封水阻塞，導致軸封摩耗漏水，故下線換軸封 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4306700% | 4306700% | 4306800% | 兩週 | 1
MBL201700699 |  | 3線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | L3汽鼓液位為重要設備,定期更新L1及L2 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4306600% | 4306600% | 4306200% | 一週 | -4
MBL201700700 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 更換大車計步器 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4306600% | 4306600% | 4306300% | 一週 | -3
MBL201700698 | LBL201700515 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 61吹灰器後退會卡住 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4306500% | 4306600% | 4306600% | 二天 | 1
MBL201700696 |  | LINE3左側灰押出機 | 預防保養 | 歲修L3左灰押出機更換SW | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4306200% | 4306200% | 4306200% | 一週 | 0
MBL201700697 |  | Line3爐床油壓系統 | 預防保養 | 年限已到,油管中有金層物會卡電磁閥,洗油管後更換 | 儀電組 | 儀電組-04 | 大修時處理 | 4306200% | 4306200% | 4306200% | 大修 | 0
MBL201700695 | LBL201700514 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 預防保養 | 2WM07S02 LINE2 ATOMIZER上方再利用水軸封漏 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4305900% | 4306000% | 4307000% | 一週 | 11 | 逾期
MBL201700694 | LBL201700513 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE1 飛灰氣送系統 出口管路沙孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4305800% | 4305900% | 4305900% | 一週 | 1
MBL201700693 | LBL201700512 | LINE2爐膛攝影機 | 預防保養 | 內部鏡頭有髒汙,且訊號接觸不良. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4305700% | 4305800% | 4316600% | 一季 | 109 | 逾期
MBL201700692 | LBL201700511 | LINE1爐膛右側溫度計 | 預防保養 | OVER RANGE故障 | 儀電組 | 儀電組-10 | 已完成 | 4305400% | 4305400% | 4305400% | 一週 | 0
MBL201700691 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗無法開關 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4305300% | 4305300% | 4305300% | 一天 | 0
MBL201700690 | LBL201700510 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾吊車 底盤滴油 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4305100% | 4305200% | 4305100% | 一週 | 0
MBL201700685 | LBL201700507 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 預防保養 | 0UI21/22D01 垃圾水噴霧水泵 管線阻塞.疑似-7米至13米管線組塞 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4304900% | 4304900% | 4305100% | 一週 | 2
MBL201700687 |  | 冷卻水泵1 | 功能異常 | CCCW膨脹水櫃液位計0VA01L2故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4304900% | 4304900% | 4304900% | 一天 | 0
MBL201700688 | LBL201700509 | LINE2 袋室集塵器維修吊車 | 預防保養 | 上下無法全速 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4304900% | 4305000% | 4319300% | 半年 | 144
MBL201700689 | LBL201700508 | LINE3 袋室集塵器維修吊車 | 預防保養 | 線控按鈕北和東須按大力才能全速 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4304900% | 4305000% | 4307300% | 半年 | 24
MBL201700684 |  | 空調系統 | 預防保養 | 冰機冷卻水塔補水泵控制安裝 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4304800% | 4304700% | 4304800% | 一週 | 0
MBL201700686 | LBL201700506 | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 抓斗會下滑,CABLE偶發性不會收 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4304800% | 4304900% | 4304900% | 兩週 | 1
MBL201700678 | LBL201700502 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE 3 飛灰氣送系統管線 飼水調節閥90度彎管後第2節水平管破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4304700% | 4304700% | 4304700% | 一週 | 0
MBL201700679 | LBL201700503 | 2線 袋式集塵器 1 | 預防保養 | 2NK10N01 LINE2 2-1 第13排 黑色曝氣橡膠軟管破 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4304700% | 4304700% | 4304700% | 一週 | 0
MBL201700682 | LBL201700505 | 2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 預防保養 | ROTARY軸承外漏故障 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4304700% | 4304800% | 4304800% | 一週 | 1
MBL201700681 |  | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 抓斗無法開關,且秤重無數值. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4304700% | 4304700% | 4304700% | 一天 | 0
MBL201700683 | LBL201700504 | 3線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計3NM21T04故障(0度) | 儀電組 | 儀電組-10 | 已完成 | 4304700% | 4304800% | 4304800% | 一週 | 1
MBL201700677 | LBL201700500 | 消防栓2 | 預防保養 | 65WA06PC3 南側0米RP走道 消防水廂管線破孔 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4304600% | 4304600% | 4305800% | 一季 | 12
MBL201700680 | LBL201700501 | 石灰乳回流閥2 | 清潔整理 | 回流管線阻塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4304600% | 4304700% | 4304700% | 一週 | 1
MBL201700676 | LBL201700499 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE 3 飛灰氣送系統管線 SILO頂彎管後水平管砂孔漏灰(約3cm),及法蘭後焊道漏灰,已暫時將該砂孔及焊道 處包覆! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4304400% | 4304500% | 4304600% | 一週 | 2
MBL201700675 | LBL201700498 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 預防保養 | 吹灰器疏水閥3RT52S02溫度到達時無法自動開啟 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4304400% | 4304500% | 4307500% | 一週 | 31 | 逾期
MBL201700674 | LBL201700497 | 2線 袋式集塵器 5 | 預防保養 | 人孔焊道破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4304300% | 4304500% | 4304600% | 一週 | 3
MBL201700673 |  | LINE2爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低760度故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4304200% | 4304200% | 4304100% | 一天 | -1
MBL201700670 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統 氣密墊破,無法持壓! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4304100% | 4304100% | 4304100% | 一天 | 0
MBL201700672 | LBL201700496 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 預防保養 | 0UI21/22D01 垃圾水噴霧水泵 管線阻塞.疑式13米管線組塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4304100% | 4304200% | 4304200% | 三週 | 1
MBL201700668 |  | 除氧器1 | 預防保養 | 0RH11L2年限已到,定期保養更換 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4304100% | 4304100% | 4303900% | 一週 | -2
MBL201700669 |  | Line3廢氣區電氣盤設備 | 電氣故障 | 顯示看板時間模組故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4304100% | 4304100% | 4304100% | 一週 | 0
MBL201700671 | LBL201700495 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 預防保養 | 0UI21/22D01 垃圾水噴霧水泵進出口壓力錶*4損壞 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4304100% | 4304200% | 4304200% | 一週 | 1
MBL201700665 | LBL201700493 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 預防保養 | 3NV61Q01 3線吹灰器61內管脫離現場檢查內管固定環變形。 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4304000% | 4304000% | 4304000% | 一週 | 0
MBL201700664 | LBL201700494 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車照巨大儲坑攝影機無訊號 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4304000% | 4304000% | 4304100% | 一週 | 1
MBL201700667 | LBL201700492 | 3線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | 汽鼓檢測水3RV21A01堵塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4303900% | 4304000% | 4305800% | 一週 | 19 | 逾期
MBL201700662 | LBL201700489 | 1線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計1NM21T04 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4303900% | 4303900% | 4304000% | 一週 | 1
MBL201700663 | LBL201700490 | 3線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計3NM21T02 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4303900% | 4303900% | 4304000% | 一週 | 1
MBL201700666 | LBL201700491 | LINE3爐膛右側溫度計 | 預防保養 | 溫度偏低故障(736度) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4303900% | 4304000% | 4304000% | 一週 | 1
MBL201700657 | LBL201700487 | 傾卸平台抓斗機 | 預防保養 | 垃圾傾卸平台抓斗機 操作時左右旋轉會有異音請維修檢查，現場人員同仁B反應齒輪油位偏低，建議更換油品。謝謝 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4303800% | 4303800% | 4303800% | 一週 | 0
MBL201700661 | LBL201700488 | #1 減壓閥 | 預防保養 | 18米減壓站#1蒸汽管線砂孔漏蒸汽 150-RA-19-PC1 靠近吊裝口處 輸水閥正上方 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4303800% | 4303900% | 4303900% | 兩週 | 1
MBL201700660 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 吊車大車移動警示燈安裝 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4303800% | 4303800% | 4303500% | 一週 | -3
MBL201700655 | LBL201700486 | 冰水泵1 | 預防保養 | 吸收式冰機閥漏水(RF02S19)位置已LINE給冠儒 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4303700% | 4303800% | 4303800% | 一週 | 1
MBL201700656 | LBL201700485 | 2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 預防保養 | ECO ROTARY下方(西側)有破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4303700% | 4303800% | 4304000% | 兩週 | 3
MBL201700658 | LBL201700484 | 1線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | 半乾式下方氣送閘刀(1NN01S01)邊框(北側)破洞(之前用鋁板貼覆處) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4303700% | 4303800% | 4303800% | 一週 | 1
MBL201700659 | LBL201700483 | LINE3右側灰押出機 | 預防保養 | 南側油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4303700% | 4303800% | 4305600% | 三週 | 19
MBL201700654 |  | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 1RT52S02 1線吹灰器暖管閥 溫度到達後無法關閉使用 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4303700% | 4303700% | 4303700% | 緊急 | 0
MBL201700651 | LBL201700481 | 1線 液壓油站壓泵 #2 | 預防保養 | 1NF03D02 LINE1 液壓油泵 疑示幫甫故障 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4303400% | 4303400% | 4303400% | 兩週 | 0
MBL201700652 | LBL201700480 | 冰水泵1 | 預防保養 | 吸收式冰機管線閥漏水(位置已LINE給冠儒) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4303400% | 4303400% | 4303400% | 一週 | 0
MBL201700653 | LBL201700482 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 預防保養 | 皮帶斷一條 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4303400% | 4303500% | 4303400% | 一週 | 0
MBL201700650 | LBL201700479 | 2線 垃圾進料斗 | 預防保養 | 照明不亮異常昏暗 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4303300% | 4303400% | 4303500% | 一週 | 2
MBL201700645 |  | 1線 飛灰氣送破碎機 | 預防保養 | 靠減速機側破碎機軸承更換 (FC-216) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4303200% | 4303200% | 4303300% | 兩週 | 1
MBL201700646 | LBL201700477 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 預防保養 | LINE1 垃圾水噴槍A噴頭損壞(已置倉庫領用整修品換上使用) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4303200% | 4303200% | 4303200% | 一月 | 0
MBL201700647 |  | 消石灰儲倉2螺旋式輸送機 | 預防保養 | 膨脹接頭破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4303200% | 4303200% | 4303200% | 一週 | 0
MBL201700648 |  | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | PLC異常 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4303200% | 4303200% | 4303200% | 一週 | 0
MBL201700649 | LBL201700478 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | 1WM06S05 LINE1 ATOMIZER 再利用水調節閥 調節閥晃動過大,導致降溫水量不穩定! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4303200% | 4303300% | 4307600% | 一季 | 44
MBL201700642 |  | 回收水槽 2 | 預防保養 | 0UM12L1液位訊號不穩 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4303100% | 4303100% | 4302700% | 一週 | -4
MBL201700643 | LBL201700475 | 1線 袋式集塵器 4 | 預防保養 | 1NK10L04 line1袋式液位計 1-4液位計"H"掛著 無法消除 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4303100% | 4303100% | 4303100% | 一週 | 0
MBL201700644 | LBL201700476 | 回收水槽 2 | 預防保養 | 0UM12L1 南側37米水櫃液位計 液位失真數據會數次晃動到3619 請參考CONSOLE#4 TRENE 373 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4303100% | 4303200% | 4303400% | 一週 | 3
MBL201700640 | LBL201700474 | 2線 蒸發器吹灰器 62 | 預防保養 | 2NV62Q01 2線62吹灰器 吹灰器軸封洩漏大量蒸氣。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4303000% | 4303100% | 4303100% | 一週 | 1
MBL201700638 |  | 3線 噴霧反應器冷卻風機 | 功能異常 | 3NL24D01 3線ATOMIZER 冷卻風機MCC跳TRIP | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4303000% | 4303000% | 4303100% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201700639 | LBL201700473 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE1 RP氣送系統1NN23S01 OPEN SWITCH故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4303000% | 4303100% | 4303100% | 三天 | 1
MBL201700641 | LBL201700472 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 預防保養 | 無法切至REMOME(只能現場啟動/迴受均在LOCAL狀態) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4303000% | 4303100% | 4303100% | 一週 | 1
MBL201700637 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 10點鐘方向抓斗爪尖開關速度很緩慢，更換達見新品油壓缸。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4302800% | 4302800% | 4302800% | 一天 | 0
MBL201700636 | LBL201700471 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 預防保養 | 0UI21D01 0UI22D01 泵浦回流共通管線軟管爆裂 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4302700% | 4302700% | 4302800% | 一週 | 1
MBL201700631 |  | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 預防保養 | 西北側2支避震器固定螺絲故障 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4302600% | 4302600% | 4302600% | 一天 | 0
MBL201700632 | LBL201700469 | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 抓斗底盤漏油 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4302600% | 4302600% | 4302600% | 一週 | 0
MBL201700635 | LBL201700470 | 1線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計1NM21T02故障(忽高忽低) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4302600% | 4302600% | 4302600% | 一週 | 0
MBL201700629 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 大車馬達基座緩衝墊遺失，補一個新的緩衝墊 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4302500% | 4302500% | 4302500% | 一週 | 0
MBL201700630 |  | 反應生成物儲倉1 | 預防保養 | 下料管鋼索斷裂 MBL201700634 同一工作內容操作重複開單。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4302500% | 4302500% | 4302500% | 一天 | 0
MBL201700633 | LBL201700468 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 預防保養 | 主蒸汽集管至渦輪飼水泵蒸汽管線的疏水管線洩漏蒸汽(詳細位置用LINE傳送) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4302500% | 4302600% | 4302600% | 大修 | 1
MBL201700634 | LBL201700467 | 乾式生成物卡車裝卸斗 1 | 預防保養 | 下料布管鋼索損壞需更換 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4302500% | 4302600% | 4302500% | 一週 | 0
MBL201700628 | LBL201700466 | 1線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 1UN10S02曝氣分向閥漏氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4302500% | 4302500% | 4302500% | 三天 | 0
MBL201700626 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE2飛灰氣送系統管線 SILO頂法蘭旁砂孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4302400% | 4302400% | 4302400% | 一天 | 0
MBL201700627 | LBL201700465 | 生活水槽(垃圾貯坑屋頂) 1 | 預防保養 | 廠區外圍東北角處靠洗車場花圃澆水管線破裂，目前手閥關閉中破裂處在藍色鐵蓋裡面。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4302400% | 4302500% | 4303200% | 一月 | 8
MBL201700624 | LBL201700463 | 2線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計2NM21T02溫度計故障(0度) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4302300% | 4302400% | 4302400% | 一週 | 1
MBL201700625 | LBL201700464 | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 預防保養 | 3NN04D01 3線半乾式下方rotary 緊急開關失效按壓無效會自動彈出 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4302300% | 4302400% | 4302400% | 一週 | 1
MBL201700617 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 爪斗底盤漏油 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4302200% | 4302200% | 4302200% | 緊急 | 0
MBL201700618 |  | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 3NN04D01 3線半乾式下方rotary 鍊條過長跳目 造成運轉停止 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4302200% | 4302200% | 4302200% | 緊急 | 0
MBL201700622 | LBL201700461 | LINE2爐膛攝影機 | 預防保養 | LINE2爐膛攝影機 內部鏡頭有髒汙.鏡頭角度位移 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4302200% | 4302400% | 4302400% | 一週 | 2
MBL201700623 | LBL201700462 | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 預防保養 | 3NN04D01 LINE3半乾式下方 ROTARY SENSOR 故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4302200% | 4302400% | 4302400% | 一週 | 2
MBL201700616 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 灰渣吊車配合定檢更換鋼索 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4302100% | 4302100% | 4302100% | 一週 | 0
MBL201700619 | LBL201700460 | 室內進氣風扇12 | 預防保養 | 0WV37D1 北側26米參觀走道 空調冷凝水集水盤出口阻塞 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4302100% | 4302400% | 4302400% | 一週 | 3
MBL201700621 | LBL201700458 | 3線 液壓油站壓泵 #2 | 功能異常 | 3NR03D02 LINE 3灰押出機油壓泵 泵浦有異音,且運轉壓力只有20BAR! (現場緊急按鈕已壓下!) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4302100% | 4302400% | 4303200% | 一季 | 11
MBL201700620 | LBL201700459 | LINE3右側三段爐床 | 預防保養 | 3NF33S02 LINE 3 第三段爐床SWITCH SWITCH故障,無法作動! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4302100% | 4302400% | 4302100% | 一週 | 0
MBL201700613 | LBL201700457 | 有機廢水污泥再循環泵1 | 預防保養 | 廢水廠生活廢水流量總表(OUD06F1) 儀錶故障無讀值 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4302000% | 4302000% | 4302000% | 兩週 | 0
MBL201700611 | LBL201700454 | 2線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | LINE2 主蒸汽管線 BYPASS 前手閥(2RA11S02)軸封洩漏蒸汽 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4301900% | 4301900% | 4301900% | 兩週 | 0
MBL201700612 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 下料閥氣密墊破無法持壓 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4301900% | 4301900% | 4301900% | 一週 | 0
MBL201700614 | LBL201700455 | 2線 中間垃圾推進器 | 預防保養 | 2NF14S04油閥滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4301900% | 4302000% | 4321000% | 大修 | 191
MBL201700615 | LBL201700456 | 2線 右邊垃圾推進器 | 預防保養 | 2NF13S10油閥滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4301900% | 4302000% | 4312700% | 大修 | 108
MBL201700609 | LBL201700452 | 室內進氣風扇3 | 預防保養 | 南側26米參觀走道空調冷凝水集水盤出口阻塞 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4301800% | 4301900% | 4301900% | 一週 | 1
MBL201700607 | LBL201700450 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 預防保養 | 馬達無法運轉(MCC TRIP) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4301800% | 4301900% | 4301800% | 一週 | 0
MBL201700608 | LBL201700451 | 廠區攝影機 | 預防保養 | LINE2 振動輸送帶攝影機無法顯示 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4301800% | 4301900% | 4301900% | 一週 | 1
MBL201700610 | LBL201700453 | 氣冷式冷卻水冷卻器 7 | 預防保養 | 0WV21D1 6.6-10.5KV空調 馬達皮帶斷3條.自行更換OK (5V-900 1630)倉庫備品剩下3條 | 操作組 | 操作組-03 | 已完成 | 4301800% | 4301900% | 4301900% | 一週 | 1
MBL201700605 |  | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 北側避震器固定螺絲斷一組,一組避震器損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4301600% | 4301600% | 4301600% | 一天 | 0
MBL201700606 | LBL201700449 | 3線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計3NM21T04溫度計故障(430度) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4301600% | 4301900% | 4301900% | 一週 | 3
MBL201700602 | LBL201700448 | 鍋爐飼水泵之汽輪機 | 預防保養 | 渦輪飼水泵的輔助油泵滑油壓力0SC81P1斷訊! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4301500% | 4301500% | 4301900% | 兩週 | 4
MBL201700601 | LBL201700445 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | 1NV42Q01吹灰器 卡住(最裡面) 已使用工具強制退回定位 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4301400% | 4301400% | 4301500% | 四天 | 1
MBL201700603 | LBL201700446 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 預防保養 | 導壓管破損造成吹灰時蒸汽洩漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4301400% | 4301500% | 4302000% | 兩週 | 6
MBL201700604 | LBL201700447 | 垃圾傾卸門(8) | 預防保養 | 油管漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4301400% | 4301500% | 4301900% | 兩週 | 5
MBL201700596 |  | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 預防保養 | 減速機 軸承更換 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4301300% | 4301300% | 4302500% | 兩週 | 12
MBL201700597 |  | 主冷凝水泵1 | 預防保養 | 保養周期已到需下線，更換整理過Pump上線 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4301300% | 4301300% | 4308900% | 三週 | 76 | 逾期
MBL201700598 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 預防保養 | 減速機 有金屬磨擦聲音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4301300% | 4301300% | 4301300% | 三天 | 0
MBL201700599 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 小車滾輪更換 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4301300% | 4301300% | 4301300% | 二天 | 0
MBL201700594 | LBL201700443 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 預防保養 | ROTARY 運轉積熱電驛會跳脫(勾錶量測有欠相) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4301200% | 4301300% | 4301200% | 三天 | 0
MBL201700595 | LBL201700444 | 1線 過熱器 #3 | 預防保養 | 1RR12S08減溫噴水閥 現場MOV 切至REMOTE,DCS顯示LOCAL,仍可REMOTE控制 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4301200% | 4301300% | 4301400% | 一週 | 2
MBL201700592 | LBL201700442 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE 3飛灰氣送系統壓力櫃氣密墊破,無法持壓! | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4301100% | 4301100% | 4301100% | 五天 | 0
MBL201700593 |  | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 電氣故障 | 油液位異常 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4301100% | 4301100% | 4301100% | 一週 | 0
MBL201700591 |  | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 預防保養 | 輸送機減速機 軸承更換 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4301000% | 4301000% | 4301100% | 兩週 | 1
MBL201700600 |  | LINE2爐膛攝影機 | 預防保養 | LINE2爐膛攝影機畫面影像模糊 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4301000% | 4301000% | 4301000% | 一天 | 0
MBL201700590 | LBL201700441 | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | 3NL02X01 4號atomizer 振動值x軸數據晃動起伏過大 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4300800% | 4301000% | 4301000% | 一週 | 2
MBL201700587 | LBL201700438 | 2線 採樣冷卻器2 | 預防保養 | 2RV21A01氣鼓導電度管路阻塞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4300700% | 4300700% | 4300700% | 一週 | 0
MBL201700588 |  | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 預防保養 | 外管脫落 外管更換 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4300700% | 4300700% | 4300700% | 三天 | 0
MBL201700586 | LBL201700437 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 預防保養 | 1-2ROTARY SPEED SENSOR線路異常現場燈有亮 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4300700% | 4300700% | 4300700% | 一週 | 0
MBL201700589 | LBL201700439 | 3線 右邊垃圾推進器 | 預防保養 | 3NF14S02 LINE3 右側FEEDER 停止後就無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4300700% | 4300700% | 4300800% | 兩週 | 1
MBL201700583 | LBL201700435 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE2 飛灰氣送系統 8米第2截彎管陶瓷破損漏AIR | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4300600% | 4300600% | 4300600% | 五天 | 0
MBL201700585 | LBL201700436 | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 垃圾吊車控制室氣窗控制閥 AIR管破 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4300600% | 4300600% | 4300600% | 五天 | 0
MBL201700581 |  | 垃圾傾卸門(7) | 預防保養 | 滾輪 軌道檢修 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4300500% | 4300500% | 4300500% | 三天 | 0
MBL201700584 | LBL201700434 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 預防保養 | 排水閥(排水溝方向)故障(無法開啟) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4300500% | 4300600% | 4305000% | 三週 | 45 | 逾期
MBL201700580 | LBL201700433 | 1線 過熱器 #4 | 預防保養 | 1RR12S08 過熱器減溫噴水閥軸封漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4300400% | 4300500% | 4300600% | 五天 | 2
MBL201700579 | LBL201700432 | 2線 過熱器 #1 | 預防保養 | 2NM21T04煙道溫度計溫度偏低(340度). | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4300400% | 4300400% | 4300400% | 一週 | 0
MBL201700577 | LBL201700431 | 垃圾傾卸門(8) | 功能異常 | 傾卸門脫軌,無法打開! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4300300% | 4300300% | 4300300% | 五天 | 0
MBL201700578 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 爪斗無法開關爪 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4300300% | 4300300% | 4300400% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201700582 |  | LINE1左側三段爐床 | 預防保養 | 爐床無法動作 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4300300% | 4300300% | 4300300% | 一天 | 0
MBL201700571 | LBL201700427 | 3線 過熱器 #1 | 預防保養 | 煙道溫度計 3NM21T02 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4300000% | 4300000% | 4300000% | 五天 | 0
MBL201700573 |  | 洗氣器1 | 預防保養 | 鹽酸桶槽無法輸出流量 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4300000% | 4300000% | 4299600% | 一週 | -4
MBL201700574 | LBL201700428 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 預防保養 | 2WM03D01 LINE2噴霧水泵 馬達異音 | 儀電組 | 機械組-10 | 已完成 | 4300000% | 4300100% | 4301000% | 一月 | 10
MBL201700575 | LBL201700429 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE3RP氣送系統加壓電磁閥故障1060922自行更換 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4300000% | 4300100% | 4300000% | 五天 | 0
MBL201700576 | LBL201700430 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 預防保養 | 3UT88SO1 LINE3RP氣送系統 調壓閥漏 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4300000% | 4300100% | 4300300% | 兩週 | 3
MBL201700569 | LBL201700425 | LINE3爐膛左側溫度計 | 預防保養 | 故障.(溫度忽高忽低) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4299900% | 4299900% | 4299900% | 五天 | 0
MBL201700572 | LBL201700426 | 3線 袋式集塵器 1 | 預防保養 | LINE3袋式振動器 3-1振動器馬達故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4299900% | 4300000% | 4300000% | 五天 | 1
MBL201700568 | LBL201700423 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 迴流管阻塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4299800% | 4299800% | 4299800% | 一天 | 0
MBL201700570 | LBL201700424 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 預防保養 | 0UI21D1 垃圾水噴霧泵 迴流軟管損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4299800% | 4299900% | 4299900% | 五天 | 1
MBL201700564 | LBL201700419 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | 吹灰器外管變形卡在爐內無法退出 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4299700% | 4299700% | 4299900% | 五天 | 2
MBL201700565 | LBL201700420 | 2線 振動輸送帶2(長) | 預防保養 | 振動輸送帶彈片斷(北側靠底渣坑數來第三支) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4299700% | 4299700% | 4299700% | 五天 | 0
MBL201700566 |  | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 預防保養 | 吹灰器檢修 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4299700% | 4299700% | 4300500% | 五天 | 8 | 逾期
MBL201700567 | LBL201700422 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送 出口管路沙孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4299700% | 4299800% | 4299300% | 二天 | -4
MBL201700563 | LBL201700421 | 進料斜槽洩水儲槽 | 預防保養 | LINE1水套冷卻水溫度計 1VA88T02/1VA12T02溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4299700% | 4299700% | 4299800% | 兩週 | 1
MBL201700559 | LBL201700417 | 3線 振動輸送帶1(長) | 預防保養 | 震動輸送帶(長)馬達座避震器(靠西側)兩組滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4299600% | 4299600% | 4299600% | 一週 | 0
MBL201700558 | LBL201700416 | 3線 右邊垃圾推進器 | 預防保養 | FEEDER後退至定位時無法保持在定位位置(會持續微幅前進/後退)經常造成FEEDER無法作動 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4299600% | 4299600% | 4300800% | 大修 | 12
MBL201700560 | LBL201700418 | LINE2左側四段爐床 | 預防保養 | 爐床推動速度無法提高 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4299600% | 4299600% | 4299600% | 一月 | 0
MBL201700561 | LBL201700415 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 預防保養 | 0UI21D01 0UI22D01 泵浦回流共通管線軟管爆裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4299500% | 4299600% | 4299600% | 五天 | 1
MBL201700557 | LBL201700414 | 活性碳進料機 1 | 預防保養 | #1 AC FEEDER上蓋靠液位計側漏灰 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4299400% | 4299600% | 4299700% | 五天 | 3
MBL201700562 | LBL201700413 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 吹灰器過熱器側暖管閥3RT51S02軸封漏汽 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4299400% | 4299600% | 4299600% | 五天 | 2
MBL201700552 |  | 傾卸門液壓油槽 | 預防保養 | 液壓油管更換二條 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4299300% | 4299300% | 4299300% | 一週 | 0
MBL201700553 | LBL201700410 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE1飛灰氣送系統 壓力櫃洩壓管破(小管接大管處)位置約在三米處破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4299300% | 4299300% | 4299300% | 一週 | 0
MBL201700554 | LBL201700409 | 1線 過熱器 #3 | 預防保養 | 1RR12S08 LINE1減溫噴水 軸封漏 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4299300% | 4299300% | 4299300% | 一週 | 0
MBL201700556 | LBL201700411 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | LINE1飛灰氣送系統 出口閥關不死 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4299300% | 4299300% | 4300800% | 單月份 | 15
MBL201700549 | LBL201700408 | 1線 過熱器 #4 | 預防保養 | 1NM21T02溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4299300% | 4299300% | 4299300% | 五天 | 0
MBL201700555 | LBL201700412 | 2線 過熱器 #1 | 預防保養 | 1060914-005 2NM21T02 煙道溫度計 故障 謝慶麟 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4299300% | 4299300% | 4299300% | 一週 | 0
MBL201700546 | LBL201700404 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 1線短振動輸送帶 東北側避震器2組基座螺絲斷 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4299200% | 4299200% | 4299200% | 三天 | 0
MBL201700548 | LBL201700405 | 3線 液壓油站油櫃 | 清潔整理 | LINE3液壓油站 液位油管汙垢 觀察不易 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4299200% | 4299200% | 4305500% | 一季 | 63
MBL201700550 | LBL201700407 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 啟動滑油液位OSC88L1(LL)作動,連鎖STOP,現場液位約60% | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4299200% | 4299300% | 4299300% | 一週 | 1
MBL201700547 |  | Line2爐床油壓系統 | 預防保養 | L2爐床電磁閥動作異常 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4299200% | 4299200% | 4298900% | 一週 | -3
MBL201700551 | LBL201700406 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 預防保養 | 垃圾水日用櫃液位3460mm,0UI21/22D1泵狀況在遙控及現場都無法啟動. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4299200% | 4299300% | 4299300% | 一週 | 1
MBL201700544 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 南側吊車四點鐘方向上油管滲油 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4299100% | 4299100% | 4299100% | 三天 | 0
MBL201700545 | LBL201700403 | LINE2左側灰押出機 | 預防保養 | 左壓灰出器溫度計2NQ19T02 OVER RANGE. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4299100% | 4299200% | 4299200% | 五天 | 1
MBL201700538 | LBL201700400 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 爪斗主油管上油環油路末端塞頭滲油 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4298900% | 4298900% | 4298900% | 五天 | 0
MBL201700541 |  | 空調箱 15 | 預防保養 | 更換軸承做 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4298900% | 4298900% | 4298900% |  | 0
MBL201700543 | LBL201700402 | 2線 液壓油站壓泵 #1 | 機械性異常 | 幫浦故障 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4298900% | 4299000% | 4300500% | 一年 | 16
MBL201700542 | LBL201700401 | 1線 過熱器 #3 | 儀控故障 | 1NM21T06 溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4298900% | 4299000% | 4299000% | 五天 | 1
MBL201700539 | LBL201700399 | 1線 垃圾進料斗 | 預防保養 | LINE 1垃圾HOPPER照明燈具損壞 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4298800% | 4298900% | 4298900% | 兩週 | 1
MBL201700540 | LBL201700398 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 一啟動就FAULT. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4298700% | 4298900% | 4298900% | 五天 | 2
MBL201700537 | LBL201700397 | LINE1右側二段爐床 | 預防保養 | 2NF23S02 LINE2 第2段右側爐床油壓缸 經常無法作動疑似分向閥異常 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4298600% | 4298600% | 4299200% | 兩週 | 6
MBL201700535 |  | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 2NW28F01 ATOMIZER 石灰流量 流量不足(0.58T) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4298500% | 4298500% | 4298500% | 一天 | 0
MBL201700536 | LBL201700396 | 2線 過熱器 #2 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T14溫度偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4298500% | 4298500% | 4298500% | 五天 | 0
MBL201700533 | LBL201700393 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO1 曝氣調壓閥 軟管脫落 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4298400% | 4298400% | 4298400% | 五天 | 0
MBL201700534 | LBL201700394 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 3NM21T04故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4298400% | 4298400% | 4298400% | 五天 | 0
MBL201700532 | LBL201700392 | 2線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4298300% | 4298400% | 4298400% | 五天 | 1
MBL201700531 | LBL201700391 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 1NL04S02 LINE1 B/F 1-1 出口電磁閥PLC 無法動作 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4298300% | 4298300% | 4298300% | 五天 | 0
MBL201700526 | LBL201700387 | 1線 採樣冷卻器2 | 預防保養 | 1RV21A01 汽鼓導電度 管路阻塞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4298200% | 4298200% | 4298200% | 五天 | 0
MBL201700530 | LBL201700389 | 2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 2UN06D02 LINE2 過熱器ROTARY MCC TRIP (短路) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4298200% | 4298200% | 4298200% | 二天 | 0
MBL201700527 | LBL201700385 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | LINE1袋式輸送帶 減速機鍊條過鬆 導致軸承跳動.磨損 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4298100% | 4298200% | 4298200% | 五天 | 1
MBL201700529 | LBL201700388 | 冰水機1 | 功能異常 | 吸附式冰水機 冷卻水槽中間底部漏水 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4298100% | 4298200% | 4306200% | 五天 | 81 | 逾期
MBL201700528 | LBL201700386 | 冰水機1 | 功能異常 | 吸附式冰水機 高溫發生器濃度異常檢查為變頻器故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4298100% | 4298200% | 4298200% | 五天 | 1
MBL201700521 | LBL201700382 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 軸封漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4297900% | 4297900% | 4297900% | 五天 | 0
MBL201700522 | LBL201700383 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗12點鐘方向油壓缸下油管接頭漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4297900% | 4297900% | 4297900% | 五天 | 0
MBL201700523 | LBL201700384 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口管線破孔漏灰(靠近卸壓管噴紅漆) | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4297900% | 4297900% | 4297900% | 五天 | 0
MBL201700515 | LBL201700378 | WCC補充水泵1 | 功能異常 | WCC自來水補水表卡住不會動 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4297800% | 4297800% | 4297800% | 一週 | 0
MBL201700517 | LBL201700380 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 退回差10公分卡住(現場SWITCH綁住,緊急按鈕按下,蒸汽手閥CLOSE,MCC 斷電) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4297800% | 4297800% | 4297800% | 一週 | 0
MBL201700519 |  | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | 更換石灰乳三角架 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4297800% | 4297800% | 4297800% | 一週 | 0
MBL201700516 | LBL201700379 | WCC冷卻水槽 | 功能異常 | WCC冷卻水流量計 VA58F1 無數值 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4297800% | 4297800% | 4297900% | 一月 | 1
MBL201700520 | LBL201700381 | 洗車設備 | 功能異常 | 垃圾車洗車泵 漏電斷路器跳脫無法送電 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4297800% | 4297900% | 4298200% | 四天 | 4
MBL201700514 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 減速機側齒盤脫落,插梢遺失 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4297700% | 4297700% | 4297700% | 一天 | 0
MBL201700518 | LBL201700377 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 機械性異常 | 疏水Bypass卻水器故障 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4297700% | 4297800% | 4297800% | 一月 | 1
MBL201700512 | LBL201700375 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 退回時MCC TRIP數次 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4297600% | 4297600% | 4297800% | 二天 | 2
MBL201700513 |  | 3線 旋轉噴霧器吸油泵 | 預防保養 | 聯軸器橡膠墊.分配器及DISC固定螺栓更換。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4297600% | 4297600% | 4297500% | 五天 | -1
MBL201700508 | LBL201700376 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計 2NM21T04 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4297600% | 4297600% | 4297600% | 一週 | 0
MBL201700502 | LBL201700370 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 6點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4297500% | 4297500% | 4297500% | 三天 | 0
MBL201700503 | LBL201700371 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | CABLE護蓋遺失 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4297500% | 4297500% | 4297500% | 三天 | 0
MBL201700504 | LBL201700372 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | HOPPER閘刀固定螺絲斷一只 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4297500% | 4297500% | 4297700% | 三天 | 2
MBL201700506 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統 氣密墊損壞 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4297500% | 4297500% | 4297600% | 一天 | 1
MBL201700509 | LBL201700374 | Line3反應灰輸送系統 | 功能異常 | LINE3 RP氣送系統 8米往13米處軟管破損(自行更換) | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4297500% | 4297600% | 4297500% | 一天 | 0
MBL201700511 | LBL201700373 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T04 LINE1煙道溫度計 溫度顯示異常 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4297500% | 4297600% | 4297600% | 二天 | 1
MBL201700505 | LBL201700369 | 控制油槽 | 儀控故障 | OSJ01T2溫度顯示故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4297300% | 4297500% | 4297500% | 三天 | 2
MBL201700498 | LBL201700367 | 2線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 2RV21A01 採樣水管線阻塞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4297200% | 4297200% | 4297200% | 五天 | 0
MBL201700501 |  | 3線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | #3爐汽鼓液位計雲母片及墊片更換 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4297200% | 4297200% | 4297800% | 一月 | 6
MBL201700499 | LBL201700368 | 灰燼吊車 1 | 儀控故障 | 東西向減速開關撥桿損壞(靠南側) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4297200% | 4297200% | 4297200% | 五天 | 0
MBL201700500 |  | 純水場儀控與電氣設備 | 預防保養 | 電磁閥動作不良 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4297200% | 4297200% | 4297200% | 一週 | 0
MBL201700493 | LBL201700365 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | 卸壓管砂孔漏灰(已噴漆) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4297100% | 4297100% | 4297100% | 三週 | 0
MBL201700497 | LBL201700366 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口管線破孔漏灰(噴紅漆) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4297100% | 4297200% | 4297200% | 五天 | 1
MBL201700496 |  | 垃圾吊車抓斗1 | 預防保養 | 抓斗檢測壓力錶異常 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4297100% | 4297100% | 4297100% | 一週 | 0
MBL201700487 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 抓斗無力無法夾料，抓斗做更換 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4297000% | 4297000% | 4297000% | 二天 | 0
MBL201700492 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料球閥氣密墊破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4297000% | 4297000% | 4297000% | 一天 | 0
MBL201700494 | LBL201700364 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 軸封漏 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4297000% | 4297100% | 4297100% | 五天 | 1
MBL201700495 | LBL201700363 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 西北側避震器故障 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4297000% | 4297100% | 4297100% | 三週 | 1
MBL201700488 | LBL201700360 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 吊車抓斗無法上升 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4297000% | 4297000% | 4297000% | 一天 | 0
MBL201700489 |  | line1鍋爐吹灰器 | 預防保養 | L1吹灰器PLC CPU通訊異常 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4297000% | 4297000% | 4297000% | 一週 | 0
MBL201700490 |  | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 預防保養 | 調壓閥漏氣 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4297000% | 4297000% | 4296500% | 一週 | -5
MBL201700491 | LBL201700361 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 0UQ11D01 北側灰渣吊車 控制電源220TRIP 0Q3 0F2 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4297000% | 4297000% | 4297000% | 二天 | 0
MBL201700482 | LBL201700356 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | 飛灰氣送加壓手閥故障 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4296900% | 4296900% | 4296900% | 一天 | 0
MBL201700486 | LBL201700358 | WCC冷凝水泵2 | 動作異常 | 幫浦有異音且有金屬屑 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4296900% | 4297000% | 4299100% | 一月 | 22
MBL201700483 |  | 廠用水槽 1 | 預防保養 | 0UJ25L1水位異常 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4296900% | 4296900% | 4296900% | 一週 | 0
MBL201700484 |  | 1線 誘引抽風機 | 預防保養 | 1NL05T01溫度異常 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4296900% | 4296900% | 4296900% | 一週 | 0
MBL201700485 | LBL201700357 | 1線 袋式集塵器 | 功能異常 | LINE1袋式曝氣壓力錶1US76S02內支撐架故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4296900% | 4297000% | 4297100% | 一月 | 2
MBL201700478 | LBL201700354 | 儀用空氣乾燥機2 | 功能異常 | 0UT42D1 乾燥機 前置散熱器銅管彎頭3處破洞空氣洩漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4296800% | 4296800% | 4296900% | 五天 | 1
MBL201700479 | LBL201700355 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP Silo 螺旋輸送帶正轉卡住 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4296800% | 4296800% | 4296900% | 三天 | 1
MBL201700480 |  | 冷卻水循環泵1 | 預防保養 | WCC緩起動器備品整修 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4296800% | 4296800% | 4296800% | 一週 | 0
MBL201700481 |  | 主冷凝水泵1 | 預防保養 | 冰凝水泵馬達測試平台 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4296800% | 4296800% | 4296800% | 一週 | 0
MBL201700477 | LBL201700353 | 3線 過熱器 #4 | 儀控故障 | 3NM21T06溫度計故障(斷訊) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4296700% | 4296800% | 4296800% | 二天 | 1
MBL201700525 | LBL201700352 | 活性碳貯倉2 | 功能異常 | ONP20A01 活性碳SILO2 CO顯示異常 為0 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4296700% | 4298200% | 4298200% | 五天 | 15 | 逾期
MBL201700476 | LBL201700351 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 機械性異常 | 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4296600% | 4296800% | 4297000% | 四天 | 4
MBL201700473 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 上極限脫落 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4296600% | 4296600% | 4296600% | 一天 | 0
MBL201700468 | LBL201700344 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 爪斗主油管下油環油路塞頭漏油 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4296500% | 4296500% | 4296500% | 一天 | 0
MBL201700471 | LBL201700345 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 爪斗上方O型環插銷內部套環卡死現象 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4296500% | 4296500% | 4296500% | 一天 | 0
MBL201700472 |  | 3線 液壓油站爐床回流過濾器 | 預防保養 | #3爐床更換3組油濾芯 | 機械組 | 機械組-13 | 已完成 | 4296500% | 4296500% | 4296500% | 二天 | 0
MBL201700469 | LBL201700347 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 貯坑新設攝影機線路在３號爐北側投料口旁地面上變形彎曲 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4296500% | 4296500% | 4297200% | 一週 | 7
MBL201700470 | LBL201700346 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | cable故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4296500% | 4296500% | 4296500% | 一天 | 0
MBL201700474 | LBL201700350 | 生活用水輸送泵2 | 儀控故障 | 出口壓力錶故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4296500% | 4296800% | 4296800% | 一週 | 3
MBL201700475 | LBL201700349 | 生活用水輸送泵1 | 儀控故障 | 出口壓力錶故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4296500% | 4296800% | 4296800% | 一週 | 3
MBL201700524 | LBL201700348 | 自來水輸送泵1 | 儀控故障 | 入口壓力錶故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4296500% | 4298200% | 4298300% | 三週 | 18
MBL201700466 | LBL201700342 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送系統 下料球閥氣密墊破 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4296400% | 4296400% | 4296500% | 一天 | 1
MBL201700467 | LBL201700343 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 功能異常 | 飛灰SILO1下料平衡閥 0UN20S4 卻水器故障漏氣 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4296400% | 4296500% | 4296500% | 一週 | 1
MBL201700465 | LBL201700341 | 1線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 1NM21T02 溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4296300% | 4296400% | 4296400% | 二天 | 1
MBL201700461 |  | 鍋爐飼水泵之汽輪機 | 清潔整理 | 更換BFP-T 潤滑油櫃濾芯二只跟油品。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4296200% | 4296200% | 4300600% | 一月 | 44 | 逾期
MBL201700462 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 預防保養 | 鍊條調整及更換齒盤 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4296200% | 4296200% | 4296200% | 兩週 | 0
MBL201700463 | LBL201700339 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 東南側鋼索斷股 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4296200% | 4296300% | 4296800% | 一週 | 6
MBL201700464 | LBL201700340 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | cable shackle常會卡到防撞環 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4296200% | 4296300% | 4296300% | 一週 | 1
MBL201700458 |  | 垃圾滲出水噴射泵1 | 預防保養 | 整修品08/10/2017回來，更換線上那台還有微聲的Pump | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4296100% | 4296100% | 4296100% | 兩週 | 0
MBL201700460 | LBL201700338 | 2線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | 排放至水溝的彎管銹蝕斷掉(排放時蒸汽及水會噴向一號油壓站,暫時用木板擋住,圍警示帶警戒) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4296100% | 4296200% | 4296200% | 一季 | 1
MBL201700459 |  | LINE3爐膛右側壓力計 | 電氣故障 | IO卡動作異常 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4296100% | 4296100% | 4296100% | 一週 | 0
MBL201700457 | LBL201700337 | 3線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | LINE3 ECO HOPPER 南側閘刀上方破洞 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4296000% | 4296100% | 4296100% | 四天 | 1
MBL201700456 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送系統 下料球閥氣密墊破 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4295900% | 4295900% | 4295900% | 緊急 | 0
MBL201700455 | LBL201700336 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管漏油 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4295800% | 4295800% | 4295800% | 二天 | 0
MBL201700454 | LBL201700335 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 3RR11S08 LINE3 S/H 減溫噴水閥 調節閥短路無法送電 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4295800% | 4295800% | 4295800% | 五天 | 0
MBL201700452 | LBL201700334 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 2NV32Q01 LINE2 #32吹灰器 洩漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4295700% | 4295700% | 4295800% | 一週 | 1
MBL201700453 | LBL201700333 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3NL03S06 LINE3 B/F 3-5 進口氣壓缸 SWITCH無法定位 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4295700% | 4295700% | 4295700% | 二天 | 0
MBL201700449 |  | 生活用水輸送泵1 | 預防保養 | 生活用水輸送泵1新品更換 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4295600% | 4295600% | 4296300% | 三週 | 7
MBL201700451 | LBL201700332 | WCC冷卻水塔1 | 機械性異常 | WCC冷卻水塔西側浪板脫離主體 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4295600% | 4295700% | 4328400% | 一年 | 328
MBL201700450 |  | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | #2 ATOMIZER Overhaul | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4295600% | 4295500% | 4295100% | 一週 | -5
MBL201700448 | LBL201700331 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送系統 下料球閥氣密墊破 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4295500% | 4295600% | 4295600% | 三天 | 1
MBL201700444 | LBL201700330 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 大小車作動時,約2秒才會停止,抓斗易撞牆 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4295500% | 4295500% | 4295700% | 一月 | 2
MBL201700445 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 電氣故障 | 袋式ROTRAY加熱器更新工程,更換加熱器 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4295500% | 4295500% | 4295500% | 一月 | 0
MBL201700446 |  | 灰燼吊車 1 | 電氣故障 | 油壓泵壓力調整 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4295500% | 4295500% | 4294900% | 一週 | -6
MBL201700447 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 電氣故障 | 袋式ROTRAY加熱器更新 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4295500% | 4295500% | 4295500% | 一月 | 0
MBL201700443 | LBL201700329 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 0Q3 TRIP | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4295300% | 4295400% | 4295400% | 一週 | 1
MBL201700442 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統 下料球閥氣密墊破 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4295200% | 4295200% | 4295200% | 緊急 | 0
MBL201700441 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 大車座標錯亂 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4295200% | 4295200% | 4295200% | 一月 | 0
MBL201700440 | LBL201700328 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料球閥氣密墊破 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4295100% | 4295100% | 4295100% | 三天 | 0
MBL201700439 | LBL201700327 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T02 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4295100% | 4295100% | 4295100% | 一週 | 0
MBL201700437 | LBL201700325 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 機械性異常 | 後退約3分之一處會卡住 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4295000% | 4295100% | 4295000% | 三天 | 0
MBL201700438 | LBL201700326 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 儀控故障 | 飛灰氣送氣動閥(2UT16S08)控制開關旋鈕故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4295000% | 4295100% | 4295100% | 四天 | 1
MBL201700431 | LBL201700322 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | LINE3 洩壓管砂孔漏灰(已噴紅漆) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4294900% | 4294900% | 4294900% | 三天 | 0
MBL201700436 | LBL201700324 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 2NV32Q01 LINE2吹灰器 32吹灰器 連桿脫落遮斷閥無法開啟 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4294900% | 4295100% | 4295100% | 四天 | 2
MBL201700435 | LBL201700323 | 主冷凝水泵2 | 儀控故障 | ORM02T2A 溫度高警報 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4294900% | 4294900% | 4294900% | 一月 | 0
MBL201700428 |  | 3線 袋式集塵器 3 | 預防保養 | #3-3 入口風門氣壓缸更換 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4294800% | 4294800% | 4297000% | 三週 | 22 | 逾期
MBL201700429 |  | 3線 袋式集塵器 5 | 預防保養 | #3-5 入口風門氣壓缸更換。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4294800% | 4294800% | 4295500% | 三天 | 7 | 逾期
MBL201700432 | LBL201700319 | 冰水機1 | 動作異常 | 吸附式冰水機冷卻水塔北側小門脫落 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4294800% | 4294900% | 4294900% | 兩週 | 1
MBL201700434 | LBL201700318 | 冷卻水泵2 | 功能異常 | 0VA11D1 泵浦前軸承漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4294800% | 4294900% | 4294900% | 三週 | 1
MBL201700430 | LBL201700321 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 2NM21T02斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4294800% | 4294900% | 4294900% | 一週 | 1
MBL201700433 | LBL201700320 | 3線 液壓油站壓泵 #2 | 功能異常 | 中控室無電流顯示 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4294800% | 4294900% | 4295000% | 一週 | 2
MBL201700424 | LBL201700317 | 3線 半乾式洗煙塔 | 機械性異常 | 半乾式氣送閘刀(3NN01S01)無法開啟 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4294700% | 4294700% | 4294700% | 一月 | 0
MBL201700427 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 進SILO管線破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4294700% | 4294700% | 4294700% | 一天 | 0
MBL201700423 | LBL201700316 | 3線 袋式集塵器 3 | 儀控故障 | 入口檔板SENSOR故障無法定位 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4294700% | 4294700% | 4294700% | 一週 | 0
MBL201700425 | LBL201700315 | 2號地磅 | 功能異常 | 地磅出口柵欄斷掉 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4294600% | 4294700% | 4294700% | 一月 | 1
MBL201700426 | LBL201700314 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 鏈條鬆弛 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4294600% | 4294700% | 4294800% | 三天 | 2
MBL201700422 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 預防保養 | #2-2 旋轉閥抽芯清潔。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4294400% | 4294400% | 4294400% | 三天 | 0
MBL201700418 | LBL201700310 | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | 3RR11S08 3號爐第3段過熱器減溫噴水 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4294300% | 4294300% | 4294300% | 一季 | 0
MBL201700419 |  | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 預防保養 | #2 補水氣動閥更換 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4294300% | 4294300% | 4294300% | 一週 | 0
MBL201700420 | LBL201700313 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口管線砂孔漏灰(LINE3WATER BAR後方) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4294300% | 4294400% | 4294400% | 五天 | 1
MBL201700421 | LBL201700312 | Na3PO4 加藥泵4 | 功能異常 | 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4294300% | 4294400% | 4308800% | 半年 | 145
MBL201700417 | LBL201700311 | LINE2 液壓油站冷卻泵 | 功能異常 | 2VA23T06 2線爐床冷卻水出口溫度表 儀表數據失真55度，測溫槍實際值40度 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4294300% | 4294300% | 4294700% | 三天 | 4 | 逾期
MBL201700416 | LBL201700309 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 1NV12Q01 1線吹灰器12 SWITCH故障馬達不會停 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4294200% | 4294200% | 4294200% | 一天 | 0
MBL201700413 | LBL201700306 | 有機廢水處理水輸送泵2 | 功能異常 | 0UD70D01 廢水場回收水泵 泵浦聯軸器損壞 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4294000% | 4294000% | 4294000% | 三天 | 0
MBL201700414 | LBL201700307 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | 加壓手閥故障 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4294000% | 4294100% | 4294100% | 三天 | 1
MBL201700415 | LBL201700308 | 1線 中間垃圾推進器 | 機械性異常 | 油壓缸接頭處滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4294000% | 4294100% | 4294100% | 一週 | 1
MBL201700410 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料球閥氣密墊破 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4293800% | 4293800% | 4293800% | 一天 | 0
MBL201700412 | LBL201700305 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 入口溫度表0RN01T2故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4293800% | 4294000% | 4294000% | 一週 | 2
MBL201700407 |  | 灰燼吊車 2(南) | 預防保養 | 更換線上狀況不佳的灰燼吊車 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4293700% | 4293700% | 4293700% | 二天 | 0
MBL201700408 |  | 2線 振動輸送帶馬達(短) 2 | 預防保養 | 更換線上狀況不良#2爐 短振動馬達 (內側,東) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4293700% | 4293700% | 4293700% | 三天 | 0
MBL201700409 |  | 2線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 更換一支避震器 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4293700% | 4293700% | 4293700% | 三天 | 0
MBL201700411 | LBL201700304 | 2線 袋式集塵器 5 | 機械性異常 | 袋式人孔焊道處破損( | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4293700% | 4294000% | 4294000% | 三天 | 3
MBL201700405 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾小車滾輪東南側更換。 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4293600% | 4293600% | 4293600% | 三天 | 0
MBL201700406 | LBL201700303 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T04溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4293600% | 4293700% | 4293700% | 一週 | 1
MBL201700403 | LBL201700301 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 0RN02T1 低壓飼水加熱器冷凝泵 溫度表異常(顯示為0) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4293500% | 4293500% | 4293700% | 兩週 | 2
MBL201700401 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | #3 氣密墊更換 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4293400% | 4293400% | 4293400% | 三天 | 0
MBL201700402 |  | 2線 節熱器吹灰器 13 | 預防保養 | 2RT53S02 2線吹灰器ECO暖管閥(MOV)之格蘭洩漏 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4293400% | 4293400% | 4293500% | 兩週 | 1
MBL201700404 | LBL201700300 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UN14S02 LINE2飛灰氣送 下料球閥氣密墊破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4293400% | 4293500% | 4293500% | 二天 | 1
MBL201700399 | LBL201700299 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統 平衡管手閥損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4293300% | 4293300% | 4293300% | 一週 | 0
MBL201700400 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | #1 氣密墊更換 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4293300% | 4293300% | 4293300% | 三天 | 0
MBL201700396 |  | 2線 節熱器吹灰器 13 | 儀控故障 | 2RT53S02 2線吹灰器ECO暖管閥無法作動無法吹灰 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4293200% | 4293200% | 4293300% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201700397 |  | 3線 袋式入口風門 | 功能異常 | 3US76P02 3線袋式曝氣(L)警報掛住無法消除 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4293200% | 4293200% | 4293200% | 緊急 | 0
MBL201700398 | LBL201700298 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 平台除臭液噴槍手閥損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4293000% | 4293300% | 4293300% | 一季 | 3
MBL201700393 |  | 冷卻水泵1 | 預防保養 | 冷卻水泵1 入口濾網清洗 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4292900% | 4292900% | 4292900% | 二天 | 0
MBL201700392 | LBL201700295 | 儀用空氣乾燥機2 | 功能異常 | 電動卻水器線圈溫度過高且電磁閥常作動不良(建議改裝倒桶式卻水器) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4292900% | 4292900% | 4292900% | 一週 | 0
MBL201700394 | LBL201700296 | 鍋爐房通風扇1 | 儀控故障 | 軸承溫度高ALARM掛住 送風機無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4292900% | 4293000% | 4292900% | 單月份 | 0
MBL201700395 | LBL201700297 | 鍋爐房通風扇2 | 功能異常 | 啟動後風門無法開啟 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4292900% | 4293000% | 4293000% | 一週 | 1
MBL201700388 | LBL201700293 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗4點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4292800% | 4292800% | 4292800% | 三天 | 0
MBL201700391 | LBL201700294 | 發電機 | 功能異常 | 0SP02T6 發電機 空氣冷卻器冷卻水溫度"H" 溫度183 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4292800% | 4292900% | 4293000% | 一週 | 2
MBL201700385 | LBL201700288 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 軸封漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4292700% | 4292700% | 4292800% | 一週 | 1
MBL201700389 | LBL201700292 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | line2汽鼓液位計 雲母片破 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4292700% | 4292800% | 4294300% | 三週 | 16
MBL201700390 | LBL201700291 | 空調箱 1 | 功能異常 | 南側0米空調 冷凝水排水出口阻塞 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4292700% | 4292800% | 4292800% | 一週 | 1
MBL201700386 | LBL201700289 | 1線 誘引抽風機 | 功能異常 | 1NL05T11 風扇BEARING (HI)(39度)I/Q卡故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4292700% | 4292700% | 4292700% | 一週 | 0
MBL201700387 | LBL201700290 | 2線 二段爐床左前側一次空氣風門 | 功能異常 | 2ND22F02無流量 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4292700% | 4292700% | 4292800% | 兩週 | 1
MBL201700381 | LBL201700286 | 3線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 飛灰氣送出口管線破(爐區8米) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4292600% | 4292600% | 4292600% | 一週 | 0
MBL201700383 |  | WCC冷凝熱交換器 | 電氣故障 | WCC冷卻水風扇異常 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4292600% | 4292600% | 4292300% | 一月 | -3
MBL201700384 | LBL201700287 | 冷卻水泵1 | 功能異常 | 0VA10D1 CCCW泵 0VA10T1 0VA10T2 軸承112度C.線圈94度C 溫度偏高.電流252A偏高 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4292600% | 4292700% | 4292700% | 兩週 | 1
MBL201700376 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 cable 彈簧斷 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4292500% | 4292500% | 4292500% | 一天 | 0
MBL201700378 | LBL201700283 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 遮斷閥連桿脫落 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4292400% | 4292600% | 4292700% | 五天 | 3
MBL201700379 | LBL201700284 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 西南側避震器故障2支 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4292400% | 4292600% | 4292600% | 一週 | 2
MBL201700380 | LBL201700285 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 從馬達側第4~5組彈簧片底部聲音很大 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4292400% | 4292600% | 4292600% | 兩週 | 2
MBL201700375 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾吊車10點鐘油壓缸更換 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4292300% | 4292300% | 4292300% | 二天 | 0
MBL201700377 | LBL201700282 | LINE3右側灰押出機 | 功能異常 | 灰押出機上方檢查蓋遺失 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4292300% | 4292600% | 4292800% | 一季 | 5
MBL201700382 | LBL201700281 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車抓斗西側減薄破孔 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4292300% | 4292600% | 4292900% | 一月 | 6
MBL201700374 | LBL201700280 | 1線 過熱器 #1 | 儀控故障 | LINE1 1NM21T02煙道溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4292300% | 4292300% | 4292300% | 五天 | 0
MBL201700371 |  | 2線 飛灰氣送破碎機 | 預防保養 | 破碎機上方伸縮布管破孔。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4292200% | 4292200% | 4294100% | 一月 | 19
MBL201700372 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 預防保養 | 袋式旋轉閥 2-2 鍊條更換。 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4292200% | 4292200% | 4292200% | 二天 | 0
MBL201700373 | LBL201700279 | 1線 二次空氣風機 | 功能異常 | 馬達散熱風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4292200% | 4292300% | 4292300% | 單月份 | 1
MBL201700366 |  | 空調箱 14 | 預防保養 | 空調箱風車箱體破損。 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4292100% | 4292100% | 4292100% | 一天 | 0
MBL201700367 |  | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 預防保養 | 2NV32Q01 #32吹灰器 遮斷閥關不死洩漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4292100% | 4292100% | 4292100% | 一天 | 0
MBL201700368 | LBL201700278 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計 2NM21T02 溫度過低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4292100% | 4292200% | 4292200% | 五天 | 1
MBL201700369 | LBL201700277 | 3線 過熱器 #2 | 功能異常 | 煙道溫度計 2NM21T14 OVER RANGE. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4292100% | 4292200% | 4292200% | 一月 | 1
MBL201700370 | LBL201700276 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 2NK10N02 LINE2 2-2 HOPPER 液位計過於敏感液位H時常掛住 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4292100% | 4292200% | 4292200% | 一月 | 1
MBL201700357 | LBL201700272 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式1-2 第三排 黑色曝氣軟管破損 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4292000% | 4292000% | 4292000% | 四天 | 0
MBL201700364 | LBL201700275 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 軸封漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4292000% | 4292100% | 4292100% | 五天 | 1
MBL201500059 |  | 1線 燃油燃燒器 #1 | 預防保養 | 燃燒器驅動汽缸改善檢修。 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4292000% | 4292000% | 4292000% | 大修 | 0
MBL201700363 |  | 3線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | #2ATOMIZER檢修震動異常 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4292000% | 4292000% | 4292000% | 一週 | 0
MBL201700365 | LBL201700273 | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 1UN08D02 ECO 下方 CONVEYOR 馬達風扇保護蓋遺失 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4292000% | 4292100% | 4292200% | 一季 | 2
MBL201700354 | LBL201700266 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 爪斗底盤漏油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4291900% | 4291900% | 4291900% | 三天 | 0
MBL201700361 | LBL201700267 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UN14S02 LINE2飛灰氣送 下料球閥氣密墊破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4291900% | 4292000% | 4292000% | 三天 | 1
MBL201700362 | LBL201700269 | 冰水機2 | 功能異常 | 0WV22D1 吸收式冰機 冰水泵異音 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4291900% | 4292000% | 4300500% | 半年 | 86
MBL201700356 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 小車無法作動 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4291900% | 4291900% | 4291900% | 一天 | 0
MBL201700358 | LBL201700271 | 垃圾傾卸門(10) | 功能異常 | 平台水銀燈 燈具降至地面 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4291900% | 4292000% | 4292000% | 五天 | 1
MBL201700359 | LBL201700270 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T04斷訊. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4291900% | 4292000% | 4292100% | 一週 | 2
MBL201700360 | LBL201700268 | 冷卻水循環泵2 | 功能異常 | 0VA54D1 WCC 冷卻水泵 中控室人機出口壓力異常晃動導致過低TRIP(現場正常) | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4291900% | 4292000% | 4300800% | 一季 | 89
MBL201700353 | LBL201700265 | WCC補充水泵1 | 功能異常 | WCC補充水水錶數值不會變動 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4291800% | 4291900% | 4291900% | 單月份 | 1
MBL201700350 |  | 2線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 2UN14S02 LINE2飛灰氣送 下料球閥氣密墊破 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4291700% | 4291700% | 4291700% | 緊急 | 0
MBL201700352 | LBL201700263 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | LINE1.2 Atomizer噴霧水泵回流管線Y型濾網 Y型濾網的六角螺絲滑牙 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4291700% | 4291900% | 4296100% | 一季 | 44
MBL201700355 | LBL201700264 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 6點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4291700% | 4291900% | 4291800% | 一天 | 1
MBL201700351 | LBL201700262 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 皮帶斷一條 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4291600% | 4291900% | 4291900% | 五天 | 3
MBL201700349 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 儀控故障 | IQ卡異常動作 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4291600% | 4291600% | 4291400% | 一週 | -2
MBL201700346 | LBL201700261 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 機械性異常 | 基座螺絲斷2根 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4291500% | 4291600% | 4291500% | 一天 | 0
MBL201700347 | LBL201700260 | 2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 機械性異常 | 鏈條鬆弛(旋轉閥易跳脫) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4291500% | 4291600% | 4291900% | 二天 | 4 | 逾期
MBL201700344 |  | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | X軸振動異常 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4291500% | 4291400% | 4291400% | 一週 | -1
MBL201700345 |  | 2線 袋式集塵器 3 | 預防保養 | 現場發現加熱片及溫控開關故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4291500% | 4291400% | 4291500% | 一月 | 0
MBL201700348 | LBL201700259 | LINE1爐膛中間壓力計 | 儀控故障 | 壓力錶讀值異常(會造成爐內正壓) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4291500% | 4291600% | 4291900% | 一月 | 4
MBL201700343 | LBL201700258 | 1線 過熱器 #4 | 機械性異常 | LINE1減溫噴水調節閥1RR12S08軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4291400% | 4291500% | 4291900% | 單月份 | 5
MBL201700341 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 更換氣密墊片 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4291300% | 4291300% | 4291300% | 三天 | 0
MBL201700342 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 進SILO管線末端破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4291300% | 4291300% | 4291400% | 一天 | 1
MBL201700338 | LBL201700253 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 6點鐘方向油壓缸滲油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4291200% | 4291200% | 4291200% | 四天 | 0
MBL201700339 | LBL201700254 | 1線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | LINE1爐床液壓油站 上蓋滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4291200% | 4291200% | 4291300% | 單月份 | 1
MBL201700340 | LBL201700255 | 冷卻水泵2 | 功能異常 | 出口壓力表故障(起跳2.5BAR) | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4291200% | 4291300% | 4291200% | 五天 | 0
MBL201700334 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UN14S02 LINE2飛灰氣送 下料球閥氣密墊破 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4291000% | 4291000% | 4291000% | 一天 | 0
MBL201700337 | LBL201700252 | 除氧器1 | 機械性異常 | LINE1 高壓空氣預熱器至除氧櫃手閥(1RH14S1位於除氧櫃上方) 洩漏蒸汽 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4291000% | 4291200% | 4321100% | 一年 | 301
MBL201700336 | LBL201700251 | 垃圾吊車 2(北) | 儀控故障 | 北側垃圾吊車上極限故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4291000% | 4291200% | 4290900% | 五天 | -1
MBL201700335 | LBL201700250 | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 鏈條鬆弛 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4290900% | 4291200% | 4290900% | 五天 | 0
MBL201700329 |  | 3線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | 只前進,不能後退,且有滾輪磨耗的聲音 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4290800% | 4290800% | 4290800% | 一天 | 0
MBL201700330 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | #2 飛灰氣送輸送壓力槽 氣密墊更換 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4290800% | 4290800% | 4290800% | 三天 | 0
MBL201700331 | LBL201700248 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送管路破洞(8米90度後約3米處漏灰) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4290800% | 4290800% | 4290800% | 二天 | 0
MBL201700333 | LBL201700249 | 主消防泵1 | 功能異常 | 消防管線漏水(8米廢氣區 2號爐與3號爐中間線槽) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4290800% | 4290800% | 4292000% | 半年 | 12
MBL201700332 |  | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 動作異常 | 阻尼式液位計卡卡 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4290800% | 4290800% | 4290800% | 一週 | 0
MBL201700327 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 飛灰氣送出口閥復原。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4290700% | 4290700% | 4317200% | 一月 | 265 | 逾期
MBL201700328 |  | 3線 袋式集塵器 4 | 預防保養 | 入口風門氣壓缸更換。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4290700% | 4290700% | 4293700% | 一月 | 30
MBL201700325 | LBL201700246 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T02故障(過高) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4290700% | 4290700% | 4290800% | 一週 | 1
MBL201700326 | LBL201700245 | LINE1爐膛溫度計 | 功能異常 | 故障(偏低) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4290700% | 4290700% | 4290700% | 一週 | 0
MBL201700323 | LBL201700243 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | SPEED SENSOR故障(暫時FORCE) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4290600% | 4290600% | 4290600% | 三天 | 0
MBL201700324 | LBL201700244 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | line1 #32吹灰器 靠爐子SWITCH 作動不良 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4290600% | 4290700% | 4290700% | 四天 | 1
MBL201700317 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗底盤漏油 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4290500% | 4290500% | 4290500% | 一天 | 0
MBL201700318 | LBL201700241 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 齒盤固定插銷鬆脫,齒盤會橫移,馬達震動過大,ROTARY常TRIP. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4290500% | 4290500% | 4290500% | 三天 | 0
MBL201700322 | LBL201700242 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 皮帶斷一條 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4290500% | 4290600% | 4290600% | 三天 | 1
MBL201700320 |  | Line2反應灰輸送系統 | 電氣故障 | 近接開關沒有動作 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4290500% | 4290500% | 4290500% | 一週 | 0
MBL201700321 |  | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 電氣故障 | LO液位異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4290500% | 4290500% | 4290500% | 一週 | 0
MBL201700315 |  | 中控室 | 電氣故障 | #18畫面閃爍 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4290400% | 4290400% | 4290200% | 一週 | -2
MBL201700316 |  | 1線 過熱器 #4 | 儀控故障 | 1RA10T02溫度異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4290400% | 4290400% | 4290100% | 一週 | -3
MBL201700312 |  | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 預防保養 | 旋轉閥整理維護。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4290100% | 4290100% | 4290200% | 一週 | 1
MBL201700313 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | #2 飛灰氣送壓力桶氣密墊更換。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4290100% | 4290100% | 4290100% | 二天 | 0
MBL201700310 |  | 地磅室 | 機械性異常 | 地磅磅單印表機進紙異常動作 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4290100% | 4290100% | 4290100% | 一週 | 0
MBL201700311 |  | 垃圾吊車 1(南) | 電氣故障 | 重量列印不正常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4290100% | 4290100% | 4289800% | 一週 | -3
MBL201700314 | LBL201700240 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 0SC86P1 小TG 滑油壓差警報(H)無法消除 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4290100% | 4290200% | 4290200% | 三天 | 1
MBL201700309 | LBL201700238 | 3線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 32-3WM-05-PC4 3線ATOMIZER 噴霧水泵回流管線 調壓閥之後管線斷裂 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4290000% | 4290100% | 4291300% | 一月 | 13
MBL201700307 | LBL201700237 | 氣冷式冷卻水冷卻器 1 | 儀控故障 | 設備冷卻循環水溫度計故障(0VA21T2) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4290000% | 4290000% | 4290600% | 兩週 | 6
MBL201700308 | LBL201700239 | 廠房設備 | 功能異常 | 警衛室至地磅室路燈短路無法送電 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4290000% | 4290100% | 4308300% | 半年 | 183 | 逾期
MBL201700306 | LBL201700236 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 卡住(最裡面)無法退回 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4289800% | 4289900% | 4290100% | 四天 | 3
MBL201700304 | LBL201700234 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T04斷訊 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4289800% | 4289900% | 4289900% | 一週 | 1
MBL201700305 | LBL201700235 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料球閥3NN21S02 CLOSE不會定位 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4289800% | 4289900% | 4289900% | 一天 | 1
MBL201700303 | LBL201700233 | 3線 高壓段一次空氣預熱器 | 功能異常 | 高壓空氣預熱器空氣預熱器3NE21S04及3NE20S10 卻水器失效,目前開BY-PASS. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4289700% | 4289800% | 4290100% | 一月 | 4
MBL201700302 |  | 輔助變壓器1 | 預防保養 | 點檢時發現右下排風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4289700% | 4289700% | 4289700% | 一週 | 0
MBL201700300 | LBL201700231 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 爪斗底盤漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4289400% | 4289400% | 4289400% | 一天 | 0
MBL201700301 | LBL201700232 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO2 下料伸縮管破洞位置在小平台北側處 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4289400% | 4289400% | 4289400% | 一天 | 0
MBL201700299 | LBL201700230 | 2線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 2NQ52D02 2線振動輸送帶 馬達算北側第五組彈簧片斷裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4289300% | 4289300% | 4289300% | 一天 | 0
MBL201700296 | LBL201700227 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗4點方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4289200% | 4289200% | 4289200% | 三天 | 0
MBL201700297 | LBL201700228 | 2線 高壓段空氣預熱器冷凝水櫃 | 功能異常 | 2線HP空氣預熱冷凝水櫃 爐區12米處冷凝水壓上方壓力錶不見 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4289200% | 4289200% | 4292200% | 三天 | 30 | 逾期
MBL201700298 | LBL201700229 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1NV32Q1 1線31吹灰器 靠爐子SWITCH 卡住 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4289200% | 4289200% | 4289300% | 三天 | 1
MBL201700295 | LBL201700226 | 生活水槽(垃圾貯坑屋頂) 2 | 功能異常 | 行政大樓頂生活水櫃0UK09S3現場MOV按鈕故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4289000% | 4289100% | 4289100% | 一週 | 1
MBL201700294 | LBL201700225 | 1線 移動式振動輸送帶馬達 1 | 機械性異常 | 馬達座水平彈片斷一組(靠南側中間) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4288900% | 4289100% | 4289100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201700292 | LBL201700223 | 水砲2 | 動作異常 | 水砲啟動開關按下後約1分鐘後水才會噴出(其他水砲約幾2-3秒就噴出) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4288900% | 4289100% | 4289400% | 一週 | 5
MBL201700293 | LBL201700224 | 氣冷式冷凝器 1 | 儀控故障 | 油液位計失真 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4288900% | 4289100% | 4289100% | 二天 | 2
MBL201700319 | LBL201700222 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UN14S04 LINE2 飛灰氣送系統 下料中間閥CLOSE無法定位 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4288900% | 4290500% | 4288800% | 單月份 | -1
MBL201700290 |  | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4288800% | 4288800% | 4288800% | 一天 | 0
MBL201700291 | LBL201700221 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線 飛灰氣送洩壓管線 破洞以噴漆記號 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4288800% | 4288900% | 4288900% | 三天 | 1
MBL201700285 | LBL201700215 | 3線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | LINE3噴霧水泵 #2 MCC跳脫 | 機械組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4288700% | 4288700% | 4288700% | 一週 | 0
MBL201700286 | LBL201700216 | 回收水槽 2 | 功能異常 | 0UM12L1 南側37米再生水櫃液位計異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4288700% | 4288700% | 4288800% | 二天 | 1
MBL201700287 | LBL201700217 | 氣冷式冷凝器 1 | 功能異常 | WCC 中控室人機AI模組CH13異常 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4288700% | 4288700% | 4291900% | 二天 | 32 | 逾期
MBL201700288 | LBL201700218 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 2NM21T02溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4288700% | 4288700% | 4288800% | 一週 | 1
MBL201700289 | LBL201700219 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T04煙道溫度計OVER RANGE. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4288700% | 4288700% | 4288800% | 一週 | 1
MBL201700278 | LBL201700209 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送管路破洞(45度彎管後那一節) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4288600% | 4288600% | 4288600% | 兩週 | 0
MBL201700280 | LBL201700211 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 0NN42D02 RP SILO2 ROTARY 基座螺絲斷裂.鏈條護蓋螺絲缺 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4288600% | 4288600% | 4288600% | 二天 | 0
MBL201700281 | LBL201700212 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 0NN42D02 RP SILO2 ROTARY 下方有破洞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4288600% | 4288600% | 4288600% | 一週 | 0
MBL201700279 | LBL201700210 | 2線 一段爐床一次空氣風門 | 功能異常 | LINE2 爐床右側2後風門異常 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4288600% | 4288600% | 4288800% | 兩週 | 2
MBL201700282 | LBL201700213 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | LINE2 垃圾HOPPER監視器故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4288600% | 4288600% | 4288600% | 兩週 | 0
MBL201700283 |  | 發電機 | 預防保養 | 汽機軸承振動sensor異常 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4288600% | 4288600% | 4288400% | 一天 | -2
MBL201700284 | LBL201700214 | 1號地磅 | 功能異常 | 地磅室入口 磅台旁探照燈不會亮及北側第一盞日光燈不會亮 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4288600% | 4288700% | 4290700% | 一月 | 21
MBL201700275 |  | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 0NN42D02 RP SILO2 ROTARY 減速機異常無法作動 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4288500% | 4288500% | 4288500% | 一天 | 0
MBL201700277 | LBL201700208 | 垃圾傾卸門(6) | 功能異常 | 傾卸門6號 靠南側滾輪脫軌軌道變形無法關閉 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4288500% | 4288600% | 4288600% | 二天 | 1
MBL201700274 |  | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 靠北側東西側各一支避震器故障傾斜及避震器座變形,底板靠南側破孔 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4288200% | 4288200% | 4288200% | 一天 | 0
MBL201700276 | LBL201700207 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 加壓手閥內漏(自行領料更換完成) | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4288200% | 4288600% | 4288200% | 一週 | 0
MBL201700270 |  | 1線 袋式集塵器 4 | 預防保養 | 1-4出口Damper 關閉定位訊號異常 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4288000% | 4287900% | 4287900% | 一週 | -1
MBL201700271 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | cable捲揚機異音 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4288000% | 4287900% | 4288000% | 一週 | 0
MBL201700272 |  | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 預防保養 | 壓力錶故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4288000% | 4287900% | 4288100% | 一週 | 1
MBL201700273 | LBL201700206 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | LINE3 62吹灰器 靠遮斷閥SWITCH失效 及 緊急按鈕故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4288000% | 4288100% | 4288100% | 二天 | 1
MBL201700269 | LBL201700204 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 東北角下方破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4287900% | 4287900% | 4287900% | 三天 | 0
MBL201700268 | LBL201700203 | LINE1右側灰押出機 | 功能異常 | LINE1右側灰壓出機水櫃液位計(HH)失效 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4287900% | 4287900% | 4287900% | 一週 | 0
MBL201700266 | LBL201700202 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 機械性異常 | 馬達運轉有異音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4287800% | 4287800% | 4287900% | 二天 | 1
MBL201700265 | LBL201700201 | 2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | line2過熱器 ROTARY BEARING滾珠外露 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4287700% | 4287800% | 4287800% | 五天 | 1
MBL201700267 | LBL201700200 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 預防保養 | 彈簧片2.3組斷裂4組螺絲掉落 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4287700% | 4287800% | 4287800% | 一週 | 1
MBL201700264 |  | 儀用空氣乾燥機4 | 預防保養 |  | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4287700% | 4287700% | 4287700% | 一月 | 0
MBL201700256 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料球閥氣密墊破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4287600% | 4287600% | 4287600% | 一天 | 0
MBL201700255 |  | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 風箱上角落靠北側鋁皮翻起漏灰 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4287500% | 4287500% | 4287700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201700258 | LBL201700195 | 3線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 機械性異常 | ROTARY 外殼破洞(之前用鋁皮貼補處也外翻 ) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4287500% | 4287700% | 4288800% | 兩週 | 13
MBL201700259 | LBL201700196 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 1NQ52D02 1線振動輸送帶 從馬達算南側第5組彈簧片斷裂(小胖處理完成) | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4287500% | 4287700% | 4287700% | 四天 | 2
MBL201700262 | LBL201700199 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 回流軟管破損 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4287500% | 4287700% | 4287700% | 三週 | 2
MBL201700260 | LBL201700197 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T04 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4287500% | 4287700% | 4287700% | 一週 | 2
MBL201700261 | LBL201700198 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T02 故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4287500% | 4287700% | 4287700% | 一週 | 2
MBL201700254 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 加壓手閥損壞。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4287400% | 4287400% | 4287400% | 一天 | 0
MBL201700257 | LBL201700194 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 泵浦聲音很大 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4287400% | 4287700% | 4287700% | 三週 | 3
MBL201700263 | LBL201700193 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | Cable 捲揚機作動有異音 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4287400% | 4287700% | 4287400% | 五天 | 0
MBL201700247 | LBL201700192 | 冰水泵1 | 預防保養 | OWV22D1冰水泵運轉有異音 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4287300% | 4287300% | 4301300% | 五天 | 140 | 逾期
MBL201700251 |  | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 預防保養 | 馬達疑有異音，預先更換處理。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4287300% | 4287300% | 4287300% | 二天 | 0
MBL201700252 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送2UN14S02下料球閥氣密墊破 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4287300% | 4287300% | 4287300% | 一天 | 0
MBL201700253 |  | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 風箱上角落靠北側鋁皮翻起漏灰 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4287300% | 4287300% | 4287300% | 一天 | 0
MBL201700249 | LBL201700190 | 空調箱 2B | 功能異常 | 南側0米空調 冷凝水排水出口阻塞 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4287200% | 4287300% | 4287300% | 二天 | 1
MBL201700250 | LBL201700189 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 1NQ31D02 LINE1灰渣震動輸送避震器 北邊東西側4支.南邊西側1支避震器損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4287200% | 4287300% | 4287300% | 雙月份 | 1
MBL201700246 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 功能異常 | 0RL03T12B I/Q卡故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4287200% | 4287200% | 4287200% | 一天 | 0
MBL201700248 | LBL201700191 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T04故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4287200% | 4287300% | 4287300% | 一週 | 1
MBL201700245 |  | 傾卸平台抓斗機 | 預防保養 | 油管破損。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4287100% | 4287100% | 4287300% | 雙月份 | 2
MBL201700243 | LBL201700187 | 空調箱 15 | 功能異常 | 北側26米參觀走道空調 冷凝水集水盤出口阻塞 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4287000% | 4287000% | 4287000% | 五天 | 0
MBL201700244 | LBL201700188 | 儀用空氣乾燥機4 | 功能異常 | 8米乾燥機 卻水器無法正常排水 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4287000% | 4287000% | 4287000% | 二天 | 0
MBL201700241 | LBL201700185 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 機械性異常 | ROTARY 外殼破損RP灰洩漏 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4286800% | 4287000% | 4287200% | 二天 | 4 | 逾期
MBL201700242 | LBL201700186 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 液位計斷損 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4286800% | 4287000% | 4287000% | 五天 | 2
MBL201700237 | LBL201700182 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | 傾卸門7號 靠南側滾輪變形 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4286700% | 4286700% | 4286700% | 一天 | 0
MBL201700238 | LBL201700183 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | 0UI22D01 垃圾水泵 泵浦出口洩壓手閥損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4286700% | 4286700% | 4286700% | 五天 | 0
MBL201700240 | LBL201700184 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE2半乾式出口溫度計2NL03T02溫度晃動過大 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4286700% | 4287000% | 4287300% | 兩週 | 6
MBL201700236 | LBL201700180 | 3線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 3UN02D02 LINE3 ECO HOPPER ROTARY 西側外殼破.HOPPER北側破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4286600% | 4286600% | 4286600% | 二天 | 0
MBL201700239 | LBL201700181 | 補充水泵1 | 功能異常 | 純水場純水泵至冷卻水補充電磁閥0UA49S01電磁閥漏氣 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4286600% | 4286700% | 4286700% | 一週 | 1
MBL201700235 | LBL201700179 | 空氣預熱器冷凝水泵1 | 功能異常 | 泵浦側機殼墊片破損噴水 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4286500% | 4286500% | 4286700% | 一週 | 2
MBL201700234 |  | 1線 袋式集塵器 1 | 清潔整理 | 提供操作更換 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4286500% | 4286500% | 4286500% | 一月 | 0
MBL201700232 |  | 反應生成物儲倉1 | 預防保養 | 下料布管破損、灰斗破損。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4286400% | 4286400% | 4286300% | 一天 | -1
MBL201700233 | LBL201700178 | 無機廢水PH調整槽(I) | 儀控故障 | 無機 PH 偵測計故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4286400% | 4286500% | 4288700% | 雙月份 | 23
MBL201700228 | LBL201700173 | 空調箱 15 | 功能異常 | 北側26米參觀走道空調冷凝水集水盤出口阻塞 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4286300% | 4286300% | 4286300% | 二天 | 0
MBL201700230 | LBL201700176 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車CABLE頭保護蓋掉落 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4286300% | 4286300% | 4286300% | 二天 | 0
MBL201700231 | LBL201700177 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ02D01 南側垃圾吊車 CABLE頭保護蓋損壞翹起來 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4286300% | 4286400% | 4286400% | 二天 | 1
MBL201700229 | LBL201700174 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 0NN42D01 RP SILO2 ROTARY 加熱器 損壞 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4286300% | 4286300% | 4291900% | 一季 | 56
MBL201700227 | LBL201700172 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UN14S02 LINE2飛灰氣送 下料球閥氣密墊破 同仁A發現 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4286200% | 4286300% | 4286400% | 一週 | 2
MBL201700224 | LBL201700169 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 機械性異常 | 吹灰器卡住無法退至定位(目前蒸汽手閥關閉MCC斷電) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4286100% | 4286300% | 4287100% | 一週 | 10 | 逾期
MBL201700226 | LBL201700171 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3NV62Q01 3線62吹灰器 啟動後10公分卡住 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4286100% | 4286300% | 4286400% | 三天 | 3
MBL201700225 | LBL201700170 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 儀控故障 | 0UI02L01 垃圾水日用櫃 液位計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4286100% | 4286300% | 4286400% | 一月 | 3
MBL201700221 | LBL201700168 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | CABLE保護蓋栓斷裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4286000% | 4286000% | 4286000% | 一天 | 0
MBL201700223 |  | 1線 袋式集塵器 1 | 預防保養 | 袋式集塵器入口風門1-1氣壓缸軸封洩漏做更換 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4286000% | 4286000% | 4286000% | 一天 | 0
MBL201700222 | LBL201700167 | 地磅室 | 功能異常 | 輻射偵測儀資料紀錄電腦故障無法開機 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4285900% | 4286000% | 4290500% | 雙月份 | 46
MBL201700218 | LBL201700164 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY上方膨脹接頭靠南側破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4285800% | 4285800% | 4285800% | 一天 | 0
MBL201700220 | LBL201700166 | WCC真空泵 | 機械性異常 | 真空泵皮帶鬆脫需更換 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4285800% | 4285900% | 4285900% | 一天 | 1
MBL201700219 | LBL201700165 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | 曝氣調壓閥漏氣 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4285800% | 4285800% | 4285800% | 一週 | 0
MBL201700212 | LBL201700161 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE2袋式2-4HOPPER人孔框下緣裂縫漏氣 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4285700% | 4285700% | 4286000% | 五天 | 3
MBL201700216 | LBL201700163 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車CABLE保護蓋翻起 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4285700% | 4285800% | 4285800% | 二天 | 1
MBL201700217 | LBL201700162 | 燃油儲槽2 | 儀控故障 | 柴油貯槽液位計失真(OPD11L1) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4285700% | 4285800% | 4286000% | 兩週 | 3
MBL201700207 | LBL201700156 | 有機廢水處理水輸送泵2 | 功能異常 |  | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4285600% | 4285700% | 4286000% | 一週 | 4
MBL201700208 | LBL201700157 | 1線 節熱器 | 功能異常 | 1NB04S01 1線eco by pass 手閥 45米處最上方手閥軸封漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4285600% | 4285700% | 4285800% | 一年 | 2
MBL201700209 | LBL201700158 | 除氧器2 | 功能異常 | 0RH12L4 除氧櫃液位計 液位計上方洩漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4285600% | 4285700% | 4285700% | 一月 | 1
MBL201700210 | LBL201700159 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 1WM03D01 1線ATOMIZER噴霧水泵 泵浦出口排AIR手閥關不死漏水 同仁A發現的 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4285600% | 4285700% | 4287100% | 三週 | 15
MBL201700211 | LBL201700160 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送壓力槽無法持壓. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4285600% | 4285700% | 4285700% | 三天 | 1
MBL201700214 | LBL201700153 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 2RV21A01汽鼓檢測水堵塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4285500% | 4285700% | 4285700% | 一週 | 2
MBL201700206 | LBL201700155 | 主冷凝水泵1 | 功能異常 | 出口壓力錶故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4285500% | 4285700% | 4285700% | 一週 | 2
MBL201700213 | LBL201700154 | LINE1爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4285500% | 4285700% | 4285700% | 一週 | 2
MBL201700215 | LBL201700152 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 啟動MCC TRIP | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4285500% | 4285700% | 4285700% | 一週 | 2
MBL201700205 | LBL201700151 | 1線 BF壓縮空氣儲槽 2 | 功能異常 | LINE 1 袋室1-2 入口擋板電磁閥前Air漏氣嚴重!(現已將Air 手閥關閉) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4285000% | 4285100% | 4285100% | 一週 | 1
MBL201700203 | LBL201700150 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 3NV13Q01 軸封洩漏嚴重! | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4284800% | 4285000% | 4284900% | 一週 | 1
MBL201700204 | LBL201700149 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 軸封洩漏嚴重! | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4284800% | 4285000% | 4284900% | 一週 | 1
MBL201700202 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1飛灰氣送系統 氣密墊損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4284500% | 4284500% | 4284500% | 一天 | 0
MBL201700201 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 南側灰渣吊車抓斗連桿斷裂。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4284400% | 4284400% | 4284400% | 一天 | 0
MBL201700199 | LBL201700148 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 護蓋脫落 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4283700% | 4283700% | 4283700% | 一天 | 0
MBL201700200 | LBL201700147 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送壓力槽無法蓄壓. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4283700% | 4283700% | 4283700% | 二天 | 0
MBL201700198 |  | 2線 飛灰氣送收集槽 | 預防保養 | 配合機械更換分向閥 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4283600% | 4283600% | 4283300% | 一週 | -3
MBL201700196 | LBL201700146 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY上方膨脹接頭靠南側破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4283500% | 4283500% | 4285800% | 二天 | 23 | 逾期
MBL201700197 | LBL201700145 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 手動加壓閥故障 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4283500% | 4283500% | 4284500% | 一週 | 10 | 逾期
MBL201700195 | LBL201700144 | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 4號ATOMIZER 電源線脫落 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4283400% | 4283500% | 4283500% | 大修 | 1
MBL201700194 | LBL201700143 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料氣密墊破無法持壓 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4283300% | 4283300% | 4283300% | 三天 | 0
MBL201700193 | LBL201700141 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 卸壓管線破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4283200% | 4283200% | 4283200% | 二天 | 0
MBL201700192 | LBL201700142 | 2線 過熱器 #4 | 功能異常 | 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4283200% | 4283200% | 4283200% | 一週 | 0
MBL201700186 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 cable保護蓋脫落 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4282900% | 4282900% | 4282900% | 緊急 | 0
MBL201700191 | LBL201700140 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE3 3-1 振動器基座斷裂 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4282900% | 4283000% | 4283000% | 四天 | 1
MBL201700185 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 6點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4282800% | 4282800% | 4282800% | 一天 | 0
MBL201700184 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 12點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4282600% | 4282600% | 4282600% | 一天 | 0
MBL201700182 |  | 1線 袋式入口風門 | 儀控故障 | 1線袋式曝氣控器盤 現場無電源強制曝氣失效 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4282600% | 4282600% | 4282600% | 緊急 | 0
MBL201700183 |  | 軸封蒸汽冷凝器 | 功能異常 | 0RQ26D01 T/G抽氣風扇 MCC跳積熱電譯 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4282600% | 4282600% | 4282600% | 一月 | 0
MBL201700188 | LBL201700137 | 儀用空氣乾燥機2 | 功能異常 | 壓縮空氣出口溫度計顯示不正確(攝氏44度,管路冰冰的) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4282600% | 4283000% | 4287000% | 雙月份 | 44
MBL201700189 | LBL201700138 | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 功能異常 | ACC冷卻水泵 A泵出口壓力錶異常 無法歸零 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4282600% | 4283000% | 4283000% | 一週 | 4
MBL201700190 | LBL201700139 | 冰水泵3 | 功能異常 | 0WV24D1 冰水機系統 冰水泵無法啓動(靠海側) | 儀電組 | 儀電組-08 |  | 4282600% | 4283000% | 4283200% | 一週 | 6
MBL201700181 |  | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 小車東北側滾輪軸承損壞。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4282500% | 4282500% | 4282500% | 一天 | 0
MBL201700187 | LBL201700136 | 1線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | LINE1 13吹灰器退回卡住 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4282500% | 4283000% | 4283500% | 兩週 | 10
MBL201700180 | LBL201700134 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | LINE2 ATOMIZER再利用水回流管線銹蝕漏水 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4282400% | 4282500% | 4284000% | 大修 | 16
MBL201700179 | LBL201700135 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T02 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4282400% | 4282500% | 4283000% | 一週 | 6
MBL201700175 | LBL201700131 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 底板漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4282300% | 4282300% | 4282300% | 一天 | 0
MBL201700177 | LBL201700132 | 3線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 3UM92S02 LINE3噴霧水櫃 補水閥關不死 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4282300% | 4282400% | 4282400% | 二天 | 1
MBL201700178 | LBL201700133 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | 滾輪靠左側遺失 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4282300% | 4282400% | 4282400% | 一月 | 1
MBL201700174 |  | Line3飛灰輸送系統 | 預防保養 | 飛灰輸送系統出口手動閥，改回原來球型氣動閥，回復至原始自動開關功能。 請儀電同仁幫忙完成。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4282200% | 4282200% | 4291500% | 雙月份 | 93
MBL201700176 | LBL201700130 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN44D01 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 出口方形直管接縫處(北側)漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4282200% | 4282300% | 4282200% | 二天 | 0
MBL201700172 | LBL201700128 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送 下料球閥氣密墊破 無法持壓送灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4282100% | 4282100% | 4282100% | 一天 | 0
MBL201700173 | LBL201700129 | 混床式交換樹脂塔2 | 儀控故障 | 純水廠2線混床流量計數據失真會回到64514。詳查看抄表紀錄本 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4282100% | 4282100% | 4291900% | 四個月 | 98
MBL201700171 | LBL201700127 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線RP氣送系統 氣送軟管(短)破損 操作領料更換完成 | 操作組 | 操作組-02 | 已完成 | 4282100% | 4282100% | 4282100% | 一天 | 0
MBL201700168 |  | 有機廢水中間水池 | 功能異常 | 0UD10L1 廢水場有機池中間水櫃 液位計異常 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4282000% | 4282000% | 4282000% | 四個月 | 0
MBL201700169 | LBL201700126 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰管路破洞(管路末端SILO頂上方) LINE2法蘭漏灰(有噴紅漆,SILO頂上方) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4281900% | 4282100% | 4282100% | 三天 | 2
MBL201700170 | LBL201700125 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 3NV32Q013線32吹氣器 靠遮斷閥SWITCH作動不良 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4281900% | 4282100% | 4282100% | 四天 | 2
MBL201700165 | LBL201700124 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN44D01 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 出口斜管方形檢視孔處破洞漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4281700% | 4281700% | 4281700% | 二天 | 0
MBL201700166 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 入SILO 處焊道破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4281700% | 4281700% | 4281700% | 一天 | 0
MBL201700167 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 入SILO 處焊道沙孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4281700% | 4281700% | 4281700% | 一天 | 0
MBL201700163 | LBL201700123 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗油壓缸12點鐘方向漏油 北側垃圾吊車 抓斗12&2點鐘方向油管、接頭滲油。 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4281600% | 4281600% | 4281600% | 一天 | 0
MBL201700156 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 馬達TRIP無法運轉 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4281500% | 4281500% | 4281500% | 一天 | 0
MBL201700162 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 預防保養 | 3-2 Rotary 有嚴重異音，旋轉不順。 提前檢修，更換一些零件。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4281500% | 4281500% | 4281500% | 三天 | 0
MBL201700160 | LBL201700121 | 1線 過熱器 #3 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T06故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4281500% | 4281500% | 4281500% | 一週 | 0
MBL201700161 | LBL201700122 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T02故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4281500% | 4281500% | 4281500% | 一週 | 0
MBL201700157 | LBL201700120 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 洩壓管沙孔漏灰 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4281400% | 4281500% | 4281500% | 二天 | 1
MBL201700158 | LBL201700119 | 活性碳進料機 1 | 機械性異常 | 活性碳#1 0NP14D02 下料SCREW異常晃動 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4281400% | 4281500% | 4281700% | 四天 | 3
MBL201700159 | LBL201700118 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 儀控故障 | 靠爐子的SWITCH作動不良 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4281400% | 4281500% | 4281500% | 一週 | 1
MBL201700164 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 預防保養 | 袋式1-4旋轉閥，已有異音，馬達經常跳脫，故先行下線抽心整修。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4281200% | 4281200% | 4281200% | 一天 | 0
MBL201700155 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 馬達TRIP無法運轉 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4281200% | 4281200% | 4281200% | 一月 | 0
MBL201700152 | LBL201700116 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 檢視孔座及檢視孔蓋破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4281100% | 4281100% | 4281100% | 四天 | 0
MBL201700153 | LBL201700117 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 12點方向油壓缸下油管接頭滲油 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4281100% | 4281100% | 4281100% | 二天 | 0
MBL201700154 |  | 空調箱 9 | 預防保養 | 皮帶斷裂。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4281100% | 4281100% | 4281100% | 一天 | 0
MBL201700151 | LBL201700115 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 靠遮斷閥SWITCH及緊急按鈕故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4281100% | 4281100% | 4281400% | 五天 | 3
MBL201700147 | LBL201700113 | 2線 過熱器 #3 | 功能異常 | 2RR11S08軸封漏汽(減溫噴水閥) | 機械組 | 機械組-06 | 大修時處理 | 4280800% | 4280800% | 4282200% | 大修 | 14
MBL201700149 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 垃圾吊車(南)預防性更換另外一組抓斗。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4280800% | 4280800% | 4280800% | 一天 | 0
MBL201700148 |  | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | 緊急開關故障更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4280800% | 4280800% | 4280800% | 一週 | 0
MBL201700150 | LBL201700114 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 1NL02T02 LINE1 #2 ATOMIZER 軸承溫度異常 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4280800% | 4280900% | 4283200% | 一季 | 24
MBL201700141 | LBL201700110 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | 8米飛灰氣送管線破管(出口 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4280700% | 4280700% | 4280700% | 二天 | 0
MBL201700143 |  | 卡車加油機 | 預防保養 | 加油管脆化滲油。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4280700% | 4280700% | 4280700% | 一天 | 0
MBL201700144 |  | 廠房設備 | 預防保養 | WCC維修爬梯固定支座斷裂。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4280700% | 4280700% | 4281000% | 一週 | 3
MBL201700145 | LBL201700112 | LINE1爐膛攝影機 | 功能異常 | line1 及 line2 爐內監視器 line1 模糊 line2髒髒 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4280700% | 4280800% | 4280800% | 四個月 | 1
MBL201700146 | LBL201700111 | 廢水場儀控與電氣設備 | 功能異常 | 水銀燈故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4280700% | 4280800% | 4280900% | 一月 | 2
MBL201700140 |  | 有機廢水處理水槽 | 儀控故障 | 廢水場再生水泵 泵浦無法啟動打水 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4280600% | 4280600% | 4280600% | 緊急 | 0
MBL201700142 | LBL201700109 | 消石灰儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 石灰站silo1 下料輸送帶的澎帳接頭損壞 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4280500% | 4280700% | 4281100% | 二天 | 6 | 逾期
MBL201700138 | LBL201700108 | Line3飛灰輸送系統 | 動作異常 | 飛灰氣送系統出口閥(3UN16S06)作動異常(有時無法CLOSE) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4280400% | 4280400% | 4280400% | 二天 | 0
MBL201700139 |  | 1線 袋式入口風門 | 預防保養 | 袋式入口風門人孔蓋修改(維修間做修改)。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4280400% | 4280400% | 4280900% | 五天 | 5
MBL201700134 | LBL201700106 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 12點鐘方向油壓缸脫離 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4280200% | 4280200% | 4280200% | 一天 | 0
MBL201700135 |  | 反應生成物儲倉2 | 預防保養 | 下料管線敲擊處有裂痕。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4280200% | 4280200% | 4280200% | 二天 | 0
MBL201700136 |  | 汽輪機房真空閃化槽室污水泵 | 預防保養 | 污水泵控制盤動作不良 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4280200% | 4280200% | 4280200% | 二天 | 0
MBL201700137 | LBL201700107 | 1線 過熱器 #2 | 功能異常 | 1NM21T14煙道溫度計OVER RANGE. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4280200% | 4280300% | 4280300% | 一週 | 1
MBL201700132 | LBL201700104 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 2NK10N03 袋式2-3 HOPPER 人孔蓋左上角破洞漏氣 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4280100% | 4280100% | 4280100% | 二天 | 0
MBL201700133 | LBL201700105 | 汽輪機房真空閃化槽污水泵 | 功能異常 | 出口壓力錶故障. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4280100% | 4280200% | 4280200% | 一週 | 1
MBL201700130 | LBL201700103 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 0NN42D01 RP SILO#2 ROTARY上方膨脹接頭破孔漏灰(西側) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4280000% | 4280000% | 4280100% | 二天 | 1
MBL201700131 |  | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 預防保養 | 點檢時發現皮帶斷裂。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4280000% | 4280000% | 4280000% |  | 0
MBL201700129 | LBL201700102 | 無機廢水輸送泵2 | 功能異常 | 聯軸器及壓力表故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4279800% | 4280000% | 4280000% | 雙月份 | 2
MBL201700127 | LBL201700101 | 地磅室 | 機械性異常 | 地磅進磅柵欄彎曲 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4279700% | 4280000% | 4280000% | 一週 | 3
MBL201700126 |  | LINE1右側三段爐床 | 預防保養 | 操作更換SW開關用 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4279700% | 4279700% | 4279700% | 一週 | 0
MBL201700128 | LBL201700100 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 1NL02T02 LINE1 ATOMIZER(No.2)軸承溫度計異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4279700% | 4280000% | 4280100% | 三天 | 4 | 逾期
MBL201700123 | LBL201700099 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 爪斗靠近吊車室防撞安全警報失效 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4279600% | 4279600% | 4279600% | 三天 | 0
MBL201700124 |  | 2線 過熱器 #3 | 預防保養 | 2NM21T04溫度顯示700度故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4279600% | 4279600% | 4279700% | 一週 | 1
MBL201700125 |  | 2線 袋式集塵器 4 | 預防保養 | 加熱器設備改善 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4279600% | 4279600% | 4279600% | 一月 | 0
MBL201700117 | LBL201700098 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 爪斗10點爪臂基座裂痕 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4279500% | 4279500% | 4279500% | 一天 | 0
MBL201700118 | LBL201700097 | 1線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 補水出水彎管遺失 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4279400% | 4279500% | 4283000% | 大修 | 36
MBL201700119 | LBL201700096 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE3 ATOMIZER再利用水考克3WM07S06閥內漏 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4279400% | 4279500% | 4282200% | 一月 | 28
MBL201700120 | LBL201700095 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1 汽鼓AIR VENT爐向最右側第一組AIR VENT一次側閥卡死,第3顆閥軸封漏. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4279400% | 4279500% | 4285200% | 大修 | 58
MBL201700121 | LBL201700094 | 1線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 退回5/1,MCC TRIP | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4279200% | 4279500% | 4279600% | 五天 | 4
MBL201700115 |  | 傾卸門油壓泵1 | 功能異常 | 傾卸平台油泵TRIP | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4279200% | 4279200% | 4279200% | 二天 | 0
MBL201700116 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 大車座標故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4279200% | 4279200% | 4279700% | 兩週 | 5
MBL201700122 | LBL201700093 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 退回到一半,MCC TRIP | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4279100% | 4279500% | 4279600% | 一週 | 5
MBL201700114 | LBL201700092 | 活性碳系統 | 功能異常 | 活性碳silo#2 0NP20L02 低液位警報出現 但現場料位正常 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4278900% | 4279000% | 4289400% | 四個月 | 105
MBL201700112 | LBL201700090 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 靠近馬達側下緣破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4278800% | 4278800% | 4278700% | 一天 | -1
MBL201700110 | LBL201700088 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T02故障(855度) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4278800% | 4278800% | 4278800% | 一週 | 0
MBL201700111 | LBL201700089 | 自來水輸送泵1 | 功能異常 | 0UK10D1及0UK11D1自來水輸送泵啟動後馬上停止,無法正常運轉. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4278800% | 4278800% | 4278800% | 一天 | 0
MBL201700113 | LBL201700091 | 汽輪機房真空閃化槽室污水泵 | 功能異常 | 真空閃化槽汙水泵 MCC是跳TRIP | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4278800% | 4278900% | 4278900% | 四個月 | 1
MBL201700108 | LBL201700087 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送系統 壓力櫃無法氣密 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4278600% | 4278700% | 4278700% | 一天 | 1
MBL201700104 | LBL201700085 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 第4排及第5排無法曝氣 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4278600% | 4278600% | 4278600% | 三天 | 0
MBL201700109 | LBL201700086 | 3線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | LINE3噴霧泵01 出口壓加錶顯示為0 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4278600% | 4278700% | 4278700% | 二天 | 1
MBL201700105 | LBL201700084 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 馬達側齒輪固定螺絲脫落. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4278500% | 4278600% | 4278600% | 三天 | 1
MBL201700106 | LBL201700083 | Line2飛灰輸送系統 | 功能異常 | 1060219-001 2UN24D02 LINE2飛灰輸送帶 馬達異音 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4278500% | 4278600% | 4278600% | 二天 | 1
MBL201700103 | LBL201700082 | LINE2爐膛攝影機 | 儀控故障 | 鏡頭髒汙,攝影機冷卻水漏水. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4278400% | 4278400% | 4278400% | 一週 | 0
MBL201700100 | LBL201700078 | 廠房設備 | 功能異常 | 吸收式冰水機蒸汽閥0RF02S10法蘭滲水 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4278300% | 4278300% | 4280800% | 一週 | 25 | 逾期
MBL201700102 | LBL201700081 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送管線有2處破洞 1.飼水調節閥旁90度水平管線處。 2.氣送出口閥彎管處砂孔。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4278300% | 4278400% | 4278400% | 三天 | 1
MBL201700107 | LBL201700080 | 洗車高壓泵1 | 功能異常 | 噴水洗車B泵高壓管破致噴水不足 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4278300% | 4278700% | 4278300% | 四天 | 0
MBL201700099 | LBL201700079 | 主冷凝水泵2 | 功能異常 |  | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4278300% | 4278300% | 4278300% | 一週 | 0
MBL201700101 |  | 中控室 | 預防保養 | 改善案領料(吸收式冰機,平台緊急按鈕,中控HVAC監視盤) | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4278300% | 4278300% | 4278300% | 一月 | 0
MBL201700097 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 2點鐘方向油管漏油。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4278100% | 4278100% | 4278100% | 一天 | 0
MBL201700098 | LBL201700077 | 混床式交換樹脂塔2 | 功能異常 | 混床入口流量計數值會呈現倒數 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4278000% | 4278200% | 4278000% | 一月 | 0
MBL201700092 | LBL201700076 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | LINE1 啟動閥1RA10S14 CLOSE定位仍會漏汽需調整 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4277800% | 4277900% | 4284200% | 大修 | 64
MBL201700093 | LBL201700075 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 主蒸汽閥1RA10S18軸封漏汽 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4277800% | 4277900% | 4283600% | 大修 | 58
MBL201700094 | LBL201700074 | 2線 三段爐床左後側一次空氣風門 | 功能異常 | LINE2 爐床下第三段右後一次風風門2ND34S02閥門走位. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4277800% | 4277900% | 4278000% | 一週 | 2
MBL201700095 | LBL201700073 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE2 汽鼓AIR VENT爐向最左側第一組AIR VENT一次側閥卡死,二次側閥微漏. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4277800% | 4277900% | 4285100% | 大修 | 73
MBL201700091 | LBL201700072 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 2NM21T02煙道溫度計顯示0度 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4277700% | 4277900% | 4277900% | 一週 | 2
MBL201700086 | LBL201700070 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 爪斗10點方向油管接頭漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4277600% | 4277600% | 4277600% | 一天 | 0
MBL201700090 | LBL201700071 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE2 ATOMIZER油櫃回流油管考克洩漏 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4277600% | 4277900% | 4284600% | 大修 | 70
MBL201700082 | LBL201700065 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 3線吹灰器疏水管線沙孔洩漏，位置在51吹灰器樓層，現場掛牌噴漆。 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4277500% | 4277500% | 4277600% | 三天 | 1
MBL201700083 | LBL201700066 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統 氣密墊漏無法持壓 易造成阻塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4277500% | 4277500% | 4277500% | 一天 | 0
MBL201700084 | LBL201700064 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 1線ATOMIZER油站出口主供油管線快速接頭漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4277500% | 4277500% | 4277500% | 三天 | 0
MBL201700085 | LBL201700063 | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 3號ATOMIZER 本體內部油路系統漏油 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4277500% | 4277500% | 4277500% | 一週 | 0
MBL201700088 | LBL201700068 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 閘刀過緊無法關閉 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4277500% | 4277600% | 4277600% | 三天 | 1
MBL201700089 | LBL201700069 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | BLOWDOWN VENT法蘭漏水 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4277500% | 4277600% | 4277600% | 一週 | 1
MBL201700087 | LBL201700067 | LINE2爐膛溫度計 | 功能異常 | 2NM11T02及2NM11T06溫度計OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4277500% | 4277600% | 4277600% | 一週 | 1
MBL201700078 | LBL201700061 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 爪斗12點方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4277400% | 4277400% | 4277400% | 一天 | 0
MBL201700079 | LBL201700060 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | LINE3 61吹灰器 吹灰器內管脫落 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4277400% | 4277400% | 4277500% | 一天 | 1
MBL201700080 | LBL201700062 | 1線 啟動閥消音器 | 功能異常 | LINE1啟動閥 消音器鐵網破損 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4277300% | 4277400% | 4284000% | 大修 | 67
MBL201700081 | LBL201700059 | 1線 啟動閥消音器 | 功能異常 | 啟動閥疏水閥無法開關 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4277300% | 4277400% | 4284500% | 大修 | 72
MBL201700077 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 油壓單元液壓泵浦效率不佳。 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4277300% | 4277300% | 4276900% | 一天 | -4
MBL201700074 | LBL201700056 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01南側垃圾吊車 爪斗12點方向爪臂基座焊道處鐵板裂痕，油管接頭滲油。 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4277200% | 4277200% | 4277200% | 一天 | 0
MBL201700076 | LBL201700057 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 勾頭防滑舌片變形 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4277200% | 4277300% | 4277300% | 一週 | 1
MBL201700075 | LBL201700058 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 儀控故障 | 南側SWITCH 吹灰器退至定位時無作用 馬達持續運轉造成TRIP | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4277200% | 4277300% | 4277300% | 一天 | 1
MBL201700070 | LBL201700055 | 1線 啟動閥消音器 | 功能異常 | 疏水管線破孔漏水(現有引流至下層疏水管線) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4277000% | 4277200% | 4284200% | 大修 | 72
MBL201700071 | LBL201700054 | 除氧器1 | 功能異常 | 2台加藥泵軸封漏藥 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4277000% | 4277200% | 4277200% | 一週 | 2
MBL201700072 | LBL201700053 | Line3飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE 3 飛灰氣送系統 飛灰SILO頂部管線砂孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4277000% | 4277200% | 4277200% | 三天 | 2
MBL201700068 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 小車計步器故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4277000% | 4277000% | 4277000% | 一天 | 0
MBL201700073 | LBL201700052 | 3線 垃圾進料斗 | 功能異常 | LINE3垃圾投料口攝影機 影像模糊不清 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4277000% | 4277200% | 4277500% | 一週 | 5
MBL201700067 | LBL201700050 | 3線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | 馬達MCC斷路器TRIP,減速機有異音 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4276900% | 4276900% | 4276900% | 三天 | 0
MBL201700069 | LBL201700051 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4276900% | 4277200% | 4278300% | 大修 | 14
MBL201700065 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 cable保護蓋脫落 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4276700% | 4276700% | 4276700% | 一天 | 0
MBL201700064 |  | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | LINE2 長振動輸送帶 馬達測彈簧片斷裂8片 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4276300% | 4276300% | 4276400% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201700066 | LBL201700049 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 固定振動值接頭的卡榫遺失一組. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4276200% | 4276800% | 4276800% | 一月 | 6
MBL201700063 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 鋼索生命週期到期施作更換(上次更換日期104.12.02)。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4276000% | 4276000% | 4278800% | 一天 | 28 | 逾期
MBL201700096 | LBL201700048 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 0UD16D01鼓風機皮帶皮帶斷裂(B-49) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4276000% | 4278000% | 4276100% | 二天 | 1
MBL201700060 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 12點鐘方向油壓缸接頭漏油(上緊無效) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4275900% | 4275900% | 4275900% | 一天 | 0
MBL201700062 | LBL201700047 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 加壓手閥內漏 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4275900% | 4276000% | 4276000% | 一天 | 1
MBL201700052 | LBL201700044 | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 8點鐘方向油管漏油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4275800% | 4275800% | 4275800% | 一天 | 0
MBL201700053 | LBL201700045 | 石灰乳供給泵 1 | 機械性異常 | 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4275800% | 4275800% | 4281000% | 一季 | 52
MBL201700061 | LBL201700046 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 噴霧水槽上方之補水氣動閥閥體洩漏 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4275800% | 4275900% | 4282300% | 一季 | 65
MBL201700051 | LBL201700043 | 1線 過熱器 #3 | 儀控故障 | 1NM21T04過熱器溫度計 顯示讀值不正確 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4275800% | 4275800% | 4275800% | 一週 | 0
MBL201700059 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 出口壓力錶指針故障，需更換壓力錶。 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4275800% | 4275800% | 4275800% | 一週 | 0
MBL201700054 | LBL201700042 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 飛灰silo1 頂部45度灣管破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4275700% | 4275800% | 4275800% | 一週 | 1
MBL201700050 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN21S02 2線RP氣送系統 球閥氣密墊無法氣密 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4275600% | 4275600% | 4275600% | 緊急 | 0
MBL201700055 | LBL201700038 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 2-2HOPPER閘刀上方10公分東側偏北破孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4275500% | 4275800% | 4275800% | 四天 | 3
MBL201700056 | LBL201700039 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 2-2 HOPPER 閘刀無法全開差5公分,過緊 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4275500% | 4275800% | 4277200% | 四天 | 17 | 逾期
MBL201700057 | LBL201700040 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | HOPPER 15米及17米人孔蓋內襯銹蝕 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4275500% | 4275800% | 4285100% | 大修 | 96
MBL201700058 | LBL201700041 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 二次排灰用的卸料斜槽銲接處裂開 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4275500% | 4275800% | 4279700% | 一月 | 42 | 逾期
MBL201700048 |  | 發電機 | 功能異常 | 發電機勵磁激出口溫度計0SR01T02異常 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4275500% | 4275500% | 4275400% | 一週 | -1
MBL201700049 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口電磁分向閥無法作動 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4275500% | 4275500% | 4275600% | 一天 | 1
MBL201700044 | LBL201700035 | 垃圾吊車 1(南) | 潤滑異常 | 4點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4275300% | 4275300% | 4275300% | 一天 | 0
MBL201700046 | LBL201700037 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 第一排第16支多孔板腐蝕變形,需盲封. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4275300% | 4275400% | 4275400% | 三天 | 1
MBL201700045 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 機械性異常 | 減速機損壞 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4275300% | 4275300% | 4275300% | 一天 | 0
MBL201700047 | LBL201700036 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T02 OVER RANGE. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4275300% | 4275400% | 4275400% | 四天 | 1
MBL201700041 |  | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 預防保養 | 外管支撐滾輪損壞。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4275200% | 4275200% | 4275500% | 三天 | 3
MBL201700042 | LBL201700034 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式2-4上蓋西南角PACKING槽裂痕 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4275200% | 4275300% | 4275400% | 三天 | 2
MBL201700043 | LBL201700033 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 電氣故障 | 馬達MCC 斷路器 TRIP | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4275200% | 4275300% | 4275200% | 一天 | 0
MBL201700035 | LBL201700028 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 4點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4275100% | 4275100% | 4275100% | 二天 | 0
MBL201700036 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 小車東南側滾輪軸承損壞。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4275100% | 4275100% | 4275100% | 一天 | 0
MBL201700040 | LBL201700029 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式2-4進口2NL03S05氣壓缸損壞. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4275100% | 4275200% | 4275200% | 三天 | 1
MBL201700037 | LBL201700032 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 無法開爪 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4275100% | 4275200% | 4275400% | 三天 | 3
MBL201700038 | LBL201700031 | LINE2爐膛左側溫度計 | 功能異常 | OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4275100% | 4275200% | 4275100% | 三天 | 0
MBL201700039 | LBL201700030 | 2線 左邊垃圾推進器 | 功能異常 | LINE2 FEEDER DCS無法切全衝程. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4275100% | 4275200% | 4275400% | 四天 | 3
MBL201700034 | LBL201700027 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰管路破洞(飼水調節90度彎管處) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4275000% | 4275100% | 4275000% | 一天 | 0
MBL201700031 |  | LINE3右側四段爐床 | 預防保養 | 油壓缸內漏。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4274900% | 4274900% | 4274900% | 一天 | 0
MBL201700033 | LBL201700026 | 1線 上部二次空氣注入風門 | 功能異常 | 1ND52S04 1ND54S04 LINE1 二次風DAMPER無法作動 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4274900% | 4275100% | 4287200% | 大修 | 123
MBL201700030 | LBL201700024 | LINE3左側四段爐床 | 機械性異常 | 油管漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4274800% | 4274800% | 4275100% | 一週 | 3
MBL201700032 | LBL201700025 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 卸壓管破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4274800% | 4274800% | 4274800% | 三天 | 0
MBL201700029 | LBL201700023 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ02D01南側垃圾吊車爪斗12點方向爪臂基座(左側)焊道處鐵板裂痕噴紅漆記號 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4274700% | 4274700% | 4274700% | 一天 | 0
MBL201700028 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 鋼索變形、抓斗無力、油管滲油。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4274600% | 4274600% | 4274600% | 一天 | 0
MBL201700023 | LBL201700020 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | line1 32吹灰器 外管斷 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4274500% | 4274500% | 4274700% | 二天 | 2
MBL201700024 | LBL201700021 | 3線 節熱器 | 功能異常 | line3 ECO HOPPER 閘刀上面(東側面)破 | 機械組 | 機械組-11 |  | 4274500% | 4274500% | 4274800% | 三天 | 3
MBL201700027 | LBL201700022 | 陰離子交換樹脂塔2 | 功能異常 | 氣動閥作動異常(UA22S06) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4274500% | 4274600% | 4274800% | 兩週 | 3
MBL201700026 | LBL201700019 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 下料伸縮布管破孔及連接槽車連接器鏽蝕破孔 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4274400% | 4274500% | 4274400% | 一天 | 0
MBL201700025 | LBL201700018 | LINE1爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度計OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4274400% | 4274500% | 4274500% | 二天 | 1
MBL201700021 | LBL201700017 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 1NK10N02 B/F 1-2 HOPPER 閘刀閥西側鐵板破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4274300% | 4274400% | 4274400% | 二天 | 1
MBL201700022 | LBL201700016 | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 1NN02D01 1線半乾式閘刀閥15米處北側鐵板破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4274300% | 4274400% | 4274400% | 二天 | 1
MBL201700019 | LBL201700015 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車10點鐘方向滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4274200% | 4274400% | 4274400% | 二天 | 2
MBL201700020 | LBL201700014 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | LINE2 噴霧水泵軸封漏水. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4274200% | 4274400% | 4293400% | 一季 | 192 | 逾期
MBL201700014 | LBL201700012 | 3線 飛灰螺旋式輸送機2 | 功能異常 | 3UN26D02 line3 CYCLONE下方 SCREW 漏油,馬達風扇護蓋遺失 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4274100% | 4274100% | 4281400% | 二天 | 73 | 逾期
MBL201700015 | LBL201700011 | 3線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | line3飛灰氣送破碎機 破碎機檢視孔螺絲斷 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4274100% | 4274100% | 4274100% | 二天 | 0
MBL201700018 | LBL201700013 | 2線 液壓油站壓泵 #2 | 機械性異常 | 泵故障 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4274100% | 4274400% | 4284200% | 大修 | 101
MBL201700016 |  | 1線 袋式集塵器 1 | 預防保養 | 氣動元件消音器,更換 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4274100% | 4274100% | 4274100% | 一週 | 0
MBL201700017 |  | LINE3右側灰押出機 | 功能異常 | SW動作異常 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4274100% | 4274100% | 4274100% | 一天 | 0
MBL201700012 | LBL201700008 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 大車移動時東側有滾輪拖磨的異音 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4274000% | 4274000% | 4274000% | 一天 | 0
MBL201700013 | LBL201700010 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | line3飛灰氣送加壓手閥 加壓手閥作動不良air洩漏 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4274000% | 4274100% | 4274100% | 一天 | 1
MBL201700011 | LBL201700009 | 煙囪航障燈 | 功能異常 | 三層東方主燈故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4274000% | 4274000% | 4274100% | 三天 | 1
MBL201700010 | LBL201700007 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4273900% | 4273900% | 4274400% | 一週 | 5
MBL201700009 | LBL201700006 | 2線 振動輸送帶(短) | 機械性異常 | 避震器基座斷裂(西北側) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4273800% | 4273800% | 4273800% | 一天 | 0
MBL201700008 | LBL201700005 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 吊控室小車操作桿卡榫磨耗,常造成操作不順 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4273800% | 4273800% | 4273800% | 一天 | 0
MBL201700007 | LBL201700004 | 3線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 功能異常 | LINE3長振動輸送帶 馬達異音 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4273700% | 4273800% | 4273900% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201700004 | LBL201700001 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE3 袋式3-1進口DAMPER 3NL03S02氣壓缸漏氣 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4273600% | 4273800% | 4273700% | 四天 | 1
MBL201700001 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 1Q1 1Q7 1Q10 警報出現吊車無法動作 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4273600% | 4273600% | 4273600% | 一天 | 0
MBL201700005 | LBL201700002 | 燃油儲槽1 | 功能異常 | 0PD10L1液位不準亂晃 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4273600% | 4273800% | 4282100% | 四個月 | 85
MBL201700006 | LBL201700003 | 石灰乳調配槽 2 | 功能異常 | I/Q卡故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4273600% | 4273800% | 4273800% | 三天 | 2
MBL201700003 | LBL201600623 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3汽鼓檢測水管3RV21A01堵塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4273500% | 4273800% | 4273800% | 四天 | 3
MBL201600845 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送系統 管線陶瓷管破損 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4273400% | 4273400% | 4273400% | 一天 | 0
MBL201700002 | LBL201600622 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 CABLE 插頭冒火花 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4273300% | 4273800% | 4273300% | 緊急 | 0
MBL201600844 | LBL201600621 | 活性碳貯倉2 | 功能異常 | 0NP21S02 2線活性碳氣動閘刀調壓閥 閥體漏air | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4273200% | 4273300% | 4273900% | 二天 | 7 | 逾期
MBL201600842 | LBL201600620 | 3線 鍋爐 | 功能異常 | LINE3減溫噴水調節閥3RR11S08(CLOSE 0%仍有1.6噸流量) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4273100% | 4273100% | 4273100% | 二天 | 0
MBL201600843 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 1Q10跳脫檢修 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4273100% | 4273100% | 4273100% | 一天 | 0
MBL201600837 | LBL201600619 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 卸壓管砂孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4273000% | 4273100% | 4273100% | 一天 | 1
MBL201600839 | LBL201600617 | 3線 鍋爐 | 機械性異常 | 飼水調節閥前手閥(3RL11S10)軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4273000% | 4273100% | 4273100% | 一天 | 1
MBL201600841 | LBL201600615 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | LINE1飛灰SILO 1頂三通MOV本體破洞(噴漆-綁布) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4273000% | 4273100% | 4273100% | 一天 | 1
MBL201600838 | LBL201600618 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T04 煙道溫度計OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4273000% | 4273100% | 4273100% | 二天 | 1
MBL201600840 | LBL201600616 | 儀用空氣乾燥機2 | 功能異常 | 却水器電磁閥失效(已自行處理OK) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4273000% | 4273100% | 4273100% | 一天 | 1
MBL201600836 | LBL201600614 | 3線 袋式集塵器 5 | 儀控故障 | 袋式3-5振動器控制電源不定時跳脫 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4272900% | 4273100% | 4273100% | 一週 | 2
MBL201600835 | LBL201600613 | 消石灰儲倉1 | 功能異常 | 1線石灰站上桶槽 小濾袋錐罩損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4272800% | 4273100% | 4273200% | 二天 | 4 | 逾期
MBL201600834 | LBL201600612 | LINE2左側四段爐床 | 功能異常 | 2線爐床4段左側油壓缸漏油 3秒1滴 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4272700% | 4273100% | 4273100% | 三天 | 4 | 逾期
MBL201600833 | LBL201600611 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料閥氣密墊漏造成無法持壓 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4272600% | 4272700% | 4272700% | 一天 | 1
MBL201600832 | LBL201600610 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE3 ATOMIZER供油壓力錶失真 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4272600% | 4272700% | 4272700% | 二天 | 1
MBL201600830 | LBL201600609 | 1線 袋式集塵器 5 | 儀控故障 | 袋式1-5出口電磁閥旋鈕故障(1NL04S06) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4272500% | 4272600% | 4272600% | 一週 | 1
MBL201600829 |  | 1線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 1線煙道溫度計1NM21T02 溫度訊號異常0度 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4272400% | 4272400% | 4272300% | 一週 | -1
MBL201600831 | LBL201600608 | Na3PO4 加藥泵4 | 動作異常 | 0UH01D06加藥機(Na3PO4)流量不足 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4272400% | 4272600% | 4272600% | 一週 | 2
MBL201600821 | LBL201600601 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 4點鐘方向爪臂基座右側裂痕 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4272300% | 4272300% | 4272300% | 一天 | 0
MBL201600822 |  | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 北側灰渣吊車油壓缸基座擴孔。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4272300% | 4272300% | 4272300% | 一天 | 0
MBL201600824 | LBL201600606 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 機械性異常 | 吹灰器會卡住(壓力5bar需調整) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4272300% | 4272400% | 4272300% | 二天 | 0
MBL201600826 | LBL201600604 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 雲母片損壞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4272300% | 4272400% | 4272300% | 一天 | 0
MBL201600823 | LBL201600607 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 儀控故障 | 壓力表損壞(吹灰時壓力為零) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4272300% | 4272400% | 4272400% | 一週 | 1
MBL201600825 | LBL201600605 | LINE2 袋室集塵器維修吊車 | 儀控故障 | 吊車無法往上 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4272300% | 4272400% | 4272300% | 一天 | 0
MBL201600827 | LBL201600603 | LINE3 袋室集塵器維修吊車 | 功能異常 | 緊急按鈕損壞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4272300% | 4272400% | 4272400% | 三天 | 1
MBL201600828 | LBL201600602 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE2袋式2-2出口電磁閥2NL04S03旋鈕磨損嚴重需更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4272300% | 4272400% | 4272400% | 一天 | 1
MBL201600814 |  | 1號地磅 | 機械性異常 | 進磅鐵板固定螺絲脫落導致鐵板嚴種晃動 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4272200% | 4272200% | 4272300% | 一天 | 1
MBL201600818 | LBL201600600 | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 破碎機漏油(現場已標記) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4272200% | 4272300% | 4296900% | 二天 | 247 | 逾期
MBL201600820 | LBL201600598 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 西北側1組油壓避震器故障 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4272200% | 4272300% | 4272300% | 二天 | 1
MBL201600819 | LBL201600599 | 3線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | 3號爐消石灰流量計無流量顯示 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4272200% | 4272300% | 4272300% | 一天 | 1
MBL201600815 | LBL201600597 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 1A噴槍不良及垃圾水管路接軟管頭壞掉.(拔3B暫用) | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4272100% | 4272300% | 4273100% | 一週 | 10 | 逾期
MBL201600816 | LBL201600596 | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 功能異常 | 回流手閥及AIR VEN後手閥的手輪故障 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4272100% | 4272300% | 4272100% | 三天 | 0
MBL201600817 | LBL201600595 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 10點鐘方向油壓缸滲油.抓斗連接下方圓盤處裂 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4272100% | 4272300% | 4272100% | 二天 | 0
MBL201600812 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 預防保養 | 泵浦端蓋漏水。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4271900% | 4271900% | 4272100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600813 | LBL201600594 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 水櫃補水氣動閥2UM92S02故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4271900% | 4272000% | 4271900% | 一天 | 0
MBL201600811 |  | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 輸送帶鏈條斷裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4271800% | 4271800% | 4271800% | 一天 | 0
MBL201600810 |  | 1線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 避震器損壞。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4271600% | 4271600% | 4271600% | 一天 | 0
MBL201600809 | LBL201600592 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 西南側兩組油壓避震器下方固定螺絲鬆脫變形 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4271400% | 4271400% | 4271500% | 一天 | 1
MBL201600808 | LBL201600593 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 2NM21T04溫度計故障偏高(890度) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4271400% | 4271400% | 4271400% | 三天 | 0
MBL201600807 |  | 鍋爐房一般廢水污水泵1 | 預防保養 | 南側0米 SUM PUMP 液位 H 失效汙水泵無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4271300% | 4271300% | 4271300% | 三天 | 0
MBL201600804 | LBL201600590 | 2線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 2UN10S04氣動閥法蘭漏氣 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4271200% | 4271200% | 4271200% | 一天 | 0
MBL201600806 | LBL201600591 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送系統 加壓手閥作動不良 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4271200% | 4271300% | 4271300% | 一天 | 1
MBL201600805 | LBL201600589 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 抓斗向下STOP,2秒才停止 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4271200% | 4271200% | 4271200% | 一天 | 0
MBL201600803 |  | No.1 泵室污水泵1 | 預防保養 | 南側-7米 SUM PUMP 液位 H 失效汙水泵無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4271100% | 4270500% | 4271200% | 三天 | 1
MBL201600802 | LBL201600588 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 6點鐘方向護蓋脫落 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4271000% | 4271000% | 4271000% | 一天 | 0
MBL201600801 | LBL201600587 | LINE2右側灰押出機 | 功能異常 | line2灰押出機 右側(靠內)油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4270900% | 4271000% | 4271400% | 二天 | 5 | 逾期
MBL201600800 | LBL201600585 | 室內進氣風扇11 | 功能異常 | 北側參觀走道空調(轉角往吊車室第一組)漏水 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4270800% | 4270900% | 4270900% | 一天 | 1
MBL201600799 | LBL201600586 | 3線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 煙道溫度計3NM21T04故障,顯示0度 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4270800% | 4270900% | 4272200% | 兩週 | 14
MBL201600798 | LBL201600584 | 1線 液壓油站壓泵 #1 | 儀控故障 | DCS 電流顯示斷訊 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4270600% | 4270900% | 4272300% | 一週 | 17 | 逾期
MBL201600793 | LBL201600583 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | LINE3袋式3-5 ROTARY鍊條護蓋斷裂脫落 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4270500% | 4270500% | 4280400% | 一天 | 99 | 逾期
MBL201600797 |  | LINE1右側四段爐床 | 功能異常 | 油壓缸漏油嚴重 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4270500% | 4270500% | 4270600% | 一天 | 1
MBL201600794 |  | 輔助變壓器6 | 預防保養 | 左上排風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4270500% | 4270500% | 4270500% | 一週 | 0
MBL201600795 |  | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 預防保養 | 加熱片故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4270500% | 4270500% | 4270500% | 一月 | 0
MBL201600796 |  | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 預防保養 | 液位計失真 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4270500% | 4270500% | 4270900% | 一月 | 4
MBL201600790 |  | 3線 袋式集塵器 1 | 動作異常 | 3線袋式3-1HOPPER 振動器基座裂 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4270300% | 4270300% | 4270300% | 一天 | 0
MBL201600792 | LBL201600582 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式3-1HOPPER鐵氟龍壓條脫落 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4270300% | 4270500% | 4271900% | 一天 | 16 | 逾期
MBL201600789 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 預防保養 | 大電動飼水泵對心及控制元件更換 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4270300% | 4270300% | 4270200% | 雙月份 | -1
MBL201600791 | LBL201600581 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T02溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4270300% | 4270500% | 4270300% | 二天 | 0
MBL201600782 | LBL201600575 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 1NQ31D01 1線短振動輸送帶 北側加高檔渣板鏽蝕破損底渣會掉落0米處 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4270200% | 4270200% | 4269700% | 三天 | -5
MBL201600783 | LBL201600576 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 3NV13Q01 3線13吹灰器 退回至一半卡住 積熱電譯跳脫 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4270200% | 4270200% | 4270200% | 一天 | 0
MBL201600784 | LBL201600577 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車爪斗10點油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4270200% | 4270200% | 4270200% | 一天 | 0
MBL201600785 | LBL201600578 | 2線 過熱器 #4 | 功能異常 | 2號爐 2RR12S08 S/H 減溫噴水閥 法蘭處蒸氣洩漏 | 機械組 | 機械組-06 | 待發包中 | 4270200% | 4270200% | 4271100% | 三天 | 9 | 逾期
MBL201600787 | LBL201600579 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送系統 洩壓管砂孔漏灰! | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4270200% | 4270300% | 4270400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600788 | LBL201600580 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送 中間閥氣密墊破損無法持壓 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4270200% | 4270300% | 4270200% | 一天 | 0
MBL201600786 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 預防保養 | 振動頻譜量測發現馬達軸向振動3倍頻偏高。 | 儀電組 | 機械組-14 | 已完成 | 4270200% | 4270200% | 4270200% | 一天 | 0
MBL201600781 | LBL201600574 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | BF 2-2 HOPPER 北側面銹蝕破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4270100% | 4270200% | 4270200% | 一天 | 1
MBL201600779 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口閥後線管砂孔漏灰! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4269900% | 4269900% | 4269900% | 一天 | 0
MBL201600780 | LBL201600573 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE1袋式1-3出口電磁閥1NL04S04故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4269900% | 4270200% | 4270200% | 三天 | 3
MBL201600777 | LBL201600571 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | PUMP出口至垃圾水噴槍-7米90度管線破洞! | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4269800% | 4269800% | 4269800% | 二天 | 0
MBL201600778 | LBL201600572 | 反應生成物儲倉2排氣風機 | 功能異常 | 運轉有異音 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4269800% | 4269900% | 4269900% | 一天 | 1
MBL201600775 |  | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | SCREW CONVEYOR 人孔蓋鏽蝕破損,內部支架鏽蝕破損 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4269700% | 4269700% | 4269700% | 一天 | 0
MBL201600776 | LBL201600570 | 冰水機3 | 功能異常 | 行政大樓四樓 空調間 吸附冰水主機回水管漏水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4269700% | 4269800% | 4269800% | 一天 | 1
MBL201600773 |  | 1線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 避震器損壞6組且基座變形。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4269600% | 4269600% | 4269600% | 一天 | 0
MBL201600774 | LBL201600569 | 3線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 3NM21T02煙道溫度計OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4269600% | 4269700% | 4269700% | 二天 | 1
MBL201600772 | LBL201600568 | No.1 泵室污水泵1 | 功能異常 | 南側-7m sump pit格柵板 鏽蝕嚴重 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4269500% | 4269600% | 4280100% | 一季 | 106 | 逾期
MBL201600766 | LBL201600567 | 空調箱 15 | 功能異常 | 北側26米空調冷凝水出口阻塞 | 儀電組 | 機械組-14 | 已完成 | 4269500% | 4269500% | 4269500% | 二天 | 0
MBL201600769 | LBL201600565 | 廠房設備 | 功能異常 | 廢氣區北側8米洗眼器 噴頭故障 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4269400% | 4269500% | 4277300% | 一週 | 79 | 逾期
MBL201600767 | LBL201600566 | 3線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | 3線FEEDER中間下方平台 日光燈照鏽蝕腐蝕 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4269400% | 4269500% | 4269500% | 三天 | 1
MBL201600768 | LBL201600564 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 3NV13Q01 LINE3 #13吹灰器 退回至一半卡住TRIP | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4269400% | 4269500% | 4269600% | 二天 | 2
MBL201600770 | LBL201600562 | 1線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | LINE 1 #13 吹灰器 退回至一半卡住TRIP | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4269300% | 4269500% | 4269600% | 三天 | 3
MBL201600771 | LBL201600563 | 石灰乳進料槽攪拌器 2 | 機械性異常 | #2石灰站日用櫃攪拌機 減速機軸心斷裂 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4269300% | 4269500% | 4269900% | 一天 | 6 | 逾期
MBL201600765 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 滾筒連接減速機圓盤螺絲13隻斷10隻剩三隻固定。 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4269200% | 4269200% | 4269400% | 緊急 | 2 | 逾期
MBL201600761 |  | 反應生成物儲倉1 | 預防保養 | 砲車之曝氣管阻塞疏通、Damper焊接、Manhole檢修。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4269000% | 4269000% | 4269100% | 兩週 | 1
MBL201600764 | LBL201600561 | WCC補充水泵1 | 功能異常 | WCC補充水水錶數值不會變動 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4269000% | 4269100% | 4271900% | 三天 | 29 | 逾期
MBL201600762 | LBL201600559 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1飛灰氣送系統 洩壓管砂孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4268900% | 4269000% | 4269000% | 一天 | 1
MBL201600763 | LBL201600560 | 2線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 2NQ52D02 LINE2 灰渣震動輸送帶(長)破洞漏灰 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4268900% | 4269000% | 4269000% | 二天 | 1
MBL201600759 | LBL201600558 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 3NM21T06煙道溫度計OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4268900% | 4268900% | 4268900% | 二天 | 0
MBL201600760 |  | 3線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | Atomizer水流量計故障(補單) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4268900% | 4268900% | 4268900% | 一週 | 0
MBL201600757 | LBL201600557 | HCL 儲槽1 | 功能異常 | UE01-B02HCl桶槽底部管線滲漏 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4268800% | 4268800% | 4269500% | 緊急 | 7 | 逾期
MBL201600758 | LBL201600556 | LINE3右側灰押出機 | 功能異常 | 灰押出機7米處頂檢查孔蓋損壞 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4268800% | 4268800% | 4268800% | 一週 | 0
MBL201600755 | LBL201600555 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2線半乾式洗煙塔 閘刀閥東側鐵板破洞暫用手套塞住 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4268700% | 4268800% | 4268800% | 二天 | 1
MBL201600756 | LBL201600554 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 北側橫向彈片斷裂 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4268700% | 4268800% | 4268800% | 一天 | 1
MBL201600753 | LBL201600552 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 1線半乾式洗煙塔 閘刀閥東側鐵板破洞暫用手套塞住 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4268600% | 4268800% | 4268800% | 三天 | 2
MBL201600754 | LBL201600553 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 1NK10N03 B/F 1-3人孔蓋 左下角螺栓基座裂痕2公分 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4268600% | 4268800% | 4268800% | 三天 | 2
MBL201600751 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UN16S06出口閥關不死,下料閥氣密墊漏。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4268400% | 4268400% | 4268500% | 一天 | 1
MBL201600752 | LBL201600551 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 爬梯腳座損壞 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4268400% | 4268800% | 4268800% | 一週 | 4
MBL201600748 | LBL201600548 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 3 飛灰器送上桶連接ECO平衡管處破孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4268300% | 4268300% | 4271000% | 一天 | 27 | 逾期
MBL201600749 | LBL201600549 | 洗車高壓泵1 | 功能異常 | 噴水泵浦流量過小 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4268300% | 4268400% | 4268400% | 一週 | 1
MBL201600750 | LBL201600550 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | OVER RANGE 1NM21T02 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4268300% | 4268400% | 4268400% | 二天 | 1
MBL201600746 | LBL201600546 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 37米90度彎管後伸縮接頭,管和法蘭交接處砂孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4268200% | 4268300% | 4268300% | 一天 | 1
MBL201600747 | LBL201600547 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 袋式2-1 HOPPER液位計2NK10L01(HH)不會顯示 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4268200% | 4268300% | 4268300% | 一天 | 1
MBL201600743 | LBL201600544 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | line3飛灰氣送下桶槽法蘭墊片洩漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4268100% | 4268100% | 4268400% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201600744 |  | 3線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 避震器損壞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4268100% | 4268100% | 4268100% | 二天 | 0
MBL201600745 | LBL201600545 | LINE3左側灰押出機 | 功能異常 | LINE3左側灰押出機 左側灰押出機油壓缸(內側的)漏油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4268100% | 4268200% | 4271600% | 大修 | 35
MBL201600742 | LBL201600542 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | line3飛灰氣送加壓手閥 加壓手閥作動不良 air洩漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4268000% | 4268100% | 4268100% | 一天 | 1
MBL201600741 | LBL201600543 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | 1NL02T02軸承溫度計異常 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4268000% | 4268100% | 4268100% | 二天 | 1
MBL201600739 | LBL201600541 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | B/F1-5 ROTARY CASING 南測有破洞暫用手套塞住 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4267900% | 4268100% | 4268100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600740 | LBL201600540 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | B/F3-3 HOPPER下方膨脹接頭 北側有破洞暫用保溫棉塞住 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4267900% | 4268100% | 4268100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600738 | LBL201600539 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | B/F2-3 HOPPER 東側加熱器接線盒後方鐵板破孔暫使用保溫棉塞住 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4267800% | 4267800% | 4267800% | 一天 | 0
MBL201600735 | LBL201600536 | 石灰乳調配槽 2 | 功能異常 | 0NW40D01 2線石灰站預備櫃攪拌機 軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4267700% | 4267700% | 4268200% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201600736 | LBL201600537 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | B/F2-2 HOPPER東側 加熱器接線盒後方鐵板破孔暫使用保溫棉塞住 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4267700% | 4267700% | 4267700% | 二天 | 0
MBL201600737 | LBL201600538 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | line1飛灰氣送加壓手閥 加壓手閥作動不良 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4267700% | 4267700% | 4267700% | 一天 | 0
MBL201600734 | LBL201600535 | 1線 鍋爐汽鼓 | 儀控故障 | 1NA20L01 汽鼓液位計 液位顯示異常(0mm) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4267700% | 4267700% | 4268100% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201600731 |  | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 預防保養 | 聯軸器損壞。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4267600% | 4267600% | 4267600% | 一週 | 0
MBL201600733 | LBL201600534 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 除臭液泵浦 皮帶打滑空轉 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4267600% | 4267700% | 4268300% | 一天 | 7 | 逾期
MBL201600732 | LBL201600533 | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 儀控故障 | 0RL03D01小台電動似飼水泵 無預警停機 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4267600% | 4267600% | 4267600% | 一天 | 0
MBL201600730 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 球閥氣密墊漏 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4267500% | 4267500% | 4267500% | 一天 | 0
MBL201600729 | LBL201600532 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 0RR07S4 #2 BY PASS STATION 減溫噴水閥內漏 約12頓 | 儀電組 | 儀電組-04 | 大修時處理 | 4267500% | 4267500% | 4284000% | 大修 | 165
MBL201600725 | LBL201600528 | 1線 左邊垃圾推進器 | 功能異常 | 各爐FEEDER HOPPER下方排水管線100-UI-03-PC4堵塞(水平管) | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4267400% | 4267500% | 4268300% | 一週 | 9 | 逾期
MBL201600726 | LBL201600529 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 洩壓管砂孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4267400% | 4267500% | 4267600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600728 | LBL201600531 | 蒸汽水系統 | 儀控故障 | #1 BY PASS STATION 減溫噴水閥 0RR06S4 無法手動輸出開度 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4267400% | 4267500% | 4284200% | 大修 | 168
MBL201600727 | LBL201600530 | 氣冷式冷凝器 6 | 功能異常 | #6 ACC 線圈溫度 C.D點偏高 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4267400% | 4267500% | 4267500% | 一天 | 1
MBL201600724 | LBL201600527 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 LINE3 #42吹灰器 卡住 MCC TRIP (卡在爐內) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4267300% | 4267500% | 4267600% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201600718 | LBL201600521 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 1線1-4袋式閘刀 閘刀內檔片損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4267100% | 4267100% | 4278300% | 一季 | 112 | 逾期
MBL201600721 | LBL201600524 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 洩壓管線破孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4267100% | 4267500% | 4267600% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201600722 | LBL201600525 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | B/F 1-2 HOPPER 入口檔板西北角處破孔 有貼補過又破了 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4267100% | 4267500% | 4267500% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201600719 | LBL201600522 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 1線42吹灰器 靠遮斷閥SWITCH 故障 (補單) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4267100% | 4267500% | 4267100% | 一天 | 0
MBL201600720 | LBL201600523 | LINE1爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 1線爐膛溫度左側溫度計數據偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4267100% | 4267500% | 4267500% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201600723 | LBL201600526 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | B/F 1-1 液位計 液位計故障現場架橋 H 不會出來 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4267100% | 4267500% | 4267500% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201600708 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 西南、西北側小車滾輪磨損。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4267000% | 4267000% | 4267500% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201600712 | LBL201600516 | 消石灰儲倉1螺旋式輸送機 | 機械性異常 | 0NW08D01 LOOP1 消石灰下料SCREW破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4267000% | 4267000% | 4280500% | 二天 | 135 | 逾期
MBL201600713 | LBL201600517 | 1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | LINE1 半乾式HOPPER 約25米位置方型人孔下方破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4267000% | 4267000% | 4267100% | 二天 | 1
MBL201600714 |  | Atomizer維修吊車 | 預防保養 | 鈎頭護罩損壞。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4267000% | 4267000% | 4267000% | 一天 | 0
MBL201600715 | LBL201600518 | 1線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | 1線垃圾進料右側斜槽破洞水套漏水 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4267000% | 4267100% | 4283500% | 大修 | 165
MBL201600716 | LBL201600519 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 1NK10N03 B/F 1-3 HOPPER 人孔蓋上方鐵板破洞之前有補過暫用手套堵住 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4267000% | 4267100% | 4267100% | 二天 | 1
MBL201600717 | LBL201600520 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 2NN02D01 2線半乾式洗煙塔破碎機 減速機上方鐵板銹蝕先前貼補過 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4267000% | 4267100% | 4267100% | 二天 | 1
MBL201600709 | LBL201600513 | 1線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | LINE 1右側油壓分向閥 接頭滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4266900% | 4267000% | 4283100% | 大修 | 162
MBL201600710 | LBL201600514 | LINE3右側三段爐床 | 功能異常 | 油壓缸漏油(前進1滴.後退1滴) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4266900% | 4267000% | 4271100% | 三天 | 42 | 逾期
MBL201600711 | LBL201600515 | 儀用空氣乾燥機2 | 功能異常 | 卻水器關不死 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4266900% | 4267000% | 4267000% | 一天 | 1
MBL201600706 | LBL201600512 | LINE1右側四段爐床 | 功能異常 | 爐床HOPPER下方直管人孔右上方破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4266700% | 4266700% | 4266900% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600707 | LBL201600511 | 垃圾滲出水過濾器 | 功能異常 | 過濾器堵塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4266600% | 4266700% | 4268200% | 一週 | 16 | 逾期
MBL201600705 |  | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣輸送帶(長) 彈簧片斷6組 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4266500% | 4266500% | 4266600% | 一天 | 1
MBL201600704 |  | 垃圾吊車 2(北) | 儀控故障 | 無法顯示重量 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4266500% | 4266500% | 4266500% | 一天 | 0
MBL201600702 | LBL201600509 | NaOH 計量槽1 | 預防保養 | NaOH日用櫃FRP法蘭受損 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4266400% | 4266400% | 4271200% | 一季 | 48
MBL201600703 | LBL201600510 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 2NM21T02溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4266400% | 4266400% | 4266400% | 一天 | 0
MBL201600699 |  | 冰水機1 | 預防保養 | 靠海側冷卻水塔軸承異音。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4266300% | 4266300% | 4266300% | 一天 | 0
MBL201600701 | LBL201600508 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 2UM92S02 2線 ATOMIZER噴霧水櫃補水氣動閥軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4266300% | 4266400% | 4266400% | 一週 | 1
MBL201600697 | LBL201600505 | 垃圾吊車 2(北) | 動作異常 | 北側垃圾吊車 大車東側減速機 行走時晃動過大 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4266200% | 4266200% | 4266200% | 一天 | 0
MBL201600698 | LBL201600506 | 補充水泵2 | 功能異常 | 運轉時有異音 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4266200% | 4266200% | 4266400% | 一週 | 2
MBL201600700 | LBL201600507 | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | LINE2 3號ATOMIZER本體接頭及 1條迴流管漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4266200% | 4266400% | 4266400% | 二天 | 2
MBL201600694 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車重量顯示一直為0 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4266200% | 4266200% | 4266200% | 緊急 | 0
MBL201600692 |  | 廠房設備 | 預防保養 | 入口柵欄損壞。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4266100% | 4266100% | 4266100% | 三天 | 0
MBL201600696 | LBL201600504 | 洗車高壓泵1 | 功能異常 | 噴水系車泵加壓洗車A泵故障 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4266100% | 4266200% | 4283000% | 一年 | 169
MBL201600693 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾吊車大車煞車3K7更換 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4266100% | 4266100% | 4266000% | 一天 | -1
MBL201600695 | LBL201600503 | 混床式交換樹脂塔1 | 功能異常 | 0UA27S01氣動閥,一線混床氣動閥故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4266100% | 4266200% | 4266100% | 一天 | 0
MBL201600689 | LBL201600502 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | LOOP2 石灰站 回流管線阻塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4266000% | 4266000% | 4266000% | 一天 | 0
MBL201600691 | LBL201600500 | 活性碳進料機 2 | 功能異常 | 活性碳螺旋進料機 斷裂 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4266000% | 4266000% | 4266000% | 一天 | 0
MBL201600690 | LBL201600501 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 汽鼓液位計 1NA20L01 顯示異常(0mm) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4266000% | 4266000% | 4266000% | 一天 | 0
MBL201600688 | LBL201600498 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 半乾式下閘刀破孔(北側) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4265800% | 4266000% | 4266000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600687 | LBL201600499 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 0RL05Y1 故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4265800% | 4266000% | 4266300% | 三天 | 5 | 逾期
MBL201600680 | LBL201600492 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 回流管線阻塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4265600% | 4265600% | 4265600% | 一天 | 0
MBL201600682 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送 8米出口管線沙孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4265600% | 4265600% | 4265600% | 一天 | 0
MBL201600683 | LBL201600497 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 LOOP2 石灰站回流管線阻塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4265600% | 4265700% | 4265700% | 二天 | 1
MBL201600684 | LBL201600496 | 3線 第二煙道吹灰器 71 | 功能異常 | 3NV71Q01 #71吹灰器蒸氣入口手閥漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4265600% | 4265700% | 4266000% | 大修 | 4
MBL201600685 | LBL201600495 | 3線 第二煙道吹灰器 73 | 功能異常 | 3NV73Q02 #73吹灰器蒸氣入口手閥漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4265600% | 4265700% | 4266000% | 大修 | 4
MBL201600686 | LBL201600494 | 2線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 2NV62Q01 #62吹灰器靠近遮斷閥內管脫離 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4265600% | 4265700% | 4265700% | 二天 | 1
MBL201600681 | LBL201600493 | 3線 鍋爐汽鼓 | 儀控故障 | 3NA20L01液位顯示異常(342mm) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4265600% | 4265600% | 4272000% | 一天 | 64 | 逾期
MBL201600677 | LBL201600491 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | ATOMIZER備用混合槽焊道破孔漏 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4265500% | 4265500% | 4265500% | 一天 | 0
MBL201600678 | LBL201600490 | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | 投入使用X軸為0 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4265500% | 4265500% | 4266700% | 二天 | 12 | 逾期
MBL201600679 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 改善案:垃圾儲坑進出口警報開關 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4265500% | 4265500% | 4265500% | 一月 | 0
MBL201600672 |  | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 回流管線阻塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4265400% | 4265400% | 4265400% | 一天 | 0
MBL201600673 |  | 2線 袋式集塵器 5 | 機械性異常 | BF 2-5 振動器螺絲斷裂 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4265400% | 4265400% | 4265400% | 緊急 | 0
MBL201600674 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | LINE 1 飛灰氣送 Silo頂部法蘭漏 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4265400% | 4265400% | 4265400% | 緊急 | 0
MBL201600675 |  | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 螺旋式輸送機出口管破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4265400% | 4265400% | 4265400% | 緊急 | 0
MBL201600670 | LBL201600489 | WCC砂濾器 | 功能異常 | wcc加藥機無法調整流量 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4265400% | 4265400% | 4265400% | 大修 | 0
MBL201600671 | LBL201600488 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 小車座標異常 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4265400% | 4265400% | 4265400% | 一天 | 0
MBL201600676 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | B/F 2-4 旋轉閥無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4265400% | 4265400% | 4265500% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201600667 | LBL201600485 | 電話系統 | 功能異常 | 傾卸平台電話 273 鈴聲放大器故障 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4265300% | 4265400% | 4265400% | 一天 | 1
MBL201600668 | LBL201600486 | 鍋爐房一般廢水污水泵1 | 儀控故障 | 鍋爐區南側0米SUM PIT 液位計HH一直掛住 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4265300% | 4265400% | 4265400% | 一天 | 1
MBL201600669 | LBL201600487 | 垃圾貯存坑滲出水及污泥輸送泵1 | 功能異常 | 0UI07D1 垃圾水泵浦 無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4265300% | 4265400% | 4265400% | 二天 | 1
MBL201600666 |  | 2線 飛灰氣送破碎機 | 預防保養 | 更換下來之舊品整修。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4265000% | 4265000% | 4265000% | 一週 | 0
MBL201600665 | LBL201600484 | 吊車平台進氣風扇1 | 功能異常 | 0UV74D1 南側24米垃圾貯坑送風機故障(運轉燈號有亮.現場沒有運轉) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4265000% | 4265000% | 4265000% | 二天 | 0
MBL201600661 | LBL201600482 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | LINE1垃圾水B噴槍 噴頭不見了.無法霧化 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4264900% | 4264900% | 4264900% | 二天 | 0
MBL201600662 | LBL201600483 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO 2 下料閘刀 過緊 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4264900% | 4264900% | 4264900% | 二天 | 0
MBL201600663 |  | 2線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 8米管線接頭漏蒸汽 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4264900% | 4264900% | 4264900% | 一天 | 0
MBL201600664 |  | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 動作異常 | 振動值異常 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4264900% | 4264900% | 4264900% | 一週 | 0
MBL201600660 | LBL201600481 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 0NW54S03 #2 石灰站回流管 堵塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4264800% | 4264900% | 4264900% | 一天 | 1
MBL201600659 | LBL201600480 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T04煙道溫度計溫度過高1000度 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4264700% | 4264800% | 4264800% | 一天 | 1
MBL201600658 | LBL201600479 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | CABLE 接頭保護蓋脫落 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4264600% | 4264700% | 4264600% | 緊急 | 0
MBL201600644 |  | 2線 旋風分離器螺旋式輸送機 | 功能異常 | 馬達有動,SCREW CONVEYOR無運轉. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4264500% | 4264500% | 4264500% | 一天 | 0
MBL201600647 | LBL201600478 | 有機廢水過濾槽進水泵2 | 功能異常 | 泵浦聯軸器故障 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4264500% | 4264600% | 4264600% | 三天 | 1
MBL201600650 | LBL201600477 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1汽鼓壓力錶一次側手閥1NA20S28軸封漏汽 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4264500% | 4264600% | 4264600% | 三天 | 1
MBL201600652 | LBL201600475 | 消石灰儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NW08D01 石灰站LOOP1預備櫃下輸送帶出口端破損，暫綁破布止漏 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4264400% | 4264600% | 4264600% | 三天 | 2
MBL201600654 | LBL201600472 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 西側油壓缸漏油嚴重 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4264400% | 4264600% | 4265600% | 一週 | 12 | 逾期
MBL201600655 | LBL201600476 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 汽鼓液位計雲母片破損漏汽嚴重(現水側汽側手閥CLOSE) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4264400% | 4264600% | 4264700% | 三天 | 3
MBL201600656 | LBL201600473 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | #1 石灰站回流管 堵塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4264400% | 4264600% | 4264600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600653 | LBL201600471 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 3NM21T04煙道溫度計溫度過高(890度) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4264400% | 4264600% | 4264600% | 三天 | 2
MBL201600639 |  | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 蒸汽手閥後水平管破(5*6公分) | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4264300% | 4264300% | 4264300% | 一天 | 0
MBL201600657 | LBL201600474 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線RP氣送軟管(長) 管線破損 操作領料自行更換完成 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4264300% | 4264600% | 4264300% | 一天 | 0
MBL201600648 | LBL201600468 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 2NM21T04煙道溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4264300% | 4264600% | 4264600% | 三天 | 3
MBL201600649 | LBL201600469 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 靠遮斷閥SWITCH故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4264300% | 4264600% | 4264300% | 一天 | 0
MBL201600651 | LBL201600470 | 洗車廠廢水泵室污水泵1 | 功能異常 | 0WD19D01 洗車場汙水泵 一啟動泵浦MCC積熱電驛跳脫 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4264300% | 4264600% | 4264600% | 三天 | 3
MBL201600642 | LBL201600465 | 無機廢水輸送泵1 | 功能異常 | 80-UG-06-PC4無機輸料管阻塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4264200% | 4264300% | 4264700% | 三天 | 5 | 逾期
MBL201600643 | LBL201600464 | 石灰乳進料槽攪拌器 2 | 功能異常 | 馬達TRIP | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4264200% | 4264300% | 4264300% | 一天 | 1
MBL201600645 | LBL201600466 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | B/F 1-3 HOPPER 北側面鐵板破孔(噴紅色漆做記號) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4264200% | 4264600% | 4264300% | 一天 | 1
MBL201600646 | LBL201600467 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 2線31吹灰器 卡住不會動 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4264200% | 4264600% | 4264600% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201600638 |  | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 無法作動 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4264100% | 4264100% | 4264200% | 一天 | 1
MBL201600640 | LBL201600463 | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 功能異常 | 軸封嚴重漏水 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4264100% | 4264300% | 4264200% | 一天 | 1
MBL201600636 |  | 廠區攝影機 | 功能異常 | LINE3垃圾投料口攝影機無訊號 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4264100% | 4264100% | 4264100% | 一天 | 0
MBL201600637 |  | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 1RA10T04過熱器出口溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4264100% | 4264100% | 4264200% | 一天 | 1
MBL201600641 | LBL201600462 | LINE3爐膛溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4264100% | 4264300% | 4264200% | 一天 | 1
MBL201600634 | LBL201600460 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 加壓手閥損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4263900% | 4263900% | 4263900% | 一天 | 0
MBL201600635 | LBL201600461 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 0UD16D01鼓風機皮帶斷裂及卡死(皮帶B-49*2條) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4263900% | 4263900% | 4263900% | 三天 | 0
MBL201600633 | LBL201600459 | 2線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | LINE 2 半乾式下 ROTARY 本體鏽蝕破洞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4263800% | 4263900% | 4263900% | 一天 | 1
MBL201600632 | LBL201600458 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN44D01 RP SILO2 8米出口斜管敲擊點焊道裂縫 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4263600% | 4263900% | 4263600% | 三天 | 0
MBL201600631 | LBL201600457 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線RP SYS 壓力櫃出口輔助氣送高壓軟管接頭斷裂 操作更換OK | 操作組 | 操作組-02 | 已完成 | 4263600% | 4263900% | 4263600% | 一天 | 0
MBL201600623 |  | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口高壓軟管破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4263500% | 4263500% | 4263500% | 一天 | 0
MBL201600630 | LBL201600456 | 洗車廢水泵2 | 功能異常 | 0WD20D01 洗車場汙水泵 MCC 積熱電驛跳脫次數頻繁 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4263500% | 4263600% | 4264600% | 三天 | 11 | 逾期
MBL201600624 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 大車計步器故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4263500% | 4263500% | 4263600% | 一天 | 1
MBL201600628 | LBL201600454 | 2線 採樣冷卻器2 | 儀控故障 | LINE 2 飽和蒸汽導電度 2RV22A01 DCS 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4263500% | 4263600% | 4263600% | 三天 | 1
MBL201600629 | LBL201600455 | 2線 採樣冷卻器4 | 儀控故障 | LINE 2 過熱蒸汽導電度 2RV61A01 DCS 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4263500% | 4263600% | 4263900% | 三天 | 4 | 逾期
MBL201600626 | LBL201600452 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | #2 石灰站 回流閥0NW54S03 下方接頭砂孔漏 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4263400% | 4263600% | 4263400% | 三天 | 0
MBL201600627 | LBL201600453 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY上方北側膨脹接頭破孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4263400% | 4263600% | 4263400% | 一天 | 0
MBL201600621 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 鋼索保護環斷裂檢修 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4263300% | 4263300% | 4263300% | 一天 | 0
MBL201600625 | LBL201600451 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 機械性異常 | ROTARY 破孔南側 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4263300% | 4263600% | 4263300% | 一天 | 0
MBL201600618 |  | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 1NN05D01 1線半乾式下方鍊式輸送帶 尾部基座軸承晃動無法啟動運轉 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4263100% | 4263100% | 4263200% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201600619 |  | 冷卻水泵1 | 功能異常 | 0VA10D01 CCCW 冷卻水泵 積熱電譯跳脫且馬達軸承溫度異常 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4263100% | 4263100% | 4263100% | 緊急 | 0
MBL201600620 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | cable處冒煙 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4263100% | 4263100% | 4263200% | 一天 | 1
MBL201600622 | LBL201600450 | DCS盤 | 功能異常 | CONSOLE#4 中控室DCS CONSOLE#4 硬碟故障無法開機 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4262800% | 4263500% | 4263500% | 一天 | 7 | 逾期
MBL201600614 |  | 蒸汽 / 空氣抽射器1 | 預防保養 | 0RA04P1 IQ卡定期更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4262700% | 4262700% | 4262700% | 一月 | 0
MBL201600615 |  | 蒸汽渦輪機 | 預防保養 | 0RC01T1 IQ卡定期更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4262700% | 4262700% | 4262700% | 一月 | 0
MBL201600616 |  | 除氧器2 | 預防保養 | 0RH12P2 IQ卡定期更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4262700% | 4262700% | 4262700% | 一月 | 0
MBL201600617 |  | 除氧器1 | 預防保養 | 0RH06P1 IQ卡定期更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4262700% | 4262700% | 4262700% | 一月 | 0
MBL201600612 | LBL201600448 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | LINE3 3-1袋式 ROTARY護蓋基座螺絲鬆脫 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4262600% | 4262600% | 4262600% | 二天 | 0
MBL201600613 | LBL201600449 | 1線 旋風分離器1 | 功能異常 | LINE1 旋風集塵器 靠南側液位計異常"H"掛著 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4262600% | 4262600% | 4262600% | 一天 | 0
MBL201600601 |  | 2線 振動輸送帶1(長) | 預防保養 | 為防止灰渣溢出造成環境汙染。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4262500% | 4262500% | 4262500% | 一週 | 0
MBL201600602 |  | 反應生成物儲倉1 | 預防保養 | 反應灰貯槽手孔蓋改方型孔。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4262500% | 4262500% | 4268800% | 一月 | 63 | 逾期
MBL201600604 | LBL201600443 | 空氣預熱器冷凝水泵2 | 功能異常 | 0RN30D01 LP空氣預熱器冷凝泵 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4262500% | 4262500% | 4269500% | 二天 | 70 | 逾期
MBL201600605 | LBL201600444 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 管路破洞(活性碳SILO頂上方) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4262500% | 4262500% | 4296900% | 一天 | 344 | 逾期
MBL201600606 | LBL201600445 | 活性碳進料機 2 | 機械性異常 | 現場動作有異音.會過載跳脫 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4262500% | 4262500% | 4262500% | 一天 | 0
MBL201600611 | LBL201600447 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 壓力櫃卸壓閥閥體破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4262500% | 4262600% | 4262600% | 一天 | 1
MBL201600607 |  | 儀用空氣乾燥機4 | 功能異常 | 卻水器失效 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4262500% | 4262500% | 4262500% | 一天 | 0
MBL201600608 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 儀控故障 | 0RL03T14A I/Q卡故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4262500% | 4262500% | 4262500% | 一天 | 0
MBL201600609 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 儀控故障 | 0RL04T16B I/Q卡故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4262500% | 4262500% | 4262500% | 一天 | 0
MBL201600610 | LBL201600446 | LINE3爐膛左側溫度計 | 儀控故障 | 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4262500% | 4262600% | 4262600% | 二天 | 1
MBL201600600 |  | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2NN14D01 LINE2 B/F 下方鍊式輸送帶 無法作動 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4262400% | 4262400% | 4262600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600603 | LBL201600442 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 飛灰 SILO1排氣風扇東北角破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4262400% | 4262500% | 4262600% | 二天 | 2
MBL201600599 |  | WCC真空泵 | 預防保養 | 真空泵出口管路堵塞 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4262300% | 4262200% | 4262200% | 一週 | -1
MBL201600597 | LBL201600440 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | B/F 1-2人孔上緣上焊道漏噴紅漆做記號 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4262200% | 4262200% | 4262200% | 一天 | 0
MBL201600598 | LBL201600441 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 8點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4262200% | 4262200% | 4262200% | 一天 | 0
MBL201600595 | LBL201600438 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統出口管線內部卡一片保護片取不出來 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4262100% | 4262100% | 4262100% | 二天 | 0
MBL201600596 | LBL201600439 | 反應生成物儲倉1排氣風機 | 動作異常 | RP SILO#1抽氣風扇 馬達異音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4262100% | 4262200% | 4262000% | 緊急 | -1
MBL201600594 | LBL201600437 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 1NN12D01 BF 1-1 ROTARY SPEEDER LOW 警報出來 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4262100% | 4262100% | 4262100% | 二天 | 0
MBL201600591 | LBL201600435 | 有機廢水污泥沉澱槽刮泥機 | 功能異常 | 0UD09D01攪拌機無法帶動 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4262000% | 4262000% | 4262100% | 四個月 | 1
MBL201600592 |  | WCC真空泵 | 預防保養 | WCC真空泵效能不佳更換 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4262000% | 4262000% | 4262000% | 一週 | 0
MBL201600593 | LBL201600436 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | BF 1-3 ROTARY 鍊條護蓋磨破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4262000% | 4262100% | 4262100% | 一天 | 1
MBL201600585 |  | 1線 振動輸送帶1(長) | 預防保養 | LINE 1 長震動輸送帶側板鏽蝕焊補 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4261900% | 4261200% | 4262200% | 一週 | 3
MBL201600590 | LBL201600434 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送系統 壓力櫃加壓手閥作功不良 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4261900% | 4262000% | 4262000% | 二天 | 1
MBL201600589 | LBL201600433 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 北側垃圾吊車小車下的攝影機吊控室無訊號 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4261900% | 4261900% | 4262100% | 三天 | 2
MBL201600583 |  | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | Atomizer委外整修回廠，組裝完成上線測試。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4261800% | 4261800% | 4261800% | 一天 | 0
MBL201600584 |  | 3線 旋轉噴霧器吸油泵 | 預防保養 | 迴流油管漏油。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4261800% | 4261800% | 4261800% | 一天 | 0
MBL201600586 | LBL201600430 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送 8米出口管線砂孔 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4261800% | 4261900% | 4261900% | 一天 | 1
MBL201600587 | LBL201600431 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO1 卸料軟管脫落及無法作動 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4261800% | 4261900% | 4261900% | 一天 | 1
MBL201600588 | LBL201600432 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO1 卸料ROTARY無法作動 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4261800% | 4261900% | 4261900% | 一天 | 1
MBL201600580 | LBL201600427 | 輔助變壓器6 | 功能異常 | 0UV59D2 排風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4261800% | 4261800% | 4278200% | 半年 | 164
MBL201600581 | LBL201600428 | 輔助變壓器1 | 功能異常 | 0UV60D6 排風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4261800% | 4261800% | 4278100% | 半年 | 163
MBL201600582 | LBL201600429 | 2線 鍋爐汽鼓 | 儀控故障 | 2NA20L3 顯示340mm故障(正常液位250mm) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4261800% | 4261800% | 4261800% | 一天 | 0
MBL201600579 | LBL201600426 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車CABLE蓋板遺失 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4261700% | 4261800% | 4261800% | 二天 | 1
MBL201600578 | LBL201600425 | 2線 粗篩輸送帶 2 | 儀控故障 | SPEED SENSOR故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4261700% | 4261800% | 4261900% | 二天 | 2
MBL201600577 | LBL201600424 | 2線 過熱器 #3 | 功能異常 | 2NM21T10 LINE2 S/H PCC 溫度計故障 顯示為0 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4261600% | 4261800% | 4261900% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201600576 | LBL201600423 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3RP氣送 壓力桶槽洩壓管堵塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4261500% | 4261800% | 4271900% | 一週 | 104 | 逾期
MBL201600571 |  | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 螺旋式輸送機本體破洞漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4261400% | 4261400% | 4261400% | 緊急 | 0
MBL201600573 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 抓斗無力。 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4261400% | 4261400% | 4261400% | 一天 | 0
MBL201600574 | LBL201600421 | 1線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | LINE 1 液壓油站 1NR02D02 出口油管接頭滲油。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4261400% | 4261500% | 4261500% | 一週 | 1
MBL201600575 | LBL201600422 | 氣冷式冷凝器 1 | 功能異常 | ACC FAN 油站冷卻水泵(B機) 軸心滲水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4261400% | 4261500% | 4265600% | 一週 | 42 | 逾期
MBL201600570 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 油壓缸滲漏更換 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4261300% | 4261200% | 4261300% | 三天 | 0
MBL201600572 | LBL201600420 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 袋式3-1ROTARY 鏈條過鬆 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4261300% | 4261400% | 4261500% | 二天 | 2
MBL201600568 |  | 有機廢水輸送泵1 | 預防保養 | 備品整修。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4261100% | 4261100% | 4261100% | 兩週 | 0
MBL201600569 | LBL201600419 | 廠房設備 | 電氣故障 | 警衛室到地磅室的路燈電源開關會trip. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4261100% | 4261200% | 4261200% | 一週 | 1
MBL201600566 | LBL201600417 | 廠房設備 | 功能異常 | 北側18米公用區隔音罩架鏽蝕斷掉 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4260800% | 4261100% | 4261100% | 一年 | 3
MBL201600565 |  | 2線 誘引抽風機 | 功能異常 | 2NL05T02馬達軸承溫度高SWITCH作動(47度) I.D.FAN TRIP | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4260800% | 4260800% | 4260800% | 一天 | 0
MBL201600567 | LBL201600418 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 3NM21T02煙道溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4260800% | 4261100% | 4261100% | 三天 | 3
MBL201600563 | LBL201600415 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 18米除氧櫃加藥泵 靠北側加藥泵軸封漏 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4260700% | 4260600% | 4260800% | 一週 | 1
MBL201600564 | LBL201600416 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 袋式2-4馬達異音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4260700% | 4260600% | 4260800% | 二天 | 1
MBL201600562 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 南側灰渣吊車更換CABLE | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4260700% | 4260600% | 4260700% | 一週 | 0
MBL201600561 |  | 1號地磅 | 預防保養 | 側錄印表機故障無法列印 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4260600% | 4260600% | 4260600% | 一週 | 0
MBL201600558 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 小車計步器故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4260500% | 4260500% | 4260500% | 一天 | 0
MBL201600554 |  | 垃圾吊車 2(北) | 儀控故障 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 重捶裝置警報誤動作 | 機械組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4260400% | 4260400% | 4260400% | 緊急 | 0
MBL201600555 |  | 廠房設備 | 功能異常 | 北側電梯旁不鏽鋼門故障 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4260400% | 4260400% | 4260400% | 一天 | 0
MBL201600556 |  | WCC蒸汽凝結冷卻系統 | 預防保養 | WCC冷卻水控制盤風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4260400% | 4260400% | 4259900% | 一週 | -5
MBL201600560 | LBL201600414 | 2線 飛灰氣送收集槽 | 儀控故障 | LINE 2 飛灰氣送系統 中間閥PU管鬆脫卡不住 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4260400% | 4260600% | 4260600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600557 |  | 1線 旋轉噴霧器吸油泵 | 功能異常 | LINE 1 Atomizer 油站 Atomizer 回油管破孔漏油 | 操作組 | 操作組-04 | 已完成 | 4260400% | 4260400% | 4260400% | 緊急 | 0
MBL201600559 | LBL201600413 | 空調箱 1 | 功能異常 | 南側26米參觀走道天花板上方空調集水盤出口阻塞(已用鐵絲疏通過了.沒完全清通) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4260300% | 4260600% | 4260400% | 一週 | 1
MBL201600553 | LBL201600412 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE3 #42吹灰器 軸封漏 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4260100% | 4260100% | 4260100% | 一天 | 0
MBL201600551 | LBL201600411 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 儀電儀電組-05發現 2NV32D01 2線32吹灰器 馬達電源線固定鋼索斷裂 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4260000% | 4260100% | 4260100% | 一天 | 1
MBL201600549 |  | 2線 袋式出口風門 | 儀控故障 | 2線袋式曝氣系統 曝氣異常 不規則曝氣 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4260000% | 4260000% | 4260500% | 緊急 | 5 | 逾期
MBL201600550 | LBL201600409 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 3NM21T04 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4260000% | 4260100% | 4260100% | 三天 | 1
MBL201600552 | LBL201600410 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 儀控故障 | 2NN02D01 2線半乾式洗煙塔破碎機 SPEEDER LOW 警報出來 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4260000% | 4260100% | 4259200% | 一天 | -8
MBL201600545 | LBL201600405 | LINE1左側二段爐床 | 功能異常 | LINE1爐床油壓缸 左側第二段油壓缸滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4259900% | 4259900% | 4259900% | 一週 | 0
MBL201600546 | LBL201600406 | LINE1右側四段爐床 | 功能異常 | LINE1 爐床右側第四段油壓缸滲油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4259900% | 4259900% | 4260000% | 一週 | 1
MBL201600547 | LBL201600407 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 固定液位計鐵板破損 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4259900% | 4260000% | 4260000% | 一天 | 1
MBL201600548 | LBL201600408 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 靠南側破孔 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4259900% | 4260000% | 4259900% | 一天 | 0
MBL201600544 | LBL201600404 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 2NM21T02溫度計異常 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4259900% | 4259900% | 4260000% | 二天 | 1
MBL201600539 | LBL201600400 | 3線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統上桶槽本體破洞 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4259800% | 4259800% | 4259800% | 二天 | 0
MBL201600540 | LBL201600401 | 3線 旋風分離器2 | 功能異常 | 3NL00B01 LINE3 CYCLONE 北側東邊破洞(須搭架拆保溫檢查) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4259800% | 4259800% | 4271500% | 兩週 | 117 | 逾期
MBL201600542 | LBL201600402 | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 1NN05D01 1線半乾式下方鍊式輸送帶轉動時發現鍊條過長鍊目跳動 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4259800% | 4259900% | 4259900% | 二天 | 1
MBL201600541 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 重槌警報誤動作 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4259800% | 4259800% | 4259800% | 三天 | 0
MBL201600543 | LBL201600403 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 2線袋式ROTARY通道上日光燈架脫落 位置在2-1ROTARY上方處 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4259800% | 4259900% | 4259900% | 三天 | 1
MBL201600536 | LBL201600398 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | line2飛灰氣送出口閥墊片破損漏灰(靠南) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4259700% | 4259700% | 4259700% | 一天 | 0
MBL201600537 |  | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | 震動值偏高。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4259700% | 4259700% | 4259700% | 一天 | 0
MBL201600538 | LBL201600399 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 0UN20N02 飛灰SIOL1頂部抽氣風箱 破洞漏灰 (使用鋁皮貼補處) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4259700% | 4259800% | 4259800% | 二天 | 1
MBL201600535 | LBL201600397 | 蒸汽渦輪機 | 功能異常 | 吸收式冰水機一階抽氣蒸氣管線位置在行政大樓頂壓力表下方處法蘭漏氣 現場噴漆 警示圍籬 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4259600% | 4259700% | 4259800% | 三天 | 2
MBL201600534 | LBL201600396 | LINE3爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4259500% | 4259700% | 4259700% | 二天 | 2
MBL201600532 | LBL201600395 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 內管脫落,外管斷2/3不見. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4259400% | 4259400% | 4259400% | 二天 | 0
MBL201600533 | LBL201600394 | 補充水泵3 | 機械性異常 | #3純水泵 馬達異音 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4259300% | 4259400% | 4259700% | 三天 | 4 | 逾期
MBL201600529 | LBL201600392 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 油壓馬達有運轉,抓斗無法關閉 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4259200% | 4259200% | 4260100% | 三天 | 9 | 逾期
MBL201600530 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 鋼索變形裁切。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4259200% | 4259200% | 4259200% | 一天 | 0
MBL201600531 | LBL201600393 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | ROTARY下方膨脹接頭北側破孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4259200% | 4259300% | 4261500% | 一天 | 23 | 逾期
MBL201600527 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 南側灰渣吊車 靠西側油壓缸漏油。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4259100% | 4259100% | 4259100% | 一天 | 0
MBL201600528 | LBL201600391 | 參觀走道及氣密室進氣風扇 | 功能異常 | 北側參觀走道天花板滴水位置在東北轉角往吊車室方向算第三盞日光燈旁 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4259100% | 4259200% | 4259100% | 一天 | 0
MBL201600521 | LBL201600385 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車抓斗 油管滲油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4259000% | 4259000% | 4259000% | 一天 | 0
MBL201600526 | LBL201600390 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 3NK10N02 袋式3-2 HOPPER 人孔蓋右下角裂痕 噴漆記號 | 機械組 | 機械組-11 | 大修時處理 | 4259000% | 4259100% | 4259000% | 三天 | 0
MBL201600522 | LBL201600386 | LINE3左側四段爐床 | 儀控故障 | LINE 3 左側第四段爐床 爐床速度控制器2224故障(已取中控室備品更換) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4259000% | 4259000% | 4259000% | 一天 | 0
MBL201600523 | LBL201600387 | 灰燼吊車 2 | 儀控故障 | 南側灰渣吊車 重量失準 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4259000% | 4259000% | 4259000% | 一天 | 0
MBL201600524 | LBL201600388 | 補充水儲槽2 | 功能異常 | 0UA01B03純水櫃(南0米橋下)壓力液位計失真(0~0.6bar) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4259000% | 4259100% | 4259000% | 二天 | 0
MBL201600525 | LBL201600389 | 氣冷式冷卻水冷卻器 1 | 功能異常 | 0VA02T6 CCCW 冷卻水出口溫度計 溫度計OVER RNAGE | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4259000% | 4259100% | 4259100% | 三天 | 1
MBL201600520 | LBL201600384 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 3NK10N01 袋式3-1HOPPER 人孔蓋左上角破洞 噴漆記號 | 機械組 | 機械組-11 | 大修時處理 | 4258800% | 4259000% | 4259000% | 二天 | 2
MBL201600519 |  | 垃圾吊車 2(北) | 電氣故障 | 4Q1 TRIP | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4258800% | 4258800% | 4258800% | 一天 | 0
MBL201600518 | LBL201600383 | WCC冷卻水槽 | 儀控故障 | WCC冷卻水進口溫度計 0VA57T1 顯示異常 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4258700% | 4258700% | 4259100% | 一週 | 4
MBL201600515 | LBL201600380 | WCC補充水泵1 | 儀控故障 | WCC 冷卻水補充水表故障 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4258600% | 4258600% | 4262600% | 一週 | 40 | 逾期
MBL201600517 | LBL201600382 | 反應生成物儲倉2 | 動作異常 | RP SILO#2下料管 0NN46D01 伸降機鋼索一條鬆脫 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4258600% | 4258600% | 4258600% | 緊急 | 0
MBL201600516 | LBL201600381 | LINE3左側四段爐床 | 功能異常 | LINE 3 左側第四段爐床 爐床SWITCH異常 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4258600% | 4258600% | 4258600% | 一天 | 0
MBL201600513 | LBL201600378 | 1線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | 3UM17S98 LINE3 FEEDER HOPPER 中間軟管脫落 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4258500% | 4258600% | 4258600% | 二天 | 1
MBL201600514 | LBL201600379 | LINE1爐膛溫度計 | 儀控故障 | 溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4258500% | 4258600% | 4258700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600511 | LBL201600376 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D02 北側垃圾吊車 Cable插頭保護蓋側板變形現象無法密合 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4258400% | 4258400% | 4258400% | 一天 | 0
MBL201600510 | LBL201600375 | 2線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | 2NL19T02 2線ATOMIZER 滑油冷卻出口油溫高誤警報 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4258400% | 4258400% | 4258400% | 一天 | 0
MBL201600512 | LBL201600377 | 有機廢水處理水輸送泵1 | 功能異常 | 回收水流量計顯示異常(數據流量浮動大) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4258400% | 4258400% | 4258600% | 二天 | 2
MBL201600509 | LBL201600374 | 參觀走道及氣密室進氣風扇 | 功能異常 | 北側參觀走道天花板滴水 位置在吊控室算第五盞日光燈處 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4258300% | 4258400% | 4258400% | 二天 | 1
MBL201600507 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 主吊煞車失效 鉤頭處鋼索纏繞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4258200% | 4258200% | 4258000% | 緊急 | -2
MBL201600503 | LBL201600372 | 活性碳貯倉1排氣風機 | 功能異常 | 0NP02D01 活性碳排風機伸縮布管破洞 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4258000% | 4258000% | 4258000% | 三天 | 0
MBL201600504 | LBL201600373 | 活性碳貯倉2排氣風機 | 功能異常 | 0NP05D01 活性碳排風機 伸縮布管破洞 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4258000% | 4258000% | 4258000% | 三天 | 0
MBL201600505 |  | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4258000% | 4258000% | 4258000% | 一週 | 0
MBL201600506 |  | 2線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 預防保養 | 震動馬達異音處理 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4258000% | 4258000% | 4258000% | 二天 | 0
MBL201600498 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 出口管線破孔漏灰。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4257800% | 4257800% | 4257800% | 二天 | 0
MBL201600499 |  | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3-3HOPPER振動器固定螺絲斷2顆,ROTARY下方膨脹接頭破孔. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4257800% | 4257800% | 4257800% | 一天 | 0
MBL201600500 | LBL201600369 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 洩壓管線砂孔(已有噴漆做記號) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4257800% | 4257900% | 4257800% | 一天 | 0
MBL201600497 |  | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | CABLE排線短路冒火花 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4257800% | 4257800% | 4257800% | 一天 | 0
MBL201600501 | LBL201600370 | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | LINE 3 Atomizer 石灰乳及噴霧水關斷閥會無預警關閉 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4257800% | 4257900% | 4257900% | 一天 | 1
MBL201600502 | LBL201600371 | 消石灰儲倉2 | 儀控故障 | #2消石灰SILO 0NW32L02 液位H掛住無法消除 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4257800% | 4257900% | 4257900% | 一天 | 1
MBL201600496 | LBL201600368 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 卸料閘刀過緊及無法全開 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4257700% | 4257700% | 4257700% | 一天 | 0
MBL201600508 |  | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | atomizer震動值過高 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4257700% | 4257700% | 4257700% | 一週 | 0
MBL201600495 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D02 北側垃圾吊車 4Q1 跳脫 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4257400% | 4257400% | 4257500% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201600493 | LBL201600366 | 儀用空氣乾燥機2 | 功能異常 | 0UT42D01 空壓機房 乾燥機42 出口管線破洞漏AIR 已噴漆記號 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4257200% | 4257300% | 4258500% | 一週 | 13 | 逾期
MBL201600494 | LBL201600367 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2UT81Z01 2線ATOMIZER 冷卻空氣管線接頭硬化洩漏 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4257200% | 4257300% | 4257300% | 三天 | 1
MBL201600491 | LBL201600364 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 鏈條護蓋螺絲脫落有異音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4257100% | 4257100% | 4257700% | 一天 | 6 | 逾期
MBL201600492 | LBL201600365 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 飛灰SILO1頂管線破孔(已包覆) | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4257100% | 4257200% | 4257200% | 一天 | 1
MBL201600490 | LBL201600363 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 8米出口管線破孔漏灰(已用紅漆標示) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4257000% | 4257000% | 4257100% | 一天 | 1
MBL201600489 | LBL201600362 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE 3 汽鼓液位計加水手閥 3NC20S02 焊道砂孔漏水 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4256900% | 4257000% | 4257000% | 一月 | 1
MBL201600486 | LBL201600360 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE1 第4室2排不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4256900% | 4256900% | 4256900% | 一天 | 0
MBL201600487 | LBL201600361 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE2 第2室7排不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4256900% | 4256900% | 4256900% | 一天 | 0
MBL201600481 | LBL201600355 | 3線 廢氣導管上消音器 | 功能異常 | 消音器前膨脹接頭銹蝕漏氣 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4256800% | 4256900% | 4271500% | 大修 | 147
MBL201600485 | LBL201600359 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統入SILO處45度彎管沙孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4256800% | 4256900% | 4256900% | 二天 | 1
MBL201600482 | LBL201600356 | 1線 袋式集塵器 3 | 電氣故障 | LINE1 B/F 曝氣電磁閥 LINE1 第3室第5.11排.第4室第4排.第5室第11排不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4256800% | 4256900% | 4256900% | 二天 | 1
MBL201600483 | LBL201600357 | 2線 袋式集塵器 5 | 電氣故障 | LINE2 B/F 曝氣電磁閥 LINE2第5室11排不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4256800% | 4256900% | 4256900% | 二天 | 1
MBL201600484 | LBL201600358 | 3線 袋式集塵器 1 | 電氣故障 | LINE3B/F 曝氣電磁閥 LINE3 第1室第4.5排.不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4256800% | 4256900% | 4256900% | 二天 | 1
MBL201600478 | LBL201600352 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | LINE 3 #13吹灰器 3NV13Q01 退回1/3處卡住TRIP | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4256600% | 4256600% | 4256600% | 三天 | 0
MBL201600480 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車小車計步器損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4256600% | 4256600% | 4256600% | 一天 | 0
MBL201600488 | LBL201600354 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | LINE1 #31吹灰器 帶動CABLE滑輪的鋼索斷。 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4256600% | 4256900% | 4256900% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201600479 | LBL201600353 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | LINE 1 1NM21T04 二轉三煙道溫度計 溫度異常偏高 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4256600% | 4256600% | 4256600% | 一天 | 0
MBL201600477 | LBL201600351 | 供水泵1 | 功能異常 | 噴水洗車補水泵無法補水 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4256500% | 4256600% | 4256600% | 一週 | 1
MBL201600476 | LBL201600350 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 抓斗無法開關 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4256400% | 4256500% | 4257200% | 一天 | 8 | 逾期
MBL201600473 | LBL201600347 | 3線 過熱器 #2 | 儀控故障 | 3線過熱器2段煙道溫度計3NM21T14 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4256400% | 4256500% | 4256600% | 三天 | 2
MBL201600474 | LBL201600348 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 2線過熱器1段煙道溫度計2NM21T04 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4256400% | 4256400% | 4256400% | 三天 | 0
MBL201600475 | LBL201600349 | 反應生成物儲倉2 | 儀控故障 | R.P. SILO2溫度計0NN40T04溫度異常亂晃 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4256400% | 4256500% | 4257300% | 一週 | 9 | 逾期
MBL201600471 | LBL201600345 | 1線 過熱器 #1 | 儀控故障 | LINE 1 二轉三煙道溫度計 1NM21T02 溫度異常偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4256300% | 4256300% | 4256300% | 一天 | 0
MBL201600472 | LBL201600346 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 1NM21T06 1線過熱器4段煙道溫度計 溫度異常偏高 731度 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4256300% | 4256400% | 4256400% | 二天 | 1
MBL201600469 | LBL201600343 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | LOOP1 石灰站泵浦出口膨脹接頭破損(同仁G已更換一個堪用品) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4256200% | 4256300% | 4260000% | 一天 | 38 | 逾期
MBL201600470 | LBL201600344 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 齒輪無正咬合鏈條,導致異音! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4256200% | 4256200% | 4256200% | 一天 | 0
MBL201600463 |  | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 0UQ11D1 小車變頻器故障警報掛住 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4256200% | 4256200% | 4256200% | 緊急 | 0
MBL201600461 |  | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | 南側0米RP走道鐵捲門無法作動 | 儀電組 | 儀電組-09 | 待發包中 | 4256100% | 4256100% | 4256100% | 一天 | 0
MBL201600462 |  | 1線 左側灰渣押出器 | 功能異常 | 1UM13S99 LUNE1 左側灰押出機補水電磁閥無法作動 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4256100% | 4256100% | 4256100% | 二天 | 0
MBL201600467 | LBL201600341 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | CABLE捲揚機不會作動上升(吊車配電室配電盤POWER OFF) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4256100% | 4256200% | 4256200% | 一天 | 1
MBL201600468 | LBL201600342 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 2NW28S07 ATOMIZER石灰乳關斷閥CLOSE不會定位 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4256100% | 4256200% | 4256200% | 二天 | 1
MBL201600465 | LBL201600339 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口30度彎管沙孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4255900% | 4256200% | 4256200% | 三天 | 3
MBL201600466 | LBL201600340 | 中控室 | 儀控故障 | LINE2 煙囪OP數值2NA09A08斷訊 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4255900% | 4256200% | 4256200% | 三天 | 3
MBL201600459 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 鋼索變形。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4255800% | 4255800% | 4255800% | 一天 | 0
MBL201600464 | LBL201600338 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送 壓力櫃上方洩壓閥沙孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4255800% | 4256200% | 4256200% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201600455 |  | 2線 左側灰渣押出器 | 儀控故障 | 2NQ19S02 LINE 2 左側灰押出機 前進到定位後無法退回 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4255800% | 4255800% | 4255800% | 緊急 | 0
MBL201600460 |  | 3線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | LINE 3 #2 ATOMIZER 3NL02T03 軸承溫度警報異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4255800% | 4255800% | 4255800% | 緊急 | 0
MBL201600458 | LBL201600337 | 2線 左側灰渣押出器 | 功能異常 | LINE 2 左側灰押出機 左側左邊油壓缸上方鐵板破孔 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4255700% | 4255800% | 4256200% | 一週 | 5
MBL201600454 | LBL201600335 | 廢水處理廠污水泵1 | 功能異常 | 廢水場PIT,LL仍繼續運轉未停止 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4255700% | 4255700% | 4255700% | 一月 | 0
MBL201600457 | LBL201600336 | 廠房設備 | 功能異常 | 南側RP車道鐵捲門 一送電未操作及自行開關 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4255700% | 4255800% | 4273400% | 一天 | 177 | 逾期
MBL201600452 | LBL201600333 | 氣冷式冷凝器 3 | 儀控故障 | 0QA07T3I #3 ACC GEAR BOX 上軸承溫度OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4255600% | 4255600% | 4255600% | 二天 | 0
MBL201600453 | LBL201600334 | 氣冷式冷凝器 4 | 儀控故障 | 0QA07T4G#4 ACC 馬達上軸承溫度異常斷訊 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4255600% | 4255600% | 4255600% | 二天 | 0
MBL201600450 | LBL201600331 | LINE2右側四段爐床 | 功能異常 | LINE2爐床第4段右側 爐床調整油管滲油約5秒1滴 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4255400% | 4255500% | 4255500% | 一週 | 1
MBL201600451 | LBL201600332 | 氣冷式冷凝器 3 | 儀控故障 | #3 ACC 馬達軸承溫度0QA07T3G 異常斷訊 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4255400% | 4255500% | 4255600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600446 |  | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | MCC 斷路器TRIP | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4255300% | 4255300% | 4255300% | 一天 | 0
MBL201600456 | LBL201600330 | 廠房設備 | 功能異常 | 北側灰渣車道鐵捲門軌道損壞. | 管理組 | 管理組-01 | 已完成 | 4255300% | 4255700% | 4255700% | 一月 | 4
MBL201600443 | LBL201600325 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 兩點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4255200% | 4255200% | 4255200% | 一天 | 0
MBL201600445 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 鋼索變形。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4255200% | 4255200% | 4255200% | 一天 | 0
MBL201600447 | LBL201600327 | 2線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 遮斷閥會漏(未啟動1.5BAR) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4255200% | 4255500% | 4257900% | 四天 | 27 | 逾期
MBL201600448 | LBL201600328 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 1NL21Z02 1線ATOMIZER供油管到ATOMIZER快速接頭處滲油 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4255200% | 4255500% | 4277400% | 半年 | 222 | 逾期
MBL201600444 | LBL201600326 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | 2NW28S07 ATOMIZER石灰乳關斷閥CLOSE SWITCH 不良 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4255200% | 4255200% | 4255200% | 二天 | 0
MBL201600449 | LBL201600329 | 1線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | 1線3號ATOMIZER X軸振動異常 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4255200% | 4255200% | 4255200% | 一天 | 0
MBL201600434 | LBL201600317 | 1線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 功能異常 | 2NQ52D02 LINE2長振動輸送帶 振動器異音(左上) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4255100% | 4255100% | 4255100% | 二天 | 0
MBL201600435 |  | 吊車侍服平台進氣風扇 | 功能異常 | 膨脹接頭破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4255100% | 4255100% | 4255100% | 一天 | 0
MBL201600436 | LBL201600318 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 風箱破洞(上次連鋁皮處) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4255100% | 4255200% | 4255200% | 一天 | 1
MBL201600437 | LBL201600319 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 三通處破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4255100% | 4255200% | 4255800% | 一天 | 7 | 逾期
MBL201600438 | LBL201600320 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | ROTARY 有異音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4255100% | 4255200% | 4255500% | 二天 | 4 | 逾期
MBL201600439 | LBL201600321 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 鏈條過長需調整 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4255100% | 4255200% | 4255500% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201600440 | LBL201600322 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 鏈條過長需調整 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4255100% | 4255200% | 4255500% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201600441 | LBL201600323 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | HOPPER東側閘刀上方有破孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4255100% | 4255200% | 4255500% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201600442 | LBL201600324 | 2線 左邊垃圾推進器 | 功能異常 | 2線feeder hopper左側下方彎管接頭螺栓卡死滲水 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4255100% | 4255200% | 4255200% | 二天 | 1
MBL201600433 | LBL201600316 | WCC砂濾器 | 功能異常 | WCC次氯酸鈉加藥泵無法輸出 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4255000% | 4255100% | 4255100% | 一週 | 1
MBL201600431 | LBL201600314 | 3線 節熱器吹灰器 11 | 電氣故障 | SWITCH故障 | 儀電組 | 機械組-11 | 已完成 | 4255000% | 4255000% | 4255000% | 一天 | 0
MBL201600432 | LBL201600315 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1UN14S04 LINE1 飛灰氣送 球閥AIR軟管破損 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4255000% | 4255100% | 4255600% | 二天 | 6 | 逾期
MBL201600427 | LBL201600310 | LINE2左側四段爐床 | 功能異常 | 2NF42S02 LINE2 左側第四段爐床 油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4254900% | 4254900% | 4255000% | 一週 | 1
MBL201600428 | LBL201600311 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | R/P SILO2 下料閘刀太緊.轉盤脫落 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4254900% | 4254900% | 4254900% | 二天 | 0
MBL201600429 | LBL201600312 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送壓力櫃無法續壓 球閥氣密墊破損 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4254900% | 4254900% | 4254900% | 一天 | 0
MBL201600430 | LBL201600313 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送 手動加壓閥損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4254900% | 4254900% | 4254900% | 一天 | 0
MBL201600421 | LBL201600306 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 出口下方護板脫落 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4254800% | 4254800% | 4254900% | 二天 | 1
MBL201600422 | LBL201600307 | 廠房設備 | 功能異常 | LINE1 袋式1-5HOPPER南側隔柵板鏽蝕損壞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4254800% | 4254800% | 4257700% | 一天 | 29 | 逾期
MBL201600423 | LBL201600308 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 0UD16D01鼓風機皮帶斷裂(皮帶型號B-49) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4254800% | 4254800% | 4254800% | 二天 | 0
MBL201600426 | LBL201600309 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 1US23S04 1線垃圾滲出水A槍 氣動閥廠用管線銅管接頭洩漏 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4254800% | 4254900% | 4254900% | 二天 | 1
MBL201600420 | LBL201600305 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4254700% | 4254800% | 4254800% | 一天 | 1
MBL201600418 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN22P02 2線RP氣送壓力表 壓力L訊號異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4254700% | 4254700% | 4254700% | 緊急 | 0
MBL201600424 | LBL201600304 | 排氣風扇3 | 功能異常 | 南側8米廁所通排氣風機運轉有異音,MCC TRIP. | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4254600% | 4254800% | 4267800% | 一週 | 132 | 逾期
MBL201600417 |  | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 1NA20L01 LINE1 氣鼓液位計斷訊(為零) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4254600% | 4254600% | 4254600% | 一天 | 0
MBL201600413 | LBL201600300 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 1RR12S08過熱器減溫噴水調節閥作動時軸封漏(已有上緊,約70%還是會漏) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4254500% | 4254500% | 4254500% | 一天 | 0
MBL201600414 | LBL201600301 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 管線在飼水調節閥那層厚約2米處砂孔漏灰已用紅漆做記號. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4254500% | 4254500% | 4254500% | 一天 | 0
MBL201600416 |  | 2線 高壓段空氣預熱器冷凝水櫃 | 預防保養 | 高壓空氣預熱器至冷凝水櫃管線之手閥 2RH14S01 軸封漏水。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4254500% | 4254500% | 4254500% | 一天 | 0
MBL201600419 | LBL201600303 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 3 飛灰氣送系統 壓力櫃下方法蘭墊片破損漏氣.漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4254500% | 4254800% | 4254800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201600415 | LBL201600302 | 反應生成物儲倉2 | 儀控故障 | 0NN40T04溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4254500% | 4254500% | 4254900% | 一週 | 4
MBL201600425 |  | 輔助變壓器4 | 預防保養 | 排風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4254500% | 4254500% | 4254500% | 一週 | 0
MBL201600411 | LBL201600298 | 除氧器1 | 儀控故障 | 除氧櫃現場溫度計與DCS 0RH11T2 0RH12T2(偏低)數值不符 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4254400% | 4254400% | 4254400% | 一天 | 0
MBL201600412 | LBL201600299 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3NK10D05 LINE3 3-5振動器無法作動 MCC TRIP | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4254400% | 4254500% | 4254500% | 二天 | 1
MBL201600410 | LBL201600297 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | LINE3 #61吹灰器 MCC 機熱電譯 TRIP.遮斷閥內漏 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4254300% | 4254400% | 4254400% | 二天 | 1
MBL201600408 | LBL201600296 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 大車座標故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4254300% | 4254300% | 4254300% | 一天 | 0
MBL201600409 | LBL201600295 | 3線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 3NM21T02過熱器煙道溫度計溫度過高(890度) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4254300% | 4254300% | 4254300% | 一天 | 0
MBL201600405 | LBL201600293 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 動作異常 | B/F 3-1ROTARY 鏈條過長需調整.ROTARY下膨脹接頭西南角破孔 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4254200% | 4254200% | 4254200% | 一天 | 0
MBL201600406 | LBL201600294 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | LINE3 #13吹灰器 退回至1/3處MCC過載TRIP(測試二次都一樣) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4254200% | 4254200% | 4254300% | 三天 | 1
MBL201600407 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | LINE2 2-1ROTARY 無法作動 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4254200% | 4254200% | 4254200% | 一天 | 0
MBL201600403 | LBL201600291 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1NV32Q01 1線32吹灰器 外管斷裂 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4254100% | 4254200% | 4254200% | 三天 | 1
MBL201600404 | LBL201600292 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 0UD15D01鼓風機皮帶斷裂(皮帶型號B-49) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4254100% | 4254200% | 4254300% | 三天 | 2
MBL201600393 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 機械性異常 | B/F 2-1ROTARY 卡住TRIP | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4254000% | 4254000% | 4254000% | 緊急 | 0
MBL201600395 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 鏈條護蓋脫落,馬達不會動,減速機有異音 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4254000% | 4254000% | 4254000% | 一天 | 0
MBL201600399 | LBL201600287 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 抓斗上升很慢且有異音,下降煞車很慢作動 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4254000% | 4254100% | 4254100% | 二天 | 1
MBL201600401 | LBL201600289 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 1 飛灰氣送管 SILO 頂部45度彎後方直管及90度管破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4254000% | 4254100% | 4254100% | 一天 | 1
MBL201600402 | LBL201600290 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | ROTARY運轉有異音,建議抽芯處理 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4254000% | 4254100% | 4254400% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201600394 |  | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE 2 袋式曝氣異常(時而不曝.時而3支一起曝) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4254000% | 4254000% | 4254000% | 緊急 | 0
MBL201600396 |  | 3線 過熱器 #3 | 儀控故障 | 3RR12S08過熱器減溫噴水調節閥DCS無法控制 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4254000% | 4254000% | 4254100% | 一天 | 1
MBL201600400 | LBL201600288 | LINE2爐膛右側溫度計 | 儀控故障 | LINE 2 右側爐膛溫度計 溫度異常偏高且不會變動 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4254000% | 4254100% | 4254100% | 一週 | 1
MBL201600397 | LBL201600285 | 石灰乳回流閥2 | 清潔整理 | LOOP2石灰站回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4253900% | 4254100% | 4254100% | 二天 | 2
MBL201600398 | LBL201600286 | LINE2左側灰押出機 | 儀控故障 | 退回的定位開關損壞(已更換完成) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4253900% | 4254000% | 4254000% | 一天 | 1
MBL201600388 | LBL201600284 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | B/F 1-5 閘刀閥本體西側破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4253800% | 4253800% | 4253800% | 一天 | 0
MBL201600389 |  | 1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 預防保養 | 線上馬達馬力較小更換新馬達 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4253800% | 4253800% | 4253800% | 三天 | 0
MBL201600390 |  | 2線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 預防保養 | 線上馬達馬力較小更換新馬達 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4253800% | 4253800% | 4253800% | 三天 | 0
MBL201600391 |  | 3線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 預防保養 | 線上馬達馬力較小更換新馬達 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4253800% | 4253800% | 4253800% | 三天 | 0
MBL201600383 | LBL201600283 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 爪臂4點鐘方向基座右邊有裂痕 有噴漆做記號 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4253600% | 4253500% | 4253600% | 三天 | 0
MBL201600386 |  | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | 1NV42Q01 1號爐42吹灰器吹灰時電源會跳脫 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4253600% | 4253600% | 4253600% | 五天 | 0
MBL201600379 | LBL201600282 | 3線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | 3WM03D02 3線ATOMIZER噴霧水泵 泵浦運轉有異音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4253500% | 4253500% | 4253500% | 一天 | 0
MBL201600380 |  | LINE2右側四段爐床 | 預防保養 | switch做動不良不會彈開 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4253500% | 4253500% | 4253500% | 一天 | 0
MBL201600381 |  | LINE3右側四段爐床 | 預防保養 | Switch斷裂 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4253500% | 4253500% | 4253500% | 一年 | 0
MBL201600370 | LBL201600273 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 抓斗CABLE接頭護蓋脫落 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4253400% | 4253400% | 4253400% | 一天 | 0
MBL201600371 | LBL201600274 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 6點方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4253400% | 4253400% | 4253400% | 一天 | 0
MBL201600375 | LBL201600278 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN44D01 SILO2 SCREW後斜管閘刀下方破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4253400% | 4253400% | 4253400% | 一天 | 0
MBL201600378 | LBL201600281 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | LINE3 左側龍船軸承損壞漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4253400% | 4253500% | 4253600% | 二天 | 2
MBL201600372 | LBL201600275 | Atomizer維修吊車 | 功能異常 | ATOMIZE吊車上極限開關失效 過捲 | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4253400% | 4253500% | 4253600% | 二天 | 2
MBL201600373 | LBL201600276 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 2NL03S06 LINE2 B/F 2-5 入口電磁閥無法作動(已結案) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4253400% | 4253500% | 4253500% | 二天 | 1
MBL201600374 | LBL201600277 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN23S01 LINE3 RP氣送出口定位異常(已結案) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4253400% | 4253500% | 4253500% | 二天 | 1
MBL201600376 | LBL201600279 | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | LINE1 #3ATOMIZER X軸振動異常(忽然上升至113) | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4253400% | 4253500% | 4253500% | 一週 | 1
MBL201600377 | LBL201600280 | 2線 旋風分離器2 | 功能異常 | 2NL22L02 LINE2 CYCLONE 北側液位計液位HH掛著 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4253400% | 4253500% | 4253600% | 一週 | 2
MBL201600362 |  | 3線 粗篩輸送帶 2 | 機械性異常 | LINE 3 右側粗篩輸送帶側板變形捲曲卡住 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4253300% | 4253300% | 4253400% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201600369 | LBL201600272 | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | LINE 3 SH2>SH3減溫噴水閥 3RR11S08 軸封漏水.上緊無效 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4253300% | 4253400% | 4253500% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600367 | LBL201600270 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 飼水調節閥那層90度彎管破孔漏灰(暫包覆) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4253200% | 4253400% | 4253400% | 二天 | 2
MBL201600366 | LBL201600269 | 3線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | 3NL03T02 I/Q卡故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4253200% | 4253400% | 4253400% | 二天 | 2
MBL201600368 | LBL201600271 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 2NM21T02溫度計故障(0度) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4253200% | 4253400% | 4253400% | 二天 | 2
MBL201600365 | LBL201600268 | 空調箱 1 | 功能異常 | 排水管漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4253000% | 4253400% | 4253500% | 四天 | 5 | 逾期
MBL201600364 | LBL201600267 | 3線 節熱器吹灰器 11 | 動作異常 | SWITCH動作異常(無法彈回) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4253000% | 4253400% | 4253400% | 二天 | 4 | 逾期
MBL201600361 |  | 生活水槽(垃圾貯坑屋頂) 2 | 儀控故障 | 自來水櫃(行政大樓屋頂)液位計顯示異常為0 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4252900% | 4252900% | 4253000% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201600387 |  | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 預防保養 | 1NV51Q01 3號爐51吹灰器故障 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4252800% | 4252800% | 4252800% | 五天 | 0
MBL201600352 | LBL201600258 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE1 半乾式下面方型人孔 人孔內側破(B/F上蓋那一層) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4252500% | 4252500% | 4284100% | 大修 | 316
MBL201600355 | LBL201600261 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 13米主蒸汽集管疏水.管線到8米位置有砂孔(現場有噴綠漆) | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4252500% | 4252500% | 4252500% | 二天 | 0
MBL201600356 | LBL201600262 | WCC冷卻水塔1 | 功能異常 | 吸收式冰機冷卻水塔南側門損壞 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4252500% | 4255700% | 4255700% | 二天 | 32 | 逾期
MBL201600357 | LBL201600263 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE1 B/F 1-1 HOPPER 檢視孔裂 | 機械組 | 機械組-11 |  | 4252500% | 4252500% | 4252700% | 二天 | 2
MBL201600358 | LBL201600264 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE2 B/F 2-4 HOPPER 西側焊道破(現場有噴綠漆) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4252500% | 4252500% | 4252600% | 二天 | 1
MBL201600360 |  | 1線 振動輸送帶1(長) | 機械性異常 | LINE 1 長震動輸送帶底板裂痕焊補 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4252500% | 4252500% | 4252500% | 一天 | 0
MBL201600363 | LBL201600266 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE 1 氣鼓液位計 1NA20L06 雲母片破損 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4252500% | 4252800% | 4252800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201600353 | LBL201600259 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側26米參觀走道天花板上方漏水 | 儀電組 | 機械組-11 |  | 4252500% | 4252500% | 4252700% | 二天 | 2
MBL201600354 | LBL201600260 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 吊控室控制氣密窗AIR源頭漏氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4252500% | 4252500% | 4252500% | 二天 | 0
MBL201600359 | LBL201600265 | 中控室 | 功能異常 | KEY IN 報表電腦 螢幕故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4252500% | 4252500% | 4252500% | 二天 | 0
MBL201600348 | LBL201600255 | 廠房設備 | 功能異常 | 飛灰車道至爐區鐵捲門結構變形無法關閉 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4252400% | 4252400% | 4252400% | 一週 | 0
MBL201600345 | LBL201600252 | WCC冷凝熱交換器 | 儀控故障 | 0VA57T1 冷卻水進口溫度斷訊. | 儀電組 | 儀電組-08 | 已完成 | 4252400% | 4252400% | 4259100% | 一天 | 67 | 逾期
MBL201600346 | LBL201600253 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 2NM21T04溫度計故障(880度過高) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4252400% | 4252400% | 4252500% | 二天 | 1
MBL201600347 | LBL201600254 | LINE1左側二段爐床 | 功能異常 | 1ND21P02 1ND23P02 1ND31P02爐床下壓差計顯示異常. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4252400% | 4252400% | 4252400% | 一週 | 0
MBL201600349 | LBL201600256 | 3線 袋式集塵器 3 | 儀控故障 | 袋式3-3進口氣動閥OPEN定位開關故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4252400% | 4252400% | 4252400% | 一天 | 0
MBL201600351 | LBL201600257 | 3線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | 3UT87N01 3線RP氣送系統上桶曝氣調壓閥破損漏AIR將管線前手閥關閉隔離。 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4252400% | 4252500% | 4252500% | 一天 | 1
MBL201600339 | LBL201600250 | 有機廢水濃縮污泥輸送泵1 | 功能異常 | 0UD17D1濃縮輸送泵運轉時軸封會滲漏 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4252300% | 4252300% | 4266300% | 一月 | 140 | 逾期
MBL201600350 | LBL201600251 | WCC排放水泵1 | 功能異常 | WCC排水電磁閥故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4252300% | 4252500% | 4264600% | 一季 | 123 | 逾期
MBL201600337 | LBL201600248 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | LINE 2 吹灰器疏水閥 2RT51S02 軸封漏上緊無效 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4252200% | 4252300% | 4252300% | 二天 | 1
MBL201600328 | LBL201600244 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 儀控故障 | 靠爐子的SWICH失效 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4252200% | 4252200% | 4252300% | 一天 | 1
MBL201600329 | LBL201600245 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 電氣故障 | MCC (DK03B)控制電源TRIP | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4252200% | 4252200% | 4252200% | 一天 | 0
MBL201600330 | LBL201600246 | 2線 液壓油站壓泵 #2 | 電氣故障 | 過載TRIP(310A) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4252200% | 4252200% | 4252300% | 一天 | 1
MBL201600336 | LBL201600247 | 2線 右邊垃圾推進器 | 儀控故障 | switch故障已和全衝程switch對調 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4252200% | 4252300% | 4252300% | 一天 | 1
MBL201600338 | LBL201600249 | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | ATOMIZER #4 NL02T03 溫度異常HH | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4252200% | 4252300% | 4252700% | 一週 | 5
MBL201600327 | LBL201600243 | 有機廢水輸送泵1 | 功能異常 | 0UD03D01有機輸送泵,無法運轉(啟動就跳Fault) | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4252100% | 4252100% | 4252200% | 一季 | 1
MBL201600322 | LBL201600240 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | #51吹灰器一吹MCC TRIP | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4251900% | 4252000% | 4252000% | 二天 | 1
MBL201600323 | LBL201600241 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 幫浦軸封冷卻水 水管破損 先行使用堪用品維修使用 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4251900% | 4252100% | 4257900% | 二天 | 60 | 逾期
MBL201600324 | LBL201600242 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | 3WM03D02噴霧水泵馬達異音 | 機械組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4251900% | 4252100% | 4252500% | 二天 | 6 | 逾期
MBL201600335 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 壓力櫃墊片損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 大修時處理 | 4251900% | 4251900% | 4251900% | 大修 | 0
MBL201600321 | LBL201600239 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | #62吹灰器靠近SWITCH 故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4251900% | 4252100% | 4252200% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201600333 |  | 焚化爐 | 功能異常 | 中空軸滾輪座有滾輪損壞需要更換。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4251800% | 4251800% | 4251800% | 大修 | 0
MBL201600342 |  | 2線 二次空氣風機 | 清潔整理 | 歲修葉輪委外探傷檢查 | 機械組 | 機械組-08 | 已完成 | 4251700% | 4251700% | 4251700% | 大修 | 0
MBL201600325 | LBL201600237 | 除氧器1 | 功能異常 | 18米脫氧劑加藥泵(北側)軸心脫離。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4251600% | 4252100% | 4252100% | 三天 | 5 | 逾期
MBL201600326 | LBL201600238 | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 功能異常 | 0PE41D1 柴油泵 運轉有異音壓力異常晃動 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4251600% | 4252100% | 4252400% | 三天 | 8 | 逾期
MBL201600344 |  | 氣冷式冷凝器 2 | 清潔整理 | 歲修ACC FAN 葉輪金屬葉片表面探傷檢查工程 | 機械組 | 機械組-08 | 已完成 | 4251600% | 4251400% | 4251700% | 大修 | 1
MBL201600331 |  | 2線 液壓油站油櫃 | 機械性異常 | 歲修爐床液壓油站濾心馬達防震腳更換(冠賜) | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4251500% | 4251500% | 4251500% | 大修 | 0
MBL201600320 | LBL201600236 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 6點方向爪臂有裂痕 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4251100% | 4251100% | 4251100% | 一天 | 0
MBL201600341 |  | 2線 鍋爐 | 功能異常 | 二號鍋爐歲修吹灰器內外管更換工程 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4251100% | 4251100% | 4252000% | 大修 | 9
MBL201600317 |  | 1線 液壓油站油櫃 | 機械性異常 | 歲修爐床液壓油站馬達委外更換軸承(展銨) 歲修爐床液壓油站馬達防震腳更換(冠賜) | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4250900% | 4250900% | 4250900% | 大修 | 0
MBL201600343 |  | 1線 二次空氣風機 | 清潔整理 | 歲修葉輪委外探傷檢查 | 機械組 | 機械組-08 | 已完成 | 4250900% | 4250800% | 4250900% | 大修 | 0
MBL201600384 |  | 蒸汽渦輪機 | 功能異常 | 蒸汽渦輪機緊急關斷閥無法定位，控制油壓力錶滲油。 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4250900% | 4250900% | 4251300% | 一週 | 4
MBL201600385 |  | 發電機 | 預防保養 | 發電機勵磁機二極體及碳刷不佳需更換 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4250900% | 4250900% | 4251100% | 大修 | 2
MBL201600318 | LBL201600234 | 2線 啟動閥消音器 | 功能異常 | 2RA10B02 2線啟動閥消音器疏水管線屋頂處管線堵塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4250800% | 4251000% | 4251000% | 大修 | 2
MBL201600319 | LBL201600235 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 2NA20S08 2線氣鼓air vent 南側算第二組管線上手閥壓蓋螺絲斷 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4250800% | 4251500% | 4251700% | 大修 | 9
MBL201600334 |  | 1線 鍋爐 | 功能異常 | 人孔蓋損壞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4250800% | 4250800% | 4251900% | 大修 | 11
MBL201600340 |  | 1線 鍋爐 | 功能異常 | 1號鍋爐歲修吹灰器內外管更換工程 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4250800% | 4250800% | 4250800% | 大修 | 0
MBL201600332 |  | 焚化爐 | 功能異常 | 中空軸滾輪座有滾輪損壞需要更換。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4250700% | 4250700% | 4250700% | 大修 | 0
MBL201600316 | LBL201600233 | LINE1左側灰押出機 | 功能異常 | 1NQ19S02 LINE1左側灰押出機 推回定位SWITCH損壞 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4250700% | 4250700% | 4250700% | 一天 | 0
MBL201600315 | LBL201600232 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | 洩壓管沙孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4250600% | 4250600% | 4250600% | 一天 | 0
MBL201600310 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | CABLE護蓋遺失 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4250500% | 4250500% | 4250500% | 一天 | 0
MBL201600314 | LBL201600231 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | LINE 3 減溫噴水閥3RR11S08軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4250500% | 4250700% | 4250800% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201600308 |  | LINE1 袋室集塵器維修吊車 | 電氣故障 | 吊車無法向上 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4250400% | 4250400% | 4250500% | 一天 | 1
MBL201600309 |  | 2線 過熱器 #4 | 儀控故障 | 2NA60T02 溫度計OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4250400% | 4250400% | 4250400% | 一天 | 0
MBL201600307 | LBL201600227 | 3線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | LINE3噴霧水泵馬達異音 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4250300% | 4250300% | 4252400% | 二天 | 21 | 逾期
MBL201600311 | LBL201600228 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 1線ATOMIZER噴霧水櫃 底部排水手閥卡死 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4250300% | 4250700% | 4250700% | 大修 | 4
MBL201600312 | LBL201600229 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣送軟管破洞(120CM) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4250300% | 4250700% | 4250700% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201600313 | LBL201600230 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣送RP管路破洞(120CM) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4250300% | 4250700% | 4250700% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201600300 |  | 1線 旋轉噴霧器吸油泵 | 預防保養 | Atomizer油站濾心阻塞及DISC螺絲腐蝕 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4250200% | 4250200% | 4250200% | 大修 | 0
MBL201600303 | LBL201600223 | 1線 鍋爐 | 功能異常 | 1線8米爐床左側底排管線 上手閥的閥盤崩牙 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4250200% | 4250300% | 4250400% | 大修 | 2
MBL201600304 | LBL201600224 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 1NN12D02 袋式1-2 ROTARY 減速機齒盤插銷脫落 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4250200% | 4250300% | 4250300% | 大修 | 1
MBL201600305 | LBL201600225 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 1NN10N02 袋式1-2 HOPPER 閘刀手閥連桿脫離 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4250200% | 4250300% | 4250300% | 大修 | 1
MBL201600306 | LBL201600226 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 1NN10N04 袋式1-4 HOPPER 閘刀手閥連桿脫離 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4250200% | 4250300% | 4278300% | 大修 | 281
MBL201600299 |  | 冰水機3 | 預防保養 | 散熱風扇馬達故障更換 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4250200% | 4250200% | 4250200% | 一週 | 0
MBL201600301 | LBL201600221 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 2NV42Q01 2線42吹灰器 靠遮斷閥SWITCH 做動不良無法彈開 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4250200% | 4250300% | 4250400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600302 | LBL201600222 | 1線 節熱器 | 儀控故障 | 1RL11F02 1線鍋爐飼水調節閥關不死 管線內流量有10頓 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4250200% | 4250300% | 4278000% | 大修 | 278
MBL201600392 |  | 1線 誘引抽風機 | 預防保養 | 馬達變頻節能改善 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4250200% | 4250200% | 4251300% | 一月 | 11
MBL201600298 |  | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | CABLE捲揚機上升故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4250100% | 4250100% | 4250100% | 二天 | 0
MBL201600290 | LBL201600215 | NaOH輸送泵1 | 功能異常 | 氫氧化鈉輸送泵疑似阻塞致輸出緩慢 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4250000% | 4250000% | 4250000% | 一週 | 0
MBL201600291 |  | 1線 旋風分離器螺旋式輸送機 | 功能異常 | 1UN96D01 飛灰螺旋輸送帶鍊條鍊目斷裂減速機空轉。 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4250000% | 4250000% | 4250000% | 緊急 | 0
MBL201600294 | LBL201600218 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | BF 2-4 振動器 基座焊道裂 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4250000% | 4250000% | 4250000% | 一天 | 0
MBL201600296 | LBL201600220 | 2線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 功能異常 | 2ND22S02 2號爐2段右前爐床下一次風 DAMPER 作動時連桿會打滑 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4250000% | 4250100% | 4251600% | 大修 | 16
MBL201600289 | LBL201600214 | 灰燼吊車 2 | 電氣故障 | F1 TRIP(照明熄滅) | 儀電組 |  | 已完成 | 4250000% | 4250000% | 4250000% | 一天 | 0
MBL201600292 | LBL201600216 | 主冷凝水泵1 | 儀控故障 | #1主冷凝水泵 會無預警停止 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4250000% | 4250000% | 4250000% | 緊急 | 0
MBL201600293 | LBL201600217 | 主冷凝水泵2 | 儀控故障 | #2主冷凝水泵 會無預警停止 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4250000% | 4250000% | 4250000% | 緊急 | 0
MBL201600295 | LBL201600219 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 大車座標異常.投料無法計重 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4250000% | 4250000% | 4250000% | 緊急 | 0
MBL201600285 | LBL201600211 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | 手動加壓閥漏氣 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4249900% | 4249900% | 4249900% | 一天 | 0
MBL201600287 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 加壓手閥損壞。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4249900% | 4249900% | 4249900% | 一天 | 0
MBL201600288 | LBL201600213 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 1NK10N05 袋式1-5HOPPER 人孔蓋左上方30cm處破孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4249900% | 4250000% | 4249900% | 一天 | 0
MBL201600286 | LBL201600212 | 3線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 緩衝櫃曝氣閥AIR管破損漏氣 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4249900% | 4249900% | 4249900% | 一天 | 0
MBL201600283 | LBL201600209 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口管線砂孔漏灰 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4249800% | 4249900% | 4249900% | 二天 | 1
MBL201600284 | LBL201600210 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口管線砂孔漏灰 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4249800% | 4249900% | 4249900% | 二天 | 1
MBL201600280 | LBL201600207 | 3線 過熱器 #4 | 儀控故障 | LINE3 過熱器第4段溫度計3RA10T04溫度計故障(310度) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4249600% | 4249600% | 4249600% | 一天 | 0
MBL201600282 | LBL201600208 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3NL04S04 袋式3-3出口檔板電磁閥 電磁閥旋鈕損壞無法操作 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4249600% | 4249900% | 4249900% | 三天 | 3
MBL201600279 | LBL201600206 | 2線 右側灰渣押出器 | 功能異常 | 2NQ39S02 LINE2 灰押出機右側(左邊)油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4249500% | 4249600% | 4251300% | 大修 | 18
MBL201600281 |  | 1線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | LINE3半乾式下閘刀閥 3NN01S01更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4249500% | 4249500% | 4249500% | 一週 | 0
MBL201600278 | LBL201600205 | 3線 過熱器 #4 | 儀控故障 | LINE 3 SH 4後蒸氣溫度計 溫度顯示0度 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4249400% | 4249400% | 4249400% | 一天 | 0
MBL201600276 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1號爐飛灰氣送系統 壓力櫃洩壓管沙孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4249300% | 4249300% | 4249300% | 一天 | 0
MBL201600277 | LBL201600204 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1號爐飛灰氣送系統 管線出口壓力表破表 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4249300% | 4249400% | 4249400% | 二天 | 1
MBL201600275 | LBL201600203 | 1線 旋風分離器1 | 儀控故障 | 1NL00L01 1號爐旋風式分離器南側液位計 H 掛住 誤警報 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4249200% | 4249300% | 4249300% | 三天 | 1
MBL201600274 | LBL201600202 | DCS盤 | 儀控故障 | #10 CONSOLE螢幕故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4249100% | 4249300% | 4249100% | 一天 | 0
MBL201600270 | LBL201600201 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 3飛灰氣送系統 壓力櫃出口管破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4248900% | 4248900% | 4248900% | 一天 | 0
MBL201600268 | LBL201600199 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 機械性異常 | LINE2短震動輸送帶馬達異音靠MCCG室側 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4248800% | 4248800% | 4248800% | 一天 | 0
MBL201600269 |  | 鍋爐房一般廢水污水泵1 | 預防保養 | 南側SUMP PIT PUMP無流量 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4248800% | 4248800% | 4248800% | 二天 | 0
MBL201600272 | LBL201600198 | 燃燒器用燃油輸送泵2 | 功能異常 | 卡死不會作動 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4248800% | 4248900% | 4248900% | 三天 | 1
MBL201600273 | LBL201600200 | 廠房設備 | 功能異常 | T/G房隔音走廊靠U6盤的門把鎖故障損壞. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4248800% | 4248900% | 4252200% | 一週 | 34 | 逾期
MBL201600267 | LBL201600196 | 垃圾吊車 2(北) | 儀控故障 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 送電後主吊往上動作時發生鋼索纏繞不正常誤警報 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4248800% | 4248800% | 4248800% | 一天 | 0
MBL201600271 | LBL201600197 | 垃圾貯存坑消防泵2 | 功能異常 | 垃圾貯坑#2水泡 基板冒火花有燒焦的味道 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4248800% | 4248800% | 4248800% | 一天 | 0
MBL201600265 | LBL201600195 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 2 飛灰氣送系統 壓力櫃洩壓管沙孔漏灰 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4248700% | 4248700% | 4248700% | 一天 | 0
MBL201600266 |  | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | #3 Atomizer錐罩墊片破損 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4248700% | 4248700% | 4248700% | 一天 | 0
MBL201600264 | LBL201600194 | LINE2右側四段爐床 | 功能異常 | LINE2 右側底部排放第4段 右側底部排放15米靠近FEEDER側阻塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4248600% | 4248700% | 4248700% | 三天 | 1
MBL201600297 |  | 2線 鍋爐 | 功能異常 | 105年4月25日中午發現二號鍋爐導電度有下降的趨勢，初步觀察發現飼水補水量有增加的現象，因此，開始細部檢查二號爐相關的各項設備，也並未發現明顯問題。105年4月26日凌晨發現補水量有明顯增大趨勢，遂開啟第一煙道人孔逐一檢查，在26.9米南側人孔發現有破風聲響現象，立即 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4248600% | 4248600% | 4248700% | 一天 | 1
MBL201600262 | LBL201600192 | 2線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | 2NF13S02 LINE2中間FEEDER全衝程到底的SWITCH故障無法彈開 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4248600% | 4248700% | 4248700% | 一天 | 1
MBL201600263 | LBL201600193 | LINE2爐膛溫度計 | 功能異常 | 2NM11T02 爐膛溫度計 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4248600% | 4248700% | 4248700% | 三天 | 1
MBL201600261 | LBL201600191 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 鼓風機皮帶斷裂(皮帶規格:B-49) | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4248500% | 4248500% | 4248500% | 二天 | 0
MBL201600259 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 8點鐘方向爪臂基座裂痕 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4248300% | 4248300% | 4248300% | 緊急 | 0
MBL201600260 | LBL201600190 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 3 飛灰氣送系統 壓力櫃洩壓管沙孔漏灰 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4248300% | 4248500% | 4248500% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600258 |  | 1號地磅 | 預防保養 | 螢幕故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4248200% | 4248200% | 4248200% | 一週 | 0
MBL201600256 |  | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | 伸縮管鋼索斷一條 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4248100% | 4248100% | 4248100% | 一天 | 0
MBL201600257 | LBL201600189 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 2 飛灰氣送系統 壓力櫃洩壓管沙孔漏灰 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4248100% | 4248200% | 4248200% | 一天 | 1
MBL201600255 | LBL201600188 | 1線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 1NM21T02 煙道溫度計OVER RANGE. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4248100% | 4248100% | 4248100% | 一天 | 0
MBL201600253 | LBL201600186 | 2線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 機械性異常 | 馬達基座固定螺絲斷裂一根 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4248000% | 4248000% | 4248000% | 一天 | 0
MBL201600254 | LBL201600187 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 機械性異常 | 馬達基座螺絲斷裂一根 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4248000% | 4248000% | 4248000% | 一天 | 0
MBL201600251 | LBL201600184 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 清潔整理 | 40彎管處破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4247800% | 4247800% | 4247800% | 一天 | 0
MBL201600252 | LBL201600185 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 清潔整理 | 破洞在入筒槽彎處 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4247800% | 4247800% | 4247800% | 一天 | 0
MBL201600250 | LBL201600183 | 廠區攝影機 | 儀控故障 | 中控室CCTV 畫面抖動不清 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4247700% | 4247800% | 4247800% | 二天 | 1
MBL201600247 | LBL201600181 | LINE1左側二段爐床 | 功能異常 | 第2段左側爐床油壓缸滲油. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4247600% | 4247800% | 4247800% | 三天 | 2
MBL201600249 | LBL201600182 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1號爐RP氣送軟管 操作更換2短2長軟管 (倉庫領料更換軟管) | 操作組 | 操作組-02 | 已完成 | 4247600% | 4247600% | 4247600% | 一天 | 0
MBL201600246 |  | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 抓斗朣體裂痕 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4247500% | 4247500% | 4247500% | 一天 | 0
MBL201600248 | LBL201600180 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 1號爐42吹灰器 退回到定位1/3時有兩處會卡住，現場已噴紅漆記號 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4247500% | 4247800% | 4247800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201600245 | LBL201600179 | 廠房設備 | 電氣故障 | LINE3振動輸送帶照明短路起火花, LP404電盤(21-FL 40W*2)開關已OFF掛牌. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4247500% | 4247500% | 4247500% | 一天 | 0
MBL201600242 | LBL201600176 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | LOOP1 石灰站 0NW24S03 回流管線阻塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4247400% | 4247400% | 4247400% | 一天 | 0
MBL201600243 | LBL201600177 | 1線 飛灰螺旋式輸送機1 | 功能異常 | 1UN24D02 LINE1 CYCLONE SCREW軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4247400% | 4247400% | 4247400% | 二天 | 0
MBL201600244 | LBL201600178 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 LOOP2 石灰站回流管線阻塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4247400% | 4247500% | 4247500% | 一天 | 1
MBL201600238 | LBL201600174 | 廠房設備 | 功能異常 | 卸灰車道通往爐區鐵捲門門栓銲接處脫落. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4247300% | 4247300% | 4247300% | 兩週 | 0
MBL201600240 | LBL201600175 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2號爐飛灰氣送加壓手閥損壞. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4247300% | 4247300% | 4247300% | 一天 | 0
MBL201600239 | LBL201600173 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | CABLE 接頭護蓋變形. | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4247200% | 4247300% | 4247300% | 一天 | 1
MBL201600235 | LBL201600170 | 2線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 電氣故障 | 2NN04W01 MCC 斷路器TRIP. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4247200% | 4247200% | 4247200% | 一週 | 0
MBL201600236 | LBL201600171 | 2線 旋風分離器1 | 功能異常 | 2NL00L01旋風式集塵器HOPPER液位計液位計(HH)掛住. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4247200% | 4247200% | 4247200% | 一天 | 0
MBL201600241 | LBL201600172 | 廠房設備 | 機械性異常 | 鏟裝機皮帶異音. | 操作組 | 操作組-01 | 已完成 | 4247200% | 4247400% | 4247200% | 一天 | 0
MBL201600237 | LBL201600169 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D02 1號爐振動輸送帶 避震器螺絲斷裂 補工單 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4247100% | 4247200% | 4247100% | 一天 | 0
MBL201600231 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 預防保養時發現鋼索有斷絲情形。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4246800% | 4246800% | 4246800% | 一天 | 0
MBL201600232 | LBL201600166 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 CABLE 接頭護蓋脫落 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4246800% | 4246800% | 4246800% | 一天 | 0
MBL201600233 | LBL201600167 | 排氣風扇3 | 功能異常 | 0UV22D1 中控室旁 廁所排風機 故障不會運轉 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4246800% | 4247100% | 4267800% | 一週 | 210 | 逾期
MBL201600234 | LBL201600168 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 CABLE 蛇籠斷裂 (補工單) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4246800% | 4246800% | 4246800% | 一天 | 0
MBL201600230 | LBL201600165 | 1線 左側灰渣押出器 | 功能異常 | LINE 1 左側灰押出機左邊油閥漏油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4246700% | 4246700% | 4246700% | 一天 | 0
MBL201600382 |  | 主變壓器 | 預防保養 | 主變壓器散熱風扇更換時無電源開關斷電及保護 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4246700% | 4246700% | 4246700% | 一月 | 0
MBL201600216 | LBL201600162 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | RP SILO#2 ROTARY上方膨脹接頭破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4246600% | 4246600% | 4246600% | 一天 | 0
MBL201600217 | LBL201600163 | HCL 計量槽1 | 功能異常 | 25-UE42-PC13HCl加藥至陽塔管線有滲漏 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4246600% | 4246600% | 4248900% | 兩週 | 23 | 逾期
MBL201600227 |  | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 0UN20B02 F/A SILO1 排氣風扇 SILO 頂部排氣風扇下方有破(裂約30公分) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4246600% | 4246600% | 4246600% | 一天 | 0
MBL201600228 |  | 1線 左邊垃圾推進器 | 預防保養 | Line 1 爐床系統預防保養時，發現左側Feeeder磨到油壓缸之情況。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4246600% | 4246600% | 4246600% | 一天 | 0
MBL201600229 | LBL201600164 | LINE1右側四段爐床 | 功能異常 | 1NF43S02 LINE 1 第四段右側油壓缸 漏油!(約作動5次會滴一滴油) | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4246600% | 4246700% | 4250700% | 大修 | 41
MBL201600218 | LBL201600161 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE 2 半乾式下閘刀閥 2NN01S01閘刀閥本體破孔漏氣 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4246500% | 4246600% | 4246600% | 一天 | 1
MBL201600219 | LBL201600159 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 動作異常 | 關斷閥無法關閉 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4246400% | 4246600% | 4246600% | 三天 | 2
MBL201600220 | LBL201600160 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 2NM21T04過熱器煙道溫度計故障. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4246400% | 4246600% | 4246700% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201600221 | LBL201600153 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 3NM21T02 3號爐過熱器煙道2轉3溫度計 左側溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4246300% | 4246600% | 4246600% | 三天 | 3
MBL201600222 | LBL201600154 | WCC冷卻水塔2 | 功能異常 | 0VA52D1 WCC冷卻風扇現場控制盤 LOCAI/REMOTE 損壞 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4246300% | 4246600% | 4252200% | 三天 | 59 | 逾期
MBL201600223 | LBL201600155 | WCC冷凝水櫃 | 功能異常 | WCC 冷凝水櫃 H 液位掛住與實際液位不符 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4246300% | 4246600% | 4246600% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201600224 | LBL201600156 | WCC冷凝水櫃 | 功能異常 | 0RC51P2 WCC真空壓力與TG真空壓力差異過大 | 儀電組 | 儀電組-08 | 備品申請中 | 4246300% | 4246600% | 4260500% | 三天 | 142 | 逾期
MBL201600225 | LBL201600157 | 廠房設備 | 功能異常 | 警衛室水銀燈北側2盞及西側1盞不會亮. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4246300% | 4246600% | 4250200% | 三天 | 39 | 逾期
MBL201600226 | LBL201600158 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 3NM21T04煙道溫度計 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4246300% | 4246600% | 4246600% | 三天 | 3
MBL201600214 | LBL201600152 | DCS盤 | 功能異常 | 0GA05 中控室CONCOLE 第20號 螢幕沒有畫面 重開機無效 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4246100% | 4246100% | 4246100% | 三天 | 0
MBL201600205 | LBL201600150 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1NN21S02 1號爐RP氣送球閥墊片損壞加壓時會漏氣無法氣密 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4246000% | 4246000% | 4246000% | 一天 | 0
MBL201600206 | LBL201600151 | 純水處理廠排氣風扇 | 功能異常 | 純水場槽區排氣罩無法作動 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4246000% | 4246000% | 4261300% | 半年 | 153
MBL201600208 |  | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE 1袋式1-4HOPPER 閘刀閥上方與HOPPER連接處靠南側破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4246000% | 4246000% | 4246000% | 一天 | 0
MBL201600209 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | LINE3 袋式3-3 ROTARY ROTARY (北側)上方破孔漏灰! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4246000% | 4246000% | 4246700% | 一天 | 7 | 逾期
MBL201600211 |  | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | LINE 1 震動輸送帶(短) 西北側2組避震器故障! | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4246000% | 4246000% | 4246000% | 一天 | 0
MBL201600204 | LBL201600149 | 2線 袋式集塵器 1 | 儀控故障 | 2NK10L01 袋式2-1液位計故障 H 不會出來 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4246000% | 4246000% | 4246000% | 二天 | 0
MBL201600207 |  | 3線 袋式集塵器 4 | 電氣故障 | LINE 3袋式3-4 進口電磁閥旋鈕 進口氣動閥旋鈕故障! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4246000% | 4246000% | 4246000% | 二天 | 0
MBL201600210 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 電氣故障 | LINE3 袋式3-1 ROTARY ROTARY 接線處冒火花,MCC TRIP | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4246000% | 4246000% | 4246000% | 一天 | 0
MBL201600201 | LBL201600148 | 3線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | #3 ECO HOPPER 檢視孔 左上角破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4245800% | 4245800% | 4245800% | 二天 | 0
MBL201600202 | LBL201600146 | LINE1右側三段爐床 | 電氣故障 | 爐床SWITCH作動不良,導致爐床無法作動! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4245700% | 4245700% | 4245700% | 一天 | 0
MBL201600203 | LBL201600147 | 3線 過熱器 #4 | 儀控故障 | 3RA10T04溫度計故障! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4245700% | 4245700% | 4245700% | 一天 | 0
MBL201600196 | LBL201600144 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 退回時,MCC TRIP. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4245600% | 4245700% | 4245900% | 三天 | 3
MBL201600197 | LBL201600145 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 人孔蓋內襯板剝落(如有備料新品,可ON LINE更換) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4245600% | 4245700% | 4250700% | 大修 | 51
MBL201600195 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 4點鐘方向油管接頭漏油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4245500% | 4245500% | 4245500% | 緊急 | 0
MBL201600198 | LBL201600143 | 3線 鍋爐 | 功能異常 | 3RL11S20 3號爐飼水關斷閥閥體關閉時軸封洩漏 已有上緊無效 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4245500% | 4245700% | 4245700% |  | 2
MBL201600199 | LBL201600142 | LINE3右側四段爐床 | 功能異常 | 3NF42Y01 LINE3 第4段右側爐床 油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4245500% | 4245700% | 4245600% | 一天 | 1
MBL201600215 |  | 3線 鍋爐 | 功能異常 | 39米高週波管與爐管接合處破管。 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4245500% | 4245500% | 4246000% | 緊急 | 5 | 逾期
MBL201600193 | LBL201600139 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車5點鐘方向油管接頭漏油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4245400% | 4245400% | 4245400% | 一天 | 0
MBL201600194 | LBL201600140 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | #3 3-5 ROTARY 運轉有異音MCC TRIP 建議抽芯處理 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4245400% | 4245400% | 4245400% | 二天 | 0
MBL201600200 | LBL201600141 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2號爐飛灰氣送加壓手閥 1 1/2 吋 手閥損壞操作自行更換新品 補工單 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4245400% | 4245700% | 4245400% | 一天 | 0
MBL201600188 |  | 工作間吊車 | 預防保養 | 鋼索斷絲。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4245300% | 4245300% | 4245300% | 一天 | 0
MBL201600189 |  | 1線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 避震器基座螺栓鬆脫。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4245300% | 4245300% | 4245300% | 一天 | 0
MBL201600190 |  | 2線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 避震器基座螺栓鬆脫。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4245300% | 4245300% | 4245300% | 一天 | 0
MBL201600192 | LBL201600136 | 3線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | LINE 3 噴霧水泵 3WM03D02 馬達風扇破損 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4245300% | 4245400% | 4245300% | 一天 | 0
MBL201600212 | LBL201600137 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | LINE 1 垃圾水噴槍B槍噴頭損壞故障 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4245300% | 4246100% | 4246100% | 一月 | 8
MBL201600191 |  | 1線 過熱器 #3 | 預防保養 | 1NM21T04煙道溫度計故障(溫度過高) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4245300% | 4245300% | 4245300% | 一週 | 0
MBL201600213 | LBL201600138 | 室內消防箱46 | 功能異常 | 南側13米消防警報417不斷誤報 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4245300% | 4246100% | 4252300% | 一天 | 70 | 逾期
MBL201600187 | LBL201600135 | DCS盤 | 儀控故障 | DCS常出現硬體警報=19G PORT A訊息上顯示不良 CRC/Checksum. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4245200% | 4245200% | 4251700% | 一週 | 65 | 逾期
MBL201600186 | LBL201600134 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗4點鐘方向油壓缸,關抓斗時砂孔噴油. | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4245100% | 4245100% | 4245100% | 一天 | 0
MBL201600185 | LBL201600133 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | ATOMIZER油櫃出口油管接頭滲油 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4245000% | 4245000% | 4245000% | 一週 | 0
MBL201600184 | LBL201600132 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | BF 2-2 振動器 馬達無作動.MCC盤過載Trip | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4244900% | 4245000% | 4245000% | 一天 | 1
MBL201600182 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗底部漏油。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4244600% | 4244600% | 4244600% | 一天 | 0
MBL201600179 | LBL201600129 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | line3的3NV32D01外管斷掉 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4244500% | 4244500% | 4244600% | 三天 | 1
MBL201600180 | LBL201600130 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 3號爐13吹灰器 內管脫落 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4244500% | 4244500% | 4244500% | 一天 | 0
MBL201600181 | LBL201600131 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | line2 42 吹灰器 退回時卡住空轉 目前己退回定位 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4244500% | 4244600% | 4244600% | 一天 | 1
MBL201600175 | LBL201600127 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP Silo #2 下料Screw出口下料管銹蝕破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4244400% | 4244400% | 4244500% | 一天 | 1
MBL201600178 | LBL201600128 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3NV62D01 3號爐62吹灰器 減速機故障 機械組-07來電告知要開立工單 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4244400% | 4244500% | 4244500% | 一天 | 1
MBL201600176 |  | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | #3Atomizer 振動值過大 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4244400% | 4244400% | 4244400% | 一週 | 0
MBL201600177 |  | 廠區攝影機 | 預防保養 | 警衛室攝影機主機故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4244400% | 4244400% | 4244400% | 一週 | 0
MBL201600174 | LBL201600126 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | LINE 1 #32吹灰器 靠爐側SWITCH 一直卡住導致Fault | 儀電組 |  | 已完成 | 4244300% | 4244300% | 4244300% | 一天 | 0
MBL201600183 |  | 輔助變壓器3 | 預防保養 | 排風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4244300% | 4244300% | 4244300% | 一週 | 0
MBL201600173 | LBL201600125 | 陰離子交換樹脂塔1 | 功能異常 | UA22S05陰塔排水管斷裂 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4243900% | 4244000% | 4244000% | 一週 | 1
MBL201600171 |  | 主冷凝水泵1 | 電氣故障 | 0RM07S1回流閥無法有效控制回流,導致飼水櫃壓力 液位晃動過大. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4243800% | 4243800% | 4243800% | 緊急 | 0
MBL201600172 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 電氣故障 | 馬達接線盒冒火花 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4243800% | 4243800% | 4243800% | 一天 | 0
MBL201600168 | LBL201600124 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | LINE2 Atomizer噴霧水泵 馬達軸承異音 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4243700% | 4243800% | 4245300% | 一天 | 16 | 逾期
MBL201600169 | LBL201600124 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | LINE2 Atomizer噴霧水泵 馬達軸承異音 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4243700% | 4243800% | 4245300% | 一天 | 16 | 逾期
MBL201600170 | LBL201600123 | 3線 二次空氣風機 | 功能異常 | #3二次風馬達散熱風扇卡住無法作動 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4243700% | 4243800% | 4245800% | 一天 | 21 | 逾期
MBL201600164 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | #2 RP氣送 2NN21S02半球閥無法操作 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4243700% | 4243700% | 4243700% | 一天 | 0
MBL201600167 | LBL201600123 | 3線 二次空氣風機 | 功能異常 | #3二次風馬達散熱風扇卡住無法作動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4243700% | 4243800% | 4245800% | 一天 | 21 | 逾期
MBL201600158 | LBL201600121 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | #3RP氣送 3NN22P02出口壓力錶無法歸零 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4243600% | 4243600% | 4243600% | 二天 | 0
MBL201600163 | LBL201600122 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式2-1倉第二排 曝氣膜片大小已更換新品 還是不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4243600% | 4243700% | 4243700% | 三天 | 1
MBL201600160 | LBL201600118 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式1-2 1-3 hopper 破 1-2(西側) 1-3(南側及東側) 1-5 ROTARY 東側破2個洞 現場噴紅漆 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4243500% | 4243600% | 4244000% | 二天 | 5 | 逾期
MBL201600161 | LBL201600119 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 CABLE 三角架變形 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4243500% | 4243600% | 4243600% | 二天 | 1
MBL201600157 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 儀控故障 | 2NN21S02 2號爐RP氣送 球閥DCS無法操作 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4243500% | 4243500% | 4243500% | 緊急 | 0
MBL201600159 | LBL201600120 | 3線 誘引抽風機 | 功能異常 | LINE3 3NL09F01,3NL09P01故障DCS顯示異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4243500% | 4243600% | 4243600% | 一天 | 1
MBL201600162 | LBL201600117 | 2線 誘引抽風機 | 儀控故障 | LINE2 2NL09F01,2NL09P01故障DCS顯示異常 | 儀電組 |  | 已完成 | 4243400% | 4243600% | 4243600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600156 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送 手動加壓閥 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4243200% | 4243200% | 4243200% | 三天 | 0
MBL201600165 | LBL201600115 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | #1石灰站回流閥阻塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4243200% | 4243200% | 4243200% | 二天 | 0
MBL201600166 | LBL201600116 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 0NW54S03 LOOP2 石灰站 回流管線阻塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4243200% | 4243200% | 4243200% | 一天 | 0
MBL201600149 | LBL201600110 | 汽輪機房通風扇1 | 功能異常 | 馬達皮帶斷! | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4243100% | 4243100% | 4243100% | 二天 | 0
MBL201600150 | LBL201600111 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 逆止閥漏水到外部 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4243100% | 4243100% | 4243100% | 三天 | 0
MBL201600153 | LBL201600112 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 1RT51S02 LINE 1 吹灰器暖管閥 軸封漏水! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4243100% | 4243200% | 4243200% | 二天 | 1
MBL201600154 | LBL201600113 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 中控室CCTV 畫面抖動不清 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4243100% | 4243200% | 4243200% | 一天 | 1
MBL201600155 | LBL201600114 | LINE1爐膛右側溫度計 | 功能異常 | PCC 溫度 溫度晃動過大 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4243100% | 4243200% | 4243200% | 一天 | 1
MBL201600151 | LBL201600108 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 吹灰器吹到底前約10公分處及卡住,MCC TRIP! | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4243000% | 4243100% | 4243200% | 二天 | 2
MBL201600152 | LBL201600109 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統 下料閥氣密墊破損無法持壓 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4243000% | 4243100% | 4243100% | 一天 | 1
MBL201600146 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗無法開關,4Q1 TRIP. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4243000% | 4243000% | 4243000% | 一天 | 0
MBL201600148 | LBL201600107 | LINE3右側二段爐床 | 功能異常 | 油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4242900% | 4243000% | 4243000% | 一週 | 1
MBL201600144 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 2點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4242800% | 4242800% | 4242800% | 緊急 | 0
MBL201600147 | LBL201600105 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE 2 #42吹灰器 距遮斷閥1米處齒條崩齒行走不順.FAULT. 另整排齒條磨損嚴重.請更換齒條 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4242800% | 4243000% | 4245400% | 一天 | 26 | 逾期
MBL201600140 |  | 2線 粗篩輸送帶 2 | 機械性異常 | 固定約2個小時跳一次 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4242600% | 4242600% | 4242600% | 一天 | 0
MBL201600142 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統 入SILO 處砂孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4242600% | 4242600% | 4243200% | 一天 | 6 | 逾期
MBL201600143 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | LINE1 1-2 ROTARY鏈條脫落 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4242600% | 4242600% | 4242700% | 一天 | 1
MBL201600141 | LBL201600104 | 1線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 1NM21T02 溫度計故障(0 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4242600% | 4242500% | 4242600% | 三天 | 0
MBL201600135 | LBL201600100 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 遮斷閥往前一公尺外管沙孔 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4242500% | 4242500% | 4244600% | 三天 | 21 | 逾期
MBL201600136 | LBL201600101 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 閘刀閥上方與HOPPER連接處靠南側破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4242500% | 4242500% | 4245700% | 一天 | 32 | 逾期
MBL201600137 | LBL201600102 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗四點鐘方向油管滲油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4242500% | 4242500% | 4242500% | 一天 | 0
MBL201600138 | LBL201600103 | 2線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | ATOMIZER石灰乳流量計2NW28F01每日及每小時流量偏低 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4242500% | 4242500% | 4244300% | 一週 | 18 | 逾期
MBL201600139 | LBL201600099 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 1NV31Q01 1號爐31吹灰器 外管沙孔漏蒸氣 位置在遮斷閥算1.5米焊道處 | 機械組 | 機械組-07 | 大修時處理 | 4242400% | 4242500% | 4245200% | 二天 | 28 | 逾期
MBL201600132 | LBL201600096 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車CABLE 保護蓋遺失 | 機械組 |  | 已完成 | 4242300% | 4242400% | 4242400% | 二天 | 1
MBL201600134 | LBL201600098 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統出口沙孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4242300% | 4242400% | 4242400% | 二天 | 1
MBL201600133 | LBL201600097 | LINE1爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 2NM11T04 PCC 溫度溫度偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4242300% | 4242400% | 4242500% | 三天 | 2
MBL201600128 |  | 垃圾吊車 2(北) | 動作異常 | 小車(東北側)馬達減速機基座斷裂。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4242200% | 4242200% | 4242200% | 緊急 | 0
MBL201600130 | LBL201600094 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1號RP氣送系統 4米長軟管破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4242200% | 4242300% | 4242200% | 一天 | 0
MBL201600131 | LBL201600095 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 0NN44L01 RP SILO2卸料液位計 H 底座鐵板破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4242200% | 4242300% | 4242300% | 三天 | 1
MBL201600129 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車大車座標異常.投料無法計重 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4242200% | 4242200% | 4242300% | 一天 | 1
MBL201600126 | LBL201600091 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 1NN12Q01 1號爐12吹灰器 遮斷閥失效無法關閉 現場蒸氣手閥關閉 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4242100% | 4242200% | 4242200% | 一天 | 1
MBL201600123 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車抓斗無法作動 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4242100% | 4242100% | 4242200% |  | 1
MBL201600124 | LBL201600092 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 中控室CCTV上畫面抖動不清 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4242100% | 4242200% | 4242200% | 三天 | 1
MBL201600125 | LBL201600093 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 鋼索跨溝警報失效 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4242100% | 4242200% | 4242200% | 三天 | 1
MBL201600127 | LBL201600090 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 1號ATOMIZER DISC 固定螺栓頭斷裂 沒有施力點拆下來 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4242000% | 4242000% | 4242200% | 二天 | 2
MBL201600122 | LBL201600089 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 2 飛灰氣送系統 飼水調節閥旁90度陶瓷管陶瓷層破損.易造成塞管 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4241900% | 4241900% | 4241900% | 二天 | 0
MBL201600118 | LBL201600088 | 2線 過熱器 #3 | 功能異常 | Line 2減溫噴水閥2RR11S08 減溫噴水閥軸封漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4241700% | 4241700% | 4241700% | 一天 | 0
MBL201600121 |  | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | 右邊的油壓缸高壓油軟管龜裂漏油. | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4241700% | 4241700% | 4241700% | 一天 | 0
MBL201600114 | LBL201600085 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 8點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4241600% | 4241600% | 4241600% | 一天 | 0
MBL201600119 | LBL201600086 | 鍋爐房一般廢水污水泵2 | 功能異常 | 中控室0GB07污水槽監控盤 有5顆STOP按鈕損壞. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4241600% | 4241700% | 4245800% | 二天 | 42 | 逾期
MBL201600120 | LBL201600087 | No.1 泵室污水泵1 | 功能異常 | 液位(HH)泵浦不會自動啟動(液位計會纏繞卡住) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4241600% | 4241700% | 4241600% | 一天 | 0
MBL201600113 |  | LINE1右側四段爐床 | 功能異常 | 高壓油管破裂漏油. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4241500% | 4241500% | 4241500% | 緊急 | 0
MBL201600117 | LBL201600082 | 1線 廢氣再熱器 | 功能異常 | 15-PE-93-PC3在熱系統回流管線砂孔漏油(卸灰車道廢水場入口上方) | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4241500% | 4241600% | 4241600% | 一月 | 1
MBL201600115 | LBL201600083 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 R.P.氣送系統 出口電磁閥旋鈕損壞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4241500% | 4241600% | 4241600% | 一天 | 1
MBL201600116 | LBL201600084 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 R.P.氣送系統 下桶槽液位計誤警報 (補單) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4241500% | 4241600% | 4241500% | 一天 | 0
MBL201600100 | LBL201600081 | 1線 液壓油站壓泵 #1 | 功能異常 | LINE 1 爐床油壓站 爐床用油管破 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4241400% | 4241500% | 4241500% | 一天 | 1
MBL201600101 | LBL201600080 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 1號爐42吹灰器 外管變形卡住無法退回 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4241300% | 4241500% | 4241600% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201600102 | LBL201600078 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 油箱蓋脫落 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4241300% | 4241300% | 4241300% | 三天 | 0
MBL201600103 | LBL201600079 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | LINE2半乾式下方破碎機 MCC總開關跳脫 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4241300% | 4241300% | 4241300% | 一天 | 0
MBL201600105 | LBL201600075 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 吹灰器卡住馬達空轉 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4241100% | 4241500% | 4241700% | 一天 | 6 | 逾期
MBL201600106 | LBL201600076 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | LINE 3 吹灰器疏水管線 砂孔漏蒸汽(#51那層) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4241100% | 4241500% | 4242200% | 一天 | 11 | 逾期
MBL201600107 | LBL201600077 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE 3 汽鼓液位計 3NA20L03 導壓管砂孔漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4241100% | 4241500% | 4241600% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201600099 |  | 鍋爐房一般廢水污水泵1 | 功能異常 | 出口壓力表故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4241100% | 4241100% | 4241100% | 三天 | 0
MBL201600104 | LBL201600074 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 攝影機故障無畫面 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4241100% | 4241500% | 4241800% | 三天 | 7 | 逾期
MBL201600098 |  | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 機械性異常 | 袋式下方 CHAIN CONVEYOR 鍊條異常晃動 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4241000% | 4241000% | 4241000% | 一天 | 0
MBL201600108 | LBL201600073 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | GS-304-14 R.P. SILO1袋式過濾器控制盤故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4241000% | 4241500% | 4241600% | 半年 | 6
MBL201600097 |  | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 出口氣動閥旋鈕損壞. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4240900% | 4240900% | 4240900% | 一天 | 0
MBL201600110 | LBL201600072 | 石灰乳調配槽攪拌器 2 | 機械性異常 | 攪拌器連桿變形晃動. | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4240800% | 4240900% | 4240900% | 二天 | 1
MBL201600109 | LBL201600071 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 靠遮斷閥SWITCH作動不良 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4240800% | 4240900% | 4240900% | 二天 | 1
MBL201600111 | LBL201600070 | 鍋爐房一般廢水污水泵1 | 功能異常 | 0WD01D01 爐區南側0米SUN PIT泵浦 泵浦入口堵塞 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4240600% | 4240700% | 4240700% | 三天 | 1
MBL201600112 | LBL201600069 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 4Q1跳脫 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4240600% | 4240600% | 4240600% | 緊急 | 0
MBL201600093 | LBL201600068 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | line2 飛灰氣送系統 壓力櫃加壓手閥作功不良! | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4240500% | 4240500% | 4240500% | 一天 | 0
MBL201600096 |  | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | 錐罩橡膠墊損壞。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4240500% | 4240500% | 4240500% | 一天 | 0
MBL201600094 | LBL201600066 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式2-4 振動器基座裂 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4240400% | 4240400% | 4240400% | 一天 | 0
MBL201600095 | LBL201600067 | 活性碳進料機 1 | 功能異常 | 0NP19S01活性炭入料端閥電磁閥作動異常(補單)(已於1050204維修完成) | 儀電組 |  | 已完成 | 4240400% | 4240500% | 4240400% | 一天 | 0
MBL201600092 | LBL201600065 | No.1 泵室污水泵1 | 功能異常 | 南側-7米 SUM PUMP 液位 H 失效汙水泵無法啟動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4240300% | 4240400% | 4240400% | 一天 | 1
MBL201600087 | LBL201600062 | 3線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 卡住MCC TRIP(緊急按鈕按下,手閥關閉,SWITCH 綁起.) | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4240200% | 4240200% | 4240200% | 二天 | 0
MBL201600090 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 半球閥定期檢修。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4240200% | 4240200% | 4240200% | 一天 | 0
MBL201600091 |  | 垃圾傾卸門(10) | 功能異常 | 管路腐蝕，導致液壓油洩漏。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4240200% | 4240200% | 4240200% | 一天 | 0
MBL201600088 | LBL201600063 | 1線 袋式集塵器 2 | 儀控故障 | LINE1袋式1-2第1、4、7、11支不會曝氣. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4240200% | 4240200% | 4240200% | 一天 | 0
MBL201600089 | LBL201600064 | 1線 袋式集塵器 4 | 儀控故障 | LINE1袋式1-4曝氣第3、9支不會曝氣. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4240200% | 4240200% | 4240200% | 一天 | 0
MBL201600084 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 主捲揚馬達生命週期3年已到達，預計105.01.31施作更換。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4240000% | 4239900% | 4240000% | 一天 | 0
MBL201600086 | LBL201600061 | 石灰乳調配槽 2 | 功能異常 | 0NW54S03 LOOP2 石灰站 迴流阻塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4240000% | 4240100% | 4240100% | 二天 | 1
MBL201600085 |  | 2線 噴霧反應器冷卻風機 | 功能異常 | 2NL24D01 LINE2 ATOMIZER 冷卻風扇MCC TRIP | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4240000% | 4240000% | 4240100% | 一天 | 1
MBL201600083 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 預防保養時發現，O型環與8字環有磨損。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4239900% | 4239900% | 4239900% | 一天 | 0
MBL201600081 | LBL201600059 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式2-3出口氣動閥2NL04S04旋鈕損壞. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4239900% | 4239900% | 4239900% | 一天 | 0
MBL201600082 | LBL201600060 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | 13米砲車小膜片破損無法手動曝氣 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4239900% | 4239900% | 4240400% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201600080 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 液壓泵進出口油管漏油。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4239800% | 4239800% | 4239900% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201600079 | LBL201600058 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車投射燈不會亮 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4239800% | 4239800% | 4239800% | 三天 | 0
MBL201600072 | LBL201600051 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 0NW54S03 #2石灰站 回流管堵塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4239700% | 4239700% | 4239700% | 一天 | 0
MBL201600073 | LBL201600053 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 0UQ11D01 南側灰渣吊車 西側油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4239700% | 4239700% | 4239700% | 三天 | 0
MBL201600074 | LBL201600054 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 1RR12S28 過熱器減溫噴水管線疏水手閥 閥體焊道砂孔洩漏 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4239700% | 4239800% | 4239900% | 一週 | 2
MBL201600078 | LBL201600057 | 3線 節熱器 | 功能異常 | 閘刀上方破洞(西側) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4239700% | 4239800% | 4239700% | 一天 | 0
MBL201600071 | LBL201600050 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 4Q1跳脫 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4239700% | 4239700% | 4239700% | 緊急 | 0
MBL201600075 | LBL201600052 | DCS | 電氣故障 | DCS 2號螢幕 故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4239700% | 4239800% | 4239800% | 一週 | 1
MBL201600076 | LBL201600055 | 液壓油槽1 | 功能異常 | 噴水車道控制盤無電源 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4239700% | 4239800% | 4239800% | 二天 | 1
MBL201600077 | LBL201600056 | LINE2爐膛溫度計 | 電氣故障 | LINE2煙道溫度計故障(2NM21T02) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4239700% | 4239800% | 4239800% | 三天 | 1
MBL201600070 |  | 反應生成物儲倉2 | 預防保養 | Line 3 RP氣送管線進RP Silo 2彎管Packing損壞。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4239600% | 4239600% | 4239500% | 一天 | -1
MBL201600064 | LBL201600049 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE 3 #42吹灰器 靠遮斷閥的switch作動不良一直卡住 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4239600% | 4239600% | 4239600% | 一天 | 0
MBL201600066 | LBL201600045 | 1線 振動輸送帶2(長) | 機械性異常 | 靠分散器南側第2 3組板式彈簧片斷. | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4239500% | 4239600% | 4239600% | 一天 | 1
MBL201600065 | LBL201600044 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 儀控故障 | 靠爐子的switch作動不良. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4239500% | 4239600% | 4239600% | 二天 | 1
MBL201600067 | LBL201600046 | 主冷凝水槽 | 儀控故障 | 液位計0RM19L1(LL)作動,造成冷凝水泵STOP. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4239500% | 4239600% | 4239600% | 一天 | 1
MBL201600068 | LBL201600047 | 1線 袋式集塵器 3 | 儀控故障 | 袋式1-3 HOPPER液位計1NK10L03誤警報頻繁. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4239500% | 4239600% | 4239600% | 一天 | 1
MBL201600069 | LBL201600048 | 3線 袋式集塵器 5 | 儀控故障 | 袋式3-5 HOPPER液位計3NK10L05(HH)一直掛著 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4239500% | 4239600% | 4239600% | 一天 | 1
MBL201600061 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 北側破孔漏灰2處 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4239400% | 4239400% | 4239400% | 一天 | 0
MBL201600062 | LBL201600042 | 垃圾貯存坑滲出水及污泥輸送泵1 | 功能異常 | 13米垃圾水刮沙機0UI23D01堵塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4239400% | 4239500% | 4239600% | 一週 | 2
MBL201600063 | LBL201600043 | 垃圾貯存坑滲出水及污泥輸送泵1 | 功能異常 | 13米刮沙機排放閥0UI12S1 TORQUE FAULT CLOSE ,中控室無法打開. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4239400% | 4239500% | 4240000% | 一週 | 6
MBL201600060 | LBL201600041 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 10點鐘方向爪尖指甲焊道處有裂痕。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4239200% | 4239400% | 4238700% | 二天 | -5
MBL201600055 | LBL201600037 | 垃圾貯存坑滲出水及污泥輸送泵1 | 功能異常 | 0UI06S1 垃圾水暖衝櫃出口手閥 手閥故障關不死，無法正常洗管線 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4239000% | 4239000% | 4239500% | 一月 | 5
MBL201600056 | LBL201600038 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 爪臂4點鐘方向基座左邊有裂痕 有噴漆做記號 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4239000% | 4239000% | 4239000% | 一天 | 0
MBL201600057 |  | 儀用空氣壓縮機 1 | 預防保養 | 卻水器玻璃破損。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4239000% | 4239000% | 4239000% | 一天 | 0
MBL201600059 | LBL201600040 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | #1石灰站 回流管堵塞 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4239000% | 4239100% | 4239100% | 一天 | 1
MBL201600051 | LBL201600033 | 廠用空氣儲槽2 | 功能異常 | 0US32B01廠用空氣儲槽卻水器卡住不會關閉,目前卻水器進口手閥關閉，旁通手閥微開中。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4238900% | 4238900% | 4238900% | 三天 | 0
MBL201600052 | LBL201600034 | 垃圾貯存坑滲出水及污泥輸送泵2 | 功能異常 | 垃圾水駁水泵出口至13米垃圾水刮沙機之管路堵塞 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4238900% | 4239000% | 4239400% | 一月 | 5
MBL201600053 | LBL201600035 | 垃圾滲出水過濾器 | 功能異常 | 13米垃圾水刮沙機 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4238900% | 4239000% | 4239400% | 一月 | 5
MBL201600054 | LBL201600036 | 石灰乳調配槽攪拌器 2 | 機械性異常 | #2石灰站預備櫃攪拌機 攪拌棒脫落 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4238900% | 4239000% | 4239100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201600058 | LBL201600039 | 3線 右側灰渣押出器 | 功能異常 | LINE3 右側右邊灰押出機爬波段滲水 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4238900% | 4238900% | 4238900% | 三天 | 0
MBL201600048 | LBL201600032 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式1-3HOPPER 進口人孔蓋左側鐵板破洞 噴紅漆記號 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4238800% | 4238800% | 4238800% |  | 0
MBL201600049 |  | 蒸汽渦輪機 | 預防保養 | 主蒸汽管線管架螺栓鬆脫。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4238800% | 4238800% | 4238800% | 一天 | 0
MBL201600045 | LBL201600029 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T04 LINE1 煙道溫度計二轉三(右) 故障(264度) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4238700% | 4238700% | 4238700% | 一天 | 0
MBL201600047 | LBL201600030 | 有機廢水中間水池 | 功能異常 | 中間池液位計現場面板控制器未顯示 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4238700% | 4238700% | 4238700% | 一天 | 0
MBL201600050 | LBL201600031 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口壓力錶不會歸零(已自行更換) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4238700% | 4238900% | 4238700% | 一天 | 0
MBL201600040 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | LINE2 B/F 2-2 ROTARY 鍊條齒目PIN掉落 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4238400% | 4238400% | 4238400% | 一天 | 0
MBL201600044 |  | LINE1右側四段爐床 | 功能異常 | 油壓缸魚眼軸承間隙過大 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4238400% | 4238400% | 4238400% | 一天 | 0
MBL201600046 | LBL201600028 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車8字環插銷磨損有掉落的風險 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4238400% | 4238400% | 4238400% | 一天 | 0
MBL201600038 | LBL201600024 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 RP氣送系統13米1截高壓軟管破 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4238300% | 4238300% | 4238300% | 一天 | 0
MBL201600039 |  | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 板式彈簧片斷4組 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4238300% | 4238300% | 4238300% | 一天 | 0
MBL201600041 | LBL201600025 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE2 BF 2-4 HOPPER 閘刀西側破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4238300% | 4238400% | 4238300% | 一天 | 0
MBL201600043 | LBL201600027 | WCC冷凝水櫃 | 功能異常 | WCC殺菌藻劑加藥泵運轉時膜片會滲藥 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4238300% | 4238400% | 4238400% | 一月 | 1
MBL201600042 | LBL201600026 | 有機廢水輸送泵1 | 功能異常 | 0UD03D01有機池輸送泵做動時有異音 | 儀電組 | 儀電組-08 | 委外維修中 | 4238300% | 4238400% | 4272300% | 一月 | 340 | 逾期
MBL201600035 | LBL201600023 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | ROTARY VALVE外殼破損 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4238200% | 4238200% | 4246700% | 一天 | 85 | 逾期
MBL201600036 |  | 垃圾滲出水噴射泵1 | 預防保養 | 垃圾水噴槍 噴頭燒毀。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4238200% | 4238200% | 4238200% | 二天 | 0
MBL201600037 |  | 1線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 北側東西圈狀彈簧螺栓斷。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4238200% | 4238200% | 4238200% | 一天 | 0
MBL201600030 |  | LINE3左側灰押出機 | 預防保養 | 橡膠隔煙板損壞。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4238100% | 4238100% | 4238200% | 一天 | 1
MBL201600031 |  | LINE3右側灰押出機 | 預防保養 | 橡膠隔煙板損壞。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4238100% | 4238100% | 4238200% | 一天 | 1
MBL201600032 |  | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | LINE 3 半乾式下方破碎機 卡住無法運轉 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4238100% | 4238100% | 4238100% | 緊急 | 0
MBL201600034 |  | 石灰乳調配槽攪拌器 2 | 預防保養 | 攪拌機軸心脫落。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4238100% | 4238100% | 4238200% | 一天 | 1
MBL201600033 |  | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 1 RP氣送系統 壓力"L"掛住 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4238100% | 4238100% | 4238100% | 緊急 | 0
MBL201600028 | LBL201600021 | LINE2左側三段爐床 | 功能異常 | LINE 2 爐床三段左側油壓缸滲油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4238000% | 4238100% | 4238100% | 三天 | 1
MBL201600025 | LBL201600018 | 1線 誘引抽風機 | 功能異常 | 煙囪消音器前膨脹接頭金屬處破孔漏氣.暫用PACKING繩及濾袋填塞. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4237900% | 4238000% | 4251500% | 大修 | 136
MBL201600026 | LBL201600019 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 飛灰SILO頂部30度彎管砂孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4237900% | 4238000% | 4238000% | 一天 | 1
MBL201600027 | LBL201600020 | 1線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 1NQ11D02 1號爐左側龍船左邊後方靠speed sencer 處軸承漏水 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4237900% | 4238000% | 4238200% | 一週 | 3
MBL201600022 |  | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 抓斗無法上升,無警報.現抓斗在二號灰渣振動輸送帶出口下方. | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4237900% | 4237900% | 4237900% | 緊急 | 0
MBL201600024 | LBL201600017 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | CABLE護蓋遺失 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4237800% | 4238000% | 4238000% | 三天 | 2
MBL201600019 | LBL201600014 | 3線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 卡住 MCC TRIP | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4237700% | 4237700% | 4237700% | 三天 | 0
MBL201600020 | LBL201600015 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 機械性異常 | 伸縮管下方碗公鋼索馬鞍環損壞. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4237700% | 4237700% | 4237700% | 一天 | 0
MBL201600023 | LBL201600016 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 電氣故障 | 靠爐膛SWITCH故障,常卡住!(建請更換) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4237700% | 4238000% | 4238000% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201600015 | LBL201600013 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式1-5 HOPPER閘刀上方約1米北 東 西側多處破孔,建議拆2米保溫檢查. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4237600% | 4237600% | 4251400% | 一天 | 138 | 逾期
MBL201600014 | LBL201600012 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 2NM21T04 溫度計故障(OVER RANGE) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4237600% | 4237600% | 4237600% | 三天 | 0
MBL201600009 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 垃圾吊車大車西側振動頻譜不佳，Gear Box及大車滾輪更換 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4237500% | 4237400% | 4237500% | 一週 | 0
MBL201600017 | LBL201600010 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 0NW54S03 石灰乳傳送泵#2 迴流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4237500% | 4237600% | 4237600% | 一天 | 1
MBL201600018 | LBL201600011 | 空氣預熱器冷凝水泵2 | 功能異常 | 0RN30D01 低壓空氣冷凝泵 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4237500% | 4237600% | 4238000% | 三天 | 5 | 逾期
MBL201600021 | LBL201600009 | 2線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 2號爐(短)振動輸送帶出口跌落到(長)振動輸送帶側板破損，底渣掉落地面汙染環境。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4237500% | 4237700% | 4237700% | 一週 | 2
MBL201600016 | LBL201600008 | 1線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 1NM21T02 1號爐二轉三煙道溫度計左側故障 溫度過低320 正常值600 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4237500% | 4237600% | 4237600% | 一週 | 1
MBL201600010 |  | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | #2Atomizer機械軸封漏油。 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4237400% | 4237400% | 4238900% | 一天 | 15 | 逾期
MBL201600011 |  | 傾卸平台除臭泵 | 預防保養 | 柱塞泵整修。 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4237400% | 4237400% | 4237400% | 一天 | 0
MBL201600012 | LBL201600006 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3號爐飛灰送系統底部出口處有破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4237400% | 4237500% | 4237500% | 一天 | 1
MBL201600013 | LBL201600007 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 0NW24S03 石灰乳傳送泵#1 迴流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4237400% | 4237500% | 4237500% | 一天 | 1
MBL201600007 |  | LINE3右側灰押出機 | 預防保養 | 右側 3組油壓閥洩漏。 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4237300% | 4237300% | 4237300% | 一天 | 0
MBL201600008 | LBL201600005 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | 1WD03D02 1號爐ATOMIZER 噴霧水泵浦運轉時有異音 機殼發燙 發現者陳春長 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4237300% | 4237400% | 4238700% | 三天 | 14 | 逾期
MBL201600003 | LBL201600004 | LINE3左側灰押出機 | 機械性異常 | 左側灰押出機的右側COKE漏油. | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4237200% | 4237300% | 4237300% | 一週 | 1
MBL201600004 | LBL201600002 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 0NW54S03 石灰乳傳送泵 回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4237100% | 4237300% | 4237100% | 一天 | 0
MBL201600005 | LBL201600003 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 2UI25S01 2號爐垃圾水噴槍(A)噴槍霧化噴頭損壞 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4237100% | 4237300% | 4237300% | 一週 | 2
MBL201600002 |  | 主冷凝水泵1 | 功能異常 | 0RM07S1回流閥開1%和100%流量為250噸,1%時現場閥開約5公分,無法有效控制回流,導致飼水櫃壓力 液位晃動過大. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4237100% | 4237100% | 4237200% | 一天 | 1
MBL201600001 |  | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO1 下料檢視孔螺栓斷裂 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4237000% | 4237000% | 4237600% | 緊急 | 6 | 逾期
MBL201600006 | LBL201600001 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 0NW24S03 回流管線堵塞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4237000% | 4237300% | 4237100% | 三天 | 1
MBL201500935 |  | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | 吸油泵回流管接頭滲油。 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4236900% | 4236900% | 4236900% | 一天 | 0
MBL201500936 |  | 2線 振動輸送帶1(長) | 預防保養 | 彈簧鋼板斷。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4236900% | 4236900% | 4236900% | 一天 | 0
MBL201500937 | LBL201500655 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 預防保養 | RP1 CONVEYOR 出口閘刀下方破洞(暫時已破布堵塞) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4236800% | 4236900% | 4236800% | 一天 | 0
MBL201500938 | LBL201500656 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO1 下料管碗公變形無法氣密漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4236800% | 4236900% | 4236900% | 一天 | 1
MBL201500929 |  | 1線 液壓油站壓泵 #2 | 預防保養 | 振動頻譜報告指出避震器受力不均。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4236700% | 4236700% | 4236700% | 一天 | 0
MBL201500930 |  | 2線 液壓油站壓泵 #2 | 預防保養 | 振動頻譜報告指出避震器受力不均。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4236700% | 4236700% | 4236700% | 一天 | 0
MBL201500932 | LBL201500653 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 飛灰SILO1下料布管破洞過大建議更換新品 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4236700% | 4236800% | 4236800% | 一天 | 1
MBL201500933 | LBL201500654 | 主冷凝水槽 | 功能異常 | 主冷凝水櫃水槽溫度錶0RM19T1故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4236700% | 4236800% | 4237500% | 三天 | 8 | 逾期
MBL201500924 | LBL201500651 | 無機廢水輸送泵2 | 功能異常 | 卡死致Fault | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4236600% | 4236600% | 4236600% | 一週 | 0
MBL201500931 | LBL201500652 | 蒸汽渦輪機 | 儀控故障 | 中控室公用區紀錄盤 警報0RC01P2渦輪機抽出蒸氣壓力HHH誤動作 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4236600% | 4236800% | 4236700% | 一天 | 1
MBL201500926 | LBL201500649 | 3線 右側灰渣押出器 | 功能異常 | 右側的右邊2組圓頭螺絲漏水(位置在人口蓋左側處) | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4236500% | 4236600% | 4238200% | 三天 | 17 | 逾期
MBL201500927 | LBL201500650 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 飛灰 SILO#1 頂部 LINE 2 飛灰氣送管破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4236500% | 4236600% | 4236600% | 一天 | 1
MBL201500925 | LBL201500648 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 0RN01T02泵浦出口管線溫度計故障現場顯示140度 正常溫度值為90度 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4236500% | 4236600% | 4236600% | 一週 | 1
MBL201500934 | LBL201500647 | 冰水泵1 | 功能異常 | 0WV05P01冰水泵浦入口壓力表故障顯示為0bar 正常值為0.2bar | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4236500% | 4236900% | 4236600% | 一週 | 1
MBL201500920 | LBL201500645 | 3線 左側灰渣押出器 | 功能異常 | 3NQ19S01 3號爐左側灰渣推出器本體直管接爬坡段上方破洞。 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4236300% | 4236300% | 4236300% | 一天 | 0
MBL201500921 | LBL201500644 | 3線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | 3NV11Q01 3號爐11吹灰器 遮斷閥關不死 壓力還有4BAR 蒸氣手閥關閉 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4236300% | 4236300% | 4236300% | 三天 | 0
MBL201500928 | LBL201500646 | 1線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 1號爐13吹灰器靠遮斷閥SWITCH斷裂。 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4236300% | 4236600% | 4236600% | 三天 | 3
MBL201500919 |  | 2號地磅 | 預防保養 | 螢幕畫面顯示異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4236200% | 4236000% | 4236300% | 三天 | 1
MBL201500922 | LBL201500643 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 儀控故障 | 2UM92S02 閥作動正常,但定位訊號不正常. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4236200% | 4236300% | 4236300% | 一週 | 1
MBL201500914 |  | 2線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 預防保養 | 馬達異音。 | 機械組 | 機械組-06 | 取消 | 4236000% | 4236000% | 4238100% | 一天 | 21 | 逾期
MBL201500915 |  | 2線 振動輸送帶1馬達(長) 2 | 預防保養 | 馬達異音。 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4236000% | 4236000% | 4238100% | 一天 | 21 | 逾期
MBL201500916 |  | LINE1爐膛中間壓力計 | 預防保養 | 1NM11P02爐內壓力異常 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4236000% | 4236000% | 4236000% | 一週 | 0
MBL201500917 |  | LINE2爐膛右側壓力計 | 預防保養 | 2NM11P06爐內壓力異常 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4236000% | 4236000% | 4236000% | 一週 | 0
MBL201500918 |  | LINE3左側三段爐床 | 預防保養 | 爐床SWITCH故障無法動作 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4236000% | 4236000% | 4236100% | 二天 | 1
MBL201500897 | LBL201500636 | 3線 左側灰渣押出器 | 功能異常 | LINE3 灰押出機左側左邊手閥本體滲油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4235900% | 4235900% | 4236000% | 三天 | 1
MBL201500898 | LBL201500637 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送系統 加壓手閥損壞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4235900% | 4235900% | 4236000% | 一天 | 1
MBL201500907 |  | 石灰乳調配槽攪拌器 2 | 預防保養 | 攪拌機更換。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4235900% | 4235900% | 4235900% | 一天 | 0
MBL201500908 |  | 石灰乳進料槽 2 | 清潔整理 | 蝶閥清理。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4235900% | 4235900% | 4235900% | 一天 | 0
MBL201500909 | LBL201500642 | 石灰乳調配槽 2 | 功能異常 | 0NW45S01 石灰LOOP2下料中間閥關不死洩漏 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4235900% | 4236000% | 4236000% | 二天 | 1
MBL201500912 | LBL201500639 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 外管破 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4235900% | 4236000% | 4250700% | 三天 | 148 | 逾期
MBL201500913 | LBL201500640 | 石灰乳進料槽 2 | 功能異常 | 連通蝶閥靠2站關不死 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4235900% | 4236000% | 4235900% | 一天 | 0
MBL201500896 | LBL201500635 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | #42吹灰器靠近關斷閥SWITCH作動不良. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4235900% | 4235900% | 4236000% | 三天 | 1
MBL201500910 | LBL201500641 | 電話系統 | 功能異常 | 傾卸平台電話 休息室和傾卸區 話機不會響 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4235900% | 4236000% | 4239100% | 二天 | 32 | 逾期
MBL201500911 | LBL201500638 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 靠遮斷閥SWITCH故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4235900% | 4236000% | 4236000% | 一天 | 1
MBL201500899 | LBL201500630 | 2線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | 2NF01L04 LINE2爐床液壓油站 FEEDER回油管手閥接頭滲油(0米) | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4235700% | 4235900% | 4251600% | 大修 | 159
MBL201500901 | LBL201500633 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送 輸送櫃洩壓管沙孔漏灰(噴紅漆記號) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4235700% | 4235900% | 4235900% | 二天 | 2
MBL201500906 | LBL201500632 | 2線 鍋爐 | 功能異常 | LINE2飼水調解閥 2RL11S12 軸封滲水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4235700% | 4235900% | 4235900% | 二天 | 2
MBL201500900 | LBL201500631 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 2RL11T04 LINE2鍋爐飼水溫度錶 現場溫度錶顯示異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4235700% | 4235900% | 4251300% | 大修 | 156
MBL201500902 | LBL201500634 | 灰燼吊車 2 | 電氣故障 | 南側灰渣吊車 排線冒火花 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4235700% | 4235900% | 4235900% | 三天 | 2
MBL201500895 |  | 3線 振動輸送帶1(長) | 預防保養 | 彈簧鋼板斷裂。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4235600% | 4235600% | 4235600% | 一天 | 0
MBL201500903 | LBL201500629 | 1線 左邊垃圾推進器 | 功能異常 | 1NF12S02 1號爐左側FEEDER冷卻水管線出口法蘭漏水 噴紅漆記號 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4235600% | 4235900% | 4235900% |  | 3
MBL201500904 | LBL201500628 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 2NL15Z02 2號ATOMIZER本體回流管線 (細的)接頭滲油 漏油處綁破布做記號 油櫃添加30公升 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4235600% | 4235900% | 4235900% | 三天 | 3
MBL201500905 | LBL201500627 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 2NV42Q01 2號爐42吹灰器 前進5/1處固定齒排8口崩牙減速機空轉及漏油已退定位 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4235600% | 4235900% | 4236200% | 三天 | 6 | 逾期
MBL201500892 | LBL201500625 | LINE1左側四段爐床 | 儀控故障 | 2224 速度控制器故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4235600% | 4235600% | 4235600% | 一天 | 0
MBL201500893 | LBL201500626 | LINE1左側四段爐床 | 儀控故障 | 前後SWITCH 損壞故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4235600% | 4235600% | 4235600% | 一天 | 0
MBL201500884 | LBL201500623 | 淨水泵1 | 功能異常 | 運轉時葉片有異音 | 機械組 | 機械組-10 | 已完成 | 4235500% | 4235500% | 4235500% | 一週 | 0
MBL201500889 |  | 氣冷式冷凝器 5 | 預防保養 | 油品分析報告指出含水量過高。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4235500% | 4235500% | 4235500% | 一天 | 0
MBL201500890 |  | 氣冷式冷凝器 6 | 預防保養 | 新品齒輪箱更換後，需更換潤滑油。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4235500% | 4235500% | 4235500% | 一天 | 0
MBL201500894 | LBL201500624 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 調壓閥故障. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4235500% | 4235600% | 4235600% | 一天 | 1
MBL201500882 | LBL201500621 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | HOPPER 液位計(HH)掛住. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4235500% | 4235500% | 4235500% | 一天 | 0
MBL201500883 | LBL201500622 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 照巨大儲坑攝影機無訊號 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4235500% | 4235500% | 4236200% | 一週 | 7
MBL201500891 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 主吊變頻器散熱馬達 Q014 TRIP | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4235500% | 4235500% | 4235500% | 一天 | 0
MBL201500879 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗底盤漏油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4235400% | 4235400% | 4235400% | 一天 | 0
MBL201500881 |  | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 靠北側2支避震器故障 | 機械組 |  | 已完成 | 4235400% | 4235400% | 4235400% | 一天 | 0
MBL201500885 | LBL201500617 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 退回時,MCC TRIP. | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4235400% | 4235500% | 4236000% | 三天 | 6 | 逾期
MBL201500886 | LBL201500618 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 顯示偏爐向左側,偏右畫面縮小,須調整攝影機內鏡頭角度. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4235400% | 4235500% | 4235500% | 一週 | 1
MBL201500887 | LBL201500619 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 蜂鳴器警報聲音過小 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4235400% | 4235500% | 4236300% | 一週 | 9 | 逾期
MBL201500888 | LBL201500620 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 第7排曝氣電磁閥不會作動 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4235400% | 4235500% | 4235400% | 一天 | 0
MBL201500870 |  | LINE1右側三段爐床 | 預防保養 | 油壓缸魚眼軸承損壞 | 機械組 |  | 已完成 | 4235300% | 4235200% | 4235200% | 一天 | -1
MBL201500871 | LBL201500614 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 西側軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4235300% | 4235300% | 4237400% | 三天 | 21 | 逾期
MBL201500872 | LBL201500615 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 鍊條護蓋磨損脫落 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4235300% | 4235300% | 4237400% | 三天 | 21 | 逾期
MBL201500880 | LBL201500616 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | LINE2袋式2-4 ROTARY破洞漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4235300% | 4235400% | 4235300% | 二天 | 0
MBL201500869 |  | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 2NQ52D02 2號爐 振動輸送帶(上)馬達 同仁G發現運轉有異音要更換備品 | 機械組 |  | 已完成 | 4235200% | 4235200% | 4235200% | 一天 | 0
MBL201500873 | LBL201500612 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO下層曝氣環管線 洩漏 (位置在北側)噴漆做記號 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4235200% | 4235300% | 4235300% | 一週 | 1
MBL201500875 | LBL201500611 | 3線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 潤滑異常 | 減速機異音(已加1.2公升) | 機械組 |  | 已完成 | 4235200% | 4235300% | 4235200% | 一天 | 0
MBL201500876 | LBL201500613 | 2線 節熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 2UN02D02 LINE2 ECO ROTARY靠西側上下裂痕 | 機械組 |  | 已完成 | 4235200% | 4235300% | 4235500% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201500874 | LBL201500610 | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 馬達散熱風扇護蓋遺失 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4235200% | 4235300% | 4235300% | 二天 | 1
MBL201500877 | LBL201500609 | 有機廢水緩衝池 | 功能異常 | 山泉水水錶前PVC閥桿斷,無法使用. | 機械組 |  | 已完成 | 4235100% | 4235300% | 4235200% | 二天 | 1
MBL201500878 | LBL201500608 | 2線 右邊垃圾推進器 | 儀控故障 | 2NF14S02 2號爐右側垃圾進料器 現場盤電源供應器2222 燒毀更換備品 補單 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4235000% | 4235300% | 4235000% | 一天 | 0
MBL201500867 | LBL201500607 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE 3 #42吹灰器外管彎曲變形 | 機械組 |  | 已完成 | 4234900% | 4234900% | 4235300% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201500863 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗無法開關 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4234800% | 4234800% | 4234800% | 緊急 | 0
MBL201500864 | LBL201500605 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | Line 2 二轉三煙道溫度計2NM21T02 溫度顯示異常 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4234800% | 4234800% | 4234800% | 三天 | 0
MBL201500868 | LBL201500606 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 中控室 ST-0RL05Y4無轉速顯示. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4234800% | 4234900% | 4234900% | 一週 | 1
MBL201500861 | LBL201500602 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 大車常無法作動 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4234700% | 4234700% | 4234700% | 緊急 | 0
MBL201500865 | LBL201500603 | 1線 一段爐床一次空氣手動風門 | 功能異常 | 1ND11S02 MOV無法遙控使用. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4234700% | 4234800% | 4250600% | 一週 | 159 | 逾期
MBL201500866 | LBL201500604 | 2線 一段爐床一次空氣手動風門 | 功能異常 | 2ND11S02 MOV無法遙控使用. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4234700% | 4234800% | 4250600% | 一週 | 159 | 逾期
MBL201500855 |  | 2線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | LINE2 FEEDER HOPPER 收集槽排水管線出口阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4234600% | 4234600% | 4234600% | 二天 | 0
MBL201500859 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 小車滾輪有異音。 | 機械組 |  | 已完成 | 4234600% | 4234600% | 4234600% | 一天 | 0
MBL201500860 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | ROTARY 外殼西側破孔約20*5CM | 機械組 |  | 已完成 | 4234600% | 4234600% | 4234600% | 一天 | 0
MBL201500862 | LBL201500601 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 馬達散熱風扇遺失 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4234600% | 4234700% | 4234700% | 一週 | 1
MBL201500854 |  | LINE1右側灰押出機 | 預防保養 | 底座撕裂。 | 機械組 |  | 已完成 | 4234500% | 4234500% | 4234500% | 一天 | 0
MBL201500856 | LBL201500598 | 2線 振動輸送帶(短) | 機械性異常 | 北側避震器固定螺絲斷 | 機械組 |  | 已完成 | 4234500% | 4234600% | 4234600% | 一天 | 1
MBL201500857 | LBL201500599 | 3線 振動輸送帶(短) | 機械性異常 | 南側避震器固定螺絲斷 | 機械組 |  | 已完成 | 4234500% | 4234600% | 4234600% | 一天 | 1
MBL201500858 | LBL201500600 | 1線 旋轉噴霧器吸油泵 | 機械性異常 | NO.2 ATOMIZER吸油泵馬達風扇蓋螺絲無法上緊鬆動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4234500% | 4234600% | 4236200% | 兩週 | 17 | 逾期
MBL201500849 | LBL201500596 | 1線 左側灰渣押出器 | 功能異常 | 1NQ19S02 1號爐左側(左邊)灰押出器油壓缸漏油 洩漏量推一次滴20-25滴 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4234400% | 4234500% | 4250700% | 大修 | 163
MBL201500850 | LBL201500597 | 3線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 3NM21T02溫度計故障顯示0度. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4234400% | 4234500% | 4234500% | 一週 | 1
MBL201500851 | LBL201500593 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D02 北側垃圾吊車 2點鐘方向爪臂基座有裂痕 | 機械組 |  | 已完成 | 4234300% | 4234500% | 4234400% | 一天 | 1
MBL201500852 | LBL201500594 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 南側灰渣吊車西邊油壓缸滲油 | 機械組 |  | 已完成 | 4234300% | 4234500% | 4234800% | 二天 | 5 | 逾期
MBL201500853 | LBL201500595 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 飛灰 SILO1 下料伸縮管破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4234300% | 4234500% | 4234600% | 二天 | 3 | 逾期
MBL201500837 |  | LINE1左側三段爐床 | 預防保養 | 油壓缸漏油。 | 機械組 |  | 已完成 | 4234100% | 4234000% | 4234100% | 一天 | 0
MBL201500843 |  | 1線 第二煙道吹灰器 71 | 功能異常 | #1吹灰器暖管疏水管路沙孔(位子在#71吹灰器下方三通管路) | 機械組 |  | 已完成 | 4234100% | 4234100% | 4234100% | 一天 | 0
MBL201500844 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 輔吊鉤頭外殼變形。 | 機械組 |  | 已完成 | 4234100% | 4234100% | 4234100% | 兩週 | 0
MBL201500845 | LBL201500589 | 無機廢水濃縮污泥輸送泵1 | 功能異常 | 廢水汙泥泵到垃圾儲坑管線位置在8米東南側.管線漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4234100% | 4234200% | 4235200% | 二天 | 11 | 逾期
MBL201500847 | LBL201500591 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO1 SCREW C0NVEY0R 出口破洞漏灰(位置在8米閘刀下方) | 機械組 |  | 已完成 | 4234100% | 4234200% | 4234500% | 二天 | 4 | 逾期
MBL201500848 | LBL201500592 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE3 BF 3-3第8支曝氣軟管破損 | 機械組 |  | 已完成 | 4234100% | 4234200% | 4234100% | 二天 | 0
MBL201500846 | LBL201500590 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 51吹灰器馬達蓋破損 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4234100% | 4234200% | 4234700% | 三天 | 6 | 逾期
MBL201500833 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 鋼索斷絲。 | 機械組 |  | 已完成 | 4234000% | 4233900% | 4234000% | 一天 | 0
MBL201500834 | LBL201500583 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D02 北側垃圾吊車 爪斗底盤螺栓鬆脫 | 機械組 |  | 已完成 | 4234000% | 4234000% | 4234000% | 一天 | 0
MBL201500838 | LBL201500584 | 1線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 出口回抽管線45彎頭處砂孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4234000% | 4234100% | 4234000% | 一天 | 0
MBL201500839 | LBL201500585 | 3線 左邊垃圾推進器 | 功能異常 | 油管接頭漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4234000% | 4234100% | 4234100% | 一天 | 1
MBL201500840 | LBL201500586 | 3線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | 冷卻水滲漏 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4234000% | 4234100% | 4245700% | 大修 | 117
MBL201500841 | LBL201500587 | 3線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | 油管接測試錶接頭滴油 | 機械組 |  | 已完成 | 4234000% | 4234100% | 4234100% | 一天 | 1
MBL201500842 | LBL201500588 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 傾卸平台除臭泵 皮帶斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4234000% | 4234100% | 4234100% | 一天 | 1
MBL201500836 |  | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 靠爐子的SWITCH鬆脫 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4234000% | 4234000% | 4234000% | 一天 | 0
MBL201500831 |  | Atomizer維修吊車 | 預防保養 | 鋼索斷股。 | 機械組 |  | 已完成 | 4233900% | 4233900% | 4234000% | 一天 | 1
MBL201500832 |  | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 機械性異常 | 退回約3/1 卡住 | 機械組 |  | 已完成 | 4233900% | 4233900% | 4234100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500835 | LBL201500582 | LINE1左側二段爐床 | 功能異常 | 爐床軸承間隙過大,作動不良. | 機械組 |  | 已完成 | 4233900% | 4234000% | 4234400% | 一週 | 5
MBL201500817 | LBL201500578 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車抓斗無力不方便作業 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4233800% | 4233800% | 4233900% | 三天 | 1
MBL201500828 | LBL201500579 | 冷卻水泵1 | 功能異常 | cccw加藥機出藥管線斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4233800% | 4233900% | 4233900% | 一週 | 1
MBL201500827 |  | LINE1爐膛攝影機 | 預防保養 | 攝影機畫面模糊不清 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4233800% | 4233800% | 4234100% | 三天 | 3
MBL201500829 | LBL201500580 | 灰燼吊車 2 | 電氣故障 | 排線冒火花 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4233800% | 4233900% | 4233800% | 一天 | 0
MBL201500830 | LBL201500581 | 無機廢水緩衝槽 | 功能異常 | 無機流量計沒有流量顯示 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4233800% | 4233900% | 4234100% | 一週 | 3
MBL201500820 | LBL201500576 | 1線 廢氣再熱器 | 機械性異常 | 1US-85-CS 管線法蘭處鏽蝕漏氣 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4233700% | 4233800% | 4251400% | 兩週 | 177 | 逾期
MBL201500821 | LBL201500575 | 2線 廢氣再熱器 | 機械性異常 | 2US-85-CS 管線法蘭處鏽蝕漏氣 | 機械組 |  | 已完成 | 4233700% | 4233800% | 4234600% | 兩週 | 9
MBL201500822 | LBL201500574 | 3線 廢氣再熱器 | 機械性異常 | 3US-85-CS 管線法蘭處鏽蝕漏氣 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4233700% | 4233800% | 4251300% | 一週 | 176 | 逾期
MBL201500819 | LBL201500573 | 3線 垃圾進料斗 | 功能異常 | LINE3垃圾進料斗監視器玻璃已擦拭,但仍畫面不清. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4233700% | 4233800% | 4234100% | 一週 | 4
MBL201500823 | LBL201500577 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 垃圾吊控室三號爐內燃燒監視訊號抖動異常. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4233700% | 4233800% | 4233800% | 一週 | 1
MBL201500824 | LBL201500571 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車爪斗4點鐘方向指甲掉落 | 機械組 |  | 已完成 | 4233600% | 4233800% | 4233800% | 三天 | 2
MBL201500814 |  | 2線 液壓油站油櫃 | 預防保養 | 液壓油油位低。 | 機械組 |  | 已完成 | 4233500% | 4233500% | 4233500% | 一天 | 0
MBL201500815 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 2NN12D02 袋式2-2ROTARY 馬達啟動時跳積熱電譯 手動盤車楊桃片可轉動 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4233500% | 4233500% | 4233600% | 一天 | 1
MBL201500825 | LBL201500570 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 2NV61Q01 2號爐61吹灰器 退回到3/1處卡住 同仁A | 機械組 |  | 已完成 | 4233500% | 4233800% | 4233800% | 三天 | 3
MBL201500826 | LBL201500569 | 2線 過熱器 #3 | 功能異常 | 2RR12S08 二號爐過熱器減溫噴水閥之後管線洩漏蒸氣已噴紅漆記號 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4233500% | 4233800% | 4251600% | 大修 | 181
MBL201500816 |  | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3號爐吹灰器總閥 吹灰結束後3NV01S06不會關閉 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4233500% | 4233500% | 4233800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500812 | LBL201500568 | 污水洩水槽 | 功能異常 | 吹灰器暖管時同仁G發現汙水洩水槽出口管線100-RU-11-PC3焊道處砂孔漏水現在用鐵絲插入做記號 及出口手閥0UM15S06端板處漏水現場噴紅漆做記號 | 機械組 |  | 已完成 | 4233400% | 4233500% | 4233500% | 三天 | 1
MBL201500811 | LBL201500566 | 2線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送破碎機馬達風扇護蓋損壞 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4233400% | 4233400% | 4234500% | 三天 | 11 | 逾期
MBL201500813 | LBL201500567 | 1線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | 1NL19T02 1號爐 ATOMIZER 油站溫度 H 誤動作導致ATOMIZER跳脫 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4233400% | 4233500% | 4233500% | 一天 | 1
MBL201500808 | LBL201500565 | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 3號爐半乾式下方破碎機滲油 | 機械組 |  | 已完成 | 4233300% | 4233300% | 4233800% | 二天 | 5 | 逾期
MBL201500809 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 更換輔吊鋼索。 | 機械組 |  | 已完成 | 4233300% | 4233300% | 4233300% | 一天 | 0
MBL201500810 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 更換輔吊鋼索。 | 機械組 |  | 已完成 | 4233300% | 4233300% | 4233300% | 一天 | 0
MBL201500798 | LBL201500561 | 廢水泵1 | 功能異常 | 再生廢水泵出流量變小致Fault | 機械組 |  | 已完成 | 4233200% | 4233200% | 4233200% | 一天 | 0
MBL201500799 | LBL201500560 | 空氣預熱器冷凝水泵2 | 功能異常 | 泵浦滲油 | 機械組 |  | 已完成 | 4233200% | 4233200% | 4233900% | 一週 | 7
MBL201500800 | LBL201500559 | line3鍋爐吹灰器 | 功能異常 | LINE3吹灰器暖管疏水管線(25-3RT-65-PC2)至閃化槽8米法蘭處漏蒸汽. | 機械組 |  | 已完成 | 4233200% | 4233200% | 4233200% | 一天 | 0
MBL201500804 |  | LINE3左側三段爐床 | 預防保養 | 油壓缸內漏。 | 機械組 |  | 已完成 | 4233200% | 4233200% | 4233200% | 一天 | 0
MBL201500806 | LBL201500562 | 1線 旋風分離器1 | 功能異常 | 1NL00B01 南側旋風分離器 南側HOPPER 焊道有破洞 位置已告知小梁 | 機械組 |  | 已完成 | 4233200% | 4233300% | 4233400% | 三天 | 2
MBL201500801 | LBL201500558 | 3線 垃圾進料斗 | 功能異常 | 投射燈疑接觸不良,時好時壞 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4233200% | 4233200% | 4233200% | 一天 | 0
MBL201500805 | LBL201500563 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN89S07 3號爐 RP氣送系統 無法加壓送灰 歲修補單 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4233200% | 4233300% | 4233300% | 一天 | 1
MBL201500807 | LBL201500564 | LINE1爐膛溫度計 | 儀控故障 | 1NM11T02 1號爐爐膛溫度計故障 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4233200% | 4233300% | 4233300% | 三天 | 1
MBL201500794 | LBL201500555 | 1線 旋風分離器2 | 功能異常 | 北側HOPPER靠西北邊破孔漏灰(有紅漆作記號) | 機械組 |  | 已完成 | 4233100% | 4233100% | 4233200% | 一天 | 1
MBL201500797 |  | 生活用水輸送泵2 | 預防保養 | 定期保養軸承更換 | 機械組 |  | 已完成 | 4233100% | 4233100% | 4233300% | 三天 | 2
MBL201500803 | LBL201500557 | 無機廢水輸送泵2 | 功能異常 | 0UG22D01無機輸送泵連軸器疑似磨損造成流量不足 | 機械組 |  | 已完成 | 4233100% | 4233200% | 4233900% | 三天 | 8 | 逾期
MBL201500802 | LBL201500556 | 柴油發電機用燃油輸送泵 | 預防保養 | GS-304-039 柴油泵控制盤鏽蝕 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4233100% | 4233200% | 4282200% | 大修 | 491 | 逾期
MBL201500793 |  | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 振動機故障。 | 機械組 |  | 已完成 | 4232800% | 4232800% | 4232800% | 一天 | 0
MBL201500795 | LBL201500554 | Line2反應灰輸送系統 | 功能異常 | line2 RP氣送系統出口軟管破孔 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4232800% | 4233100% | 4232800% | 一天 | 0
MBL201500796 | LBL201500553 | 無機廢水濃縮污泥輸送泵1 | 功能異常 | 50-UM-26-PC4廢水汙泥泵到垃圾儲坑管線位置在8米東南側.管線漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4232800% | 4233100% | 4233200% | 三天 | 4 | 逾期
MBL201500786 | LBL201500550 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 鏈條過長需調整 | 機械組 |  | 已完成 | 4232700% | 4232700% | 4232700% | 一天 | 0
MBL201500790 |  | 1線 粗篩輸送帶 1 | 動作異常 | 左側龍船 卡住檢修。 | 機械組 |  | 已完成 | 4232700% | 4232700% | 4232700% | 一天 | 0
MBL201500792 | LBL201500552 | LINE3左側灰押出機 | 功能異常 | LINE3左側灰押出機水箱溢流軟管破 | 機械組 |  | 已完成 | 4232700% | 4232800% | 4234500% | 三天 | 18 | 逾期
MBL201500791 | LBL201500551 | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 儀控故障 | 0RL04D1 大台電動飼水泵 0RL04T15A I/Q 卡更換 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4232700% | 4232800% | 4232700% | 一天 | 0
MBL201500782 | LBL201500547 | 3線 垃圾進料斗 | 電氣故障 | LINE 3 垃圾投料口探照燈不亮 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4232600% | 4232600% | 4232600% | 一天 | 0
MBL201500787 | LBL201500549 | 3線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | 3NQ11D02 3號爐11吹灰器 壓力錶故障 無法歸零指針在 2 BAR | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4232600% | 4232700% | 4232700% | 一天 | 1
MBL201500788 | LBL201500548 | 無機廢水PH調整槽(I) | 功能異常 | 0UG23A01酸鹼控制器無法校正 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4232600% | 4232700% | 4244400% | 雙月份 | 118
MBL201500783 | LBL201500546 | 無機廢水濃縮污泥輸送泵1 | 功能異常 | 50-UM-26-PC4 廢水汙泥泵到垃圾儲坑管線 位置在1號爐 一次風機15米牆壁邊 管線漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4232500% | 4232600% | 4232700% | 三天 | 2
MBL201500784 | LBL201500545 | 1線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 1NQ31D02 1號爐 (短) 振動輸送帶 北側避振器螺絲斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4232500% | 4232600% | 4232500% | 一週 | 0
MBL201500785 | LBL201500544 | HCL 儲槽1 | 功能異常 | UE13S0氯化氫入料口法蘭腐蝕及內襯剝落,致影響樹酯再生造水功能 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4232500% | 4232600% | 4241900% | 一季 | 94 | 逾期
MBL201500781 | LBL201500541 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 0UD16D01鼓風機有異音且運轉時卡卡慢導致Fault | 機械組 |  | 已完成 | 4232400% | 4232500% | 4232500% | 一週 | 1
MBL201500779 | LBL201500543 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | LINE 2 #1 ATOMIZER 軸承溫度HH不定時出現導致TRIP | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4232400% | 4232500% | 4232500% | 三天 | 1
MBL201500780 | LBL201500542 | 3線 鍋爐 | 儀控故障 | LINE 3 主蒸汽閥 中控室無法操作 在現場切到LOCAL就可以使用。 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4232400% | 4232500% | 4251300% | 大修 | 189
MBL201500764 | LBL201500538 | 3線 高壓段一次空氣預熱器 | 功能異常 | PVC排水管損壞 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4232300% | 4232400% | 4241700% | 一季 | 94 | 逾期
MBL201500765 | LBL201500539 | 3線 低壓段一次空氣預熱器 | 功能異常 | PVC排水管損壞 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4232300% | 4232400% | 4241700% | 一季 | 94 | 逾期
MBL201500767 | LBL201500532 | 除氧器1 | 功能異常 | 18米脫氧劑加藥泵 靠海側加藥泵有異聲 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4232200% | 4232400% | 4234800% | 一週 | 26 | 逾期
MBL201500770 | LBL201500536 | 3線 鍋爐汽鼓 | 清潔整理 | 汽鼓檢測水管線堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4232200% | 4232400% | 4232400% | 二天 | 2
MBL201500771 | LBL201500537 | 3線 袋式集塵器 5 | 機械性異常 | 袋式3-5上蓋曝氣接頭(接空氣儲槽)第4 5 7 8 9 10 13支漏氣 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4232200% | 4232400% | 4235500% | 二天 | 33 | 逾期
MBL201500777 | LBL201500530 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統手動加壓閥故障 PS:自行更換完成 | 機械組 |  | 已完成 | 4232200% | 4232400% | 4232200% | 一天 | 0
MBL201500778 | LBL201500531 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 R/P氣送系統8~13米高壓軟管沙孔(1截1.2米 1截4米)PS:(自行更換完成) | 機械組 |  | 已完成 | 4232200% | 4232400% | 4232200% | 一天 | 0
MBL201500766 | LBL201500529 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 R/P氣送系統 3NN21S02 半球閥磁簧開關故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4232200% | 4232400% | 4232200% | 一天 | 0
MBL201500768 | LBL201500533 | 1線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 1NM21T02溫度計OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4232200% | 4232400% | 4232400% | 一週 | 2
MBL201500769 | LBL201500534 | 3線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 3NM21T04溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4232200% | 4232400% | 4232400% | 一週 | 2
MBL201500776 | LBL201500535 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UN18P06出口壓力錶損壞(已自行更換新品) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4232200% | 4232400% | 4232400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500772 | LBL201500525 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 機械性異常 | ROTARY 外殼西側破孔約3*7CM已暫時用鋁皮貼補,建議更換新品 | 機械組 |  | 已完成 | 4232100% | 4232400% | 4232100% | 一週 | 0
MBL201500773 | LBL201500526 | 3線 袋式集塵器 5 | 儀控故障 | 3-5袋式曝氣第3 4 7 10 12無法曝氣 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4232100% | 4232400% | 4232400% | 三天 | 3
MBL201500774 | LBL201500527 | 3線 袋式集塵器 5 | 儀控故障 | 3-5出口定位開關不會亮燈且固定螺絲損壞 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4232100% | 4232400% | 4232500% | 三天 | 4 | 逾期
MBL201500775 | LBL201500528 | LINE3左側灰押出機 | 功能異常 | 3UM13S99左側灰押出機水櫃補水電磁閥內漏 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4232100% | 4232400% | 4234000% | 三天 | 19 | 逾期
MBL201500761 | LBL201500523 | 3線 鍋爐排放閃化槽1 | 機械性異常 | 3RZ03S5排放手閥(排水溝)無法開關(手輪閥桿斷) | 機械組 |  | 已完成 | 4232000% | 4232000% | 4232000% | 一週 | 0
MBL201500759 | LBL201500521 | LINE1左側灰押出機 | 功能異常 | 定位開關損壞 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4232000% | 4232000% | 4232000% | 一天 | 0
MBL201500760 | LBL201500522 | LINE3左側灰押出機 | 功能異常 | 定位開關滑輪損壞 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4232000% | 4232000% | 4232000% | 一天 | 0
MBL201500762 | LBL201500524 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 靠爐子的SWITCH作動不良 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4232000% | 4232000% | 4232000% | 一天 | 0
MBL201500763 | LBL201500520 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE2 B/F 2-3第7排電磁閥不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4231900% | 4232000% | 4232000% | 二天 | 1
MBL201500757 | LBL201500517 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車蛇籠彈簧斷 | 機械組 |  | 已完成 | 4231700% | 4231700% | 4231700% | 一天 | 0
MBL201500758 | LBL201500518 | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 啟動即斷路器跳脫 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4231700% | 4231700% | 4231700% | 一天 | 0
MBL201500789 |  | 69KV GIS 開關場 | 預防保養 | 610 750油壓系統定期更換(補單) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4231500% | 4231500% | 4231500% | 一週 | 0
MBL201500756 | LBL201500516 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 出口壓力表法蘭漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4231400% | 4231500% | 4231600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500755 | LBL201500515 | 反應生成物儲倉2排氣風機 | 功能異常 | 0NN40D01 RP SILO2 排風扇 馬達卡死 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4231000% | 4231200% | 4231100% | 一週 | 1
MBL201500754 | LBL201500514 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 28.9米45度彎管破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4230900% | 4231000% | 4231000% | 二天 | 1
MBL201500753 | LBL201500513 | No.2 泵室進氣因扇 | 功能異常 | 南側-5米通風扇 啟動時異音.並過載trip | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4230800% | 4231000% | 4249400% | 一週 | 186 | 逾期
MBL201500752 | LBL201500512 | 鍋爐房一般廢水污水泵1 | 電氣故障 | MCC 斷路器TRIP | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4230800% | 4230800% | 4231000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500750 | LBL201500511 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口閥管?砂孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4230700% | 4230700% | 4230700% | 一天 | 0
MBL201500751 |  | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | 錐斗磨損、橡膠墊老化。 | 機械組 |  | 已完成 | 4230700% | 4230700% | 4230700% | 一天 | 0
MBL201500746 | LBL201500508 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | 下料閥3UN14S04氣密墊漏,手動送灰難送灰. | 機械組 |  | 已完成 | 4230600% | 4230600% | 4230600% | 一天 | 0
MBL201500749 | LBL201500510 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送系統 出口閥之前管綫破砂孔 | 機械組 |  | 已完成 | 4230600% | 4230700% | 4230700% | 一天 | 1
MBL201500747 |  | 垃圾吊車 1(南) | 電氣故障 | 南側垃圾吊車抓斗無法開關(4Q1)TRIP | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4230600% | 4230600% | 4230700% | 一天 | 1
MBL201500748 | LBL201500509 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 南側灰渣吊車 主吊上下時異音且會跳脫 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4230600% | 4230700% | 4230700% | 一天 | 1
MBL201500745 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 南側灰燼爪尖更換 | 機械組 |  | 已完成 | 4230500% | 4230500% | 4230500% | 一天 | 0
MBL201500744 |  | 控制油泵2 | 預防保養 | 預知保養-油品分析報告 含銅量 151 PPM。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4230400% | 4230400% | 4251000% | 大修 | 206
MBL201500738 | LBL201500504 | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 蛇籠彈簧斷 | 機械組 |  | 已完成 | 4230300% | 4230300% | 4230300% | 一天 | 0
MBL201500739 | LBL201500505 | 消石灰儲倉2 | 功能異常 | 抽風扇馬達0NW32D01有異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4230300% | 4230300% | 4230500% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500742 | LBL201500506 | 自來水輸送泵2 | 功能異常 | 0UK12D01聯軸器故障,進出口壓力表故障. | 機械組 |  | 已完成 | 4230300% | 4230300% | 4232800% | 三天 | 25 | 逾期
MBL201500743 | LBL201500507 | 自來水輸送泵1 | 功能異常 | 進口壓力表故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4230300% | 4230300% | 4230300% | 三天 | 0
MBL201500737 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗無法開閉 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4230200% | 4230200% | 4230300% | 一天 | 1
MBL201500741 | LBL201500503 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 2NV13Q01 二號爐 13吹灰器外管破 位置在導輪處 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4230100% | 4230300% | 4251500% | 一天 | 214 | 逾期
MBL201500735 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 1NN12D05 袋式1-5 ROTARY 減速機故障 | 機械組 |  | 已完成 | 4230000% | 4230000% | 4230000% | 一天 | 0
MBL201500736 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 預防保養 | 馬達風扇側溫度高，操作建議換油。 | 機械組 |  | 已完成 | 4230000% | 4230000% | 4230000% | 一天 | 0
MBL201500740 | LBL201500502 | 1線 高壓段空氣預熱器冷凝水櫃 | 功能異常 | 1NE23S12 1號爐 HP空氣預熱器冷凝水櫃上方安全閥法蘭墊片洩漏 (管線已隔離) | 機械組 |  | 已完成 | 4230000% | 4230300% | 4230400% | 三天 | 4 | 逾期
MBL201500733 |  | 2線 旋轉噴霧器吸油泵 | 預防保養 | 油壓力不足。 | 機械組 |  | 已完成 | 4229900% | 4229900% | 4229800% | 一天 | -1
MBL201500734 |  | 3線 旋轉噴霧器吸油泵 | 預防保養 | 油壓力不足。 | 機械組 |  | 已完成 | 4229900% | 4229900% | 4229800% | 一天 | -1
MBL201500729 | LBL201500500 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | #1 石灰站回流閥下方法蘭漏石灰乳 | 機械組 |  | 已完成 | 4229800% | 4229800% | 4229800% | 一天 | 0
MBL201500731 |  | 1線 旋轉噴霧器吸油泵 | 預防保養 | 油壓力不足。 | 機械組 |  | 已完成 | 4229800% | 4229800% | 4229800% | 一天 | 0
MBL201500732 | LBL201500501 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | 13米砲車高壓軟管與接頭處破損. | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4229800% | 4229900% | 4230300% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201500727 | LBL201500499 | 廠房設備 | 機械性異常 | 南側8米至南側灰渣吊車的防火門門栓故障損壞. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4229600% | 4229700% | 4229700% | 一週 | 1
MBL201500728 | LBL201500498 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3NK10N03 3NK10N05LINE3-3 第14排 3-5 第3排無法曝氣 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4229600% | 4229700% | 4229600% | 一天 | 0
MBL201500725 | LBL201500496 | LINE2右側灰押出機 | 功能異常 | 2NQ39S02 LINE2右側灰押出機(南北二面滲水) | 機械組 |  | 已完成 | 4229500% | 4229600% | 4232500% | 一天 | 30 | 逾期
MBL201500726 | LBL201500497 | 廠房設備 | 功能異常 | 8米石灰站旁緊急洗眼器軟管接頭銹蝕斷掉. | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4229500% | 4229600% | 4231000% | 一天 | 15 | 逾期
MBL201500724 | LBL201500495 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 儀控故障 | 2RT53T02 2號爐吹灰器ECO溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4229500% | 4229600% | 4229600% | 一天 | 1
MBL201500721 | LBL201500493 | 1線 旋風分離器2 | 功能異常 | 1NL00B02 1號爐 北側 CYCLONE HOPPER 破洞漏灰 位置噴漆做記號 | 機械組 |  | 已完成 | 4229400% | 4229600% | 4229600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500722 | LBL201500494 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | SWITCH作動不良. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4229400% | 4229600% | 4229600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500723 | LBL201500494 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | SWITCH作動不良. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4229400% | 4229600% | 4229600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500717 |  | 2號地磅 | 動作異常 | 地磅磅單印表機無法列印 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4229300% | 4229300% | 4228400% |  | -9
MBL201500718 |  | 空調箱 2A | 預防保養 | 行政大樓一樓空調變頻器顯示故障無法啟動(補單) | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4229300% | 4229300% | 4225800% | 一週 | -35
MBL201500719 |  | 2線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | 1NL02T02 H警報動作 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4229300% | 4229300% | 4229300% | 一週 | 0
MBL201500720 |  | 2線 中間垃圾推進器 | 預防保養 | 2NF13S06中間FEED無法動作 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4229300% | 4229300% | 4229300% | 一天 | 0
MBL201500715 | LBL201500491 | WCC冷凝水櫃 | 功能異常 | WCC殺菌藻劑加藥機,藥劑從膜片接縫處滲漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4229200% | 4229300% | 4229700% | 一月 | 5
MBL201500716 | LBL201500492 | 2線 旋轉噴霧器吸油泵 | 儀控故障 | LINE 2 ATOMIZER 2NL21P04 滑油壓力低警報掛住 | 儀電組 |  | 已完成 | 4229200% | 4229300% | 4229300% | 一週 | 1
MBL201500711 | LBL201500489 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UN14S02 LINE2飛灰氣送 下料球閥氣密墊破 | 機械組 |  | 已完成 | 4229100% | 4229100% | 4229100% | 一天 | 0
MBL201500714 | LBL201500490 | 1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 功能異常 | LINE 1 爐床冷卻風機 馬達卡死 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4229100% | 4229200% | 4229200% | 三天 | 1
MBL201500709 | LBL201500485 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 6點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4229000% | 4229000% | 4229000% | 一天 | 0
MBL201500710 | LBL201500486 | LINE2左側二段爐床 | 功能異常 | LINE 2 左側二段爐床油壓缸漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4229000% | 4229100% | 4229100% | 三天 | 1
MBL201500712 | LBL201500487 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 儀控故障 | LINE 2 #42吹灰器 SWITCH作動不良.退回時衝過頭 | 儀電組 |  | 已完成 | 4229000% | 4229100% | 4229100% | 一天 | 1
MBL201500713 | LBL201500488 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | LINE 2 ATOMIZER 無預警不定時停止.且查無警報 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4229000% | 4229100% | 4229100% | 一天 | 1
MBL201500707 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 抓斗捲揚鋼索斷絲更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4228900% | 4228900% | 4229100% | 二天 | 2
MBL201500708 |  | 2線 振動輸送帶(短) | 預防保養 | 避震器損壞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4228900% | 4228900% | 4228900% | 一天 | 0
MBL201500705 | LBL201500483 | 3線 袋式集塵器 2 | 儀控故障 | 液位計(HH)不會顯示 | 儀電組 |  | 已完成 | 4228700% | 4228900% | 4228900% | 三天 | 2
MBL201500706 | LBL201500484 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 儀控故障 | 3NV62Q01 LINE3 62吹灰器 靠遮斷閥SWITCH線路作動接觸不良，退定位會超過SWITCH 導致MCC電盤積熱電譯跳脫 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4228700% | 4228900% | 4228900% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500704 | LBL201500482 | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 3NQ52D02 LINE3 振動輸送帶(長) 彈簧板斷裂 位置在從底渣坑南側算第6支 第7支下方螺絲鬆脫 | 機械組 |  | 已完成 | 4228600% | 4228900% | 4229000% | 三天 | 4 | 逾期
MBL201500702 | LBL201500481 | 2線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 2RT51S02 LINE2 吹灰器暖管閥 暖管時軸封洩漏蒸氣 | 機械組 |  | 已完成 | 4228400% | 4228500% | 4229000% | 一天 | 6 | 逾期
MBL201500703 | LBL201500480 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 儀控故障 | 2RT53T02 LINE2 吹灰器ECO 溫度計 現場控制盤330度 DCS 280度誤差50度 暖管閥無法切換 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4228400% | 4228500% | 4228500% | 一天 | 1
MBL201500698 | LBL201500478 | 空調箱 15 | 功能異常 | 垃圾吊車室旁南側參觀走道空調箱0WV36D1冰水閥鏽蝕漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4228300% | 4228300% | 4228400% | 三天 | 1
MBL201500700 |  | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 皮帶斷裂。 | 機械組 |  | 已完成 | 4228300% | 4228300% | 4228300% | 一天 | 0
MBL201500701 | LBL201500479 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 15-3RV-21-PC9 LINE3 汽鼓採樣水管線 支撐架脫落管線彎曲 位置在3號爐31吹灰器 靠西側欄杆腳踏板處 | 機械組 |  | 已完成 | 4228300% | 4228400% | 4231900% | 一月 | 36 | 逾期
MBL201500699 | LBL201500477 | LINE3爐膛左側溫度計 | 儀控故障 | 溫度計故障(175度) | 儀電組 |  | 已完成 | 4228300% | 4228300% | 4228300% | 一天 | 0
MBL201500691 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 鋼索跨溝橫桿磨損。 | 機械組 |  | 已完成 | 4228200% | 4227900% | 4228200% | 一週 | 0
MBL201500695 | LBL201500472 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 抓斗12點鐘方向油壓缸滲油. | 機械組 |  | 已完成 | 4228200% | 4228200% | 4228300% | 一天 | 1
MBL201500696 | LBL201500473 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 電氣故障 | 加熱器故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4228200% | 4228200% | 4228500% | 一月 | 3
MBL201500697 | LBL201500476 | 行政大樓地下室污水泵1 | 電氣故障 | MCC 斷路器TRIP | 儀電組 |  | 已完成 | 4228200% | 4228200% | 4230400% | 一天 | 22 | 逾期
MBL201500693 | LBL201500470 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | HOPPER人孔蓋左上角螺絲座斷裂. | 機械組 |  | 已完成 | 4228100% | 4228200% | 4232100% | 二天 | 40 | 逾期
MBL201500694 | LBL201500471 | 反應生成物儲倉1 | 儀控故障 | 0NN30T03溫度計故障. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4228100% | 4228200% | 4237300% | 二天 | 92 | 逾期
MBL201500692 | LBL201500469 | 灰燼吊車 2 | 電氣故障 | 2A1及3A1 故障(小車無法東西向動作出現2A1警報,大車要退到定位前一公尺3A1警報作動) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4228000% | 4228200% | 4228200% | 三天 | 2
MBL201500689 | LBL201500468 | 3線 振動輸送帶(短) | 機械性異常 | 靠北側檔板撕裂. | 機械組 |  | 已完成 | 4227900% | 4227900% | 4232000% | 一週 | 41 | 逾期
MBL201500685 |  | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 鋼索斷絲，待更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4227800% | 4227800% | 4227800% | 一週 | 0
MBL201500686 |  | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1R/P氣送系統8米至13米第1節高壓軟管沙孔 | 機械組 |  | 已完成 | 4227800% | 4227800% | 4227800% | 一天 | 0
MBL201500688 | LBL201500467 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 1NV61Q01 LINE1 61吹灰器 退出約20公分卡住 | 機械組 |  | 已完成 | 4227800% | 4227900% | 4228500% | 一天 | 7 | 逾期
MBL201500684 |  | 1線 左邊垃圾推進器 | 預防保養 | 垃圾推進器無法動作，為電源供應器故障待更換。 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4227800% | 4227800% | 4227800% | 一週 | 0
MBL201500690 | LBL201500466 | 1線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 1NM21T02 煙道溫度計故障 2轉3左側 數據偏低 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4227800% | 4227800% | 4227900% | 三天 | 1
MBL201500687 | LBL201500465 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | LINE2 B/F 2-2 ROTARY基座螺絲斷裂. | 機械組 |  | 已完成 | 4227700% | 4227900% | 4227700% | 一天 | 0
MBL201500682 | LBL201500463 | 冰水機3 | 儀控故障 | 冰水機3A 冷凝風扇無法運轉.導致啟動不久即跳脫 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4227600% | 4227700% | 4278800% | 三天 | 512 | 逾期
MBL201500683 | LBL201500464 | 3線 誘引抽風機 | 儀控故障 | 3NL05T06 3號爐 ID FAN 3NL05T06 警報掛住 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4227600% | 4227700% | 4227700% | 二天 | 1
MBL201500679 | LBL201500462 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 8米出口軟管破損 | 機械組 |  | 已完成 | 4227500% | 4227700% | 4227700% | 二天 | 2
MBL201500675 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UN14S02下料球閥氣密墊破 | 機械組 |  |  | 4227400% | 4227400% | 4227400% | 一天 | 0
MBL201500677 | LBL201500460 | 無機廢水輸送泵1 | 功能異常 | 泵卡死 MCC TRIP | 機械組 |  | 已完成 | 4227400% | 4227700% | 4227700% | 三天 | 3
MBL201500678 | LBL201500461 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 機械性異常 | 馬達空轉無法吹灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4227400% | 4227700% | 4227800% | 二天 | 4 | 逾期
MBL201500676 | LBL201500458 | 2線 第二煙道吹灰器 73 | 機械性異常 | 暖管時,2NV73S02蒸汽手閥軸封漏蒸汽. | 機械組 |  | 已完成 | 4227300% | 4227700% | 4227800% | 一週 | 5
MBL201500680 | LBL201500456 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 2NM21T04 煙道溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4227300% | 4227700% | 4227700% | 一週 | 4
MBL201500681 | LBL201500457 | 3線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 3NM21T02煙道溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4227300% | 4227700% | 4227700% | 一週 | 4
MBL201500673 | LBL201500454 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 機械性異常 | 0NN32D01 RP SILO1 ROTARY基座異常晃動 | 機械組 |  | 已完成 | 4227200% | 4227200% | 4227200% | 一天 | 0
MBL201500674 |  | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車排線滾輪異常 | 機械組 |  | 已完成 | 4227200% | 4227200% | 4227200% | 一天 | 0
MBL201500672 | LBL201500453 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 儀控故障 | 3NN24S01 LINE3 RP氣送SILO頂部三向閥 定位訊號異常 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4227200% | 4227200% | 4227200% | 一天 | 0
MBL201500671 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | #2飛灰氣送入SILO處管線沙孔 | 機械組 |  | 已完成 | 4227100% | 4227100% | 4227400% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500670 | LBL201500452 | 傾卸門液壓油槽 | 功能異常 | 傾卸平台抓斗機 油管漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4227000% | 4227100% | 4227100% | 一天 | 1
MBL201500668 | LBL201500450 | 儀用空氣乾燥機4 | 功能異常 | 廢氣區8米乾燥機 卻水器排不出水來 旁通微開 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4227000% | 4226900% | 4227000% | 一天 | 0
MBL201500669 | LBL201500451 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T04 過熱氣2轉3 右側 溫度計斷訊 | 儀電組 |  | 已完成 | 4227000% | 4227100% | 4227000% | 一天 | 0
MBL201500666 | LBL201500449 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車抓斗6點鐘方向油管壓接觸漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4226900% | 4226900% | 4226900% | 一天 | 0
MBL201500664 |  | 2線 旋轉噴霧器吸油泵 | 預防保養 | 濾網阻塞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4226800% | 4226800% | 4226800% | 一週 | 0
MBL201500665 | LBL201500447 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 靠近走道的避震器螺絲斷1顆 | 機械組 |  | 已完成 | 4226800% | 4226900% | 4226900% | 三天 | 1
MBL201500667 | LBL201500448 | 3線 右側灰渣押出器 | 功能異常 | 前進和後退的SWITCH無法定位須調整(軸承座墊得太高導致搖臂上的鐵片無法接觸SWITCH) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4226800% | 4226900% | 4226900% | 一天 | 1
MBL201500661 |  | 3線 右側灰渣押出器 | 機械性異常 | LINE3 右側灰押出機 右邊軸承座斷裂 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4226700% | 4226700% | 4226800% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201500663 | LBL201500446 | 灰燼吊車 2 | 儀控故障 | 南側灰渣吊車 1Q7斷路器一直TRIP | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4226700% | 4226800% | 4226800% | 一天 | 1
MBL201500660 |  | LINE2右側灰押出機 | 功能異常 | LINE2灰押出機(右側)出口跌落段卡一片大鐵片 | 機械組 |  | 已完成 | 4226600% | 4226600% | 4226600% | 一天 | 0
MBL201500662 | LBL201500445 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | LINE2 半乾式下方膨脹接頭破.方形人孔破 | 機械組 |  | 已完成 | 4226600% | 4226800% | 4226800% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500659 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 西南側小車滾輪損壞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4226500% | 4226500% | 4226500% | 一天 | 0
MBL201500654 | LBL201500442 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送壓力櫃無法續壓疑式球閥氣密墊破損 | 機械組 |  | 已完成 | 4226400% | 4226400% | 4226400% | 一天 | 0
MBL201500657 |  | 空調箱 9 | 預防保養 | 皮帶龜裂。 | 機械組 |  | 已完成 | 4226400% | 4226400% | 4226400% | 一天 | 0
MBL201500658 | LBL201500444 | 垃圾滲出水過濾器 | 功能異常 | 0UI23D01 13米垃圾水刮沙機 軸封漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4226400% | 4226500% | 4226400% | 一天 | 0
MBL201500655 | LBL201500441 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 RP氣送出口閥3NN23S01 AIR管接頭破損 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4226400% | 4226400% | 4226400% | 一天 | 0
MBL201500656 | LBL201500443 | 消石灰儲倉1 | 功能異常 | LOOP1石灰站排氣風扇0NW02D01 MCC斷路器TRIP | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4226400% | 4226400% | 4227200% | 一天 | 8 | 逾期
MBL201500653 | LBL201500440 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | LOOP2 石灰站迴流管線阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4226200% | 4226300% | 4226300% | 一天 | 1
MBL201500649 | LBL201500438 | 灰燼吊車 1 | 電氣故障 | 抓斗上升時,時常CABLE捲揚機不會動作. | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4226100% | 4226100% | 4226100% | 二天 | 0
MBL201500648 |  | 垃圾吊車 2(北) | 電氣故障 | CABLE接頭冒火花,抓斗無法開關. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4226100% | 4226100% | 4229100% | 一天 | 30 | 逾期
MBL201500650 | LBL201500439 | 3線 垃圾進料斗 | 儀控故障 | CHUTE 冷卻水溫度計3VA08T02 OVER RANGE. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4226100% | 4226100% | 4226100% | 一週 | 0
MBL201500647 |  | 3線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 機械性異常 | 帶動側培林上下晃動,馬達側鍊條過鬆,造成MCC TRIP. | 機械組 |  | 已完成 | 4226000% | 4226000% | 4226000% | 一天 | 0
MBL201500651 | LBL201500437 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 0NW15S03 LOOP1石灰站 迴流阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4226000% | 4226100% | 4226100% | 二天 | 1
MBL201500652 | LBL201500436 | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 3NN02D01 LINE3 半乾式破碎機 刀片多處斷 | 機械組 |  | 已完成 | 4226000% | 4226100% | 4232100% | 一月 | 61 | 逾期
MBL201500643 | LBL201500432 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 卡在裡面空轉無法退回,現場緊急按鈕損壞(現場蒸氣手閥關閉) | 機械組 |  | 已完成 | 4225800% | 4225800% | 4226100% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500644 | LBL201500433 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 回流閥下方直管上法蘭漏. | 機械組 |  | 已完成 | 4225800% | 4225800% | 4226100% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500645 | LBL201500434 | 反應生成物儲倉1 | 機械性異常 | 13米砲車腳座鏽蝕斷裂. | 機械組 |  | 已完成 | 4225800% | 4225800% | 4226100% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500646 | LBL201500435 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1NN26S01洩壓管線堵塞. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4225800% | 4225800% | 4251400% | 一週 | 256 | 逾期
MBL201500641 |  | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN21S02 LINE3 R.P.氣送系統壓力櫃半球閥氣壓缸內漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4225700% | 4225700% | 4225700% | 一天 | 0
MBL201500639 | LBL201500431 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1NN23S01出口閥CLOSE SWITCH作動不良 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4225700% | 4225700% | 4225700% | 一天 | 0
MBL201500640 |  | 廠區攝影機 | 預防保養 | Line3汽鼓液位攝影機故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4225700% | 4225700% | 4227100% | 一週 | 14 | 逾期
MBL201500642 |  | 1線 二次空氣風機 | 功能異常 | LINE1 二次風機無預警TRIP | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4225700% | 4225700% | 4225800% | 一天 | 1
MBL201500634 |  | 空調箱 2A | 機械性異常 | 行政大樓 1樓 空調箱避震器損壞。 | 機械組 | 機械組-12 | 已完成 | 4225600% | 4225600% | 4236900% | 一天 | 113 | 逾期
MBL201500638 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車2點鐘方向油壓缸護蓋脫落 | 機械組 |  | 已完成 | 4225600% | 4225600% | 4225700% | 一天 | 1
MBL201500632 |  | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | NL21P04(L)掛住 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4225600% | 4225600% | 4225700% | 一天 | 1
MBL201500637 | LBL201500430 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1NN26S01控制盤旋鈕損壞 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4225600% | 4225600% | 4225600% | 二天 | 0
MBL201500635 | LBL201500427 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 0NW15S01 石灰站LOOP1 回流閥接頭閥法蘭漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4225500% | 4225600% | 4225500% | 一天 | 0
MBL201500636 | LBL201500429 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 0NW24S03 LOOP2 石灰站迴流阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4225500% | 4225600% | 4225600% | 一天 | 1
MBL201500633 | LBL201500428 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 2NV42Q01 靠遮斷閥switch作動不良 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4225500% | 4225600% | 4225600% | 一天 | 1
MBL201500631 |  | 1線 振動輸送帶1(長) | 預防保養 | 避震器損壞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4225400% | 4225400% | 4225400% | 一天 | 0
MBL201500627 | LBL201500425 | 2線 採樣冷卻器3 | 儀控故障 | LINE 2 飽和蒸汽導電度 2RV22A01 DCS 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4225400% | 4225400% | 4225500% | 一週 | 1
MBL201500628 | LBL201500426 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | LINE1 32 吹灰器 靠遮斷閥SWITCH 銹蝕卡住 | 儀電組 |  | 已完成 | 4225400% | 4225400% | 4225400% | 一天 | 0
MBL201500623 |  | 氣冷式冷凝器 6 | 功能異常 | 馬達軸承溫度高trip | 機械組 |  | 已完成 | 4225300% | 4225300% | 4225300% | 一天 | 0
MBL201500621 |  | LINE1左側灰押出機 | 預防保養 | 右側油壓手閥漏油。 | 機械組 |  | 已完成 | 4225200% | 4225100% | 4225200% | 一天 | 0
MBL201500622 |  | LINE1右側灰押出機 | 預防保養 | 右側油壓缸漏油。 | 機械組 |  | 已完成 | 4225200% | 4225100% | 4225200% | 一天 | 0
MBL201500626 | LBL201500424 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 8米到13米第一段軟管破損(暫時包覆破損處) | 機械組 |  | 已完成 | 4225200% | 4225400% | 4225400% | 二天 | 2
MBL201500625 | LBL201500423 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 2NM21T02 煙道溫度計故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4225200% | 4225400% | 4225400% | 二天 | 2
MBL201500619 | LBL201500421 | 無機廢水輸送泵1 | 功能異常 | 0UG21D01無機輸送泵卡死致FAULT | 機械組 |  | 已完成 | 4225100% | 4225100% | 4225100% | 一天 | 0
MBL201500624 | LBL201500422 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 機械性異常 | 軸封漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4225100% | 4225400% | 4225400% | 三天 | 3
MBL201500629 |  | 1線 液壓油站油櫃 | 預防保養 | 液壓油添加。 | 機械組 |  | 已完成 | 4225100% | 4225100% | 4225100% | 一天 | 0
MBL201500630 |  | 3線 液壓油站油櫃 | 預防保養 | 液壓油添加。 | 機械組 |  | 已完成 | 4225100% | 4225100% | 4225100% | 一天 | 0
MBL201500617 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 更換抓斗。 | 機械組 |  | 已完成 | 4225000% | 4225000% | 4225000% | 一天 | 0
MBL201500618 | LBL201500420 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 3-5 hopper閘刀閥氣密墊破損 | 機械組 |  | 已完成 | 4225000% | 4225100% | 4228200% |  | 32
MBL201500620 | LBL201500419 | 活性碳水噴射泵 2 | 儀控故障 | 0WM44F01流量計故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4225000% | 4225100% | 4225000% | 一天 | 0
MBL201500613 |  | 1線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | 1NA20L01汽鼓液位IQ卡故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4224900% | 4224900% | 4224900% | 一天 | 0
MBL201500614 |  | 除氧器2 | 預防保養 | 0RH12L03 IQ卡故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4224900% | 4224900% | 4224900% | 一天 | 0
MBL201500615 |  | 1線 粗篩輸送帶 2 | 預防保養 | 1NQ12L02 IQ卡故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4224900% | 4224900% | 4224900% | 一天 | 0
MBL201500616 | LBL201500418 | LINE3爐膛右側溫度計 | 儀控故障 | 溫度異常偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4224900% | 4225000% | 4225000% | 一天 | 1
MBL201500607 |  | 1線 進料斜槽檔板 1 | 機械性異常 | 檔板油壓缸螺絲鬆脫 | 機械組 |  | 已完成 | 4224800% | 4224800% | 4224800% | 一天 | 0
MBL201500608 | LBL201500416 | 3線 袋式集塵器 5 | 機械性異常 | 靠西側振動器基座旁有裂縫 | 機械組 |  | 已完成 | 4224800% | 4224900% | 4224900% | 一天 | 1
MBL201500609 | LBL201500413 | 有機廢水緩衝池 | 功能異常 | 0UD01L1 有機池現場液位顯示器燒壞(補單) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4224800% | 4224900% | 4224900% | 一天 | 1
MBL201500610 | LBL201500414 | 主冷凝水泵1 | 儀控故障 | 泵無啟動 0RM01T1A BEARING 溫度高警報 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4224800% | 4224900% | 4224800% | 一天 | 0
MBL201500611 | LBL201500415 | 氣冷式冷凝器 6 | 儀控故障 | 0QA07T6G馬達軸承溫度異常,現場量測66度. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4224800% | 4224900% | 4224900% | 一天 | 1
MBL201500612 | LBL201500417 | 1線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | 半乾式出口溫度計1NL03T04 溫度157度顯示(LLL)警報,疑似I/Q卡故障. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4224800% | 4224900% | 4224900% | 一天 | 1
MBL201500604 | LBL201500411 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗2點鐘方向油管壓接處漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4224600% | 4224700% | 4224600% | 一天 | 0
MBL201500605 | LBL201500412 | 2線 垃圾進料斗 | 功能異常 | LINE2 垃圾HOPPER 右側鐵板變形 影響投料 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4224600% | 4224700% | 4251500% | 大修 | 269
MBL201500603 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01北側垃圾吊車CABLE頭冒火花 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4224500% | 4224500% | 4224500% | 一天 | 0
MBL201500601 |  | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 加熱器固定架斷裂。 | 機械組 |  | 已完成 | 4224400% | 4224400% | 4224400% | 一天 | 0
MBL201500602 |  | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 加熱器固定架斷裂。 | 機械組 |  | 已完成 | 4224400% | 4224400% | 4224400% | 一天 | 0
MBL201500599 |  | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51D01 LINE1 51 吹灰器 減速機鐵氟龍損壞吹灰器空轉。 | 機械組 |  | 已完成 | 4224300% | 4224300% | 4224400% | 一天 | 1
MBL201500600 |  | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 1NV61Q01 吹灰器 退到一半 MCC TRIP。 | 機械組 |  | 已完成 | 4224300% | 4224300% | 4224800% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201500606 | LBL201500410 | 傾卸門液壓油槽 | 功能異常 | 傾卸門油站回流管線漏油 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4224300% | 4224700% | 4224700% | 一月 | 4
MBL201500597 | LBL201500409 | 有機廢水濃縮污泥輸送泵2 | 功能異常 | 0UD18D01輸送泵泵浦疑似卡死 | 機械組 |  | 已完成 | 4224200% | 4224200% | 4224400% | 兩週 | 2
MBL201500598 |  | 2線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | 汽鼓液位計雲母片更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4224200% | 4224200% | 4224300% | 二天 | 1
MBL201500596 |  | 1線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | 汽鼓液位計雲母片更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4224100% | 4224100% | 4224200% | 一天 | 1
MBL201500591 | LBL201500407 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送手動加壓閥損壞 | 機械組 |  | 已完成 | 4224000% | 4224000% | 4224100% | 三天 | 1
MBL201500592 | LBL201500408 | 2號地磅 | 功能異常 | 地磅出口柵欄斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4224000% | 4224000% | 4224000% | 一天 | 0
MBL201500594 |  | 潤滑油槽 | 預防保養 | 潤滑油添加。 | 機械組 |  | 已完成 | 4224000% | 4224000% | 4224000% | 一天 | 0
MBL201500595 |  | 3線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | 液位計調整。 | 機械組 |  | 已完成 | 4224000% | 4224000% | 4224300% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500590 |  | 3線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 功能異常 | 馬達卡死MCC TRIP | 機械組 |  | 已完成 | 4223900% | 4223900% | 4223900% | 一天 | 0
MBL201500593 | LBL201500406 | 2線 半乾式洗煙塔 | 動作異常 | 石灰關斷閥AIR管接頭破損漏AIR | 儀電組 |  | 已完成 | 4223900% | 4224000% | 4224000% | 一天 | 1
MBL201500589 |  | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 南側垃圾吊車 10點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4223800% | 4223800% | 4223800% | 緊急 | 0
MBL201500588 |  | 1線 振動輸送帶(短) | 機械性異常 | 基座螺栓斷、避震器損壞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4223700% | 4223700% | 4223700% | 一天 | 0
MBL201500586 | LBL201500404 | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 石灰乳泥大軟管管身硬化破掉,混和槽錐部破孔. | 機械組 |  | 已完成 | 4223600% | 4223600% | 4223600% | 一天 | 0
MBL201500587 | LBL201500405 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 3NW28S05關斷閥關不死. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4223600% | 4223600% | 4224200% | 一週 | 6
MBL201500582 | LBL201500403 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | 出口管線沙孔漏灰(已用噴漆標記) | 機械組 |  | 已完成 | 4223500% | 4223500% | 4223700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500583 |  | LINE2右側三段爐床 | 預防保養 | 油壓缸漏油需更換 | 機械組 |  | 已完成 | 4223500% | 4223500% | 4223500% | 一天 | 0
MBL201500585 | LBL201500402 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 儀控故障 | 前進時,DCS無運轉訊號 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4223500% | 4223500% | 4223500% | 三天 | 0
MBL201500578 | LBL201500400 | 傾卸平台除臭泵 | 機械性異常 | 基座螺絲斷裂,及泵浦進口漏水嚴重. | 機械組 |  | 已完成 | 4223400% | 4223400% | 4223400% | 一天 | 0
MBL201500580 | LBL201500398 | 3線 袋式集塵器 3 | 儀控故障 | 3-3 3-4 3-5 出口OPEN現場定位,DCS 顯示無定位 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4223400% | 4223400% | 4223400% | 一天 | 0
MBL201500581 | LBL201500399 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 儀控故障 | 退回時,DCS無運轉訊號 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4223400% | 4223400% | 4223400% | 三天 | 0
MBL201500584 | LBL201500401 | WCC砂濾器 | 功能異常 | WCC過濾塔氣動閥無法正常作動 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4223400% | 4223500% | 4223500% | 一月 | 1
MBL201500577 | LBL201500396 | 廢水HCL加藥槽1 | 功能異常 | GS-311-07氣源控制箱氣源管破裂 | 儀電組 |  | 已完成 | 4223300% | 4223300% | 4223300% | 一天 | 0
MBL201500579 | LBL201500397 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | line2 42吹灰器靠遮斷閥switch作動不良 | 儀電組 |  | 已完成 | 4223300% | 4223400% | 4223400% | 一天 | 1
MBL201500576 | LBL201500395 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 電氣故障 | 退到一半,MCC TRIP | 儀電組 |  | 已完成 | 4223200% | 4223300% | 4223300% | 三天 | 1
MBL201500575 | LBL201500394 | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | LINE1 1NN02Y01半乾式破碎機SPEED SENSER故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4223100% | 4223300% | 4223300% | 三天 | 2
MBL201500572 | LBL201500393 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 袋式 3-5 ROTARY 3NN12D05 鍊條護蓋鬆脫 | 機械組 |  | 已完成 | 4223000% | 4223000% | 4223000% | 一天 | 0
MBL201500574 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 西南側小車滾輪更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4223000% | 4223000% | 4223000% | 一天 | 0
MBL201500573 |  | 1號地磅 | 預防保養 | KVM故障需更換 | 儀電組 |  | 已完成 | 4223000% | 4222800% | 4222800% | 二天 | -2
MBL201500570 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 鋼索磨損更換 | 機械組 |  | 已完成 | 4222800% | 4222800% | 4222800% | 一天 | 0
MBL201500568 | LBL201500390 | LINE3爐膛溫度計 | 儀控故障 | LINE 3 爐膛溫度計 3NM11T02 溫度晃動過大 | 儀電組 |  | 已完成 | 4222800% | 4222800% | 4222800% | 一天 | 0
MBL201500569 | LBL201500391 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 電氣故障 | 垃圾水噴射泵 OUI21D1 LCP啟動按鈕故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4222800% | 4222800% | 4223000% | 三天 | 2
MBL201500571 | LBL201500392 | 3線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 3NM21T04溫度計 OVER RANGE | 儀電組 |  | 已完成 | 4222800% | 4222800% | 4222900% | 二天 | 1
MBL201500567 | LBL201500389 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 儀控故障 | 3NN14Y01 SPEED SENSOR 故障,造成輸送機STOP. | 儀電組 |  | 已完成 | 4222700% | 4222800% | 4222800% | 一天 | 1
MBL201500563 |  | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 中間閥氣密墊破損無法蓄壓 | 機械組 |  | 已完成 | 4222600% | 4222600% | 4222600% | 一天 | 0
MBL201500566 | LBL201500388 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 儀控故障 | LINE 1 SH 吹灰暖管閥 1RT51S02 開無法定位 | 儀電組 |  | 已完成 | 4222600% | 4222600% | 4222700% | 一天 | 1
MBL201500565 | LBL201500386 | 冰水機3 | 功能異常 | 0WV03D1 #3A冰水主機斷路器故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4222500% | 4222600% | 4222600% | 一天 | 1
MBL201500562 |  | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 正反轉不動 | 機械組 |  | 已完成 | 4222400% | 4222400% | 4222500% | 一天 | 1
MBL201500564 | LBL201500385 | 氣冷式冷凝器 4 | 儀控故障 | 0QA07L4B 4號ACC FAN 液位計斷訊 | 儀電組 |  | 已完成 | 4222400% | 4222600% | 4222600% | 三天 | 2
MBL201500561 |  | 飛灰貯倉 1 | 動作異常 | 0UN20D18飛灰SILO1下料伸縮管破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4222300% | 4222300% | 4222600% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500558 | LBL201500382 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 輸出氣源不足 | 機械組 |  | 已完成 | 4222200% | 4222200% | 4227700% | 一月 | 55 | 逾期
MBL201500559 | LBL201500383 | 有機廢水濃縮污泥輸送泵1 | 功能異常 | 0UD20S2氣動閥無動作 | 儀電組 |  | 已完成 | 4222200% | 4222300% | 4224000% | 兩週 | 18 | 逾期
MBL201500560 | LBL201500384 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車磁偶器故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4222200% | 4222300% | 4222300% | 一天 | 1
MBL201500557 |  | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | 錐罩更換。 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4222100% | 4222100% | 4222100% | 一天 | 0
MBL201500556 | LBL201500381 | WCC冷卻水塔1 | 儀控故障 | 0VA51D1 WCC 冷卻風扇 運轉燈號亮燈現場沒有作動 電磁接觸器有吸入 | 儀電組 |  | 已完成 | 4222100% | 4222100% | 4222100% | 一天 | 0
MBL201500550 | LBL201500379 | 1線 垃圾進料斗 | 功能異常 | 垃圾投入口上放投射燈燈泡座燒熔脫落暫固定在內罩上面 | 儀電組 |  | 已完成 | 4222000% | 4222000% | 4222000% | 三天 | 0
MBL201500551 | LBL201500380 | LINE1爐膛左側溫度計 | 儀控故障 | 1NM11T04 爐膛溫度計 溫度OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4222000% | 4222000% | 4222000% | 三天 | 0
MBL201500552 |  | 輔助變壓器3 | 預防保養 | 右上排風扇故障需更換 | 儀電組 |  | 已完成 | 4222000% | 4222000% | 4222000% | 五天 | 0
MBL201500553 |  | 輔助變壓器4 | 預防保養 | 左上排風扇故障需更換 | 儀電組 |  | 已完成 | 4222000% | 4222000% | 4222000% | 五天 | 0
MBL201500554 |  | 輔助變壓器6 | 預防保養 | 左上排風扇故障需更換 | 儀電組 |  | 已完成 | 4222000% | 4222000% | 4222000% | 五天 | 0
MBL201500555 |  | 3線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | 3NA20L01液位計LL警報頻發,需更換IQ卡 | 儀電組 |  | 已完成 | 4222000% | 4222000% | 4222000% | 一天 | 0
MBL201500548 |  | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 儀控故障 | 靠遮斷閥SWITCH斷掉,緊急按鈕失效 | 儀電組 |  | 已完成 | 4221900% | 4221900% | 4221900% | 一天 | 0
MBL201500549 |  | 氣冷式冷凝器 5 | 預防保養 | 液位計偶爾斷訊故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4221900% | 4221900% | 4221900% | 三天 | 0
MBL201500546 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車抓斗底座滲油 | 機械組 |  | 已完成 | 4221800% | 4221800% | 4221800% | 一天 | 0
MBL201500547 | LBL201500378 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 退回差15公分,MCC TRIP.緊急按鈕失效 | 機械組 |  | 已完成 | 4221700% | 4221900% | 4221900% | 三天 | 2
MBL201500544 | LBL201500377 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送管線飼水調節閥那一層靠近CYCLONE直管破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4221600% | 4221600% | 4221600% | 一天 | 0
MBL201500545 |  | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 機械性異常 | 卡住無法退回 | 機械組 |  | 已完成 | 4221600% | 4221600% | 4222100% | 一週 | 5
MBL201500538 | LBL201500376 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 0NW54S03 石灰站LOOP2 迴流管阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4221500% | 4221500% | 4221500% | 一天 | 0
MBL201500539 | LBL201500375 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 大車座標錯亂(投2號爐秀3號爐作標) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4221500% | 4221500% | 4221500% | 一天 | 0
MBL201500541 |  | 2線 旋風分離器1 | 預防保養 | 液位計異常無警報 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4221500% | 4221500% | 4221400% | 一天 | -1
MBL201500535 |  | LINE2右側二段爐床 | 預防保養 | 油壓缸油管更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4221400% | 4221400% | 4221400% | 一天 | 0
MBL201500536 |  | 消石灰儲倉2螺旋式輸送機 | 預防保養 | 更換軸封。 | 機械組 |  | 已完成 | 4221400% | 4221400% | 4221500% | 一週 | 1
MBL201500537 | LBL201500374 | 1號地磅 | 功能異常 | 地磅室入磅處入口柵欄下方鐵板(西側)固定螺栓脫落 | 機械組 |  | 已完成 | 4221400% | 4221500% | 4221400% | 一天 | 0
MBL201500540 | LBL201500373 | 1號地磅 | 功能異常 | 地磅室入磅秤重顯示看板故障亂碼 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4221400% | 4221500% | 4221600% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500530 |  | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式3-5 hopper震動器基座裂痕 | 機械組 |  | 已完成 | 4221300% | 4221300% | 4221500% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500531 |  | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 鼓風機皮帶斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4221300% | 4221300% | 4221300% | 二天 | 0
MBL201500532 |  | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | LINE1 灰渣震動輸送帶(短)內部北側側板變形 | 機械組 |  | 已完成 | 4221300% | 4221300% | 4221300% | 一天 | 0
MBL201500534 | LBL201500372 | 石灰乳供給泵 1 | 清潔整理 | 0NW24S03 石灰站LOOP1 回流管線堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4221300% | 4221400% | 4221400% | 一天 | 1
MBL201500528 | LBL201500367 | 石灰乳供給泵 2 | 清潔整理 | 0NW54S03 石灰2站回流堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4221200% | 4221200% | 4221200% | 一天 | 0
MBL201500529 | LBL201500368 | 廠區攝影機 | 功能異常 | LINE3灰渣輸送帶攝影機故障無畫面 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4221200% | 4221200% | 4221200% | 一週 | 0
MBL201500533 | LBL201500371 | 1線 誘引抽風機 | 儀控故障 | 1NL05T05 LINE1 I D FAN 馬達線圈溫度 H 警報會出來 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4221200% | 4221300% | 4221300% | 一天 | 1
MBL201500526 | LBL201500365 | 汽輪機房通風扇2 | 功能異常 | TG房送風機 0UV06D1 皮帶鬆脫 | 機械組 |  | 已完成 | 4221100% | 4221200% | 4221200% | 兩週 | 1
MBL201500527 | LBL201500366 | 2線 袋式集塵器 1 | 儀控故障 | 2NK10L01 袋式2-1液位計 液位H警報不會出來 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4221100% | 4221200% | 4221200% | 一週 | 1
MBL201500524 |  | 2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 機械性異常 | 旋轉閥側軸承損壞 | 機械組 |  | 已完成 | 4220900% | 4220900% | 4220900% | 一天 | 0
MBL201500523 |  | 2線 袋式氣密用空氣加熱器 | 預防保養 | 袋室2-1 2-5 HOPPER加熱器改善安裝。 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4220900% | 4220800% | 4233200% | 單月份 | 123
MBL201500521 | LBL201500364 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 電氣故障 | 電源無顯示,且震動值Y軸異常 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4220800% | 4220800% | 4220800% | 二天 | 0
MBL201500518 |  | LINE1左側二段爐床 | 預防保養 | LINE1左側二段爐床Switch斷裂 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4220700% | 4220700% | 4220700% | 一天 | 0
MBL201500519 |  | 2線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | 2NL03T02溫度顯示正常，但LL警報一直出現，疑似IQ卡故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4220700% | 4220700% | 4220700% | 一天 | 0
MBL201500520 | LBL201500363 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 2RT53S02 LINE2 吹灰器暖管閥 ECO 溫度低MOV不會開啟加熱 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4220700% | 4220800% | 4220900% | 二天 | 2
MBL201500513 |  | 1線 袋式集塵器 5 | 機械性異常 | B/F1-5進口擋板左側鐵板破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4220600% | 4220600% | 4251300% | 一天 | 307 | 逾期
MBL201500514 |  | 1線 袋式出口風門 | 機械性異常 | LINE 1 袋式總出口 大方型人孔右下角破洞 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4220600% | 4220600% | 4251400% | 一天 | 308 | 逾期
MBL201500515 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 2 飛灰氣送管 SILO頂部三向閥後破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4220600% | 4220600% | 4220600% | 一天 | 0
MBL201500517 | LBL201500362 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式3-2HOPPER 振動器 基座工字鐵斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4220600% | 4220700% | 4220700% | 二天 | 1
MBL201500522 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 備用垃圾吊車大車滾輪組裝。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4220600% | 4220600% | 4220800% | 一週 | 2
MBL201500516 | LBL201500361 | 2線 旋轉噴霧器吸油泵 | 儀控故障 | LINE 2 ATOMIZER油站滑油壓差計2NL19P01訊號線斷 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4220600% | 4220600% | 4257200% | 一週 | 366 | 逾期
MBL201500525 |  | 2線 粗篩輸送帶 2 | 機械性異常 | 粗篩輸送帶正反轉不會動 | 機械組 |  | 已完成 | 4220500% | 4221000% | 4221100% | 一天 | 6 | 逾期
MBL201500510 | LBL201500357 | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | LINE 2 #4 Atomizer 震動值異常(X:4~7.Y:50~120) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4220500% | 4220500% | 4239000% | 三天 | 185 | 逾期
MBL201500507 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾吊車主捲揚馬達定期更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4220400% | 4220400% | 4220400% | 一天 | 0
MBL201500511 | LBL201500355 | 灰燼吊車 1 | 動作異常 | 抓斗會下滑! | 機械組 |  | 已完成 | 4220400% | 4220500% | 4220500% | 一天 | 1
MBL201500508 | LBL201500354 | LINE2爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 2NM11T06 LINE2 爐膛溫度計 溫度OVER RANG | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4220400% | 4220500% | 4220500% | 三天 | 1
MBL201500509 | LBL201500356 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 大車動作緩慢(查為東南側LIMITED SWITCH容易卡住.請更換) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4220400% | 4220500% | 4220500% | 一天 | 1
MBL201500512 | LBL201500353 | 卡車加油機 | 功能異常 | 排水隔柵板變形(現已圍三角錐警示) | 機械組 |  | 已完成 | 4220300% | 4220500% | 4220500% | 四天 | 2
MBL201500506 | LBL201500352 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | BF 1-3 出口閥電磁分向閥 旋鈕故障作動不良 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4220200% | 4220200% | 4220200% | 一天 | 0
MBL201500505 |  | 輔助變壓器5 | 預防保養 | 排風扇故障無法運轉 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4220100% | 4220100% | 4220100% | 一天 | 0
MBL201500501 | LBL201500348 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01南垃圾吊車爪斗6點鐘方向油管壓接觸漏油 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4220000% | 4220100% | 4220100% | 一天 | 1
MBL201500502 | LBL201500349 | 1線 飛灰螺旋式輸送機1 | 功能異常 | 軸封漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4220000% | 4220100% | 4220100% | 三天 | 1
MBL201500503 | LBL201500350 | 3線 飛灰螺旋式輸送機1 | 功能異常 | 軸封漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4220000% | 4220100% | 4220100% | 三天 | 1
MBL201500500 | LBL201500347 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 0UQ11D01 南側灰渣吊車 大車小車無法作動 2K7 3K7 電磁接觸器有吸入現場不會動作 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4220000% | 4220100% | 4220100% | 一天 | 1
MBL201500504 | LBL201500351 | 活性碳貯倉1 | 功能異常 | GS-304-21 #1AC 0米現場控制盤.沒有電源.無法操作 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4220000% | 4220100% | 4220100% | 三天 | 1
MBL201500498 | LBL201500345 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UD02D01 北側垃圾吊車爪斗2點及6點鐘方向油管壓接處漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4219900% | 4219900% | 4219900% | 一天 | 0
MBL201500499 | LBL201500346 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 儀控故障 | 0NN34L01 RP SILO1 下料SCREW 液位L故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4219900% | 4219900% | 4219900% | 一天 | 0
MBL201500496 | LBL201500343 | 傾卸門液壓油槽 | 功能異常 | 傾卸平台液壓油櫃人孔PACKING破損導致漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4219800% | 4219900% | 4219800% | 一天 | 0
MBL201500497 | LBL201500344 | 1線 誘引抽風機 | 儀控故障 | LINE 1 IDF 1NL05T06線圈溫度警報異常閃爍 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4219800% | 4219900% | 4220100% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500495 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 儀控故障 | LINE 2 RP氣送系統 2NN22P02 壓力錶顯示異常 | 操作組 |  | 已完成 | 4219800% | 4219800% | 4219800% | 緊急 | 0
MBL201500487 |  | 2線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 機械性異常 | LINE 2 過熱器飛灰螺旋式輸送機無法運轉.疑似聯軸器故障 | 機械組 |  | 已完成 | 4219600% | 4219600% | 4221400% | 緊急 | 18 | 逾期
MBL201500491 | LBL201500342 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送管線 位置在消石灰 SILO 32米45度彎管破洞 已包覆 | 機械組 |  | 已完成 | 4219600% | 4219800% | 4219800% | 三天 | 2
MBL201500490 | LBL201500341 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 0UD15D01鼓風機皮帶斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4219500% | 4219800% | 4219800% | 一週 | 3
MBL201500493 | LBL201500339 | 1線 誘引抽風機 | 儀控故障 | 1NM11P02 LINE1 爐內壓力計斷訊，造成I.D.FAN風量無法控制，有跳脫之虞。 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4219500% | 4219800% | 4219800% | 三天 | 3
MBL201500494 | LBL201500340 | 1線 燃燒器進出閘門1 | 功能異常 | LINE1 1號燃燒器 閘刀風門氣壓缸AIR管線破裂 手閥關閉中 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4219500% | 4219800% | 4219800% | 三天 | 3
MBL201500485 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 油壓缸漏油。 | 機械組 |  | 已完成 | 4219400% | 4219400% | 4219400% | 一天 | 0
MBL201500486 |  | 3線 右邊垃圾推進器 | 預防保養 | 卡住檢修。 | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4219400% | 4219400% | 4219400% | 一天 | 0
MBL201500492 | LBL201500336 | No.2 泵室污水泵1 | 電氣故障 | MCC 斷路器跳脫 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4219400% | 4219800% | 4244500% | 一週 | 251 | 逾期
MBL201500484 |  | 3線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | LINE 3 右側FEEDER卡住 | 機械組 |  | 已完成 | 4219300% | 4219300% | 4219300% | 緊急 | 0
MBL201500488 | LBL201500334 | 1線 過熱器 #3 | 功能異常 | 1RR11F02 導壓管鏽蝕洩漏蒸汽 | 機械組 |  | 已完成 | 4219300% | 4219800% | 4219800% | 一週 | 5
MBL201500489 | LBL201500335 | 3線 過熱器 #3 | 機械性異常 | 3RR11S08 減溫噴水閥軸心漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4219300% | 4219800% | 4219800% | 三天 | 5 | 逾期
MBL201500483 | LBL201500333 | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | LINE3 ATOMIZER 無預警停止 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4219300% | 4219300% | 4219300% | 一天 | 0
MBL201500481 | LBL201500332 | 2線 節熱器 | 機械性異常 | HOPPER檢視孔邊框破損 | 機械組 |  | 已完成 | 4219200% | 4219300% | 4219900% | 一週 | 7
MBL201500477 |  | 2線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | 1~3線汽鼓液位計燈泡定期更換 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4219200% | 4219200% | 4219200% | 一天 | 0
MBL201500478 |  | LINE2爐膛溫度計 | 儀控故障 | 溫度顯示偏低(690度) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4219200% | 4219200% | 4219200% | 一天 | 0
MBL201500479 | LBL201500331 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | SILO1 ROTARY MCC TRIP | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4219200% | 4219300% | 4219300% | 一天 | 1
MBL201500480 | LBL201500330 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | LINE2 ATOMIZER MCC 斷路器欠相 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4219200% | 4219300% | 4219300% | 一天 | 1
MBL201500476 |  | WCC排放水泵1 | 預防保養 | 馬達軸承異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4219100% | 4219100% | 4219100% | 一週 | 0
MBL201500482 | LBL201500329 | 3線 鍋爐汽鼓 | 機械性異常 | 3NA20L06 汽鼓液位計雲母片損壞 | 機械組 |  | 已完成 | 4219100% | 4219300% | 4219300% | 一週 | 2
MBL201500475 | LBL201500328 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 抓斗無法上升.大車無法往北 | 儀電組 |  | 已完成 | 4219100% | 4219100% | 4219100% | 一天 | 0
MBL201500470 |  | 軸封蒸汽冷凝器 | 儀控故障 | 軸封蒸汽冷凝器熱水井排水閥作動不良.造成積水導致軸封蒸汽冷凝器排氣風扇跳脫. | 儀電組 |  | 已完成 | 4219000% | 4219000% | 4219000% | 緊急 | 0
MBL201500474 | LBL201500327 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 2NK10L01 袋式2-1液位計 液位H警報失效 | 儀電組 |  | 已完成 | 4219000% | 4219100% | 4219100% | 三天 | 1
MBL201500473 | LBL201500325 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE 1 汽鼓液位計CCTV 螢幕故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4218900% | 4219100% | 4219100% | 五天 | 2
MBL201500469 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾吊車小車滾輪磨耗 | 機械組 |  | 已完成 | 4218800% | 4218800% | 4218800% | 一天 | 0
MBL201500471 | LBL201500323 | HCL 計量槽1 | 功能異常 | UE17S01隔膜閥卡死損壞 | 機械組 |  | 已完成 | 4218800% | 4219100% | 4225600% | 一週 | 68 | 逾期
MBL201500468 | LBL201500322 | 3線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | 3NW28F01 ATOMIZER石灰乳流量計硬體警報造成控制閥無法控制 | 儀電組 |  | 已完成 | 4218800% | 4218800% | 4218800% | 一天 | 0
MBL201500472 | LBL201500324 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 2RT53S02 LINE2 吹灰器ECO暖管閥 溫度到達後MOV不會關閉切換 控制盤會跳FAULT | 儀電組 |  | 已完成 | 4218800% | 4219100% | 4219200% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201500467 | LBL201500321 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統 8米管線伸縮接頭漏灰 位置在#2#3爐中間 | 機械組 |  | 已完成 | 4218700% | 4218800% | 4219200% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201500466 | LBL201500320 | 2線 過熱器 #3 | 儀控故障 | 2NM21T10煙道溫度計故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4218700% | 4218700% | 4218700% | 三天 | 0
MBL201500463 |  | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 機械性異常 | 下料布管撕裂脫落 | 機械組 |  | 已完成 | 4218600% | 4218600% | 4218600% | 一天 | 0
MBL201500465 |  | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 飛灰SILO#1頂部袋式本體裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4218600% | 4218600% | 4218600% | 緊急 | 0
MBL201500464 | LBL201500319 | LINE3 袋室集塵器維修吊車 | 功能異常 | 東西向移動,電線會拉扯. | 儀電組 |  | 已完成 | 4218600% | 4218600% | 4218600% | 半年 | 0
MBL201500459 |  | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 震動機基座撕裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4218500% | 4218500% | 4218500% | 一天 | 0
MBL201500461 |  | 3線 粗篩輸送帶 1 | 預防保養 | 左側(左)軸承更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4218500% | 4218500% | 4218500% | 一天 | 0
MBL201500460 |  | 1線 誘引抽風機 | 儀控故障 | LINE1 IDF DAMPER 12.8% 顯示CLOSE定位 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4218500% | 4218500% | 4251400% | 大修 | 329
MBL201500462 |  | 3線 反應生成物緩衝槽 | 預防保養 | 液位計誤警報 | 儀電組 |  | 已完成 | 4218500% | 4218500% | 4218500% | 二天 | 0
MBL201500458 | LBL201500318 | 空調箱 2B | 功能異常 | 風扇軸承損壞 | 機械組 |  | 已完成 | 4218300% | 4218400% | 4218400% | 一天 | 1
MBL201500456 | LBL201500315 | 反應生成物儲倉1 | 機械性異常 | RP SILO#1 下料伸縮管上方鐵管破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4218200% | 4218400% | 4281100% | 一天 | 629 | 逾期
MBL201500457 | LBL201500316 | 工作房吊車控制箱 | 功能異常 | 南側13米新置吊車 鋼索斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4218200% | 4218400% | 4229700% | 一天 | 115 | 逾期
MBL201500454 | LBL201500317 | DCS盤 | 功能異常 | CONSOLE NODE 4找不到硬碟 | 儀電組 |  | 已完成 | 4218200% | 4218400% | 4218400% | 三天 | 2
MBL201500447 | LBL201500311 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 0NW24S03 LOOP1 石灰站 回流閥PACK 洩漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4218100% | 4218100% | 4218500% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201500448 | LBL201500313 | 飛灰貯倉1通氣過濾器 | 功能異常 | 0UN20N02 飛灰SIOL1頂部抽氣風箱下方底座裂痕破洞漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4218100% | 4218100% | 4218100% | 一天 | 0
MBL201500449 |  | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | #2 0NN44D01 SCREW CONVEY0R 馬達燒毀 | 機械組 |  | 已完成 | 4218100% | 4218100% | 4218200% | 一週 | 1
MBL201500452 | LBL201500314 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式1-5 HOPPER 檢視孔下方焊道裂開漏氣 | 機械組 |  | 已完成 | 4218100% | 4218400% | 4218100% | 三天 | 0
MBL201500453 | LBL201500312 | 燃油儲槽1 | 功能異常 | 0PD10B01 柴油儲槽水霧開關上方安全閥安全閥漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4218100% | 4218400% | 4224700% | 一週 | 66 | 逾期
MBL201500450 |  | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 電氣故障 | 馬達過熱疑線圈燒毀檢修 | 儀電組 |  | 已完成 | 4218100% | 4218100% | 4218300% | 一週 | 2
MBL201500451 |  | 220V 直流整流器盤2 | 電氣故障 | EB02 DC220V直流充電機整流器電源跳脫無法運轉 | 儀電組 |  | 已完成 | 4218100% | 4218100% | 4219600% | 三天 | 15 | 逾期
MBL201500444 | LBL201500307 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 機械性異常 | LINE 1 BF CHAIN CONVEYOR 傳動鍊條過鬆過長.須更換鍊條 | 機械組 |  | 已完成 | 4218000% | 4218000% | 4218000% | 一天 | 0
MBL201500445 | LBL201500308 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 機械性異常 | LINE 2 BF CHAIN CONVEYOR 傳動鍊條過鬆過長會跳齒.須更換鍊條 | 機械組 |  | 已完成 | 4218000% | 4218000% | 4218000% | 一天 | 0
MBL201500442 | LBL201500309 | 3線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 煙道溫度計 3NM21T02 S/H 二轉三左側溫度計斷訊 | 儀電組 |  | 已完成 | 4218000% | 4218000% | 4218000% | 一天 | 0
MBL201500446 |  | 航空警示燈 | 預防保養 | 航站警示燈南側下層燈泡損壞檢修 | 儀電組 |  | 已完成 | 4218000% | 4218000% | 4218000% | 一週 | 0
MBL201500443 | LBL201500306 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | UD15D01曝氣池鼓風機運轉時作動聲異常 | 機械組 |  | 已完成 | 4217800% | 4218000% | 4218000% | 一週 | 2
MBL201500441 | LBL201500304 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE3 B/F 3-5 第1排無法曝氣 | 儀電組 |  | 已完成 | 4217800% | 4218000% | 4218000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500437 |  | LINE3右側四段爐床 | 預防保養 | 爐床油壓缸漏油。 | 機械組 |  | 已完成 | 4217700% | 4217700% | 4217700% | 一天 | 0
MBL201500440 | LBL201500303 | 蒸汽渦輪機 | 功能異常 | 一階抽氣壓力錶失真 | 儀電組 |  | 已完成 | 4217700% | 4217900% | 4217900% | 三天 | 2
MBL201500426 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01南側垃圾吊車抓斗2點鐘方向油管壓接處漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4217600% | 4217600% | 4217600% | 緊急 | 0
MBL201500436 | LBL201500302 | No.1 泵室污水泵1 | 儀控故障 | 液位計故障(HH)不會出現 | 儀電組 |  | 已完成 | 4217600% | 4217700% | 4217800% | 二天 | 2
MBL201500428 | LBL201500299 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 RP氣送系統8米至13米軟管破 | 機械組 |  | 已完成 | 4217500% | 4217700% | 4220700% | 一天 | 32 | 逾期
MBL201500431 | LBL201500300 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE3 3-3 第3排 曝氣橡膠軟管破 | 機械組 |  | 已完成 | 4217500% | 4217700% | 4217700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500439 | LBL201500301 | 2線 垃圾進料斜槽 | 機械性異常 | 垃圾進料斗膨脹接頭漏(暫用玻璃纖維棉填縫) | 機械組 |  | 已完成 | 4217500% | 4217900% | 4217900% | 一週 | 4
MBL201500432 | LBL201500298 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 退後至一半MCC TRIP | 機械組 |  | 已完成 | 4217400% | 4217700% | 4217900% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201500433 | LBL201500297 | 石灰乳進料槽 1 | 儀控故障 | 0NW17L01 石灰站LOOP1 液位計失真 HH警報 導致活性碳無法下料 | 儀電組 |  | 已完成 | 4217400% | 4217700% | 4217700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500434 | LBL201500297 | 石灰乳進料槽 1 | 儀控故障 | 0NW17L01 石灰站LOOP1 液位計失真 HH警報 導致活性碳無法下料 | 儀電組 |  | 已完成 | 4217400% | 4217700% | 4217700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500425 |  | 3線 左側灰渣押出器 | 機械性異常 | LINE 3 左側灰押出器 基座下方鐵板裂開 | 機械組 |  | 已完成 | 4217300% | 4217300% | 4217400% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201500438 | LBL201500296 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | LINE 3 #31吹灰器 軸封漏蒸汽 | 機械組 |  | 已完成 | 4217300% | 4217800% | 4217700% | 三天 | 4 | 逾期
MBL201500427 | LBL201500295 | LINE1爐膛右側溫度計 | 儀控故障 | LINE 1 爐膛溫度計 顯示失真 | 儀電組 |  | 已完成 | 4217300% | 4217700% | 4217800% | 三天 | 5 | 逾期
MBL201500429 | LBL201500294 | 2線 袋式集塵器 2 | 儀控故障 | BF2-2液位計 H掛住無法消除 | 儀電組 |  | 已完成 | 4217300% | 4217700% | 4217700% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201500430 | LBL201500293 | LINE1左側灰押出機 | 功能異常 | LINE1 左側灰押出器 控制盤腐蝕 | 儀電組 | 儀電組-07 | 大修時處理 | 4217300% | 4217700% | 4283700% | 大修 | 664 | 逾期
MBL201500422 |  | 2線 爐床間隙調整油壓泵 #1 | 功能異常 | LINE2 爐床油站 壓力錶導壓管爆裂漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4217200% | 4217200% | 4217200% | 一天 | 0
MBL201500423 | LBL201500291 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送卸壓管 破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4217200% | 4217200% | 4217200% | 一天 | 0
MBL201500435 | LBL201500292 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | BF 3-1 檢視孔下緣裂開 | 機械組 |  | 已完成 | 4217200% | 4217700% | 4217700% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201500416 | LBL201500289 | 2線 高壓段一次空氣預熱器 | 功能異常 | LINE 2 HP 空氣預熱器12米疏水收集槽堵塞無法排水 | 機械組 |  | 已完成 | 4217100% | 4217100% | 4217300% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500418 | LBL201500288 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南垃圾吊車 爪臂12點鐘方向基座裂痕 | 機械組 |  | 已完成 | 4217100% | 4217100% | 4217100% | 一天 | 0
MBL201500419 | LBL201500286 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | BF 2-5 第7排 曝氣管 彎管鏽蝕斷裂 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4217100% | 4217100% | 4251600% | 一月 | 345 | 逾期
MBL201500420 | LBL201500285 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 1 飛灰氣送 SILO 頂部氣送管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4217100% | 4217100% | 4217100% | 一天 | 0
MBL201500421 |  | 3線 袋式集塵器 5 | 機械性異常 | 振動器基座撕裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4217100% | 4217100% | 4217100% | 一天 | 0
MBL201500417 | LBL201500287 | 垃圾吊車 2(北) | 儀控故障 | 0UD02D01 北 垃圾吊車 巨大坑螢幕無畫面 | 儀電組 |  | 已完成 | 4217100% | 4217100% | 4217100% | 一天 | 0
MBL201500424 | LBL201500290 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 儀控故障 | ONN34L01及ONN34L02液位計誤警報頻繁 | 儀電組 |  | 已完成 | 4217100% | 4217200% | 4217200% | 一天 | 1
MBL201500455 | LBL201500310 | DCS盤 | 儀控故障 | DCS系統異常停機造成 DCS無法操作及鍋爐給水泵停止運轉 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4217100% | 4218400% | 4218400% | 一天 | 13 | 逾期
MBL201500415 |  | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 儀控故障 | SPEED SENSOR故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4217000% | 4217000% | 4217100% | 一天 | 1
MBL201500410 |  | 氣冷式冷卻水冷卻器 2 | 儀控故障 | 風扇振動作動,RESET後無法啟動. | 儀電組 |  | 已完成 | 4216900% | 4216900% | 4216900% | 一天 | 0
MBL201500411 | LBL201500283 | 3線 BF壓縮空氣儲槽 2 | 儀控故障 | LINE3 袋式第2倉第10排曝氣電磁閥不會作動. | 儀電組 |  | 已完成 | 4216900% | 4217000% | 4217000% | 一天 | 1
MBL201500412 | LBL201500284 | 3線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | 緩衝櫃液位計3NN20L01誤動作頻繁. | 儀電組 |  | 已完成 | 4216900% | 4217000% | 4217000% | 一天 | 1
MBL201500413 | LBL201500282 | 氣冷式冷卻水冷卻器 2 | 儀控故障 | 0VA20D02 CCCW FAN 風扇震動開關作動復歸後無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-04 | 取消 | 4216800% | 4217000% | 4216900% | 一天 | 1
MBL201500404 | LBL201500280 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 下料閘刀過緊 | 機械組 |  | 已完成 | 4216700% | 4216700% | 4216700% | 一天 | 0
MBL201500409 |  | LINE3爐膛右側溫度計 | 預防保養 | 3NM11T06及3NM21T06溫度計套管前端改實心棒車製,測試其使用壽命 | 儀電組 |  | 已完成 | 4216700% | 4216700% | 4216700% | 一週 | 0
MBL201500414 | LBL201500281 | 垃圾吊車 1(南) | 儀控故障 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 爪斗太靠近吊控市時防撞裝置失效 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4216700% | 4217000% | 4217800% | 一天 | 11 | 逾期
MBL201500403 |  | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | LINE 1 飛灰氣送 SILO 頂部三向閥前氣送管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4216600% | 4216600% | 4216700% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201500405 | LBL201500276 | 3線 BF壓縮空氣儲槽 2 | 儀控故障 | BF 3-2 第8排曝氣閥 無法曝氣更換膜片無效 | 儀電組 |  | 已完成 | 4216600% | 4216700% | 4216700% | 二天 | 1
MBL201500406 | LBL201500277 | 2線 BF壓縮空氣儲槽 2 | 儀控故障 | BF 2-2 曝氣閥 第10排曝氣閥疑似接觸不良時有時無 | 儀電組 |  | 已完成 | 4216600% | 4216700% | 4216700% | 二天 | 1
MBL201500407 | LBL201500278 | 2線 BF壓縮空氣儲槽 4 | 儀控故障 | BF 2-4曝氣閥 第12排曝氣閥疑似接觸不良時有時無 | 儀電組 |  | 已完成 | 4216600% | 4216700% | 4216700% | 二天 | 1
MBL201500408 | LBL201500279 | 3線 二次空氣風機 | 儀控故障 | LINE 3 二次風 3ND50D02 B變頻器異常 | 儀電組 |  | 已完成 | 4216600% | 4216700% | 4216700% | 二天 | 1
MBL201500399 | LBL201500275 | 灰燼吊車 2 | 潤滑異常 | 0UQ12D01 北側灰渣吊車 抓斗上升有異音.減速機漏油 | 儀電組 |  | 已完成 | 4216500% | 4216500% | 4216700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500400 | LBL201500274 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 正反轉都會卡住，檢查楊桃片無異狀，軸承打牛油無效。 | 機械組 |  | 已完成 | 4216400% | 4216500% | 4216500% | 一天 | 1
MBL201500401 | LBL201500272 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 8米出口管線破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4216400% | 4216500% | 4216400% | 一天 | 0
MBL201500402 | LBL201500273 | HCL 儲槽2 | 功能異常 | UE12LD1鹽酸桶槽液位計前管路法蘭破損洩漏 | 儀電組 |  | 已完成 | 4216400% | 4216500% | 4223500% | 一天 | 71 | 逾期
MBL201500397 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 2 飛灰氣送管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4216300% | 4216300% | 4216300% | 一天 | 0
MBL201500398 |  | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO#1 下料伸縮管上方鐵管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4216300% | 4216300% | 4216400% | 二天 | 1
MBL201500395 | LBL201500271 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 破碎機下方直管人孔蓋破損(建議更新並開檢視手孔) | 機械組 |  | 已完成 | 4216100% | 4216300% | 4232100% | 一天 | 160 | 逾期
MBL201500396 | LBL201500270 | 除氧器1 | 儀控故障 | 18米脫氧劑加藥泵(北側)無法啟動運轉 | 機械組 |  | 已完成 | 4216000% | 4216300% | 4216300% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500394 |  | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 RP氣送 8米轉13米(長)彎管破 | 機械組 |  | 已完成 | 4215900% | 4215900% | 4215900% | 一天 | 0
MBL201500390 | LBL201500269 | 儀用空氣乾燥機1 | 功能異常 | 0UT41D1 儀用#41乾燥機 故障失效 | 儀電組 |  | 已完成 | 4215900% | 4215900% | 4216700% | 一天 | 8 | 逾期
MBL201500393 |  | 3線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | ATOMIZER JB訊號線連接頭疑接觸不良 | 儀電組 |  | 已完成 | 4215900% | 4215900% | 4215900% | 一天 | 0
MBL201500387 | LBL201500265 | 2線 粗篩輸送帶 1 | 機械性異常 | LINE 2 左側龍船 出口端右側軸承故障 | 機械組 |  | 已完成 | 4215800% | 4215800% | 4215800% | 一天 | 0
MBL201500388 | LBL201500266 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送管 飼水調節閥旁90度彎管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4215800% | 4215800% | 4215800% | 一天 | 0
MBL201500391 | LBL201500267 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 破洞,飼水調節閥旁90度彎管後3米處. | 機械組 |  | 已完成 | 4215800% | 4215900% | 4215900% | 一天 | 1
MBL201500392 | LBL201500268 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 2NK10D04 LINE2 B/F 2-4 HOPPER 振動器MCC TRIP | 儀電組 |  | 已完成 | 4215800% | 4215900% | 4216000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500384 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗無力 | 機械組 |  | 已完成 | 4215700% | 4215700% | 4215800% | 一天 | 1
MBL201500385 |  | 補充水泵1 | 預防保養 | 軸封漏。 | 機械組 |  | 已完成 | 4215700% | 4215700% | 4215800% | 兩週 | 1
MBL201500389 | LBL201500264 | LINE2右側灰押出機 | 功能異常 | 漏油(1秒1~2滴) | 機械組 | 機械組-14 | 已完成 | 4215700% | 4215800% | 4251300% | 大修 | 356
MBL201500386 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 備用抓斗油壓單元功能測試 | 儀電組 |  | 已完成 | 4215700% | 4215700% | 4215700% | 一週 | 0
MBL201500382 | LBL201500262 | 水砲1 | 功能異常 | 垃圾儲坑#1水砲 閥關不死漏水 | 儀電組 |  | 已完成 | 4215600% | 4215600% | 4215600% | 一週 | 0
MBL201500383 | LBL201500263 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE3 3-1 第4排 3-5 第3排 無法曝氣 | 儀電組 |  | 已完成 | 4215600% | 4215700% | 4215700% | 一天 | 1
MBL201500379 |  | 2線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 運轉TRIP | 機械組 |  | 已完成 | 4215500% | 4215500% | 4215500% | 一天 | 0
MBL201500381 | LBL201500261 | 2線 鍋爐 | 儀控故障 | LINE 2 飼水壓力計 2RL11P02 DCS不定時顯示為0 | 儀電組 |  | 已完成 | 4215400% | 4215600% | 4215600% | 一週 | 2
MBL201500377 | LBL201500259 | 無機廢水緩衝槽 | 功能異常 | 無機池液位已達H(SP3)泵浦無法動啟動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4215300% | 4215300% | 4215300% | 一天 | 0
MBL201500380 | LBL201500260 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE3 3-3 第5排 無法曝氣(現場燈號有亮.曝氣壓力不會下降) | 儀電組 |  | 已完成 | 4215300% | 4215600% | 4215600% | 一週 | 3
MBL201500378 | LBL201500258 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN44D01 SCREN後斜管破洞,兩處檢視孔旁破洞(噴紅漆). | 機械組 |  | 已完成 | 4215200% | 4215300% | 4215200% | 一天 | 0
MBL201500374 |  | 空調箱 7 | 預防保養 | 行政大樓7樓空調箱發現異音須安排檢修。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4215200% | 4215200% | 4215200% | 一月 | 0
MBL201500376 | LBL201500257 | 3線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 1NM21T04 煙道溫度計 S/H 二轉三(右側)溫度計斷訊 | 儀電組 |  | 已完成 | 4215200% | 4215300% | 4215800% | 一天 | 6 | 逾期
MBL201500368 |  | 2線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 預防保養 | 備用振動馬達機台整理。 | 機械組 |  | 已完成 | 4215100% | 4215100% | 4215600% | 一週 | 5
MBL201500373 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 減速機齒輪鬆脫 | 機械組 |  | 已完成 | 4215100% | 4215100% | 4215100% | 一天 | 0
MBL201500369 |  | 3線 過熱器 #2 | 功能異常 | LINE3 二轉三煙道右側溫度計故障偏低。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4215100% | 4215100% | 4215100% | 一週 | 0
MBL201500375 | LBL201500256 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 吹灰器卡住,無法退回! | 儀電組 |  | 已完成 | 4215100% | 4215300% | 4215700% | 一週 | 6
MBL201500367 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | RP氣送半球閥漏氣無法續壓送灰。 | 機械組 |  | 已完成 | 4215000% | 4215000% | 4215000% | 一天 | 0
MBL201500370 | LBL201500255 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | 0NN46D01 RP SILO2 下料伸縮管破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4215000% | 4215100% | 4215000% | 一天 | 0
MBL201500372 | LBL201500254 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 皮帶斷裂(皮帶型號B-49(兩條)) | 操作組 |  | 已完成 | 4215000% | 4215100% | 4215400% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201500371 | LBL201500253 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 傳動皮帶斷掉2條 | 操作組 |  | 已完成 | 4214900% | 4215100% | 4214900% | 一天 | 0
MBL201500363 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UT89S07加壓閥內漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4214800% | 4214800% | 4214900% | 一天 | 1
MBL201500365 | LBL201500252 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 曝氣總閥0UT74S01手閥閥桿斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4214600% | 4215000% | 4214600% | 一天 | 0
MBL201500360 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UD02D01 北側垃圾吊車 8點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4214500% | 4214500% | 4214500% | 一天 | 0
MBL201500361 |  | 氣冷式冷凝器 6 | 儀控故障 | 0QA07T6G 6號ACC馬達上軸承(G)溫度高跳脫 | 儀電組 |  | 已完成 | 4214500% | 4214500% | 4214500% | 一天 | 0
MBL201500362 |  | 儀用空氣乾燥機4 | 功能異常 | 卻水器故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4214500% | 4214500% | 4216700% | 一天 | 22 | 逾期
MBL201500366 | LBL201500251 | 無機廢水PH調整槽(I) | 功能異常 | 0UG23A1 無機調整池pH sensor 衰減 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4214500% | 4215000% | 4224200% | 一天 | 97 | 逾期
MBL201500354 | LBL201500248 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車8點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4214400% | 4214400% | 4214400% | 一天 | 0
MBL201500355 | LBL201500248 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車8點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4214400% | 4214400% | 4214400% | 一天 | 0
MBL201500357 | LBL201500246 | LINE1左側二段爐床 | 功能異常 | LINE1 1NF22S02 GRATE 2 左 油壓缸漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4214400% | 4214400% | 4215200% | 一週 | 8 | 逾期
MBL201500358 | LBL201500247 | LINE2右側三段爐床 | 功能異常 | LINE2 2NF33S02 GRATE 3 右 油壓缸漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4214400% | 4214400% | 4215200% | 一週 | 8 | 逾期
MBL201500359 | LBL201500249 | LINE1左側灰押出機 | 功能異常 | 1NQ19S02 LINE1左側灰押出機油壓缸的油閥漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4214400% | 4214400% | 4214400% | 一週 | 0
MBL201500353 | LBL201500245 | 發電機 | 功能異常 | 0SP01T7.T8.T9 27GB401疑是發電機卡片異常 警報一直出現 | 儀電組 |  | 已完成 | 4214400% | 4214400% | 4217200% | 一天 | 28 | 逾期
MBL201500364 | LBL201500250 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | LINE3 吹灰器的主蒸汽閥(3NV01S06)無法關閉 | 儀電組 |  | 已完成 | 4214400% | 4214900% | 4214900% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201500349 |  | 垃圾吊車 1(南) | 儀控故障 | 南側垃圾吊車大車座標錯亂 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4214300% | 4214300% | 4216900% | 一天 | 26 | 逾期
MBL201500351 | LBL201500244 | 2線 旋風分離器1 | 電氣故障 | LINE2 2NL00L01 CYCLON 南側 液位計H掛住 | 儀電組 |  | 已完成 | 4214300% | 4214300% | 4214300% | 一天 | 0
MBL201500352 | LBL201500243 | 3線 袋式集塵器 1 | 電氣故障 | LINE3 3NK10D01 3-1 震動器MCC TRIP | 儀電組 |  | 已完成 | 4214300% | 4214300% | 4214300% | 一天 | 0
MBL201500350 | LBL201500242 | HCL 儲槽2 | 功能異常 | HCl 入料口法蘭破損 | 機械組 |  | 已完成 | 4214200% | 4214300% | 4224900% | 一天 | 107 | 逾期
MBL201500348 | LBL201500241 | 室內消防箱30 | 功能異常 | 18米消防水管線 有2處管線腐蝕漏水 (位置在18米靠旁通站疏水閥旁及吊裝口旁)噴綠漆記號 | 機械組 |  | 已完成 | 4214100% | 4214200% | 4221600% | 一天 | 75 | 逾期
MBL201500340 | LBL201500239 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY基座螺絲常鬆脫,且鏈條常卡住. | 機械組 |  | 已完成 | 4213800% | 4213800% | 4213800% | 一天 | 0
MBL201500344 |  | LINE1左側四段爐床 | 預防保養 | 更換曲柄。 | 機械組 |  | 已完成 | 4213800% | 4213800% | 4213800% | 一天 | 0
MBL201500345 | LBL201500239 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY基座螺絲常鬆脫,且鏈條常卡住. | 機械組 |  | 已完成 | 4213800% | 4214200% | 4214200% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201500347 | LBL201500240 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 0UQ11D01 鉤環脫落 | 機械組 |  | 已完成 | 4213800% | 4214200% | 4213900% | 一天 | 1
MBL201500341 | LBL201500238 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 溫度顯示0度 | 儀電組 |  | 已完成 | 4213800% | 4213800% | 4213800% | 一週 | 0
MBL201500343 |  | DCS盤 | 預防保養 | 中控室報表系統及DLC工程師站等電腦主機電源原由牆壁插座供應,改善統一改由UPS(220VAC)供應,確保相關系統能在 緊急時仍正常工作。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4213800% | 4213800% | 4213900% | 一季 | 1
MBL201500337 | LBL201500235 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 西側油壓缸漏油,O型環磨損. | 機械組 |  | 已完成 | 4213700% | 4213700% | 4213900% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500339 | LBL201500237 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 0NW54S03 石灰2站回流堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4213700% | 4213800% | 4213800% | 一天 | 1
MBL201500346 | LBL201500235 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 西側油壓缸漏油,O型環磨損. | 機械組 |  | 已完成 | 4213700% | 4214200% | 4214200% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201500338 |  | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 2 | 功能異常 | LINE1灰渣震動輸送帶(長) MCC TRIP | 儀電組 |  | 已完成 | 4213700% | 4213700% | 4213700% | 一天 | 0
MBL201500342 | LBL201500236 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 1NW28P03 37米石灰管線壓力錶無法歸0 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4213700% | 4213800% | 4240500% | 一天 | 268 | 逾期
MBL201500334 | LBL201500234 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 3NL03S03 入口氣壓缸漏AIR | 機械組 |  | 已完成 | 4213600% | 4213600% | 4213700% | 一天 | 1
MBL201500330 | LBL201500230 | 2線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | LINE2半乾式下閘刀閥 2NN01S01 現場閘刀開啟.DCS顯示關定位 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4213600% | 4213600% | 4240300% | 一週 | 267 | 逾期
MBL201500331 | LBL201500229 | LINE2爐膛左側溫度計 | 儀控故障 | 爐膛左側溫度計溫度顯示晃動過大 | 儀電組 |  | 已完成 | 4213600% | 4213600% | 4213600% | 一天 | 0
MBL201500332 | LBL201500228 | 2線 誘引抽風機 | 功能異常 | LINE2 ID FAN DAMPER 2NL04S10 無法控制作動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4213600% | 4213600% | 4213600% | 一天 | 0
MBL201500333 |  | 廠房設備 | 預防保養 | 參觀走道照明燈具檢修。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4213600% | 4213600% | 4213600% | 一月 | 0
MBL201500335 | LBL201500233 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 總閥過濾器漏AIR | 儀電組 |  | 已完成 | 4213600% | 4213700% | 4213700% | 一天 | 1
MBL201500336 | LBL201500232 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口閥銅管跟上桶曝氣總閥漏AIR | 儀電組 |  | 已完成 | 4213600% | 4213700% | 4213700% | 一天 | 1
MBL201500325 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 儀控故障 | 小電動飼水泵 0RL03D1 線圈溫度高TRIP | 儀電組 |  | 已完成 | 4213400% | 4213400% | 4213400% | 一天 | 0
MBL201500326 |  | 垃圾吊車 1(南) | 儀控故障 | 座標失真 | 儀電組 |  | 已完成 | 4213400% | 4213400% | 4213400% | 一天 | 0
MBL201500327 |  | 垃圾吊車 2(北) | 儀控故障 | 座標失真 | 儀電組 |  | 已完成 | 4213400% | 4213400% | 4213400% | 一天 | 0
MBL201500328 | LBL201500227 | 1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 功能異常 | LINE1爐床冷卻風機1ND60D02軸承故障 | 機械組 |  | 已完成 | 4213300% | 4213500% | 4213500% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500321 |  | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 預防保養 | 振動馬達異音。 | 機械組 |  | 已完成 | 4213200% | 4213200% | 4213200% | 一天 | 0
MBL201500322 |  | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 2 | 預防保養 | 振動馬達異音。 | 機械組 |  | 已完成 | 4213200% | 4213200% | 4213200% | 一天 | 0
MBL201500324 | LBL201500225 | 空調箱 15 | 功能異常 | 行政大樓8樓空調 0WV33D1皮帶劣化鬆弛 | 機械組 |  | 已完成 | 4213100% | 4213200% | 4213200% | 一天 | 1
MBL201500320 | LBL201500224 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 動作異常 | LINE 2 RP氣送2NN26S01平衡閥無法作動.保險絲一直燒毀 | 儀電組 |  | 已完成 | 4213100% | 4213100% | 4213100% | 一天 | 0
MBL201500323 | LBL201500226 | 不斷電變流器盤1 | 功能異常 | UPS不斷電系統電流 FIC 卡故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4213100% | 4213200% | 4213200% | 一天 | 1
MBL201500316 | LBL201500221 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 彈簧片螺絲鬆脫.基座裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4213000% | 4213100% | 4213000% | 一天 | 0
MBL201500317 | LBL201500220 | 石灰乳調配槽 1 | 儀控故障 | 0NW10E01 石灰站預備櫃LOOP1 PLC旗號警報誤動作 | 儀電組 |  | 已完成 | 4213000% | 4213100% | 4213100% | 一天 | 1
MBL201500318 | LBL201500222 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN22P02 LINE2 RP氣送系統出口壓力錶無法歸零 | 儀電組 |  | 已完成 | 4213000% | 4213100% | 4213100% | 一天 | 1
MBL201500319 | LBL201500223 | 1線 袋式氣密用空氣加熱器 | 電氣故障 | MCC電盤有故障警報且無法加熱. | 儀電組 |  | 已完成 | 4213000% | 4213100% | 4213100% | 一週 | 1
MBL201500315 | LBL201500219 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 北側下面第2組橫式彈簧片斷 | 機械組 | 機械組-06 |  | 4212900% | 4212900% | 4212900% | 一天 | 0
MBL201500329 | LBL201500231 | 3線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | LINE3半乾式下閘刀閥 3NN01S01 現場閘刀開啟.DCS顯示開關同時定位 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4212900% | 4212900% | 4249500% | 一週 | 366 | 逾期
MBL201500313 | LBL201500217 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | LINE1 灰渣震動輸送帶(長)彈簧片螺絲鬆脫.基座裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4212800% | 4212900% | 4212800% | 一天 | 0
MBL201500314 | LBL201500218 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 機殼漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4212800% | 4212900% | 4212900% | 一天 | 1
MBL201500312 | LBL201500216 | DCS盤 | 儀控故障 | 中控室 DCS CONSOLE#20 硬碟故障無法開機 | 儀電組 |  | 已完成 | 4212800% | 4212800% | 4212800% | 一天 | 0
MBL201500309 | LBL201500213 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統壓力櫃上方洩壓管線破孔噴漆記號 | 機械組 |  | 已完成 | 4212700% | 4212800% | 4212800% | 一天 | 1
MBL201500310 | LBL201500214 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1飛灰氣送系統 氣送管線位置在32米45度彎管處破洞 石灰SIOL旁邊已包覆 | 機械組 |  | 已完成 | 4212700% | 4212800% | 4212800% | 一天 | 1
MBL201500311 | LBL201500215 | WCC冷凝水泵1 | 功能異常 | 0RM51D01 WCC 冷凝水泵幫浦異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4212700% | 4212800% | 4212800% | 一天 | 1
MBL201500308 | LBL201500211 | 3線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | 3NF14S02 LINE3 FEEDER 右側油閥下方接頭處漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4212600% | 4212800% | 4212800% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500296 | LBL201500206 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 爪斗10點鐘方向指尖變形6點鐘方向油壓缸接頭漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4212400% | 4212400% | 4212400% | 一天 | 0
MBL201500299 |  | 1線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | 靠馬達南側第2組彈簧片螺絲少一組,第三組彈簧片彎曲變形. | 機械組 |  | 已完成 | 4212400% | 4212400% | 4212400% | 一天 | 0
MBL201500300 |  | 1線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | 靠南側鋼板三組斷裂 | 機械組 |  | 維修課檢修中 | 4212400% | 4212400% | 4212400% | 一天 | 0
MBL201500301 |  | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 抓斗下滑 | 機械組 |  | 已完成 | 4212400% | 4212400% | 4212400% | 一天 | 0
MBL201500306 | LBL201500207 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | LINE 2 #51吹灰器 2NV51Q01 遮斷閥前法蘭漏蒸氣 | 機械組 |  | 已完成 | 4212400% | 4212800% | 4213000% | 一天 | 6 | 逾期
MBL201500307 | LBL201500208 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | #1石灰乳泵 0NW21D01 軸封冷卻水軟管破洞漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4212400% | 4212800% | 4212800% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201500302 | LBL201500200 | 1線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | LINE1 振動輸送帶(長) 底板中段處破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4212300% | 4212800% | 4212300% | 一天 | 0
MBL201500303 | LBL201500201 | 2線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | LINE2 振動輸送帶(長) 底板中段處破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4212300% | 4212800% | 4212300% | 一天 | 0
MBL201500304 | LBL201500202 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3NV62Q01 LINE3 62吹灰器 蒸氣管線破洞位置在前手閥和遮斷閥中間處 | 機械組 |  | 已完成 | 4212300% | 4212800% | 4213000% | 一天 | 7 | 逾期
MBL201500305 | LBL201500203 | 2線 誘引抽風機 | 功能異常 | 2NL04S10 LINE2 I D FAN 擋板 擋板24.3%卡住 | 機械組 |  | 已完成 | 4212300% | 4212800% | 4215300% | 一天 | 30 | 逾期
MBL201500297 | LBL201500204 | 潤滑油淨油機 | 電氣故障 | 加熱器無使用,油溫顯示118度.(油櫃70度) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4212300% | 4212400% | 4220200% | 一週 | 79 | 逾期
MBL201500298 | LBL201500205 | LINE3左側灰押出機 | 功能異常 | 左側灰押出器水櫃液位計3UM13S99故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4212300% | 4212400% | 4212400% | 一天 | 1
MBL201500290 | LBL201500196 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 2 RP氣送系統 壓力櫃進口閥 2NN21S02 氣壓缸漏氣 | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4212200% | 4212200% | 4251700% | 一天 | 395 | 逾期
MBL201500291 | LBL201500196 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE 2 RP氣送系統 壓力櫃進口閥 2NN21S02 氣壓缸漏氣 | 機械組 |  | 已完成 | 4212200% | 4212200% | 4212200% | 一天 | 0
MBL201500293 | LBL201500198 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO#2 下料管0NN46D01碗公破損漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4212200% | 4212200% | 4212200% | 一天 | 0
MBL201500289 | LBL201500197 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 南側灰渣吊車大車上方配電箱外蓋脫落 | 儀電組 |  | 已完成 | 4212200% | 4212200% | 4212300% | 一天 | 1
MBL201500292 | LBL201500195 | 2線 採樣冷卻器2 | 儀控故障 | LINE 2 WATER BAR 2RV21A01汽鼓水溫控電磁閥線圈燒毀 | 儀電組 |  | 已完成 | 4212200% | 4212200% | 4215700% | 一週 | 35 | 逾期
MBL201500294 |  | 3線 過熱器 #2 | 預防保養 | 3NM21T06煙道溫度計指示異常。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4212200% | 4212200% | 4212200% | 一週 | 0
MBL201500295 | LBL201500199 | LINE1右側灰押出機 | 功能異常 | 灰押出機水櫃液位計1UM25S99(LL)失效不會出現,造成不會自動補水. | 儀電組 |  | 已完成 | 4212200% | 4212300% | 4212300% | 一天 | 1
MBL201500285 | LBL201500192 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | LINE 3 RIDDLING CONVEYOR 3NQ11D02左側後段軸封漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4212100% | 4212100% | 4212100% | 一天 | 0
MBL201500286 | LBL201500193 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 機械性異常 | RP SILO#2 ROTARY 0NN42D01 鍊條過長磨到護蓋.導致護蓋脫落 | 機械組 |  | 已完成 | 4212100% | 4212100% | 4215100% | 一天 | 30 | 逾期
MBL201500287 | LBL201500194 | 有機廢水輸送泵3 | 動作異常 | 運轉時有異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4212100% | 4212100% | 4212100% | 一天 | 0
MBL201500284 | LBL201500191 | 1線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 空轉無法退回 | 機械組 |  | 已完成 | 4211900% | 4212100% | 4214900% | 一週 | 30 | 逾期
MBL201500275 |  | 1線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | Line1 水平彈簧鋼板斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4211800% | 4211600% | 4211800% | 一天 | 0
MBL201500281 | LBL201500189 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3NK10N03 袋式3-3HOPPER 人口蓋左側邊框焊道處破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4211800% | 4211900% | 4211900% | 一天 | 1
MBL201500282 | LBL201500187 | 行政大樓地下室污水泵1 | 功能異常 | 0WD33D01 行政大樓地下室SUN PIT 沈水泵打不出水來 | 機械組 |  | 已完成 | 4211800% | 4212100% | 4212100% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500283 | LBL201500190 | 儀用空氣乾燥機1 | 功能異常 | 0UT41D1 儀用#41乾燥機蒸發壓力過高.乾燥效果不良.電動卻水器卡住無法關閉 | 機械組 |  | 已完成 | 4211800% | 4212100% | 4212300% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201500272 |  | LINE1左側灰押出機 | 預防保養 | LINE1左側灰押出機補水櫃液位開關作動不良。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4211800% | 4211800% | 4211800% | 一天 | 0
MBL201500273 |  | 廢氣處理 | 預防保養 | LINE 2 ID FAN風門控制器功能異常。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4211800% | 4211800% | 4211800% | 一天 | 0
MBL201500277 | LBL201500188 | 行政大樓地下室污水泵2 | 儀控故障 | 0WD34D01行政大樓地下室SUN PIT 鑰匙LOACL無效，無法現場啟動。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4211800% | 4211800% | 4212100% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500279 | LBL201500183 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 3NK10N04 袋式3-4HOPPER 人口蓋右側螺絲固定處有破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4211700% | 4211900% | 4211800% | 一天 | 1
MBL201500280 | LBL201500184 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | RP下料斜管8米檢視孔兩側破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4211700% | 4211900% | 4212400% | 一天 | 7 | 逾期
MBL201500288 | LBL201500186 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UD02D01北側垃圾吊車CABLE插頭保護蓋掉落 | 機械組 |  | 已完成 | 4211700% | 4212200% | 4211700% | 一天 | 0
MBL201500276 | LBL201500185 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 儀控故障 | 0NN44L02 RP下料 液位計 L 不會消除 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4211700% | 4211800% | 4211800% | 一天 | 1
MBL201500274 | LBL201500180 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | LINE1 長振動輸送帶1NQ52D02靠馬達北側第1組水平彈簧片斷 | 機械組 |  | 已完成 | 4211500% | 4211800% | 4211500% | 一天 | 0
MBL201500278 | LBL201500179 | 飛灰貯倉1通氣過濾器 | 功能異常 | #1飛灰桶槽抽氣風扇集塵器本體裂漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4211500% | 4211900% | 4211900% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201500269 | LBL201500182 | 蒸汽渦輪機 | 儀控故障 | T/G機頭滑油溫度計0SC24T01故障(起機前顯示68度) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4211500% | 4211700% | 4251300% | 一天 | 398 | 逾期
MBL201500270 | LBL201500181 | 1線 右側灰渣押出器 | 儀控故障 | LINE 1 灰押出機 右側水槽溫度計1NQ39T02故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4211500% | 4211700% | 4250700% | 一週 | 392 | 逾期
MBL201500271 | LBL201500178 | 飼水儲槽1 | 儀控故障 | 減壓站#1壓力錶0RH06P2 壓力錶故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4211500% | 4211700% | 4251400% | 大修 | 399 | 逾期
MBL201500263 |  | 石灰乳供給泵 1 | 清潔整理 | 回流閥堵塞 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4211400% | 4211400% | 4211400% | 一天 | 0
MBL201500264 |  | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 石灰供給泵入口堵塞 | 機械組 | 機械組-07 | 已完成 | 4211400% | 4211400% | 4211400% | 一天 | 0
MBL201500262 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 功能異常 | 最小流量閥損壞更換 | 機械組 |  | 已完成 | 4211300% | 4211300% | 4210900% | 一天 | -4
MBL201500268 | LBL201500177 | Na3PO4 加藥泵2 | 功能異常 | 啟動馬達無法運轉致異常 | 儀電組 |  | 已完成 | 4211200% | 4211500% | 4211600% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201500267 | LBL201500176 | 汽輪機房飼水加熱器室污水泵1 | 儀控故障 | 北側-3米SUMP PIT(69KV下方)液位計0WD65L1 LL一直掛住,導致SUM PUMP無法啟動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4211000% | 4211500% | 4212300% | 一天 | 13 | 逾期
MBL201500255 |  | 3線 垃圾進料斗 | 動作異常 | 檔板無法關閉 | 機械組 |  | 已完成 | 4210700% | 4210700% | 4210700% | 一天 | 0
MBL201500257 | LBL201500175 | 3線 過熱器 #1 | 儀控故障 | LINE 3 二通煙道溫度計3NM21T02溫度顯示異常偏低(0。C) | 儀電組 |  | 已完成 | 4210700% | 4210800% | 4212100% | 一天 | 14 | 逾期
MBL201500258 | LBL201500174 | LINE3爐膛左側溫度計 | 功能異常 | LINE 3 爐膛溫度計3NM11T04溫度顯示異常偏低(640。C) | 儀電組 |  | 已完成 | 4210700% | 4210800% | 4211000% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500259 | LBL201500173 | 2線 過熱器 #3 | 功能異常 | LINE 2 二通煙道溫度計2NM21T10溫度顯示異常偏高(931。C) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4210700% | 4210800% | 4212100% | 一週 | 14 | 逾期
MBL201500260 | LBL201500172 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | LINE 2 二通煙道溫度計2NM21T02溫度顯示異常偏高(884。C) | 儀電組 |  | 已完成 | 4210700% | 4210800% | 4212100% | 一週 | 14 | 逾期
MBL201500261 | LBL201500171 | 1線 過熱器 #1 | 儀控故障 | LINE 1 二通煙道溫度計1NM21T02溫度顯示異常偏高(900。C) | 儀電組 |  | 已完成 | 4210700% | 4210800% | 4212100% | 一週 | 14 | 逾期
MBL201500256 | LBL201500170 | 空調箱 2A | 功能異常 | 0WV12D1 行政大樓1F空調變頻器故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4210600% | 4210800% | 4211900% | 一月 | 13
MBL201500252 | LBL201500169 | 垃圾吊車 2(北) | 動作異常 | 北側垃圾吊車抓斗 CABLE 過長下垂.恐有勾到三角鐵之虞. | 儀電組 |  | 已完成 | 4210500% | 4210500% | 4210500% | 一天 | 0
MBL201500266 | LBL201500167 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | 0NN46D01R/P SILO2 下料伸縮管破洞.鋼索滾輪損壞.鋼索斷股 | 機械組 | 機械組-09 | 已完成 | 4210400% | 4211400% | 4225700% | 一天 | 153 | 逾期
MBL201500254 | LBL201500168 | 冰水機1 | 功能異常 | 冰水主機 0WV25B1 0WV26B1 膨脹水櫃液位計無顯示電磁閥無法自動補水 | 儀電組 |  | 已完成 | 4210400% | 4210600% | 4218700% | 一天 | 83 | 逾期
MBL201500248 | LBL201500165 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 0RA03S1 BY-PASS 1 軸封洩漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4210300% | 4210400% | 4210400% | 一天 | 1
MBL201500249 | LBL201500166 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 0RA03S1 BY-PASS 2 軸封洩漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4210300% | 4210400% | 4210400% | 一天 | 1
MBL201500244 |  | 電話系統 | 預防保養 | 傾卸平台及地磅控制室話機通話異常。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4210300% | 4210300% | 4210700% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201500253 | LBL201500164 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE3 3-2 振動器 MCC TRIP | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4210300% | 4210600% | 4210300% | 一天 | 0
MBL201500247 | LBL201500163 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 飛灰SILO1下料伸縮管破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4210200% | 4210400% | 4210400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500243 |  | 1線 左側灰渣押出器 | 儀控故障 | LINE1 左側灰壓推出器 現場控制盤電源開關跳脫重新送電無效 | 儀電組 |  | 已完成 | 4210200% | 4210200% | 4210300% | 一天 | 1
MBL201500245 | LBL201500162 | 3線 誘引抽風機 | 儀控故障 | 3NL05T02 LINE3 I D FAN 馬達軸承溫度高警報跳脫 | 儀電組 |  | 已完成 | 4210200% | 4210400% | 4210400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500251 | LBL201500160 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UD02D01 北側垃圾吊車 小車東南角滾輪有摩擦的異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4210100% | 4210400% | 4210400% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500246 | LBL201500161 | 3線 袋式集塵器 5 | 儀控故障 | 3NK10L05 袋式3-5液位計 液位計誤動作H液位掛住不會消除 | 儀電組 |  | 已完成 | 4210100% | 4210400% | 4210400% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500242 | LBL201500159 | 1線 鍋爐 | 功能異常 | 1RL11S20 飼水關斷閥軸封漏水 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4209800% | 4210200% | 4210300% |  | 5
MBL201500250 | LBL201500158 | 3線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | LINE3 CHUTE 左側破洞約15米 | 機械組 |  | 已完成 | 4209800% | 4210400% | 4210400% | 一天 | 6 | 逾期
MBL201500239 |  | 氣冷式冷凝器 6 | 潤滑異常 | Gear Box下軸封漏油。 | 機械組 |  | 已完成 | 4209600% | 4209600% | 4209600% | 一天 | 0
MBL201500237 | LBL201500155 | 蒸汽水系統 | 功能異常 | 2RR12S06軸封漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4209500% | 4209500% | 4209500% | 一天 | 0
MBL201500238 |  | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 靠馬達側北側第1組彈簧片斷 | 機械組 |  | 已完成 | 4209500% | 4209500% | 4209500% | 一天 | 0
MBL201500240 | LBL201500156 | LINE1左側灰押出機 | 功能異常 | 水箱BY-PASS補水COKE把手斷 | 機械組 |  | 已完成 | 4209500% | 4209600% | 4214100% | 一週 | 46 | 逾期
MBL201500241 | LBL201500157 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統 輸送櫃出口處沙孔漏灰(噴綠漆記號) | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4209500% | 4209600% | 4209600% | 一天 | 1
MBL201500229 | LBL201500148 | 氣冷式冷凝器 1 | 功能異常 | #1 ACC 聯軸器故障 | 機械組 |  | 已完成 | 4209400% | 4209400% | 4209400% | 一天 | 0
MBL201500230 | LBL201500150 | 廠房設備 | 功能異常 | 北側18米防火門門閂損壞 | 機械組 |  | 已完成 | 4209400% | 4209400% | 4209400% | 一天 | 0
MBL201500232 |  | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 聯軸器打滑。 | 機械組 |  | 已完成 | 4209400% | 4209400% | 4209300% | 一天 | -1
MBL201500233 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 13米處，1米長軟管破。 | 機械組 |  | 已完成 | 4209400% | 4209400% | 4209300% | 一天 | -1
MBL201500234 | LBL201500151 | 1線 飛灰螺旋式輸送機1 | 功能異常 | 旋風集塵器輸送帶1UN24D02檢視孔蓋後拴斷 | 機械組 |  | 已完成 | 4209400% | 4209500% | 4209400% | 一週 | 0
MBL201500235 | LBL201500152 | 除氧器1 | 功能異常 | 除氧櫃脫氧劑泵0UH04D02 泵浦異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4209400% | 4209500% | 4209500% | 一天 | 1
MBL201500236 | LBL201500153 | 石灰乳進料槽 1 | 功能異常 | 石灰站排水管堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4209400% | 4209500% | 4211000% | 一天 | 16 | 逾期
MBL201500265 | LBL201500149 | 氣冷式冷凝器 6 | 功能異常 | #6 ACC 門閂損壞 | 機械組 |  | 已完成 | 4209400% | 4211400% | 4217500% |  | 81
MBL201500228 |  | 3線 振動輸送帶馬達(短) 2 | 電氣故障 | LINE 3 短震動輸送帶3NQ31D04震動馬達MCC BREAKER TRIP | 儀電組 |  | 已完成 | 4209400% | 4209400% | 4209400% | 一天 | 0
MBL201500231 |  | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 功能異常 | ACC控制盤冷卻風扇馬達檢修。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4209400% | 4209400% | 4209400% | 一月 | 0
MBL201500226 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 RP氣送系統 8米往13米軟管(短)破損 操作自行更換 | 機械組 |  | 已完成 | 4209300% | 4209300% | 4209300% | 一天 | 0
MBL201500227 |  | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 3NN02D01 LINE3 半乾式下方破碎機 離合器耐磨片失效 | 機械組 |  | 已完成 | 4209300% | 4209300% | 4209300% | 一天 | 0
MBL201500225 | LBL201500147 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 氣送管線位置32米45度彎管後直管破洞漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4209200% | 4209300% | 4209200% | 一天 | 0
MBL201500224 | LBL201500146 | LINE3右側四段爐床 | 功能異常 | 油壓缸滲油(15秒一滴) | 機械組 |  | 已完成 | 4209000% | 4209000% | 4209500% | 一週 | 5
MBL201500223 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 空重顯示2噸多,抓斗重量6.7頓,且重量顯示亂飄 | 儀電組 |  | 已完成 | 4209000% | 4209000% | 4209000% | 一天 | 0
MBL201500222 |  | 冷卻水泵1 | 電氣故障 | MCC盤斷路器 TRIP | 儀電組 |  | 已完成 | 4208900% | 4208900% | 4208900% | 一天 | 0
MBL201500218 |  | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 垃圾吊車爪臂斷裂。 | 機械組 |  | 已完成 | 4208800% | 4208800% | 4208800% | 一天 | 0
MBL201500219 |  | 1線 鍋爐汽鼓 | 電氣故障 | 1NA20L03 LINE1 汽鼓液位計 液位計警報 LL 掛住 | 儀電組 |  | 已完成 | 4208800% | 4208800% | 4208800% | 一天 | 0
MBL201500220 |  | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 預防保養 | ACC #6減速機潤滑油流量開關功能異常。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4208800% | 4208800% | 4208700% | 一天 | -1
MBL201500221 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 磁耦合器性能老化更換。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4208800% | 4208800% | 4208900% | 一天 | 1
MBL201500214 | LBL201500144 | 1線 過熱器 #2 | 功能異常 | 1RR11S08軸封漏水漏汽,前手閥CLOSE. | 機械組 |  | 已完成 | 4208700% | 4208700% | 4208700% | 一天 | 0
MBL201500215 |  | 氣冷式冷凝器 4 | 預防保養 | 更換潤滑油。 | 機械組 |  | 已完成 | 4208700% | 4208700% | 4208700% | 一天 | 0
MBL201500216 |  | 氣冷式冷凝器 6 | 潤滑異常 | 更換潤滑油。 | 機械組 |  | 已完成 | 4208700% | 4208700% | 4208700% | 一天 | 0
MBL201500217 | LBL201500145 | LINE1左側灰押出機 | 功能異常 | LINE1灰押出機左側灰押出機(上坡南北二邊破洞) | 機械組 |  | 已完成 | 4208700% | 4208800% | 4211000% | 一天 | 23 | 逾期
MBL201500213 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 氣送管線位置32米45度彎管破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4208600% | 4208600% | 4208600% | 一天 | 0
MBL201500209 | LBL201500140 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | LINE1灰渣振動輸送帶(短) 西北側阻尼桶固定螺栓斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4208500% | 4208600% | 4208600% | 一天 | 1
MBL201500210 | LBL201500142 | 3線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | LINE3 長振動輸送帶 西北側阻尼桶漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4208500% | 4208600% | 4208600% | 一天 | 1
MBL201500211 | LBL201500143 | 廠用空氣儲槽1 | 功能異常 | 卻水器漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4208500% | 4208600% | 4208600% | 一天 | 1
MBL201500212 | LBL201500141 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 電氣故障 | LINE2 ATOMIZER 電源線接頭(大)拔不下來 | 儀電組 |  | 已完成 | 4208500% | 4208600% | 4208600% | 一天 | 1
MBL201500208 | LBL201500139 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 8米出口管線與倒抽管線焊道砂孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4208400% | 4208600% | 4208700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500205 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 更換鋼索。 | 機械組 |  | 已完成 | 4208300% | 4208300% | 4208300% | 一天 | 0
MBL201500206 | LBL201500138 | 空調箱 2B | 功能異常 | 行政大樓2樓空調 皮帶斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4208300% | 4208300% | 4208300% | 一天 | 0
MBL201500207 |  | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 大車西南側驅動滾輪更換 | 機械組 |  | 已完成 | 4208300% | 4208300% | 4208300% | 一天 | 0
MBL201500200 | LBL201500134 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE 1 #42吹灰器卡在靠爐壁側無法退回 蒸氣手閥關閉.SWITCH 綁定位 | 機械組 |  | 已完成 | 4208200% | 4208200% | 4208600% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201500204 | LBL201500136 | 乾式生成物卡車裝卸斗 2 | 功能異常 | 伸縮管鋼索斷股 | 機械組 |  | 已完成 | 4208200% | 4208300% | 4208300% | 一天 | 1
MBL201500201 | LBL201500135 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車大車停止時大聲異音.3A1 TRIP | 儀電組 |  | 已完成 | 4208200% | 4208200% | 4208200% | 一天 | 0
MBL201500203 | LBL201500137 | 3線 袋式集塵器 3 | 儀控故障 | 液位計斷 | 儀電組 |  | 已完成 | 4208200% | 4208300% | 4211400% | 一天 | 32 | 逾期
MBL201500199 | LBL201500133 | WCC冷卻水塔1 | 功能異常 | WCC次氯酸鈉加藥機故障 | 機械組 | 機械組-06 | 已完成 | 4208100% | 4208200% | 4209500% | 一天 | 14 | 逾期
MBL201500196 | LBL201500131 | LINE1右側灰押出機 | 機械性異常 | 左側人孔的左邊破孔漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4208000% | 4208100% | 4210700% | 一天 | 27 | 逾期
MBL201500202 | LBL201500130 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 功能異常 | 出口人孔後栓損壞 | 機械組 |  | 已完成 | 4208000% | 4208100% | 4208100% | 一天 | 1
MBL201500198 | LBL201500129 | 灰燼吊車 2 | 動作異常 | 南側灰渣吊車1Q7 2Q7 TRIP | 儀電組 |  | 已完成 | 4208000% | 4208100% | 4208100% | 一天 | 1
MBL201500184 | LBL201500121 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 爪斗4點鐘及6點鐘方向爪臂基座有裂痕 | 機械組 |  | 已完成 | 4207900% | 4207900% | 4207900% | 一天 | 0
MBL201500188 | LBL201500124 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 底板破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4207900% | 4207900% | 4207900% | 一天 | 0
MBL201500191 | LBL201500126 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 軸封破.現場盤遙控現場鑰匙損壞. | 機械組 |  | 已完成 | 4207900% | 4208000% | 4208000% | 一天 | 1
MBL201500192 | LBL201500127 | 1線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | 馬達南側算第二組彈簧片斷底部橫樑基座第一組和第三組裂開。 | 機械組 |  | 已完成 | 4207900% | 4208000% | 4208000% | 一天 | 1
MBL201500195 | LBL201500128 | LINE1左側灰押出機 | 機械性異常 | 南側斜坡鐵板有5公分的破孔漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4207900% | 4208000% | 4210700% | 一天 | 28 | 逾期
MBL201500186 | LBL201500122 | 反應生成物儲倉2 | 儀控故障 | 0UT74N01 RP SILO 2 13米曝氣總閥 導壓軟管接頭斷裂無法曝氣 暫拆SIOL1使用 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207900% | 4207900% | 4207900% | 一天 | 0
MBL201500189 | LBL201500123 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 儀控故障 | 靠爐側定位開關斷 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207900% | 4208000% | 4208000% | 一天 | 1
MBL201500190 | LBL201500125 | 1線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 儀控故障 | 爐床差壓計顯示異常1ND21P02 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207900% | 4208000% | 4208000% | 一天 | 1
MBL201500182 | LBL201500118 | 氣冷式冷凝器 2 | 機械性異常 | OQA07D02 #2ACC內部斜撐鐵管鏽蝕破損 | 機械組 |  | 已完成 | 4207800% | 4207900% | 4211000% |  | 32
MBL201500183 | LBL201500120 | LINE3 液壓油站入口溫度控制閥 | 功能異常 | LINE 3 爐床油壓站油溫偏高.懷疑節溫閥故障.建議拆除節溫閥改直通管(同LINE1.2) | 機械組 |  | 已完成 | 4207800% | 4207900% | 4207900% | 一天 | 1
MBL201500185 | LBL201500119 | 電話系統 | 功能異常 | 傾卸平台電話 一支不通.一支按鍵故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207800% | 4207900% | 4207900% | 一天 | 1
MBL201500187 | LBL201500117 | 氣冷式冷凝器 3 | 功能異常 | 0QA07D03 #3ACC馬達扇葉護蓋破損 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4207800% | 4207900% | 4258600% | 一月 | 508 | 逾期
MBL201500178 |  | 1線 振動輸送帶1(長) | 機械性異常 | 橫樑斷裂。 | 機械組 |  | 已完成 | 4207500% | 4207500% | 4207500% | 一天 | 0
MBL201500180 | LBL201500115 | 2線 高壓段空氣預熱器冷凝水櫃 | 功能異常 | 安全閥下方法蘭墊片破漏蒸汽 | 機械組 |  | 已完成 | 4207500% | 4207600% | 4211400% |  | 39
MBL201500181 | LBL201500116 | 2線 高壓段一次空氣預熱器 | 功能異常 | 2NE20S14軸封漏蒸汽 | 機械組 |  | 已完成 | 4207500% | 4207600% | 4211400% |  | 39
MBL201500171 | LBL201500112 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車5點鐘方向油壓缸滲油 | 機械組 |  | 已完成 | 4207400% | 4207400% | 4207400% | 一天 | 0
MBL201500176 |  | 1線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | LINE 1 振動輸送帶水平彈簧鋼板斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4207400% | 4207400% | 4207400% | 一天 | 0
MBL201500173 | LBL201500113 | 垃圾貯存坑滲出水及污泥輸送泵1 | 電氣故障 | 垃圾水撥水泵無預警停止運轉 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207400% | 4207400% | 4207400% | 一週 | 0
MBL201500174 |  | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | PLC CPU出現故障燈。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207400% | 4207400% | 4207400% | 一天 | 0
MBL201500175 |  | 壁掛式風扇 | 預防保養 | CEMS煙囪控制室PLC控制盤冷卻通風改善。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207400% | 4207400% | 4207400% | 一天 | 0
MBL201500177 |  | 廠房設備 | 功能異常 | 煙囪投射燈及環廠路燈故障檢修。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207400% | 4207400% | 4207500% | 一季 | 1
MBL201500179 | LBL201500114 | LINE3 液壓油站冷卻泵 | 預防保養 | 電流值較大須更換 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207400% | 4207500% | 4207500% | 一週 | 1
MBL201500170 |  | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 功能異常 | 線圈溫度用IQ卡(2pc)出現故障訊息。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207300% | 4207300% | 4207300% | 一天 | 0
MBL201500172 | LBL201500111 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 電氣故障 | 電源線端子損壞 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207300% | 4207400% | 4207400% | 一天 | 1
MBL201500168 |  | 2線 右側灰渣押出器 | 功能異常 | 2NQ39S02 右側灰押出器 基座右側撕裂作動時會往上位移 | 機械組 |  | 已完成 | 4207200% | 4207200% | 4207200% | 一天 | 0
MBL201500159 | LBL201500109 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE2 B/F 2-2 第10排電磁閥故障無法曝氣 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207200% | 4207200% | 4207200% | 一天 | 0
MBL201500167 |  | LINE3爐膛右側溫度計 | 預防保養 | 3NM11T06爐堂溫度計異常晃動。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207200% | 4207200% | 4207200% | 一天 | 0
MBL201500169 | LBL201500110 | 輔助變壓器2 | 功能異常 | 排風扇故障需更換 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207200% | 4207300% | 4207300% | 一週 | 1
MBL201500156 |  | 1線 誘引抽風機 | 儀控故障 | 1NL05T02 LINE1 ID FAN 馬達軸承溫度高警報跳脫 | 儀電組 |  | 已完成 | 4207100% | 4207100% | 4207100% | 一天 | 0
MBL201500157 | LBL201500107 | 3線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | CHUTE左側約14米位置破3個小洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4207000% | 4207200% | 4207200% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500158 | LBL201500108 | 污水洩水槽 | 功能異常 | 50-RZ-02-PC3-H60 入口管路破洞.在0米2-3爐中間 | 機械組 |  | 大修時處理 | 4207000% | 4207200% | 4207400% | 一月 | 4
MBL201500160 | LBL201500106 | 煙囪航障燈 | 動作異常 | 西側第四層航帳燈不亮 | 儀電組 |  | 已完成 | 4206900% | 4207200% | 4207200% | 一週 | 3
MBL201500155 | LBL201500105 | 垃圾傾卸門(8) | 動作異常 | 8號傾卸門滾輪與軌道脫離卡住無法關閉 | 機械組 |  | 已完成 | 4206800% | 4206900% | 4206900% | 一天 | 1
MBL201500154 | LBL201500098 | 3線 過熱器 #4 | 儀控故障 | 3NM21T04煙道溫度計故障(932度過高) | 儀電組 |  | 已完成 | 4206800% | 4206800% | 4206800% | 一天 | 0
MBL201500161 | LBL201500099 | 1線 爐床間隙調整油壓泵 #1 | 功能異常 | LINE 1 灰押出器油泵 1NR02D02 馬達風扇護蓋破損 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4206800% | 4207200% | 4241800% | 一月 | 350 | 逾期
MBL201500162 | LBL201500100 | 1線 爐床間隙調整油壓泵 #2 | 功能異常 | LINE 1 灰押出器油泵 1NR03D02 馬達風扇護蓋破損 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4206800% | 4207200% | 4242500% | 一月 | 357 | 逾期
MBL201500163 | LBL201500101 | 2線 液壓油站壓泵 #1 | 功能異常 | LINE 2 爐床油泵 2NF02D02 馬達風扇護蓋破損 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4206800% | 4207200% | 4251700% | 一月 | 449 | 逾期
MBL201500164 | LBL201500102 | 2線 爐床間隙調整油壓泵 #1 | 功能異常 | LINE 2 灰押出器油泵 2NR02D02 馬達風扇護蓋破損 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4206800% | 4207200% | 4251700% | 一月 | 449 | 逾期
MBL201500165 | LBL201500103 | 1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | LINE 1 SH ROTARY 1UN06D02 缺馬達風扇護蓋 | 儀電組 |  | 已完成 | 4206800% | 4207200% | 4215100% | 一月 | 83 | 逾期
MBL201500166 | LBL201500104 | 3線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | LINE 3 SH ROTARY 3UN06D02 缺馬達風扇護蓋 | 儀電組 |  | 已完成 | 4206800% | 4207200% | 4215100% | 一月 | 83 | 逾期
MBL201500152 | LBL201500095 | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 馬達風扇側缺護蓋 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4206700% | 4206800% | 4242300% | 一週 | 356 | 逾期
MBL201500153 | LBL201500097 | 3線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 馬達風扇側缺護蓋 | 儀電組 |  | 已完成 | 4206700% | 4206800% | 4215100% | 一週 | 84 | 逾期
MBL201500144 |  | 垃圾吊車 2(北) | 動作異常 | 抓斗無力。 | 機械組 |  | 已完成 | 4206600% | 4206600% | 4206600% | 一天 | 0
MBL201500145 | LBL201500094 | 2線 振動輸送帶1(長) | 動作異常 | 北邊馬達側第3組彈簧片斷1片 | 機械組 |  | 已完成 | 4206600% | 4206700% | 4206700% | 一週 | 1
MBL201500146 | LBL201500088 | 補充水泵1 | 功能異常 | 南側0米純水泵 0UA01D04 軸封漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4206600% | 4206700% | 4206700% | 一天 | 1
MBL201500147 | LBL201500089 | LINE1爐膛溫度計 | 功能異常 | 爐膛溫度計溫度異常(忽高忽低) | 儀電組 |  | 已完成 | 4206600% | 4206800% | 4206800% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500148 | LBL201500093 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 機械性異常 | 3-1 3-2 3-3 馬達風扇側蓋子缺 | 儀電組 |  | 已完成 | 4206600% | 4206800% | 4215100% | 一季 | 85
MBL201500149 | LBL201500090 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 破碎機馬達風扇側蓋子缺 | 儀電組 |  | 已完成 | 4206600% | 4206800% | 4229700% | 一天 | 231 | 逾期
MBL201500150 | LBL201500091 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 機械性異常 | 馬達風扇側蓋子缺 | 儀電組 |  | 已完成 | 4206600% | 4206800% | 4215100% | 一季 | 85
MBL201500151 | LBL201500092 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 機械性異常 | 2-3 2-4 馬達風扇側蓋子缺 | 儀電組 |  | 已完成 | 4206600% | 4206800% | 4215100% | 一季 | 85
MBL201500143 | LBL201500087 | 1線 過熱器 #2 | 功能異常 | LINE 1 #11減溫噴水閥 1RR11S08 調節閥軸封漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4206500% | 4206600% | 4206600% | 一天 | 1
MBL201500140 | LBL201500086 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | LINE2 垃圾水噴槍 2A噴槍噴嘴損壞霧化不良 | 機械組 |  | 已完成 | 4206400% | 4206500% | 4206500% | 一天 | 1
MBL201500135 |  | 冷卻水泵1 | 功能異常 | 0VA10D01 CCCW 冷卻水泵 MCC 總開關跳脫 | 儀電組 |  | 已完成 | 4206400% | 4206400% | 4206400% | 一天 | 0
MBL201500136 | LBL201500081 | 2線 高壓段一次空氣預熱器 | 功能異常 | 排水PVC管損壞 | 機械組 |  | 已完成 | 4206300% | 4206500% | 4206500% | 一週 | 2
MBL201500137 | LBL201500082 | 3線 低壓段一次空氣預熱器 | 功能異常 | 排水PVC管損壞 | 機械組 |  | 已完成 | 4206300% | 4206500% | 4206500% | 一週 | 2
MBL201500138 | LBL201500083 | 1線 垃圾進料斗 | 功能異常 | 15米西側中段膨脹接頭漏,投料時垃圾會噴出. | 機械組 |  | 已完成 | 4206300% | 4206500% | 4206500% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500139 | LBL201500084 | 3線 節熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 輸送機至破碎機膨脹接頭漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4206300% | 4206500% | 4206500% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500142 | LBL201500085 | 有機廢水處理水輸送泵1 | 功能異常 | 現場超音波液位計失針 | 儀電組 |  | 已完成 | 4206300% | 4206500% | 4206500% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500141 | LBL201500080 | 2線 過熱器 #2 | 儀控故障 | 2NM21T14溫度計故障(0度) | 儀電組 |  | 已完成 | 4206200% | 4206500% | 4206500% | 一週 | 3
MBL201500131 |  | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | HOPPER南側閘刀上方破孔約100mm*100mm. | 機械組 |  | 已完成 | 4206000% | 4206000% | 4206100% | 一天 | 1
MBL201500132 | LBL201500077 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 爐區90度彎管陶瓷管破損 | 機械組 |  | 已完成 | 4206000% | 4206100% | 4206100% | 一天 | 1
MBL201500133 | LBL201500078 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 吹灰器卡住空轉無法退回 | 機械組 |  | 已完成 | 4206000% | 4206100% | 4206100% | 一天 | 1
MBL201500134 | LBL201500079 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 靠馬達側南側第一組彈簧片斷 | 機械組 |  | 已完成 | 4206000% | 4206100% | 4206100% | 一天 | 1
MBL201500128 |  | 3線 旋風分離器1 | 預防保養 | LINE 3 CYCLONE南側液位計3NL00L01陶瓷管破裂。 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4206000% | 4206000% | 4205500% | 一天 | -5
MBL201500130 |  | LINE3左側灰押出機 | 功能異常 | 水櫃液位計浮球損壞 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4206000% | 4206000% | 4206000% | 一天 | 0
MBL201500114 |  | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 1NV31D02 LINE 1 短震動輸送帶 避震器故障 | 機械組 |  | 已完成 | 4205900% | 4205200% | 4205200% | 一天 | -7
MBL201500125 |  | 1線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 預防保養 | 振動機馬達拆回整修。 | 機械組 |  | 已完成 | 4205900% | 4205900% | 4206000% | 一週 | 1
MBL201500126 |  | 1線 振動輸送帶1馬達(長) 2 | 預防保養 | 振動機馬達拆回整修。 | 機械組 |  | 已完成 | 4205900% | 4205900% | 4206000% | 一週 | 1
MBL201500127 |  | 2線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 東側曝氣金屬網架脫落 | 機械組 |  | 已完成 | 4205900% | 4205900% | 4206000% | 一天 | 1
MBL201500129 | LBL201500075 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 動作異常 | 作動時異音過大 | 機械組 |  | 已完成 | 4205900% | 4206000% | 4206100% | 一週 | 2
MBL201500121 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UN14S04下料氣密墊破損,無法持壓. | 機械組 |  | 已完成 | 4205800% | 4205800% | 4205800% | 一天 | 0
MBL201500123 | LBL201500073 | 2線 過熱器 #3 | 儀控故障 | 2NM21T10溫度計故障,OVER RANGE. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4205800% | 4205900% | 4205900% | 一週 | 1
MBL201500124 | LBL201500074 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 靠遮斷閥SWITCH作動不良 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4205800% | 4205900% | 4205900% | 一天 | 1
MBL201500119 |  | LINE2右側灰押出機 | 機械性異常 | 左右側基座撕裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4205600% | 4205600% | 4205600% | 一天 | 0
MBL201500120 |  | LINE2左側灰押出機 | 機械性異常 | 基座有裂痕 | 機械組 |  | 已完成 | 4205600% | 4205600% | 4205600% | 一天 | 0
MBL201500122 | LBL201500072 | DCS盤 | 儀控故障 | 3NL09A05 3NL09A08 LINE3 DCS CO、DOST 數據異常 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4205600% | 4205900% | 4205900% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500117 |  | 鍋爐房一般廢水污水泵2 | 功能異常 | 0WD02D01爐區南側0米SUN PIT泵浦 泵浦入口堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4205500% | 4205500% | 4205500% | 一天 | 0
MBL201500118 |  | 1線 二段爐床左前側一次空氣風門 | 功能異常 | 1ND22P02.1ND23P02 爐床第2段一次風差壓計阻塞 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4205500% | 4205500% | 4205500% | 一天 | 0
MBL201500116 |  | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 0NN42D01 RP SILO2卸料ROTARY減速機故障(馬達會動減速機不會動) | 機械組 |  | 已完成 | 4205300% | 4205300% | 4205300% | 一天 | 0
MBL201500115 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車1Q10跳脫 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4205300% | 4205300% | 4205300% | 一天 | 0
MBL201500113 | LBL201500071 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01南側垃圾吊車爪斗大油管接頭滲油 | 機械組 |  | 已完成 | 4205200% | 4205200% | 4205200% | 一天 | 0
MBL201500109 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01南側垃圾吊車 小車西北側滾輪有異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4205100% | 4205100% | 4205100% | 一天 | 0
MBL201500112 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 抓斗焊接。 | 機械組 |  | 已完成 | 4205100% | 4205100% | 4205100% | 一天 | 0
MBL201500111 | LBL201500070 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 2NM21T04溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4205000% | 4205100% | 4205100% | 一週 | 1
MBL201500110 | LBL201500069 | 燃油儲槽2 | 儀控故障 | 0PD11L1液位計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4204900% | 4205100% | 4246100% | 一週 | 412 | 逾期
MBL201500106 | LBL201500068 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 壓力櫃洩壓管沙孔 | 機械組 |  | 已完成 | 4204800% | 4204800% | 4204800% | 一天 | 0
MBL201500108 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 南側吊車大滾輪檢修 | 機械組 |  | 已完成 | 4204800% | 4204800% | 4204800% | 一天 | 0
MBL201500105 |  | 石灰乳供給泵 1 | 清潔整理 | 回流管線阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4204700% | 4204700% | 4204700% | 一天 | 0
MBL201500107 | LBL201500067 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 動作異常 | 2NQ51Q01 LINE2 51吹灰器 靠遮斷閥SWITCH作動不良 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4204700% | 4204800% | 4204800% | 一天 | 1
MBL201500101 |  | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 預防保養 | 軸承異音，更換軸承。 | 機械組 |  | 已完成 | 4204600% | 4204600% | 4204700% | 一天 | 1
MBL201500102 |  | 石灰乳供給泵 1 | 清潔整理 | 0NW24S03 LOOP1 石灰站回流管線阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4204600% | 4204600% | 4204600% | 一天 | 0
MBL201500103 |  | 石灰乳供給泵 2 | 清潔整理 | 0NW54S03 LOOP2 石灰站 回流管線阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4204600% | 4204600% | 4204600% | 一天 | 0
MBL201500104 | LBL201500066 | 有機廢水輸送泵1 | 功能異常 | 有機池輸送泵0UD03D01軸承漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4204600% | 4204700% | 4204700% | 一天 | 1
MBL201500097 | LBL201500064 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 回流管線阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4204500% | 4204500% | 4204500% | 一天 | 0
MBL201500099 |  | 2線 燃油燃燒器 #3 | 預防保養 | 增壓泵更換 | 機械組 |  | 已完成 | 4204500% | 4204000% | 4204500% | 一週 | 0
MBL201500098 | LBL201500063 | 3線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 儀控故障 | 3WM01L01夜位計失真 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4204500% | 4204500% | 4204500% | 一天 | 0
MBL201500100 | LBL201500065 | DCS盤 | 儀控故障 | 1GA02 NODE#2 CONSOLE 顯示卡故障銀幕反黑狀態 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4204500% | 4204600% | 4204600% | 一天 | 1
MBL201500094 | LBL201500062 | 1線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣震動輸送帶(長)水平彈簧片斷二支 | 機械組 |  | 已完成 | 4204300% | 4204400% | 4204400% | 一天 | 1
MBL201500095 | LBL201500060 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 遮斷閥關不死(蒸汽手閥CLOSE),緊急按鈕故障. | 機械組 | 機械組-11 | 已完成 | 4204300% | 4204400% | 4204400% | 一週 | 1
MBL201500096 | LBL201500061 | LINE2爐膛右側溫度計 | 儀控故障 | 溫度計顯示偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4204300% | 4204400% | 4204400% | 一週 | 1
MBL201500092 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 機械性異常 | 啟動無法作動,MCC TRIP. | 機械組 |  | 已完成 | 4204200% | 4204200% | 4204200% | 一天 | 0
MBL201500091 |  | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 刀片變形,無法作動. | 機械組 |  | 已完成 | 4204100% | 4204100% | 4204100% | 一天 | 0
MBL201500093 | LBL201500059 | 石灰乳進料槽 1 | 功能異常 | #1石灰站下桶槽出口阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4204100% | 4204400% | 4204400% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500088 |  | 1線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 功能異常 | 基座鋼板裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4204000% | 4204000% | 4204000% | 一天 | 0
MBL201500089 |  | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 1NL03T02 溫度計LLL ALARM.(疑IQ卡故障) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4204000% | 4204000% | 4204000% | 一天 | 0
MBL201500090 |  | LINE2右側四段爐床 | 功能異常 | SWITCH 故障 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4204000% | 4204000% | 4204000% | 一天 | 0
MBL201500086 |  | 2線 節熱器吹灰器 13 | 預防保養 | 內換管更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4203900% | 4203900% | 4203900% | 一週 | 0
MBL201500087 |  | 2線 袋式集塵器 2 | 預防保養 | 閘刀卡死檢修。 | 機械組 |  | 已完成 | 4203900% | 4203900% | 4203900% | 一天 | 0
MBL201500084 | LBL201500058 | 灰燼吊車 2 | 電氣故障 | 小車變頻器故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4203900% | 4203900% | 4203900% | 一天 | 0
MBL201500083 | LBL201500056 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01南側垃圾吊車小車東北側減速機運轉異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4203800% | 4203800% | 4203800% | 一天 | 0
MBL201500085 | LBL201500057 | 2線 過熱器 #4 | 儀控故障 | 2RA10S18 LINE2 主蒸氣閥 現場關閉時定位訊號回授顯示123% | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4203800% | 4203900% | 4203900% | 一天 | 1
MBL201500082 |  | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN44D01 R.P. SILO2 輸送機下方斜管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4203700% | 4203700% | 4203700% | 一天 | 0
MBL201500077 | LBL201500054 | 灰燼吊車 2 | 機械性異常 | 0UQ11D01 南側灰渣吊車蛇籠鋼索斷裂 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4203700% | 4203700% | 4203700% | 一天 | 0
MBL201500078 | LBL201500053 | WCC冷卻水塔1 | 儀控故障 | 0VA51D1 WCC冷卻風扇無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4203600% | 4203700% | 4203700% | 一週 | 1
MBL201500076 |  | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 帶動鏈條過鬆,無法正常運轉 | 機械組 |  | 已完成 | 4203500% | 4203500% | 4203500% | 一天 | 0
MBL201500079 | LBL201500052 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 帶動鏈條過鬆,無法正常運轉 | 機械組 |  | 已完成 | 4203500% | 4203700% | 4203700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500072 | LBL201500048 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送 SILO頂部彎管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4203400% | 4203400% | 4203400% | 一天 | 0
MBL201500073 | LBL201500049 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | LINE3#62吹灰器 軸封漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4203400% | 4203400% | 4203700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500074 |  | 氣冷式冷凝器 4 | 預防保養 | 更換油品。 | 機械組 |  | 已完成 | 4203400% | 4203400% | 4203400% | 一天 | 0
MBL201500075 |  | 氣冷式冷凝器 6 | 預防保養 | 更換油品。 | 機械組 |  | 已完成 | 4203400% | 4203400% | 4203400% | 一天 | 0
MBL201500081 | LBL201500050 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送8米出口管線沙孔 | 機械組 |  | 已完成 | 4203400% | 4203700% | 4203700% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201500080 | LBL201500051 | 3線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | 3NL03T03 HH掛著,I/Q卡故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4203400% | 4203700% | 4203700% | 一週 | 3
MBL201500070 | LBL201500047 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | RP SILO2 ROTARY 鍊條過鬆跳動 | 機械組 |  | 已完成 | 4203300% | 4203300% | 4203400% | 一天 | 1
MBL201500071 |  | 3線 液壓油站油櫃 | 預防保養 | 因油品檢測報告，顯示水分含量過高，故更換液壓油品。 | 機械組 |  | 已完成 | 4203300% | 4203300% | 4203300% | 一週 | 0
MBL201500068 | LBL201500046 | 洗車高壓泵1 | 功能異常 | 洗車道幫浦無法運轉 | 機械組 |  | 已完成 | 4203200% | 4203200% | 4203200% | 一天 | 0
MBL201500069 | LBL201500045 | 1線 二段爐床右後側一次空氣風門 | 儀控故障 | 1ND23P02 LINE1 爐床下右側2段後壓力傳送器失真數值與2段左側相差4倍，不易判斷垃圾層厚度。 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4203200% | 4203200% | 4203200% | 一天 | 0
MBL201500066 | LBL201500043 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 二次風的逆止閥洩漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4203100% | 4203200% | 4206300% | 一天 | 32 | 逾期
MBL201500067 | LBL201500044 | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 上方直管人孔破損 | 機械組 |  | 已完成 | 4203100% | 4203200% | 4203100% | 一天 | 0
MBL201500062 | LBL201500042 | 2線 過熱器 #3 | 功能異常 | 2NM21T10 LINE2 過熱器三階煙道出口溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4203100% | 4203100% | 4203100% | 一天 | 0
MBL201500061 |  | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 RP氣送8米往13米第一節軟管破 | 機械組 |  | 已完成 | 4203000% | 4203000% | 4203100% | 一天 | 1
MBL201500064 | LBL201500039 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 機械性異常 | LINE1 32吹灰器 遮斷閥關不死會漏蒸汽 | 機械組 |  | 已完成 | 4203000% | 4203100% | 4203100% | 一天 | 1
MBL201500065 | LBL201500040 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送8米出口管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4203000% | 4203100% | 4203100% | 一天 | 1
MBL201500063 | LBL201500041 | 廠用空氣儲槽1 | 功能異常 | 0US31B01廠用空氣儲槽卻水器失效無法關閉 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4203000% | 4203100% | 4203100% | 一天 | 1
MBL201500060 | LBL201500038 | 1線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 回抽管的閥體破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4202800% | 4203000% | 4203000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500058 |  | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 預防保養 | 更換調壓閥。 | 機械組 |  | 已完成 | 4202700% | 4202700% | 4202700% | 一天 | 0
MBL201500057 | LBL201500037 | 無機廢水輸送泵1 | 功能異常 | 液位到H值,幫浦未自動啟動(控制盤已轉至自動) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4202700% | 4202700% | 4202700% | 一天 | 0
MBL201500055 |  | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 磁耦合器舊品整修。 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4202600% | 4202600% | 4219100% | 一週 | 165 | 逾期
MBL201500056 | LBL201500036 | 1線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 1NM21T04溫度計故障(顯示0度) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4202600% | 4202700% | 4202700% | 一週 | 1
MBL201500053 |  | 石灰乳進料槽 2 | 功能異常 | 0NW47L01液位計HH ALARM。疑IQ卡故障。 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4202500% | 4202500% | 4202500% | 一天 | 0
MBL201500054 | LBL201500035 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 靠遮斷閥switch作動不良 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4202500% | 4202600% | 4202600% | 一天 | 1
MBL201500052 |  | LINE1爐膛攝影機 | 預防保養 | 攝影機畫面模糊。 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4202400% | 4202400% | 4202400% | 一天 | 0
MBL201500051 | LBL201500034 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式2-2 HOPPER北側閘刀上方破洞漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4202300% | 4202300% | 4202300% | 一天 | 0
MBL201500049 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 6點鐘方向油管滲油 | 機械組 |  | 已完成 | 4202200% | 4202200% | 4202200% | 一天 | 0
MBL201500050 |  | 2線 袋式集塵器 5 | 機械性異常 | 2NK10N05袋式2-5 HOPPER內部三處破洞人口左右兩側及旋轉閥上方東側破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4202200% | 4202200% | 4202400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500047 | LBL201500033 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | 無法持壓,疑似氣密墊破損 | 機械組 |  | 已完成 | 4202000% | 4202000% | 4202000% | 一天 | 0
MBL201500048 | LBL201500032 | LINE1右側四段爐床 | 電氣故障 | SWITCH故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4202000% | 4202000% | 4202000% | 一天 | 0
MBL201500042 | LBL201500031 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 儀控故障 | 靠爐側SWITCH失效,造成吹灰器衝過頭MCC TRIP. | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4201900% | 4201900% | 4201900% | 一天 | 0
MBL201500045 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車大小車操作異常，更換VR。 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4201900% | 4201900% | 4201900% | 一天 | 0
MBL201500041 | LBL201500027 | 純水NaOH 儲槽 | 功能異常 | 25-UD-20-PC13排放管線斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4201800% | 4201900% | 4201900% | 一天 | 1
MBL201500046 | LBL201500029 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2RP氣送出口軟管破孔(自行更換OK) | 機械組 |  | 已完成 | 4201800% | 4202000% | 4201800% | 一天 | 0
MBL201500039 | LBL201500025 | 灰燼吊車 1 | 電氣故障 | Q2會TRIP | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4201800% | 4201800% | 4201800% | 一天 | 0
MBL201500040 | LBL201500026 | 灰燼吊車 2 | 電氣故障 | Q2會TRIP.抓斗會下滑(負重時) | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4201800% | 4201800% | 4201800% | 一天 | 0
MBL201500043 | LBL201500030 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | line2RP出口電磁閥2NN23S01紅色旋鈕損壞(自行更換OK) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4201800% | 4201900% | 4201900% | 一天 | 1
MBL201500044 | LBL201500028 | 1線 右側灰渣押出器 | 儀控故障 | LINE1右側灰押出機無法作動 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4201800% | 4201900% | 4201900% | 一天 | 1
MBL201500035 |  | 傾卸平台除臭泵 | 預防保養 | 新品使用50小時後需要更換機油。 檢視皮帶視情況更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4201700% | 4201700% | 4201700% | 一天 | 0
MBL201500036 | LBL201500022 | 3線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | LINE3 爐床油壓站FEEDER回油管手閥接頭漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4201700% | 4201800% | 4210800% | 一天 | 91 | 逾期
MBL201500037 | LBL201500024 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 內管脫離 | 機械組 |  | 已完成 | 4201700% | 4201800% | 4201900% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500032 |  | 輔助變壓器1 | 功能異常 | 輔助變壓器1,2,4,5,6排風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4201700% | 4201700% | 4201600% | 一天 | -1
MBL201500034 | LBL201500021 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 靠遮斷閥SWITCH撥桿斷 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4201700% | 4201700% | 4201700% | 一天 | 0
MBL201500038 | LBL201500023 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | 噴霧水泵2WM04P02壓力表故障 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4201700% | 4201800% | 4201800% | 一天 | 1
MBL201500026 | LBL201500016 | LINE3左側三段爐床 | 功能異常 | 油壓缸內漏無法作動 | 機械組 |  | 已完成 | 4201600% | 4201600% | 4201600% | 一天 | 0
MBL201500027 | LBL201500017 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 輸送機下方斜管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4201600% | 4201600% | 4201600% | 一天 | 0
MBL201500028 | LBL201500018 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 8點鐘方向爪尖彎掉變形 | 機械組 |  | 已完成 | 4201600% | 4201600% | 4201600% | 一天 | 0
MBL201500031 | LBL201500019 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送管線爐區30米沙孔漏灰已包覆(位置在飼水調節閥旁邊) | 機械組 |  | 已完成 | 4201600% | 4201600% | 4201600% | 一天 | 0
MBL201500033 | LBL201500020 | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | LINE3 龍船上方第2段右側前人孔蓋破損嚴重須更換新品 | 機械組 |  | 已完成 | 4201600% | 4201700% | 4201900% | 一週 | 3
MBL201500029 | LBL201500015 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 內管脫落 | 機械組 |  | 已完成 | 4201500% | 4201600% | 4201700% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201500021 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 保養時發現平衡桿磨損，故作更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4201300% | 4201200% | 4201800% | 一週 | 5
MBL201500024 | LBL201500013 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | LINE 2 #51吹灰器退回定位前會TRIP | 機械組 |  | 已完成 | 4201300% | 4201300% | 4201300% | 一天 | 0
MBL201500025 |  | 傾卸平台除臭泵 | 預防保養 | 上次故障維修時發現內部曲臂軸已磨損，故作更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4201300% | 4201300% | 4201300% | 一天 | 0
MBL201500030 | LBL201500014 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 動作異常 | 1NV42D01 LINE1 42吹灰器退回時約一半卡住TRIP | 機械組 |  | 已完成 | 4201300% | 4201600% | 4201900% | 一天 | 6 | 逾期
MBL201500023 | LBL201500012 | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 3NQ12D02 LINE3右側龍船側板變形卡住MCC TRIP | 機械組 |  | 已完成 | 4201200% | 4201300% | 4201200% | 一天 | 0
MBL201500022 |  | line1鍋爐吹灰器 | 儀控故障 | LINE1 吹灰器系統暖管備便後無法吹灰使用 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4201200% | 4201200% | 4201200% | 一天 | 0
MBL201500017 | LBL201500010 | 廢水次氯酸鈉加藥泵1 | 預防保養 | 流量異常 | 機械組 |  | 已完成 | 4201100% | 4201100% | 4201100% | 一天 | 0
MBL201500018 | LBL201500009 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 儀控故障 | LINE 2 #51吹灰器靠遮斷閥SWITCH斷裂 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4201100% | 4201100% | 4201100% | 一天 | 0
MBL201500020 | LBL201500011 | 3線 過熱器 #3 | 電氣故障 | 3NM21T02溫度計溫度偏低(200度) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4201100% | 4201200% | 4201200% | 一週 | 1
MBL201500012 | LBL201500004 | 3線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | LINE 3 飛灰氣送系統爐區8米卸壓管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4201000% | 4201000% | 4201000% | 一天 | 0
MBL201500014 | LBL201500006 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE2 B/F 2-2 HOPPER北側和東側有裂縫 | 機械組 |  | 已完成 | 4201000% | 4201100% | 4201100% | 一天 | 1
MBL201500015 | LBL201500005 | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | #3 ATOMIZER齒輪箱 異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4201000% | 4201100% | 4201000% | 一週 | 0
MBL201500019 | LBL201500007 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | LINE1 #61吹灰器接壓力錶管子脫落 | 機械組 |  | 已完成 | 4201000% | 4201200% | 4201100% | 一天 | 1
MBL201500013 |  | 1線 袋式氣密用空氣加熱器 | 功能異常 | LINE_1 1-1 1-4 2-2 2-3 HOPPER 加熱器檢修。 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4201000% | 4201000% | 4206500% | 一月 | 55 | 逾期
MBL201500016 | LBL201500008 | 2線 過熱器 #3 | 電氣故障 | 2NM21T02溫度計異常晃動且溫度偏低 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4201000% | 4201100% | 4201100% | 一週 | 1
MBL201500009 |  | 石灰乳調配槽攪拌器 1 | 預防保養 | 馬達齒輪油更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4200900% | 4200900% | 4200900% | 一天 | 0
MBL201500010 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 上週保養吊車時發現鋼索有斷絲，故作更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4200900% | 4200900% | 4201000% | 一週 | 1
MBL201500011 | LBL201500003 | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 右側灰押出機水櫃溢流管接至粗篩輸送帶上蓋無開孔 | 機械組 |  | 已完成 | 4200900% | 4201000% | 4201100% | 一週 | 2
MBL201500008 | LBL201500002 | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 儀控故障 | 中控室公用區警報盤BY PASS STATION#2出口壓力0RQ02P2不時誤警報 | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4200900% | 4200900% | 4200900% | 一天 | 0
MBL201500004 |  | LINE3 液壓油站冷卻泵 | 機械性異常 | 3NF01D02爐床液壓油冷卻水泵馬達軸承有異音積熱電譯作動頻繁 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4200800% | 4200800% | 4200800% | 一天 | 0
MBL201500001 |  | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式2-5多孔板14排15.16盲封板螺絲斷裂變形影響OP數值 | 機械組 |  | 已完成 | 4200700% | 4200700% | 4200700% | 一天 | 0
MBL201500003 |  | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 多孔板破孔變形,造成OP數值3.6 | 機械組 |  | 已完成 | 4200700% | 4200700% | 4200700% | 一天 | 0
MBL201500005 | LBL201500001 | 1線 振動輸送帶(短) | 機械性異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(短)北側避震器2隻損壞2隻基座變形 | 機械組 |  | 已完成 | 4200700% | 4200900% | 4201700% | 一天 | 10 | 逾期
MBL201500002 |  | DCS盤 | 功能異常 | NODE 4 DCS硬碟故障無法開機,此備品為未入庫備品，毋須領料，此工單為廠商配合處理，如需填寫維修人員， 那就填寫當班值班組長，已補齊資料。 | 儀電組 | 儀電組-07 | 已完成 | 4200700% | 4200700% | 4200700% | 一天 | 0
MBL201400355 | LBL201400276 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01北側垃圾吊車爪斗10點鐘方向爪臂三角固定座有裂痕 | 機械組 |  | 已完成 | 4200400% | 4200400% | 4200400% | 一天 | 0
MBL201400358 | LBL201400275 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | LINE1 ATOMIZER石灰乳流量1NW28F01不定時會瞬間變0.疑似斷訊 | 儀電組 |  | 已完成 | 4200400% | 4200400% | 4200800% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201400359 |  | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 預防保養 | 爐膛側定位開關作動不良。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4200400% | 4200400% | 4200400% | 一天 | 0
MBL201500006 | LBL201400278 | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 儀控故障 | ACC壓力計 0RC01P2 與T/G出口壓力計 0SA01P6 差距過大 | 儀電組 |  | 已完成 | 4200400% | 4200900% | 4200900% | 一週 | 5
MBL201500007 | LBL201400277 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | LINE 1 ATOMIZER軸承溫度1NL02T02顯示異常(123。C) | 儀電組 |  | 已完成 | 4200400% | 4200900% | 4200900% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201400352 | LBL201400272 | 冷卻水泵2 | 功能異常 | 0VA11D01 CCCW冷卻水泵 泵浦出口逆止閥失效 | 機械組 |  | 已完成 | 4200300% | 4200300% | 4200300% | 一天 | 0
MBL201400353 |  | 主冷凝水泵2 | 預防保養 | 因預知檢測得知，軸承有問題，故作更換。 | 機械組 |  | 已完成 | 4200300% | 4200300% | 4200300% | 一天 | 0
MBL201400354 | LBL201400274 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | LINE1 灰渣震動輸送帶1NQ52D02(長)南側橫式彈簧片斷1片 | 機械組 |  | 已完成 | 4200300% | 4200400% | 4200400% | 一天 | 1
MBL201400357 | LBL201400273 | 進料斜槽洩水泵 2 | 電氣故障 | 0VA42D1 CHUTE 冷卻水泵#42 MCC BREAKER跳脫 | 儀電組 |  | 已完成 | 4200300% | 4200400% | 4200400% | 一天 | 1
MBL201400350 | LBL201400270 | LINE3 液壓油站入口溫度控制閥 | 功能異常 | 液壓油油溫過高 | 機械組 |  | 已完成 | 4200200% | 4200300% | 4200200% | 一天 | 0
MBL201400351 | LBL201400271 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣震動輸送帶(長)馬達算北側第2組彈簧鋼板斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4200200% | 4200300% | 4200300% | 一天 | 1
MBL201400356 | LBL201400269 | 3線 垃圾進料斗 | 功能異常 | 上方投射燈照明不足太暗 | 儀電組 |  | 已完成 | 4200200% | 4200400% | 4201900% | 一週 | 17 | 逾期
MBL201400347 |  | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 馬達側板式彈簧片斷*2 | 機械組 |  | 已完成 | 4200100% | 4200100% | 4200100% | 一天 | 0
MBL201400349 | LBL201400267 | 1線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 功能異常 | 右側橫式彈簧片斷1片 | 機械組 |  | 已完成 | 4200100% | 4200200% | 4200100% | 一天 | 0
MBL201400348 | LBL201400268 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 電氣故障 | 退回定位,MCC TRIP. | 儀電組 |  | 已完成 | 4200100% | 4200200% | 4200200% | 一週 | 1
MBL201400344 |  | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 放置灰渣吊車平台 H型鋼切除。 | 機械組 |  | 已完成 | 4200000% | 4200000% | 4200000% | 一天 | 0
MBL201400345 |  | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 關斷閥卡死。 | 機械組 |  | 已完成 | 4200000% | 4200000% | 4200000% | 一天 | 0
MBL201400346 |  | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 電氣故障 | MCC跳脫。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4200000% | 4200000% | 4200100% | 一天 | 1
MBL201400343 | LBL201400266 | 石灰乳供給泵 1 | 清潔整理 | 0NW24S03#1石灰站回流管線堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4199900% | 4200000% | 4200000% | 一天 | 1
MBL201400341 | LBL201400265 | LINE3爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T04斷訊 | 儀電組 |  | 已完成 | 4199900% | 4199900% | 4199900% | 一天 | 0
MBL201400342 |  | LINE1爐膛攝影機 | 功能異常 | 中控室及吊控室監控螢幕不清楚。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4199900% | 4199900% | 4199900% | 一天 | 0
MBL201400338 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D02北側垃圾吊車爪斗上方CABLE插頭保護蓋後扣斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4199700% | 4199700% | 4199700% | 一天 | 0
MBL201400340 | LBL201400263 | 廢水場輸送系統 | 清潔整理 | B0-UD-05-PC4管線清通及加裝6分管 | 機械組 |  | 已完成 | 4199700% | 4199900% | 4199800% | 一週 | 1
MBL201400336 |  | 航空警示燈 | 電氣故障 | 路燈照明檢修。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4199700% | 4199700% | 4201200% | 一月 | 15
MBL201400337 |  | 灰燼吊車 2 | 動作異常 | 0UQ11D01南側灰渣吊車主吊故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4199700% | 4199700% | 4199700% | 一天 | 0
MBL201400339 | LBL201400264 | 3線 鍋爐汽鼓 | 儀控故障 | 3NL20L02 LINE3 氣鼓水位計警報誤動作 LL L會一直顯示 | 儀電組 |  | 已完成 | 4199700% | 4199800% | 4199800% | 一天 | 1
MBL201400335 | LBL201400262 | 石灰乳供給泵 1 | 清潔整理 | 0NW24S03 #1石灰站回流管線堵塞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4199500% | 4199600% | 4199600% | 一天 | 1
MBL201400330 | LBL201400261 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | 1NL02Y1Y振動值異常晃動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4199500% | 4199500% | 4199900% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201400331 | LBL201400261 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | 1NL02Y1Y振動值異常晃動 | 儀電組 |  | 取消 | 4199500% | 4199500% | 4199500% | 一天 | 0
MBL201400332 | LBL201400259 | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | LINE3 減溫噴水3RR11S08的MOV軸心洩漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4199400% | 4199500% | 4199500% | 一天 | 1
MBL201400333 | LBL201400260 | Line2廢氣區輸送系統 | 功能異常 | LINE 2 RP氣送13米往37米軟管破孔漏灰(已於12/21 17:30至倉庫領取軟管BL103321一條自行換上) | 機械組 |  | 已完成 | 4199400% | 4199500% | 4199400% | 一天 | 0
MBL201400334 | LBL201400258 | 陽離子交換樹脂塔1 | 功能異常 | 快排閥的法蘭管斷(閥之前),造成一線無法造水. | 機械組 |  | 已完成 | 4199400% | 4199500% | 4199500% | 一天 | 1
MBL201400327 |  | 3線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 電氣故障 | MCC 過載跳脫 | 儀電組 |  | 已完成 | 4199300% | 4199300% | 4199300% | 一天 | 0
MBL201400328 | LBL201400257 | 3線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 電氣故障 | MCC 過載跳脫 | 儀電組 |  | 取消 | 4199300% | 4199500% | 4199500% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400329 | LBL201400257 | 3線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 電氣故障 | MCC 過載跳脫 | 儀電組 |  | 取消 | 4199300% | 4199500% | 4199500% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400317 | LBL201400254 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 抓斗西側油管滲油 | 機械組 |  | 已完成 | 4199200% | 4199200% | 4199200% | 一天 | 0
MBL201400318 | LBL201400256 | 有機廢水緩衝池攪拌器 | 動作異常 | 運轉時有異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4199200% | 4199200% | 4199200% | 一天 | 0
MBL201400321 |  | 1線 燃燒器燃油增壓泵1 | 預防保養 | 聯軸器橡膠墊損壞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4199200% | 4199200% | 4199500% | 一週 | 3
MBL201400322 |  | 1線 燃燒器燃油增壓泵2 | 預防保養 | 聯軸器橡膠墊損壞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4199200% | 4199200% | 4199500% | 一週 | 3
MBL201400323 |  | 1線 燃燒器燃油增壓泵3 | 預防保養 | 聯軸器橡膠墊損壞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4199200% | 4199200% | 4199500% | 一週 | 3
MBL201400324 |  | 3線 燃燒器燃油增壓泵1 | 預防保養 | 聯軸器橡膠墊損壞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4199200% | 4199200% | 4199500% | 一週 | 3
MBL201400325 |  | 3線 燃燒器燃油增壓泵2 | 預防保養 | 聯軸器橡膠墊損壞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4199200% | 4199200% | 4199200% | 一週 | 0
MBL201400326 |  | 3線 燃燒器燃油增壓泵3 | 預防保養 | 聯軸器橡膠墊損壞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4199200% | 4199200% | 4199200% | 一週 | 0
MBL201400316 | LBL201400255 | 垃圾貯存坑屋頂排煙機1 | 儀控故障 | 防火排煙閘門控制盤內AIR管漏氣 | 儀電組 |  | 已完成 | 4199200% | 4199200% | 4218700% | 一週 | 195 | 逾期
MBL201400319 | LBL201400252 | N2H4 桶用式加藥泵 | 機械性異常 | 脫氧劑加藥泵 X2台軸封洩漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4199100% | 4199200% | 4199200% | 一天 | 1
MBL201400320 | LBL201400253 | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 功能異常 | 小台電動飼水泵 公用區0米 出口AIR VENT 軸封漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4199100% | 4199200% | 4199200% | 一天 | 1
MBL201400315 | LBL201400251 | 主冷凝水泵1 | 功能異常 | 主冷凝水泵 0RM01T3B 溫度表顯示為0 | 儀電組 |  | 已完成 | 4199100% | 4199200% | 4199200% | 一天 | 1
MBL201400305 |  | 2線 燃燒器燃油增壓泵1 | 功能異常 | 聯軸器橡膠墊損壞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4198900% | 4198900% | 4198900% | 一天 | 0
MBL201400306 |  | 2線 燃燒器燃油增壓泵2 | 功能異常 | 聯軸器橡膠墊損壞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4198900% | 4198900% | 4198900% | 一天 | 0
MBL201400307 |  | 2線 燃燒器燃油增壓泵3 | 功能異常 | 聯軸器橡膠墊損壞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4198900% | 4198900% | 4198900% | 一天 | 0
MBL201400310 | LBL201400250 | 1線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | LINE1 CHUTE DAMPER 靠近南側FEEDER上面約2米處有破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4198900% | 4199000% | 4199000% | 一天 | 1
MBL201400312 | LBL201400247 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 0UQ10D01南側灰渣吊車爪斗西側油壓缸漏油。 | 機械組 |  | 已完成 | 4198900% | 4199000% | 4199600% | 一天 | 7 | 逾期
MBL201400308 |  | 垃圾吊車 2(北) | 動作異常 | 北側垃圾吊車重錘作動異常 | 儀電組 |  | 已完成 | 4198900% | 4198900% | 4199000% | 一天 | 1
MBL201400311 | LBL201400248 | 廢水次氯酸鈉加藥泵1 | 功能異常 | 無法啟動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4198900% | 4199000% | 4199000% | 一天 | 1
MBL201400313 | LBL201400249 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE3 #42吹灰器 MCC 無熔絲開關TRIP | 儀電組 |  | 已完成 | 4198900% | 4199000% | 4199100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400304 | LBL201400245 | 無機廢水輸送泵1 | 機械性異常 | 0UG21D1 無機廢水泵聯軸器故障 | 機械組 |  | 已完成 | 4198800% | 4198800% | 4198900% | 一週 | 1
MBL201400309 | LBL201400246 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 1NQ31D01 LINE1 振動輸送帶爐區0米 避震器2組損壞 | 機械組 |  | 已完成 | 4198800% | 4199000% | 4198800% | 一天 | 0
MBL201400300 |  | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 勾頭防滑蛇片脫落 | 機械組 |  | 已完成 | 4198700% | 4198700% | 4198700% | 一天 | 0
MBL201400302 | LBL201400242 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 電氣故障 | 啟動馬達有異音,MCC TRIP. | 儀電組 |  | 已完成 | 4198700% | 4198800% | 4198900% | 一週 | 2
MBL201400314 | LBL201400244 | 冰水機3 | 電氣故障 | 3A B故障無法啟動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4198700% | 4199100% | 4199200% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201400303 | LBL201400241 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 內管鬆脫 | 機械組 |  | 已完成 | 4198500% | 4198800% | 4198900% | 一週 | 4
MBL201400297 | LBL201400238 | 2線 過熱器 #1 | 儀控故障 | LINE 2 二轉三煙道溫度計故障2NM21T04 | 儀電組 |  | 已完成 | 4198500% | 4198500% | 4198500% | 一天 | 0
MBL201400298 |  | 維修用吊車 1 | 機械性異常 | ID FAN上方10t吊車,電纜滑輪支撐架改善作業。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4198500% | 4198500% | 4198500% | 一天 | 0
MBL201400299 | LBL201400239 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 電氣故障 | 緊急開關異常無法動作 | 儀電組 |  | 已完成 | 4198500% | 4198500% | 4198500% | 一天 | 0
MBL201400301 | LBL201400240 | DCS盤 | 儀控故障 | 1GA02 #2CONSOLE顯示卡故障當機 | 儀電組 |  | 已完成 | 4198500% | 4198800% | 4198800% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201400292 |  | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 機械性異常 | 2NV42Q01吹灰器前進約2米處齒排崩牙減速機齒輪空轉。 | 機械組 |  | 已完成 | 4198400% | 4198400% | 4198500% | 一天 | 1
MBL201400293 | LBL201400236 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰器氣送壓力櫃卸壓管線沙孔漏 紅漆做記號。 | 機械組 |  | 已完成 | 4198400% | 4198400% | 4198400% | 一天 | 0
MBL201400294 | LBL201400237 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01北側垃圾吊車10點鐘方向爪臂固定架舊焊道處有裂痕 | 機械組 |  | 已完成 | 4198400% | 4198400% | 4198400% | 一天 | 0
MBL201400295 |  | 煙囪升降機 | 功能異常 | LINE 3 CEMS溫度計3NL09T01故障。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4198400% | 4198400% | 4198400% | 一天 | 0
MBL201400296 |  | 2線 誘引抽風機 | 功能異常 | LINE_2 ID FAN 2NL50T12 IQ卡故障異常。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4198400% | 4198400% | 4198400% | 一天 | 0
MBL201400288 | LBL201400231 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 3NV13Q01 LINE3 13吹灰器 冷卻風管破損 | 機械組 |  | 已完成 | 4198200% | 4198200% | 4198200% | 一天 | 0
MBL201400289 | LBL201400234 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 飛灰管26米45度彎管後破孔 | 機械組 |  | 已完成 | 4198200% | 4198200% | 4198200% | 一天 | 0
MBL201400291 | LBL201400235 | 儀用空氣乾燥機1 | 功能異常 | 儀用空氣乾燥機空氣冷卻器銅管彎頭破 | 機械組 |  | 已完成 | 4198200% | 4198300% | 4198400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400287 | LBL201400232 | 3線 節熱器吹灰器 12 | 儀控故障 | 3NV12Q01 LINE3 12吹灰器 壓力錶無法歸零指針在3.5bar 吹灰時指針在11.5bar 使用壓力7bar 需調整。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4198200% | 4198200% | 4198200% | 一天 | 0
MBL201400290 | LBL201400233 | 1線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 破表(壓力表規格不符) | 儀電組 |  | 已完成 | 4198200% | 4198300% | 4198300% | 一天 | 1
MBL201400284 | LBL201400229 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 傾卸平台除臭劑泵漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4198100% | 4198100% | 4198100% | 一天 | 0
MBL201400286 | LBL201400230 | 3線 袋式集塵器 5 | 動作異常 | B/F 3-5 進口擋板電磁分向閥卡住無法作動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4198100% | 4198200% | 4198200% | 一天 | 1
MBL201400281 | LBL201400227 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | #1石灰站回流壓力傳送器前手閥0NW24S02卡死無法關閉 | 機械組 |  | 已完成 | 4198000% | 4198100% | 4198100% | 一週 | 1
MBL201400285 | LBL201400228 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | 2NW28S07 LINE2 ATOMIZER石灰乳泥關斷閥開度異常無法全開影響石灰乳泥噴入量 | 儀電組 |  | 已完成 | 4198000% | 4198100% | 4198100% | 一天 | 1
MBL201400278 | LBL201400224 | Line2飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE 2 飛灰氣送爐區8米出口管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4197900% | 4198100% | 4198100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400279 | LBL201400225 | Line1飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE 1 飛灰氣送管廢氣區28米入SILO 90度彎管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4197900% | 4198100% | 4198100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400280 | LBL201400226 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式3-5HOPPER破孔.HOPPER內側西南角破孔. 人孔左上方螺絲座斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4197900% | 4198100% | 4198300% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201400282 | LBL201400224 | Line2飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE 2 飛灰氣送爐區8米出口管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4197900% | 4198100% | 4198100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400283 | LBL201400225 | Line1飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE 1 飛灰氣送管廢氣區28米入SILO 90度彎管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4197900% | 4198100% | 4198100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400276 | LBL201400223 | 1號地磅 | 功能異常 | 入口磅台第2個紅燈故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4197800% | 4197800% | 4197800% | 一天 | 0
MBL201400277 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 大車變頻器汰舊換新安裝及功能測試。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4197800% | 4197800% | 4197800% | 一天 | 0
MBL201400270 | LBL201400220 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 功能異常 | 軸封漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4197700% | 4197700% | 4198100% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201400271 | LBL201400219 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 飛灰氣送管30米90度彎管後2米處破孔 | 機械組 |  | 已完成 | 4197700% | 4197700% | 4197700% | 一天 | 0
MBL201400272 | LBL201400218 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口閥後2米處破孔 | 機械組 |  | 已完成 | 4197700% | 4197700% | 4197700% | 一天 | 0
MBL201400274 | LBL201400222 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | Cable捲揚機故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4197700% | 4197800% | 4197800% | 一天 | 1
MBL201400275 | LBL201400221 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | LINE2 ATOMIZER 油站溫度計2NL19T02故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4197700% | 4197800% | 4207600% | 一週 | 99 | 逾期
MBL201400267 | LBL201400216 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 機械性異常 | 內管脫離 | 機械組 |  | 已完成 | 4197600% | 4197700% | 4197800% | 一週 | 2
MBL201400268 | LBL201400215 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | 泵出口壓力錶1WM04P02故障;回水洩壓閥1WM05S01故障. | 機械組 |  | 已完成 | 4197600% | 4197700% | 4197700% | 一週 | 1
MBL201400269 | LBL201400214 | 無機廢水輸送泵2 | 功能異常 | 法蘭螺絲斷裂致滲漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4197600% | 4197700% | 4197700% | 一天 | 1
MBL201400273 | LBL201400217 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 退回時,MCC會過載TRIP. | 機械組 |  | 已完成 | 4197600% | 4197700% | 4198300% | 一週 | 7
MBL201400265 | LBL201400212 | 傾卸門油壓泵1 | 功能異常 | #1#2傾卸門油泵管線滲油 | 機械組 |  | 已完成 | 4197500% | 4197600% | 4197600% | 一週 | 1
MBL201400266 | LBL201400213 | 低壓飼水加熱器 | 儀控故障 | 0RN02P1 LP飼水加熱器冷凝水泵出口壓力錶 壓力錶失真 指針不會動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4197500% | 4197600% | 4197600% | 一天 | 1
MBL201400263 |  | 航空警示燈 | 功能異常 | 航站警示燈計時器功能異常檢修。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4197400% | 4197400% | 4197400% | 一天 | 0
MBL201400264 |  | 煙囪升降機 | 功能異常 | 煙囪攝影機電源供應器故障檢修。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4197400% | 4197400% | 4212900% | 一天 | 155 | 逾期
MBL201400262 | LBL201400211 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 機械性異常 | 1NQ52D02 LINE1底渣振動輸送帶(長)彈簧鋼板斷1組位置從馬達算北側第二組 | 機械組 |  | 已完成 | 4197300% | 4197400% | 4197400% | 一天 | 1
MBL201400258 |  | 垃圾吊車 1(南) | 儀控故障 | 大車座標到2號會卡到2190,到1號投料點2000實際位置在HOPPER左側,歸零動作後無效. | 儀電組 |  | 已完成 | 4197200% | 4197200% | 4197200% | 一天 | 0
MBL201400259 | LBL201400209 | 垃圾吊車 1(南) | 儀控故障 | 大車座標到2號會卡到2190,到1號投料點2000實際位置在HOPPER左側,歸零動作後無效. | 儀電組 |  | 已完成 | 4197200% | 4197400% | 4197400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400261 | LBL201400210 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 儀控故障 | 1NN26S01 廢氣區8米 LINE1 RP氣送系統卸壓閥 定位開關失效 暫將DLC FORCE 1897 1896 | 儀電組 |  | 已完成 | 4197200% | 4197400% | 4197400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400260 | LBL201400208 | 苛性納預熱器 | 功能異常 | 150UA41PC3管線滲漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4197100% | 4197400% | 4197400% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201400257 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 控制盤點檢發現3K7 MCB作動時有異音。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4197100% | 4197100% | 4197100% | 一天 | 0
MBL201400254 |  | 氣冷式冷凝器 4 | 預防保養 | 換齒輪油。 | 機械組 |  | 已完成 | 4197000% | 4197000% | 4197000% | 一天 | 0
MBL201400255 |  | 氣冷式冷凝器 5 | 預防保養 | 換齒輪油。 | 機械組 |  | 已完成 | 4197000% | 4197000% | 4197000% | 一天 | 0
MBL201400256 |  | 氣冷式冷凝器 6 | 預防保養 | 換齒輪油。 | 機械組 |  | 已完成 | 4197000% | 4197000% | 4197000% | 一天 | 0
MBL201400251 |  | 石灰乳供給泵 2 | 清潔整理 | 回流管阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4196900% | 4196900% | 4196900% | 一天 | 0
MBL201400252 | LBL201400207 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 大車行進間座標異常 | 機械組 |  | 已完成 | 4196900% | 4196900% | 4196900% | 一天 | 0
MBL201400253 | LBL201400206 | 石灰乳供給泵 2 | 清潔整理 | 回流管線阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4196900% | 4197000% | 4197000% | 一天 | 1
MBL201400247 | LBL201400205 | 3線 節熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 膨脹接頭鬆脫漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4196800% | 4196800% | 4196800% | 一天 | 0
MBL201400250 |  | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 動作異常 | 上面的馬達MCC TRIP 振動錘外蓋過熱 | 機械組 |  | 已完成 | 4196800% | 4196800% | 4196900% | 緊急 | 1 | 逾期
MBL201400248 |  | 主冷凝水槽 | 儀控故障 | 主冷凝水槽液位計0RM19L1含開關損壞更換。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4196800% | 4196800% | 4196800% | 一天 | 0
MBL201400249 |  | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 南側灰渣吊車1K7 MCB功能異常。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4196800% | 4196800% | 4196800% | 一天 | 0
MBL201400244 | LBL201400203 | LINE1右側二段爐床 | 功能異常 | 1NF23S02 LINE1爐床二段右側油壓鋼油閥接頭漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4196600% | 4196700% | 4196700% | 一天 | 1
MBL201400245 | LBL201400204 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 機械性異常 | 1NV61Q01 LINE1 61吹灰器鐵氟龍損壞。 | 機械組 |  | 已完成 | 4196600% | 4196700% | 4196700% | 一天 | 1
MBL201400238 |  | LINE2右側灰押出機 | 儀控故障 | 2NQ39S02 LINE2 右側灰押出器無法作動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4196600% | 4196600% | 4196600% | 一天 | 0
MBL201400239 |  | 垃圾吊車 2(北) | 儀控故障 | 0UQ02D01北側垃圾吊車大車移動時無法快速前進。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4196600% | 4196600% | 4196600% | 一天 | 0
MBL201400246 | LBL201400202 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | LINE3 #31吹灰器 靠近關斷閥SWITCH變形 MCC TRIP | 儀電組 |  | 已完成 | 4196600% | 4196700% | 4196700% | 一天 | 1
MBL201400237 |  | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 機械性異常 | 1NQ52D02 LINE1 底渣振動輸送帶(長)彈簧鋼板斷4組 | 機械組 |  | 已完成 | 4196500% | 4196500% | 4196500% | 一天 | 0
MBL201400243 | LBL201400201 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 RP氣送系統洩壓蝶閥鐵氟龍破損 | 機械組 |  | 已完成 | 4196400% | 4196700% | 4196400% | 一天 | 0
MBL201400234 | LBL201400199 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 小車行進間有異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4196300% | 4196300% | 4196200% | 一天 | -1
MBL201400242 | LBL201400200 | 灰燼吊車 1 | 機械性異常 | 0UQ10D01南側灰渣吊車西側油壓缸魚眼軸承破損漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4196300% | 4196700% | 4196700% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201400232 |  | LINE3爐膛溫度計 | 功能異常 | LINE 3 爐膛溫度計 3NM11T04 I/Q卡出現故障訊息。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4196300% | 4196300% | 4196300% | 一天 | 0
MBL201400233 |  | 3線 誘引抽風機 | 功能異常 | LINE 3 ID FAN VR故障。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4196300% | 4196300% | 4196300% | 一天 | 0
MBL201400235 |  | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE 3 汽鼓液位傳送器 3NA20L03 異常檢修。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4196300% | 4196300% | 4196900% | 一天 | 6 | 逾期
MBL201400240 | LBL201400198 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | 管路漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4196200% | 4196700% | 4196700% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201400241 | LBL201400197 | 洗車高壓泵1 | 功能異常 | 垃圾車洗車設備噴頭管路破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4196200% | 4196700% | 4196700% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201400229 | LBL201400196 | 垃圾吊車 2(北) | 電氣故障 | 1. LED投射燈不會亮.2. 人機故障燈一直亮但吊車可以正常操作.3. 抓斗偶發性可上不可下. | 儀電組 |  | 已完成 | 4196200% | 4196200% | 4196200% | 一天 | 0
MBL201400230 | LBL201400195 | 灰燼吊車 1 | 動作異常 | 南側灰渣吊車抓斗異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4196100% | 4196300% | 4196300% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400226 | LBL201400193 | 2號地磅 | 功能異常 | 風太大,出口柵欄折斷. | 機械組 |  | 已完成 | 4196000% | 4196000% | 4196000% | 一天 | 0
MBL201400225 | LBL201400194 | 垃圾吊車 2(北) | 電氣故障 | 抓斗向下,MCC DI盤TRIP,且DH00斷路器把手脫落 | 儀電組 |  | 已完成 | 4196000% | 4196000% | 4196100% | 一天 | 1
MBL201400227 |  | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE 2 汽鼓液位計2NA20L01 ALARM.(疑I/Q卡故障) | 儀電組 |  | 已完成 | 4196000% | 4196000% | 4196000% | 一天 | 0
MBL201400228 |  | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE 1 ATOMIZER出口溫度1NL03T02 ALARM.(疑I/Q卡故障) | 儀電組 |  | 已完成 | 4196000% | 4196000% | 4196000% | 一天 | 0
MBL201400223 |  | 3線 袋式旁通風門 | 功能異常 | 電磁閥漏AIR | 儀電組 |  | 已完成 | 4195900% | 4195900% | 4195900% | 一天 | 0
MBL201400224 |  | 1線 袋式旁通風門 | 儀控故障 |  | 儀電組 |  | 已完成 | 4195900% | 4195900% | 4195900% | 一天 | 0
MBL201400222 | LBL201400192 | 2線 蒸發器吹灰器 62 | 電氣故障 | 靠遮斷閥switch故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4195600% | 4195700% | 4195700% | 一週 | 1
MBL201400218 | LBL201400189 | LINE3左側四段爐床 | 功能異常 | LINE3第4段左側爐床油壓缸漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4195400% | 4195400% | 4195900% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201400219 |  | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 機械性異常 | 定位開關安裝導軌銹蝕破損,定位開關一併更新。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4195400% | 4195400% | 4195400% | 一天 | 0
MBL201400220 | LBL201400191 | 1線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 1NM21T02 二轉三煙道溫度計故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4195400% | 4195500% | 4195500% | 一天 | 1
MBL201400221 | LBL201400190 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | LINE 1 ATOMIZER 油站溫度計1NL19T02故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4195400% | 4195500% | 4207600% | 一月 | 122 | 逾期
MBL201400215 | LBL201400188 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料球閥packing破,導致無法蓄壓送灰! | 機械組 |  | 已完成 | 4195300% | 4195300% | 4195300% | 一天 | 0
MBL201400216 |  | 1線 右側灰渣押出器 | 功能異常 | LIMITED SWITCH 故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4195300% | 4195300% | 4195300% | 一天 | 0
MBL201400211 |  | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | LINE2 廢氣區FIC卡通訊異常 影響石灰乳噴入量 | 儀電組 |  | 已完成 | 4195200% | 4195200% | 4195200% | 一天 | 0
MBL201400210 |  | DCS盤 | 功能異常 | ORH05P1 IQ卡故障。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4195100% | 4195100% | 4195100% | 一天 | 0
MBL201400209 |  | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 0UQ02D01北側垃圾吊車小車西南側滾輪崩毀 | 機械組 |  | 已完成 | 4195000% | 4195000% | 4195000% | 一天 | 0
MBL201400213 | LBL201400186 | 汽輪機房通風扇1 | 功能異常 | 皮帶斷 | 機械組 |  | 已完成 | 4195000% | 4195300% | 4195300% | 一週 | 3
MBL201400214 | LBL201400185 | 無機廢水輸送泵2 | 功能異常 | 聯軸器故障(1031107-001) | 機械組 |  | 已完成 | 4195000% | 4195300% | 4195300% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201400208 |  | DCS盤 | 功能異常 | 1NM11T04、0PD10L1、0PD11L1 IQ卡發現故障。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4195000% | 4195000% | 4195000% | 一天 | 0
MBL201400217 | LBL201400187 | 鍋爐房通風扇2 | 功能異常 | 中控室電流表失準(正常290~300.目前顯示789A) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4195000% | 4195400% | 4247100% | 一月 | 521 | 逾期
MBL201400206 |  | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 2 | 機械性異常 | 3ND52D04LINE3 振動輸送帶(長)爐區0米下馬達端板2組螺栓斷裂偏心護蓋破裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4194900% | 4194900% | 4195000% | 一天 | 1
MBL201400205 |  | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 預防保養 | 預防保養發現AOV用三點組合AIR洩漏。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4194900% | 4194900% | 4194900% | 一天 | 0
MBL201400204 | LBL201400184 | LINE3爐膛溫度計 | 儀控故障 | 3NM11T02爐膛中間溫度計爐區16米溫度計故障數據偏低。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4194800% | 4194800% | 4194800% | 一天 | 0
MBL201400202 |  | 2線 袋式集塵器 3 | 機械性異常 | 袋式2-3 HOPPER 銹蝕破孔 | 機械組 |  | 已完成 | 4194700% | 4194700% | 4194700% | 一天 | 0
MBL201400201 |  | 1線 右邊垃圾推進器 | 儀控故障 | FEED無法動作 | 儀電組 |  | 已完成 | 4194700% | 4194700% | 4194700% | 一天 | 0
MBL201400200 | LBL201400181 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | LINE 2 #32吹灰器軸封漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4194600% | 4194600% | 4194600% | 一天 | 0
MBL201400207 | LBL201400182 | 鍋爐房通風扇2 | 功能異常 | #2鍋爐房通風扇皮帶斷2條 | 機械組 |  | 已完成 | 4194600% | 4195000% | 4195000% | 一週 | 4
MBL201400198 |  | 1線 袋式集塵器 5 | 動作異常 | 袋式集塵器1-5入口AOV作動不良。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4194500% | 4194500% | 4194500% | 一天 | 0
MBL201400199 |  | 1線 半乾式洗煙塔 | 動作異常 | 1NN01S01 ATOMIZER 下方閘刀閥電磁閥作動不良 | 儀電組 |  | 已完成 | 4194500% | 4194500% | 4194500% | 一天 | 0
MBL201400197 |  | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 機械性異常 | LINE3 42吹灰器 減速機導線鋼索斷 | 機械組 |  | 已完成 | 4194400% | 4194400% | 4194400% | 一天 | 0
MBL201400195 |  | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 2NQ31D02 LINE2振動輸送帶(短)爐區0米底部基座撕裂。 | 機械組 |  | 已完成 | 4194300% | 4194300% | 4194300% | 一天 | 0
MBL201400196 |  | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 0UQ01D01南側垃圾吊車爪斗4點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4194300% | 4194300% | 4194300% | 一天 | 0
MBL201400194 | LBL201400180 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 2NK10N03袋式2-3 HOPPER 西南側破洞 | 機械組 |  | 已完成 | 4194200% | 4194300% | 4194400% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400193 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送系統爐區28米管線砂孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4194100% | 4194100% | 4194100% | 一天 | 0
MBL201400231 | LBL201400178 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 過熱器4段出口壓力表導管漏蒸氣 | 機械組 |  | 已完成 | 4194100% | 4196300% | 4194200% |  | 1
MBL201400191 | LBL201400176 | 1線 垃圾進料斗 | 電氣故障 | LINE1垃圾投料口水銀燈故障不亮 | 儀電組 |  | 已完成 | 4194100% | 4194100% | 4194100% | 一天 | 0
MBL201400192 |  | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | LINE 3 ATOMIZER JB連接器更換。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4194100% | 4194100% | 4196000% | 一天 | 19 | 逾期
MBL201400203 | LBL201400175 | 1線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | LINE1左側RIDDLING旁再利用水手閥故障關不死 | 機械組 |  | 已完成 | 4194000% | 4194800% | 4194000% | 一天 | 0
MBL201400189 | LBL201400173 | 除臭設備 | 功能異常 | 除臭泵漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4193900% | 4193900% | 4193900% | 一天 | 0
MBL201400190 | LBL201400174 | 3線 過熱器 #1 | 電氣故障 | 3NM21T06溫度計 | 儀電組 |  | 已完成 | 4193900% | 4194100% | 4194000% | 一週 | 1
MBL201400094 | LBL201400094 | 鍋爐房一般廢水污水泵2 | 儀控故障 | 爐區南側0米sun pit 水位高無法打水 | 儀電組 |  | 已完成 | 4193800% | 4191900% | 4191900% | 一天 | -19
MBL201400185 |  | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 預防保養 | 基座斷裂焊補 | 機械組 |  | 已完成 | 4193600% | 4193600% | 4193600% | 一天 | 0
MBL201400184 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | PLC RACK背板更換。 | 儀電組 |  | 已完成 | 4193600% | 4193600% | 4193600% | 一天 | 0
MBL201400187 | LBL201400172 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 電氣故障 | 靠遮斷閥SWITCH故障,TOUCH不到! | 儀電組 |  | 已完成 | 4193600% | 4193800% | 4194100% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201400188 | LBL201400172 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 電氣故障 | 靠遮斷閥SWITCH故障,TOUCH不到! | 儀電組 |  | 取消 | 4193600% | 4193900% | 4193900% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201400181 | LBL201400170 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 動作異常 | 3NN12D03袋式3-3ROTARY廢氣區16米ROTARY跳脫 | 機械組 |  | 已完成 | 4193500% | 4193500% | 4193500% | 一天 | 0
MBL201400182 | LBL201400168 | 鍋爐房一般廢水污水泵2 | 功能異常 | 0WD02D01爐區南側0米sumpit汙水泵入口堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4193500% | 4193500% | 4193500% | 一天 | 0
MBL201400183 |  | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | Atomizer disc及管配件清洗 | 機械組 |  | 已完成 | 4193500% | 4193500% | 4193500% | 一天 | 0
MBL201400186 | LBL201400171 | LINE1左側二段爐床 | 機械性異常 | LINE1 1NF22S02 GRATE第2段左側油壓缸漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4193500% | 4193600% | 4193300% | 一天 | -2
MBL201400180 | LBL201400169 | 垃圾吊車 2(北) | 電氣故障 | 0UQ02D01北側垃圾CABLE冒火花 | 儀電組 |  | 已完成 | 4193500% | 4193500% | 4193500% | 一天 | 0
MBL201400178 | LBL201400166 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 機械性異常 | 1NV61Q01 LINE 1 #61吹灰器 內外管分離 | 機械組 |  | 已完成 | 4193400% | 4193400% | 4193500% | 一天 | 1
MBL201400177 | LBL201400167 | 2線 過熱器 #3 | 儀控故障 | 3NM21T02 過熱器2轉3煙道溫度計 溫度計斷訊 | 儀電組 |  | 已完成 | 4193400% | 4193400% | 4193900% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201400179 |  | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 蛇籠檢查 | 儀電組 |  | 已完成 | 4193400% | 4193400% | 4193400% | 一天 | 0
MBL201400212 | LBL201400165 | 1線 右側灰渣押出器 | 功能異常 | 右側油壓缸洩漏(外側) | 機械組 |  | 已完成 | 4193300% | 4195300% | 4194800% | 一月 | 15
MBL201400174 |  | 垃圾吊車 2(北) | 電氣故障 | 大車無法作動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4193300% | 4193200% | 4193300% | 一天 | 0
MBL201400166 |  | 2線 液壓油站壓泵 #2 | 預防保養 | 液壓泵避震墊龜裂。 | 機械組 |  | 已完成 | 4193200% | 4193200% | 4193200% | 一天 | 0
MBL201400172 | LBL201400161 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車10點鐘方向爪臂三角固定座有裂痕 | 機械組 |  | 已完成 | 4193200% | 4193200% | 4193200% | 一天 | 0
MBL201400173 | LBL201400162 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車2點鐘方向爪臂三角固定座有裂痕 | 機械組 |  | 已完成 | 4193200% | 4193200% | 4193200% | 一天 | 0
MBL201400175 | LBL201400164 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式集塵器3-5曝氣蓄壓桶入口管接頭漏Air | 機械組 |  | 已完成 | 4193200% | 4193300% | 4193300% | 一天 | 1
MBL201400176 | LBL201400163 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 機械性異常 | 基座斷裂及避震器損壞一隻(短) | 機械組 |  | 已完成 | 4193200% | 4193200% | 4193200% | 一天 | 0
MBL201400171 | LBL201400160 | 反應生成物儲倉2 | 儀控故障 | 0NN40T04 OVER RANGE | 儀電組 | 儀電組-09 | 已完成 | 4193000% | 4193200% | 4237300% | 一週 | 443 | 逾期
MBL201400164 | LBL201400159 | 2線 二段爐床右後側一次空氣風門 | 預防保養 | 油壓缸軸承間隙過大須更換 | 機械組 |  | 已完成 | 4192900% | 4192900% | 4192900% | 一天 | 0
MBL201400165 |  | 空調箱 3A | 電氣故障 | 冰水機2A.3A.3B行政大樓頂冰水機無法啟動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4192900% | 4192900% | 4213500% | 一天 | 206 | 逾期
MBL201400167 | LBL201400158 | 儀用空氣乾燥機4 | 功能異常 | 卻水器故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4192900% | 4193200% | 4193200% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201400168 | LBL201400157 | 3線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 3NM21T04煙道溫度計故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4192900% | 4193200% | 4193200% | 一週 | 3
MBL201400169 | LBL201400156 | 1線 過熱器 #1 | 儀控故障 | 1NM21T04煙道溫度計故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4192900% | 4193200% | 4193200% | 一週 | 3
MBL201400170 | LBL201400155 | 水砲1 | 功能異常 | #1水砲無法動作 | 儀電組 |  | 已完成 | 4192900% | 4193200% | 4193300% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201400157 | LBL201400152 | 有機廢水輸送泵3 | 功能異常 | 運轉時有異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4192800% | 4192800% | 4192800% | 一天 | 0
MBL201400159 | LBL201400151 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 鼓風機皮帶斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4192800% | 4192800% | 4192800% | 一天 | 0
MBL201400160 | LBL201400149 | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 功能異常 | 軸封冷卻器管帽洩漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4192800% | 4192800% | 4193800% | 一天 | 10 | 逾期
MBL201400162 | LBL201400153 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 清潔整理 | 下料布管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4192800% | 4192800% | 4192800% | 一天 | 0
MBL201400163 | LBL201400154 | 石灰乳供給泵 1 | 清潔整理 | 0WM24S03回流管阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4192800% | 4192900% | 4192900% | 一天 | 1
MBL201400153 | LBL201400150 | 1線 過熱器 #3 | 儀控故障 | 1NM21T06煙道溫度計異常晃動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4192800% | 4192800% | 4192800% | 一天 | 0
MBL201400139 |  | 主冷凝水泵1 | 機械性異常 | 馬達軸承異音。 | 機械組 |  | 已完成 | 4192700% | 4192700% | 4192800% | 一天 | 1
MBL201400149 |  | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 0NW21D01石灰站LOOP1泵浦入口膨脹接頭洩漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4192700% | 4192700% | 4192700% | 一天 | 0
MBL201400154 | LBL201400146 | 1線 垃圾進料斗 | 功能異常 | LINE1 CHUTE 13米左側及西側左邊有三處破孔已用紅漆標示 | 機械組 |  | 已完成 | 4192700% | 4192800% | 4193300% | 三週 | 6
MBL201400155 | LBL201400148 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 65-2UN-18-PC3飛灰氣送出口管線與倒抽管線焊接處沙孔以噴紅漆記號 | 機械組 |  | 已完成 | 4192700% | 4192800% | 4192900% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400134 | LBL201400142 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 出口閘刀閥過緊無法全開,CONV.本體運轉有異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4192600% | 4192600% | 4192600% | 一天 | 0
MBL201400136 | LBL201400143 | Line1焚化爐區 | 儀控故障 | LINE 1 爐膛溫度計破表 1NM11T04 | 儀電組 |  | 已完成 | 4192600% | 4192700% | 4192700% | 一天 | 1
MBL201400137 | LBL201400144 | 鼓風機1 | 功能異常 | 壓力錶PIUS92P01失效 | 儀電組 |  | 已完成 | 4192600% | 4192700% | 4196900% | 一天 | 43 | 逾期
MBL201400138 | LBL201400145 | 鼓風機2 | 功能異常 | 鼓風機PIUS91P01壓力錶失效 | 儀電組 |  | 已完成 | 4192600% | 4192700% | 4196900% | 一天 | 43 | 逾期
MBL201400112 | LBL201400138 | 2線 左側灰渣押出器 | 功能異常 | 押出器上坡段裂痕漏水(南側) | 機械組 |  | 已完成 | 4192500% | 4192500% | 4192500% | 一天 | 0
MBL201400113 | LBL201400139 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 南側垃圾吊車鋼索段絲 | 機械組 |  | 已完成 | 4192500% | 4192500% | 4192500% | 一天 | 0
MBL201400114 | LBL201400141 | 1線 振動輸送帶2(長) | 機械性異常 | 1線 振動輸送帶(長)彈簧片斷一組 | 機械組 |  | 已完成 | 4192500% | 4192500% | 4192500% | 一天 | 0
MBL201400115 | LBL201400140 | Line2焚化爐區 | 儀控故障 | LINE 2 爐膛溫度計2NM11T02顯示異常 | 儀電組 |  | 已完成 | 4192500% | 4192500% | 4192500% | 一天 | 0
MBL201400110 | LBL201400137 | 2線 過熱器 #3 | 儀控故障 | 爐區20米過熱器二轉三左側煙道溫度計斷訊2NM21T02 | 儀電組 |  | 已完成 | 4192400% | 4192500% | 4192500% | 一天 | 1
MBL201400111 | LBL201400136 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 前進10cm就空轉 | 機械組 |  | 已完成 | 4192300% | 4192500% | 4192600% | 一週 | 3
MBL201400109 | LBL201400135 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 電氣故障 | 1UT89S07電磁閥時常無法作動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4192300% | 4192500% | 4192300% | 一天 | 0
MBL201400103 | LBL201400060 | 石灰乳供給泵 1 | 清潔整理 | 迴流管阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4192100% | 4189700% | 4189100% | 一天 | -30
MBL201400108 | LBL201400134 | 石灰乳供給泵 1 | 動作異常 | #1石灰乳泵軸封冷卻水電磁閥無法開啟 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4192100% | 4192500% | 4192500% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201400105 | LBL201400131 | 灰燼吊車 2 | 機械性異常 | 抓斗焊道破裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4192000% | 4192100% | 4192100% | 一週 | 1
MBL201400106 | LBL201400132 | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 功能異常 | 冷卻水手閥的螺絲有滲水 | 機械組 |  | 已完成 | 4192000% | 4192100% | 4193800% | 一天 | 18 | 逾期
MBL201400107 | LBL201400133 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 機械性異常 | 軸封洩漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4192000% | 4192100% | 4192500% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201400097 | LBL201400126 | 石灰乳供給泵 2 | 清潔整理 | 回流閥阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4191900% | 4191900% | 4191900% | 一天 | 0
MBL201400098 | LBL201400128 | 空調箱 6 | 清潔整理 | 行政大樓4樓空調間排水管線堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4191900% | 4192000% | 4192000% | 一天 | 1
MBL201400101 | LBL201400129 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 加高護板裂痕，一組避震器座損壞(西側)一組避震器螺絲鬆脫 | 機械組 |  | 已完成 | 4191900% | 4192000% | 4191900% | 一天 | 0
MBL201400093 | LBL201400125 | 發電機 | 儀控故障 | 0SR01T2 OVER RANGE | 儀電組 |  | 已完成 | 4191900% | 4191900% | 4211600% | 一天 | 197 | 逾期
MBL201400099 | LBL201400130 | 氣冷式冷凝器 1 | 儀控故障 | 油位液位計異常瞬間下降現場線路動動就又正常 | 儀電組 |  | 已完成 | 4191900% | 4192000% | 4192500% | 一天 | 6 | 逾期
MBL201400080 |  | 2線 液壓油站壓泵 #1 | 功能異常 | LINE2爐床三段左側油壓缸漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4191800% | 4191700% | 4191800% | 一天 | 0
MBL201400089 | LBL201400121 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | Line2飛灰輸送系統出口管破孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4191800% | 4191800% | 4191900% | 一天 | 1
MBL201400091 | LBL201400103 | 2線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 龍船卡住 | 機械組 |  | 已完成 | 4191800% | 4191100% | 4191100% | 一天 | -7
MBL201400095 | LBL201400124 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 機械性異常 | 外管斷 | 機械組 |  | 已完成 | 4191800% | 4191900% | 4192700% | 一天 | 9 | 逾期
MBL201400096 | LBL201400122 | 有機廢水處理水輸送泵1 | 機械性異常 | 運轉時有異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4191800% | 4191900% | 4191900% | 一天 | 1
MBL201400090 |  | 廠用空氣儲槽1 | 儀控故障 |  | 儀電組 |  | 已完成 | 4191800% | 4191800% | 4191800% | 一週 | 0
MBL201400092 | LBL201400123 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 儀控故障 | ATOMIZER油站出口壓力表故障2NL21P02 | 儀電組 |  | 已完成 | 4191800% | 4191900% | 4192000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400100 | LBL201400127 | 垃圾吊車 2(北) | 動作異常 | 北側垃圾吊車大車無法作動停在3號投料口處無法移動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4191800% | 4192000% | 4191800% | 一天 | 0
MBL201400079 |  | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 回流管堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4191700% | 4191700% | 4191800% | 一天 | 1
MBL201400087 | LBL201400119 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 回流管堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4191700% | 4191800% | 4191700% | 一天 | 0
MBL201400088 | LBL201400120 | 2線 液壓油站壓泵 #1 | 功能異常 | LINE2 爐床第三段左側油壓缸 | 機械組 |  | 已完成 | 4191700% | 4191800% | 4191700% | 一天 | 0
MBL201400078 |  | 垃圾吊車 2(北) | 動作異常 | 抓斗無法開關需更換抓斗 | 機械組 |  | 已完成 | 4191600% | 4191600% | 4191600% | 一天 | 0
MBL201400084 | LBL201400115 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | #2 石灰乳回流管堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4191600% | 4191800% | 4191600% | 一天 | 0
MBL201400085 | LBL201400116 | 垃圾吊車 2(北) | 動作異常 | 抓斗無法開關爪 | 機械組 |  | 已完成 | 4191600% | 4191800% | 4191600% | 一天 | 0
MBL201400082 | LBL201400118 | 3線 旋轉噴霧器吸油泵 | 電氣故障 | #4ATOMIZER線路故障吸油泵無法有電源使用 | 儀電組 |  | 已完成 | 4191600% | 4191800% | 4192000% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201400083 | LBL201400114 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 儀控故障 | 1WM01L01 LINE1噴霧水櫃液位計故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4191600% | 4191800% | 4191800% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400086 | LBL201400117 | 2線 半乾式洗煙塔 | 儀控故障 | 2NW28F01偶發性斷訊 | 儀電組 |  | 已完成 | 4191600% | 4191800% | 4191800% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400081 | LBL201400113 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 左側油壓缸護蓋鬆脫 | 機械組 |  | 已完成 | 4191500% | 4191800% | 4191800% | 一週 | 3
MBL201400071 | LBL201400109 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | #7傾卸門油管接頭漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4191400% | 4191500% | 4192000% | 一天 | 6 | 逾期
MBL201400072 | LBL201400110 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 機械性異常 | 鐵氟龍損壞 | 機械組 |  | 已完成 | 4191400% | 4191500% | 4192100% | 一天 | 7 | 逾期
MBL201400073 | LBL201400111 | 冷卻水泵1 | 功能異常 | CCCW腐蝕抑制加藥機滲漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4191400% | 4191500% | 4191500% | 一天 | 1
MBL201400074 | LBL201400112 | 石灰乳供給泵 2 | 清潔整理 | 回流管阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4191400% | 4191500% | 4191500% | 一天 | 1
MBL201400075 | LBL201400109 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | #7傾卸門油管接頭漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4191400% | 4191500% | 4191500% | 一天 | 1
MBL201400068 | LBL201400107 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗無法開關 | 儀電組 |  | 已完成 | 4191300% | 4191500% | 4191300% | 一天 | 0
MBL201400069 | LBL201400108 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 動作異常 | LINE3反應灰氣送系統壓力表異常卡住 | 儀電組 |  | 已完成 | 4191300% | 4191500% | 4191300% | 一天 | 0
MBL201400067 |  | 鍋爐房通風扇2 | 功能異常 | 皮帶斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4191200% | 4191200% | 4183100% | 一天 | -81
MBL201400070 | LBL201400106 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 蛇籠下滑 | 儀電組 |  | 已完成 | 4191200% | 4191500% | 4191500% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201400152 | LBL201400104 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | #1石灰站回流管線阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4191100% | 4192800% | 4191100% | 一天 | 0
MBL201400076 | LBL201400105 | LINE1爐膛攝影機 | 電氣故障 | 沒訊號(同手開申請單1030929-013) | 儀電組 |  | 已完成 | 4191100% | 4191500% | 4191200% | 一天 | 1
MBL201400151 | LBL201400099 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 退回時卡住減速機漏油空轉，無法退出 | 機械組 |  | 已完成 | 4190900% | 4192800% | 4191400% | 一天 | 5 | 逾期
MBL201400161 | LBL201400102 | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 功能異常 | 馬達異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4190900% | 4192800% | 4191100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400077 | LBL201400101 | 除氧器1 | 動作異常 | 18米T/G抽氣道除氧櫃蒸氣控制閥0RH02S04 開度45.5%卡住 | 儀電組 |  | 已完成 | 4190900% | 4191500% | 4197600% | 一天 | 67 | 逾期
MBL201400140 | LBL201400100 | 主冷凝水泵2 | 儀控故障 | 馬達線圈溫度高0RM02T04 H 跳脫 | 儀電組 |  | 已完成 | 4190900% | 4191100% | 4191100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400131 | LBL201400098 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | #2石灰站回流管線堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4190800% | 4192600% | 4190800% | 一天 | 0
MBL201400132 | LBL201400097 | 3線 袋式集塵器 4 | 機械性異常 | 袋式3-4第一排第16支濾袋多孔板鏽蝕 | 機械組 |  | 已完成 | 4190800% | 4192600% | 4190800% | 一天 | 0
MBL201400133 | LBL201400095 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 回流管線堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4190800% | 4190800% | 4190800% | 一天 | 0
MBL201400150 | LBL201400096 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 機械性異常 | 外管斷裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4190800% | 4192800% | 4191200% | 一天 | 4 | 逾期
MBL201400128 | LBL201400093 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 管線砂孔漏水 | 機械組 |  | 已完成 | 4190700% | 4192600% | 4197300% | 一天 | 66 | 逾期
MBL201400129 | LBL201400092 | 3線 飛灰氣送收集槽 | 機械性異常 | 管線砂孔漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4190700% | 4192600% | 4190700% | 一天 | 0
MBL201400130 | LBL201400091 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 管線砂恐漏灰!(SILO 頂部45度彎管後陶瓷管砂孔!) | 機械組 |  | 已完成 | 4190700% | 4192600% | 4190700% | 一天 | 0
MBL201400141 | LBL201400090 | 2線 誘引抽風機 | 儀控故障 | LINE 2 ID FAN線圈溫度高警報 | 儀電組 |  | 已完成 | 4190700% | 4192700% | 4192700% | 一天 | 20 | 逾期
MBL201400156 | LBL201400089 | 3線 二次空氣風機 | 儀控故障 | 馬達軸承溫度高警報 | 儀電組 |  | 已完成 | 4190700% | 4192800% | 4192700% | 一天 | 20 | 逾期
MBL201400158 | LBL201400090 | 2線 誘引抽風機 | 儀控故障 | LINE 2 ID FAN線圈溫度高警報(重複派工,同工單MBL201400141) | 儀電組 | 儀電組-01 | 取消 | 4190700% | 4192800% | 4192800% | 一天 | 21 | 逾期
MBL201400125 | LBL201400088 | 2線 高壓段一次空氣預熱器 | 功能異常 | 80-2NE-20-PC1管線接鰭管法蘭漏蒸汽(左側第3支已用紅漆標示) | 機械組 |  | 已完成 | 4190600% | 4192600% | 4198200% | 一季 | 76
MBL201400126 | LBL201400085 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 左側龍船底板變形.側板斷 | 機械組 |  | 已完成 | 4190600% | 4192600% | 4190600% | 一天 | 0
MBL201400127 | LBL201400084 | 消石灰儲倉1 | 功能異常 | #1石灰站迴流管線阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4190600% | 4192600% | 4190600% | 一天 | 0
MBL201400142 | LBL201400086 | 垃圾吊車 2(北) | 電氣故障 | 1Q10 1Q1 1Q10跳脫 | 儀電組 |  | 已完成 | 4190600% | 4192700% | 4190600% | 一天 | 0
MBL201400143 | LBL201400087 | 垃圾吊車 2(北) | 電氣故障 | 1Q10跳脫(重複開單,同工單MBL201400142) | 儀電組 | 儀電組-09 | 取消 | 4190600% | 4192700% | 4192700% | 一天 | 21 | 逾期
MBL201400102 | LBL201400082 | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | 主吊鉤頭防滑舌片故障, | 機械組 |  | 已完成 | 4190500% | 4190500% | 4190500% | 一天 | 0
MBL201400148 | LBL201400083 | 電話系統 | 電氣故障 | 垃圾傾卸平台(休息室)內線電話故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4190500% | 4192700% | 4192700% | 一週 | 22 | 逾期
MBL201400122 | LBL201400081 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 底板漏灰.加高護板裂開 | 機械組 |  | 已完成 | 4190400% | 4190400% | 4190400% | 一天 | 0
MBL201400123 | LBL201400080 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 主吊上下有異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4190400% | 4192600% | 4190400% | 一天 | 0
MBL201400124 | LBL201400079 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 軸封漏.SWITCH偏移 | 機械組 |  | 已完成 | 4190400% | 4192600% | 4195000% | 一天 | 46 | 逾期
MBL201400147 | LBL201400078 | DCS盤 | 儀控故障 | #12 CONSOLE無法開機(更換顯示卡備品無效) | 儀電組 |  | 已完成 | 4190300% | 4192700% | 4192700% | 一天 | 24 | 逾期
MBL201400145 | LBL201400077 | 廠用空氣儲槽1 | 功能異常 | 0US31B01廠用空氣壓力桶槽卻水器故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4190200% | 4192700% | 4192700% | 一天 | 25 | 逾期
MBL201400066 | LBL201400069 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 洩壓閥本體破損無法送灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4190100% | 4190000% | 4190000% | 一天 | -1
MBL201400104 | LBL201400072 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | LINE2 吹灰器暖管閥軸封漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4190100% | 4192100% | 4190400% | 一天 | 3 | 逾期
MBL201400116 | LBL201400073 | 2線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送系統上桶槽環狀曝氣管破孔 | 機械組 |  | 已完成 | 4190100% | 4192600% | 4190200% | 一天 | 1
MBL201400117 | LBL201400071 | 石灰乳調配槽攪拌器 2 | 功能異常 | #2石灰站上桶槽攪拌器軸封漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4190100% | 4191200% | 4191200% | 一天 | 11 | 逾期
MBL201400118 | LBL201400070 | 石灰乳調配槽攪拌器 1 | 功能異常 | #1石灰站攪伴器齒輪箱 漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4190100% | 4191100% | 4191100% | 一天 | 10 | 逾期
MBL201400119 | LBL201400074 | 1線 二段爐床右後側一次空氣風門 | 功能異常 | 油壓缸漏油 | 機械組 |  | 已完成 | 4190100% | 4192600% | 4190100% | 一天 | 0
MBL201400120 | LBL201400075 | 1線 振動輸送帶(短) | 機械性異常 | 避震器基座變形底座撕裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4190100% | 4192600% | 4190100% | 一天 | 0
MBL201400121 | LBL201400076 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 大車移動有異音 | 機械組 |  | 已完成 | 4190100% | 4192600% | 4190100% | 一天 | 0
MBL201400135 | LBL201400068 | 垃圾吊車 2(北) | 電氣故障 | 吊車警報1Q1、1Q7、1Q10跳脫(同手開申請單號:1030918-001) | 儀電組 |  | 已完成 | 4190000% | 4190100% | 4190000% | 一天 | 0
MBL201400050 | LBL201400048 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 機械性異常 | LINE2 #61吹灰器卡住無法退回 | 機械組 |  | 已完成 | 4189900% | 4189300% | 4190100% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400051 | LBL201400049 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 機械性異常 | LINE2 飛灰氣送出口閥損壞 | 機械組 |  | 已完成 | 4189900% | 4189400% | 4189300% | 一週 | -6
MBL201400052 | LBL201400050 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | #2石灰乳泵軸封冷卻水管堵塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4189900% | 4189400% | 4189900% | 一天 | 0
MBL201400055 | LBL201400053 | 石灰乳供給泵 1 | 清潔整理 | 0WM24S03回流管阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4189900% | 4189500% | 4189900% | 一天 | 0
MBL201400063 | LBL201400064 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 冷卻水風管手閥故障 | 機械組 |  | 已完成 | 4189900% | 4189900% | 4190400% | 一週 | 5
MBL201400064 | LBL201400063 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 冷卻水風管手閥故障 | 機械組 |  | 已完成 | 4189900% | 4189900% | 4189900% | 一週 | 0
MBL201400065 | LBL201400067 | 垃圾吊車 2(北) | 機械性異常 | CABLE固定支架變形會磨到軌道。 | 機械組 |  | 已完成 | 4189900% | 4190000% | 4190000% | 一天 | 1
MBL201400053 | LBL201400051 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 靠爐子SWITCH撥桿斷(同派工單號MBL201400057) | 儀電組 |  | 取消 | 4189900% | 4189500% | 4189500% | 一天 | -4
MBL201400054 | LBL201400052 | 石灰乳供給泵 2 | 電氣故障 | 0WM34S01冷卻水電磁閥作動不良(補單) | 儀電組 |  | 已完成 | 4189900% | 4189500% | 4189400% | 一天 | -5
MBL201400056 | LBL201400054 | 垃圾吊車 2(北) | 儀控故障 | 吊車故障無法作動 | 儀電組 |  | 已完成 | 4189900% | 4189600% | 4189600% | 一天 | -3
MBL201400061 | LBL201400066 | LINE2爐膛攝影機 | 清潔整理 | 攝影機內鏡頭污損 | 儀電組 |  | 已完成 | 4189900% | 4189900% | 4189900% | 一天 | 0
MBL201400062 | LBL201400065 | 1線 鍋爐汽鼓 | 電氣故障 | LINE1汽鼓液位計監視器故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4189900% | 4189900% | 4189900% | 一天 | 0
MBL201400048 | LBL201400061 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 回流管線阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4189800% | 4189800% | 4189800% | 一天 | 0
MBL201400060 | LBL201400062 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 機械性異常 | 卡住無法退回.MCC TRIP | 機械組 |  | 已完成 | 4189800% | 4189900% | 4189900% | 一天 | 1
MBL201400049 | LBL201400055 | 灰燼吊車 2 | 電氣故障 | 排線冒火花 | 儀電組 |  | 已完成 | 4189800% | 4189700% | 4189700% | 一天 | -1
MBL201400059 | LBL201400056 | 1線 袋式集塵器 2 | 機械性異常 | HOPPER 東側焊補鐵板焊道漏氣 | 機械組 |  | 已完成 | 4189700% | 4189900% | 4189700% | 一天 | 0
MBL201400057 | LBL201400058 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 儀控故障 | SWITCH撥桿斷(同手開修復單1030913-001) | 儀電組 |  | 已完成 | 4189700% | 4189900% | 4189500% | 一天 | -2
MBL201400058 | LBL201400057 | 1線 袋式集塵器 2 | 儀控故障 | B/F 1-2液位計不靈敏(同手開申請單1030914-003) | 儀電組 |  | 已完成 | 4189700% | 4189900% | 4189700% | 一週 | 0
MBL201400144 | LBL201400059 | 石灰乳供給泵 2 | 儀控故障 | LOOP 2 石灰泵電磁閥作動不良(同手開申請單1030912-002) | 儀電組 |  | 已完成 | 4189700% | 4192700% | 4189500% | 一天 | -2
MBL201400146 | LBL201400059 | 石灰乳供給泵 2 | 儀控故障 | LOOP 2 石灰泵電磁閥作動不良(重複開單,同單號MBL201400144) | 儀電組 |  | 取消 | 4189700% | 4192700% | 4189500% | 一天 | -2
MBL201400046 | LBL201400047 | 補充水泵3 | 儀控故障 | 出口壓力表故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4189200% | 4189200% | 4189200% | 一週 | 0
MBL201400047 | LBL201400046 | 3線 節熱器吹灰器 12 | 儀控故障 | LINE 3 #12吹灰器SWITCH連桿脫落 | 儀電組 |  | 已完成 | 4189200% | 4189200% | 4189200% | 一天 | 0
MBL201400044 | LBL201400044 | 石灰乳調配槽攪拌器 1 | 動作異常 | 攪拌器卡死TRIP | 機械組 |  | 已完成 | 4189100% | 4189200% | 4189200% | 一天 | 1
MBL201400043 | LBL201400045 | 垃圾吊車 2(北) | 電氣故障 | 小車排線掉落. | 儀電組 |  | 已完成 | 4189100% | 4189200% | 4189200% | 一天 | 1
MBL201400045 | LBL201400043 | 1線 飛灰氣送收集槽 | 儀控故障 | LINE 1 飛灰氣送三向閥無法定位(同手開申請單號:1030909-001) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4189100% | 4189100% | 4189100% | 一週 | 0
MBL201400040 | LBL201400041 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 機械性異常 | 吹灰器卡住,無法退回, | 機械組 |  | 已完成 | 4188900% | 4189200% | 4189900% | 一週 | 10 | 逾期
MBL201400041 | LBL201400040 | 垃圾傾卸門(7) | 機械性異常 | 滾輪脫軌卡住,無法開關. | 機械組 |  | 已完成 | 4188900% | 4188900% | 4188900% | 一週 | 0
MBL201400042 | LBL201400039 | 2線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 馬達空轉,卡在最裡面. | 機械組 |  | 已完成 | 4188900% | 4189200% | 4189200% | 一週 | 3
MBL201400039 | LBL201400042 | 1線 過熱器 #3 | 儀控故障 | 1NM21T04煙道溫度計故障(溫度過低) | 儀電組 |  | 已完成 | 4188900% | 4189100% | 4189100% | 一週 | 2
MBL201400038 | LBL201400037 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 爪斗8點鐘方向爪臂基座有裂痕 | 機械組 |  | 已完成 | 4188800% | 4188800% | 4189000% | 一天 | 2 | 逾期
MBL201400037 | LBL201400038 | 灰燼吊車 1 | 儀控故障 | PLC異常.吊車無法動作 | 儀電組 |  | 已完成 | 4188800% | 4188800% | 4188800% | 一天 | 0
MBL201400023 | LBL201400034 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 避震器斷裂*2;避震器螺絲斷*1;底鈑螺絲漏水*2 | 機械組 |  | 已完成 | 4188700% | 4188300% | 4188700% | 一週 | 0
MBL201400024 | LBL201400032 | 垃圾傾卸門(7) | 動作異常 | 滾輪變形 | 機械組 |  | 已完成 | 4188700% | 4188300% | 4188700% | 一天 | 0
MBL201400025 | LBL201400031 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 動作異常 | 吹灰器內管脫離 | 機械組 |  | 已完成 | 4188700% | 4188300% | 4188500% | 一天 | -2
MBL201400026 | LBL201400030 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 12點鐘方向爪臂斷裂變形 | 機械組 |  | 已完成 | 4188700% | 4187800% | 4188700% | 一天 | 0
MBL201400028 | LBL201400026 | 3線 左側灰渣押出器 | 機械性異常 | 左邊左側油壓缸滲油 | 機械組 |  | 已完成 | 4188700% | 4187600% | 4195600% |  | 69
MBL201400029 | LBL201400027 | 3線 右側灰渣押出器 | 機械性異常 | 右邊右側油壓缸滲油 | 機械組 |  | 已完成 | 4188700% | 4187600% | 4195600% |  | 69
MBL201400030 | LBL201400024 | 灰燼吊車 2 | 動作異常 | 油壓缸異常。 | 機械組 |  | 已完成 | 4188700% | 4187300% | 4188700% | 一週 | 0
MBL201400031 | LBL201400023 | 垃圾貯存坑消防泵2 | 功能異常 | 消防水泵入口處排水塞頭破損漏水， 現場手閥隔離中並切換備用泵浦 0UJ22D01使用，不會造成系統中斷保護 | 機械組 |  | 已完成 | 4188700% | 4187200% | 4188700% | 一天 | 0
MBL201400033 | LBL201400022 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 回流管線阻塞 | 機械組 |  | 已完成 | 4188700% | 4187100% | 4188700% | 一天 | 0
MBL201400036 | LBL201400018 | 廠用水槽 2 | 功能異常 | 0UK25S4補水閥無法開啟 | 機械組 |  | 已完成 | 4188700% | 4186200% | 4201200% | 一週 | 125 | 逾期
MBL201400027 | LBL201400029 | 垃圾吊車 1(南) | 動作異常 | 蛇籠會下滑 | 儀電組 |  | 已完成 | 4188700% | 4187600% | 4187600% | 一天 | -11
MBL201400032 | LBL201400021 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 卡住空轉,且靠爐子SWITCH需調整 | 儀電組 |  | 已完成 | 4188700% | 4187100% | 4187100% | 一週 | -16
MBL201400034 | LBL201400020 | 1線 袋式出口風門 | 電氣故障 | LINE 1 B/F 出口壓力計1NL04P08.熱風循環溫度計1NL31T01 DCS顯示斷訊 | 儀電組 |  | 已完成 | 4188700% | 4188700% | 4187000% | 一天 | -17
MBL201400035 | LBL201400019 | 電話系統 | 電氣故障 | 煙囪4樓內線232電話電話線插頭接觸不良 | 儀電組 |  | 已完成 | 4188700% | 4186500% | 4186500% | 一週 | -22
MBL201400020 | LBL201400036 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 爪斗6點鐘方向油壓缸滲油現象 | 機械組 |  | 已完成 | 4188600% | 4188600% | 4188600% |  | 0
MBL201400021 | LBL201400035 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 機械性異常 | 彈簧板斷一支 | 機械組 |  | 已完成 | 4188500% | 4188500% | 4188500% |  | 0
MBL201400018 | LBL201400028 | 3線 右側灰渣押出器 | 功能異常 | 右側靠中間本體破洞漏灰 | 機械組 |  | 已完成 | 4188300% | 4187600% | 4187600% | 一週 | -7
MBL201400022 | LBL201400033 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 三角架變形往上翻 | 機械組 |  | 已完成 | 4188300% | 4188300% | 4191100% | 一天 | 28 | 逾期
MBL201400019 | LBL201400017 | 空調箱 3B | 機械性異常 | 皮帶斷裂 | 操作組 |  | 已完成 | 4188300% | 4185900% | 4185900% | 一天 | -24
MBL201400017 | LBL201400016 | 卡車加油機 | 功能異常 | 加油槍使用時油管滲油 | 機械組 |  | 已完成 | 4185800% | 4185900% | 4187300% | 一週 | 15 | 逾期
MBL201400014 | LBL201400015 | 鍋爐房一般廢水污水泵2 | 功能異常 | 出口壓力錶故障 | 機械組 |  | 已完成 | 4185700% | 4185800% | 4185800% | 一週 | 1
MBL201400015 | LBL201400014 | 鍋爐房一般廢水污水泵1 | 功能異常 | 出口壓力錶故障 | 機械組 |  | 已完成 | 4185700% | 4185800% | 4185800% | 一週 | 1
MBL201400016 | LBL201400013 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 排線冒火花 | 儀電組 |  | 已完成 | 4185700% | 4185800% | 4185800% | 一天 | 1
MBL201400013 | LBL201400012 | 補充水泵3 | 功能異常 | 出口壓力表故障(同手開申請單1030804-004) | 儀電組 |  | 已完成 | 4185500% | 4185800% | 4185600% | 一週 | 1
MBL201400005 | LBL201400007 | 3線 四段爐床左側一次空氣風門 | 機械性異常 | 軸承壓蓋螺絲斷裂。 | 機械組 |  | 已完成 | 4181000% | 4180300% | 4180300% | 一天 | -7
MBL201400006 | LBL201400006 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 機械性異常 | 軸封漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4181000% | 4180100% | 4180300% | 一天 | -7
MBL201400007 | LBL201400011 | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 機械性異常 | 減速機漏油。 | 機械組 |  | 已完成 | 4181000% | 4179300% | 4179300% | 一天 | -17
MBL201400011 | LBL201400008 | 2線 第二煙道吹灰器 71 | 機械性異常 | 軸封漏 | 機械組 |  | 已完成 | 4181000% | 4180100% | 4180300% | 一天 | -7
MBL201400003 | LBL201400004 | 垃圾吊車 1(南) | 機械性異常 | 抓斗下方螺絲缺3顆 | 機械組 |  | 已完成 | 4180600% | 4180600% | 4180600% | 一天 | 0
MBL201400004 | LBL201400003 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 靠爐側 SWITCH 故障 | 儀電組 |  | 已完成 | 4180300% | 4180300% | 4180900% | 一天 | 6 | 逾期
MBL201400002 | LBL201400002 | 3線 振動輸送帶2(長) | 機械性異常 | 底座裂檢修 | 機械組 |  | 已完成 | 4180100% | 4180100% | 4180100% | 一天 | 0
MBL201400010 | LBL201400009 | 3線 振動輸送帶2(長) | 機械性異常 | 底座裂 | 機械組 |  | 已完成 | 4180100% | 4181000% | 4180100% | 一天 | 0
MBL201400008 | LBL201400010 | 3線 振動輸送帶2(長) | 機械性異常 | 靠馬達(南側)彈簧片斷四組。 | 機械組 |  | 已完成 | 4180000% | 4181000% | 4180000% | 一天 | 0
MBL201400009 | LBL201400010 | 3線 振動輸送帶2(長) | 機械性異常 | 靠馬達(南側)彈簧片斷四組。 | 機械組 |  | 已完成 | 4180000% | 4180000% | 4180000% | 一天 | 0
MBA202400389 | LBA202400352 | 燃油儲槽1 | 功能異常 | 再熱系統柴油回流管線 15-PE-93-PC3 純水貯槽前隔柵板下柴油管線破滴油! | 機械組 |  |  | 4542500% | 4542500% |  | 一週 | 862.5749 | 逾期
MBA202400388 | LBA202400351 | 1線 採樣冷卻器3 | 功能異常 | LINE1 汽鼓飽和蒸汽導電度計 1RV22A01 導電度計電線破皮,數值不正確! | 儀電組 |  |  | 4542500% | 4542500% |  | 一天 | 862.5749 | 逾期
MBA202400390 | LBA202400350 | 3線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 3RV21A01 LINE 3 WATER BAR 汽鼓採樣水管線阻塞! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4542400% | 4542500% | 4542500% | 一天 | 1
MBA202400391 | LBA202400348 | 氣冷式冷凝器 5 | 功能異常 | 0QA07T5J 斷訊! | 儀電組 |  |  | 4542300% | 4542500% |  | 一天 | 864.5749 | 逾期
MBA202400392 | LBA202400349 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 蛇籠鐵鍊C型扣遺失 | 儀電組 |  |  | 4542300% | 4542500% |  | 一天 | 864.5749 | 逾期
MBA202400383 | LBA202400345 | 3線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | LINE3 進料斜槽 西北側破洞 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4542200% | 4542200% | 4542200% | 二天 | 0
MBA202400393 | LBA202400347 | 燃油儲槽1 | 清潔整理 | 柴油管線煙道再熱管路破洞漏油 位置已標示格柵下方 | 機械組 |  |  | 4542200% | 4542500% |  | 一週 | 865.5749 | 逾期
MBA202400384 | LBA202400346 | 廠房 | 儀控故障 | 1RR11P02 LINE1 S/H 檢溫噴水閥 壓力偏低(約40~55BAR晃動) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4542200% | 4542200% | 4542200% | 一週 | 0
MBA202400385 | LBA202400342 | 2線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | 2NL21P03 2號站Atomizer 滑油過濾器出口壓力 L 切換南側濾芯使用 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4542100% | 4542200% | 4542200% | 二天 | 1
MBA202400386 | LBA202400343 | 1線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | 1線西北側 進料斜槽鐵板破洞 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4542100% | 4542200% | 4542200% | 一天 | 1
MBA202400377 | LBA202400338 | 廠房 | 功能異常 | 1RA10P02 LINE1 過熱器出口總管 壓力錶內油變質，髒汙 | 儀電組 |  |  | 4542100% | 4542100% |  | 大修 | 866.5749 | 逾期
MBA202400378 | LBA202400339 | 廠房 | 功能異常 | 2RA10P02 LINE2 過熱器出口總管 壓力錶內油變質，髒汙 | 儀電組 |  |  | 4542100% | 4542100% |  | 大修 | 866.5749 | 逾期
MBA202400379 | LBA202400340 | 廠房 | 功能異常 | 1VA06S08 LINE1 水套出口溫度計錶 指針損壞 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4542100% | 4542100% | 4542100% | 二天 | 0
MBA202400380 | LBA202400341 | 廠房 | 功能異常 | LINE3 2通頂西北側人孔處 燈具不亮 | 儀電組 |  |  | 4542100% | 4542100% |  | 二天 | 866.5749 | 逾期
MBA202400387 | LBA202400344 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 2NA20L02 LINE2 汽鼓液位計 數值偏低(相較於其他兩支低20) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4542100% | 4542200% | 4542200% | 一天 | 1
MBA202400376 |  | 2線 鍋爐 / 節熱器 | 預防保養 | 歲修用料領料 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4542000% | 4542000% | 4542100% | 一月 | 1
MBA202400381 | LBA202400336 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側2樓灰渣吊車室 通往底渣操作台門把損壞無法關閉 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4542000% | 4542100% | 4542200% | 三天 | 2
MBA202400382 | LBA202400337 | 氣冷式冷凝器 5 | 功能異常 | 0QA07L5B 5號ACC FAN 液位計失真現場檢查正常 | 儀電組 |  |  | 4542000% | 4542100% |  | 二天 | 867.5749 | 逾期
MBA202400375 | LBA202400335 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 入口管線洩漏 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4541900% | 4542000% | 4542000% | 二天 | 1
MBA202400363 |  | 3線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | LINE3 左側龍船 MCC TRIP | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4541800% | 4541800% | 4541800% | 一天 | 0
MBA202400371 | LBA202400331 | 2線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | 北側靠出口第6.9隻彈簧片斷.10螺絲鬆脫.第6隻處振動板夾層焊接處斷裂 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4541800% | 4541900% | 4541900% | 一天 | 1
MBA202400372 | LBA202400332 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | NL14D01 #1 ATOMIZER 吸油泵MCC跳過載 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4541800% | 4541900% | 4542000% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202400373 | LBA202400333 | LINE1左側四段爐床 | 功能異常 | 1NF42S02 LINE1 四段左側爐床 油壓缸油管滲油 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4541800% | 4541900% | 4541900% | 一天 | 1
MBA202400364 | LBA202400330 | WCC冷凝水櫃 | 功能異常 | 0RM50L3 WCC 冷凝水槽 翻板式液位計H及HH經常誤動作 | 儀電組 |  |  | 4541800% | 4541800% |  | 二天 | 869.5749 | 逾期
MBA202400374 | LBA202400334 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車抓斗無法開關爪 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4541800% | 4541900% | 4541800% | 一天 | 0
MBA202400365 | LBA202400327 | 2線 旋風分離器2 | 功能異常 | 2NL00B02 LINE2 北側CYCLONE 沒溫度計 " | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4541700% | 4541800% | 4541800% | 二天 | 1
MBA202400366 | LBA202400328 | 1線 旋風分離器1 | 功能異常 | LINE1 南北側CYCLONE 1NL00B01 南側溫度計現場溫度為0度，正常溫度約130度~150度 1NL00B02 北側溫度計現場溫度為100度，正常溫度約130度~150度 1NL00L02 北側液位計H掛住(現場無架橋) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4541700% | 4541800% | 4541800% | 二天 | 1
MBA202400367 | LBA202400329 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3NK10N05 LINE3 3-5 HOPPER 液位計H掛住(現場無架橋) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4541700% | 4541800% | 4541800% | 二天 | 1
MBA202400368 | LBA202400325 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 輔SPG 點火前氧氣壓力低(更換鋼瓶及排空重啟無效.緊急按鈕按下) | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4541600% | 4541800% | 4542000% | 一天 | 4 | 逾期
MBA202400369 | LBA202400326 | Line1焚化爐區 | 功能異常 | 1NC31S06 LINE1 過熱器疏水MOV MOV關不死及MOV後管線砂孔(位置爐門前 噴紅漆) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4541600% | 4541800% | 4541900% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202400370 | LBA202400324 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO1 下料伸縮管 上面南側面焊道裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4541500% | 4541800% | 4541900% | 二天 | 4 | 逾期
MBA202400362 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 儲坑倉門馬達無法動作 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4541500% | 4541500% | 4541500% | 二天 | 0
MBA202400345 | LBA202400315 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 1RA10S11 LINE1電動安全閥洩漏(目前切OFF,手閥關閉) | 機械組 |  |  | 4541400% | 4541400% |  | 一週 | 873.5749 | 逾期
MBA202400347 | LBA202400317 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 1線袋式刮板式輸送機 後蓋處15米地板格柵斷裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4541400% | 4541400% | 4542100% | 一週 | 7
MBA202400357 | LBA202400319 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 1NN14D01 LINE1 B/F 下方 CHAIN CONVEYOR 鏈條過鬆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4541400% | 4541500% | 4541500% | 二天 | 1
MBA202400358 | LBA202400320 | 無機廢水輸送泵2 | 功能異常 | 0UG22D1 無機廢水輸送泵 連軸器故障 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4541400% | 4541500% | 4541500% | 二天 | 1
MBA202400346 | LBA202400316 | DCS盤 | 功能異常 | CONSOL 4號 DCS 警報顯示無硬碟 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4541400% | 4541400% | 4541400% | 二天 | 0
MBA202400348 | LBA202400318 | 廠區攝影機 | 儀控故障 | CCTV監視垃圾儲坑影像黑頻 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4541400% | 4541400% | 4542200% | 二天 | 8 | 逾期
MBA202400356 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 抓斗無法關爪 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4541400% | 4541400% | 4541400% | 一天 | 0
MBA202400359 | LBA202400321 | 水砲2 | 功能異常 | #2 消防水砲 只能上下，無法左右 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4541400% | 4541500% | 4541500% | 二天 | 1
MBA202400360 | LBA202400322 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1NV32Q01 LINE1 #32吹灰器 疑似靠遮斷閥SWITCH故障 只會前進不會後退 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4541400% | 4541500% | 4541500% | 一天 | 1
MBA202400361 | LBA202400323 | 1線 第二煙道吹灰器 71 | 功能異常 | 1NV71Q01 LINE1 #71吹灰器 靠爐內SWITCH卡住及撥桿斷 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4541400% | 4541500% | 4541500% | 一天 | 1
MBA202400349 | LBA202400310 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰器送 8米出口管線破洞踏板下方噴紅漆標示 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4541300% | 4541400% | 4541400% | 二天 | 1
MBA202400351 | LBA202400312 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 3-2袋式 人孔蓋支撐架上方鐵板破洞裂痕 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4541300% | 4541400% | 4541400% | 二天 | 1
MBA202400352 | LBA202400313 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 1NK10N02 LINE1 1-2 HOPPER 左下方有破 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4541300% | 4541400% | 4541400% | 二天 | 1
MBA202400353 | LBA202400314 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 1NK10N04 LINE1 1-4 HOPPER 西側面有破(振動器往上50CM,要拆保溫，由外補) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4541300% | 4541400% | 4541400% | 二天 | 1
MBA202400350 | LBA202400311 | LINE1爐膛溫度計 | 功能異常 | 1NM11T02 1線爐膛溫度計 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4541300% | 4541400% | 4541400% | 二天 | 1
MBA202400354 | LBA202400308 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 2NQ52D01 2線長振動輸送機 從底渣坑算第7隻處振動板夾層焊接處斷裂 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4541200% | 4541400% | 4541400% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202400355 | LBA202400309 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 馬達電線的鋼索斷! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4541200% | 4541400% | 4541400% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202400343 | LBA202400306 | 潤滑油槽 | 功能異常 | 0SC01L6 TG滑油液位計 DCS顯示偏低且晃動大(現場液位133) | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4541000% | 4541100% | 4542000% | 一天 | 10 | 逾期
MBA202400344 | LBA202400307 | 1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 1NN04D01 LINE1 半乾式ROTARY SPEED LOW 現場馬達運轉正常SENSOR正常有亮 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4541000% | 4541100% | 4541100% | 一天 | 1
MBA202400340 | LBA202400305 | Line1飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 出口閥前管線沙孔 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4540900% | 4541000% | 4541100% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202400341 | LBA202400304 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 軸封漏! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4540900% | 4541000% | 4541200% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202400342 | LBA202400303 | 有機廢水過濾槽進水泵2 | 功能異常 | 軸心卡死! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4540900% | 4541000% | 4542200% | 一週 | 13 | 逾期
MBA202400339 | LBA202400302 | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | 功能異常 | DCS 無電流顯示! | 儀電組 |  |  | 4540800% | 4541000% |  | 一天 | 879.5749 | 逾期
MBA202400334 |  | 控制油泵2 | 預防保養 | 控制油泵漏油 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4540600% | 4540600% | 4540600% | 一週 | 0
MBA202400336 | LBA202400299 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 小車車輪異音(東北) | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4540600% | 4540700% | 4541200% | 一天 | 6 | 逾期
MBA202400337 | LBA202400300 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形.爪斗油管破皮 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4540600% | 4540700% | 4540800% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202400329 | LBA202400298 | 廠房 | 功能異常 | LINE3 ECO HOPPER 現場燈座(管)損壞 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4540600% | 4540600% | 4541100% | 二天 | 5 | 逾期
MBA202400335 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 抓斗無法動作 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4540600% | 4540600% | 4540700% | 一天 | 1
MBA202400338 | LBA202400301 | 氣冷式冷凝器 3 | 功能異常 | 0QA07L3B 3號ACC 液位計失真 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4540600% | 4540700% | 4540700% | 一天 | 1
MBA202400330 | LBA202400294 | 3線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 3NQ52D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(長) 上馬達異音 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4540500% | 4540600% | 4540600% | 一週 | 1
MBA202400331 | LBA202400295 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長) 下馬達異音 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4540500% | 4540600% | 4540800% | 一週 | 3
MBA202400332 | LBA202400296 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 1NQ31D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(短) 內外側馬達異音 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4540500% | 4540600% | 4540800% | 一週 | 3
MBA202400333 | LBA202400297 | 除氧器2 | 功能異常 | 18米北側加藥泵 軸芯卡住 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4540500% | 4540600% | 4540600% | 一天 | 1
MBA202400328 | LBA202400293 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 0UN20S28 FLY ASH SILO1下料閘刀 無法OPEN | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4540500% | 4540500% | 4540500% | 二天 | 0
MBA202400324 | LBA202400290 | 2線 過熱器 #4 | 功能異常 | LINE2電動安全閥 2RA10S11 洩漏(目前切OFF,手閥關閉)! | 機械組 |  |  | 4540400% | 4540400% |  | 大修 | 883.5749 | 逾期
MBA202400326 | LBA202400292 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE2 袋式2-1 HOPPER 人孔東南側破孔! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4540400% | 4540400% | 4540400% | 一天 | 0
MBA202400325 | LBA202400291 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE3 袋式3-5 HOPPER 架橋到檢查孔液位計未有警報 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4540400% | 4540400% | 4540400% | 一天 | 0
MBA202400327 |  | 汽輪發電機 | 預防保養 | 歲修檢查更換BRC400不能自動切換. | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4540400% | 4540400% | 4540400% | 一天 | 0
MBA202400322 | LBA202400289 | 2線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | MCC 斷路器TRIP! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4540300% | 4540300% | 4540300% | 一天 | 0
MBA202400323 | LBA202400289 | 2線 飛灰氣送破碎機 | 功能異常 | MCC 斷路器TRIP! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4540300% | 4540300% | 4540300% | 一天 | 0
MBA202400318 | LBA202400287 | 2線 燃油燃燒器 #2 | 功能異常 | 柴油高壓軟管破漏油! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4540200% | 4540200% | 4540200% | 一天 | 0
MBA202400319 | LBA202400288 | 2線 燃油燃燒器 #3 | 功能異常 | 無法點火,直接退出! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4540200% | 4540200% | 4540400% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202400320 |  | LINE2左側灰押出機 | 預防保養 | 2線左側灰押出機無法動作 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4540200% | 4540200% | 4540100% | 一天 | -1
MBA202400321 |  | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 預防保養 | #3ACC齒輪箱油液位没有顯示 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4540200% | 4540200% | 4540100% | 一天 | -1
MBA202400317 | LBA202400286 | Na3PO4 加藥泵2 | 功能異常 | 0UH01D04 汽鼓加藥泵 軸封漏藥 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4540000% | 4540100% | 4541800% | 一天 | 18 | 逾期
MBA202400316 | LBA202400285 | 洗車廠廢水泵室污水泵2 | 功能異常 | MCC過載跳脫! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4540000% | 4540000% | 4541100% | 一週 | 11 | 逾期
MBA202400314 | LBA202400284 | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 3NQ31D02 3線振動輸送帶(短) 靠北側襯裙鐵板裂開 | 機械組 | 機械組-15 |  | 4539900% | 4540000% | 4540000% | 二天 | 1
MBA202400315 | LBA202400283 | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 功能異常 | 電動飼水泵(小) 端蓋漏水 | 機械組 |  |  | 4539900% | 4540000% |  | 一天 | 888.5749 | 逾期
MBA202400309 | LBA202400279 | #1 減壓閥 | 功能異常 | 中控室前12米減壓站#1至低壓段一次空氣預熱器,南側2疏水管線破孔漏水.南側第二組疏水管線堵塞管噴水2處及正式和旁通閥卡死;北側疏水0米正式及旁通堵塞現已截斷! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4539800% | 4539800% | 4540000% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202400311 | LBA202400280 | 飼水儲槽2 | 功能異常 | 除氧櫃12中間處低壓飼水加熱器管線 疏水管線堵塞 | 機械組 |  |  | 4539800% | 4539900% |  | 一天 | 889.5749 | 逾期
MBA202400312 | LBA202400281 | 灰燼吊車 1(北) | 功能異常 | 北側灰渣吊車 靠東側油壓缸滲油 | 機械組 |  |  | 4539800% | 4539900% |  | 一週 | 889.5749 | 逾期
MBA202400313 | LBA202400282 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE3 袋式3-5 HOPPER液位計H失效! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4539800% | 4539900% | 4539900% | 一天 | 1
MBA202400310 | LBA202400278 | 室內進氣風扇1 | 功能異常 | 平台排風扇快掉落須拆除共3顆，有部分葉片已損壞需現場查看。 | 儀電組 |  |  | 4539700% | 4539800% |  | 一月 | 890.5749 | 逾期
MBA202400303 | LBA202400276 | 1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 馬達異音會跳過載! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4539600% | 4539700% | 4539700% | 一天 | 1
MBA202400304 | LBA202400277 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計 1NM21T04 OVER RANGE故障! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4539600% | 4539700% | 4541000% | 一週 | 14 | 逾期
MBA202400307 | LBA202400274 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 爐床第四段8米右側底部排放閥堵塞! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4539500% | 4539700% | 4540700% | 大修 | 12
MBA202400302 |  | 1線 鍋爐 / 節熱器 | 預防保養 | 1RA10T04溫度值異常 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4539500% | 4539500% | 4539500% | 一天 | 0
MBA202400305 | LBA202400272 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 1RA10T04 一線主蒸氣管溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4539500% | 4539700% | 4539700% | 兩週 | 2
MBA202400306 | LBA202400273 | LINE1爐膛溫度計 | 功能異常 | 1NM11T02 爐膛溫度計故障! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4539500% | 4539700% | 4541100% | 大修 | 16
MBA202400308 | LBA202400275 | DCS盤 | 功能異常 | 1GA02 NODE 2 DCS 無畫面顯示! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4539500% | 4539700% | 4539700% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202400298 | LBA202400268 | LINE1左側三段爐床 | 功能異常 | 電磁閥及油壓缸漏油! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4539300% | 4539300% | 4541400% | 一天 | 21 | 逾期
MBA202400299 | LBA202400269 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口管線高度約12米處破孔漏灰(暫時包覆)! | 機械組 |  |  | 4539300% | 4539300% |  | 一天 | 894.5749 | 逾期
MBA202400301 | LBA202400270 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 一啟動吹灰器就卡住，MCC 跳機熱電譯，管子有彎曲 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4539300% | 4539400% | 4542100% | 二天 | 28 | 逾期
MBA202400300 | LBA202400271 | 水砲1 | 功能異常 | 垃圾貯坑水砲 #1號水砲無法往下，#3號水砲無法開啟 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4539300% | 4539400% | 4539700% | 二天 | 4 | 逾期
MBA202400294 | LBA202400267 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | LINE3 #32吹灰器那層的SPG 點火前甲烷壓力太低 按壓緊急按鈕 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4539200% | 4539200% | 4540500% | 一天 | 13 | 逾期
MBA202400297 | LBA202400266 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 操作台麥克風方話器開關接觸不良 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4539200% | 4539200% | 4539200% | 三天 | 0
MBA202400295 | LBA202400264 | 1線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | 1線右側四段底排管線堵塞 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4539100% | 4539200% | 4540700% | 大修 | 16
MBA202400296 | LBA202400265 | 飼水儲槽1 | 功能異常 | 200-RL-01-PC2 小台電動飼水泵 入口管線滴水 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4539100% | 4539200% | 4540200% | 大修 | 11
MBA202400293 |  | 1線 過熱器 #3 | 預防保養 | 1NA50T08溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4539100% | 4539100% | 4539100% | 一天 | 0
MBA202400282 | LBA202400260 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 1線汽鼓液位計 雲母片破損已隔離 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4539000% | 4539000% | 4540900% | 三天 | 19 | 逾期
MBA202400290 | LBA202400261 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3汽鼓檢測管線堵塞! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4539000% | 4539100% | 4539100% | 一天 | 1
MBA202400291 | LBA202400262 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 南側靠馬達第三組彈簧片斷! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4539000% | 4539100% | 4539100% | 一天 | 1
MBA202400292 | LBA202400263 | 1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 功能異常 | 啟動MCC跳過載(DAMPER關也一樣)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4539000% | 4539100% | 4539100% | 一天 | 1
MBA202400284 | LBA202400257 | 1線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | LINE1 FEEDER東側水套右側人孔蓋 變形不易開關! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4538900% | 4539000% | 4540100% | 大修 | 12
MBA202400285 | LBA202400258 | WCC砂濾器 | 功能異常 | WCC砂濾塔至冷卻水槽管線砂孔噴水三處! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4538900% | 4539000% | 4539300% | 一週 | 4
MBA202400283 | LBA202400256 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 液位計葉片不會轉,警報(H)不會出現! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4538900% | 4539000% | 4539000% | 一天 | 1
MBA202400286 | LBA202400259 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 反應灰輸送系統壓力櫃照明不足! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4538900% | 4539000% | 4539000% | 一天 | 1
MBA202400287 | LBA202400253 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | LINE1主蒸汽旁通前手閥 1RA11S02 手閥無法關閉! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4538800% | 4539000% | 4540400% | 大修 | 16
MBA202400288 | LBA202400254 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | LINE1 電動安全閥 1RA10S13 關到底羅盤會滑牙! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4538800% | 4539000% | 4540400% | 大修 | 16
MBA202400289 | LBA202400255 | 垃圾傾卸門(8) | 功能異常 | 脫軌無法關! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4538800% | 4539000% | 4539000% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202400280 | LBA202400252 | 氣冷式冷凝器 6 | 功能異常 | 0QA07D6 6號ACC FAN 0Q07T6G馬達上軸承有異音溫度警報作動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4538800% | 4538800% | 4538800% | 一天 | 0
MBA202400279 | LBA202400250 | #1 減壓閥 | 功能異常 | 13米 減壓站2安全閥 洩漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4538700% | 4538700% | 4540400% | 二天 | 17 | 逾期
MBA202400277 | LBA202400248 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 一號主蒸汽閥 1RA10S18 REMOTE狀態無法CLOSE,LOCAL按關無法動作,需手動轉轉盤一圈,才能動作! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4538700% | 4538700% | 4540500% | 大修 | 18
MBA202400278 | LBA202400249 | 控制油槽 | 功能異常 | 0SJ11P01 汽輪機房 緊急關斷閥壓力錶導壓管接頭滲油 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4538700% | 4538700% | 4539700% | 三天 | 10 | 逾期
MBA202400281 | LBA202400251 | LINE1爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度計斷訊! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4538700% | 4538800% | 4538800% | 一天 | 1
MBA202400274 | LBA202400246 | 3線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 3NV61Q01 LINE3 #61吹灰器 靠近遮斷閥SWITCH作動不良 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4538600% | 4538600% | 4538600% | 二天 | 0
MBA202400275 | LBA202400247 | 廠房 | 功能異常 | 袋式上蓋的燈具 1線至2線走道上的燈具損壞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4538600% | 4538600% | 4538600% | 二天 | 0
MBA202400276 | LBA202400245 | 廠房 | 功能異常 | 13米除臭泵 水櫃入水管線位移，浮球開關的連桿斷裂，補水無法關閉。 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4538500% | 4538600% | 4541400% | 二天 | 29 | 逾期
MBA202400269 | LBA202400240 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 LINE1#51吹灰器 軸封漏 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4538400% | 4538400% | 4542100% | 二天 | 37 | 逾期
MBA202400270 | LBA202400241 | 2線 進料斜槽檔板 2 | 功能異常 | 2NF58S02 垃圾進料擋板 東側擋板無法關閉，擋板靠北側欄杆變形 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4538400% | 4538400% | 4540100% | 二天 | 17 | 逾期
MBA202400272 | LBA202400243 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | LINE3 #32吹灰器那層的SPG 點火前甲烷壓力太低(重啟.及更換鋼瓶無效) | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4538400% | 4538500% | 4538500% | 一天 | 1
MBA202400273 | LBA202400242 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式2-2 閘刀軸心基座裂無法關閉 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4538400% | 4538500% | 4538500% | 一天 | 1
MBA202400271 | LBA202400244 | 活性碳貯倉2 | 功能異常 | AC#2 曝氣調壓閥 漏氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4538400% | 4538500% | 4538400% | 一天 | 0
MBA202400264 | LBA202400238 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 抓斗無法開關爪 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4538200% | 4538300% | 4538200% | 一天 | 0
MBA202400265 | LBA202400239 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 2A1故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4538200% | 4538300% | 4538200% | 一天 | 0
MBA202400263 |  | 氣冷式冷凝器 3 | 功能異常 | 3號ACC 齒輪箱有異音油質乳化 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4538100% | 4538100% | 4543700% | 緊急 | 56 | 逾期
MBA202400267 | LBA202400237 | 2號地磅 | 功能異常 | 東側拉門故障! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4538100% | 4538300% | 4538300% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202400262 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | MCC DK05縱向跳盤後控制電源! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4538100% | 4538100% | 4538100% | 一天 | 0
MBA202400266 | LBA202400236 | 廠房 | 功能異常 | LINE2爐門右邊走道燈故障閃爍! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4538100% | 4538300% | 4538300% | 二天 | 2
MBA202400268 | LBA202400235 | 1線 節熱器 | 功能異常 | LINE1 ECO HOPPER人孔蓋 檢視孔破孔! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4538000% | 4538300% | 4539400% | 一天 | 14 | 逾期
MBA202400260 | LBA202400234 | LINE2爐膛溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低故障(低於850度)! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4538000% | 4538000% | 4538000% | 一天 | 0
MBA202400259 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 北側垃圾吊車操作搖桿故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4537900% | 4537900% | 4537900% | 一天 | 0
MBA202400261 | LBA202400233 | 1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | MCC 送電DB01縱向的盤跳控制電源(平台現場緊急按鈕線燒毀) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4537900% | 4538000% | 4538000% | 一天 | 1
MBA202400253 | LBA202400230 | 3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 3NQ52D02 LINE3灰渣振動輸送帶(長) 靠出口算起北側第一組，南側第三組彈簧片斷 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4537800% | 4537800% | 4537800% | 二天 | 0
MBA202400258 | LBA202400232 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式2-4 HOPPER 南側閘刀上方破(已噴漆) | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4537800% | 4537900% | 4537900% | 一天 | 1
MBA202400257 | LBA202400231 | 垃圾滲出水過濾器 | 功能異常 | 13米垃圾水過濾器 壓差大時刮泥機不會啟動也不會排渣! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4537800% | 4537900% | 4538000% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202400254 | LBA202400227 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 攝影機歪斜需調整 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4537700% | 4537800% | 4537800% | 一天 | 1
MBA202400255 | LBA202400228 | 廠房 | 功能異常 | 路燈 自動不會亮 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4537700% | 4537800% | 4537800% | 一天 | 1
MBA202400256 | LBA202400229 | 1線 爐床間隙調整油壓泵 #1 | 功能異常 | 1NR02D02 LINE1 灰押出器油泵 MCC電盤積熱電譯作動RESET啟動後馬達無作動 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4537700% | 4537800% | 4537800% | 一天 | 1
MBA202400249 | LBA202400223 | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 3線短振動輸送 東北側避震器損壞 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4537500% | 4537600% | 4537600% | 一天 | 1
MBA202400250 | LBA202400224 | 1線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | LINE1長振動輸送帶 靠馬達南側第一組彈簧片固定基座裂(整組會晃動) | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4537500% | 4537600% | 4537600% | 一天 | 1
MBA202400247 | LBA202400221 | 活性碳貯倉2 | 功能異常 | 0NP20L01 LOOP2 AC 桶槽液位計 桶槽內無AC，液位H掛住 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4537500% | 4537600% | 4537600% | 二天 | 1
MBA202400248 | LBA202400222 | 2號地磅 | 功能異常 | 地磅室 出磅電腦鍵盤無法使用 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4537500% | 4537600% | 4537600% | 一天 | 1
MBA202400251 | LBA202400225 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | LINE1.2.3 垃圾滲出水噴槍 AIR清管連通管線電磁閥旋鈕損壞 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4537500% | 4537600% | 4541200% | 二天 | 37 | 逾期
MBA202400242 | LBA202400216 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠出口第二組彈簧片上, 底板東西向靠北焊道裂漏灰! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4537300% | 4537300% | 4537300% | 一天 | 0
MBA202400243 | LBA202400217 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計 2NM21T04 溫度計故障(440度偏低)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4537300% | 4537300% | 4537300% | 一天 | 0
MBA202400244 | LBA202400218 | LINE2爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 爐膛溫度計 2NM11T06 溫度計故障(788度偏低)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4537300% | 4537300% | 4537300% | 一天 | 0
MBA202400252 | LBA202400219 | 主消防泵1 | 功能異常 | 北側-5米消防泵 壓力低到6bar泵浦不會自動啟動 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4537300% | 4537600% | 4537600% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202400238 | LBA202400213 | 3線 過熱器 #2 | 功能異常 | LINE3過熱器減溫噴水調節閥 3RR11S08 CLOSE定位流量2.13噸! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4537200% | 4537200% | 4543000% | 大修 | 58
MBA202400245 | LBA202400214 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式3-4閘刀手閥南側面 原焊道處裂開 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4537200% | 4537300% | 4537300% | 二天 | 1
MBA202400246 | LBA202400215 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | 8米 RP SILO1閘刀閥 閘刀變形難開關，建議更換新閘刀閥。 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4537200% | 4537300% | 4537800% | 二天 | 6 | 逾期
MBA202400234 | LBA202400207 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠馬達南側第一組彈簧片斷! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4537100% | 4537100% | 4536400% | 一天 | -7
MBA202400235 | LBA202400208 | 2線 節熱器 | 功能異常 | LINE2 ECO BY-PASS 管線 100-2NA-10-PC1-H90 漏水(須搭架拆保溫確認位置)! | 機械組 |  |  | 4537100% | 4537100% |  | 大修 | 916.5749 | 逾期
MBA202400236 | LBA202400209 | 2線 節熱器 | 功能異常 | LINE3 ECO BY-PASS 手閥 1NB04S01 軸封漏!(位置約42米) | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4537100% | 4537100% | 4539900% | 一天 | 28 | 逾期
MBA202400239 | LBA202400210 | 垃圾傾卸門(3) | 功能異常 | 3號傾卸門 3處漏油位置已標記 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4537100% | 4537200% | 4537200% | 一天 | 1
MBA202400240 | LBA202400211 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式3-3 振動器基座鐵板裂開 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4537100% | 4537200% | 4537200% | 一天 | 1
MBA202400241 | LBA202400212 | 2線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | LINE2 進料斜槽 西南側破洞 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4537100% | 4537200% | 4537200% | 二天 | 1
MBA202400230 | LBA202400205 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 軸封漏! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4537000% | 4537000% | 4537000% | 一天 | 0
MBA202400237 | LBA202400206 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 8米 RP SILO1閘刀閥 開啟時閘刀過緊 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4537000% | 4537100% | 4537100% | 一天 | 1
MBA202400233 | LBA202400204 | 廠房 | 功能異常 | 18米脫氧劑加藥泵 海側加藥泵軸封漏很大 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4536900% | 4537000% | 4537000% | 二天 | 1
MBA202400223 | LBA202400200 | 廠房 | 功能異常 | 操作課的堆高機大燈不會亮! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4536900% | 4536900% | 4536900% | 一天 | 0
MBA202400224 | LBA202400201 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T02 故障(OVER RANGE)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4536900% | 4536900% | 4536900% | 一天 | 0
MBA202400231 | LBA202400202 | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 啟動震動值過高 X:79/Y:88(DISC 新的EN1120620-B)! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4536900% | 4537000% | 4537000% | 一天 | 1
MBA202400232 | LBA202400203 | 灰燼吊車 2(南) | 功能異常 | 南側灰渣吊車 秤重無顯示 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4536900% | 4537000% | 4536900% | 一天 | 0
MBA202400225 | LBA202400199 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送管線 8米出口閥後約3米處沙孔漏灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4536800% | 4536900% | 4536900% | 二天 | 1
MBA202400226 | LBA202400195 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 3線吹灰器暖管管線 沙孔漏蒸氣位置在LP空氣預熱器層處 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4536700% | 4536900% | 4536900% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202400227 | LBA202400196 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 袋式3-2 ROTARY軸承壓蓋螺母脫落 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4536700% | 4536900% | 4537000% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202400228 | LBA202400197 | 廠房 | 功能異常 | 泳池加熱真空泵A 傳動皮帶脫落 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4536700% | 4536900% | 4536900% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202400229 | LBA202400198 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 北側灰渣吊車CABLE 防捲入滑輪保護架焊道裂! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4536700% | 4536900% | 4536900% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202400219 | LBA202400191 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 中段底板焊道裂漏灰! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4536500% | 4536600% | 4536600% | 一天 | 1
MBA202400218 | LBA202400190 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T06 故障(OVER RANGE)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4536500% | 4536600% | 4536600% | 一天 | 1
MBA202400220 | LBA202400192 | 廠房 | 功能異常 | LINE1 ATOMIZER照明不亮! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4536500% | 4536600% | 4536600% | 一天 | 1
MBA202400221 | LBA202400193 | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 控制線接頭脫落滑牙! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4536500% | 4536600% | 4536600% | 一天 | 1
MBA202400222 | LBA202400194 | 傾卸平台抓斗機 | 功能異常 | 平台鏟裝機(無編碼)安全護欄連鎖故障,無法操作! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4536500% | 4536600% | 4536600% | 一天 | 1
MBA202400217 | LBA202400189 | 2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | LINE2 S/H ROTARY下方膨脹接頭內管變形布管破損(易造成排灰不順,導致S/H HOPPER架橋)! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4536400% | 4536500% | 4540200% | 大修 | 38
MBA202400214 | LBA202400188 | 氣冷式冷凝器 1 | 功能異常 | 泳池機房總電源盤 跳電 18米真空泵沒電源 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4536400% | 4536400% | 4536400% | 一天 | 0
MBA202400215 | LBA202400186 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 退回時空轉,須關蒸汽慈可退至定位(緊急按鈕按下,關手閥)! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4536300% | 4536400% | 4536400% | 一天 | 1
MBA202400212 | LBA202400185 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 警衛室及商港路 CEMS顯視看板當機數據不會變動 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4536300% | 4536300% | 4536600% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202400216 | LBA202400187 | 汽輪機房飼水加熱器室污水泵1 | 功能異常 | 液位計(H)作動不良,(HH)不會出現! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4536300% | 4536400% | 4536400% | 一天 | 1
MBA202400213 | LBA202400184 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 1RR12S05 關斷閥關閉,1RR12S08關閉會漏0.5流量! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4536200% | 4536300% | 4540900% | 大修 | 47
MBA202400207 | LBA202400183 | 廠房 | 功能異常 | LINE2 R.P.氣送系統 8米 照明燈泡損壞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4536200% | 4536200% | 4536200% | 一天 | 0
MBA202400210 | LBA202400182 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE2 ATOMIZER油站 高壓油管回流管(公頭)約在30公分處破已用布綁做記號! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4536100% | 4536200% | 4536200% | 一天 | 1
MBA202400208 | LBA202400180 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE3 袋式3-5 HOPPER 液位計H失效 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4536100% | 4536200% | 4536200% | 一天 | 1
MBA202400209 | LBA202400181 | 3線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | 3NF13S02 LINE3 中間FEEDER 分向閥漏，約5秒1滴 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4536100% | 4536200% | 4536900% | 二天 | 8 | 逾期
MBA202400211 | LBA202400179 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 1NK10N03 LINE1 1-3 閘刀上面北側破洞 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4535900% | 4536200% | 4536200% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202400201 | LBA202400173 | 1線 過熱器 #3 | 功能異常 | 1RR11S05 關斷閥關閉,1RR11S08開5%有2.1T流量! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4535800% | 4535900% | 4540900% | 大修 | 51
MBA202400202 | LBA202400174 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 2-2-10 曝氣油令漏氣! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4535800% | 4535900% | 4535900% | 一天 | 1
MBA202400203 | LBA202400175 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 3-1-13軟管破漏氣； 3-2-1、7、10、11、12、13軟管破損漏氣； 3-4-2、3、4、10、11軟管破漏氣。 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4535800% | 4535900% | 4541500% | 一天 | 57 | 逾期
MBA202400204 | LBA202400176 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 北側靠西閘刀上漏氣! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4535800% | 4535900% | 4535900% | 一天 | 1
MBA202400205 | LBA202400177 | 廠房 | 功能異常 | 南側灰渣車道出口車輛進出警示器損壞! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4535800% | 4535900% | 4535900% | 一月 | 1
MBA202400206 | LBA202400178 | 儀用空氣乾燥機3 | 功能異常 | 8米乾燥機 冷媒高壓偏低進出口溫度不變 已叫修 同仁C明天進廠檢修 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4535800% | 4535900% | 4536400% | 一天 | 6 | 逾期
MBA202400199 | LBA202400171 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 南側西向東第二組板式彈簧片斷! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4535700% | 4535800% | 4535800% | 一天 | 1
MBA202400200 | LBA202400172 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1線32吹灰器 退後到3/1處空轉無法退回，須將蒸氣手閥關閉才能退回 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4535700% | 4535800% | 4535800% | 一天 | 1
MBA202400198 |  | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 1NK10N03 LINE1 B/F 1-3 第10,11排第16支多孔板擴孔 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4535600% | 4535600% | 4535600% | 一天 | 0
MBA202400197 |  | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 R.P.氣送系統 加壓閥無法關閉 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4535600% | 4535600% | 4535600% | 一天 | 0
MBA202400195 | LBA202400170 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 2NK10N02 LINE2 2-2第10排 黑色曝氣軟管和鐵管破 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4535500% | 4535500% | 4535500% | 二天 | 0
MBA202400196 |  | 0.38KV | 預防保養 | 游泳池熱水熱泵NFB更換. | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4535500% | 4535500% | 4535500% | 一週 | 0
MBA202400194 | LBA202400169 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | ROTARY CASAING、下直管北側破孔! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4535300% | 4535500% | 4535500% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202400192 | LBA202400167 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 R.P.氣送系統 下桶槽氣密墊破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4535200% | 4535200% | 4535200% | 二天 | 0
MBA202400193 | LBA202400168 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 1NK10N04 LINE1 1-4第二排 南側多孔板破 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4535200% | 4535200% | 4535200% | 二天 | 0
MBA202400191 | LBA202400166 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長) 北側靠西數來第5組及馬達水平南側上方1組彈簧片斷，馬達數來第8組彈簧片位子處底板焊道裂。 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4535100% | 4535200% | 4535200% | 二天 | 1
MBA202400187 |  | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 RP氣送系統 出口壓力L不會出現 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4535100% | 4535100% | 4535100% | 一天 | 0
MBA202400188 | LBA202400164 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | SPG 儲氣室螺絲鬆脫(緊急按鈕已按下)! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4535000% | 4535100% | 4535100% | 一天 | 1
MBA202400189 | LBA202400165 | 廠房 | 功能異常 | 中控室前冷凝水檢測站前照明故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4535000% | 4535100% | 4535100% | 一天 | 1
MBA202400185 | LBA202400161 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 下料球閥OPEN時常不定位! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4534900% | 4534900% | 4534900% | 一天 | 0
MBA202400186 | LBA202400162 | 電話系統 | 功能異常 | 煙囪3樓電話分機(232)話筒常接觸不良, 沒鈴聲! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4534900% | 4534900% | 4535500% | 三天 | 6 | 逾期
MBA202400190 | LBA202400163 | Line2焚化爐區 | 功能異常 | 2NM21T06 LINE2 煙道溫度計 溫度異常偏高1280 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4534900% | 4535100% | 4535100% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202400170 | LBA202400157 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口AOV之前管砂孔漏灰! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4534800% | 4534800% | 4534800% | 一天 | 0
MBA202400173 | LBA202400160 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 抓斗負重超過2.5噸時抓斗會下滑! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4534800% | 4534800% | 4535500% | 一天 | 7 | 逾期
MBA202400171 | LBA202400158 | 廠房 | 功能異常 | 垃圾貯坑紅外線監控主機散熱風扇異音! | 儀電組 |  |  | 4534800% | 4534800% |  | 一天 | 939.5749 | 逾期
MBA202400172 | LBA202400159 | 廠區攝影機 | 預防保養 | 垃圾吊車室LINE1爐況畫面無法辨識,且無法控制切換畫面速度及操作(機子在面板裡)! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4534800% | 4534800% | 4536300% | 一天 | 15 | 逾期
MBA202400176 | LBA202400153 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 北側靠東第一組彈簧片斷! | 機械組 | 機械組-16 |  | 4534700% | 4534800% | 4535200% | 一天 | 5 | 逾期
MBA202400177 | LBA202400154 | 廠房 | 功能異常 | LINE3 半乾式 閘刀北側及東側破孔漏氣 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4534700% | 4534800% | 4534800% | 二天 | 1
MBA202400178 | LBA202400155 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器 外管脫離，現場蒸汽手閥close | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4534700% | 4534800% | 4536200% | 二天 | 15 | 逾期
MBA202400179 | LBA202400156 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 北側東西側2組避震器基座變形，北側護板焊道裂2處。 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4534700% | 4534800% | 4534800% | 二天 | 1
MBA202400174 | LBA202400151 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE1 袋式曝氣系統 1-3-4漏氣! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4534700% | 4534800% | 4534800% | 一天 | 1
MBA202400175 | LBA202400152 | 廠房 | 功能異常 | LINE1、2袋式長廊平台燈故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4534700% | 4534800% | 4534900% | 三天 | 2
MBA202400180 | LBA202400147 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 軸封洩漏! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4534600% | 4534800% | 4534800% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202400181 | LBA202400148 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 吹灰壓力8BAR,需調高到10BAR! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4534600% | 4534800% | 4534800% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202400182 | LBA202400149 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長)馬達靠北側第一組彈簧片斷(2/25呼出機械組-15已更換1 2 3 5 OK) | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4534600% | 4534800% | 4534700% | 一天 | 1
MBA202400183 | LBA202400150 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 吹灰器退過頭，馬達空轉，現場蒸汽手閥close | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4534600% | 4534800% | 4534800% | 二天 | 2
MBA202400166 | LBA202400145 | 潤滑油槽 | 預防保養 | DCS出現(L)警報,現場液位123mm,需加油! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4534500% | 4534500% | 4534500% | 一天 | 0
MBA202400184 | LBA202400146 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣密墊分向閥AIR管老化須更新! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4534500% | 4534800% | 4534800% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202400165 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統 氣密墊破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4534400% | 4534400% | 4534400% | 二天 | 0
MBA202400169 | LBA202400144 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 自動助吹手閥損壞 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4534400% | 4534500% | 4534500% | 二天 | 1
MBA202400167 | LBA202400142 | Line3反應灰輸送系統 | 功能異常 | LINE3 RP氣送系統 壓力錶故障 指針最低卡在0.4(洩壓後) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4534400% | 4534500% | 4534500% | 一天 | 1
MBA202400168 | LBA202400143 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN26S01 LINE3 RP氣送系統 現場控制盤內洩壓電磁閥旋鈕損壞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4534400% | 4534500% | 4534500% | 二天 | 1
MBA202400156 | LBA202400138 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式2-3 閘刀閥本體南側破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4534300% | 4534300% | 4534300% | 一天 | 0
MBA202400162 | LBA202400139 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO1 8米閘刀閥過緊 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4534300% | 4534400% | 4534400% | 一天 | 1
MBA202400163 | LBA202400140 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 外管脫離。 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4534300% | 4534400% | 4534400% | 二天 | 1
MBA202400164 | LBA202400141 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 3NN12D05 LINE3 3-5 ROTARY端蓋軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4534300% | 4534400% | 4534400% | 二天 | 1
MBA202400158 | LBA202400134 | 廢水處理廠排氣風扇2 | 功能異常 | 0UV35D1 廢水廠排風機 廢水廠排風管破裂 | 機械組 |  |  | 4534200% | 4534300% |  | 一週 | 945.5749 | 逾期
MBA202400157 | LBA202400133 | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | 2NQ19S02 LINE2左側灰押出器 現場無動作 速度顯示0 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4534200% | 4534300% | 4534300% | 一天 | 1
MBA202400159 | LBA202400135 | 廠房 | 功能異常 | 南側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4534200% | 4534300% | 4534300% | 二天 | 1
MBA202400160 | LBA202400136 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 大小車操作手把破皮 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4534200% | 4534300% | 4534400% | 二天 | 2
MBA202400161 | LBA202400137 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 2NM21T02 煙道溫度計 異常偏高 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4534200% | 4534300% | 4534300% | 二天 | 1
MBA202400155 | LBA202400132 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 靠爐子的定位開關失效(現場緊急按鈕按下)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4534100% | 4534200% | 4534200% | 一天 | 1
MBA202400154 | LBA202400130 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形突出鐵鎚敲一樣會往上翹 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4534000% | 4534100% | 4534500% | 二天 | 5 | 逾期
MBA202400153 | LBA202400131 | 1線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 功能異常 | LINE1 第二段左側前一次風風門(ERP錯誤)MOV故障不會作動(18%CLOSE CFRM)現切現場控制! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4534000% | 4534100% | 4534400% | 一天 | 4 | 逾期
MBA202400150 |  | 蒸汽渦輪機 | 預防保養 | 0SA01T05溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4533900% | 4533900% | 4533900% | 一週 | 0
MBA202400151 |  | 主冷凝水泵2 | 預防保養 | TI-0RM02T2B溫度顯示器故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4533900% | 4533900% | 4533900% | 二天 | 0
MBA202400152 | LBA202400129 | 廠房 | 預防保養 | 垃圾吊車吊控室內傳統螢幕*2老舊需更新(廠長指示)! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4533900% | 4534100% | 4534200% | 一週 | 3
MBA202400146 | LBA202400125 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 1線51吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4533800% | 4533800% | 4533800% | 一天 | 0
MBA202400147 | LBA202400126 | 廠房 | 功能異常 | 南側0米水溝 格柵損壞 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4533800% | 4533900% | 4533900% | 二天 | 1
MBA202400148 | LBA202400127 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 人孔固定絞鏈栓損壞 | 機械組 |  | 大修時處理 | 4533800% | 4533900% |  | 二天 | 949.5749 | 逾期
MBA202400149 | LBA202400128 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 南側灰渣吊車 PLC FAULT 無法消除! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4533800% | 4533900% | 4533900% | 一天 | 1
MBA202400142 | LBA202400124 | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 1NN05D01 LINE1半乾式鏈條輸送帶 CHAIN CONVEYOR鏈條過鬆 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4533700% | 4533700% | 4533700% | 一天 | 0
MBA202400143 | LBA202400123 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 輔SPG 點火前氧氣壓力低(已排空,緊急按鈕按下) | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4533700% | 4533700% | 4533700% | 一天 | 0
MBA202400144 | LBA202400122 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4533700% | 4533700% | 4533800% | 一天 | 1
MBA202400145 | LBA202400121 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 6點鐘方向油管漏油 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4533700% | 4533700% | 4533800% | 一天 | 1
MBA202400139 | LBA202400120 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 袋式3-2旋轉閥鏈條護蓋螺絲斷 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4533600% | 4533700% | 4533700% | 大修 | 1
MBA202400140 | LBA202400119 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE1袋式1-2HOPPER HOPPER 人孔左側框裂 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4533600% | 4533700% | 4533700% | 一天 | 1
MBA202400141 | LBA202400118 | 2線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | 2NQ52D01 LINE2 長震動輸送帶 東北側底板彈簧斷 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4533600% | 4533700% | 4534100% | 一天 | 5 | 逾期
MBA202400137 | LBA202400116 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1飛灰氣送系統 回抽管45度處砂孔 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4533400% | 4533500% | 4533500% | 二天 | 1
MBA202400138 | LBA202400117 | 2線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | LINE2 灰渣振動輸送帶(長) 靠南側從西側數來第4支板式彈簧片斷 靠北側從東側數來第6.8.9支板式彈簧片斷 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4533400% | 4533500% | 4533500% | 二天 | 1
MBA202400135 | LBA202400114 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 2NV13Q01 2線13吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4533300% | 4533500% | 4533800% | 二天 | 5 | 逾期
MBA202400136 | LBA202400115 | LINE2爐膛右側壓力計 | 功能異常 | 2NM11P06 2線爐膛壓力錶 數據-36正常-8 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4533300% | 4533500% | 4533500% | 二天 | 2
MBA202400132 | LBA202400111 | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 1NN05D01 LINE1 半乾式下方輸送帶 鏈條過鬆 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4533200% | 4533500% | 4533500% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202400133 | LBA202400112 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠南側從西側數來第4支板式彈簧片斷! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4533200% | 4533500% | 4533500% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202400134 | LBA202400113 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 東南角彈簧固定螺絲脫落! | 機械組 | 機械組-15 |  | 4533200% | 4533500% | 4533700% | 一天 | 5 | 逾期
MBA202400131 | LBA202400110 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 26米水平管線伸縮管內管破洞漏灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4533100% | 4533500% | 4533100% | 二天 | 0
MBA202400129 | LBA202400108 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE1袋式1-4 HOPPER 人孔蓋右上及左下角破孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4533000% | 4533500% | 4533100% | 一天 | 1
MBA202400130 | LBA202400109 | Na3PO4 加藥泵3 | 功能異常 | 0UH01D05 LINE2汽鼓加藥泵 軸心漏水 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4533000% | 4533500% | 4533800% | 二天 | 8 | 逾期
MBA202400128 | LBA202400107 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 加壓手閥故障! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4532900% | 4533500% | 4532900% | 一天 | 0
MBA202400125 | LBA202400106 | 2線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 2NN04D01 LINE2 半乾式下方ROTARY 鏈條過鬆 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4532800% | 4532800% | 4532800% | 二天 | 0
MBA202400124 | LBA202400105 | LINE1右側四段爐床 | 功能異常 | 3NF43S02 3號爐4段右側爐床 電源控制器故障(至維修倉庫領料，自行更換完成) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4532800% | 4532800% | 4532800% | 二天 | 0
MBA202400126 | LBA202400103 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | 8米 RP SILO1閘刀閥 開啟時閘刀過緊 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4532700% | 4532800% | 4532800% | 一天 | 1
MBA202400127 | LBA202400104 | 垃圾傾卸門(8) | 功能異常 | 8號傾卸門 油管接頭斷裂(會影響垃圾傾倒，請盡速處理) | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4532700% | 4532800% | 4532800% | 一天 | 1
MBA202400116 | LBA202400102 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | 0UI22D01 垃圾水泵 MCC 無熔絲開關跳TRIP | 儀電組 | 機械組-15 | 已完成 | 4532700% | 4532700% | 4532900% | 二天 | 2
MBA202400117 | LBA202400101 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | LINE1 煙道溫度計 1NM21T02 溫度計故障(OVER RANGE)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4532600% | 4532700% | 4532700% | 一天 | 1
MBA202400118 | LBA202400099 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 回抽管45度處砂孔! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4532500% | 4532700% | 4532700% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202400119 | LBA202400100 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 軸封洩漏(山.海側都漏)! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4532500% | 4532700% | 4532700% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202400120 | LBA202400095 | 廠房 | 功能異常 | 廢氣區8米line1~line2要上13米 樓梯鏽蝕 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4532400% | 4532700% | 4532700% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202400121 | LBA202400096 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 軸承壓蓋螺絲鬆脫且少一顆! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4532400% | 4532700% | 4532700% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202400122 | LBA202400097 | 垃圾傾卸門(6) | 功能異常 | 脫軌! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4532400% | 4532700% | 4532700% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202400115 |  | 1線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 補水電磁閥故障無法補水 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4532400% | 4532400% | 4532400% | 一天 | 0
MBA202400123 | LBA202400098 | 飛灰貯倉1振動器2 | 功能異常 | MCC DB05及DB06盤後的控制電源TRIP! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4532400% | 4532700% | 4532700% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202400114 | LBA202400094 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 R.P.氣送系統 下桶槽氣密墊破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4532300% | 4532400% | 4532400% | 二天 | 1
MBA202400109 | LBA202400090 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE2 袋式曝氣系統 2-4-5油令漏氣! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4532300% | 4532300% | 4532300% | 一天 | 0
MBA202400110 | LBA202400091 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE3 袋式曝氣系統 3-5蓄壓桶考克上的油令漏氣! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4532300% | 4532300% | 4532300% | 一天 | 0
MBA202400112 | LBA202400092 | 空調系統 | 功能異常 | 南側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4532300% | 4532300% | 4532300% | 一天 | 0
MBA202400113 | LBA202400093 | 空調系統 | 功能異常 | 0WV41D1 吊車控制室空調 跳故障 復歸重啟後一樣 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4532300% | 4532400% | 4532400% | 一天 | 1
MBA202400108 | LBA202400086 | LINE1左側二段爐床 | 功能異常 | 軸承異音! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4532200% | 4532200% | 4541400% | 一天 | 92 | 逾期
MBA202400111 | LBA202400088 | 垃圾傾卸門(8) | 功能異常 | 8號傾卸門 脫軌 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4532200% | 4532300% | 4532300% | 二天 | 1
MBA202400107 | LBA202400087 | 3線 啟動閥消音器 | 功能異常 | LINE3 啟動閥3RA10S14 :DCS硬體警報出現11AB102 通信時間終了,就會輸出數值至啟動閥! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4532200% | 4532200% | 4532200% | 一天 | 0
MBA202400106 | LBA202400085 | LINE2左側三段爐床 | 功能異常 | 2NF32S02 LINE2 第3段左側爐床油壓缸 油壓缸滲油 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4532100% | 4532200% | 4532400% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202400101 | LBA202400082 | 1線 誘引抽風機 | 功能異常 | DAMPER回授異常(亂晃),現場正常! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4532100% | 4532100% | 4532100% | 一天 | 0
MBA202400102 | LBA202400083 | 2線 誘引抽風機 | 功能異常 | DAMPER沒有開定位訊號! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4532100% | 4532100% | 4532100% | 一天 | 0
MBA202400103 | LBA202400084 | 飛灰貯倉1通氣過濾器 | 功能異常 | 北側第一支曝氣閥 0UN20N21 漏氣! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4532100% | 4532100% | 4532100% | 一天 | 0
MBA202400100 |  | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 1NN02D01 LINE1 半乾式 下方破碎機無法作動 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4532000% | 4532000% | 4532000% | 一天 | 0
MBA202400104 | LBA202400080 | 消石灰儲倉1下料破碎機 | 功能異常 | 0NW04D01 #1石灰站 破碎機 SPEED LOW現場馬達運轉SENSOR沒動 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4532000% | 4532100% | 4532000% | 一天 | 0
MBA202400105 | LBA202400081 | 廠房 | 功能異常 | 袋式上蓋#2~#3走道 燈座損壞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4532000% | 4532100% | 4532200% | 二天 | 2
MBA202400096 | LBA202400079 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | 1WM03D02 LINE1 噴霧水泵 出口本體漏水 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4531900% | 4532000% | 4532000% | 二天 | 1
MBA202400095 | LBA202400078 | Line3焚化爐區 | 功能異常 | 3NM21T06 煙道溫度計 溫度計故障(有時突然低於350度) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4531900% | 4532000% | 4532000% | 一天 | 1
MBA202400097 | LBA202400075 | 空調箱 4 | 功能異常 | 0WV16D1 行政大樓3樓空調通風機 一條皮帶較鬆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4531800% | 4532000% | 4532000% | 二天 | 2
MBA202400098 | LBA202400076 | 排氣風扇2 | 功能異常 | 0UV48D1 行政大樓8樓廁所排風扇 馬達異音 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4531800% | 4532000% | 4532000% | 二天 | 2
MBA202400099 | LBA202400077 | LINE1左側灰押出機 | 功能異常 | 1NQ19S02 LINE1左側灰押出器 回授斷訊 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4531800% | 4532000% | 4532000% | 二天 | 2
MBA202400092 | LBA202400072 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 2NV61Q01 LINE2 #61吹灰器 減速機支撐桿脫離 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4531700% | 4531700% | 4531700% | 一天 | 0
MBA202400093 | LBA202400073 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 手動加壓手閥故障 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4531700% | 4531700% | 4531700% | 一天 | 0
MBA202400094 | LBA202400074 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 氣密墊破(壓力4.2bar目前堪用) | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4531700% | 4531700% | 4531700% | 一週 | 0
MBA202400091 |  | 石灰乳供給泵 2 | 預防保養 | 乳泥泵更新 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4531600% | 4531600% | 4531700% | 一週 | 1
MBA202400088 | LBA202400071 | LINE2爐膛右側壓力計 | 預防保養 | 2NM11P06 2線爐膛壓力計 數據失真 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4531600% | 4531600% | 4531600% | 一天 | 0
MBA202400089 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 南側垃圾吊車秤重異常 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4531600% | 4531600% | 4531500% | 一天 | -1
MBA202400090 |  | 3線 鍋爐 | 預防保養 | 中控室3號爐膛攝影機畫面異常 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4531600% | 4531600% | 4531600% | 一天 | 0
MBA202400083 | LBA202400066 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 1NN12D05 LINE1 1-5 ROTARY 大齒排插銷掉落(大夜掉3次) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4531400% | 4531400% | 4531400% | 二天 | 0
MBA202400085 | LBA202400068 | LINE1左側四段爐床 | 功能異常 | 1NF42S02 LINE1 爐床4段左側 油壓缸軸承壓蓋螺絲斷 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4531400% | 4531400% | 4531400% | 二天 | 0
MBA202400086 | LBA202400069 | 廠房 | 功能異常 | 40-UK-34-PC5 衛生用水管至洗眼器 閥體漏水 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4531400% | 4531500% | 4531500% | 二天 | 1
MBA202400087 | LBA202400070 | 傾卸平台除臭泵 | 功能異常 | #1(西側)打不出水;#2(東側)皮帶過鬆! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4531400% | 4531500% | 4531600% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202400084 | LBA202400067 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 R.P.氣送系統 現場手動加壓閥破損 | 儀電組 | 機械組-16 | 已完成 | 4531400% | 4531400% | 4531400% | 二天 | 0
MBA202400081 | LBA202400064 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式3-4HOPPER 閘刀閥西側焊道裂(綠漆) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4531000% | 4531000% | 4531000% | 一天 | 0
MBA202400082 | LBA202400065 | 廠房 | 清潔整理 | ACC37米舊管線拆卸剩餘的角鐵在通道上，易造成人員絆倒受傷! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4531000% | 4531300% | 4531300% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202400080 | LBA202400063 | WCC冷卻水槽 | 功能異常 | 0VA50L1.2 WCC冷卻水槽液位計 HH掛住. (現場液位LL) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4531000% | 4531000% | 4531000% | 一週 | 0
MBA202400076 | LBA202400062 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊 無法開關爪(突然又可以使用麻煩維修檢查) | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4530900% | 4530900% | 4530900% | 一天 | 0
MBA202400067 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 12點鐘方向油管漏油 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4530800% | 4530800% | 4530800% | 一天 | 0
MBA202400077 | LBA202400059 | 1號地磅 | 功能異常 | 進磅磅台螺絲鬆15顆;出磅磅台螺絲鬆13顆! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4530800% | 4530900% | 4531500% | 二天 | 7 | 逾期
MBA202400078 | LBA202400060 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | LINE2 #61吹灰器 無法退回，空轉。 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4530800% | 4530900% | 4530900% | 一天 | 1
MBA202400079 | LBA202400061 | 除氧器1 | 預防保養 | 18米除氧櫃 海側加壓泵軸封漏上緊無效 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4530800% | 4530900% | 4530900% | 一天 | 1
MBA202400068 | LBA202400058 | 廠房 | 功能異常 | 0WM31S02 LOOP2石灰站上桶補水閥 關不死，會漏。 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4530800% | 4530800% | 4530800% | 二天 | 0
MBA202400075 |  | 垃圾吊車抓斗2 | 預防保養 | 2號垃圾抓斗檢修(#2油壓單元) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4530800% | 4530800% | 4530800% | 一週 | 0
MBA202400065 | LBA202400051 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2NN14D01 LINE2 袋式CHAIN CONVEYOR 馬達異音 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4530700% | 4530700% | 4530700% | 二天 | 0
MBA202400066 | LBA202400051 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2NN14D01 LINE2 袋式CHAIN CONVEYOR 馬達異音 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4530700% | 4530700% | 4530700% | 二天 | 0
MBA202400070 | LBA202400053 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1NN23S01 出口8到13米高壓軟管破(已至倉庫領料自行更換) | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4530700% | 4530800% | 4530800% | 一天 | 1
MBA202400072 | LBA202400055 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 下方膨脹接頭布管漏灰! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4530700% | 4530800% | 4530800% | 一天 | 1
MBA202400073 | LBA202400056 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 3線ATOMIZER 油位60%請補油。 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4530700% | 4530800% | 4530800% | 二天 | 1
MBA202400074 | LBA202400057 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 2-4袋式 ROTARY 下方布管直管處靠南側有破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4530700% | 4530800% | 4530800% | 一天 | 1
MBA202400069 | LBA202400052 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1NN23S01 出口電磁閥旋鈕故障(已更換電磁閥整組)! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4530700% | 4530800% | 4530800% | 一天 | 1
MBA202400071 | LBA202400054 | 反應生成物儲倉1排氣風機 | 功能異常 | 馬達異音，MCC 跳積熱電驛! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4530700% | 4530800% | 4530800% | 一天 | 1
MBA202400058 | LBA202400049 | 2線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | 15米北側破損! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4530600% | 4530600% | 4530700% | 一天 | 1
MBA202400063 |  | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 1NK10N03 LINE1 1-3 第一排15支 多孔板破損，羊角壓板變形鏽蝕 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4530600% | 4530600% | 4530800% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202400059 | LBA202400050 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | 出口壓力錶故障(卡在1BAR)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4530600% | 4530600% | 4530600% | 一天 | 0
MBA202400061 | LBA202400048 | 氣冷式冷凝器 1 | 功能異常 | 1號ACC 馬達線圈溫度 0QA07T1A 溫度斷訊! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4530600% | 4530600% | 4542000% | 大修 | 114
MBA202400062 |  | 廠區攝影機 | 預防保養 | 大門出口攝影機畫面全黑 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4530600% | 4530600% | 4530600% | 二天 | 0
MBA202400064 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 RP氣送系統 現場壓力H不會出現，無法自動送灰 | 儀電組 | 儀電組-06 |  | 4530600% | 4530600% | 4530700% | 一天 | 1
MBA202400060 | LBA202400047 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 袋式2-2 ROTARY 馬達後方基座破洞 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4530300% | 4530600% | 4530600% | 三天 | 3
MBA202400057 | LBA202400046 | 垃圾傾卸門(8) | 功能異常 | 垃圾平台6.8號傾卸門 傾卸門脫軌 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4530200% | 4530300% | 4530300% | 一天 | 1
MBA202400051 | LBA202400044 | 廠房 | 功能異常 | 中控室前參觀走道靠LINE3右側前燈管閃爍! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4530200% | 4530200% | 4530200% | 一天 | 0
MBA202400056 | LBA202400045 | 1線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | 1NV11Q01 吹灰器 無法定位(現場緊急按鈕按下) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4530200% | 4530300% | 4530300% | 一天 | 1
MBA202400052 | LBA202400040 | 3線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 3線13吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4530100% | 4530200% | 4530200% | 二天 | 1
MBA202400053 | LBA202400041 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式3-3 振動器基座有裂痕 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4530100% | 4530200% | 4530200% | 一天 | 1
MBA202400054 | LBA202400042 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | 3RR12S08 減溫噴水閥 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4530100% | 4530200% | 4530200% | 一天 | 1
MBA202400055 | LBA202400043 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | 7號傾卸口 鐵板焊道裂 及 側邊鐵板脫落(鐵板移至5號口前) | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4530100% | 4530200% | 4530800% | 一天 | 7 | 逾期
MBA202400050 | LBA202400039 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO1 SCREW 出口處8米 上蓋兩側漏灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4530000% | 4530100% | 4530100% | 一天 | 1
MBA202400045 | LBA202400036 | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 投入啟動震動值X:4 Y:26,目前X:34 Y:63;X軸數值差異過大 (目前#4 ATOMIZER在LINE2使用中) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4530000% | 4530000% | 4530800% | 一天 | 8 | 逾期
MBA202400047 | LBA202400037 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO1 SCREW 液位計 L不會出來 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4530000% | 4530000% | 4530000% | 一天 | 0
MBA202400048 | LBA202400038 | LINE2左側二段爐床 | 功能異常 | 2號爐 爐床下壓差計 左側2段前2ND21P02 數據為負值 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4530000% | 4530000% | 4530000% |  | 0
MBA202400049 |  | 垃圾吊車抓斗1 | 預防保養 | 1號垃圾抓斗檢修(#3油壓單元) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4530000% | 4530000% | 4530000% | 一週 | 0
MBA202400034 | LBA202400034 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 汽鼓飽和蒸汽WATER BAR 3RV22A01 8米蒸汽管線接頭漏汽! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4529900% | 4529900% | 4530000% | 一天 | 1
MBA202400046 | LBA202400035 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 1NV61Q01 LINE1 #61吹灰器 一啟動就Fault疑似遮斷閥側switch作動不良 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4529900% | 4530000% | 4541900% | 二天 | 120 | 逾期
MBA202400037 | LBA202400030 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 2NV61Q01 LINE2 #61吹灰器 前進到一半晃動過大MCC跳機熱電譯 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4529800% | 4529900% | 4530000% | 二天 | 2
MBA202400038 | LBA202400031 | 2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | LINE2 ECO HOPPER 檢視孔破洞 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4529800% | 4529900% | 4530000% | 二天 | 2
MBA202400033 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車2A1變頻器故障： 故障2330 接地漏電.接地故障 故障2310 過流 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4529800% | 4529800% | 4529800% | 緊急 | 0
MBA202400035 | LBA202400028 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE1袋式曝氣系統 1-3-13到曝氣閥的油令漏氣! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4529800% | 4529900% | 4529900% | 一天 | 1
MBA202400036 | LBA202400029 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE2袋式曝氣系統 2-1-10到曝氣閥的漏氣! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4529800% | 4529900% | 4529900% | 一天 | 1
MBA202400039 | LBA202400032 | 1線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 功能異常 | "1ND21P02 1ND22P02" LINE1第2段前左右側 差壓計阻塞 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4529800% | 4529900% | 4529900% | 二天 | 1
MBA202400040 | LBA202400033 | 2線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 功能異常 | 2ND21P02 LINE2第2段前左側 差壓計阻塞 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4529800% | 4529900% | 4529900% | 二天 | 1
MBA202400041 | LBA202400024 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 東北側第一組彈簧片斷 東北側第5組位置底板彈簧斷 西北側第11組彈簧片斷 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4529700% | 4529900% | 4529900% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202400043 | LBA202400026 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 1NV61Q01 LINE1 #61吹灰器 一啟動就Fault疑似遮斷閥作動不良 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4529700% | 4529900% | 4529900% | 二天 | 2
MBA202400044 | LBA202400027 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 底板破 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4529700% | 4529900% | 4529900% | 二天 | 2
MBA202400042 | LBA202400025 | 冰水機1 | 功能異常 | 吸收式冰機(防腐抑垢劑)加藥泵故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4529700% | 4529900% | 4532000% | 一天 | 23 | 逾期
MBA202400029 | LBA202400023 | 電話系統 | 功能異常 | 地磅打到平台嘟嘟然後就沒聲音 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4529600% | 4529600% | 4529600% | 一天 | 0
MBA202400027 | LBA202400019 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 袋式1-2ROTARY 機殼東側面閘刀閥下方中間處破洞 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4529500% | 4529500% | 4529500% | 一天 | 0
MBA202400028 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 1NN12D03 袋式1-3 ROTARY ROTARY馬達減速機異常 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4529500% | 4529500% | 4529500% | 一天 | 0
MBA202400030 | LBA202400020 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO 2 伸縮布管被槽車撞到請維修檢查 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4529500% | 4529600% | 4529500% | 一天 | 0
MBA202400031 | LBA202400021 | HCL 儲槽1 | 功能異常 | 再生HCL藥桶電磁閥 電磁閥洩漏 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4529500% | 4529600% | 4529600% | 一天 | 1
MBA202400032 | LBA202400022 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 2NN05D01 LINE2 半乾式 CHAIN CONVEYOR 會無預警speed low | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4529500% | 4529600% | 4529600% | 二天 | 1
MBA202400016 | LBA202400012 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 2線短震動輸送機 西北側避震器斷裂 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4529400% | 4529400% | 4529400% | 一天 | 0
MBA202400017 | LBA202400013 | 活性碳貯倉1排氣風機 | 功能異常 | 活性碳LOOP1抽汽風扇 布管破洞 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4529400% | 4529400% | 4529600% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202400018 | LBA202400014 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | 廢氣區13米南側 靠近RP SILO2 玻璃帷幕窗戶下方 欄杆基座斷裂 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4529400% | 4529400% | 4530300% | 兩週 | 9
MBA202400024 | LBA202400017 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣密墊破無法持壓! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4529400% | 4529500% | 4529500% | 一天 | 1
MBA202400025 | LBA202400016 | 2線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY下方貼補西南側破孔漏氣! ROTARY上方伸縮布管東北側ˋ東南側破孔漏氣! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4529400% | 4529500% | 4529500% | 一天 | 1
MBA202400026 | LBA202400015 | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 油管法蘭漏油! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4529400% | 4529500% | 4529500% | 一天 | 1
MBA202400023 | LBA202400018 | 1線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | 無法定位(現場緊急按鈕按下)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4529400% | 4529500% | 4529500% | 一天 | 1
MBA202400015 | LBA202400007 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 CABLE 插頭保護蓋脫落 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4529300% | 4529300% | 4529400% | 一天 | 1
MBA202400019 | LBA202400008 | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 靠東側外殼裂,漏灰! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4529300% | 4529400% | 4529900% | 一天 | 6 | 逾期
MBA202400020 | LBA202400009 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | ROTARY下方伸縮布管東側、北側破孔漏氣! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4529300% | 4529400% | 4529500% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202400021 | LBA202400010 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | R.P. SILO1卸料伸縮布管不夠長! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4529300% | 4529400% | 4529400% | 一天 | 1
MBA202400022 | LBA202400011 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 功能異常 | FLY ASH SILO1卸料伸縮布管不夠長! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4529300% | 4529400% | 4529400% | 一天 | 1
MBA202400009 | LBA202400006 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 預防保養 | 馬達異音! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4529200% | 4529300% | 4529300% | 一天 | 1
MBA202400010 | LBA202400005 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 被動側北側軸封漏! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4529200% | 4529300% | 4529300% | 一天 | 1
MBA202400012 | LBA202400003 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式3-3 閘刀閥西側本體焊道裂縫 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4529200% | 4529300% | 4529400% | 二天 | 2
MBA202400014 | LBA202400001 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送系統 出口閥前方管線沙孔漏灰現場以包覆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4529200% | 4529300% | 4529400% | 二天 | 2
MBA202400011 | LBA202400004 | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 北側灰渣吊車配電室 4k2 1L1線熱顯影溫度槍感測異常,中途使用有幾次抓斗無法打開! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4529200% | 4529300% | 4529300% | 一天 | 1
MBA202400013 | LBA202400002 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線RP氣送 2UT89P02訊號開關插頭銅綠斷裂 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4529200% | 4529300% | 4529900% | 二天 | 7 | 逾期
MBA202300962 |  | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 1線右側龍船 跳脫 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4529100% | 4529100% | 4529100% | 緊急 | 0
MBA202400006 | LBA202300849 | 3線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | 排水溝的管銹蝕破孔! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4529100% | 4529300% | 4529400% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202400008 | LBA202300847 | 1線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | 1線右側FEEDER 分向閥接頭漏油現場綁白布 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4529100% | 4529300% | 4529300% | 三天 | 2
MBA202400004 | LBA202300851 | 活性碳貯倉1 | 功能異常 | 0NP10L01(H)掛著(存量1.4噸)! | 儀電組 |  |  | 4529100% | 4529300% |  | 一天 | 996.5749 | 逾期
MBA202400005 | LBA202300850 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T04 OVER RANGE故障! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4529100% | 4529300% | 4529300% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202400007 | LBA202300848 | 3線 旋風分離器1 | 功能異常 | LINE3 CYCLONE HOPPER液位計3NL00L01(H)掛著,無架橋! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4529100% | 4529300% | 4529400% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202400003 | LBA202300846 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 退回時在1/3處M.C.C. TRIP(積熱電驛)現場緊急按鈕按下! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4529000% | 4529300% | 4529300% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202300959 | LBA202300843 | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 西北側避震器損壞 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4528900% | 4528900% | 4528900% | 一天 | 0
MBA202300960 | LBA202300842 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 底板裂(之前焊補位置2處) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4528900% | 4528900% | 4529400% | 一天 | 5 | 逾期
MBA202400001 | LBA202300845 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 3NV32Q01 主SPG 點火前氧氣壓力低 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4528900% | 4529300% | 4529300% | 一天 | 4 | 逾期
MBA202400002 | LBA202300844 | LINE1右側灰押出機 | 功能異常 | 靠北側人孔扶手變形(已切除)請再燒焊一扶手及吊點! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4528900% | 4529300% | 4530100% | 二天 | 12 | 逾期
MBA202300961 | LBA202300841 | 1線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 1RV21A01 LINE1 汽鼓導電度計 導電度顯示偏低 L1 顯示52.現場採樣量測120.溫度35C L2 顯示60.現場採樣量測76 .溫度35C L3 顯示64.現場採樣量測80 .溫度36C | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4528900% | 4528900% | 4529400% | 一週 | 5
MBA202300956 | LBA202300840 | 3線 袋式集塵器 | 功能異常 | 3NL03P02 LINE3 袋式曝氣壓差計 數據異常偏低導致曝氣無法作動 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4528800% | 4528800% | 4528800% | 一天 | 0
MBA202300957 | LBA202300838 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 動作異常 | 二號鍋爐#61吹灰器啟動前進10公分跳機熱電譯 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4528700% | 4528800% | 4528800% | 二天 | 1
MBA202300954 | LBA202300837 | 廢水泵1 | 功能異常 | 0UD01D2 南側0米PIT 壓力錶故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4528700% | 4528700% | 4528700% | 一週 | 0
MBA202300955 |  | 1線 袋式氣密用空氣風機 | 預防保養 | 1號爐氣密風扇馬達更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4528700% | 4528700% | 4528700% | 一週 | 0
MBA202300958 | LBA202300839 | 廢水處理廠N0.1吊車 | 功能異常 | 無法作動 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4528700% | 4528800% | 4528900% | 一週 | 2
MBA202300951 | LBA202300834 | 有機廢水污泥沉澱槽刮泥機 | 功能異常 | 0UD09D1 廢水廠生物沉澱池刮泥機 刮板脫落 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4528500% | 4528600% | 4530700% | 二天 | 22 | 逾期
MBA202300953 | LBA202300836 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO1 伸縮布管 碗公本體吊點損壞，2個吊點鋼索不一樣長，吊點不對襯，滑輪位子要改 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4528500% | 4528600% | 4528700% | 二天 | 2
MBA202300952 | LBA202300835 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | LOOP1石灰站 出口壓力錶異常(停在2.2BAR) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4528500% | 4528600% | 4528600% | 二天 | 1
MBA202300946 | LBA202300833 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 外管變形,鎖外管的法蘭螺絲鬆脫,造成蒸汽外漏(緊急按鈕已按下)! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4528400% | 4528500% | 4528500% | 一天 | 1
MBA202300944 | LBA202300831 | LINE1左側四段爐床 | 功能異常 | 1線4段左側爐床 REMOTE模式無法作動切置LOCAL啟動作動 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4528400% | 4528500% | 4528500% | 二天 | 1
MBA202300945 | LBA202300832 | 廠房 | 功能異常 | 爐區南側8米到13米安全梯照明故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4528400% | 4528500% | 4528800% | 三天 | 4 | 逾期
MBA202300947 | LBA202300828 | 2線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | 2線垃圾進料斜槽 15米西側水夾套伸縮縫鐵件破損 暫用陶瓷纖維棉堵漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4528300% | 4528500% | 4529600% | 一週 | 13 | 逾期
MBA202300948 | LBA202300829 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 CABLE 插頭保護蓋脫落 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4528300% | 4528500% | 4528500% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300949 | LBA202300830 | 2線 節熱器 | 功能異常 | 2線ECO HOPPER 方形檢視孔座 破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4528300% | 4528500% | 4528500% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300940 | LBA202300826 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO2 8米 方形檢視孔座 破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4528200% | 4528200% | 4528200% | 一天 | 0
MBA202300943 | LBA202300825 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 油管漏油位置在爪臂10-12點方向中間處 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4528200% | 4528200% | 4528200% | 一天 | 0
MBA202300950 | LBA202300827 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 前進約10公分MCC TRIP!(緊急按鈕按下) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4528200% | 4528500% | 4528500% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202300942 | LBA202300824 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 18米脫氧劑加藥泵 軸封洩漏(山.海側都漏) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4528100% | 4528200% | 4528200% | 一天 | 1
MBA202300941 | LBA202300823 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 3NN12D05 LINE3 3-5 ROTARY 運轉燈故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4528100% | 4528200% | 4528200% | 二天 | 1
MBA202300934 | LBA202300819 | 地磅室 | 功能異常 | 地磅公所進出門的門弓器損壞 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4528000% | 4528000% | 4528600% | 兩週 | 6
MBA202300937 | LBA202300820 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 2NN12D04 2線2-4 ROTARY CASING北側破洞(南北側都變薄了) | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4528000% | 4528100% | 4528100% | 二天 | 1
MBA202300938 | LBA202300821 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 3NN12D01 3線3-1 ROTARY CASING北側破洞 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4528000% | 4528100% | 4528100% | 二天 | 1
MBA202300939 | LBA202300822 | 傾卸門液壓油槽 | 功能異常 | 平台傾卸門油櫃 液位低需加油 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4528000% | 4528100% | 4528100% | 一天 | 1
MBA202300935 |  | 廠區攝影機 | 功能異常 | LINE3 垃圾HOPPER攝影機 畫面異常閃爍(影響投料) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4528000% | 4528000% | 4528100% | 一天 | 1
MBA202300936 |  | 主冷凝水泵1 | 功能異常 | 0RM01D1主冷凝水泵無預警停止(0RM01T3A) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4528000% | 4528000% | 4528000% | 一天 | 0
MBA202300932 | LBA202300817 | 廠房 | 功能異常 | WCC 至廢水場 排水管斷裂 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4527900% | 4528000% | 4532000% | 二天 | 41 | 逾期
MBA202300933 | LBA202300818 | 逆洗泵2 | 功能異常 | 0UA02D2 過濾水泵 泵浦側異音(TRIP) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4527900% | 4528000% | 4529500% | 一天 | 16 | 逾期
MBA202300931 | LBA202300816 | 廠房 | 功能異常 | #1吸附式冰機 疑似冷卻水 風扇皮帶斷裂 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4527900% | 4528000% | 4528000% | 一天 | 1
MBA202300925 | LBA202300810 | 2線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 鏈條護蓋的絞鏈斷掉! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4527800% | 4527800% | 4527800% | 一天 | 0
MBA202300927 | LBA202300812 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE3 #42 SPG 氮氣內漏! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4527800% | 4527900% | 4527900% | 一天 | 1
MBA202300930 | LBA202300815 | 廠房 | 功能異常 | RP卸灰走道再利用水接頭斷裂(洗車用水管) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4527800% | 4527900% | 4528100% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202300924 | LBA202300811 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | SPG 0米氮氣站調壓閥二次側壓力錶故障(要敲才會動)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4527800% | 4527800% | 4527800% | 一天 | 0
MBA202300926 | LBA202300809 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 2NN05Y01 SPEED SENSOR故障!(現場運轉正常,SPEED LOW隨時出現,造成上游STOP) | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4527800% | 4527800% | 4527800% | 一天 | 0
MBA202300928 | LBA202300813 | 氣冷式冷凝器 5 | 功能異常 | #5 ACC FAN 0QA07L5B 油位異常晃動! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4527800% | 4527900% | 4527900% | 二天 | 1
MBA202300929 | LBA202300814 | 電話系統 | 功能異常 | 平台電話 故障無法接聽及撥出 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4527800% | 4527900% | 4527900% | 一天 | 1
MBA202300921 | LBA202300808 | 移動式加藥泵2 | 功能異常 | 18米脫氧劑加藥泵 軸封洩漏(山.海側都漏) | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4527700% | 4527800% | 4527800% | 一天 | 1
MBA202300923 | LBA202300807 | 廢水泵1 | 功能異常 | 0UD01D1 0UD02D1 南側0米PIT "幫浦效率變差，一點阻塞物就打不出去，建議先拆0UD01D01(山側) 清潔，整理，檢修，再拆0UD02D01。" | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4527700% | 4527800% | 4528600% | 二天 | 9 | 逾期
MBA202300919 | LBA202300806 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 南側灰渣吊車抓斗無法開關! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4527600% | 4527800% | 4528100% | 一天 | 5 | 逾期
MBA202300920 | LBA202300805 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 鏈條護蓋脫落! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4527600% | 4527800% | 4527800% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300922 | LBA202300804 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1 飽和蒸汽導電度計 1RV22A01 現場錶有正常數值,到DCS數值0.03異常! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4527600% | 4527800% | 4527800% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300917 | LBA202300803 | 2線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | LINE2 半乾式 ROTARY 到CONREYOR的直管有破洞 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4527500% | 4527800% | 4527800% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202300918 | LBA202300802 | 氣冷式冷卻水冷卻器 7 | 功能異常 | 0VA21D1 CCC W冷卻風扇 齒輪箱沒油 | 機械組 |  | 維修課檢修中 | 4527500% | 4527800% |  | 二天 | 1012.5749 | 逾期
MBA202300916 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 人機2Q1警報跳脫導致小車無法作動 4樓電器室檢查斷路器正常 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4527500% | 4527500% | 4527600% | 緊急 | 1 | 逾期
MBA202300913 |  | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 鉤頭滾輪鋼索脫軌 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4527400% | 4527400% | 4527500% | 緊急 | 1 | 逾期
MBA202300914 | LBA202300800 | 1號地磅 | 功能異常 | 地磅室電話 分機141 有時有聲有時無聲 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4527400% | 4527500% | 4527500% | 三天 | 1
MBA202300915 | LBA202300801 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 纜線導輪第三支外側西邊滾輪軸承損壞 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4527400% | 4527500% | 4527500% | 二天 | 1
MBA202300912 |  | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 2NN05D01 2線半乾式下方 刮板式輸送機刮板無法運轉 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4527300% | 4527300% | 4527300% | 緊急 | 0
MBA202300909 | LBA202300797 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 1.動輪磨損 2.行走時會左右晃動 3.抓斗無力 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4527200% | 4527300% | 4528100% | 一週 | 9 | 逾期
MBA202300910 | LBA202300798 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 1.抓斗油壓系統長時間操作會高溫跳脫 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4527200% | 4527300% | 4528800% | 一週 | 16 | 逾期
MBA202300911 | LBA202300799 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 鏈條護蓋脫落! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4527200% | 4527300% | 4527300% | 一天 | 1
MBA202300903 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 3NN12D04 LINE2 B/F 3-4 ROTARY ROTARY基座螺絲斷裂*2 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4527000% | 4527000% | 4527000% | 一天 | 0
MBA202300904 |  | 1線 振動輸送帶1(長) | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 振動輸送帶(長) 馬達靠南側第6組彈簧片斷1支 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4527000% | 4527000% | 4527000% | 一天 | 0
MBA202300905 | LBA202300795 | 1線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | LINE1 ECO HOPPER 破洞，在敲擊點旁 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4527000% | 4527100% | 4527100% | 二天 | 1
MBA202300906 | LBA202300796 | LINE1左側灰押出機 | 功能異常 | 灰押出機底板漏水,造成RIDDLING CONVEYOR液位上升! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4527000% | 4527100% | 4542100% | 一天 | 151 | 逾期
MBA202300901 | LBA202300792 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 底板裂(現場有噴綠漆) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4526800% | 4526800% | 4526800% | 二天 | 0
MBA202300907 | LBA202300793 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 廢水場生物處理池鼓風機 皮帶斷 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4526800% | 4527100% | 4527100% | 三天 | 3
MBA202300908 | LBA202300794 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 廢水場生物處理池鼓風機 運轉有異音 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4526800% | 4527100% | 4527100% | 三天 | 3
MBA202300897 | LBA202300789 | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 3NN04D01 LINE3 半乾式 ROTARY 上方伸縮布管歪斜，導致積料，架橋 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4526700% | 4526700% | 4526700% | 二天 | 0
MBA202300898 | LBA202300790 | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 3NN02D01 LINE3 半乾式 破碎機聯軸器磨擦片扭力過小，馬達有再運轉，破碎機沒運轉 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4526700% | 4526700% | 4526700% | 二天 | 0
MBA202300902 | LBA202300791 | 燃油槽消防用泡沫 | 功能異常 | 泡沫送水口手閥 0WF02S2 關不死! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4526700% | 4526800% | 4536600% | 三天 | 99 | 逾期
MBA202300899 | LBA202300787 | 固化廠反應灰集塵系統B | 機械性異常 | 集塵器多孔板拉柄鏽蝕需焊補 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4526600% | 4526700% | 4532400% | 一週 | 58 | 逾期
MBA202300900 | LBA202300788 | 固化廠反應灰振動器B | 機械性異常 | 下料斗焊道裂需焊補 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4526600% | 4526700% | 4528200% | 一週 | 16 | 逾期
MBA202300896 | LBA202300786 | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 3NN04D01 LINE3 半乾式ROTARY SPEED SNESOR故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4526600% | 4526600% | 4526600% | 一天 | 0
MBA202300891 | LBA202300784 | Line1焚化爐區 | 功能異常 | 1NM21T06 LINE1 煙道溫度計 溫度異常(830) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4526500% | 4526500% | 4526500% | 二天 | 0
MBA202300895 | LBA202300785 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | LINE 2爐膛攝影機故障無畫面! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4526500% | 4526500% | 4526500% | 一天 | 0
MBA202300881 | LBA202300778 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 3NN12D04 LINE2 B/F 3-4 ROTARY 現場異音 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4526400% | 4526400% | 4526400% | 一天 | 0
MBA202300892 | LBA202300781 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 3NN14D01 LINE3 B/F CONVEYOR 上蓋破 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4526400% | 4526500% | 4526500% | 二天 | 1
MBA202300893 | LBA202300782 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 2NQ31D02 LINE2 短震動輸送帶 西側護板裂 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4526400% | 4526500% | 4526500% | 二天 | 1
MBA202300894 | LBA202300783 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 3NN12D02 LINE3 B/F 3-2 ROTARY 下方與伸縮不管接觸面負壓在吸 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4526400% | 4526500% | 4526500% | 二天 | 1
MBA202300882 | LBA202300779 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 3NW28S07 LINE3 ATOMIZER石灰乳關斷閥 CLOSE定位故障 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4526400% | 4526400% | 4526400% | 二天 | 0
MBA202300883 | LBA202300780 | 廠房 | 功能異常 | 照明 8米LINE3~2飛灰氣送中間照明故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4526400% | 4526400% | 4526400% | 一天 | 0
MBA202300890 |  | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | 靠隔離閥側定位開關更換 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4526400% | 4526400% | 4526400% | 一天 | 0
MBA202300884 | LBA202300777 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 3線32吹灰器軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4526300% | 4526400% | 4526400% | 一天 | 1
MBA202300880 |  | 3線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 3NQ11D02 LINE3 3左龍船 無法動作 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4526200% | 4526200% | 4526200% | 一天 | 0
MBA202300885 | LBA202300772 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 3NK10N01 LINE3 3-1 HOPPER 人孔框裂(面對人孔右邊) | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4526200% | 4526400% | 4526400% | 二天 | 2
MBA202300886 | LBA202300773 | 3線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 3RV21A01 WATER 汽鼓導電度計 阻塞 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4526200% | 4526400% | 4526400% | 二天 | 2
MBA202300887 | LBA202300774 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 3NV51Q01 LINE3 #51吹灰器 現場壓力錶卡在1BAR，無法歸零 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4526200% | 4526400% | 4526400% | 二天 | 2
MBA202300888 | LBA202300775 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 LINE3 #42吹灰器 前進15CM就卡住，無法退回 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4526200% | 4526400% | 4526400% | 二天 | 2
MBA202300879 |  | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 3NQ31D02 LINE3 短震動輸送帶 MCC TRIP 跳總開關 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4526200% | 4526200% | 4526200% | 一天 | 0
MBA202300889 | LBA202300776 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UT16P02 LINE2 飛灰氣送系統 壓力錶指針變形 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4526200% | 4526400% | 4526400% | 二天 | 2
MBA202300873 | LBA202300770 | 2線 旋轉噴霧器吸油泵 | 功能異常 | LINE2 ATOMIZER 現場油櫃液位剩下60%需要加油 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4526100% | 4526100% | 4526100% | 二天 | 0
MBA202300874 | LBA202300771 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 小車負載時有時會有異音 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4526100% | 4526100% | 4527500% | 一天 | 14 | 逾期
MBA202300878 |  | Line3焚化爐區 | 預防保養 | 3號爐歲修保養 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4526100% | 4526100% | 4526400% | 一月 | 3
MBA202300877 | LBA202300769 | 廠房 | 功能異常 | 50-UD-63-PC4 廢水場砂濾塔至過濾水塔 管線砂孔 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4526000% | 4526100% | 4526400% | 二天 | 4 | 逾期
MBA202300875 | LBA202300767 | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | 靠中控室的定位開關不會回彈! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4526000% | 4526100% | 4526100% | 一天 | 1
MBA202300876 | LBA202300768 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | LINE3 #1ATOMIZER X軸Y軸差距過大，X軸23，Y軸29~100在晃動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4526000% | 4526100% | 4527200% | 兩週 | 12
MBA202300870 | LBA202300764 | 乾式生成物卡車裝卸斗 2 | 功能異常 | R.P SILO2 8米下料閘刀閥 開的全程過緊 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4525900% | 4525900% | 4525900% | 一天 | 0
MBA202300871 | LBA202300765 | 飛灰貯倉 1 | 預防保養 | 爐區0米通往卸灰走道鐵捲門基座位移脫軌。 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4525900% | 4525900% | 4525900% | 一天 | 0
MBA202300872 | LBA202300766 | LINE3 袋室集塵器維修吊車 | 功能異常 | 3號爐袋式吊車 鋼索無法上下 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4525900% | 4526000% | 4526100% | 二天 | 2
MBA202300864 | LBA202300759 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1NV32Q01 1線32吹灰氣 啟動後遮斷閥失效無法開啟 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4525700% | 4525700% | 4525700% | 一天 | 0
MBA202300866 | LBA202300760 | 廠房 | 功能異常 | 公用區18米 入口門把手故障 | 機械組 | 機械組-02 |  | 4525700% | 4525800% | 4527900% | 一週 | 22 | 逾期
MBA202300867 | LBA202300761 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 0UD16D1 廢水鼓風機 膨脹接頭破損 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4525700% | 4525800% | 4525800% | 一天 | 1
MBA202300865 |  | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 預防保養 | 飛灰螺旋輸送機更新 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4525700% | 4525700% | 4525700% | 一週 | 0
MBA202300868 | LBA202300762 | 廢水廢水NaOH 儲槽2 | 功能異常 | 0WE17B1 液鹼槽(廢水) 液位計故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4525700% | 4525800% | 4525800% | 一天 | 1
MBA202300869 | LBA202300763 | 廠房 | 功能異常 | 照明 8米LINE3飛灰氣送旁照明故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4525700% | 4525800% | 4525800% | 一週 | 1
MBA202300862 | LBA202300758 | 1線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | 1線11吹灰器 極限開關功能失效彈性疲乏無法暖管吹灰 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4525500% | 4525500% | 4525500% | 一天 | 0
MBA202300860 | LBA202300756 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 退回時MCC過載TRIP(現已退回定位,緊急按鈕按下,蒸汽手閥CLOSE)! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4525400% | 4525400% | 4525400% | 一天 | 0
MBA202300861 |  | 冷卻水儲槽 | 功能異常 | 0VA34S1 膨脹水櫃液位計 補水M0V無法作動 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4525400% | 4525400% | 4525400% | 一天 | 0
MBA202300863 | LBA202300757 | HCL 儲槽1 | 功能異常 | 再生鹽酸流量計 洩漏 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4525400% | 4525500% | 4525500% | 一天 | 1
MBA202300857 | LBA202300755 | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 正反轉轉一圈就卡住! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4525300% | 4525300% | 4525300% | 一天 | 0
MBA202300858 | LBA202300753 | 廠房 | 功能異常 | 平台除臭泵 #1軸封漏 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4525200% | 4525300% | 4534200% | 二天 | 90 | 逾期
MBA202300859 | LBA202300754 | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 3號ATOMIZER 目前在2號爐 CABLE 訊號線路扁掉 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4525200% | 4525300% | 4526400% | 兩週 | 12
MBA202300852 | LBA202300748 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 2NN12D01 LINE2 2-1ROTARY 鍊條過鬆 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4525100% | 4525200% | 4525200% | 二天 | 1
MBA202300855 | LBA202300751 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE 2 #42吹灰器 遮斷閥前法蘭漏蒸汽! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4525100% | 4525200% | 4525200% | 一天 | 1
MBA202300856 | LBA202300752 | 2線 左側灰渣押出器 | 功能異常 | LINE 2 左側灰押出機 灰押出機左側內油管破,漏油!(油櫃目前約剩85％,DCS顯示液位380)需添加油! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4525100% | 4525200% | 4525200% | 一天 | 1
MBA202300851 | LBA202300747 | LINE2爐膛中間壓力計 | 功能異常 | 堵塞! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4525100% | 4525100% | 4525100% | 一天 | 0
MBA202300853 | LBA202300749 | LINE1爐膛右側溫度計 | 功能異常 | LINE 1爐膛溫度計1NM11T06溫度計故障,晃動過大! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4525100% | 4525200% | 4525200% | 一天 | 1
MBA202300854 | LBA202300750 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 CABLE蛇籠會下滑! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4525100% | 4525200% | 4525700% | 一天 | 6 | 逾期
MBA202300849 | LBA202300745 | 2線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | 現場90%,DCS 410mm需加油! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4525000% | 4525000% | 4525000% | 一天 | 0
MBA202300848 | LBA202300744 | DCS盤 | 功能異常 | 0GB01 公用區記錄盤警報一直叫,0RQ01P2燈號不亮;DCS 0RQ01T1溫度116度,應亮燈,燈是好的! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4525000% | 4525000% | 4525000% | 一天 | 0
MBA202300850 | LBA202300746 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車無秤重顯示! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4525000% | 4525000% | 4525000% | 一天 | 0
MBA202300846 | LBA202300742 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 預防保養 | 2WM06P3 LINE2 ATOMIZER噴霧水泵 無預警停止作動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4524800% | 4524800% | 4524800% | 一天 | 0
MBA202300847 | LBA202300743 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 秤重異常(疑似重量偏低) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4524800% | 4524800% | 4524800% | 一天 | 0
MBA202300842 | LBA202300739 | 活性碳貯倉2排氣風機 | 功能異常 | 0NP05D01 LOOP2AC抽氣風扇 出口伸縮布管破 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4524700% | 4524700% | 4524700% | 二天 | 0
MBA202300843 | LBA202300740 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 1WM03D01 噴霧水泵 軸封漏 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4524700% | 4524700% | 4524700% | 二天 | 0
MBA202300845 | LBA202300741 | 氣冷式冷凝器 5 | 功能異常 | 0QA07T5J 5號ACC FAN ACC齒輪箱下軸承溫度異常(200) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4524700% | 4524700% | 4524700% | 一天 | 0
MBA202300841 |  | 1線 鍋爐 / 節熱器 | 預防保養 | 鍋爐爐管更新 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4524600% | 4524600% | 4524700% | 大修 | 1
MBA202300844 | LBA202300738 | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | SPEEDER SENSOR故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4524600% | 4524700% | 4525000% | 一天 | 4 | 逾期
MBA202300837 | LBA202300736 | 消石灰儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NW08D01 石灰站LOOP1 下料SCREW至預備櫃膨脹接頭漏灰 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4524500% | 4524500% | 4524500% | 二天 | 0
MBA202300838 | LBA202300737 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 0NN42D01 RP SILO2 ROTARY 下方直管漏灰(8米東側4個洞，西側1個洞，北側6-7個洞)現場噴綠漆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4524500% | 4524500% | 4524500% | 二天 | 0
MBA202300840 |  | 輔助變壓器3 | 預防保養 | 排風機更換 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4524500% | 4524500% | 4524500% | 一週 | 0
MBA202300835 | LBA202300734 | 廠房 | 功能異常 | 3號爐汽股底部排放閥 8米第四段左右側阻塞 | 機械組 | 機械組-02 |  | 4524400% | 4524400% | 4524600% | 二天 | 2
MBA202300839 | LBA202300735 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 軸封洩漏! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4524400% | 4524500% | 4524500% | 一天 | 1
MBA202300828 | LBA202300731 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 8米下料閘刀過緊，閘刀處漏灰，下料管穿牆轉折處漏灰 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4524300% | 4524300% | 4524300% | 二天 | 0
MBA202300829 | LBA202300732 | 垃圾傾卸門(6) | 功能異常 | 6號傾卸門 滾輪脫軌 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4524300% | 4524300% | 4524300% | 二天 | 0
MBA202300836 | LBA202300733 | 廠房 | 功能異常 | 1號爐床液壓油 現場油櫃剩下85%，要加油 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4524300% | 4524400% | 4524400% | 二天 | 1
MBA202300834 |  | 固化廠控制系統 | 預防保養 | PLC模組更換 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4524300% | 4524300% | 4524300% | 一週 | 0
MBA202300830 | LBA202300730 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 18米脫氧劑加藥泵0UH04D01、0UH04D02軸封洩漏! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4524200% | 4524300% | 4524300% | 一天 | 1
MBA202300833 | LBA202300729 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 1NN14D01 LINE1 B/F下方 Chain Conveyor 鏈條跳齒 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4524100% | 4524300% | 4524300% | 二天 | 2
MBA202300831 | LBA202300727 | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | SPEED SENSOR 故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4524100% | 4524300% | 4524300% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300832 | LBA202300728 | 廠房 | 功能異常 | LINE2純水場汽鼓加藥 流量計卡住嚴重 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4524100% | 4524300% | 4542000% | 二天 | 179 | 逾期
MBA202300825 | LBA202300725 | 活性碳貯倉1 | 功能異常 | #1活性碳出口膨脹接頭 膨脹接頭滲水 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4523900% | 4523900% | 4524000% | 二天 | 1
MBA202300826 |  | 煙囪航障燈 | 預防保養 | 煙囪二層及四層的航障燈更換為LED | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4523900% | 4523900% | 4523900% | 一週 | 0
MBA202300827 | LBA202300726 | Line1反應灰輸送系統 | 功能異常 | 1UT89P02 LINE1 R.P.氣送系統 壓力櫃1UT89P02(H)誤動作 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4523900% | 4524000% | 4524000% | 一天 | 1
MBA202300823 |  | 維修吊車 | 預防保養 | 更換導索器 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4523800% | 4523800% | 4524300% | 一週 | 5
MBA202300824 |  | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | SPG保養 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4523800% | 4523800% | 4523800% | 一週 | 0
MBA202300822 |  | 廢水處理廠N0.1吊車 | 預防保養 | 維修吊車無法做動 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4523800% | 4523800% | 4523300% | 一週 | -5
MBA202300818 | LBA202300724 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 小車東南側滾輪異音 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4523700% | 4523700% | 4523700% | 一天 | 0
MBA202300817 | LBA202300723 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 攝影機CAM07.08 無畫面 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4523700% | 4523700% | 4523800% | 一週 | 1
MBA202300821 |  | 鍋爐房通風扇1 | 預防保養 | 溫度控制器更新 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4523700% | 4523700% | 4523800% | 一週 | 1
MBA202300806 | LBA202300719 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 1線振動輸送機 南側出口第一組鋼板斷裂 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4523600% | 4523600% | 4523600% | 二天 | 0
MBA202300807 | LBA202300720 | 垃圾傾卸門(1) | 功能異常 | 鏟裝機 液壓油洩漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4523600% | 4523600% | 4526500% | 一天 | 29 | 逾期
MBA202300820 | LBA202300722 | 廠房 | 功能異常 | MCC CO2滅火控制盤(MCC ROOM進口旁)控制盤門鉸鍊損壞! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4523600% | 4523700% | 4523900% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202300816 |  | 3線 燃油燃燒器 #3 | 預防保養 | 歲修前測試 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4523600% | 4523600% | 4522900% | 一週 | -7
MBA202300819 | LBA202300721 | 廠房 | 功能異常 | 固化廠網路異常(無法連線) | 儀電組 |  | 已完成 | 4523600% | 4523700% | 4523800% | 一週 | 2
MBA202300808 | LBA202300714 | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 3線振動輸送機 西南角避震器螺栓斷裂 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4523500% | 4523600% | 4523600% | 三天 | 1
MBA202300809 | LBA202300715 | 垃圾貯存坑滲出水及污泥輸送泵1 | 功能異常 | 0UI07D01 南側-7米垃圾水撥水泵 出口閥漏水 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4523500% | 4523600% | 4523800% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202300811 | LBA202300717 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 出口管線沙孔(現場噴紅漆) | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4523500% | 4523600% | 4523600% | 二天 | 1
MBA202300812 | LBA202300718 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 1NV61Q01 LINE1 #61吹灰器 卡住無法退回 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4523500% | 4523600% | 4523800% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202300810 | LBA202300716 | 廠房 | 功能異常 | 南側-7米燈管 2組不亮 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4523500% | 4523600% | 4523600% | 二天 | 1
MBA202300813 | LBA202300713 | LINE2 袋室集塵器維修吊車 | 功能異常 | 2線袋式天車 勾頭位置在上極限處無法往下放，現場已斷電，掛卡。 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4523400% | 4523600% | 4523600% | 一週 | 2
MBA202300802 | LBA202300710 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式3-4人孔蓋支撐架斷裂 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4523300% | 4523300% | 4523300% | 一週 | 0
MBA202300815 | LBA202300712 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 0UD16D01 廢水場生物處理池 鼓風機皮帶斷 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4523300% | 4523600% | 4523600% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202300814 | LBA202300711 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | 砲車曝氣孔導向蓋:中層南側破 西北側蓋受損 東北側蓋受損 下層西側破 東側蓋受損 自動曝氣頭損壞堵塞遺失:詳情請洽操作課! 溫度計沒有保護套! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4523300% | 4523600% | 4528600% | 一季 | 53
MBA202300800 | LBA202300706 | 純水處理廠污水泵1 | 功能異常 | 50-WD-50-PC4 純水場地下室SUN PIT 泵出口管線 焊道沙孔漏水位置用手套標記 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4523200% | 4523200% | 4523200% | 二天 | 0
MBA202300803 | LBA202300707 | 廠房 | 機械性異常 | 掩埋場1號水塔給水泵管線破洞 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4523200% | 4523300% | 4523300% | 二天 | 1
MBA202300805 | LBA202300709 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車維修艙門 南側儲坑內艙門無法開啟 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4523200% | 4523300% | 4527400% | 一天 | 42 | 逾期
MBA202300804 | LBA202300708 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 外圍攝影機CAM07 無畫面 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4523200% | 4523300% | 4523300% | 一週 | 1
MBA202300799 | LBA202300704 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO 2 收集槽 上方直管鐵板破洞已用立可白標記 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4523100% | 4523100% | 4523100% | 一天 | 0
MBA202300801 | LBA202300705 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2NN14D01 LINE2 袋式刮板輸送帶 馬達鏈條過鬆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4523100% | 4523200% | 4523200% | 一天 | 1
MBA202300798 | LBA202300703 | 空壓機房排氣風扇1 | 功能異常 | GS-334-B13 空壓機房 送風機0UD70/71D01 控制盤門鎖故障 切換現場遙控鎖卡死 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4523100% | 4523100% | 4523300% | 三天 | 2
MBA202300794 | LBA202300702 | 3線 四段爐床左側一次空氣風門 | 功能異常 | 四段爐床右側一次空氣風門3ND42S02 CLOSE 定位就無法開(需要到現場開)! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4523000% | 4523000% | 4523000% | 一天 | 0
MBA202300788 | LBA202300698 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | R.P. SILO2 8米下料閘刀閥開的全程過緊! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4522900% | 4522900% | 4522900% | 一天 | 0
MBA202300795 | LBA202300699 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4522900% | 4523000% | 4523000% | 一週 | 1
MBA202300796 | LBA202300700 | 燃燒器用燃油輸送泵2 | 功能異常 | 0PE42D1 柴油泵 軸心卡死無法作動 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4522900% | 4523000% | 4537700% | 一天 | 148 | 逾期
MBA202300792 |  | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | 一線噴霧水櫃液位計更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4522900% | 4522900% | 4522900% | 一週 | 0
MBA202300793 |  | 1線 節熱器吹灰器 13 | 預防保養 | L1吹灰器更換OL | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4522900% | 4522900% | 4522900% | 一週 | 0
MBA202300797 | LBA202300701 | 2線 旋風分離器1 | 功能異常 | 2NL00L01 LINE2CYCLONE 南 液位計H 掛住(現場沒有架橋) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4522900% | 4523000% | 4523000% | 二天 | 1
MBA202300789 | LBA202300696 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 2-1ROTARY Casing 南側破 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4522700% | 4522900% | 4522900% | 二天 | 2
MBA202300790 | LBA202300697 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 2-4ROTARY Casing 北側破 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4522700% | 4522900% | 4522900% | 二天 | 2
MBA202300791 | LBA202300695 | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 1NQ12D01 1線右側右邊龍船軸承 軸承損壞 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4522600% | 4522900% | 4522900% | 三天 | 3
MBA202300787 | LBA202300694 | LINE3 袋室集塵器維修吊車 | 功能異常 | 東西向移動不順! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4522600% | 4522600% | 4523700% | 兩週 | 11
MBA202300784 | LBA202300691 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 軸封洩漏! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4522500% | 4522500% | 4522500% | 一天 | 0
MBA202300785 | LBA202300693 | Line1反應灰輸送系統 | 功能異常 | LINE1 RP SILO #2 頂部軟管 1.2米軟管破 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4522500% | 4522600% | 4522600% | 一天 | 1
MBA202300786 | LBA202300692 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE3 #42吹灰器那層的SPG 進氣壓差過高,甲烷排空失敗 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4522500% | 4522600% | 4522600% | 一天 | 1
MBA202300782 | LBA202300689 | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | 2NQ19S02 LINE2左側灰押出器 靠南側基座裂 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4522300% | 4522400% | 4522400% | 一週 | 1
MBA202300783 | LBA202300690 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 2NV31Q01 LINE2 #31吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4522300% | 4522400% | 4522400% | 一天 | 1
MBA202300780 | LBA202300688 | 廠房 | 功能異常 | LINE1 汽鼓頂東南角 燈具脫落 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4522300% | 4522300% | 4522300% | 二天 | 0
MBA202300779 | LBA202300686 | 廠房 | 功能異常 | LINE3 ATOMIZER 油櫃 現場油位剩下60% | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4522200% | 4522200% | 4522200% | 二天 | 0
MBA202300781 | LBA202300687 | 廠用空氣壓縮機 1 | 功能異常 | 0US01D01 廠用空氣壓縮機 MCC跳總開關 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4522200% | 4522300% | 4524600% | 一天 | 24 | 逾期
MBA202300777 | LBA202300685 | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 西南側避震器螺絲斷 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4522100% | 4522200% | 4522200% | 一天 | 1
MBA202300778 | LBA202300684 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE1 1-3HOPPER 人孔3點鐘位置破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4522100% | 4522200% | 4522200% | 二天 | 1
MBA202300776 | LBA202300683 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE3袋式3-2HOPPER加熱器MCC 斷路器 TRIP! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4522000% | 4522200% | 4522200% | 二天 | 2
MBA202300773 | LBA202300680 | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | 2NQ19S02 LINE2左側灰押出器 側油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4521900% | 4521900% | 4525700% | 一天 | 38 | 逾期
MBA202300774 | LBA202300682 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 1WM03D01 ATOMIZER噴霧水泵 軸封漏水 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4521900% | 4522200% | 4522200% | 三天 | 3
MBA202300775 | LBA202300681 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 0UD15D01 廢水場曝氣池鼓風機 皮帶斷裂 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4521900% | 4522200% | 4522200% | 三天 | 3
MBA202300772 |  | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 1NK10N03 LINE 1 B/F 人孔內襯脫離掉落! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4521800% | 4521800% | 4521800% | 一天 | 0
MBA202300767 | LBA202300676 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 1線32吹灰氣 遮斷閥無作動 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4521700% | 4521700% | 4521800% | 一天 | 1
MBA202300768 | LBA202300677 | 1線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 1線13吹灰氣 吹到一半卡住 現場壓緊急開關 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4521700% | 4521700% | 4522200% | 一天 | 5 | 逾期
MBA202300769 | LBA202300678 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 3線過熱器2轉3溫度計 溫度計故障 正常值650度 顯示950度 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4521700% | 4521700% | 4521700% | 一天 | 0
MBA202300771 | LBA202300679 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 現場控制盤運轉燈不亮! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4521700% | 4521800% | 4521800% | 一天 | 1
MBA202300761 | LBA202300674 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE2 袋式2-2-11曝氣AIR軟管龜裂破損 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4521600% | 4521600% | 4521600% | 一天 | 0
MBA202300770 | LBA202300675 | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 北側灰渣吊車 抓斗開閉爪無力 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4521600% | 4521700% | 4521800% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300758 | LBA202300667 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE1袋式1-4 HOPPER 人孔蓋左下角破孔 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4521500% | 4521500% | 4521500% | 一天 | 0
MBA202300760 | LBA202300665 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 0UD16D1 廢水場曝氣池鼓風機 皮帶斷裂 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4521500% | 4521500% | 4521500% | 二天 | 0
MBA202300764 | LBA202300671 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 2NQ52D02 2線灰渣震動輸送帶(長) 靠近馬達約4米處破洞 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4521500% | 4521600% | 4521600% | 二天 | 1
MBA202300765 | LBA202300672 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 2線汽鼓液位計 雲母片破裂 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4521500% | 4521600% | 4522200% | 二天 | 7 | 逾期
MBA202300766 | LBA202300673 | Na3PO4 加藥泵3 | 功能異常 | 0UH01D05 2線汽鼓加藥泵 軸封漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4521500% | 4521600% | 4521600% | 二天 | 1
MBA202300757 | LBA202300668 | 廠房 | 功能異常 | 廢氣區8M日光燈 南側8米RP下料日光燈故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4521500% | 4521500% | 4521500% | 一天 | 0
MBA202300759 | LBA202300666 | 廠房 | 功能異常 | 警衛室出口柵欄 無法升起(出口擋桿先行拆除) | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4521500% | 4521500% | 4521600% | 一天 | 1
MBA202300762 | LBA202300669 | 廠房 | 功能異常 | 吊車室緊急照明故障(2組) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4521500% | 4521600% | 4521600% | 一天 | 1
MBA202300763 | LBA202300670 | LINE2爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 2NM11T06 2線右側爐膛溫度計 溫度偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4521500% | 4521600% | 4521600% | 二天 | 1
MBA202300755 | LBA202300664 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送 回抽管沙孔 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4521400% | 4521500% | 4521500% | 二天 | 1
MBA202300756 | LBA202300663 | DCS盤 | 功能異常 | DCS #22 硬碟當機重開機無效 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4521400% | 4521500% | 4521500% | 一天 | 1
MBA202300753 | LBA202300661 | LINE2右側四段爐床 | 功能異常 | 2線爐床4段右側 油壓缸連接搖臂插銷固定檔片螺栓1支斷裂1支變形 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4521200% | 4521200% | 4521200% | 一天 | 0
MBA202300754 | LBA202300662 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 石灰站2站 日用櫃上方迴流管線法蘭破洞洩漏 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4521200% | 4521200% | 4521200% | 一天 | 0
MBA202300739 | LBA202300657 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 預防保養 | RP SILO2 8米下料閘刀閥 過緊 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4521000% | 4521000% | 4521000% | 一天 | 0
MBA202300740 | LBA202300658 | 3線 袋式集塵器 4 | 預防保養 | 袋式 3-4 入口檔板氣壓缸內漏 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4521000% | 4521000% | 4521700% | 一週 | 7
MBA202300752 | LBA202300660 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE2汽鼓液位計中控室攝影機看不出水位顯示! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4521000% | 4521100% | 4522200% | 一天 | 12 | 逾期
MBA202300741 | LBA202300659 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 投料時大車座標異常2號爐定位座標2130 、3號爐定位2366。1號爐OK | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4521000% | 4521000% | 4521100% | 一天 | 1
MBA202300742 | LBA202300656 | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 1NN05D01 1線半乾式下方刮板式輸送機 太陽片軸承鬆脫暫已上緊請維修檢查 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4520900% | 4521000% | 4521000% | 二天 | 1
MBA202300744 | LBA202300653 | 1線 第二煙道吹灰器 71 | 預防保養 | 1NV71Q01 1線71吹灰器 內管與遮斷閥接頭處漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4520800% | 4521000% | 4521000% | 三天 | 2
MBA202300745 | LBA202300654 | 回收水槽 1 | 功能異常 | 50-WD-50-PC4 純水場地下室回收水管線 沙孔破漏水位置在樓梯出口第二個逃生指示牌處 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4520800% | 4521000% | 4521000% | 三天 | 2
MBA202300746 | LBA202300655 | 冰水泵1 | 預防保養 | 吸附式冰機 減溫噴水加壓泵軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4520800% | 4521000% | 4521700% | 三天 | 9 | 逾期
MBA202300743 | LBA202300652 | 2線 過熱器 #1 | 預防保養 | 2NM21T04 二轉三溫度計 溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4520800% | 4521000% | 4521000% | 三天 | 2
MBA202300747 | LBA202300649 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 乾淨側第4支L型曝氣管斷! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4520700% | 4521000% | 4540400% | 大修 | 197
MBA202300748 | LBA202300650 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3汽鼓檢測水管線堵塞! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4520700% | 4521000% | 4521000% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202300749 | LBA202300651 | 冰水機1 | 功能異常 | 吸附式冰機出現Er60和62警報(切至電動B冰機使用)!(一次測蒸汽閥已CLOSE) ! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4520700% | 4521000% | 4522200% | 一天 | 15 | 逾期
MBA202300750 | LBA202300647 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE1 BF 1-3 第9排黑色曝氣軟管沙孔 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4520600% | 4521000% | 4521000% | 一天 | 4 | 逾期
MBA202300751 | LBA202300648 | 氣冷式冷凝器 3 | 功能異常 | 0QA07T3H 3號ACC FAN 馬達軸承溫度偏高 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4520600% | 4521000% | 4521000% | 一天 | 4 | 逾期
MBA202300737 |  | 1線 進料斜槽檔板 1 | 預防保養 | 1~3線進料斜槽檔板更新定位開關進料斜槽檔板換定位開關 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4520500% | 4520500% | 4520500% | 兩週 | 0
MBA202300738 |  | 1線 進料斜槽檔板 2 | 預防保養 | 1~3線進料斜槽檔板更新定位開關 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4520500% | 4520500% | 4520500% | 兩週 | 0
MBA202300735 | LBA202300646 | 2線 液壓油站油櫃 | 預防保養 | 現場液位90%,DCS415,須補油! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4520400% | 4520400% | 4520400% | 一天 | 0
MBA202300736 |  | 廠房 | 預防保養 | LINE2.3 ATOMIZER 現場油櫃液位剩下80%,60%需要加油 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4520400% | 4520400% | 4520400% | 一天 | 0
MBA202300734 | LBA202300645 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 抓斗開閉爪無力 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4520300% | 4520400% | 4520400% | 三天 | 1
MBA202300731 | LBA202300643 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | AIR接頭漏氣! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4520300% | 4520300% | 4520300% | 一天 | 0
MBA202300732 | LBA202300644 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車攝影機(巨大貯坑)故障! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4520300% | 4520300% | 4522600% | 一天 | 23 | 逾期
MBA202300730 | LBA202300641 | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 鍊條過鬆! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4520200% | 4520200% | 4520200% | 一天 | 0
MBA202300733 | LBA202300642 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | CABLE破皮! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4520200% | 4520300% | 4521200% | 兩週 | 10
MBA202300729 | LBA202300640 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式3-1閘刀上方 南側面破洞暫用手套擋住漏灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4520100% | 4520200% | 4520300% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300728 | LBA202300639 | 1線 袋式集塵器 1 | 預防保養 | 袋式1-1入口檔板處 照明燈罩掉落 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4520000% | 4520100% | 4520100% | 三天 | 1
MBA202300723 |  | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 1UN08D02 LINE 1 過熱器飛灰螺旋式輸送機 啟動後 有運轉燈 但現場無動作 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4519900% | 4519900% | 4519900% | 緊急 | 0
MBA202300727 | LBA202300638 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式1-3入口檔板 電磁閥旋鈕損壞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4519900% | 4520100% | 4520100% | 三天 | 2
MBA202300726 | LBA202300637 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE3 袋式3-4 HOPPER振動器現場盤STOP燈不亮! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4519800% | 4520100% | 4520100% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202300724 | LBA202300636 | 1線 進料斜槽檔板 2 | 功能異常 | 右側西邊的高壓油管損壞噴油! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4519700% | 4520100% | 4520100% | 一天 | 4 | 逾期
MBA202300719 | LBA202300633 | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | "1UM18S98 1NQ12D02" "1線龍船右側現場補水閥控制盤 及右側龍船現場控制盤" "右側補水控制盤外殼變形，現場，遙控切換損壞， 右側龍船現場控制盤緊急按鈕損壞。 " | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4519700% | 4519700% | 4519700% | 二天 | 0
MBA202300720 | LBA202300634 | No.1 泵室污水泵1 | 功能異常 | 南側-7米sump pit 現場液位計H及HH作動不良，幫浦沒有作動 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4519700% | 4519700% | 4519700% | 二天 | 0
MBA202300725 | LBA202300635 | 主冷凝水泵1 | 功能異常 | DCS無電流顯示(斷訊)! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4519700% | 4520100% | 4520200% | 一天 | 5 | 逾期
MBA202300716 | LBA202300630 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送 抽射器靠出口閥法蘭東側有砂孔(現場有噴紅漆) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4519600% | 4519600% | 4519600% | 二天 | 0
MBA202300721 | LBA202300631 | No.1 泵室污水泵2 | 功能異常 | 南側-7米 SUN PIT 出口切換到日用櫃手閥軸封漏水 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4519600% | 4519700% | 4520300% | 二天 | 7 | 逾期
MBA202300722 | LBA202300632 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式3-4入口檔板 氣壓缸漏氣 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4519600% | 4519700% | 4521700% | 大修 | 21
MBA202300717 | LBA202300628 | 垃圾傾卸門(8) | 功能異常 | 傾卸門脫軌無法關閉! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4519500% | 4519600% | 4519600% | 一天 | 1
MBA202300718 | LBA202300629 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | 積熱電驛過載TRIP! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4519500% | 4519600% | 4519600% | 一天 | 1
MBA202300715 | LBA202300627 | 廢水HCL加藥槽1 | 功能異常 | 0WE14B1 廢水場鹽酸桶槽 底部排放管線1吋管法蘭洩漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4519400% | 4519500% | 4519600% | 三天 | 2
MBA202300714 | LBA202300626 | Line1飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 出口氣動閥旋鈕作動不良 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4519400% | 4519400% | 4519400% | 一天 | 0
MBA202300713 | LBA202300625 | Line1反應灰輸送系統 | 功能異常 | 1UT87S01 1線RP上桶曝氣閥 現場不會曝氣(DCS上有顯示) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4519300% | 4519400% | 4519400% | 二天 | 1
MBA202300707 | LBA202300622 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長) 馬達北側水平彈簧片斷一隻 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4519200% | 4519200% | 4519200% | 一天 | 0
MBA202300709 | LBA202300620 | LINE1左側灰押出機 | 功能異常 | LINE1 灰押出器 左側灰押出機 人孔上方把手變形(目前切除 建議更換成加固吊點 可掛手搖式起重機) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4519200% | 4519200% | 4520300% | 二天 | 11 | 逾期
MBA202300710 | LBA202300619 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 2NN05D01 LINE2 半乾式下方刮板式輸送機 鍊條過鬆會跳眼 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4519200% | 4519200% | 4519200% | 一天 | 0
MBA202300711 | LBA202300624 | 2線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 2RV21A01 2線汽鼓鍋爐水 WATER BAR導電度計阻塞 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4519200% | 4519400% | 4519400% | 二天 | 2
MBA202300712 | LBA202300623 | 1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 預防保養 | 1線半乾式下方 ROTARY軸封壓蓋螺栓斷 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4519200% | 4519400% | 4519400% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300708 | LBA202300621 | 空調系統 | 功能異常 | 南側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4519200% | 4519200% | 4519200% | 一天 | 0
MBA202300700 | LBA202300615 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 0UQ02D01 北側垃圾吊車抓斗 六及十二點鐘方向爪瓣有裂痕 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4519100% | 4519100% | 4519100% | 一天 | 0
MBA202300702 | LBA202300617 | Line2飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE2飛灰輸送系統 管線砂孔漏灰!(氣送出口約2米位置紅漆) | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4519100% | 4519100% | 4519100% | 一天 | 0
MBA202300705 |  | 2線 鍋爐 / 節熱器 | 清潔整理 | 歲修爐管更換 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4519100% | 4519100% | 4519100% | 一月 | 0
MBA202300706 | LBA202300618 | 自來水輸送泵1 | 預防保養 | 掩埋場自來水入口(600噸水櫃)兩台泵軸封漏水 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4519100% | 4519200% | 4521100% | 一季 | 20
MBA202300701 | LBA202300616 | 有機廢水處理水輸送泵2 | 功能異常 | 0UD70D1 有機廢水處理水輸送泵 MCC跳總開關 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4519100% | 4519100% | 4520500% | 一天 | 14 | 逾期
MBA202300698 | LBA202300612 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 1NV62Q01 1線62吹灰器 吹灰器空轉無法退出 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4519000% | 4519000% | 4519200% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300703 | LBA202300613 | 廠房 | 功能異常 | 泳池加熱18米真空泵A傳動皮帶護蓋損壞! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4519000% | 4519100% | 4519100% | 二天 | 1
MBA202300704 | LBA202300614 | 灰燼吊車 1 | 動作異常 | 北側灰渣吊車 大小車無法作動，無任何警報，也沒跳脫，疑似操作搖桿異常 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4519000% | 4519100% | 4519100% | 二天 | 1
MBA202300696 | LBA202300610 | Line3飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE3 飛灰氣送系統 手動加壓手閥動作不良 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4518900% | 4518900% | 4518900% | 一天 | 0
MBA202300699 | LBA202300611 | LINE1左側四段爐床 | 功能異常 | 1NF42S02 LINE1 爐床4段左側 爐床間隙調整管路滲油 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4518900% | 4519000% | 4519000% | 二天 | 1
MBA202300695 | LBA202300608 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | R.P SILO2 下料伸縮管鋼索斷! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4518800% | 4518800% | 4518800% | 一天 | 0
MBA202300697 | LBA202300609 | 固化廠反應灰集塵抽風機B | 功能異常 | 風機軟連接損壞(風機無法發揮正常功能) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4518800% | 4518900% | 4519700% | 二天 | 9 | 逾期
MBA202300694 | LBA202300607 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 大車移動時警示燈不會閃爍 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4518800% | 4518800% | 4518900% | 一天 | 1
MBA202300686 | LBA202300606 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 中控室CEMS電腦螢幕 螢幕畫面損壞 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4518700% | 4518700% | 4518700% | 二天 | 0
MBA202300687 | LBA202300604 | Line3反應灰輸送系統 | 功能異常 | LINE3 R.P.氣送系統 出口8米到13米高壓軟管破(已自行領料更換) | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4518600% | 4518700% | 4518700% | 一天 | 1
MBA202300688 | LBA202300605 | LINE2爐膛中間壓力計 | 功能異常 | 2NM11P02 2線爐膛左側壓力計 DCS壓力計失真 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4518600% | 4518700% | 4518700% | 一天 | 1
MBA202300689 | LBA202300603 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 0UH04D01 18米脫氧劑加藥泵 軸封洩漏(山側) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4518500% | 4518700% | 4518700% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300690 | LBA202300599 | 傾卸平台抓斗機 | 功能異常 | 抓斗機漏油 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4518400% | 4518700% | 4527500% | 二天 | 91 | 逾期
MBA202300692 | LBA202300601 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 1NL02B02 LINE1 半乾式直管 下方膨脹接頭(東側)破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4518400% | 4518700% | 4518700% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202300691 | LBA202300600 | 廠房 | 功能異常 | 垃圾吊車控制室 北側操作椅螢幕下方及右側約有5片高架地板有塌陷的疑慮 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4518400% | 4518700% | 4518700% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202300693 | LBA202300602 | 蒸汽渦輪機 | 功能異常 | 0SA01T5 蒸氣渦輪機 溫度異常(DCS反白) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4518400% | 4518700% | 4518700% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202300685 | LBA202300598 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 0UH04D01 18米脫氧劑加藥泵 軸封洩漏(山側) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4518300% | 4518400% | 4518400% | 一天 | 1
MBA202300684 | LBA202300597 | 廠房 | 功能異常 | 北側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水阻塞，滴水 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4518300% | 4518400% | 4518400% | 二天 | 1
MBA202300680 | LBA202300593 | 3線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | 3RZ16S11 LINE3 右側ECO BLOW DOWN TANK 3RZ16B1的安全閥管線沙孔(沙孔的位子需要搭架) | 機械組 | 機械組-02 |  | 4518200% | 4518300% | 4527700% | 二天 | 95 | 逾期
MBA202300682 | LBA202300595 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 一線飛灰下料伸縮管 鋼索斷裂(已完成-補單) | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4518200% | 4518300% | 4518200% | 一天 | 0
MBA202300683 | LBA202300596 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 2NV42Q01 LINE2 #42吹灰器 軸封漏蒸汽 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4518200% | 4518300% | 4518300% | 一天 | 1
MBA202300678 | LBA202300592 | LINE3爐膛溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低(840度)故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4518200% | 4518200% | 4518200% | 一天 | 0
MBA202300681 | LBA202300594 | WCC蒸汽凝結冷卻系統 | 功能異常 | 0VA58F1 WCC冷卻循環水流 流量異常偏高(8XX->6XXX) | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4518200% | 4518300% | 4518300% | 二天 | 1
MBA202300679 | LBA202300591 | 2線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 2UN08D02 CONVEYOR 現場有異音 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4518100% | 4518200% | 4518200% | 二天 | 1
MBA202300676 | LBA202300590 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 小車座標異常! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4518100% | 4518100% | 4518100% | 一天 | 0
MBA202300668 | LBA202300587 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | R.P.SILO2下料閘刀閥開的時候過緊,下料時閘刀處漏灰! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4518000% | 4518000% | 4518000% | 一天 | 0
MBA202300677 | LBA202300589 | 廠房 | 功能異常 | LINE3 ECO HOPPER 人孔3點鐘方向側邊沙孔 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4518000% | 4518100% | 4518100% | 二天 | 1
MBA202300669 | LBA202300588 | 廠房 | 功能異常 | 廢氣區37米ATOMIZER LINE2到LINE3走道照明燈管故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4518000% | 4518000% | 4518000% | 二天 | 0
MBA202300671 | LBA202300584 | LINE1右側灰押出機 | 功能異常 | 右側灰押出器外側油管*2老化龜裂! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4517900% | 4518000% | 4518900% | 一天 | 10 | 逾期
MBA202300672 | LBA202300585 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 3NN14D01 3線袋式 CHAIN CONVEYOR鏈條過鬆 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4517900% | 4518000% | 4518000% | 二天 | 1
MBA202300673 | LBA202300586 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 6點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4517900% | 4518000% | 4518000% | 一天 | 1
MBA202300670 | LBA202300583 | 廠房 | 功能異常 | LINE1爐區左側8米工業插座箱掉落! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4517900% | 4518000% | 4518000% | 一天 | 1
MBA202300674 | LBA202300582 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 2NN05D01 2線半乾式下方 CHAIN CONVEYOR鏈條過鬆 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4517800% | 4518000% | 4518000% | 二天 | 2
MBA202300675 | LBA202300581 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 秤重不準，疑似鋼索平衡桿水平不準 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4517700% | 4518000% | 4517700% | 一天 | 0
MBA202300666 | LBA202300579 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 南側灰渣吊車 抓斗兩邊油壓鋼漏油 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4517600% | 4517700% | 4518400% | 兩週 | 8
MBA202300667 | LBA202300580 | 1線 爐床間隙調整油壓泵 #2 | 功能異常 | 1線灰押出器 油壓泵跳脫積熱電譯壓力75Bar 跳兩次 啟動1NR02D02使用 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4517600% | 4517700% | 4518200% | 一天 | 6 | 逾期
MBA202300660 | LBA202300575 | 1線 液壓油站壓泵 #2 | 功能異常 | 1NF03D02 LINE1爐床液壓油泵 出口管線滲油 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4517500% | 4517500% | 4517500% | 二天 | 0
MBA202300661 | LBA202300576 | 廠房 | 預防保養 | LINE1.2.3爐床液壓油櫃 液位偏低，需要加油 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4517500% | 4517500% | 4517500% | 二天 | 0
MBA202300664 | LBA202300577 | LINE1右側四段爐床 | 功能異常 | 1NF43S02 LINE1 4段右側爐床油壓缸 漏油 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4517500% | 4517600% | 4517600% | 一天 | 1
MBA202300659 | LBA202300574 | 3線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 功能異常 | 3ND21P02 LINE3 2段左側前 風量差壓計阻塞 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4517500% | 4517500% | 4517500% | 二天 | 0
MBA202300665 | LBA202300578 | 1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 功能異常 | 1DN60D02 LINE1 冷卻風機 馬達散熱鰭片遺失 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4517500% | 4517600% | 4517600% | 一天 | 1
MBA202300655 | LBA202300571 | LINE1右側灰押出機 | 功能異常 | 1NQ39S02 LINE1 灰押出機(右側) 後退時無法接觸SWITCH (差2CM)疑似機械作動有卡住的狀況 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4517400% | 4517400% | 4517600% | 二天 | 2
MBA202300658 |  | 冰水機2 | 預防保養 | 冰水泵馬達更換 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4517400% | 4517400% | 4517500% | 一週 | 1
MBA202300662 | LBA202300572 | 廢水場輸送系統 | 功能異常 | 殺菌藻劑加藥泵 無流量 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4517400% | 4517500% | 4517500% | 一天 | 1
MBA202300663 | LBA202300573 | 廠房 | 功能異常 | 爐區南測8M及0米插座 跳脫無法送電 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4517400% | 4517500% | 4517500% | 一天 | 1
MBA202300652 | LBA202300568 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 3NQ31D02 LINE3灰渣振動輸送帶(短) 西南側避震器螺絲斷 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4517300% | 4517300% | 4517300% | 二天 | 0
MBA202300653 | LBA202300567 | 控制油槽 | 功能異常 | T/G控制油櫃 油位低於安全線 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4517300% | 4517300% | 4517300% | 二天 | 0
MBA202300657 | LBA202300570 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE1 袋式1-3HOPPER 西南側多孔板及側板鏽蝕 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4517300% | 4517400% | 4517400% | 一天 | 1
MBA202300654 | LBA202300566 | 廠房 | 功能異常 | 2T柴油堆高機 右前方燈罩固定座歪斜 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4517300% | 4517300% | 4517300% | 二天 | 0
MBA202300656 | LBA202300569 | LINE3左側灰押出機 | 功能異常 | 3NQ19S02 LINE3 左側灰押出機 有時無法啟動出現RUN ABNORMAL(疑似繼電器故障) | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4517300% | 4517400% | 4517300% | 一天 | 0
MBA202300649 | LBA202300563 | 氣冷式冷卻水冷卻器 5 | 功能異常 | 連桿振動過大(現場緊急按鈕按下切LOCAL)! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4517200% | 4517300% | 4517600% | 二天 | 4 | 逾期
MBA202300650 | LBA202300562 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 2NN12D05 2線 2-5ROTARY 馬達基座螺絲斷裂 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4517200% | 4517300% | 4517200% | 二天 | 0
MBA202300651 | LBA202300561 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | 2WM03D02 2線噴霧水泵 現場幫浦有異音 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4517200% | 4517300% | 4517600% | 二天 | 4 | 逾期
MBA202300640 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 2NN12D04 2線2-4ROTARY 馬達沒有運轉 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4517200% | 4517200% | 4517200% | 一天 | 0
MBA202300647 | LBA202300565 | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 馬達接線盒護蓋遺失且SCREW輸送灰不良,吹灰時會TRIP! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4517200% | 4517300% | 4517300% | 一天 | 1
MBA202300648 | LBA202300564 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 加壓氣動閥 2UT16S08 旋鈕損壞! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4517200% | 4517300% | 4517300% | 一天 | 1
MBA202300645 | LBA202300560 | WCC排放水泵2 | 功能異常 | 0UG52D1 WCC排放水泵 Fault 無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4517100% | 4517300% | 4517300% | 二天 | 2
MBA202300646 | LBA202300559 | 廠房 | 功能異常 | 吊車參觀走道 南北側冷氣空調冷凝水管線漏水 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4517100% | 4517300% | 4517300% | 二天 | 2
MBA202300638 | LBA202300553 | Line1飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE1 過熱器平台排灰直管 直管鏽蝕斷裂 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4517000% | 4517000% | 4517400% | 一天 | 4 | 逾期
MBA202300639 | LBA202300554 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 "抓斗開關爪時有異音 4.6點鐘方向抓斗油壓缸爪瓣接頭漏油" | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4517000% | 4517000% | 4517000% | 一天 | 0
MBA202300642 | LBA202300557 | 冰水泵3 | 功能異常 | 0UV24D01 冰水泵 軸芯卡死 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4517000% | 4517300% | 4518400% | 一週 | 14 | 逾期
MBA202300643 | LBA202300556 | 固化廠飛灰貯槽及輸送系統B | 功能異常 | 飛灰及水泥下料伸縮套破損 | 機械組 |  | 備品申請中 | 4517000% | 4517300% |  | 兩週 | 1117.5749 | 逾期
MBA202300641 | LBA202300558 | 主冷凝水泵2 | 功能異常 | 0RM02D1 主冷凝水泵 無警報停止運轉 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4517000% | 4517300% | 4517300% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202300644 | LBA202300555 | 電話系統 | 功能異常 | 固化廠電話無法內線互相聯繫 1樓電話聲音太小 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4517000% | 4517300% | 4517400% | 兩週 | 4
MBA202300637 | LBA202300552 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 軸封洩漏(山側)! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4516900% | 4517000% | 4517000% | 一天 | 1
MBA202300633 |  | LINE1左側四段爐床 | 預防保養 | 1號爐年度歲修 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4516800% | 4516800% | 4516800% | 大修 | 0
MBA202300634 |  | LINE2左側四段爐床 | 預防保養 | 2號爐年度歲修 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4516800% | 4516800% | 4516800% | 大修 | 0
MBA202300635 | LBA202300550 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 垃圾吊車室 南側操作台高架地板脫落 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4516800% | 4516900% | 4516900% | 一天 | 1
MBA202300636 | LBA202300551 | HCL 儲槽1 | 功能異常 | 0UE01B02 純水場HCL桶槽 桶槽出口管線斷裂 | 機械組 | 機械組-02 |  | 4516800% | 4516900% | 4523800% | 二天 | 70 | 逾期
MBA202300622 | LBA202300545 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3NV62Q01 LINE3 #62吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4516700% | 4516700% | 4516700% | 一天 | 0
MBA202300623 | LBA202300546 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | R/P SILO2 下料管線 管線破洞!(位置在8米格柵排45?彎管處) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4516700% | 4516700% | 4516700% | 一天 | 0
MBA202300630 | LBA202300547 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 垃圾吊控室北側座椅 固定螺絲遺失 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4516700% | 4516800% | 4516800% | 一週 | 1
MBA202300631 | LBA202300548 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 2NV31Q01 2線31吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4516700% | 4516800% | 4516900% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300632 | LBA202300549 | 2線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 2線31吹灰器軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4516700% | 4516800% | 4516900% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300624 | LBA202300539 | 3線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | 8米左右側底排管線25-RZ-24-PC1-P60/25-RZ-28-PC1-P60堵塞! | 機械組 | 機械組-02 |  | 4516600% | 4516700% | 4524600% | 大修 | 80
MBA202300625 | LBA202300540 | 3線 過熱器 #2 | 功能異常 | LINE3 3RR11S08減溫噴水閥的洩水閥3RR11S26/28關閉會洩漏! | 機械組 | 機械組-02 |  | 4516600% | 4516700% | 4524600% | 大修 | 80
MBA202300626 | LBA202300541 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3汽鼓AIR VENT北側第1/2組管線出口端銹蝕嚴重! | 機械組 | 機械組-02 |  | 4516600% | 4516700% | 4524800% | 大修 | 82
MBA202300627 | LBA202300542 | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 排水至爐區管線堵塞，排水管彎管處須開檢查孔! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4516600% | 4516700% | 4516900% | 一週 | 3
MBA202300628 | LBA202300543 | 2線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | AOV出口手閥閥盤2RZ03S2故障無法動作。排水溝管線末端損壞無法排進水溝會往油站噴，目前用鐵板蓋住管線末端。 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4516600% | 4516700% | 4523000% | 三天 | 64 | 逾期
MBA202300629 | LBA202300544 | 廠房 | 功能異常 | 65-WA-16-PC3 南側-7米消防箱(0WA41N1) 出口管線漏水 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4516600% | 4516700% | 4516700% | 二天 | 1
MBA202300621 | LBA202300538 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 0UH04D01 18米脫氧劑加藥泵 軸封洩漏(山側) | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4516500% | 4516600% | 4516600% | 二天 | 1
MBA202300618 |  | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 馬達側軸承損壞! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4516300% | 4516300% | 4516300% | 一天 | 0
MBA202300620 | LBA202300537 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口管線8米在LINE3 WATER BAR後方砂孔漏灰(暫時包覆)! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4516300% | 4516600% | 4517000% | 一天 | 7 | 逾期
MBA202300619 | LBA202300536 | LINE3爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低(800度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4516300% | 4516600% | 4516600% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202300617 | LBA202300535 | 3線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 3線右側龍船補水管線 腐蝕破洞 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4516200% | 4516200% | 4516900% | 一天 | 7 | 逾期
MBA202300615 | LBA202300533 | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 3NN05Y01 LINE3半乾式下方刮板式輸送機 SPEEDER SENSOR故障(補單) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4516100% | 4516200% | 4516100% | 一天 | 0
MBA202300616 | LBA202300534 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 攝影機 港區攝影機故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4516100% | 4516200% | 4516200% | 一天 | 1
MBA202300613 | LBA202300531 | NaOH輸送泵2 | 功能異常 | 2線汽鼓加藥泵 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4515900% | 4516000% | 4516000% | 一天 | 1
MBA202300612 |  | 固化廠控制系統 | 預防保養 | A線PLC DO模組電源燈不亮,動作異常 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4515900% | 4515900% | 4515600% | 二天 | -3
MBA202300614 | LBA202300532 | 空調系統 | 功能異常 | 北側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4515900% | 4516000% | 4516000% | 一天 | 1
MBA202300611 | LBA202300530 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | CABLE護蓋變形無法關閉! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4515800% | 4515900% | 4515900% | 一天 | 1
MBA202300608 | LBA202300527 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | 0UI22D01 垃圾水泵 MCC 跳脫(機熱電驛)疑是管線阻塞 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4515700% | 4515900% | 4516000% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202300609 | LBA202300528 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 1NK10N02 LINE1 1-2 閘刀北側破洞(現場有噴紅漆) | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4515700% | 4515900% | 4515900% | 二天 | 2
MBA202300610 | LBA202300529 | 2線 誘引抽風機 | 功能異常 | LINE2 IDF 風扇側油位計內部玻璃破裂漏油 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4515700% | 4515900% | 4515900% | 二天 | 2
MBA202300606 | LBA202300525 | 廠房 | 功能異常 | 垃圾傾卸平台入口處垃圾檢查作業高架平台 下緣支撐鐵架多處鏽蝕 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4515600% | 4515900% | 4515900% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202300607 | LBA202300526 | 3線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | 3線垃圾水夾套 西側水夾套下方靠南側鐵板破洞使用陶瓷棉堵漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4515600% | 4515900% | 4515900% | 一週 | 3
MBA202300602 |  | 中控室 | 預防保養 | 網路連線加裝 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4515600% | 4515600% | 4515600% | 一週 | 0
MBA202300603 | LBA202300522 | 廠房 | 功能異常 | 垃圾車自動洗車設備無法自動噴水 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4515600% | 4515900% | 4515900% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202300604 | LBA202300523 | LINE1爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 1NM11T04 LINE1 爐膛左側溫度計 溫度異常偏高 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4515600% | 4515900% | 4515900% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202300605 | LBA202300524 | 廠房 | 功能異常 | 垃圾傾卸平台 入口處警示燈具上蓋脫落 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4515600% | 4515900% | 4515900% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202300598 | LBA202300518 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 雲母片破損漏汽! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4515500% | 4515600% | 4515600% | 一天 | 1
MBA202300599 | LBA202300519 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 脫氧劑加藥泵(靠山側)軸封漏! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4515500% | 4515600% | 4515600% | 一天 | 1
MBA202300600 | LBA202300520 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE3袋式3-3 HOPPER人孔下緣約7點鐘方向矽利康塗抹處裂痕漏氣! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4515500% | 4515600% | 4515600% | 一天 | 1
MBA202300595 | LBA202300517 | 廠房 | 功能異常 | LINE3 袋式15米照明 靠HOPPER側 3-5,及靠北側走道3-2 3-5照明不亮! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4515500% | 4515500% | 4515500% | 一天 | 0
MBA202300601 | LBA202300521 | 廠房 | 功能異常 | LINE1左側灰押出器 鋼構旁燈具損壞短路! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4515500% | 4515600% | 4515600% | 一天 | 1
MBA202300596 | LBA202300515 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 F/A 氣送系統 silo上45度彎管沙孔(現場已包覆) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4515400% | 4515500% | 4515500% | 二天 | 1
MBA202300597 | LBA202300516 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2線ATOMIZER油站 油管漏油 已綁布做記號 | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4515400% | 4515500% | 4515500% | 一天 | 1
MBA202300593 |  | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 預防保養 | 冷却水泵#B軸封漏水 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4515400% | 4515400% | 4515400% | 二天 | 0
MBA202300594 | LBA202300514 | 2線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | LINE2 短震動輸送帶 下料斜板支撐架斷裂 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4515300% | 4515400% | 4515400% | 二天 | 1
MBA202300591 | LBA202300512 | 1線 旋風分離器1 | 功能異常 | LINE1 CYCLONE HOPPER 南北側破孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4515200% | 4515300% | 4540000% | 大修 | 248
MBA202300592 | LBA202300513 | 2線 旋風分離器1 | 功能異常 | LINE2 CYCLONE HOPPER 北側有破孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4515200% | 4515300% | 4539000% | 大修 | 238
MBA202300589 | LBA202300510 | 中控室 | 功能異常 | NODE 22 CONSOLE 硬碟故障! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4515200% | 4515300% | 4515400% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300590 | LBA202300511 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式集塵器 1-2 2-1 2-5 3-2 3-3 出口氣壓缸管束脫離 暫用鐵絲固定(含之前) 請更新束環 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4515200% | 4515300% | 4515300% | 一週 | 1
MBA202300586 | LBA202300509 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 1WM03D01 LINE1 ATOMIZER再利用水泵 軸封漏 | 機械組 | 機械組-02 |  | 4515000% | 4515200% | 4515200% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300585 |  | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | SPG O2管線破漏氣! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4514900% | 4514900% | 4514900% | 一天 | 0
MBA202300587 | LBA202300507 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 預防保養 | RP SILO1 下料ROTARY抽心 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4514900% | 4515200% | 4523200% | 一天 | 83 | 逾期
MBA202300588 | LBA202300508 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 靠山側加藥泵軸封漏! | 機械組 | 機械組-02 |  | 4514900% | 4515200% | 4515200% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202300578 | LBA202300500 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 出口回抽管閥體損壞(漏灰) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4514800% | 4514800% | 4514800% | 二天 | 0
MBA202300580 | LBA202300502 | 3線 旋轉噴霧器吸油泵 | 功能異常 | LINE3 ATOMIZER 供油管線漏油，自行更換1條油管 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4514800% | 4514800% | 4515200% | 二天 | 4 | 逾期
MBA202300581 | LBA202300503 | LINE1爐膛攝影機 | 功能異常 | LINE1爐門窺視孔架損壞! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4514800% | 4514900% | 4514900% | 一天 | 1
MBA202300582 | LBA202300504 | LINE1左側灰押出機 | 功能異常 | 靠南側油壓缸油管接頭滲油! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4514800% | 4514900% | 4514900% | 一天 | 1
MBA202300583 | LBA202300505 | 潤滑油槽 | 預防保養 | 現場液位122,DCS液位153 需加油! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4514800% | 4514900% | 4514900% | 一天 | 1
MBA202300579 | LBA202300501 | 3線 噴霧反應器冷卻風機 | 功能異常 | 3NL25F01 LINE3 AT0MIZER 冷卻風流量低掛住 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4514800% | 4514800% | 4514800% | 二天 | 0
MBA202300584 | LBA202300506 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | MCC 過載TRIP! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4514800% | 4514900% | 4514800% | 一天 | 0
MBA202300573 | LBA202300499 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 飛灰氣送系統 出口管線沙孔(現場有噴紅漆) | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4514700% | 4514700% | 4514700% | 二天 | 0
MBA202300572 | LBA202300498 | 2線 垃圾進料斗 | 功能異常 | LINE2 垃圾HOPPER 照明故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4514700% | 4514700% | 4514700% | 二天 | 0
MBA202300571 |  | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | 預防保養、檢修 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4514600% | 4514600% | 4513400% | 一週 | -12
MBA202300574 | LBA202300494 | 3線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | LINE3 BLOWDOWN TANK 汽鼓連續排放至TANK 8米手閥後法蘭沙孔漏氣 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4514600% | 4514700% | 4514700% | 一天 | 1
MBA202300575 | LBA202300495 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE 3汽鼓液位計 雲母片燒毀! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4514600% | 4514700% | 4514700% | 一天 | 1
MBA202300576 | LBA202300496 | 垃圾傾卸門(6) | 功能異常 | #6 7 8垃圾傾卸口欄杆會搖動! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4514600% | 4514700% | 4514800% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300569 | LBA202300493 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3汽鼓液位計攝影機 攝影機失焦 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4514600% | 4514600% | 4514600% | 一天 | 0
MBA202300577 | LBA202300497 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車參觀走道空調冷凝水管線滴水! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4514600% | 4514700% | 4514700% | 一天 | 1
MBA202300568 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗無法開關! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4514500% | 4514500% | 4514500% | 一天 | 0
MBA202300570 | LBA202300492 | LINE2爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低(680度)! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4514500% | 4514600% | 4514600% | 一天 | 1
MBA202300561 | LBA202300488 | 主冷凝水泵1 | 功能異常 | 0RM01D1 主冷凝水泵 軸封漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4514400% | 4514500% | 4519500% | 一天 | 51 | 逾期
MBA202300563 | LBA202300490 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 1NK10N02 LINE1 1-2 閘刀北側上面破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4514400% | 4514500% | 4514500% | 二天 | 1
MBA202300564 | LBA202300491 | 廠房 | 功能異常 | ATOMIZER 現場油位 LINE1 70% LINE2 60% LINE3 50% | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4514400% | 4514500% | 4514500% | 二天 | 1
MBA202300562 | LBA202300489 | 1線 採樣冷卻器3 | 功能異常 | 1RV22A01 LINE1 飽和蒸汽導電度計 故障 數值0.02 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4514400% | 4514500% | 4526800% | 一天 | 124 | 逾期
MBA202300565 | LBA202300485 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 1NQ52D02 1線長振動輸送帶 南側靠底渣坑第五組彈簧片基座焊道裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4514300% | 4514500% | 4514500% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300566 | LBA202300486 | 1線 誘引抽風機 | 功能異常 | 1NL09P01 LINE1煙囪壓力計 數據斷訊 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4514300% | 4514500% | 4514500% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300567 | LBA202300487 | 傾卸區 | 功能異常 | 平台監視器 螢幕畫面只剩8號坑口 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4514300% | 4514500% | 4514500% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300553 | LBA202300478 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 直管東側及南側破損漏灰!檢視孔下方膨脹接頭破漏灰! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4514000% | 4514000% | 4514100% | 一天 | 1
MBA202300555 | LBA202300476 | 2線 垃圾進料斗 | 功能異常 | 2號CHUTE DAMPER 左側東邊油閥漏油現場綁手套 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4514000% | 4514000% | 4514000% | 一天 | 0
MBA202300556 | LBA202300483 | LINE2左側灰押出機 | 功能異常 | 2UM13S99 2號爐灰押出機(左側) 電磁補水閥管線砂孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4514000% | 4514200% | 4514500% | 二天 | 5 | 逾期
MBA202300558 | LBA202300481 | 有機廢水污泥沉澱槽刮泥機 | 功能異常 | 刮泥機漏油! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4514000% | 4514200% | 4514200% | 一週 | 2
MBA202300559 | LBA202300480 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 鼓風機卡死! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4514000% | 4514200% | 4514200% | 一週 | 2
MBA202300554 | LBA202300477 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4514000% | 4514000% | 4514000% | 一天 | 0
MBA202300557 | LBA202300482 | 2線 三段爐床右前側一次空氣風門 | 功能異常 | 2ND31P02 2號爐第3段前段左側 爐床差壓計阻塞 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4514000% | 4514200% | 4514200% | 二天 | 2
MBA202300560 | LBA202300479 | 垃圾傾卸門(1) | 功能異常 | 傾卸平台坡道出口洗車無法自動噴水! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4514000% | 4514200% | 4514200% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300551 | LBA202300475 | 3線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 3RV21A01 LINE 3 WATER BAR 汽鼓採樣水管線阻塞! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4513800% | 4513900% | 4513900% | 一天 | 1
MBA202300545 | LBA202300471 | 2線 節熱器 | 功能異常 | 2RL11S12 2線飼水調節閥 DCS送5%調節閥才會開 流量36.5噸 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4513800% | 4513800% | 4513800% | 一天 | 0
MBA202300546 | LBA202300472 | 1線 燃油燃燒器 #1 | 功能異常 | 2NJ11P08 2線燃燒氣壓力錶 壓力錶破損現場手閥關閉 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4513800% | 4513800% | 4513800% | 二天 | 0
MBA202300547 | LBA202300473 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車操作台人機電腦高架地板支撐架損壞嚴禁踩踏 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4513800% | 4513800% | 4516600% | 一天 | 28 | 逾期
MBA202300552 | LBA202300474 | 地磅室 | 功能異常 | 地磅室 進磅柵欄開啟後無法關閉 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4513800% | 4513900% | 4514000% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300548 | LBA202300469 | 2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 2NN05Y01 半乾式下方刮板式輸送機 SPEEDER SENSOR故障 DCS FORCE中 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4513700% | 4513800% | 4513800% | 一天 | 1
MBA202300549 | LBA202300470 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式1-4HOPPER 液位計故障(葉片遺失) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4513700% | 4513800% | 4513800% | 一天 | 1
MBA202300550 | LBA202300468 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 2NK10N01 LINE2 2-1人孔 內襯脫落 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4513600% | 4513800% | 4513900% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202300544 |  | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | 3RR11S08 LINE3 S/H減溫噴水閥FAULT無法操作及導壓管砂孔 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4513600% | 4513600% | 4513800% | 一週 | 2
MBA202300543 | LBA202300467 | 固化廠控制系統 | 儀控故障 | 4號水塔泵無液位低保護(缺水時泵會損壞) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4513500% | 4513500% | 4513900% | 一月 | 4
MBA202300538 |  | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 回流閥堵塞! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4513400% | 4513400% | 4513400% | 一天 | 0
MBA202300542 | LBA202300465 | 廠房 | 功能異常 | 50-UG-14-PC13 廢水廠化學藥品 排水管管線鏽蝕 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4513400% | 4513500% | 4513900% | 二天 | 5 | 逾期
MBA202300536 | LBA202300461 | 1線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | 現場液位87%,DCS液位398,請補油! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4513300% | 4513300% | 4513300% | 一天 | 0
MBA202300539 | LBA202300462 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | LOOP2 石灰站回流閥堵塞! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4513300% | 4513400% | 4513300% | 一天 | 0
MBA202300540 | LBA202300463 | Line2飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送系統 洩壓管砂孔(噴紅漆) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4513300% | 4513400% | 4513400% | 一天 | 1
MBA202300541 | LBA202300464 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | NW24S03 LOOP1 石灰站回流閥 回流閥堵塞! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4513300% | 4513400% | 4513300% | 一天 | 0
MBA202300537 |  | HCL 儲槽1 | 預防保養 | HCL桶槽液位計失真 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4513300% | 4513300% | 4513300% | 二天 | 0
MBA202300532 | LBA202300458 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 鏈條過鬆會磨到護蓋! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4513200% | 4513200% | 4513300% | 一天 | 1
MBA202300531 | LBA202300457 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | LINE3 垃圾水噴槍B霧化空氣調壓閥3US20S10及壓力錶3US20P04故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4513200% | 4513200% | 4513200% | 一天 | 0
MBA202300534 | LBA202300460 | 1線 誘引抽風機 | 預防保養 | 1NL09P01 LINE1煙囪壓力計 數據斷訊 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4513200% | 4513300% | 4513300% | 三天 | 1
MBA202300535 | LBA202300459 | LINE2爐膛中間壓力計 | 功能異常 | 2NM11P02 爐膛壓力表 壓力表阻塞 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4513200% | 4513300% | 4513300% | 二天 | 1
MBA202300533 | LBA202300456 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 鋼索滾筒支架斷裂 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4513100% | 4513200% | 4513200% | 二天 | 1
MBA202300527 | LBA202300455 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | LOOP1石灰站日用櫃調節閥下方 法蘭砂孔 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4513000% | 4513100% | 4513400% | 一天 | 4 | 逾期
MBA202300529 | LBA202300453 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | 0UI22D1 垃圾水噴霧水泵 積熱電驛TRIP | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4513000% | 4513100% | 4513100% | 二天 | 1
MBA202300530 | LBA202300452 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 鏈條過鬆會跳齒,須調整! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4513000% | 4513100% | 4513200% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300528 | LBA202300454 | LINE2爐膛溫度計 | 功能異常 | 2線爐膛中間溫度計 溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4513000% | 4513100% | 4513100% | 二天 | 1
MBA202300520 | LBA202300446 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 1NA20P01 LINE1 汽鼓壓力錶 P01導壓管洩漏蒸氣和手閥軸封漏。 1NA20P02 P02手閥軸封漏 | 機械組 | 機械組-02 |  | 4512800% | 4512800% | 4525300% | 大修 | 125
MBA202300524 | LBA202300451 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | LOOP2石灰站迴流管線阻塞。 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4512800% | 4513100% | 4513200% | 三天 | 4 | 逾期
MBA202300525 | LBA202300450 | 傾卸門液壓油槽 | 預防保養 | 平台傾卸門油櫃 液位低需加油 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4512800% | 4513100% | 4513100% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202300521 | LBA202300448 | 真空閃化槽 | 功能異常 | 0RK05L1 真空閃化槽 液位計異常(液位1760時，忽然液位掉到0，過了60秒液位又正常) | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4512800% | 4512800% | 4512800% | 二天 | 0
MBA202300526 | LBA202300449 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1 汽鼓液位計 液位計燈泡故障 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4512800% | 4513100% | 4513100% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202300523 | LBA202300445 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1 汽鼓液位計 雲母片破 蒸氣洩漏 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4512700% | 4512800% | 4512800% | 一天 | 1
MBA202300522 | LBA202300444 | Line1焚化爐區 | 功能異常 | 1NM21T02 Line1 煙道溫度計 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4512700% | 4512800% | 4512800% | 一天 | 1
MBA202300517 | LBA202300441 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3NV62Q01 Line 3 #62吹灰器 遮斷閥關不死 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4512600% | 4512700% | 4512800% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300518 | LBA202300442 | 傾卸平台抓斗機 | 功能異常 | 平台抓斗機 齒輪箱漏油 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4512600% | 4512700% | 4512700% | 一天 | 1
MBA202300519 | LBA202300443 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 0NW24S03 LOOP1 石灰站迴流 阻塞 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4512600% | 4512700% | 4512800% | 二天 | 2
MBA202300514 |  | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 Line 3 #42吹灰器 Switch定位不良(靠遮斷閥)，會掛Fault | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4512600% | 4512600% | 4512600% | 一天 | 0
MBA202300515 | LBA202300440 | 3線 三段爐床右後側一次空氣風門 | 功能異常 | LINE3 爐床下第三段右側後 風門異常(CLOSE定位，回授有15%，風量有800多) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4512600% | 4512600% | 4512600% | 一天 | 0
MBA202300516 | LBA202300439 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 1NL04S02 LINE1-1 B/F 出口 DAMPER CLOSE 電磁閥有空氣洩漏音 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4512600% | 4512700% | 4512800% | 一週 | 2
MBA202300512 | LBA202300437 | 固化廠攪拌水供應系統B | 功能異常 | 供水管線破損洩漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4512400% | 4512500% | 4515600% | 一週 | 32 | 逾期
MBA202300513 | LBA202300438 | 固化廠控制系統 | 儀控故障 | B線PLC異常 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4512400% | 4512500% | 4512700% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202300508 |  | 1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 功能異常 | 1ND60D02 LINE1 冷卻風機 MCC 跳無熔絲開關 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4512300% | 4512300% | 4512300% | 一天 | 0
MBA202300509 | LBA202300436 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 超速裝置作動,TRIP停止後 現場轉速0 R.P.M.,DCS顯示轉速342 R.P.M! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4512300% | 4512400% | 4512400% | 一天 | 1
MBA202300510 | LBA202300435 | 廠房 | 功能異常 | 行政大樓照明 9F吸收式冰水機外照明故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4512200% | 4512400% | 4512700% | 一週 | 5
MBA202300506 | LBA202300433 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 吹灰器 退回時,M.C.C.TRIP,位置剛好碰觸靠爐內SWITCH | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4512100% | 4512100% | 4512100% | 一天 | 0
MBA202300511 | LBA202300434 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | 積熱電驛TRIP,馬達異音! | 機械組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4512100% | 4512400% | 4512400% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202300507 |  | 輔助變壓器1 | 預防保養 | 變壓器控制盤內排風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4512100% | 4512100% | 4512100% | 二天 | 0
MBA202300505 | LBA202300431 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 機械性異常 | RP SILO1 ROTARY 機殼檢視孔破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4512000% | 4512100% | 4512000% | 一天 | 0
MBA202300503 | LBA202300432 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO1 13米曝氣閥有作動曝氣壓力不足 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4512000% | 4512000% | 4512800% | 兩週 | 8
MBA202300504 |  | 淨水泵3 | 預防保養 | 0UA03D03淨水泵馬達散熱風扇罩缺 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4512000% | 4512000% | 4512000% | 二天 | 0
MBA202300497 | LBA202300427 | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 1UN08D02 1線飛灰螺旋輸送機 馬達運轉 SCREW不會動(疑似減速機故障) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4511800% | 4511800% | 4511800% | 一天 | 0
MBA202300501 | LBA202300429 | 固化廠螯合劑供應系統A | 功能異常 | 螯合劑泵輸送管老化破損(4台計8短8長) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4511800% | 4511900% | 4519200% | 兩週 | 74 | 逾期
MBA202300502 | LBA202300430 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送 管線沙孔，現場噴紅漆，已包覆。 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4511800% | 4511900% | 4511900% | 二天 | 1
MBA202300500 | LBA202300428 | 固化廠反應灰貯槽及輸送系統B | 功能異常 | 加熱器故障無法加熱 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4511800% | 4511900% | 4512000% | 一週 | 2
MBA202300489 | LBA202300424 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE1袋式1-4HOPPER 人孔左側破孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4511700% | 4511700% | 4511700% | 一天 | 0
MBA202300498 | LBA202300425 | 純水處理廠污水泵2 | 功能異常 | 50-WD-50-PC4 純水場地下室 SUMP PIT 汙水管線沙孔 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4511700% | 4511800% | 4511800% | 二天 | 1
MBA202300496 |  | 輔助變壓器4 | 預防保養 | BT4廠用變壓器盤內排風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4511700% | 4511700% | 4511700% | 二天 | 0
MBA202300499 | LBA202300426 | 廠房 | 功能異常 | LINE1 爐區8米右側燈管 閃爍 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4511700% | 4511800% | 4511800% | 二天 | 1
MBA202300488 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 1-3ROTARY 跳脫馬達有異音電流值偏高2A 正常0.8A | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4511600% | 4511600% | 4511600% | 緊急 | 0
MBA202300490 | LBA202300422 | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 半乾式下方刮板式輸送機 SPEEDER SENSOR故障 DCS FORCE中 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4511600% | 4511700% | 4511700% | 二天 | 1
MBA202300491 | LBA202300423 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式1-1液位計 液位計故障架橋H警報不會出來 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4511600% | 4511700% | 4511700% | 二天 | 1
MBA202300492 | LBA202300419 | 1線 節熱器 | 功能異常 | 1線ECO HOPPER人孔內部鐵板檢薄破洞 破洞位置在人孔下緣需將檢視孔打開才看得到 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4511500% | 4511700% | 4511700% | 三天 | 2
MBA202300493 | LBA202300420 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE1 袋式1-1 曝氣管西側固定架靠西斷掉! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4511500% | 4511700% | 4512100% | 一天 | 6 | 逾期
MBA202300494 | LBA202300421 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE1 袋式1-2 上蓋西南角腳座損壞! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4511500% | 4511700% | 4540400% | 大修 | 289
MBA202300487 |  | LINE1 袋室集塵器維修吊車 | 功能異常 | 1線袋式上蓋吊車 吊車冒火花 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4511500% | 4511500% | 4511500% | 緊急 | 0
MBA202300495 | LBA202300418 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 2NQ31D02 LINE2灰渣振動輸送帶(短) 下料斜撐斷裂 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4511400% | 4511700% | 4511700% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202300486 | LBA202300417 | Line3飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送 SILO 頂45度彎管沙孔現場已包覆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4511300% | 4511400% | 4511400% | 一天 | 1
MBA202300485 |  | 灰燼吊車 2(南) | 預防保養 | 南側灰渣吊車主吊cable無法收線 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4511300% | 4511300% | 4511200% | 一天 | -1
MBA202300482 | LBA202300413 | 原水增壓泵3 | 功能異常 | 0UA03D01 原水泵 軸承有異音 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4511200% | 4511300% | 4512000% | 一天 | 8 | 逾期
MBA202300483 | LBA202300414 | 3線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 3UN06D02 LINE3 S/H HOPPER ROTARY ROTARY 軸承損壞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4511200% | 4511300% | 4511300% | 一天 | 1
MBA202300484 | LBA202300415 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 脫氧劑加藥泵(靠山側) 軸封漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4511200% | 4511300% | 4511300% | 二天 | 1
MBA202300478 | LBA202300410 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 8米 RP SILO2閘刀閥 開啟時閘刀過緊 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4511100% | 4511100% | 4511100% | 一天 | 0
MBA202300479 | LBA202300411 | 活性碳水噴射泵 2 | 功能異常 | 0WM44S03 活性炭補水閥 開啟無定位訊號現場確認閥體有作動 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4511100% | 4511100% | 4511100% | 一天 | 0
MBA202300480 | LBA202300412 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1NN21S01 1線RP 8米氣送閥 SWITCH 老化作動不良OPEN後不會彈回 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4511100% | 4511100% | 4511100% | 一天 | 0
MBA202300475 | LBA202300407 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | CABLE接頭護蓋無法關閉! | 機械組 |  | 已完成 | 4511000% | 4511000% | 4511000% | 一天 | 0
MBA202300477 |  | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 預防保養 | 飼水泵預防保養 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4511000% | 4511000% | 4511000% | 一週 | 0
MBA202300474 | LBA202300408 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | R.P. SILO2 HOPPER自動曝氣閥 0UT74S02/03 電磁閥無作動! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4511000% | 4511000% | 4511000% | 一天 | 0
MBA202300476 |  | 2線 粗篩輸送帶 1 | 預防保養 | L2左側龍床過載故障跳脫 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4511000% | 4511000% | 4510700% | 一週 | -3
MBA202300481 | LBA202300409 | 1線 誘引抽風機 | 功能異常 | 1NL09P01 LINE1煙囪壓力計 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4511000% | 4511100% | 4511100% | 一天 | 1
MBA202300472 | LBA202300406 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 1NQ5202 1線長振動輸送帶 馬達靠北側第二組和第三組彈簧片斷裂! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4510900% | 4511000% | 4511000% | 一天 | 1
MBA202300473 | LBA202300405 | Line3焚化爐區 | 功能異常 | 3NM21T02 LINE3 煙道溫度計 溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4510900% | 4511000% | 4511000% | 二天 | 1
MBA202300471 | LBA202300404 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送 8米回抽管下方管線沙孔漏灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4510800% | 4511000% | 4511000% | 三天 | 2
MBA202300470 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗無法關閉! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4510800% | 4510800% | 4510800% | 一天 | 0
MBA202300464 | LBA202300402 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 西往東第10支底板破孔漏灰! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4510700% | 4510700% | 4511000% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202300465 | LBA202300403 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | R.P SILO2 8米卸料管穿牆管靠西側破孔漏灰! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4510700% | 4510700% | 4510700% | 一天 | 0
MBA202300463 | LBA202300401 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2飛灰氣送出口電磁閥2UN16S06故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4510700% | 4510700% | 4510700% | 一天 | 0
MBA202300462 |  | 2線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 2線左側龍船跳脫 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4510600% | 4510600% | 4511000% | 緊急 | 4 | 逾期
MBA202300466 | LBA202300397 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 1WM03D01 LINE1 ATOMIZER再利用水泵 軸封漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4510600% | 4510700% | 4510700% | 一天 | 1
MBA202300468 | LBA202300399 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 LOOP 2 石灰站迴流阻塞 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4510600% | 4510700% | 4510700% | 一天 | 1
MBA202300469 | LBA202300400 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | R/P SILO2 下料管線破洞!(位置在8米格柵排45度彎管處) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4510600% | 4510700% | 4510700% | 二天 | 1
MBA202300467 | LBA202300398 | 垃圾傾卸區污水泵2 | 功能異常 | 0WD06D1 維修洗車場外 SUMP PIT 液位H HH 都沒動作 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4510600% | 4510700% | 4510700% | 二天 | 1
MBA202300461 | LBA202300396 | 空調箱 9 | 功能異常 | 0WV21D1 8米西北側6.6KV~10.5KV空調 入風口破損(有二處) | 機械組 |  |  | 4510500% | 4510600% |  | 一週 | 1182.5749 | 逾期
MBA202300459 | LBA202300394 | 垃圾貯存坑消防泵2 | 功能異常 | 37米消防水泵出口 0WA27P3壓力錶及下方管線焊道滲水 至200-WA-27-PC4管線中間焊道滲水 TANK出口至廢氣區管線焊道滲水 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4510400% | 4510500% | 4511200% | 二天 | 8 | 逾期
MBA202300460 | LBA202300395 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | 8米閘刀平台階梯鏽蝕破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4510400% | 4510500% | 4510700% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202300458 | LBA202300393 | Line1反應灰輸送系統 | 功能異常 | LINE1 RP氣送系統 上桶與平台中間間隙的保溫.矽酸鈣板破損導致間隙變大容易造成跌落 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4510300% | 4510400% | 4510500% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300443 | LBA202300392 | HCL 儲槽1 | 功能異常 | "0UE01B02 0UE01B03" 純水廠 HCL 儲槽1,2 液位計失真! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4510300% | 4510300% | 4510300% | 二天 | 0
MBA202300444 | LBA202300388 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 鋼索滾筒支架斷裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4510200% | 4510300% | 4510300% | 二天 | 1
MBA202300447 | LBA202300391 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE1袋式1-4HOPPER 人孔右側有破洞! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4510200% | 4510300% | 4510300% | 一天 | 1
MBA202300445 | LBA202300389 | 廠房 | 功能異常 | 南側北側垃圾吊車參觀走道 空調冷凝水管線滴水(南側有1個，北側有1個) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4510200% | 4510300% | 4510500% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202300446 | LBA202300390 | 汽輪發電機 | 功能異常 | 0SB02V3 汽輪機機殼振動 DCS顯示0 現場顯示BY PASS | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4510200% | 4510300% | 4510300% | 一天 | 1
MBA202300448 | LBA202300387 | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 3NQ31D02 3線短振動輸送帶 西南側避震器固定螺絲斷 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4510100% | 4510300% | 4510300% | 二天 | 2
MBA202300449 | LBA202300385 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 脫氧劑加藥泵0UH04D01(靠山側)軸封漏! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4510000% | 4510300% | 4510300% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202300450 | LBA202300386 | 廠房 | 功能異常 | 南側爐區安全梯3樓及5樓照明故障! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4510000% | 4510300% | 4510600% | 三天 | 6 | 逾期
MBA202300452 | LBA202300384 | 陰離子交換樹脂塔1 | 功能異常 | #1陰塔快沖時管線壓力錶 0UA22P03 下方轉接管裂痕漏水! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4509900% | 4510300% | 4510300% | 一天 | 4 | 逾期
MBA202300451 | LBA202300383 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE1袋式1-1出口氣動閥1NL04S02CLOSE時氣壓缸會一直上下動無法定位! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4509900% | 4510300% | 4510300% | 一天 | 4 | 逾期
MBA202300442 | LBA202300379 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 伸縮布管鋼索斷股 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4509800% | 4509800% | 4509800% | 一天 | 0
MBA202300453 | LBA202300377 | 垃圾貯存坑滲出水及污泥輸送泵1 | 功能異常 | 0UI07D01 垃圾水撥水泵 泵浦入口接頭漏水 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4509800% | 4510300% | 4512000% | 一週 | 22 | 逾期
MBA202300455 | LBA202300380 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3汽鼓水WATER BAR 3RV21A01管線堵塞!(已自行清通)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4509800% | 4510300% | 4510300% | 一天 | 5 | 逾期
MBA202300454 | LBA202300378 | 垃圾貯存坑滲出水及污泥輸送泵1 | 功能異常 | 0UI05P1 垃圾水撥水泵 0UI07D01出口壓力錶遺失需安裝新品 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4509800% | 4510300% | 4510300% | 一週 | 5
MBA202300456 | LBA202300381 | 廠房 | 功能異常 | LINE2 爐門前右側走道照明燈管閃爍故障! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4509800% | 4510300% | 4510300% | 一天 | 5 | 逾期
MBA202300457 | LBA202300382 | 廠房 | 功能異常 | LINE2 袋式上蓋燈座脫落及燈管不亮! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4509800% | 4510300% | 4510300% | 一天 | 5 | 逾期
MBA202300435 | LBA202300370 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 2NN02D01 LINE2 半乾式破碎機 破碎機刀片及格柵斷裂(有時會導致卡住) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4509700% | 4509700% | 4509700% | 一天 | 0
MBA202300438 | LBA202300373 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | 卸RP 0米車道平台直梯護欄 護欄鏽蝕斷裂由下往上算第二組 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4509700% | 4509800% | 4509800% | 三天 | 1
MBA202300439 | LBA202300374 | 3線 過熱器安全閥消音器 | 功能異常 | 3線電動安全閥手閥3RA10S13手閥Gasket洩漏(目前手閥CLOSE)! | 機械組 | 機械組-02 |  | 4509700% | 4509800% | 4525200% | 一天 | 155 | 逾期
MBA202300440 | LBA202300375 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | SPG LINE3 #32吹灰器那一層 點火前氧氣壓力低(已排空,緊急按鈕按下)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4509700% | 4509800% | 4511900% | 一天 | 22 | 逾期
MBA202300441 | LBA202300376 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 鏈條過鬆磨到護蓋! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4509700% | 4509800% | 4509800% | 一天 | 1
MBA202300434 | LBA202300369 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2WM06S05 LINE2 ATOMIZER 再利用水調節閥 現場開度最高卡在50%導致水流量不足 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4509700% | 4509700% | 4509700% | 一天 | 0
MBA202300436 | LBA202300371 | Line3焚化爐區 | 功能異常 | 3RR12S08 LINE3 減溫噴水閥故障 卡住 中控室無法控制並顯示CLOSE定位 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4509700% | 4509700% | 4524600% | 一天 | 149 | 逾期
MBA202300437 | LBA202300372 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO1 卸灰車道 伸縮管鋼索滾筒前後軸承鏽蝕 現場控制盤門板掉落 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4509700% | 4509800% | 4509800% | 一週 | 1
MBA202300429 | LBA202300368 | LINE1右側灰押出機 | 功能異常 | 1NQ39Y01 LINE1 右側灰押出機 速度訊號回授異常(有時會突然變0) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4509600% | 4509600% | 4509800% | 二天 | 2
MBA202300430 | LBA202300367 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 預防保養 | SPG LINE3 #32吹灰器那一層 氮氣壓力低 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4509500% | 4509600% | 4511900% | 二天 | 24 | 逾期
MBA202300431 | LBA202300364 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 南側灰渣吊車抓斗無力! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4509400% | 4509600% | 4518400% | 一天 | 90 | 逾期
MBA202300433 | LBA202300366 | 2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 2UN02D02 2線 ECO HOPPER 檢視孔邊框破損 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4509400% | 4509600% | 4509600% | 二天 | 2
MBA202300427 | LBA202300363 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 2NM21T02 LINE2 煙道溫度計 溫度偏低 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4509400% | 4509400% | 4509400% | 二天 | 0
MBA202300432 | LBA202300365 | 3線 過熱器安全閥消音器 | 功能異常 | LINE3電動安全閥作動異常(OPEN)目前關閉前手閥,現場控制盤切OFF! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4509400% | 4509600% | 4509600% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300428 | LBA202300362 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車抓斗耐磨條西南側4吋長及東南側2吋長磨損! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4509300% | 4509400% | 4509400% | 一天 | 1
MBA202300424 | LBA202300361 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3 汽鼓水檢測管線堵塞! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4509200% | 4509200% | 4509200% | 一天 | 0
MBA202300423 |  | Line1焚化爐區 | 預防保養 | 爐床極限開關滾輪故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4509100% | 4509100% | 4509000% | 二天 | -1
MBA202300425 | LBA202300359 | HCL 儲槽2 | 功能異常 | 液位計失真! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4509100% | 4509200% | 4509200% | 一天 | 1
MBA202300426 | LBA202300360 | 3線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 功能異常 | 3ND21P02 LINE3 爐床2段左側前 差壓計阻塞(顯示-50) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4509100% | 4509200% | 4509200% | 二天 | 1
MBA202300420 | LBA202300358 | 氣冷式冷凝器 5 | 功能異常 | 0QA07T5J 5號ACC FAN ACC齒輪箱下軸承溫度SENSOR斷訊 DCS擺MANUNL80度 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4509000% | 4509000% | 4509100% | 一天 | 1
MBA202300417 | LBA202300354 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2線51吹灰器 吹灰器空轉 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4508900% | 4508900% | 4508900% | 一天 | 0
MBA202300421 | LBA202300356 | 固化廠混練機系統B | 機械性異常 | 油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4508900% | 4509000% | 4511000% | 一週 | 21 | 逾期
MBA202300422 | LBA202300357 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 靠北側7、10、11板式彈簧片斷! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4508900% | 4509000% | 4509000% | 一天 | 1
MBA202300416 | LBA202300355 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 2線1號ATOMIZER CABLE插頭上扣環少一支 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4508900% | 4508900% | 4508900% | 一天 | 0
MBA202300418 |  | 煙囪航障燈 | 預防保養 | 二層東、西側及下層北側航站燈更換為LED燈 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4508900% | 4508900% | 4508900% | 二天 | 0
MBA202300419 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車TRIP 發現0Q2跳脫 無法送電 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4508900% | 4508900% | 4509000% | 緊急 | 1 | 逾期
MBA202300415 | LBA202300352 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送管線 進SILO前90度彎管前2公分破洞 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4508800% | 4508900% | 4508900% | 三天 | 1
MBA202300414 | LBA202300353 | WCC冷凝水櫃 | 功能異常 | 0RM50L2 WCC 冷凝水槽 液位失真，中控室面板顯示83公分，現場實際液位只有34公分 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4508800% | 4508900% | 4508900% | 二天 | 1
MBA202300413 | LBA202300351 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式1-4第11排 曝氣軟管破 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4508700% | 4508900% | 4509100% | 三天 | 4 | 逾期
MBA202300410 | LBA202300350 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 袋式2-3 ROTARY 靠北側CASING破孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4508600% | 4508900% | 4509000% | 一天 | 4 | 逾期
MBA202300411 | LBA202300349 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 2NN12D02 LINE2 2-2 ROTARY 楊桃片有磨損的痕跡，現場有聲音(需要抽芯做檢查) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4508600% | 4508900% | 4509000% | 二天 | 4 | 逾期
MBA202300412 | LBA202300348 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 靠南側面本體有裂痕 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4508600% | 4508900% | 4508600% | 二天 | 0
MBA202300407 | LBA202300347 | 廠房 | 功能異常 | 垃圾貯坑南側靠東照貯坑的照明不亮! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4508600% | 4508600% | 4508600% | 一天 | 0
MBA202300409 |  | 固化廠蓄水池系統 | 預防保養 | 固化廠消防水輸送泵#B出口壓力表故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4508600% | 4508600% | 4508600% | 二天 | 0
MBA202300408 | LBA202300346 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 吊車控制室入口門前隔柵破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4508500% | 4508600% | 4509100% | 二天 | 6 | 逾期
MBA202300406 |  | 控制油泵1 | 預防保養 | 油泵無法卸載 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4508500% | 4508500% | 4508600% | 三天 | 1
MBA202300405 | LBA202300345 | 固化廠反應灰振動器B | 功能異常 | 下料斗振動器故障(無法作動) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4508400% | 4508500% | 4515600% | 二天 | 72 | 逾期
MBA202300401 | LBA202300341 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 洩壓氣動閥閥體破孔漏氣! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4508300% | 4508400% | 4508500% | 二天 | 2
MBA202300402 | LBA202300342 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線RP氣送系統 8米轉13米軟管(短)破洞 補單 已更換新品 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4508300% | 4508400% | 4508400% | 一天 | 1
MBA202300403 | LBA202300343 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 3線袋式刮板式輸送機 鍊條過鬆有異音 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4508300% | 4508400% | 4508500% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300404 | LBA202300344 | 反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 功能異常 | 8米RP SILO1 螺旋輸送機前方管道隔板破損目前使用三角錐警示帶管制 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4508300% | 4508400% | 4508400% | 二天 | 1
MBA202300393 | LBA202300338 | 2線 振動輸送帶1馬達(長) 1 | 功能異常 | 馬達側聲音大! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4508200% | 4508200% | 4508200% | 二天 | 0
MBA202300399 | LBA202300339 | 垃圾傾卸門(7) | 功能異常 | 小山貓 鏟斗鐵板減薄多處破洞 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4508200% | 4508300% | 4509400% | 兩週 | 12
MBA202300398 |  | 主/聯絡變壓器 | 預防保養 | BT6盤內排風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4508200% | 4508200% | 4507900% | 一週 | -3
MBA202300400 | LBA202300340 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 吊控室南側操作台人機電腦下方高架地板支撐架損壞 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4508200% | 4508300% | 4511900% | 二天 | 37 | 逾期
MBA202300394 | LBA202300337 | 1線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 2線龍船中間靠(短)振動輸送帶上方 基座腐蝕斷裂 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4508100% | 4508200% | 4511000% | 一週 | 29 | 逾期
MBA202300395 | LBA202300335 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 LOOP2石灰站 迴流阻塞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4508000% | 4508200% | 4508200% | 二天 | 2
MBA202300396 | LBA202300336 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE1 ATOMIZER 調壓閥進出口漏AIR | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4508000% | 4508200% | 4508200% | 二天 | 2
MBA202300397 | LBA202300334 | 有機廢水污泥沉澱槽刮泥機 | 功能異常 | 減速機漏油 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4507900% | 4508200% | 4515400% | 二天 | 75 | 逾期
MBA202300392 | LBA202300333 | 真空閃化槽 | 功能異常 | 25-RT-02-PC2 蒸汽總管至真空閃化槽總管管線約在8米處噴蒸汽!(T/G排汽總管旁) | 機械組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4507800% | 4507900% | 4508400% | 一週 | 6
MBA202300390 | LBA202300331 | LINE3爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低(816度)故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4507800% | 4507900% | 4507900% | 一天 | 1
MBA202300391 | LBA202300332 | 廠房 | 功能異常 | LINE3爐門前照明故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4507800% | 4507900% | 4507900% | 一天 | 1
MBA202300383 | LBA202300329 | 廠房 | 功能異常 | 石灰站預備櫃 抽氣管線，鋼構與角鐵焊接處斷 | 機械組 | 機械組-02 |  | 4507700% | 4507700% | 4507700% | 二天 | 0
MBA202300388 | LBA202300330 | Line3飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送系統 出口閥 CLOSE不會定位 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4507700% | 4507800% | 4507700% | 一天 | 0
MBA202300375 | LBA202300322 | LINE1左側灰押出機 | 功能異常 | 1NQ19S02 LINE1 左側灰押出機 本體破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4507600% | 4507600% | 4507600% | 二天 | 0
MBA202300376 | LBA202300323 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 2Q1 TRIP 小車無法動作 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4507600% | 4507600% | 4507600% | 二天 | 0
MBA202300384 | LBA202300325 | 燃燒器用燃油輸送泵1 | 功能異常 | 燃燒器用燃油輸送泵至燃油增壓泵管線 50-PE-26-PC3 靠柴油櫃防溢堤牆旁格柵下管線破孔滴油(之前克漏點之後約40CM處)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4507600% | 4507700% | 4507900% | 三天 | 3
MBA202300386 | LBA202300327 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣密墊破損,無法持壓! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4507600% | 4507700% | 4507700% | 一天 | 1
MBA202300374 | LBA202300321 | 2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 2UN06D02 LINE2 S/H HOPPER ROTARY 即停紅色按鈕損壞 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4507600% | 4507600% | 4507600% | 二天 | 0
MBA202300377 | LBA202300324 | 廠房 | 功能異常 | 南側垃圾吊車4樓電氣室 空調冷凝水漏 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4507600% | 4507600% | 4508400% | 二天 | 8 | 逾期
MBA202300385 | LBA202300326 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 飛灰SILO1卸灰氣動閘刀閥0UN20S16 氣動閘刀閥無法使用! | 儀電組 |  |  | 4507600% | 4507700% |  | 兩週 | 1211.5749 | 逾期
MBA202300387 | LBA202300328 | 廠區攝影機 | 功能異常 | LINE123灰渣振動輸送帶監視器畫面不清楚!(已擦拭過) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4507600% | 4507700% | 4507700% | 一天 | 1
MBA202300358 | LBA202300314 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 2NQ31D02 LINE2 灰渣震動輸送帶(短) 西北側避震器螺帽鬆脫 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4507500% | 4507500% | 4507500% | 二天 | 0
MBA202300359 | LBA202300315 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO2 SCREW CONVEYOR 人孔內襯鏽蝕 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4507500% | 4507500% | 4507500% | 二天 | 0
MBA202300380 | LBA202300318 | LINE2右側灰押出機 | 功能異常 | LINE2 右側灰押出器水箱濾網遺失! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4507500% | 4507600% | 4507600% | 一天 | 1
MBA202300381 | LBA202300319 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3汽鼓水WATER BAR 管線堵塞! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4507500% | 4507600% | 4507600% | 一天 | 1
MBA202300378 | LBA202300316 | LINE1左側二段爐床 | 功能異常 | 1線爐床下2段前左壓差計 顯示負值 1ND21P02 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4507500% | 4507600% | 4507600% | 三天 | 1
MBA202300379 | LBA202300317 | LINE1右側二段爐床 | 功能異常 | 1線爐床下2段前右壓差計 顯示負值 1ND22P02 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4507500% | 4507600% | 4507600% | 二天 | 1
MBA202300382 | LBA202300320 | DCS盤 | 功能異常 | NODE 22 CONSOLE硬碟故障! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4507500% | 4507600% | 4507600% | 一天 | 1
MBA202300357 |  | 3線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 卡住不會動! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4507400% | 4507400% | 4507400% | 一天 | 0
MBA202300361 | LBA202300313 | 廠房 | 功能異常 | LINE1 過熱器平台靠南側走道隔柵板缺1塊! | 機械組 | 機械組-01 |  | 4507400% | 4507500% | 4507100% | 一天 | -3
MBA202300360 | LBA202300312 | 3線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 3線半乾式下方ROTARY加熱器 DD07C跳總開關 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4507400% | 4507500% | 4507500% | 二天 | 1
MBA202300362 | LBA202300309 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 1NV12D01 LINE1 #12吹灰器 遮斷閥無法關閉(目前現場手閥關閉) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4507300% | 4507500% | 4507500% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300363 | LBA202300310 | 1線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | LINE1 左側龍船 排水管線破洞 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4507300% | 4507500% | 4507700% | 一天 | 4 | 逾期
MBA202300364 | LBA202300311 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送 氣送管線入SILO陶瓷彎管破已包覆 | 機械組 |  | 已完成 | 4507300% | 4507500% | 4507500% | 三天 | 2
MBA202300365 | LBA202300300 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 啟動運轉時漏油 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4507200% | 4507500% | 4507500% | 一週 | 3
MBA202300366 | LBA202300301 | 廢水螯合劑加藥泵1 | 功能異常 | 油封洩漏 無法建立油封 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4507200% | 4507500% | 4507900% | 一週 | 7
MBA202300367 | LBA202300302 | 廢水混凝劑加藥泵1 | 功能異常 | 油封洩漏 無法建立油封 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4507200% | 4507500% | 4523200% | 一週 | 160 | 逾期
MBA202300368 | LBA202300303 | 廢水膠凝劑加藥泵1 | 功能異常 | 油封洩漏 無法建立油封and管線阻塞 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4507200% | 4507500% | 4509000% | 一週 | 18 | 逾期
MBA202300369 | LBA202300304 | 廢水次氯酸鈉加藥泵1 | 功能異常 | 油封洩漏 無法建立油封 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4507200% | 4507500% | 4523200% | 一週 | 160 | 逾期
MBA202300372 | LBA202300307 | 有機廢水濃縮污泥輸送泵1 | 功能異常 | 軸心卡死無法作動 | 機械組 | 機械組-02 | 待修停止中 | 4507200% | 4507500% | 4507600% | 一週 | 4
MBA202300370 | LBA202300305 | 廢水螯合劑 | 功能異常 | 螯合劑槽攪拌機 馬達卡死不會作動 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4507200% | 4507500% | 4507700% | 一週 | 5
MBA202300371 | LBA202300306 | 有機廢水逆洗鼓風機1 | 功能異常 | 馬達卡死不會作動 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4507200% | 4507500% | 4507500% | 一週 | 3
MBA202300373 | LBA202300308 | 有機廢水處理水槽 | 功能異常 | 山泉水水表指針不會轉動 沒有累計流量 拆開清潔回裝後依舊沒有轉動 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4507200% | 4507500% | 4507500% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202300353 | LBA202300296 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | RP SILO1 ROTARY 下方直管管壁變薄有破洞，建議更換2節新的直管 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4507100% | 4507200% | 4509200% | 二天 | 21 | 逾期
MBA202300354 | LBA202300297 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 功能異常 | 2WM03D02 2線噴霧水泵 逆止閥螺絲斷1根，3根鏽蝕 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4507100% | 4507200% | 4507200% | 二天 | 1
MBA202300355 | LBA202300298 | 廠房 | 功能異常 | SPG LINE3 #42吹灰器那一層 N2 管線破洞(現場有包手套作記號) | 機械組 | 機械組-02 |  | 4507100% | 4507200% | 4507500% | 二天 | 4 | 逾期
MBA202300356 | LBA202300299 | 廠房 | 功能異常 | 65-WA-24-PC3 廢氣區8米西南側上方消防管線 破洞(現場已隔離) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4507100% | 4507200% | 4508900% | 二天 | 18 | 逾期
MBA202300352 | LBA202300295 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2NL01P01 2線半乾式入口煙道壓力錶 壓力為正值故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4507100% | 4507200% | 4507200% | 二天 | 1
MBA202300351 | LBA202300294 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE3 3-3 HOPPER 振動器基座螺絲斷1根，少1根螺絲。 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4507000% | 4507100% | 4507100% | 二天 | 1
MBA202300349 | LBA202300292 | 3線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | LINE3 RP氣送系統 上桶曝氣，連續曝氣不會停止 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4507000% | 4507100% | 4507100% | 二天 | 1
MBA202300350 | LBA202300293 | WCC冷凝水泵2 | 功能異常 | RM52P4 WCC 冷凝水泵 出口壓力表異常卡在6.4BAR | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4507000% | 4507100% | 4507100% | 二天 | 1
MBA202300346 | LBA202300291 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE3 1-3 HOPPER 南側面閘刀上方破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4506900% | 4507000% | 4507000% | 二天 | 1
MBA202300347 | LBA202300290 | 3線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | LINE3 13米ATOMIZER再利用水櫃回流調壓閥3WM05S02故障! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4506900% | 4507000% | 4507700% | 二天 | 8 | 逾期
MBA202300348 | LBA202300289 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | LINE2 13米ATOMIZER再利用水櫃回流調壓閥2WM05S02故障! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4506900% | 4507000% | 4507700% | 二天 | 8 | 逾期
MBA202300345 |  | 固化廠混練機系統B | 預防保養 | 混鍊機閘刀定位開關異常 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4506900% | 4506900% | 4507000% | 一天 | 1
MBA202300343 |  | 3線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | ATOMIZER DISC磨損 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4506800% | 4506800% | 4506800% | 一天 | 0
MBA202300344 | LBA202300288 | 3線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | LINE3 13米再利用水櫃回流濾網3WM05Z01 過濾器外蓋滑牙難開關! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4506800% | 4506900% | 4506900% | 一週 | 1
MBA202300389 |  | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | #2Atomizer定期維護 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4506800% | 4506800% | 4507100% | 一週 | 3
MBA202300342 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 出口閥氣壓缸漏氣無法動作 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4506800% | 4506800% | 4506800% | 一天 | 0
MBA202300339 |  | 冰水機1 | 儀控故障 | 二次側蒸汽減溫噴水閥無法作動,須將開關重送才能動作(約1小時一次)! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4506700% | 4506700% | 4506700% | 一天 | 0
MBA202300340 | LBA202300287 | 有機廢水緩衝池 | 功能異常 | 0UD01L01 廢水廠有機池 超音波液位計失真停在(2.5~2.6米) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4506700% | 4506800% | 4506800% | 二天 | 1
MBA202300341 | LBA202300286 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 F/A 氣送 速排閥漏AIR | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4506700% | 4506800% | 4506800% | 二天 | 1
MBA202300335 | LBA202300285 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 1號ATOMIZER 馬達動力線大插頭墊片遺失 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4506500% | 4506500% | 4506500% | 三天 | 0
MBA202300333 | LBA202300281 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送系統 氣送管線飛灰SILO頂45度彎管破已包覆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4506400% | 4506400% | 4506400% | 一天 | 0
MBA202300334 | LBA202300280 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送系統 氣送8米清管平衡手閥1UN16S12故障閥桿空轉手閥無法關閉 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4506400% | 4506400% | 4506400% | 一天 | 0
MBA202300336 | LBA202300282 | Line1飛灰輸送系統 | 功能異常 | 1線飛灰氣送系統 上桶曝氣管線裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4506400% | 4506500% | 4506500% | 一天 | 1
MBA202300338 | LBA202300284 | Line3飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE3 飛灰系統 8M 90度彎管後垂直管線減薄破孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4506400% | 4506500% | 4506500% | 一天 | 1
MBA202300337 | LBA202300283 | Line2焚化爐區 | 功能異常 | 2NM21T12 爐膛溫度計 溫度異常(有時晃至100以下) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4506400% | 4506500% | 4506500% | 一天 | 1
MBA202300332 | LBA202300279 | 冰水機1 | 功能異常 | 吸收式冰機 冷卻風扇#1南側 警報為馬達接地故障 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4506300% | 4506300% | 4506300% |  | 0
MBA202300327 | LBA202300276 | 冰水機1 | 功能異常 | 吸附式冰機冷卻水風扇1號機(靠山側)皮帶斷掉!2號機風扇有異音! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4506200% | 4506200% | 4506200% | 一天 | 0
MBA202300328 | LBA202300277 | 潤滑油槽 | 功能異常 | T/G 滑油櫃溫度計 0SC01T1 溫度計防震油剩1/10! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4506200% | 4506200% | 4506200% | 三天 | 0
MBA202300331 | LBA202300278 | 1線 袋式集塵器 | 功能異常 | LINE1 袋式入口 DAMPER AIR 卻水器損壞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4506200% | 4506200% | 4506200% | 二天 | 0
MBA202300323 | LBA202300270 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1汽鼓水WATER BAR 1RV21A01 管線堵塞! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4506100% | 4506100% | 4506100% | 一週 | 0
MBA202300324 | LBA202300269 | LINE1爐膛攝影機 | 功能異常 | LINE1 爐門窺視孔耐熱玻璃架損壞! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4506100% | 4506100% | 4506100% | 一天 | 0
MBA202300325 | LBA202300268 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3汽鼓水WATER BAR 3RV21A01 管線堵塞! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4506100% | 4506100% | 4506100% | 一天 | 0
MBA202300326 | LBA202300273 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1NN21S02 LINE1 RP氣送系統 下料半球閥氣密墊破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4506100% | 4506100% | 4506100% | 二天 | 0
MBA202300329 | LBA202300274 | Line1飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE1 飛灰系統管線 8M 90度彎管後垂直管線沙孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4506100% | 4506200% | 4506200% | 一天 | 1
MBA202300330 | LBA202300275 | 灰燼吊車 2(南) | 功能異常 | 南側灰渣吊車 抓斗放置架(H鋼)鏽蝕變形 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4506100% | 4506200% | 4513200% | 一月 | 71 | 逾期
MBA202300321 | LBA202300272 | 2線 袋式集塵器 | 功能異常 | LINE2 袋式PLC盤旁錯線箱2KF05 門鎖故障無法關閉(目前使用鐵絲綁)! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4506100% | 4506100% | 4506100% | 一週 | 0
MBA202300322 | LBA202300271 | 1線 誘引抽風機 | 功能異常 | LINE1煙囪壓力計1NL09P01 數據太高(1143)! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4506100% | 4506100% | 4506100% | 一週 | 0
MBA202300320 | LBA202300267 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE1袋式1-1出口電磁閥1NL04S02 CLOSE時會一直排氣! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4506000% | 4506100% | 4506100% | 一天 | 1
MBA202300319 | LBA202300266 | 2線 垃圾進料斗 | 功能異常 | 2線垃圾進料斜槽 15米西側水夾套伸縮縫鐵件破損 破損位置西北角、中段處及西南角。 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4505900% | 4506100% | 4511000% | 三天 | 51 | 逾期
MBA202300307 |  | 廠房 | 功能異常 | 掩埋場主電源 漏電斷路器故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4505900% | 4505900% | 4509100% | 一天 | 32 | 逾期
MBA202300308 | LBA202300265 | 南側13米維修吊車 | 功能異常 | 南側13米吊車 鋼索損壞 已斷電上鎖 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4505800% | 4506100% | 4506200% | 一週 | 4
MBA202300309 | LBA202300264 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式1-4HOPPER RTOARY下方伸縮布管東北角、西北角破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4505800% | 4506100% | 4506200% | 三天 | 4 | 逾期
MBA202300310 | LBA202300263 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式2-5HOPPER RTOARY下方伸縮布管東北角破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4505800% | 4506100% | 4506200% | 三天 | 4 | 逾期
MBA202300311 | LBA202300262 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式3-2HOPPER RTOARY下方伸縮布管東北角破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4505800% | 4506100% | 4506200% | 三天 | 4 | 逾期
MBA202300312 | LBA202300261 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式3-1HOPPER RTOARY下方伸縮布管東北角破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4505800% | 4506100% | 4506200% | 三天 | 4 | 逾期
MBA202300313 | LBA202300260 | 除氧器1 | 功能異常 | 18米脫氧劑加藥泵(山側) 軸封漏 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4505800% | 4506100% | 4506100% | 三天 | 3
MBA202300314 | LBA202300259 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 0RL05S2 渦輪飼水泵 關斷閥漏油 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4505800% | 4506100% | 4508600% | 一天 | 28 | 逾期
MBA202300315 | LBA202300258 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 操作台前面欄杆最下面一隻斷裂 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4505800% | 4506100% | 4506100% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202300316 | LBA202300257 | 2線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | 2NF14S02 LINE2 右側FEEDER 往前時油壓缸接頭滲油 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4505800% | 4506100% | 4506100% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202300317 | LBA202300256 | 3線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | 3NV11Q01 LINE3 #11吹灰器 啟動後馬上掛Fault | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4505800% | 4506100% | 4506100% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202300318 | LBA202300255 | 飛灰貯倉 1 | 功能異常 | 飛灰SILO1 下料伸縮布管 布管過長 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4505800% | 4506100% | 4506800% | 二天 | 10 | 逾期
MBA202300298 | LBA202300251 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | LINE2振動輸送帶(長) 靠出口北側第3組板式彈簧片斷! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4505700% | 4505700% | 4505700% | 一天 | 0
MBA202300294 | LBA202300247 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式1-1第10支曝氣不正常! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4505700% | 4505700% | 4505700% | 一天 | 0
MBA202300295 | LBA202300248 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式3-5第11支曝氣不正常! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4505700% | 4505700% | 4505700% | 一天 | 0
MBA202300296 | LBA202300249 | 3線 袋式集塵器 | 功能異常 | PLC螢幕中間下方有黑點故障且螢幕的門故障無法關閉! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4505700% | 4505700% | 4505700% | 一月 | 0
MBA202300297 | LBA202300250 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式3-2第7支大小膜片有更新,仍會長吹,造成曝氣壓力不足! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4505700% | 4505700% | 4505700% | 一天 | 0
MBA202300303 |  | 垃圾吊車抓斗3 | 預防保養 | 抓斗漏油檢修,更換抓斗下來檢修 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4505700% | 4505700% | 4505500% | 二天 | -2
MBA202300304 | LBA202300252 | 2號地磅 | 預防保養 | 地磅室 出磅探照燈不會亮 位置在廁所門上方 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4505700% | 4505800% | 4505800% | 二天 | 1
MBA202300305 | LBA202300253 | 蒸汽渦輪機 | 功能異常 | 渦輪飼水泵 啟動後警報0SC86P1燈號作動無法消除 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4505700% | 4505800% | 4505800% | 四天 | 1
MBA202300306 | LBA202300254 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 2線2號ATOMIZER CABLE插頭上扣環掉了暫用鐵絲固定 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4505700% | 4505800% | 4505800% | 一天 | 1
MBA202300302 | LBA202300246 | 1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 1NN04D01 LINE1 半乾式ROTARY 鍊條護蓋脫離 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4505600% | 4505700% | 4505700% | 一天 | 1
MBA202300290 | LBA202300242 | 鍋爐房一般廢水污水泵2 | 功能異常 | 南側0米SUMP PIT 液位L不會停，液位H不會作動，疑似液位計線路故障或變硬老化 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4505600% | 4505600% | 4505600% | 二天 | 0
MBA202300299 | LBA202300243 | 廠房 | 功能異常 | 吸附式冰機 蒸氣調節閥異常(故障代碼:ER62) | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4505600% | 4505700% | 4505700% | 二天 | 1
MBA202300300 | LBA202300244 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE1袋式集塵器 袋式1-5第3支不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4505600% | 4505700% | 4505700% | 二天 | 1
MBA202300301 | LBA202300245 | Line2焚化爐區 | 預防保養 | 2NM21T02 LINE2 煙道溫度計 溫度偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4505600% | 4505700% | 4505700% | 一天 | 1
MBA202300293 | LBA202300241 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE3 3-5 HOPPER 人孔2點及8點鐘方向破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4505500% | 4505600% | 4505800% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202300291 | LBA202300239 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | BF2-3 出口擋板 關定位異常 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4505500% | 4505600% | 4505600% | 一週 | 1
MBA202300292 | LBA202300240 | 1線 液壓油站壓泵 #1 | 功能異常 | 1NF02D02 LINE1 爐床液壓油泵 MCC TRIP | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4505500% | 4505600% | 4505600% | 一天 | 1
MBA202300278 | LBA202300234 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 1NN12D01 LINE1 1-1 ROTARY 下方伸縮布管 東南角破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4505400% | 4505400% | 4505400% | 二天 | 0
MBA202300279 | LBA202300235 | 軸封蒸汽冷凝器 | 功能異常 | 0SG01S02 T/G 軸封蒸汽 疏水手閥閥桿斷 | 機械組 |  |  | 4505400% | 4505400% |  | 大修 | 1233.5749 | 逾期
MBA202300280 | LBA202300236 | 固化廠混練機系統A | 功能異常 | 油管破損漏油 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4505400% | 4505400% | 4511000% | 兩週 | 56 | 逾期
MBA202300289 | LBA202300237 | 灰燼吊車 1(北) | 功能異常 | 0UQ10D01 北側灰渣吊 抓斗勾頭舌片脫落 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4505400% | 4505500% | 4505500% | 一天 | 1
MBA202300288 | LBA202300238 | 1線 旋風分離器2 | 功能異常 | LINE1 CYCLONE HOPPER 北側 溫度計 溫度計故障 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4505400% | 4505500% | 4505500% | 一週 | 1
MBA202300276 |  | 潤滑油槽 | 功能異常 | TG潤滑油 迴流閥漏油 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4505300% | 4505300% | 4505700% | 一天 | 4 | 逾期
MBA202300282 | LBA202300232 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE1 袋式1-2 HOPPER 人孔蓋邊框3點鐘及5點鐘方向破孔! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4505300% | 4505400% | 4505700% | 一天 | 4 | 逾期
MBA202300283 | LBA202300233 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 振動馬達異音! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4505300% | 4505400% | 4505500% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300277 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 4Q1跳脫,抓斗無法開關! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4505300% | 4505300% | 4505600% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202300281 | LBA202300231 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3汽鼓液位計監視器畫面模糊! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4505300% | 4505400% | 4505400% | 一天 | 1
MBA202300275 |  | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰氣送 出口閥無法氣密 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4505200% | 4505200% | 4505200% | 一天 | 0
MBA202300284 | LBA202300229 | 廠房 | 功能異常 | LINE1 8米爐門前靠左隔柵板鏽蝕變形(現場圍警示帶)! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4505200% | 4505400% | 4516900% | 一週 | 117 | 逾期
MBA202300285 | LBA202300230 | 2線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 鏈條過長會打到護蓋! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4505200% | 4505400% | 4505400% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300271 | LBA202300226 | Line1飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE1.3飛灰氣送管線 靠近SILO L1 水平管線後第一.二節陶瓷管破 L3 水平管線後第一節陶瓷管破 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4505100% | 4505100% | 4505100% | 一週 | 0
MBA202300274 |  | DCS盤 | 功能異常 | DLC FORCE電腦主機風扇異音! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4505100% | 4505100% | 4505200% | 一天 | 1
MBA202300286 | LBA202300227 | 2線 袋式入口風門 | 功能異常 | 2線袋式曝氣壓差計 數據為0曝氣無法作動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4505100% | 4505400% | 4505100% | 一天 | 0
MBA202300287 | LBA202300228 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線RP氣送 出口閥定位訊號異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4505100% | 4505400% | 4505100% | 一天 | 0
MBA202300268 | LBA202300223 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42D01 LINE1 #42吹灰器 靠遮斷閥SWITCH一直卡住 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4505000% | 4505000% | 4505000% | 二天 | 0
MBA202300272 | LBA202300224 | 2線 過熱器 #3 | 功能異常 | 煙道溫度計 2NM21T10 溫度計故障(800度)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4505000% | 4505100% | 4505100% | 一天 | 1
MBA202300273 | LBA202300225 | 電話系統 | 功能異常 | 垃圾傾卸平台電話(分機273)現場鈴聲只會響一聲! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4505000% | 4505100% | 4505500% | 一天 | 5 | 逾期
MBA202300266 | LBA202300220 | 3線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 3RA21A01 LINE3 汽鼓採樣水管線阻塞! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4504900% | 4504900% | 4504900% | 一天 | 0
MBA202300267 |  | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 馬達側會動,被動側不會動! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4504900% | 4504900% | 4504900% | 一天 | 0
MBA202300270 | LBA202300222 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車抓斗基座靠北側裂開! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4504900% | 4505000% | 4505000% | 一天 | 1
MBA202300269 | LBA202300221 | WCC真空泵 | 功能異常 | WCC 真空泵 馬達前軸承損壞 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4504900% | 4505000% | 4505000% | 一天 | 1
MBA202300254 | LBA202300217 | 2線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 2RA21A01 LINE2 汽鼓採樣水管線阻塞! | 機械組 | 機械組-01 |  | 4504800% | 4504800% | 4504800% | 一天 | 0
MBA202300255 | LBA202300218 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 3NN12D04 袋式3-4 ROTARY 靠南側CASING破孔漏灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4504800% | 4504800% | 4504900% | 一天 | 1
MBA202300256 | LBA202300219 | 1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 1NN04D01 LINE1 半乾式ROTARY 鍊條護蓋脫離 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4504800% | 4504800% | 4504900% | 一週 | 1
MBA202300260 | LBA202300216 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣密墊破損,速排閥故障! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4504600% | 4504800% | 4504800% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300253 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 壓力櫃2UT89P02(H)誤動作頻繁! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4504600% | 4504600% | 4504600% |  | 0
MBA202300257 | LBA202300213 | #1 減壓閥 | 功能異常 | 減壓站#1蒸汽流量無使用流量27T! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4504600% | 4504800% | 4506100% | 三天 | 15 | 逾期
MBA202300258 | LBA202300214 | 2線 過熱器 #4 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T06 OVER RANGE故障! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4504600% | 4504800% | 4504800% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300259 | LBA202300215 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T04 故障! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4504600% | 4504800% | 4504800% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300252 |  | LINE1左側四段爐床 | 功能異常 | 軸承基座晃動! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4504500% | 4504500% | 4504500% | 一天 | 0
MBA202300264 | LBA202300211 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 固定側氣密墊破損! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4504500% | 4504800% | 4504800% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202300261 | LBA202300208 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | SPEED SENSOR故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4504500% | 4504800% | 4504800% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202300262 | LBA202300209 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | SPEED SENSOR故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4504500% | 4504800% | 4504800% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202300263 | LBA202300210 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE3 袋式3-5進口檔板3NL03S06電磁閥故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4504500% | 4504800% | 4504800% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202300265 | LBA202300212 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 無運轉訊號! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4504500% | 4504800% | 4504900% | 二天 | 4 | 逾期
MBA202300251 |  | 2線 誘引抽風機 | 預防保養 | 2NL05T11軸承溫度異常 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4504400% | 4504400% | 4504300% | 一天 | -1
MBA202300247 | LBA202300206 | 1線 節熱器吹灰器 13 | 功能異常 | 1NV13Q01 ECO 13吹灰器 虎口連桿脫離遮斷閥無作動 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4504300% | 4504300% | 4504300% | 一天 | 0
MBA202300248 | LBA202300205 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN23S01 LINE 3 R/P氣送系統出口閥銅管脫落!(現暫時固定) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4504300% | 4504300% | 4504300% | 一天 | 0
MBA202300249 |  | 2線 鍋爐汽鼓 | 預防保養 | 2NA50T02更換溫度計 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4504300% | 4504300% | 4504300% | 一週 | 0
MBA202300250 | LBA202300207 | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | 3RR11S08 LINE3 減溫噴水閥 MOV 無法作動 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4504300% | 4504400% | 4504400% | 二天 | 1
MBA202300246 | LBA202300204 | 3線 過熱器安全閥消音器 | 功能異常 | 3線電動安全閥 安全閥誤作動目前關閉前手閥 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4504200% | 4504200% | 4504900% | 一週 | 7
MBA202300245 |  | 1線 誘引抽風機 | 預防保養 | 1線 誘引抽風機電流顯示異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4504100% | 4504100% | 4503000% | 一月 | -11
MBA202300244 | LBA202300203 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式1-2HOPPER 人孔蓋上方下方邊框裂開 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4504000% | 4504000% | 4504000% | 二天 | 0
MBA202300237 | LBA202300199 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 2NQ52D02 2線振動輸送機 北側靠馬達端彈簧板3組螺絲鬆脫 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4503900% | 4503900% | 4503900% | 一天 | 0
MBA202300240 | LBA202300202 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送 8米出口第三節直管管線沙漏灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4503900% | 4503900% | 4504000% | 一天 | 1
MBA202300238 | LBA202300200 | 1線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 1NN14D01 1線袋式下方刮板式輸送機 MCC TRIP 跳總開關 現場發現馬達在冒煙 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4503900% | 4503900% | 4503900% | 一天 | 0
MBA202300239 | LBA202300201 | 1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 1UN06D01 1線過熱器下方ROTARY MCC控制電源開關跳脫送電後 跳DB01總控制電源 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4503900% | 4503900% | 4503900% | 一天 | 0
MBA202300241 | LBA202300197 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE3袋式3-4進口氣壓缸漏氣! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4503800% | 4503900% | 4521700% | 二天 | 179 | 逾期
MBA202300242 | LBA202300198 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 歲修防止吊車進入LINE2垃圾投料斗,南北側警報停止作動失效! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4503800% | 4503900% | 4506200% | 一天 | 24 | 逾期
MBA202300243 | LBA202300196 | 2線 振動輸送帶1(長) | 機械性異常 | 振動輸送帶彈片斷損 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4503700% | 4503900% | 4503900% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300234 |  | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 預防保養 | L1噴霧水槽液位計改壓力式. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4503700% | 4503700% | 4503700% | 一週 | 0
MBA202300235 |  | 蒸汽渦輪機 | 預防保養 | 汽輪機齒輪箱0SM01T3溫度SENSOR歲修更換. | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4503700% | 4503700% | 4503700% | 一週 | 0
MBA202300236 |  | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 預防保養 | L1 51吹灰器爐側SW更換. | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4503700% | 4503700% | 4503700% | 一週 | 0
MBA202300229 | LBA202300193 | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 1線半乾式破碎機 SPEEDER SENSOR 轉動感應鐵片斷裂暫時固定 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4503600% | 4503600% | 4503600% | 二天 | 0
MBA202300230 | LBA202300194 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3 汽鼓採樣水手閥閥體洩漏! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4503600% | 4503600% | 4506100% | 一天 | 25 | 逾期
MBA202300231 | LBA202300195 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1汽鼓液位計的小汽鼓兩手閥軸封漏! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4503600% | 4503600% | 4506100% | 一天 | 25 | 逾期
MBA202300228 |  | 氣冷式冷凝器 4 | 儀控故障 | 啟動快速或慢速0QA07F4(L)警報都會掛住然後停止! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4503600% | 4503600% | 4503600% | 一天 | 0
MBA202300232 | LBA202300191 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 1NN26S01 1線RP氣送系統 卸壓閥開不會定位 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4503500% | 4503600% | 4503600% | 二天 | 1
MBA202300233 | LBA202300192 | 陽離子交換樹脂塔2 | 功能異常 | 純水場 2線陰陽塔造水數據停在446噸不會倒扣 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4503500% | 4503600% | 4504300% | 一天 | 8 | 逾期
MBA202300226 | LBA202300190 | 1線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 東南側護板裂開! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4503300% | 4503300% | 4503300% | 二天 | 0
MBA202300227 | LBA202300189 | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 1線龍船補水儀用空氣管線 位置在龍船0米中間處管線變形空氣洩漏 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4503200% | 4503300% | 4505400% | 一月 | 22
MBA202300225 | LBA202300188 | 除氧器2 | 功能異常 | 0RH12P1 #12除氧器 壓力錶故障 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4503100% | 4503200% | 4503200% | 二天 | 1
MBA202300224 |  | 1線 液壓油站油櫃 | 預防保養 | 1號爐床油站浮球液位開關故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4503000% | 4503000% | 4502900% | 一天 | -1
MBA202300222 | LBA202300187 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW54S03 LOOP2石灰站 迴流法蘭砂孔 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4502900% | 4502900% | 4502900% | 二天 | 0
MBA202300221 | LBA202300186 | 廠房 | 功能異常 | 吸附式冰機 1號冷卻水泵現場 FAULT RESET後也無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4502900% | 4502900% | 4506200% | 二天 | 33 | 逾期
MBA202300223 | LBA202300185 | 除氧器1 | 功能異常 | 0UH04D1 18米脫氧劑加藥泵 靠南側 軸封漏,且流量計故障!(已隔離) | 機械組 | 機械組-15 |  | 4502800% | 4502900% | 4503000% | 三天 | 2
MBA202300220 | LBA202300184 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 8米卸料管漏灰! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4502600% | 4502700% | 4502700% | 一天 | 1
MBA202300218 | LBA202300183 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1飛灰氣送系統 出口閥CLOSE現場定位燈有亮,但現場盤沒亮,無法自動下料送灰 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4502500% | 4502500% | 4502500% | 一天 | 0
MBA202300215 | LBA202300180 | 3線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 3RA21A01 LINE 3 WATER BAR汽鼓採樣水管線阻塞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4502300% | 4502300% | 4502300% | 一天 | 0
MBA202300216 | LBA202300181 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 2NN12D05 LINE2 袋式2-5ROTARY 西側軸封漏輝 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4502300% | 4502300% | 4502300% | 一月 | 0
MBA202300219 | LBA202300182 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3NK10D03 LINE3 3-3 HOPPER 振動器基座螺絲鬆脫 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4502300% | 4502600% | 4502300% | 二天 | 0
MBA202300213 | LBA202300178 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | Atomizer混合槽 焊道處漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4502200% | 4502200% | 4502200% | 二天 | 0
MBA202300214 | LBA202300177 | 無機廢水輸送泵2 | 功能異常 | 0UG22D01 廢水場無機泵 聯軸器斷裂 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4502200% | 4502200% | 4502500% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202300217 | LBA202300179 | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | 3RR11S08 LINE3 S/H減溫噴水閥 FAULT 無法操作 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4502200% | 4502300% | 4502300% | 二天 | 1
MBA202300212 | LBA202300176 | 廠房 | 功能異常 | 2RA10B06 2線電動安全閥 洩漏(現場手閥CLOSE) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4502000% | 4502100% | 4503100% | 二天 | 11 | 逾期
MBA202300207 | LBA202300174 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送 8米 壓力櫃氣密墊破損無閥持壓 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4501800% | 4501900% | 4501900% | 三天 | 1
MBA202300208 | LBA202300175 | Line1飛灰輸送系統 | 功能異常 | 1線飛灰氣送 現場盤無反應 無法自動下料及送灰 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4501800% | 4501900% | 4501900% | 一天 | 1
MBA202300209 | LBA202300173 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2線51吹灰器 內管連接遮斷閥處洩漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4501700% | 4501900% | 4502000% | 四天 | 3
MBA202300206 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 抓斗上方cable插頭處冒火花(破皮) 電器室4Q1開關跳脫 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4501700% | 4501700% | 4501800% | 緊急 | 1 | 逾期
MBA202300205 | LBA202300170 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 13米閘刀閥 轉盤斷裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4501600% | 4501600% | 4501600% | 一週 | 0
MBA202300211 | LBA202300172 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3飛灰氣送系統 洩壓管砂孔(大小管交界處) | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4501600% | 4501900% | 4501900% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202300210 | LBA202300171 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 3NV31Q01 LINE3 #31吹灰器 靠近爐內SWITCH撥桿斷 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4501600% | 4501900% | 4501900% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202300201 | LBA202300167 | 3線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 3線飛灰螺旋輸送機下軸承座斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4501500% | 4501500% | 4501500% | 一天 | 0
MBA202300202 | LBA202300166 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 13米閘刀閥 軸芯斷裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4501500% | 4501500% | 4501500% | 兩週 | 0
MBA202300203 | LBA202300169 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器 冷卻風管斷裂 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4501500% | 4501600% | 4503600% | 二天 | 21 | 逾期
MBA202300204 | LBA202300168 | 灰燼吊車 1 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 油管滲油 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4501500% | 4501600% | 4502200% | 二天 | 7 | 逾期
MBA202300200 | LBA202300165 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE2 袋式2-2HOPPER 人孔蓋內襯銹蝕脫落(已將人孔蓋內保溫拆除)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4501200% | 4501300% | 4501300% | 一天 | 1
MBA202300199 |  | HCL 計量槽1 | 預防保養 | 純水廠HCL再生水電磁閥故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4501200% | 4501200% | 4501200% | 一天 | 0
MBA202300193 | LBA202300162 | 1線 第二煙道吹灰器 71 | 功能異常 | 外管斷,緊急按鈕已按下! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4500900% | 4500900% | 4503300% | 三天 | 24 | 逾期
MBA202300197 | LBA202300163 | 除氧器1 | 功能異常 | 18米脫氧劑加藥泵 靠南側 軸封漏 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4500900% | 4501200% | 4501200% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202300198 | LBA202300164 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 袋式2-5ROTARY 機殼東側破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4500900% | 4501200% | 4501200% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202300196 |  | 垃圾貯存坑滲出水及污泥輸送泵1 | 預防保養 | 壓力表更換.UI07D01出口壓力表 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4500900% | 4500900% | 4500900% | 一週 | 0
MBA202300192 | LBA202300159 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 0NW24S03 LOOP1 石灰乳泵 迴流阻塞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4500800% | 4500800% | 4500800% | 二天 | 0
MBA202300194 | LBA202300160 | 灰燼吊車 2 | 預防保養 | 北側灰渣吊車 爪斗開關有異音 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4500800% | 4500900% | 4501200% | 二天 | 4 | 逾期
MBA202300195 | LBA202300161 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2NV51Q01 2線51吹灰器 內管連接遮斷閥處洩漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4500800% | 4500900% | 4501300% | 一天 | 5 | 逾期
MBA202300187 | LBA202300156 | 廠房 | 功能異常 | 中控室小辦公室 門弓器故障 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4500700% | 4500700% | 4500700% | 二天 | 0
MBA202300191 | LBA202300157 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 0NW51D01 LOOP2 石灰乳泵 壓力不足 現場3Bar,回流2.6Bar | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4500700% | 4500800% | 4501300% | 一天 | 6 | 逾期
MBA202300188 | LBA202300155 | 3線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 3NN26S01 LINE3 RP 氣送系統 洩壓閥CL0SE無法定位 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4500700% | 4500700% | 4500700% | 二天 | 0
MBA202300189 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 小車座標卡在390影響計重 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4500700% | 4500700% | 4500800% | 緊急 | 1 | 逾期
MBA202300190 | LBA202300158 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式1-1 液位計掛H無法消除 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4500700% | 4500800% | 4500800% | 一天 | 1
MBA202300186 |  | 1線 三段爐床左後側一次空氣風門 | 功能異常 | LINE1 三段右後一次風風門 1ND34F02 無流量顯示! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4500600% | 4500600% | 4500600% | 一天 | 0
MBA202300181 | LBA202300153 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 1NN12D05 LINE1 1-5 ROTARY 鏈條齒排插銷太小容易脫落 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4500500% | 4500500% | 4500500% | 二天 | 0
MBA202300185 | LBA202300154 | HCL 儲槽1 | 功能異常 | 純水場液體洩漏警報器 蜂鳴器故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4500500% | 4500600% | 4500600% | 一週 | 1
MBA202300182 | LBA202300151 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 1NV12Q01 LINE1 #12吹灰器 軸封漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4500400% | 4500500% | 4500500% | 二天 | 1
MBA202300183 | LBA202300152 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 LINE1 #42吹灰器 靠近遮斷閥SWITCH作動不良 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4500400% | 4500500% | 4500500% | 二天 | 1
MBA202300178 | LBA202300148 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | #31吹灰器下面一層疏水管線砂孔漏汽(之前位置) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4500200% | 4500200% | 4500500% | 一週 | 3
MBA202300179 | LBA202300149 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 CABLE頭護蓋變形 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4500200% | 4500200% | 4500200% | 一天 | 0
MBA202300184 | LBA202300150 | 1線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | 1RZ03S4 1線BLOW DOWN AOV 無法作動 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4500200% | 4500500% | 4500500% | 三天 | 3
MBA202300180 | LBA202300147 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3 汽鼓檢測水 3RV21A01 管線堵塞! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4500100% | 4500200% | 4500200% | 一天 | 1
MBA202300176 |  | Line1廢氣區電氣盤設備 | 預防保養 | CEMS 1F站房CEMS PLC散熱風扇更換. | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4500100% | 4500100% | 4500000% | 一週 | -1
MBA202300177 |  | 2號地磅 | 預防保養 | 地磅出廠入磅前紅綠燈 紅綠燈故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4500100% | 4500100% | 4500200% | 一天 | 1
MBA202300175 |  | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 預防保養 | SPG更換火星塞 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4500000% | 4500000% | 4500600% | 一週 | 6
MBA202300173 |  | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 0NW51D01 #2石灰站回流閥 下方法蘭砂孔，膨脹接頭漏。 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4499900% | 4499900% | 4499900% | 一天 | 0
MBA202300174 | LBA202300146 | Atomizer維修吊車 | 功能異常 | ATOMIZER 上方吊車 CABLE 導軌脫落 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4499900% | 4500000% | 4500000% | 二天 | 1
MBA202300172 | LBA202300145 | Line1焚化爐區 | 功能異常 | 1NM21T02.04 煙道溫度計 溫度異常T02有時歸零.T04斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4499700% | 4499800% | 4499800% | 二天 | 1
MBA202300169 | LBA202300142 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式1-2倉第5排 高壓軟管破損漏AIR | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4499500% | 4499500% | 4499500% | 一天 | 0
MBA202300170 | LBA202300143 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式1-4倉第14排 高壓軟管破損漏AIR | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4499500% | 4499500% | 4499500% | 一天 | 0
MBA202300171 | LBA202300144 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式1-1倉第5排固定高壓軟管下管束斷裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4499500% | 4499500% | 4499500% | 一天 | 0
MBA202300168 | LBA202300141 | LINE3左側四段爐床 | 功能異常 | 3號爐門口靠爐床第四段左側照明在閃爍 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4499500% | 4499500% | 4499500% | 二天 | 0
MBA202300164 |  | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 3NN14D01 3線袋式刮板式輸送機 減速機側鍊條過鬆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4499400% | 4499400% | 4499500% | 緊急 | 1 | 逾期
MBA202300165 | LBA202300140 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 檢視孔 會漏灰 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4499400% | 4499400% | 4499400% | 一天 | 0
MBA202300158 | LBA202300135 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 3RT51S01 3線吹灰器暖管閥 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4499300% | 4499300% | 4499300% | 二天 | 0
MBA202300160 | LBA202300137 | 1線 誘引抽風機 | 功能異常 | 1NL05D1 1線I D FAN 出口煙道靠近膨脹接頭處破3個洞現場噴漆記號 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4499300% | 4499300% | 4499800% | 二天 | 5 | 逾期
MBA202300166 | LBA202300138 | 2線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | LINE2 0米油站現場液位計手閥 2NF01S12 滲油! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4499300% | 4499400% | 4499500% | 二天 | 2
MBA202300167 | LBA202300139 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 靠西側軸封漏灰! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4499300% | 4499400% | 4499400% | 一天 | 1
MBA202300159 | LBA202300136 | 2線 左邊垃圾推進器 | 功能異常 | 2NF12S02 2線左側FEEDER 分向閥漏油5秒1滴 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4499300% | 4499300% | 4499300% | 二天 | 0
MBA202300161 | LBA202300132 | 2線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | BF 2-1.5入口檔板 無法關閉 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4499200% | 4499300% | 4499300% | 一月 | 1
MBA202300162 | LBA202300133 | LINE1右側三段爐床 | 功能異常 | 1NF33S02 LINE1 爐床三段右側 油壓缸滲油 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4499200% | 4499300% | 4499300% | 一週 | 1
MBA202300163 | LBA202300134 | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | LINE1 半乾式破碎機上方閘刀 靠北側破孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4499200% | 4499300% | 4499300% | 一天 | 1
MBA202300156 | LBA202300131 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | SPG#32 點火前甲烷壓力低 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4499100% | 4499200% | 4500600% | 一天 | 15 | 逾期
MBA202300157 | LBA202300130 | 3線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 3線62吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4499100% | 4499200% | 4499200% | 二天 | 1
MBA202300155 |  | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 預防保養 | 一線半乾式閘刀定位改善 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4499100% | 4499100% | 4499200% | 一週 | 1
MBA202300151 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 無法開關爪 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4499000% | 4499000% | 4499000% | 緊急 | 0
MBA202300154 | LBA202300129 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T06 OVER RANGE故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4498900% | 4499100% | 4499100% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300152 | LBA202300128 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE1 1-1HOPPER 西南角破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4498800% | 4499100% | 4499100% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202300153 | LBA202300127 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 檢視孔 變形，大量漏灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4498800% | 4499100% | 4498800% | 二天 | 0
MBA202300149 | LBA202300125 | 蒸汽渦輪機 | 功能異常 | 0SA01T5 DCS溫度顯示反白(系統警報)! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4498800% | 4498800% | 4499100% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202300150 | LBA202300126 | 固化廠控制系統 | 功能異常 | A線控制電腦當機無法使用 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4498800% | 4498800% | 4498800% | 一天 | 0
MBA202300148 | LBA202300124 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE1 半乾式下方閘刀1NN01S01 OPEN及CLOSE無法定位! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4498700% | 4498700% | 4498700% | 一天 | 0
MBA202300147 | LBA202300122 | HCL 儲槽1 | 功能異常 | "0UA64S01 0UA66S01" 再生泵至藥槽手閥 手閥滲水 (詳情問春長) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4498600% | 4498700% | 4498700% | 一週 | 1
MBA202300146 | LBA202300123 | 垃圾傾卸區污水泵1 | 功能異常 | 傾卸平台自來水入小廁所8分PVC管線斷裂 手閥已關閉 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4498600% | 4498700% | 4498700% | 一天 | 1
MBA202300145 | LBA202300121 | 空調箱 3A | 功能異常 | 0WV14D1 中控室空調 吳熔絲開關TRIP(重新送電還是會跳脫) | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4498300% | 4498600% | 4498700% | 二天 | 4 | 逾期
MBA202300142 |  | 活性碳貯倉2 | 功能異常 | 0WM44S03 #2 AC 補水閥 無法關閉 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4498200% | 4498200% | 4498200% | 一天 | 0
MBA202300143 |  | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 螢幕閃爍! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4498200% | 4498200% | 4498200% | 一天 | 0
MBA202300144 | LBA202300120 | 活性碳貯倉1 | 功能異常 | LOOP1 AC氣動閘刀閥0NP11S02 CLOSE時只能關約10公分! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4498200% | 4498600% | 4498600% | 二天 | 4 | 逾期
MBA202300140 | LBA202300119 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | LINE3 #42吹灰器那層的SPG,出現更換火星塞警報,目前按停止使用! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4498000% | 4498100% | 4499100% | 一天 | 11 | 逾期
MBA202300137 | LBA202300117 | 廠房 | 功能異常 | LINE1 S/H平台 燈座掉落 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4498000% | 4498000% | 4498700% | 二天 | 7 | 逾期
MBA202300141 | LBA202300118 | 1線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | 1RZ15L1 1線BLOW DOWN 液位計 液位計失真 | 儀電組 |  | 已完成 | 4498000% | 4498100% | 4498100% | 三天 | 1
MBA202300136 | LBA202300114 | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | LINE1 半乾式 HOPPER與閘刀之間焊道裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4497900% | 4497900% | 4498000% | 二天 | 1
MBA202300138 | LBA202300115 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機2 | 功能異常 | 0UD16D01 廢水場有機池鼓風機 運轉有異音 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4497900% | 4498000% | 4498800% | 二天 | 9 | 逾期
MBA202300139 | LBA202300116 | 2線 垃圾進料斜槽 | 功能異常 | 15米右側西北角焊道破!(現場圍警示帶警示) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4497900% | 4498000% | 4498000% | 一天 | 1
MBA202300131 | LBA202300113 | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 1NN01S01 LINE1 半乾式下方閘刀 氣壓缸內漏無法打開 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4497900% | 4497900% | 4497900% | 二天 | 0
MBA202300119 | LBA202300108 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式1-2HOPPER 人孔右側破孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4497800% | 4497800% | 4497800% | 一天 | 0
MBA202300132 | LBA202300109 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3 WATER BAR 3RV21A01汽鼓採樣水阻塞! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4497800% | 4497900% | 4497900% | 一天 | 1
MBA202300133 | LBA202300110 | 2線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 再利用水AOV前手閥2UM92S01,法蘭螺絲斷2根,法蘭漏水! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4497800% | 4497900% | 4502900% | 一天 | 51 | 逾期
MBA202300134 | LBA202300111 | 1線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 壓力櫃旁LED照明不亮! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4497800% | 4497900% | 4498000% | 二天 | 2
MBA202300135 | LBA202300112 | 1線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 緩衝櫃溫度計1UN14T02故障(0度)! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4497800% | 4497900% | 4498000% | 三天 | 2
MBA202300120 | LBA202300097 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 0UD15D01 廢水場生物處理池 鼓風機皮帶斷 | 機械組 |  | 已完成 | 4497700% | 4497800% | 4497800% | 一天 | 1
MBA202300121 | LBA202300098 | Na3PO4 加藥泵2 | 功能異常 | OUH01D04 純水場汽鼓加藥泵 軸封漏 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4497700% | 4497800% | 4497800% | 一天 | 1
MBA202300122 | LBA202300099 | HCL 計量槽1 | 預防保養 | 0UE55S01 純水場混床再生流量計 流量計上方管線洩漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4497700% | 4497800% | 4497800% | 一天 | 1
MBA202300123 | LBA202300100 | 純水處理廠污水泵1 | 預防保養 | 50-WD-50-PC4 純水場地下室汙水管線 管線砂孔漏水 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4497700% | 4497800% | 4497800% | 一天 | 1
MBA202300130 | LBA202300107 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 預防保養 | RP SIOL2 8米閘刀手閥關閉過緊 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4497700% | 4497800% | 4497800% | 一天 | 1
MBA202300118 |  | 垃圾吊車 2(北) | 預防保養 | 抓斗電纜線更換 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4497700% | 4497700% | 4497700% | 一天 | 0
MBA202300124 | LBA202300101 | 陽離子交換樹脂塔2 | 功能異常 | 2線陽塔0UE44S01、0UA20S01 氣動閥漏AIR | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4497700% | 4497800% | 4498100% | 一天 | 4 | 逾期
MBA202300125 | LBA202300102 | 混床式交換樹脂塔1 | 功能異常 | 1線混床0UA30S02 氣動閥漏AIR | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4497700% | 4497800% | 4497900% | 二天 | 2
MBA202300126 | LBA202300103 | 陰離子交換樹脂塔1 | 功能異常 | 1線陰塔0UD26S01 氣動閥漏AIR | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4497700% | 4497800% | 4497900% | 二天 | 2
MBA202300127 | LBA202300104 | 混床式交換樹脂塔2 | 功能異常 | 2線混床0UA31S01 氣動閥漏AIR | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4497700% | 4497800% | 4497900% | 二天 | 2
MBA202300128 | LBA202300105 | 陰離子交換樹脂塔2 | 功能異常 | 2線陰塔0UA25S02 氣動閥漏AIR | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4497700% | 4497800% | 4497900% | 二天 | 2
MBA202300129 | LBA202300106 | 陽離子交換樹脂塔1 | 功能異常 | 1線陽塔0UD13S01 氣動閥漏AIR | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4497700% | 4497800% | 4497900% | 二天 | 2
MBA202300116 | LBA202300096 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3線3-3振動器 基座螺絲鬆脫焊道裂開 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4497600% | 4497700% | 4497800% | 三天 | 2
MBA202300117 | LBA202300095 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3線3-3第4排 曝氣大軟管破孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4497600% | 4497700% | 4497800% | 三天 | 2
MBA202300115 | LBA202300093 | 3線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 3RV21A01 LINE3 WATER BAR 汽鼓採樣水阻塞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4497400% | 4497500% | 4497500% | 二天 | 1
MBA202300114 | LBA202300094 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE1 B/F 1-5 第12排 不會曝氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4497400% | 4497500% | 4497500% | 二天 | 1
MBA202300106 | LBA202300085 | 固化廠反應灰螺運機B | 機械性異常 | 軸承處漏灰 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4497300% | 4497400% | 4500700% | 一週 | 34 | 逾期
MBA202300107 | LBA202300086 | 固化廠反應灰貯槽及輸送系統B | 功能異常 | 反應灰貯槽至螺運機膨脹接頭帆布破損 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4497300% | 4497400% | 4500700% | 一週 | 34 | 逾期
MBA202300108 | LBA202300087 | 固化廠反應灰貯槽及輸送系統B | 機械性異常 | 反應灰至螺運機下料閘刀無法作動 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4497300% | 4497400% | 4500700% | 一週 | 34 | 逾期
MBA202300109 | LBA202300088 | 固化廠混練機系統B | 機械性異常 | 油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4497300% | 4497400% | 4500700% | 一週 | 34 | 逾期
MBA202300110 | LBA202300089 | 固化廠飛灰螺運機B | 功能異常 | 人孔固定處斷損需焊補 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4497300% | 4497400% | 4500700% |  | 34
MBA202300112 | LBA202300091 | 固化廠棧板機B | 功能異常 | 棧板機附屬工作臺支撐架損壞需焊補 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4497300% | 4497400% | 4500700% | 一天 | 34 | 逾期
MBA202300113 | LBA202300092 | 固化廠混練機系統A | 機械性異常 | 氣動閘閥作動不良 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4497300% | 4497400% | 4500700% | 一月 | 34 | 逾期
MBA202300111 | LBA202300090 | 固化廠發電機系統B | 儀控故障 | 廠外緊急柴油發電機無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4497300% | 4497400% | 4498600% | 一週 | 13 | 逾期
MBA202300102 | LBA202300083 | 乾式生成物卡車裝卸斗 2 | 功能異常 | 卸RP 0米車道平台直梯護欄鏽蝕斷裂 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4497200% | 4497200% | 4497200% | 三天 | 0
MBA202300105 | LBA202300084 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 護板斷裂(靠西面右側) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4497200% | 4497300% | 4497300% | 二天 | 1
MBA202300103 | LBA202300082 | 無機廢水PH調整槽(I) | 功能異常 | 廢水場 無機池第一道PH值 數據無畫面 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4497200% | 4497200% | 4497200% | 三天 | 0
MBA202300104 |  | 蒸汽渦輪機 | 預防保養 | 0SA01T05更換溫度SENSOR | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4497200% | 4497200% | 4497100% | 一週 | -1
MBA202300101 | LBA202300081 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 大車位置在6-8號門行駛會有異音 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4497100% | 4497100% | 4497100% | 一天 | 0
MBA202300099 | LBA202300079 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 線路破皮TRIP(現場緊急按鈕按下) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4497000% | 4497000% | 4497200% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300100 | LBA202300080 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 靠爐子的SWITCH失效! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4497000% | 4497000% | 4497000% | 一天 | 0
MBA202300097 | LBA202300078 | LINE3爐膛攝影機 | 功能異常 | 畫面閃爍! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4496900% | 4497000% | 4497100% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300098 | LBA202300077 | LINE1爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低(840度)故障! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4496900% | 4497000% | 4497000% | 一天 | 1
MBA202300096 | LBA202300076 | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 1UN08D01 1線飛灰螺旋輸送機 機殼底部減薄破洞漏灰 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4496800% | 4497000% | 4497700% | 三天 | 9 | 逾期
MBA202300094 | LBA202300075 | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 1線半乾式下破碎機 格柵及刀片減薄斷裂 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4496700% | 4496700% | 4497200% | 一週 | 5
MBA202300095 |  | 固化廠粉體計量磅秤組A | 預防保養 | 更換某品牌PLCQ68ADI模組 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4496700% | 4496700% | 4496700% | 一週 | 0
MBA202300093 |  | 2線 鍋爐 / 節熱器 | 預防保養 | 2NL09P01煙囟壓力數值為零 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4496600% | 4496600% | 4495800% | 二天 | -8
MBA202300090 | LBA202300073 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE3袋式3-4HOPPER架橋,液位計3NK10L04(H)警報不會出現! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4496500% | 4496500% | 4496500% | 一天 | 0
MBA202300091 | LBA202300074 | LINE2爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低(840度)故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4496500% | 4496500% | 4496500% | 一天 | 0
MBA202300092 | LBA202300072 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式3-3 HOPPER 內部 東西兩側壓條斷裂不銹鋼板掀開影響排灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4496400% | 4496500% | 4497000% |  | 6
MBA202300088 | LBA202300070 | 1線 鍋爐排放閃化槽1 | 功能異常 | 1RZ21S04 連續排放MOV 關不死(及4M兩個手閥) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4496200% | 4496300% | 4503100% | 一季 | 69
MBA202300089 | LBA202300069 | 飼水儲槽2 | 功能異常 | 0RH12L5 除氧櫃液位計 掛HHH | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4496200% | 4496300% | 4496300% | 一週 | 1
MBA202300087 |  | WCC冷卻水槽 | 預防保養 | 冷卻水槽液位計故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4496100% | 4496100% | 4496100% | 一天 | 0
MBA202300086 | LBA202300068 | 廠房 | 功能異常 | 平台廁所電熱水器 無法點起(研判沒有過電) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4496000% | 4496100% | 4496100% | 一天 | 1
MBA202300083 | LBA202300065 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | RP SILO2 13米下料ROTARY 減速機異常 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4495900% | 4496000% | 4496000% | 一天 | 1
MBA202300084 | LBA202300066 | 反應生成物儲倉1下料旋轉閥 | 功能異常 | RP SILO1 13米下料ROTARY檢視孔 檢視孔形式更改成SILO2 樣式 備註：更改形式追蹤紀錄 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4495900% | 4496000% | 4496100% | 一月 | 2
MBA202300085 | LBA202300067 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | LINE2 半乾式破碎機檢視孔 檢視孔形式更改成LINE1 樣式 備註：形式更改 追蹤紀錄 | 機械組 | 機械組-04 |  | 4495900% | 4496000% | 4496000% | 一月 | 1
MBA202300082 | LBA202300064 | 1線 液壓油站灰押出機回流過濾器 | 功能異常 | LINE1 油站 灰押出機回流閥 定位異常 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4495900% | 4496000% | 4496000% | 一天 | 1
MBA202300081 | LBA202300063 | 有機廢水生物反應槽曝氣鼓風機1 | 功能異常 | 鼓風機皮帶斷裂 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4495800% | 4495900% | 4495900% | 二天 | 1
MBA202300074 | LBA202300060 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 2NK10N04 LINE2 2-4人孔 右上方裂 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4495700% | 4495700% | 4495700% | 二天 | 0
MBA202300075 | LBA202300059 | 廠房 | 功能異常 | 吸附式冰機 T/G 一階抽汽至吸附式冰機，壓力表後管線有砂孔漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4495700% | 4495700% | 4495700% | 二天 | 0
MBA202300078 | LBA202300059 | 廠房 | 功能異常 | 吸附式冰機 T/G 一階抽汽至吸附式冰機，壓力表後管線有砂孔漏蒸氣 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4495700% | 4495800% | 4497700% | 二天 | 20 | 逾期
MBA202300077 | LBA202300061 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE1 飛灰氣送系統 下料半球閥壓力錶異常卡在3BAR(無法歸零) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4495700% | 4495700% | 4495700% | 二天 | 0
MBA202300079 | LBA202300062 | 2線 誘引抽風機 | 功能異常 | 2NL09P01 LINE2 煙囪壓力 壓力異常 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4495700% | 4495800% | 4495800% | 二天 | 1
MBA202300080 | LBA202300062 | 2線 誘引抽風機 | 功能異常 | 2NL09P01 LINE2 煙囪壓力 壓力異常 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4495700% | 4495800% | 4495800% | 二天 | 1
MBA202300076 | LBA202300058 | LINE1爐膛右側溫度計 | 功能異常 | OVER RANGE故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4495600% | 4495700% | 4495700% | 一天 | 1
MBA202300071 | LBA202300056 | 1線 誘引抽風機 | 功能異常 | 1線 I D FAN 馬達端基座及出口煙道處會晃動 請維修檢查 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4495500% | 4495600% | 4495600% | 一週 | 1
MBA202300072 | LBA202300055 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 2NN12D04 LINE2 2-4 ROTARY 靠近南側機殼破 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4495500% | 4495600% | 4495600% | 二天 | 1
MBA202300073 | LBA202300054 | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 2NK10N04 LINE2 2-4人孔 內襯脫落 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4495500% | 4495600% | 4495600% | 二天 | 1
MBA202300058 |  | 2線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式2-4 多孔板腐蝕破裂第14排12、13 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4495400% | 4495400% | 4495500% | 緊急 | 1 | 逾期
MBA202300069 | LBA202300053 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | 袋式2-1 入口檔板卡住無法關閉 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4495400% | 4495600% | 4495500% | 三天 | 1
MBA202300070 | LBA202300052 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車抓斗 六點鐘方向爪瓣有裂痕 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4495400% | 4495600% | 4495600% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202300066 | LBA202300051 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3汽鼓檢測水3RV21A01 管線堵塞! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4495300% | 4495600% | 4495600% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202300068 | LBA202300049 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式3-3-9 AIR蓄壓槽至曝氣管接頭漏氣 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4495300% | 4495600% | 4495600% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202300067 | LBA202300050 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 秤重異常(會亂跳) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4495300% | 4495600% | 4495300% | 一天 | 0
MBA202300063 | LBA202300048 | 3線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 3NV51Q01 3線51吹灰器 L行導螺桿插銷脫落目前可以暫時插入一半 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4495100% | 4495600% | 4495600% | 二天 | 5 | 逾期
MBA202300064 | LBA202300047 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01 3線42吹灰器 蒸氣關斷閥無法開啟 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4495100% | 4495600% | 4495600% | 二天 | 5 | 逾期
MBA202300065 | LBA202300046 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | R.P.下料13米砲車 AIR手閥螺絲斷裂*2 漏AIR | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4495100% | 4495600% | 4495100% | 一天 | 0
MBA202300057 |  | LINE1右側灰押出機 | 功能異常 | 灰押出機現場盤無電源(已更換2255新品無效)! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4495000% | 4495000% | 4495000% | 一天 | 0
MBA202300060 | LBA202300045 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | #4 ATOMIZER X軸Y軸差距過大(差30) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4495000% | 4495600% | 4495600% | 二天 | 6 | 逾期
MBA202300061 | LBA202300044 | 氣冷式冷凝器 5 | 功能異常 | 0QA07L5B #5 ACC FAN 齒輪箱油位LL跳脫(現場油位正常) | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4495000% | 4495600% | 4495600% | 二天 | 6 | 逾期
MBA202300062 | LBA202300043 | DCS盤 | 功能異常 | 0GA05 CONSOLE NODE 20 螢幕故障! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4495000% | 4495600% | 4495000% | 一天 | 0
MBA202300054 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 12點鐘方向油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4494900% | 4494900% | 4495600% | 緊急 | 7 | 逾期
MBA202300055 | LBA202300041 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2線飛灰送管線 8米出口管線第5截破洞現場包覆 | 機械組 | 機械組-01 | 維修課檢修中 | 4494800% | 4494900% | 4494900% | 二天 | 1
MBA202300056 | LBA202300042 | LINE2爐膛中間壓力計 | 功能異常 | 2NM11P02 堵塞! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4494800% | 4494900% | 4494900% | 一天 | 1
MBA202300059 | LBA202300040 | 有機廢水輸送泵3 | 功能異常 | 0UD05P3 廢水場有機池傳送泵 出口壓力表損壞 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4494700% | 4495600% | 4495700% | 二天 | 10 | 逾期
MBA202300051 | LBA202300037 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3汽鼓檢測水 3RV21A01管線堵塞! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4494600% | 4494700% | 4494700% | 一天 | 1
MBA202300053 | LBA202300039 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊 操作台前面欄杆 一隻斷裂 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4494600% | 4494700% | 4494700% | 一天 | 1
MBA202300048 | LBA202300034 | 2線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 2WM07S02 2線半乾式37米再利用水氣動閥現場不會開 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4494600% | 4494700% | 4494700% | 二天 | 1
MBA202300049 | LBA202300035 | 3線 過熱器 #3 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T10 溫度偏低(347℃)! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4494600% | 4494700% | 4494700% | 二天 | 1
MBA202300050 | LBA202300036 | 3線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計3NM21T04 溫度偏低(446℃)! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4494600% | 4494700% | 4494700% | 二天 | 1
MBA202300052 | LBA202300038 | 1線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | LINE1左側龍船液位計1NQ11L02液位異常晃動! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4494600% | 4494700% | 4494900% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202300046 | LBA202300032 | 垃圾傾卸門(11) | 功能異常 | 垃圾傾卸門11 13管線滲油! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4494500% | 4494700% | 4495800% | 一週 | 13 | 逾期
MBA202300047 | LBA202300033 | 有機廢水輸送泵3 | 功能異常 | 0UD05D01 廢水場有機池傳送泵 運轉有異音 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4494500% | 4494700% | 4517400% | 一週 | 229 | 逾期
MBA202300045 | LBA202300031 | 2線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 2NV12Q01 2線12吹灰器 軸封漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4494400% | 4494500% | 4494500% | 一天 | 1
MBA202300044 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 南/北垃圾及灰渣吊車控制盤內重要電磁接觸器、relay預防性更換 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4494300% | 4494300% | 4494300% | 二天 | 0
MBA202300042 | LBA202300029 | LINE2右側四段爐床 | 功能異常 | 2NF43S02 LINE2 爐床第4段右側油壓缸 內漏 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4494200% | 4494300% | 4495600% | 二天 | 14 | 逾期
MBA202300040 | LBA202300028 | 2線 過熱器 #3 | 功能異常 | LINE2 過熱器減溫噴水閥 2RR12S08 25%CLOSE 定位, | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4494200% | 4494200% | 4494200% | 二天 | 0
MBA202300043 | LBA202300030 | 電話系統 | 功能異常 | 傾卸平台電話 電話故障不會響 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4494200% | 4494300% | 4494300% | 一天 | 1
MBA202300039 |  | LINE2右側四段爐床 | 功能異常 | 推很慢(已自行更換電磁閥無效)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4494100% | 4494100% | 4494200% | 一天 | 1
MBA202300038 |  | 1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 卡死不會動,且格柵銹蝕斷掉嚴重! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4494000% | 4494000% | 4495600% | 一天 | 16 | 逾期
MBA202300041 | LBA202300027 | 2線 液壓油站壓泵 #1 | 功能異常 | 2NF02D02 LINE2 爐床液壓油泵 油泵過度磨損，鐵鏽跑到2.3.4段左右側電磁閥 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4494000% | 4494200% | 4494200% | 二天 | 2
MBA202300037 | LBA202300026 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE1半乾式HOPPER閘刀氣動閥1NN01S01無法關閉! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4493800% | 4493800% | 4493800% | 一天 | 0
MBA202300035 | LBA202300024 | 活性碳貯倉1 | 功能異常 | #1 A.C.下料閘刀氣動閥0NP11S02 CLOSE常不會定位! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4493800% | 4493800% | 4493800% | 一天 | 0
MBA202300036 | LBA202300025 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1、2、3汽鼓檢測水溫度控制閥1/2/3RV21S06 失效! | 儀電組 |  | 備品申請中 | 4493800% | 4493800% |  | 一週 | 1349.5749 | 逾期
MBA202300034 |  | 2線 袋式集塵器 | 預防保養 | 2線袋式刮板輸送機故障 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4493700% | 4493700% | 4493700% | 一天 | 0
MBA202300030 |  | 垃圾吊車抓斗1 | 預防保養 | 抓斗年節前保養 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4493600% | 4493600% | 4493600% | 一天 | 0
MBA202300031 | LBA202300021 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 抓斗底座螺絲遺失 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4493600% | 4493700% | 4493600% | 二天 | 0
MBA202300032 | LBA202300022 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3 8米 汽鼓檢測水 管線堵塞 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4493600% | 4493700% | 4493700% | 二天 | 1
MBA202300033 | LBA202300023 | 1號地磅 | 功能異常 | 地磅室側錄主機故障，無法開機。 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4493600% | 4493700% | 4493700% | 一天 | 1
MBA202300028 | LBA202300019 | WCC排放水泵1 | 功能異常 | 0UG51D01 WCC 排放水泵 風扇側馬達軸承有異音 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4493500% | 4493600% | 4493800% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202300029 | LBA202300020 | Na3PO4 加藥泵4 | 功能異常 | 0UH01D06 3線汽鼓加藥泵 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4493500% | 4493600% | 4493900% | 二天 | 4 | 逾期
MBA202300027 |  | 輔助變壓器6 | 預防保養 | BT6變壓器內部箱體散熱風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4493500% | 4493500% | 4493500% | 二天 | 0
MBA202300025 | LBA202300017 | Line2飛灰輸送系統 | 功能異常 | LINE2飛灰輸送系統 管線破孔漏灰!(爐區飼水調節閥90度彎管後約2米水平管) | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4493400% | 4493500% | 4493500% | 一天 | 1
MBA202300024 | LBA202300018 | Atomizer維修吊車 | 功能異常 | CABLE導輪脫落2組! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4493400% | 4493500% | 4493500% | 一天 | 1
MBA202300026 | LBA202300016 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 機械性異常 | 2NN26S01 LINE2 RP氣送系統 洩壓閥無法關死會漏氣 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4493400% | 4493500% | 4493500% | 二天 | 1
MBA202300019 | LBA202300014 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 1NN12D03 LINE1 1-3 ROTARY 機殼破洞(靠北側) | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4493300% | 4493300% | 4493300% | 二天 | 0
MBA202300018 | LBA202300013 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 LINE1 #42吹灰器 靠近爐內的Switch作動不良(一直卡住不會掉下來) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4493300% | 4493300% | 4493300% | 二天 | 0
MBA202300022 |  | DLC | 預防保養 | 一線DLC 1-1-3DI卡片B點連線故障更換 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4493300% | 4493300% | 4493300% | 一週 | 0
MBA202300023 | LBA202300015 | 1線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 導電度失真(顯示10.現場採樣量測80.溫度38C 比對LINE3 顯示63.現場採樣量測73.溫度30C) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4493300% | 4493500% | 4528100% | 一天 | 348 | 逾期
MBA202300015 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 8點鐘方向油壓缸上接頭漏油 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4493200% | 4493200% | 4493200% | 一天 | 0
MBA202300020 | LBA202300011 | 2線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計2NM21T02斷訊! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4493200% | 4493300% | 4493300% | 一天 | 1
MBA202300021 | LBA202300012 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | R.P.SILO2 SCREW CONVEYOR液位計(H)不會出來不會轉!(液位計已更換完成) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4493200% | 4493300% | 4493200% | 一天 | 0
MBA202300016 | LBA202300009 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 雲母片破損! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4493100% | 4493200% | 4493200% | 一天 | 1
MBA202300017 | LBA202300010 | LINE2爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 2NM11T04 2線爐膛左側溫度計 溫度異常偏低 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4493100% | 4493200% | 4493200% | 二天 | 1
MBA202300013 | LBA202300007 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2NN14D01 LINE 2 袋式CHAIN CONVEYOR現場馬達運轉,減速機未作動! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4493000% | 4493100% | 4493000% | 一天 | 0
MBA202300012 | LBA202300006 | 2線 鍋爐汽鼓 | 電氣故障 | LINE 2汽鼓液位計現場液位計燈泡故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4493000% | 4493100% | 4493100% | 一天 | 1
MBA202300014 | LBA202300008 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 1NW28S05 LINE 1 ATOMIZER現場石灰調節閥開度0％石灰還有2t/h的流量! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4493000% | 4493100% | 4497500% | 三天 | 45 | 逾期
MBA202200400 |  | 1線 液壓油站油櫃 | 預防保養 | 1NF01L04液位計失真 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4492900% | 4492500% | 4492900% | 一週 | 0
MBA202300001 | LBA202300004 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 抓斗有時會無法開關 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4492900% | 4492900% | 4492900% | 一天 | 0
MBA202300011 | LBA202300005 | 1線 液壓油站油櫃 | 儀控故障 | 一線爐床油站 液位計異常晃動現場油位95% | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4492900% | 4493000% | 4492900% | 一天 | 0
MBA202300002 | LBA202300002 | 廠房 | 功能異常 | 2線8米爐門前左側燈管 閃爍 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4492800% | 4492900% | 4493000% | 二天 | 2
MBA202300003 | LBA202300003 | 1線 粗篩輸送帶 2 | 功能異常 | 1NQ12L02 LINE1 右側龍船液位計 液位失真(會突然晃到900.目前增加過濾時間10S) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4492800% | 4492900% | 4493300% | 二天 | 5 | 逾期
MBA202300004 | LBA202300001 | LINE1爐膛溫度計 | 功能異常 | 1NM11T02 1線爐膛溫度計 溫度異常偏低 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4492700% | 4492900% | 4492900% | 三天 | 2
MBA202300005 | LBA202200335 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 1NV61Q01 LINE1 #61吹灰器 內管脫離 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4492600% | 4492900% | 4492900% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202300007 | LBA202200331 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3汽鼓檢測水3RV21A01管線堵塞! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4492500% | 4492900% | 4492500% | 一天 | 0
MBA202300009 | LBA202200333 | 石灰乳供給泵 1 | 功能異常 | 壓力不足 回流開度調整至20%! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4492500% | 4492900% | 4494400% | 一週 | 19 | 逾期
MBA202300010 | LBA202200334 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | 馬達晃動異常! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4492500% | 4492900% | 4492900% | 一天 | 4 | 逾期
MBA202300006 | LBA202200330 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T02斷訊! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4492500% | 4492900% | 4492900% | 一天 | 4 | 逾期
MBA202300008 | LBA202200332 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | PROTECTION 警報閃爍! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4492500% | 4492900% | 4492500% | 二天 | 0
MBA202200396 | LBA202200329 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO 2 頂部 2線 1.2米軟管破!(已拿庫房備品更換 補單) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4492400% | 4492400% | 4492400% | 一天 | 0
MBA202200397 | LBA202200328 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式2-3HOPPER,開人孔檢查內部楊桃片上方 北側 東側 破洞! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4492400% | 4492400% | 4492400% | 一天 | 0
MBA202200398 | LBA202200327 | 移動式加藥泵2 | 功能異常 | 18米脫氧劑加藥泵(靠海),無法啟動(馬達會動,泵浦不會動)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4492400% | 4492400% | 4492500% | 二天 | 1
MBA202200399 |  | Line1焚化爐區 | 預防保養 | Line1 龍床液位計數值會突然變0 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4492400% | 4492400% | 4492400% | 一天 | 0
MBA202200394 | LBA202200326 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 1站石灰站回流 管線堵塞 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4492300% | 4492300% | 4492400% | 一天 | 1
MBA202200395 |  | 廠區攝影機 | 預防保養 | 照煙囪攝影機模糊 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4492300% | 4492300% | 4492300% | 一週 | 0
MBA202200393 |  | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2NN14D01 LINE2袋式CHAIN CONVEYOR 刮板齒排跑掉 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4492200% | 4492200% | 4492300% | 一天 | 1
MBA202200391 | LBA202200325 | 3線 左邊垃圾推進器 | 功能異常 | 3NF12S06 3線左側FEEDER 2224控制器老化故障 中控室備品已更換完成 請維修補備品 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4492200% | 4492200% | 4492300% | 一天 | 1
MBA202200390 | LBA202200323 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式3-5液位計故障 HOPPER有架橋 液位計H無顯示 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4492100% | 4492100% | 4492100% | 一天 | 0
MBA202200392 | LBA202200324 | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 功能異常 | 0RC01T1 ACC 蒸氣入口溫度 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4492100% | 4492200% | 4492200% | 一天 | 1
MBA202200389 | LBA202200322 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車室 操作台前面欄杆最下面一隻斷裂 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4492000% | 4492100% | 4492100% | 二天 | 1
MBA202200388 | LBA202200321 | 移動式加藥泵1 | 功能異常 | 0UH04D01 18米脫氧劑加藥泵(靠山) 無法啟動(控制盤旋鈕轉停止) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4491900% | 4492100% | 4492400% | 一天 | 5 | 逾期
MBA202200381 |  | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 帶動鍊條斷! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4491800% | 4491800% | 4491800% | 一天 | 0
MBA202200386 | LBA202200320 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN21S02 LINE2 RP氣送系統 下料半球閥氣密墊破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4491800% | 4492100% | 4492100% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200382 | LBA202200318 | 廠房 | 功能異常 | LINE3 過熱器HOPPER 平台照明右側第一盞故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4491800% | 4491800% | 4491800% | 三天 | 0
MBA202200384 |  | 輔助變壓器1 | 預防保養 | BT1右上排風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4491800% | 4491700% | 4491800% | 一週 | 0
MBA202200385 |  | 石灰乳調配槽 2 | 功能異常 | 0WM31S02 LOOP2石灰站預備櫃 補水電磁閥作動異常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4491800% | 4491800% | 4491800% | 一天 | 0
MBA202200387 | LBA202200319 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2NN14D01 LINE2 袋式下方Chain Conveyor 現場啟動按鈕卡住 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4491800% | 4492100% | 4491800% | 二天 | 0
MBA202200383 | LBA202200317 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 吹灰器 碰到SWITCH退回時,M.C.C.TRIP | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4491700% | 4491800% | 4492200% | 一天 | 5 | 逾期
MBA202200380 |  | 廠房 | 預防保養 | 泳池真空泵控制盤配盤 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4491700% | 4491700% | 4491600% | 二天 | -1
MBA202200376 | LBA202200313 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE1袋式1-4 HOPPER人孔蓋右下角破孔! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4491600% | 4491600% | 4491600% | 一天 | 0
MBA202200377 | LBA202200314 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 2NN12D04 LINE2 2-4 ROTARY 靠北側機殼破 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4491600% | 4491700% | 4491700% | 二天 | 1
MBA202200378 | LBA202200315 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | 3NN12D02 LINE3 3-2 ROTARY 靠北側機殼破 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4491600% | 4491700% | 4491700% | 二天 | 1
MBA202200379 | LBA202200316 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN44D04 RP 卸料SILO2 SCREW CONVEYOR 靠馬達軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4491600% | 4491700% | 4491700% | 二天 | 1
MBA202200373 |  | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO2 下料伸縮管 鋼索斷 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4491500% | 4491500% | 4491500% | 一天 | 0
MBA202200375 | LBA202200312 | 2線 左邊垃圾推進器 | 功能異常 | 2NF12S06 2線左側FEEDER 油壓缸漏油 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4491500% | 4491600% | 4491600% | 一天 | 1
MBA202200374 | LBA202200311 | 2線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | 2NF01L02 LINE2 爐床液壓油櫃 液位計LL誤動作導致油泵跳脫 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4491500% | 4491500% | 4491600% | 二天 | 1
MBA202200368 | LBA202200308 | LINE1爐膛溫度計 | 功能異常 | 溫度顯示 OVER RANGE! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4491400% | 4491400% | 4491400% | 一天 | 0
MBA202200369 | LBA202200309 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | LINE1煙道溫度計 1NM21T02 斷訊! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4491400% | 4491400% | 4491400% | 一天 | 0
MBA202200370 | LBA202200310 | LINE2爐膛中間壓力計 | 功能異常 | 斷訊! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4491400% | 4491400% | 4491400% | 一天 | 0
MBA202200372 | LBA202200307 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 1RA10S16 1 線主蒸汽前手閥 閥盤空轉 無法關閉 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4491300% | 4491400% | 4503100% | 大修 | 118
MBA202200371 | LBA202200306 | 2線 二段爐床左前側一次空氣風門 | 功能異常 | 2ND22F02 2線2段右側前 2線爐床下風門 風門關閉定位流量還有2700 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4491300% | 4491400% | 4491400% | 二天 | 1
MBA202200367 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN22L01 LINE2 RP氣送系統 壓力櫃液位計失效 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4491200% | 4491200% | 4491200% | 一天 | 0
MBA202200366 | LBA202200305 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN21S02 LINE2 RP氣送系統 下料半球閥，氣壓缸漏氣。 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4491100% | 4491100% | 4491100% | 二天 | 0
MBA202200362 | LBA202200304 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 大車行走有異音 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4491000% | 4491000% | 4491000% | 二天 | 0
MBA202200364 | LBA202200302 | 無機廢水輸送泵1 | 功能異常 | 0UG21D01 廢水場無機泵 聯軸器斷裂 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4491000% | 4491000% | 4491000% | 二天 | 0
MBA202200363 | LBA202200303 | 地磅室 | 功能異常 | 地磅固定式輻射偵測儀 Sensor支架鏽蝕斷裂 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4491000% | 4491000% | 4491000% | 二天 | 0
MBA202200353 | LBA202200299 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 2NN12D05 LINE2 袋式2-5 ROTARY機殼靠東側破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4490900% | 4490900% | 4490900% | 二天 | 0
MBA202200360 | LBA202200301 | 2線 第二煙道吹灰器 73 | 功能異常 | 2NV73Q01 LINE2 #73吹灰器 蒸氣手閥關不死.蒸氣管線沙孔 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4490900% | 4491000% | 4491100% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200361 | LBA202200300 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP SILO2 下料閘刀 過緊 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4490900% | 4491000% | 4491500% | 二天 | 6 | 逾期
MBA202200352 | LBA202200298 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器 靠近遮斷閥的Switch定位不良，會掛Faul | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4490900% | 4490900% | 4490900% | 二天 | 0
MBA202200354 | LBA202200292 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 大車作動會卡卡的 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4490800% | 4490900% | 4490900% | 一天 | 1
MBA202200355 | LBA202200293 | 2線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE2 袋式2-3HOPPER 東側、西側舊板鏽蝕脫離(南側的舊板已斷掉掉落造成HOPPER架橋)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4490800% | 4490900% | 4490900% | 二天 | 1
MBA202200356 | LBA202200294 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 飼水調節閥那一層的90度彎管後第四節伸縮管破孔漏灰(目前已包覆)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4490800% | 4490900% | 4490900% | 一天 | 1
MBA202200357 | LBA202200295 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 飼水調節閥那一層的90度彎管後第二節伸縮管破孔漏灰(目前已包覆)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4490800% | 4490900% | 4490900% | 一天 | 1
MBA202200358 | LBA202200296 | 廠房 | 功能異常 | LINE2 過熱器平台下方鐵板鏽蝕多處破孔! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4490800% | 4490900% | 4496400% | 兩週 | 56 | 逾期
MBA202200359 | LBA202200297 | 廠房 | 功能異常 | LINE2 ATOMIZER 照明不會亮! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4490800% | 4490900% | 4490900% | 一天 | 1
MBA202200351 | LBA202200291 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 0NN44D01 RP SILO2 SCREW CONVEYOR 軸封漏灰 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4490700% | 4490700% | 4490700% | 二天 | 0
MBA202200345 |  | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 功能異常 | 正反轉卡住(ROTARY 上方無異物)(閘刀關閉,曝氣閥關閉)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4490600% | 4490600% | 4492200% | 一天 | 16 | 逾期
MBA202200349 | LBA202200290 | 2線 節熱器 | 功能異常 | LINE2 ECO HOPPER 人孔檢視孔的上方破孔! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4490600% | 4490700% | 4490700% | 一天 | 1
MBA202200350 | LBA202200289 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 出口下方護板鏽蝕斷裂! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4490600% | 4490700% | 4490800% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200347 | LBA202200287 | 廠房 | 功能異常 | LINE1 S/H平台卸料管下料管銹蝕破孔! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4490500% | 4490700% | 4491100% | 一週 | 6
MBA202200346 | LBA202200288 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN23S01出口氣動閥旋鈕故障損壞! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4490500% | 4490700% | 4490700% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200348 | LBA202200286 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 1線BLOWDOWN TANK 1RZ15T01斷訊! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4490500% | 4490700% | 4490800% | 三天 | 3
MBA202200344 | LBA202200285 | 3線 採樣冷卻器2 | 功能異常 | 3RA21A01 LINE 3 WATER BAR 汽鼓採樣水管線阻塞! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4490400% | 4490400% | 4490400% | 二天 | 0
MBA202200365 |  | WCC蒸汽凝結冷卻系統 | 功能異常 | 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4490400% | 4490400% | 4490400% | 二天 | 0
MBA202200342 | LBA202200284 | Line3焚化爐區 | 功能異常 | 3NM21T02 煙道溫度計 溫度異常晃動(忽高忽低) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4490300% | 4490300% | 4490300% | 二天 | 0
MBA202200337 | LBA202200282 | Line1反應灰輸送系統 | 功能異常 | LINE1R.P.氣送系統 出口8米到13米高壓軟管破 (已自行更換備品) | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4490200% | 4490200% | 4490200% | 一天 | 0
MBA202200341 |  | Line3廢氣區輸送系統 | 預防保養 | #3ATMIZER整修更換震動SENSOR | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4490200% | 4490200% | 4490100% | 一週 | -1
MBA202200343 | LBA202200283 | 2線 旋風分離器1 | 功能異常 | 2NL00L01 LINE2 CYCLONE 南側液位H掛住(現場無架橋) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4490200% | 4490300% | 4490300% | 二天 | 1
MBA202200335 | LBA202200278 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 0RN15D1 低壓飼水加熱器洩水泵 壓力低警報 現場壓力0 泵浦水打不出去、機械軸封漏 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4490100% | 4490100% | 4490400% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200338 | LBA202200279 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 靠北邊鋼索東側變形斷絲! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4490100% | 4490200% | 4491600% | 三天 | 15 | 逾期
MBA202200339 | LBA202200280 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 抓斗東側油壓缸漏油! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4490100% | 4490200% | 4490200% | 三天 | 1
MBA202200340 | LBA202200281 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 抓斗耐磨鋼條磨損(東側斗東南側及西側斗中間缺口)! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4490100% | 4490200% | 4490200% | 三天 | 1
MBA202200325 | LBA202200274 | 1線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 1線龍船左側出口 爬坡段右側鍊條櫬裙保護板腐蝕破洞 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4490000% | 4490000% | 4490000% | 三天 | 0
MBA202200326 | LBA202200275 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 3NL19T02 3線atomizer 冷卻器出口溫度sensor H 誤警報 現場38度正常 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4490000% | 4490000% | 4490000% | 一天 | 0
MBA202200327 | LBA202200276 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP13米砲車 曝氣閥無法曝氣 大模片更換無效 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4490000% | 4490000% | 4490000% | 一天 | 0
MBA202200336 | LBA202200277 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO 2 曝氣調壓閥 故障漏AIR | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4490000% | 4490100% | 4490100% | 二天 | 1
MBA202200328 | LBA202200273 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 0NW24S03 LOOP1 石灰站 回流管沙孔 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4489900% | 4490000% | 4490000% | 二天 | 1
MBA202200320 |  | 2線 右側灰渣押出器 | 功能異常 | 2號爐右側左邊灰壓出機 油管接頭斷裂噴油 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4489700% | 4489700% | 4489700% | 緊急 | 0
MBA202200329 | LBA202200267 | 1線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | 油壓缸滲油! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4489700% | 4490000% | 4490100% | 一週 | 4
MBA202200331 | LBA202200269 | Line2飛灰輸送系統 | 功能異常 | 2線飛灰輸送系統 飛灰管線進SILO頂管線破孔漏灰(現場包覆) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4489700% | 4490000% | 4490100% | 一天 | 4 | 逾期
MBA202200332 | LBA202200270 | Line3飛灰輸送系統 | 功能異常 | 3線飛灰輸送系統 飛灰管線進SILO頂管線破孔漏灰(現場包覆) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4489700% | 4490000% | 4490000% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200333 | LBA202200271 | 廠房 | 功能異常 | 袋式1-5旁 小樓梯格柵固定螺絲斷 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4489700% | 4490000% | 4490000% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200323 |  | 垃圾吊車 1(南) | 預防保養 | 主捲揚煞車電磁接觸器異音須更換 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4489700% | 4489700% | 4489700% | 二天 | 0
MBA202200324 |  | 灰燼吊車 1 | 預防保養 | 主捲揚上升動作異常 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4489700% | 4489700% | 4489700% | 二天 | 0
MBA202200330 | LBA202200268 | 廠房 | 功能異常 | 18米南側真空泵前入口電動蝶閥無法作動! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4489700% | 4490000% | 4518800% | 一週 | 291 | 逾期
MBA202200334 | LBA202200272 | 灰燼吊車 1(北) | 功能異常 | 北側灰渣吊車 無法作動(警報顯示主吊過負載) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4489700% | 4490000% | 4490700% | 一天 | 10 | 逾期
MBA202200321 | LBA202200266 | 廠房 | 功能異常 | 18米南側真空泵 啟動時冒煙，軸封冷卻水水管斷裂 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4489600% | 4489700% | 4518800% | 二天 | 292 | 逾期
MBA202200322 | LBA202200265 | 廠房 | 功能異常 | 18米北側真空泵 異音 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4489600% | 4489700% | 4489700% | 二天 | 1
MBA202200318 | LBA202200263 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | DC06B 0NN42D01 RP 13 ROTARY MCC電盤運轉紅燈不會亮 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4489600% | 4489600% | 4489700% | 二天 | 1
MBA202200319 | LBA202200264 | 主冷凝水泵2 | 功能異常 | 0RM02D1 冷凝水泵 馬達軸承溫度(0RM02T1A)HH TRIP | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4489600% | 4489600% | 4489600% | 二天 | 0
MBA202200315 | LBA202200261 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 功能異常 | 1線61吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4489500% | 4489500% | 4489600% | 二天 | 1
MBA202200316 | LBA202200262 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式3-5旁 扶手欄杆破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4489500% | 4489500% | 4489600% | 三天 | 1
MBA202200317 |  | Line2廢氣區輸送系統 | 功能異常 | 2NL09A01 LINE2 HC SENSOR 測值異常顯示0.5 CEMS測值80 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4489500% | 4489500% | 4489500% | 一天 | 0
MBA202200310 |  | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 預防保養 | 高速軸更換 | 機械組 | 機械組-05 | 已完成 | 4489400% | 4489400% | 4489500% | 一週 | 1
MBA202200311 |  | 3線 鍋爐 | 預防保養 | 過熱器管排更新 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4489400% | 4489400% | 4489400% | 兩週 | 0
MBA202200312 | LBA202200258 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送 壓力櫃氣密墊破損無法持壓 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4489400% | 4489500% | 4489500% | 一天 | 1
MBA202200313 | LBA202200259 | 1線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長) 北側第2組水平彈簧片斷 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4489400% | 4489500% | 4489500% | 一天 | 1
MBA202200314 | LBA202200260 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 2 | 功能異常 | 1NQ52D02 LINE1 灰渣振動輸送帶(長) 下馬達異音 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4489400% | 4489500% | 4489500% | 一天 | 1
MBA202200309 | LBA202200257 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN26S01 OPEN無法定位! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4489400% | 4489400% | 4489400% | 一天 | 0
MBA202200305 | LBA202200255 | 廠房 | 功能異常 | 操作課洗衣間烘乾機皮帶斷掉!(B-67皮帶已自行領料更換)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4489300% | 4489300% | 4489300% | 一天 | 0
MBA202200306 | LBA202200254 | 2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY 軸承損壞! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4489300% | 4489300% | 4489300% | 一天 | 0
MBA202200308 | LBA202200256 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | LINE1 B/F 第1倉HOPPER 人孔內襯鐵板損壞脫落 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4489300% | 4489400% | 4489500% | 二天 | 2
MBA202200307 |  | 傾卸區 | 預防保養 | 照明故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4489300% | 4489300% | 4488900% | 一週 | -4
MBA202200302 | LBA202200253 | 石灰乳回流閥1 | 功能異常 | 0NW24S03 LOOP1 石灰站 迴流阻塞 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4489100% | 4489300% | 4489300% | 二天 | 2
MBA202200303 | LBA202200252 | LINE1左側四段爐床 | 功能異常 | 油壓缸滲油(10秒滴)! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4489100% | 4489300% | 4489300% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200304 | LBA202200251 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 回抽管2處彎管砂孔(已有噴紅漆做記號)! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4489100% | 4489300% | 4488800% | 一天 | -3
MBA202200294 | LBA202200248 | 1線 節熱器 | 功能異常 | LINE1飼水關斷閥1RL11S20軸封漏 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4489000% | 4489000% | 4489000% | 一天 | 0
MBA202200295 | LBA202200249 | 3線 過熱器 #4 | 功能異常 | LINE3主蒸汽閥疏水閥3RA10S25一次側疏水閥軸封漏! | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4489000% | 4489000% | 4489300% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200301 |  | 3線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | 更新DISC比對確認振動值過高主因 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4489000% | 4489000% | 4489000% | 一週 | 0
MBA202200296 | LBA202200250 | WCC冷凝熱交換器 | 功能異常 | W.C.C.真空錶0RC51P2 PLC顯示不正確! | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4489000% | 4489000% | 4491400% | 一天 | 24 | 逾期
MBA202200300 |  | Line1廢氣區電氣盤設備 | 預防保養 | 檢測鋼瓶氣體新增調壓閥 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4489000% | 4489000% | 4489000% | 一週 | 0
MBA202200299 | LBA202200247 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 2NV32Q01 2線32吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4488900% | 4489000% | 4489000% | 二天 | 1
MBA202200290 | LBA202200243 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3汽鼓液位計監視器線路異常(時好時壞)! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4488900% | 4488900% | 4489000% | 一天 | 1
MBA202200291 | LBA202200244 | LINE2爐膛右側壓力計 | 功能異常 | 2NM11P02/04 顯示-5,2NM11P06顯示-13差距過大! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4488900% | 4488900% | 4489000% | 一天 | 1
MBA202200297 | LBA202200245 | 水砲6 | 功能異常 | 啟動無反應 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4488900% | 4489000% | 4492100% | 一天 | 32 | 逾期
MBA202200298 | LBA202200246 | 純水場儀控與電氣設備 | 功能異常 | 化學藥劑液體洩漏警報器 燈號閃爍疑似短路 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4488900% | 4489000% | 4489300% | 一天 | 4 | 逾期
MBA202200288 |  | 灰燼吊車 1(北) | 預防保養 | 主捲揚上下速度過慢 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4488800% | 4488800% | 4488800% | 二天 | 0
MBA202200289 |  | LINE3右側灰押出機 | 功能異常 | 3NQ39S02 LINE3 右側灰押出器 分向閥電磁閥接觸不良 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4488800% | 4488800% | 4488800% | 緊急 | 0
MBA202200292 | LBA202200241 | 1線 右邊垃圾推進器 | 功能異常 | 1NF14S02 LINE1 右側FEEDER 分向閥漏油 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4488800% | 4488900% | 4489300% | 一天 | 5 | 逾期
MBA202200293 | LBA202200242 | 1線 爐床間隙調整油壓泵 #1 | 功能異常 | 3NR02D02 3線出灰器油泵 MCC電盤積熱電譯作動RESET啟動後馬達無作動壓力沒上來 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4488800% | 4488900% | 4489000% | 三天 | 2
MBA202200283 |  | 1線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 3線左側龍船 正反轉跳脫 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4488700% | 4488700% | 4488800% | 緊急 | 1 | 逾期
MBA202200285 | LBA202200238 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式1-2人孔下緣 鐵板破洞現場噴紅漆 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4488700% | 4488800% | 4488800% | 二天 | 1
MBA202200287 | LBA202200240 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式3-5HOPPER 閘刀上方1.5米處東北角漏、北側60公分漏、震動器上方焊道裂開、進口人孔東北角漏有負壓在吸。 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4488700% | 4488800% | 4488800% | 三天 | 1
MBA202200281 | LBA202200235 | 1線 旋風分離器2 | 功能異常 | 1NL00L02 LINE1 CYCLONE HOPPER液位計 沒有架橋,液位計掛(HH)無法消除 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4488700% | 4488700% | 4488700% | 二天 | 0
MBA202200282 | LBA202200236 | LINE2爐膛中間壓力計 | 功能異常 | 2NM11P02 LINE2爐膛差壓計-17 P04，P06只有-2，差距過大 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4488700% | 4488700% | 4488700% | 二天 | 0
MBA202200284 | LBA202200237 | 再生水泵2 | 功能異常 | 0UA02D05 再生水泵 出口壓力錶故障 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4488700% | 4488800% | 4488900% | 一週 | 2
MBA202200286 | LBA202200239 | LINE2爐膛攝影機 | 功能異常 | 2號爐門口 照明故障閃爍 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4488700% | 4488800% | 4489300% | 二天 | 6 | 逾期
MBA202200278 | LBA202200232 | 廢水泵1 | 功能異常 | 0UD01D02 再生廢水泵 流量不足 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4488600% | 4488700% | 4488700% | 二天 | 1
MBA202200279 | LBA202200233 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE3汽鼓檢測水3RV21A01管線堵塞! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4488600% | 4488700% | 4488700% | 二天 | 1
MBA202200275 |  | 3線 中間垃圾推進器 | 功能異常 | 3線中間feeder控制盤電源模組(2222)及中間/左邊feeder控制盤內回授信號模組(2255)故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4488600% | 4488600% | 4488300% | 一天 | -3
MBA202200276 |  | 變壓器房吊車 | 功能異常 | 連絡變壓器室吊車遙控器按鈕故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4488600% | 4488600% | 4486000% | 二天 | -26
MBA202200277 |  | Line3焚化爐區 | 預防保養 | 3-1點火槍油閥線圏故障一更換. | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4488600% | 4488600% | 4488600% | 一週 | 0
MBA202200280 | LBA202200234 | 3線 旋風分離器2 | 功能異常 | LINE3 CYCLONE HOPPER液位計3NL00L02 架橋清除,液位計掛(HH)無法消除! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4488600% | 4488700% | 4488700% | 一天 | 1
MBA202200274 | LBA202200231 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | BF3-2 入口 進口DAMPER分向閥故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4488500% | 4488600% | 4488600% | 二天 | 1
MBA202200272 |  | 0.38 KV 主配電盤1 | 預防保養 | 電源供應器故障 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4488400% | 4488400% | 4488400% | 一週 | 0
MBA202200273 | LBA202200230 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 軸封噴水! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4488300% | 4488600% | 4488600% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200268 |  | Line2爐床油壓系統 | 功能異常 | 2線3段左、右側爐床常不會動 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4488300% | 4488300% | 4488300% | 一天 | 0
MBA202200269 |  | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 3-4袋式出口汽缸電磁閥漏氣、動作不正常 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4488300% | 4488300% | 4488200% | 一天 | -1
MBA202200270 |  | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 預防保養 | 出口壓力錶故障 | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4488300% | 4488300% | 4488300% | 三天 | 0
MBA202200271 | LBA202200229 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE2袋式2-2HOPPER液位計2NK10L02,架橋(HH)沒警報,觸碰液位計也無警報! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4488300% | 4488300% | 4488300% | 一天 | 0
MBA202200266 | LBA202200227 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送 靠SILO頂部45度管線破已包覆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4488200% | 4488300% | 4488300% | 三天 | 1
MBA202200267 | LBA202200228 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 進SILO垂直管管線破孔漏(目前暫包覆,建議換新管) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4488200% | 4488300% | 4488300% | 一天 | 1
MBA202200263 |  | Line3焚化爐區 | 預防保養 | L3歲修溫度計SENSOR位置耐火施作拆除後故障,更換3NM11T02/04/06. 上次T02--111.03.14~111.11.15 T04--111.08.25~111.11.15 T06--111.09.26~111.11.15 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4488100% | 4488100% | 4488000% | 一週 | -1
MBA202200264 |  | 3線 半乾式洗煙塔 | 預防保養 | 3NW28S07及3WM07S02電磁閥故障漏氣 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4488100% | 4488100% | 4487900% | 二天 | -2
MBA202200265 |  | 洗車設備 | 功能異常 | 簡易洗車設備的補水泵故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4488100% | 4488100% | 4488100% | 二天 | 0
MBA202200261 | LBA202200226 | 1線 液壓油站壓泵 #1 | 功能異常 | 1NF02D02 LINE1 爐床液壓油泵 滲油(約5秒1滴) | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4488000% | 4488100% | 4488900% | 二天 | 9 | 逾期
MBA202200262 | LBA202200225 | LINE1左側三段爐床 | 功能異常 | 1NF32S02 LINE1 3段左側油壓缸 滲油(約1分鐘1滴) | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4488000% | 4488100% | 4488800% | 二天 | 8 | 逾期
MBA202200260 | LBA202200224 | 2線 誘引抽風機 | 功能異常 | 2NL09F01 LINE2 煙囪流量 流量異常偏高(相較於CEMS流量高出2萬左右) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4488000% | 4488000% | 4488000% | 一天 | 0
MBA202200257 | LBA202200221 | 1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 功能異常 | 1NN04D01 LINE1 半乾式ROTARY 鍊條護蓋脫離(螺絲斷) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4487900% | 4487900% | 4487900% | 一週 | 0
MBA202200258 | LBA202200223 | 2號地磅 | 功能異常 | 地磅室出磅柵欄桿 欄杆變形斷裂無法使用(暫安裝可用截短欄杆使用)損壞的欄杆放置純水場 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4487900% | 4488000% | 4488300% | 一週 | 4
MBA202200256 | LBA202200220 | 2線 旋風分離器1 | 功能異常 | 2NL00L01 LINE2CYCLONE 南側 液位計H 掛住(現場沒有架橋) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4487900% | 4487900% | 4487900% | 一週 | 0
MBA202200259 | LBA202200222 | Line2焚化爐區 | 功能異常 | 2NM21T04 煙道溫度計 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4487900% | 4488000% | 4488000% | 一週 | 1
MBA202200255 | LBA202200219 | 2線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 撥桿太短碰不到SWITCH!緊急按鈕已按下! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4487700% | 4487800% | 4487800% | 一天 | 1
MBA202200252 | LBA202200217 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 1NV31Q01 1線31吹灰器 靠爐子極限開關作動不良 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4487300% | 4487300% | 4487400% | 一天 | 1
MBA202200254 | LBA202200218 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 2NA20L1 LINE2 汽鼓液位計 液位計故障(液位350) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4487300% | 4487400% | 4504400% | 一天 | 171 | 逾期
MBA202200250 |  | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 2線袋式輸送機 正轉無法帶動輸送機會挑牙反轉正常 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4487200% | 4487200% | 4489400% | 緊急 | 22 | 逾期
MBA202200253 | LBA202200216 | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | LINE2半乾式破碎機 系統啟動時放A不會自行啟動(閘刀還是會開) 須手動啟動 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4487200% | 4487300% | 4487300% | 一週 | 1
MBA202200251 | LBA202200215 | Line1焚化爐區 | 功能異常 | 照明 8米爐區LINE1 四段左側照明故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4487100% | 4487200% | 4487200% | 兩週 | 1
MBA202200249 | LBA202200214 | 南側13米維修吊車 | 功能異常 | 只能南北向 無法上下 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4487000% | 4487100% | 4487100% | 一天 | 1
MBA202200248 | LBA202200213 | 活性碳進料機 1 | 功能異常 | 活性碳13米通往廢氣區樓層隔柵板固螺絲斷裂目前綁鐵絲 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4486800% | 4486900% | 4486900% | 一天 | 1
MBA202200247 | LBA202200212 | 1線 過熱器 #4 | 功能異常 | 煙道溫度計1NM21T06溫度OVER RANGE! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4486800% | 4486800% | 4486800% | 一天 | 0
MBA202200246 | LBA202200211 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 進SILO頂管線破,漏灰!(現已暫時包覆)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4486700% | 4486800% | 4486700% | 一天 | 0
MBA202200245 | LBA202200210 | LINE3 袋室集塵器維修吊車 | 功能異常 | 北側極限開關失效! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4486700% | 4486700% | 4486700% | 一天 | 0
MBA202200241 | LBA202200206 | 3線 粗篩輸送帶 1 | 功能異常 | 3線左側龍船 龍船跳脫 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4486600% | 4486700% | 4486800% | 二天 | 2
MBA202200242 | LBA202200207 | 3線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | 3線汽股AIR VET 從南往北數第二組管線腐蝕斷裂 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4486600% | 4486700% | 4488200% | 大修 | 16
MBA202200243 | LBA202200208 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 3-2袋式閘刀閥 卡死無法關閉 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4486600% | 4486700% | 4486700% | 大修 | 1
MBA202200244 | LBA202200209 | 2線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 2線吹灰器 吹灰結束系統關閉後10分鐘會出現COMMONE FAUIT | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4486600% | 4486700% | 4486700% | 一天 | 1
MBA202200240 | LBA202200205 | 垃圾滲出水噴射泵2 | 功能異常 | 0UI22D01南側-7米垃圾水泵 泵浦有異音 軸封洩漏從冷卻水管流出 | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4486500% | 4486600% | 4486800% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200239 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 吊車邊上升邊開爪時會有輕載跟跨溝的警報! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4486300% | 4486300% | 4486400% | 一天 | 1
MBA202200238 | LBA202200204 | LINE3爐膛右側壓力計 | 功能異常 | 堵塞! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4486000% | 4486100% | 4486100% | 一天 | 1
MBA202200236 | LBA202200203 | 1線 液壓油站壓泵 #2 | 功能異常 | 爐床油管回流閥1NF60S02 會無預警CLOSE造成油泵保護而停止(暫DLC FORCE 1166為1)! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4485900% | 4486000% | 4486100% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200237 | LBA202200202 | LINE2右側二段爐床 | 功能異常 | 2ND22S02 2線爐床下一次風2段右側前風門異常 風門無法完全關閉 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4485900% | 4486000% | 4486000% | 二天 | 1
MBA202200234 | LBA202200200 | 2線 節熱器 | 功能異常 | LINE2 ECO HOPPER 檢視孔鏽蝕漏氣! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4485800% | 4485900% | 4485900% | 一天 | 1
MBA202200233 |  | 變壓器房吊車 | 預防保養 | 連絡變壓器室吊車無法下降檢修 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4485800% | 4485800% | 4485300% | 一週 | -5
MBA202200235 | LBA202200201 | 1線 旋風分離器2 | 功能異常 | LINE1北側CYCLONE HOPPER液位計1NL00L02誤警報頻繁! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4485800% | 4485900% | 4485900% | 一天 | 1
MBA202200230 |  | WCC冷卻水槽 | 功能異常 | 0VA50L1 WCC冷卻水槽液位計 HH.LL掛住 (現場液位HH) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4485700% | 4485700% | 4485700% | 緊急 | 0
MBA202200229 |  | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 2NN12D05 LINE2 B/F 2-5 ROTARY MCC TRIP HOPPER 檢查無異物，疑似楊桃片卡死無法作動(MCC電流9A) | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4485600% | 4485600% | 4485600% | 一天 | 0
MBA202200232 | LBA202200199 | Na3PO4 加藥泵4 | 功能異常 | 0UH01D06 純水場汽鼓加藥泵 軸封漏 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4485600% | 4485800% | 4485800% | 二天 | 2
MBA202200231 | LBA202200198 | 蒸汽渦輪機設備 | 功能異常 | 0SA01T5 溫度異常 0SA01T5 IMPULSE CHAMBER STM TEMP INVAL. PCU#26 MOD#10 MFP STATUS DAD PCU#28 MOD#08 MFP BAD PCU#28 MOD#12 MFP BAD | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4485600% | 4485800% | 4485800% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200226 | LBA202200196 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | #2 Atomizer Cable線破皮 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4485500% | 4485500% | 4485500% | 一天 | 0
MBA202200227 | LBA202200197 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 東西向移動會滑行且滑行時小車座標不變導致座標失真 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4485500% | 4485500% | 4485500% | 一天 | 0
MBA202200228 | LBA202200195 | 汽輪機驅動鍋爐飼水泵 | 功能異常 | 0RL05D1 渦輪飼水泵 中控室無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4485400% | 4485500% | 4485500% | 二天 | 1
MBA202200222 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 平衡桿鋼索固定端牙條斷! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4485300% | 4485300% | 4485300% | 一天 | 0
MBA202200225 | LBA202200194 | WCC真空泵 | 功能異常 | WCC 真空泵 泵異音 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4485300% | 4485400% | 4485400% | 二天 | 1
MBA202200223 | LBA202200192 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 馬達散熱護蓋損壞! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4485300% | 4485400% | 4485400% | 一天 | 1
MBA202200224 | LBA202200193 | 低壓飼水加熱器 | 功能異常 | 0RM06S9 L.P.飼水加熱器三通閥DCS操作不會動作且定位指示桿脫落! 0RM01S1 L.P.飼水加熱器出口閥OPEN定位異常! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4485300% | 4485400% | 4485900% | 一天 | 6 | 逾期
MBA202200221 |  | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 下料伸縮管上下鋼索靠北側斷掉! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4485200% | 4485200% | 4485200% | 一天 | 0
MBA202200220 | LBA202200191 | 3線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 1WM03D01 LINE1 ATOMIZER 噴霧水泵 出口壓力錶故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4485200% | 4485200% | 4485200% | 二天 | 0
MBA202200216 | LBA202200187 | 3線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 功能異常 | 3線袋式輸送機 正轉無法帶動輸送機會挑牙反轉正常 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4485100% | 4485100% | 4485100% | 一天 | 0
MBA202200217 | LBA202200188 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3NK10N05 袋式3-5HOPPER 人孔上方靠近南側破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4485100% | 4485200% | 4485400% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200218 | LBA202200189 | 灰燼吊車 2 | 功能異常 | 北側灰渣吊車 東側及西側油壓缸活眼軸承鬆脫 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4485100% | 4485200% | 4495600% | 二天 | 105 | 逾期
MBA202200219 | LBA202200190 | 氣冷式冷凝器 2 | 功能異常 | 0QA07T2F #2 ACC FAN F點的線圈溫度HH(176度) | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4485100% | 4485200% | 4485200% | 二天 | 1
MBA202200213 |  | LINE1右側灰押出機 | 功能異常 | 1線右側灰押出機 右邊電磁閥下方回油管線作動時會漏油(用流的) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4485000% | 4485000% | 4485100% | 緊急 | 1 | 逾期
MBA202200215 | LBA202200186 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 小車座標280會跳動到265 492會跳到500 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4485000% | 4485100% | 4485100% | 二天 | 1
MBA202200212 |  | 3線 二次空氣風機 | 功能異常 | 3線二次風機 A變頻器顯示故障(短路)B變頻器DCS無法啟動 RUN ABNORMAL | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4484900% | 4484900% | 4485100% | 緊急 | 2 | 逾期
MBA202200214 | LBA202200185 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | LP飼水加熱器 冷凝水泵疏水手閥故障 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4484800% | 4485100% | 4485500% | 一天 | 7 | 逾期
MBA202200207 | LBA202200184 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送 系統無法自動送灰 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4484800% | 4484800% | 4484800% | 一天 | 0
MBA202200211 | LBA202200183 | Na3PO4 加藥泵4 | 功能異常 | 0UH01D6 汽鼓加藥泵 軸封漏 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4484700% | 4484800% | 4484800% | 二天 | 1
MBA202200208 | LBA202200180 | 飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 功能異常 | 8米飛灰SILO1平衡閥 開啟時氣動閥軸封漏AIR閥體無法全開 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4484700% | 4484800% | 4485100% | 二天 | 4 | 逾期
MBA202200209 | LBA202200181 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | MCC電盤 DC06B 電盤螺牙脫離空轉電盤無法退出 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4484700% | 4484800% | 4484700% | 二天 | 0
MBA202200210 | LBA202200182 | LINE1爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 1NM11T04 爐膛溫度 溫度異常 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4484700% | 4484800% | 4484800% | 一天 | 1
MBA202200203 | LBA202200176 | 3號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 備用混合槽焊道漏! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4484600% | 4484600% | 4484600% | 一天 | 0
MBA202200205 | LBA202200178 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 3NV31Q01 LINE3 #31吹灰器 軸封漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4484600% | 4484700% | 4484700% | 二天 | 1
MBA202200206 | LBA202200179 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 F/A 氣送 手動卸壓閥破洞 | 機械組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4484600% | 4484700% | 4484700% | 二天 | 1
MBA202200204 | LBA202200177 | LINE3左側四段爐床 | 功能異常 | 常不會定位!(已自行更換定位開關及2224速度控制器) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4484600% | 4484600% | 4484600% | 一天 | 0
MBA202200194 | LBA202200169 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 氣送管線8米水平管線之前補強過焊道破洞及SILO頂部彎管法蘭處破洞共兩處已包覆! | 機械組 | 機械組-01 |  | 4484500% | 4484500% | 4484600% | 一天 | 1
MBA202200197 | LBA202200172 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | ATOMIZER固定側回流管接頭滲油(目前在LINE3使用)! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4484500% | 4484500% | 4484500% | 一天 | 0
MBA202200198 | LBA202200173 | 反應生成物儲倉2下料旋轉閥 | 功能異常 | ROTARY軸承異音晃動,軸封漏灰! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4484500% | 4484500% | 4484700% | 二天 | 2
MBA202200199 | LBA202200174 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | 8米閘刀閥漏灰! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4484500% | 4484500% | 4484700% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200200 | LBA202200175 | 廠房 | 功能異常 | LINE1、2、3爐區15米過熱器HOPPER南側的鋼索護欄斷掉! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4484500% | 4484500% | 4484600% | 一週 | 1
MBA202200195 | LBA202200170 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 靠爐子極限開關作動不良! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4484500% | 4484500% | 4484500% | 一天 | 0
MBA202200196 | LBA202200171 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | 靠爐子極限開關作動不良! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4484500% | 4484500% | 4484500% | 一天 | 0
MBA202200193 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 1Q10 TRIP 主吊無法上下! | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4484400% | 4484400% | 4484500% | 一天 | 1
MBA202200201 | LBA202200168 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | 袋式3-4 HOPPER 東側面鐵板閘刀閥上方15公分處破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4484200% | 4484500% | 4484700% | 三天 | 5 | 逾期
MBA202200182 | LBA202200163 | 冰水機1 | 功能異常 | 吸附式冰機冷卻水冷卻風扇NO.2皮帶斷 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4484100% | 4484100% | 4484100% | 一天 | 0
MBA202200183 | LBA202200164 | 2線 液壓油站壓泵 #2 | 功能異常 | 幫浦漏油嚴重,聲音異常(2進2出手閥CLOSE)油位約剩70%! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4484100% | 4484100% | 4484100% | 一天 | 0
MBA202200191 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 2點鐘方向護蓋掉落 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4484100% | 4484100% | 4484100% | 緊急 | 0
MBA202200202 | LBA202200167 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式1-1HOPPER 南側面鐵板閘刀閥上方60公分處破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4484100% | 4484500% | 4484600% | 三天 | 5 | 逾期
MBA202200180 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 1Q10 TRIP 主吊無法上下 陳志龍 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4484100% | 4484000% | 4484100% | 緊急 | 0
MBA202200181 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 2Q1、3F1、3F2警報,大車無法動作! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4484100% | 4484100% | 4484100% | 緊急 | 0
MBA202200184 | LBA202200165 | LINE1爐膛右側溫度計 | 功能異常 | OVER RANGE故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4484100% | 4484100% | 4484100% | 一天 | 0
MBA202200185 | LBA202200166 | LINE1左側三段爐床 | 功能異常 | REMOTE無法作動,目前切至LOCAL設定45%! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4484100% | 4484100% | 4484100% | 一天 | 0
MBA202200192 |  | Line1廢氣區電氣盤設備 | 預防保養 | 不透光DR-290,光源更換 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4484100% | 4484100% | 4484100% | 一週 | 0
MBA202200178 | LBA202200156 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | "3NK10N03 3NK10N05" LINE3 B/F 第3倉，第5倉HOPPER 震動器基座螺絲斷 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4484000% | 4484000% | 4484000% | 二天 | 0
MBA202200179 | LBA202200157 | 3線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 3NK10N01 LINE3 B/F 第1倉HOPPER 人孔內襯鐵板損壞(建議更換一新人孔) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4484000% | 4484000% | 4486900% | 二天 | 29 | 逾期
MBA202200187 | LBA202200159 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN21S02 2線RP氣送壓力櫃 壓力櫃氣密墊固定端破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4484000% | 4484100% | 4484100% | 二天 | 1
MBA202200188 | LBA202200160 | 低壓飼水加熱器洩水泵 | 功能異常 | 0RN15D1 北側-3米 低壓飼水加熱器冷凝水泵軸封漏水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4484000% | 4484100% | 4485500% | 二天 | 15 | 逾期
MBA202200189 | LBA202200161 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式1-3閘刀閥東側面破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4484000% | 4484100% | 4484100% | 一天 | 1
MBA202200190 | LBA202200162 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 袋式2-5 ROTARY機殼東側破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4484000% | 4484100% | 4484100% | 一天 | 1
MBA202200186 | LBA202200158 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE1 半乾式現場控制盤 按鈕卡死 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4484000% | 4484100% | 4484600% | 一週 | 6
MBA202200177 | LBA202200155 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 LINE1 #42吹灰器 齒排磨損吹灰時會跳齒有異音 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4483900% | 4483900% | 4484000% | 二天 | 1
MBA202200176 |  | 消防系統 | 預防保養 | WCC安裝偵煙感測器 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4483800% | 4483800% | 4483700% | 一週 | -1
MBA202200164 | LBA202200150 | 補充水泵2 | 功能異常 | 0UA02D4 純水泵 馬達異音 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4483700% | 4483700% | 4483700% | 二天 | 0
MBA202200165 | LBA202200151 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 2NK10N02 LINE2 B/F 2-2第3支曝氣黑色軟管破 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4483700% | 4483700% | 4483700% | 二天 | 0
MBA202200166 | LBA202200152 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | "3NK10N04 3NK10N05" LINE3 B/F 第4倉，第5倉HOPPER 震動器基座螺絲斷 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4483700% | 4483700% | 4483700% | 二天 | 0
MBA202200175 | LBA202200154 | 石灰乳回流閥2 | 功能異常 | 回流管線堵塞! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4483700% | 4483800% | 4483800% | 一天 | 1
MBA202200174 | LBA202200153 | 電話系統 | 功能異常 | 傾卸門口平台電話故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4483700% | 4483800% | 4483700% | 一天 | 0
MBA202200167 | LBA202200145 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 卡在爐內，MCC 績熱電譯TRIP(現場蒸氣手閥關閉，緊急按鈕按下) | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4483500% | 4483700% | 4483700% | 二天 | 2
MBA202200168 | LBA202200146 | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 功能異常 | 1NN05D01 LINE1 半乾式下方 C0NVEYOR 減速機漏油 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4483500% | 4483700% | 4483700% | 二天 | 2
MBA202200169 | LBA202200147 | 2線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 2NN12D04 LINE2 B/F 2-4 ROTARY 鏈條過鬆 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4483500% | 4483700% | 4483700% | 二天 | 2
MBA202200170 | LBA202200148 | No.1 泵室污水泵1 | 功能異常 | 南側-7米SUMP PIT浮球液位計(HH)不會出來! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4483500% | 4483700% | 4483700% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200171 | LBA202200149 | LINE2右側灰押出機 | 功能異常 | 現場作動正常,回授訊號不正確! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4483500% | 4483700% | 4483700% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200172 | LBA202200143 | WCC冷卻水塔2 | 功能異常 | 8樓冰水主機 2號冷卻水泵運轉有異音(東側) | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4483400% | 4483700% | 4484000% |  | 6
MBA202200163 |  | 輔助變壓器1 | 預防保養 | 盤內排風扇故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4483400% | 4483400% | 4483400% | 二天 | 0
MBA202200173 | LBA202200144 | WCC冷卻水塔1 | 功能異常 | 8樓冰水主機 1號冷卻水泵馬達燒毀 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4483400% | 4483700% | 4489300% | 三天 | 59 | 逾期
MBA202200162 | LBA202200142 | LINE2右側灰押出機 | 功能異常 | 2NQ39S02 LINE2 右側左邊灰押出機 軸承基座螺絲斷一根 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4483300% | 4483300% | 4483300% | 一天 | 0
MBA202200160 |  | 2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 功能異常 | 2UN02D02 LINE2 ECO ROTARY 鏈條齒輪斷3齒導致鏈條脫落無法作動 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4483200% | 4483200% | 4483300% | 一天 | 1
MBA202200161 | LBA202200141 | 垃圾傾卸門(1) | 功能異常 | 垃圾平台傾卸門 1號2號3號無法開啟 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4483200% | 4483300% | 4483300% | 兩週 | 1
MBA202200157 | LBA202200138 | 2線 振動輸送帶2(長) | 功能異常 | 2NQ52D02 2線振動輸送帶(長) 上馬達有異音 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4483100% | 4483200% | 4483200% | 二天 | 1
MBA202200158 | LBA202200139 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 3線飛灰氣送 氣密墊破損無法持壓 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4483100% | 4483200% | 4483200% | 二天 | 1
MBA202200159 | LBA202200140 | 2線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 功能異常 | 2UN08D02 LINE2 飛灰氣送 ROTARY 下方輸送帶異音 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4483100% | 4483200% | 4483400% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200153 | LBA202200135 | 反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 功能異常 | RP下料緩衝櫃 人孔內襯鏽蝕 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4483000% | 4483000% | 4483000% | 一週 | 0
MBA202200155 | LBA202200136 | 有機廢水處理水輸送泵1 | 功能異常 | 0UD69/70D1軸封漏(已自行鎖到底還是會漏)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4483000% | 4483100% | 4483100% | 一天 | 1
MBA202200156 | LBA202200137 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | SPG LINE3 #32吹灰器那一層 無法點火，氣體已排空(排放氣體時有水份) | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4483000% | 4483100% | 4483100% | 二天 | 1
MBA202200154 | LBA202200134 | LINE3爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 3NM11T06 LINE3爐膛溫度計 溫度異常 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4483000% | 4483000% | 4483000% | 一天 | 0
MBA202200152 | LBA202200133 | LINE1爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低(故障)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4482900% | 4483000% | 4483000% | 一天 | 1
MBA202200151 | LBA202200131 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 西南側避震器螺絲斷*2! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4482800% | 4483000% | 4483000% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200150 | LBA202200132 | ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 功能異常 | ACC FAN A機冷卻水泵TRIP | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4482800% | 4483000% | 4487500% | 二天 | 47 | 逾期
MBA202200145 | LBA202200129 | 1線 鍋爐 / 節熱器 | 機械性異常 | 1RL11S20 1線鍋爐飼水關斷閥 軸封漏水已有逼緊無效 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4482700% | 4482700% | 4482700% | 一天 | 0
MBA202200146 | LBA202200130 | No.1 泵室污水泵2 | 功能異常 | 0WD10D01 南側-7米 SUN PIT 出口切換到日用櫃手閥閥盤空轉無法打開 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4482700% | 4482700% | 4483300% | 一週 | 6
MBA202200144 | LBA202200125 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 1-3 HOPPER北側面閘刀上方20公分處破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4482600% | 4482600% | 4482600% | 一天 | 0
MBA202200148 | LBA202200127 | HCL 儲槽1 | 功能異常 | 純水場HCL加藥閥 手閥故障 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4482600% | 4482700% | 4482700% | 一週 | 1
MBA202200147 | LBA202200126 | 廠房 | 功能異常 | 廢氣區8M日光燈 南側8米RP下料日光燈故障 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4482600% | 4482700% | 4482700% | 二天 | 1
MBA202200149 | LBA202200128 | 廠房 | 功能異常 | LINE2 RP氣送 壓力櫃照明損壞 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4482600% | 4482700% | 4482700% | 一週 | 1
MBA202200142 | LBA202200124 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3-5 HOPPER東側面閘刀上方50公分處破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4482500% | 4482500% | 4482500% | 一天 | 0
MBA202200138 | LBA202200119 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 1線飛灰氣送管線SILO頂小截45度彎管破洞先前有焊補過了暫包覆堵漏 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4482400% | 4482400% | 4482400% | 一天 | 0
MBA202200140 | LBA202200122 | 反應生成物儲倉1 | 功能異常 | R.P.SILO1下料自動曝氣出口2吋高壓軟管管束損壞(SILO2的預防性更換)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4482400% | 4482400% | 4489400% | 一天 | 70 | 逾期
MBA202200141 | LBA202200121 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | R.P.下料13米砲車出口高壓軟管管束與接頭脫離約2公分,有爆開的風險! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4482400% | 4482400% | 4482400% | 一天 | 0
MBA202200139 | LBA202200120 | 1線 節熱器吹灰器 12 | 功能異常 | 1線12吹灰器極限開關作動不良無法彈開啟動後定位訊號無法消除導致吹灰器無法使用 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4482400% | 4482400% | 4482400% | 一天 | 0
MBA202200143 | LBA202200123 | 中控室 | 功能異常 | 中控室-7M汙水泵液位燈號 "LL"燈號故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4482400% | 4482500% | 4482500% | 一天 | 1
MBA202200135 | LBA202200118 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3-5HOPPER西側面閘刀本體連接處 先前矽利康填補區材質老化剝落負壓在吸 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4482300% | 4482300% | 4482300% | 一天 | 0
MBA202200136 | LBA202200117 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42Q01 1線42吹灰器 遮斷閥沒有作動無蒸氣吹灰 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4482300% | 4482300% | 4482300% | 一天 | 0
MBA202200137 | LBA202200116 | 1線 蒸發器吹灰器 62 | 功能異常 | 1NV62Q01 1線62吹灰器 靠遮斷閥極限開關作動不良無法彈開 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4482300% | 4482300% | 4482300% | 一天 | 0
MBA202200134 | LBA202200115 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 0UI21D1 垃圾水泵 泵有異音 MCC跳過載 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4482200% | 4482300% | 4482400% | 二天 | 2
MBA202200131 | LBA202200113 | 1線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE1袋式1-4HOPPER 螺母固定閘刀斷,閘刀無法關閉! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4482100% | 4482300% | 4482300% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200132 | LBA202200112 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 功能異常 | 從出口數來北側第6支板式彈簧片斷! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4482100% | 4482300% | 4482300% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200130 | LBA202200114 | 灰燼吊車 1(北) | 功能異常 | 北側灰渣吊車 抓斗無法上升(警報4F1跳脫) | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4482100% | 4482300% | 4482300% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200133 | LBA202200111 | 廠房 | 功能異常 | 南側4樓出電梯空間7盞照明故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4482100% | 4482300% | 4482500% | 一週 | 4
MBA202200129 | LBA202200110 | 廠房 | 功能異常 | 北側垃圾吊車參觀走道 廁所外面天花板空調冷凝水排水管線阻塞,漏水 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4482000% | 4482300% | 4482300% | 二天 | 3 | 逾期
MBA202200125 | LBA202200107 | LINE3左側灰押出機 | 功能異常 | 出口上方檢查孔蓋脫落(蓋子*2在移動式振動輸送帶上)! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4481900% | 4481900% | 4481900% | 一天 | 0
MBA202200126 | LBA202200108 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 4 | 功能異常 | 馬達散熱護蓋脫落! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4481900% | 4481900% | 4481900% | 一天 | 0
MBA202200127 | LBA202200109 | 3線 四段爐床右側一次空氣風門 | 功能異常 | 3線 四段爐床左側一次空氣風門0% 流量2460，40%~100%流量2800，流量異常! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4481900% | 4481900% | 4481900% | 一天 | 0
MBA202200128 |  | 氣冷式冷凝器 1 | 預防保養 | 0QA07T1A溫度數值突然變大0QA07T1B斷訊 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4481900% | 4481900% | 4481900% | 二天 | 0
MBA202200123 |  | 垃圾吊車抓斗3 | 預防保養 | 北側垃圾吊車更換油泵補領料 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4481800% | 4481800% | 4481700% | 一週 | -1
MBA202200122 | LBA202200105 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水槽 | 功能異常 | 液位計1WM01L02 70%有時會有(L)的訊號,噴霧水泵會起停起停,疑似I/Q卡故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4481800% | 4481800% | 4481800% | 一天 | 0
MBA202200124 |  | 廠區攝影機 | 預防保養 | 地磅攝影機更換. | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4481800% | 4481800% | 4481700% | 一週 | -1
MBA202200121 | LBA202200104 | 2號 消石灰乳泥噴霧器 | 功能異常 | 備用ATOMIZER POT混合槽 焊道5處沙孔 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4481700% | 4481800% | 4481800% | 二天 | 1
MBA202200114 | LBA202200103 | 廠房 | 功能異常 | LINE3袋式24米方形大人孔平台照明故障*2! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4481700% | 4481700% | 4481900% | 一週 | 2
MBA202200119 |  | Line3廢氣區電氣盤設備 | 預防保養 | 大門口顯示看板日期模組更換. | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4481700% | 4481700% | 4481200% | 一週 | -5
MBA202200120 |  | 維修吊車 | 功能異常 | IDFan(小)吊車快速時電磁接觸器會跳動 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4481700% | 4481700% | 4481600% | 二天 | -1
MBA202200115 | LBA202200099 | 3線 振動輸送帶(短) | 功能異常 | 3NQ31D02 LINE3 灰渣振動輸送帶(短) 西南側避震器螺絲斷 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4481600% | 4481700% | 4481700% | 一天 | 1
MBA202200117 | LBA202200101 | 2線 飛灰氣送收集槽 | 功能異常 | 上桶靠北側破孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4481600% | 4481700% | 4481700% | 一天 | 1
MBA202200118 | LBA202200102 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 出口氣動閥3UN16S08軸封漏灰! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4481600% | 4481700% | 4481700% | 一天 | 1
MBA202200116 | LBA202200100 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN22L01 LINE2 RP氣送系統 壓力櫃液位計破損 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4481600% | 4481700% | 4481800% | 二天 | 2
MBA202200107 | LBA202200096 | 1線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | 1NN01S01 LINE1半乾式HOPPER閘刀閥 現場卡死無法作動 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4481500% | 4481600% | 4481600% | 一天 | 1
MBA202200109 | LBA202200098 | 1線 袋式集塵器 1 | 功能異常 | 袋式1-1 HOPPER 液位計右側 破孔 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4481500% | 4481600% | 4481600% | 一天 | 1
MBA202200108 | LBA202200097 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 功能異常 | LINE3 BF 3-2 ROTARY控制盤 運轉燈不會亮 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4481500% | 4481600% | 4481700% | 二天 | 2
MBA202200110 | LBA202200093 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 回抽管砂孔*2約在9米半暫用布包覆! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4481300% | 4481600% | 4481600% | 一天 | 3 | 逾期
MBA202200111 | LBA202200094 | LINE2爐膛溫度計 | 功能異常 | 溫度計故障(偏低)! | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4481300% | 4481600% | 4481300% | 一天 | 0
MBA202200112 | LBA202200095 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3-3-13曝氣不會壓降!已自行更換動磁鐵OK! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4481300% | 4481600% | 4481700% | 二天 | 4 | 逾期
MBA202200104 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 4Q1跳脫 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4481200% | 4481200% | 4481200% | 一天 | 0
MBA202200106 |  | 主消防泵2 | 預防保養 | NO2 主消防泵壓力開關故障 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4481200% | 4481200% | 4480900% | 一天 | -3
MBA202200113 | LBA202200092 | 水砲6 | 功能異常 | 6號水泡 不能往上 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4481200% | 4481600% | 4482400% | 一天 | 12 | 逾期
MBA202200105 | LBA202200091 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式1-2 HOPPER下方底部靠閘刀閥西側破1個洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4481100% | 4481200% | 4481200% | 二天 | 1
MBA202200099 | LBA202200090 | 石灰乳供給泵 2 | 功能異常 | 2NW51D01 石灰站2站 泵浦出口膨脹接頭變形 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4480800% | 4480900% | 4480900% | 二天 | 1
MBA202200098 | LBA202200089 | 2線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | 2UT87S01 2線RP上桶曝氣閥 調壓閥卡死 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4480800% | 4480900% | 4480900% | 二天 | 1
MBA202200101 | LBA202200088 | 1線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式1-2 閘刀閥上方南側破2個洞會漏氣 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4480700% | 4480900% | 4480900% | 二天 | 2
MBA202200097 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 無法開關爪 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4480700% | 4480700% | 4480900% | 緊急 | 2 | 逾期
MBA202200100 | LBA202200087 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 垃圾吊控室 電腦無法開機(熱顯影) | 儀電組 | 儀電組-11 | 已完成 | 4480700% | 4480900% | 4489300% | 二天 | 86 | 逾期
MBA202200094 | LBA202200084 | 1線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 1NV42D01 LINE1 #42吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4480600% | 4480600% | 4480600% | 一天 | 0
MBA202200102 | LBA202200085 | 廠房 | 功能異常 | #2活性碳照明燈具故障掉落! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4480600% | 4480900% | 4481000% | 三天 | 4 | 逾期
MBA202200103 | LBA202200086 | 活性碳貯倉2排氣風機 | 功能異常 | LOOP2 AC抽風扇控制盤運轉及停止燈不亮! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4480600% | 4480900% | 4481000% | 三天 | 4 | 逾期
MBA202200095 | LBA202200082 | 1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵1 | 功能異常 | 馬達會走,泵不會動,MCC 過載TRIP! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4480500% | 4480600% | 4481100% | 一天 | 6 | 逾期
MBA202200093 |  | 垃圾吊車抓斗1 | 預防保養 | #1抓斗#3油壓單元開關爪時油壓均無法持壓 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4480500% | 4480500% | 4480400% | 二天 | -1
MBA202200096 | LBA202200083 | LINE2爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度計偏低故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4480500% | 4480600% | 4480600% | 一天 | 1
MBA202200088 | LBA202200078 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 底盤漏油 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4480400% | 4480400% | 4480500% | 一天 | 1
MBA202200089 | LBA202200079 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | 2NN26S01 氣動閥軸封 關閉會漏氣 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4480400% | 4480400% | 4480400% | 一天 | 0
MBA202200091 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 抓斗沒力 | 機械組 | 機械組-03 | 已完成 | 4480400% | 4480400% | 4480500% | 一天 | 1
MBA202200090 | LBA202200080 | LINE3爐膛溫度計 | 功能異常 | 3NM11T02 爐膛溫度計 DCS數據正常報表數據為0 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4480400% | 4480400% | 4480500% | 一天 | 1
MBA202200092 | LBA202200081 | 消石灰儲倉1 | 功能異常 | LOOP1 SILO計重0NW02E01失真! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4480400% | 4480500% | 4480600% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200087 | LBA202200077 | 3線 半乾式洗煙塔 | 功能異常 | LINE3 ATOMIZER再利用水氣動閥3WM07S02OPEN及CLOSE定位異常! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4480300% | 4480300% | 4480300% | 一天 | 0
MBA202200082 | LBA202200072 | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 北側垃圾吊車 爪斗開抓搖桿放開約2分鐘爪子會閉合，抓垃圾夾不住會掉。 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4480200% | 4480200% | 4480200% | 二天 | 0
MBA202200083 | LBA202200073 | 1線 噴霧反應器冷卻風機 | 功能異常 | 1NL24D01 1線ATOMIZER冷卻風扇 運轉有異音 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4480200% | 4480200% | 4480200% | 二天 | 0
MBA202200084 | LBA202200074 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 吊車室冷氣出風口1處漏水及南側參觀走道2處漏水現場放置承接捅 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4480200% | 4480200% | 4480300% | 二天 | 1
MBA202200085 | LBA202200075 | 1線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式1-5 液位計葉片斷一隻 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4480200% | 4480200% | 4480200% | 一天 | 0
MBA202200086 | LBA202200076 | 1線 二段爐床右後側一次空氣風門 | 功能異常 | 1ND23S02 LINE1 二段左側後風門 信號回溯異常晃動 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4480200% | 4480300% | 4480300% | 二天 | 1
MBA202200079 | LBA202200069 | LINE3右側四段爐床 | 功能異常 | 3NF43S02 LINE3 爐床第4段右側 油壓缸軸承基座螺絲斷裂 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4479800% | 4479800% | 4479800% | 一天 | 0
MBA202200080 | LBA202200070 | 鍋爐飼水泵之汽輪機 | 功能異常 | 0SC88L1 渦輪飼水泵 滑油壓力低警報(現場油位70%左右) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4479800% | 4479900% | 4479900% | 一天 | 1
MBA202200075 | LBA202200068 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 功能異常 | LINE1 袋式1-1出口定位OPEN開關座的固定螺絲斷(暫時用束帶固定)! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4479800% | 4479800% | 4479800% | 一天 | 0
MBA202200081 | LBA202200071 | Line1焚化爐區 | 功能異常 | 1NM21T06 LINE1 煙道溫度計 溫度異常偏高 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4479800% | 4479900% | 4479900% | 一天 | 1
MBA202200072 | LBA202200063 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | LINE3 3-5 HOPPER振動器3NK10D05停止後還有再作動疑似配重塊鬆脫! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4479700% | 4479700% | 4479700% | 一天 | 0
MBA202200073 | LBA202200064 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 抓斗6點鐘方向爪尖斷! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4479700% | 4479700% | 4479700% | 一天 | 0
MBA202200076 | LBA202200065 | 灰燼吊車 1 | 機械性異常 | 油壓缸內漏 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4479700% | 4479800% | 4479800% | 一週 | 1
MBA202200077 | LBA202200066 | 2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 2UT16S08 LINE2 F/A 氣送 自動送灰加壓閥疑似內漏 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4479700% | 4479800% | 4479800% | 二天 | 1
MBA202200078 | LBA202200067 | LINE3爐膛左側溫度計 | 功能異常 | 3NM11T04 LINE2 爐膛溫度計 斷訊 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4479700% | 4479800% | 4479800% | 二天 | 1
MBA202200071 | LBA202200061 | 活性碳進料機 1 | 功能異常 | 上方膨脹接頭漏AC! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4479600% | 4479600% | 4479600% | 一天 | 0
MBA202200074 | LBA202200062 | 3線 反應生成物緩衝槽 | 功能異常 | 3線RP氣送上桶槽 曝氣環的高壓軟管堵塞接頭腐蝕卡死無法拆除 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4479600% | 4479700% | 4479700% | 二天 | 1
MBA202200065 | LBA202200059 | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 功能異常 | DCS 電流值顯示13A(不正確), 6.6KV電盤顯示20.3A! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4479500% | 4479500% | 4479500% | 二天 | 0
MBA202200066 | LBA202200060 | Line3焚化爐區 | 功能異常 | 3B垃圾水噴槍霧化空氣壓力錶3US20P04故障! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4479500% | 4479500% | 4479500% | 二天 | 0
MBA202200067 | LBA202200058 | 3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 功能異常 | 東北側護板腐蝕斷裂! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4479400% | 4479500% | 4479500% | 一天 | 1
MBA202200068 | LBA202200057 | 2線 誘引抽風機 | 功能異常 | BB06F電流值異常 2號爐 ID FAN DCS 電流值顯示150A故障 6.6kv電盤為22A | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4479300% | 4479500% | 4504100% | 大修 | 248
MBA202200069 | LBA202200056 | LINE3爐膛右側溫度計 | 功能異常 | 溫度偏低(故障)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4479300% | 4479500% | 4479500% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200064 |  | 灰燼吊車 1(北) | 預防保養 | 北側灰渣吊車抓斗無法開關 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4479200% | 4479200% | 4479200% | 一天 | 0
MBA202200070 | LBA202200055 | WCC蒸汽凝結冷卻系統 | 功能異常 | WCC加藥泵(防腐抑垢劑) 加藥泵故障無法啟動 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4479200% | 4479500% | 4483100% | 一週 | 39 | 逾期
MBA202200062 | LBA202200053 | 廠用空氣壓縮機 1 | 功能異常 | 0UT01D01 廠用空氣壓縮機 現場巡視發現卸載閥漏氣下方滑油過濾器漏油 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4479100% | 4479200% | 4479700% | 一天 | 6 | 逾期
MBA202200061 | LBA202200052 | 氣冷式冷凝器 2 | 功能異常 | 0QA07T2F 2號ACC 馬達線圈溫度計斷訊 | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4479100% | 4479200% | 4479200% | 二天 | 1
MBA202200063 | LBA202200054 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 3NK10D03 袋式3-3振動器 MCC積熱電譯跳脫送電後啟動一樣跳脫 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4479100% | 4479200% | 4479200% | 一天 | 1
MBA202200058 | LBA202200050 | 垃圾滲出水噴射泵1 | 功能異常 | 0UI21D01 南側-7米垃圾水泵 幫浦異音 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4479000% | 4479000% | 4479100% | 二天 | 1
MBA202200059 | LBA202200051 | 1線 液壓油站壓泵 #1 | 功能異常 | "1NF03D02 1NF02D02" LINE1 爐床液壓油泵 無預警停止作動 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4479000% | 4479000% | 4479000% | 二天 | 0
MBA202200057 |  | DCS盤 | 預防保養 | 廠區網路檢修,更換光纖轉換器. | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4478900% | 4478900% | 4478800% | 一月 | -1
MBA202200060 | LBA202200049 | 活性碳貯倉2 | 功能異常 | 0NP20L01 #2活性碳 液位計 H不會顯示 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4478900% | 4479000% | 4482300% | 二天 | 34 | 逾期
MBA202200053 | LBA202200044 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 3NV42Q01那一層,SPG點火前甲烷壓力過低,現場氣體已排空 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4478800% | 4478800% | 4478800% | 二天 | 0
MBA202200054 | LBA202200046 | 反應生成物儲倉2 | 功能異常 | RP SILO 2 升縮管 鋼索脫軌 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4478800% | 4478900% | 4478900% | 一天 | 1
MBA202200055 | LBA202200047 | 傾卸平台抓斗機 | 功能異常 | 抓斗油壓異常(抓斗不夠力無法有效抓取垃圾) | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4478800% | 4478900% | 4480200% | 二天 | 14 | 逾期
MBA202200056 | LBA202200048 | 1線 過熱器 #2 | 功能異常 | 1RR11S08減溫噴水閥的疏水管二次側手閥 1RR11S28 閥體砂孔漏汽(保溫已拆)! | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4478800% | 4478900% | 4479600% | 三天 | 8 | 逾期
MBA202200052 | LBA202200045 | 反應生成物儲倉2排氣風機 | 功能異常 | 0NN40D01 RP SILO2 排氣風扇 馬達軸承異音 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4478800% | 4478800% | 4478800% | 二天 | 0
MBA202200048 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 CABLE 彈簧的C型扣遺失 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4478700% | 4478700% | 4478700% | 一天 | 0
MBA202200051 | LBA202200041 | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 抓斗10點鐘方向油管漏油 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4478600% | 4478800% | 4478800% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200049 | LBA202200043 | 廠房 | 功能異常 | 靠近LINE3 低壓空氣預熱器風門日光燈故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4478600% | 4478800% | 4478800% | 二天 | 2
MBA202200050 | LBA202200042 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式2-5HOPPER 液位計H不會顯示 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4478600% | 4478800% | 4478800% | 二天 | 2
MBA202200047 |  | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 功能異常 | 正反轉無法運轉(隔離檢查HOPPER無異物)! | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4478500% | 4478500% | 4478500% | 一天 | 0
MBA202200045 | LBA202200040 | 灰燼吊車 2(南) | 功能異常 | 南側灰渣吊車 照明故障(時好時壞) | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4478500% | 4478500% | 4479600% | 一天 | 11 | 逾期
MBA202200046 | LBA202200039 | Line2焚化爐區 | 功能異常 | 2NM21T02 LINE2 煙道溫度計 斷訊 2NM21T06 LINE2 煙道溫度計 溫度異常偏低 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4478500% | 4478500% | 4478500% | 一天 | 0
MBA202200044 | LBA202200038 | 燃油槽消防用泡沫 | 功能異常 | 爐區13米消防泡沫原液槽 靠北側管線鏽蝕漏水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4478400% | 4515000% | 4478500% | 一月 | 1
MBA202200040 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 抓斗無法開關且無警報 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4478400% | 4478400% | 4478400% | 緊急 | 0
MBA202200043 |  | LINE2右側三段爐床 | 功能異常 | 2NF33S02 LINE2第3段右側爐床 無法作動 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4478400% | 4478400% | 4478400% | 二天 | 0
MBA202200041 | LBA202200036 | 2線 液壓油站油櫃 | 功能異常 | 2NF01L02 LINE2 爐床液壓油櫃 液位L出現,現場液位正常 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4478300% | 4478400% | 4478400% | 二天 | 1
MBA202200042 | LBA202200037 | 廠房 | 功能異常 | 南側0米廁所外面 水溝格柵損壞 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4478300% | 4478400% | 4478400% | 一天 | 1
MBA202200036 | LBA202200035 | 2線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 袋式2-5HOPPER 液位計H不會出來(RP氣送撿出旋轉鐵片) | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4478300% | 4478300% | 4478300% | 一天 | 0
MBA202200039 | LBA202200034 | 飛灰貯倉2螺旋式輸送機3 | 功能異常 | 下料伸縮管銜接槽車的接頭要改裝成如LOOP1相同! | 機械組 | 機械組-16 | 已完成 | 4478200% | 4478300% | 4521900% | 一週 | 437 | 逾期
MBA202200037 | LBA202200032 | 飛灰貯倉2螺旋式輸送機1 | 功能異常 | 無法啟動! | 儀電組 |  |  | 4478200% | 4478300% |  | 一週 | 1505.5749 | 逾期
MBA202200038 | LBA202200033 | 飛灰貯倉 2 | 功能異常 | 0UN22S20 閘刀 AIR分向閥拆除無法做動! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4478200% | 4478300% | 4478400% | 一週 | 2
MBA202200034 | LBA202200030 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | 飛灰氣送出口第一節彎管砂孔漏灰! | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4478100% | 4478200% | 4478100% | 一天 | 0
MBA202200035 | LBA202200031 | No.1 泵室污水泵1 | 功能異常 | 50-WD-40-PC4 南側-7米sump pit 疑似管線阻塞打不出水 | 機械組 | 機械組-04 |  | 4478100% | 4478200% | 4483400% | 二天 | 53 | 逾期
MBA202200032 | LBA202200028 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 功能異常 | 1NV51Q011線51吹灰器吹灰器退回時卡住積熱電譯作動手搖退出現場蒸氣手閥關閉緊急按鈕壓下 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4478000% | 4478100% | 4478100% | 二天 | 1
MBA202200033 | LBA202200029 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 F/A 氣送 26米伸縮管軸封漏 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4478000% | 4478100% | 4478100% | 二天 | 1
MBA202200029 |  | 2線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 功能異常 | 2線半乾式破碎機 架橋清空後不會運轉 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4477900% | 4477900% | 4477900% | 緊急 | 0
MBA202200030 |  | 垃圾吊車 1(南) | 功能異常 | 南側垃圾吊車 Cable蛇籠U行環斷裂 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4477900% | 4477900% | 4477900% | 緊急 | 0
MBA202200021 | LBA202200026 | 垃圾傾卸門(6) | 功能異常 | 平台6號門 除臭管線高壓軟管龜化破損 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4477800% | 4477800% | 4477800% | 一天 | 0
MBA202200022 | LBA202200025 | 3線 節熱器吹灰器 11 | 功能異常 | 3NV11Q01 3線11吹灰器 軸封洩漏 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4477800% | 4477800% | 4477800% | 一天 | 0
MBA202200028 |  | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 R.P.氣送系統 壓力錶失真 無法歸零 | 儀電組 | 儀電組-06 | 已完成 | 4477800% | 4477800% | 4477900% | 一天 | 1
MBA202200031 | LBA202200027 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE2 R.P.氣送系統壓力櫃照明不亮 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4477800% | 4478100% | 4478100% | 一週 | 3
MBA202200019 | LBA202200018 | 3線 袋式集塵器 2 | 預防保養 | 袋式3-2 ROTARY機殼南側破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4477700% | 4477700% | 4477700% | 一天 | 0
MBA202200027 | LBA202200024 | No.1 泵室污水泵2 | 功能異常 | 0WD10D01 南側-7米SUMP PIT 泵浦異音 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4477700% | 4477800% | 4483400% | 二天 | 57 | 逾期
MBA202200020 | LBA202200019 | 3線 旋轉噴霧器吸油泵 | 功能異常 | LINE3 ATOMIZER油櫃溫度錶3NL21T02故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4477700% | 4477700% | 4486900% | 一天 | 92 | 逾期
MBA202200023 | LBA202200020 | LINE2爐膛右側壓力計 | 功能異常 | 堵塞! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4477700% | 4477800% | 4477700% | 一天 | 0
MBA202200024 | LBA202200021 | 廠區攝影機 | 功能異常 | 煙囪攝影機CAM07 無畫面 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4477700% | 4477800% | 4477800% | 一週 | 1
MBA202200025 | LBA202200022 | 廠房 | 功能異常 | LINE3 爐區11吹灰器下層照明故障 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4477700% | 4477800% | 4477700% | 二天 | 0
MBA202200026 | LBA202200023 | 洗車設備 | 功能異常 | 垃圾車洗車泵 無法送電 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4477700% | 4477800% | 4477800% | 一天 | 1
MBA202200017 | LBA202200016 | 1線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | 袋式1-3 閘刀上方西側鐵板破洞 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4477600% | 4477600% | 4477600% | 一天 | 0
MBA202200018 | LBA202200017 | 3線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | 袋式3-2 ROTARY機殼南側破洞(之前補過的旁邊) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4477600% | 4477600% | 4477600% | 一天 | 0
MBA202200015 | LBA202200014 | 3線 袋式集塵器 5 | 功能異常 | 3NK10N05 LINE3 HOPPER 閘刀靠東側破 | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4477500% | 4477500% | 4477500% | 二天 | 0
MBA202200016 | LBA202200015 | 空調系統 | 功能異常 | 吸附式冰機 冷卻水管線漏水 | 機械組 | 機械組-01 | 已完成 | 4477500% | 4477500% | 4479100% | 二天 | 16 | 逾期
MBA202200014 | LBA202200013 | WCC冷凝水泵2 | 功能異常 | 0RM52D1 WCC 冷凝水泵 有異音(疑似機械軸封軸承有問題) | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4477400% | 4477500% | 4478500% | 二天 | 11 | 逾期
MBA202200004 | LBA202200011 | 3線 袋式集塵器 4 | 功能異常 | LINE3袋式曝氣系統3-4-2電磁閥無法作動! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4477400% | 4477400% | 4477400% | 一天 | 0
MBA202200005 | LBA202200012 | 廠房 | 功能異常 | LINE3 CYCLONE日光燈故障! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4477400% | 4477400% | 4477500% | 一週 | 1
MBA202200007 | LBA202200006 | 3線 袋式集塵器 3 | 功能異常 | LINE3 3-3 第13支黑色曝氣大軟管破洞漏氣!(暫用內胎包覆) | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4477300% | 4477400% | 4477400% | 一天 | 1
MBA202200009 | LBA202200008 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 功能異常 | 3NV31Q01 LINE3 #31吹灰器 軸封漏 | 機械組 | 機械組-02 | 已完成 | 4477300% | 4477400% | 4477400% | 二天 | 1
MBA202200006 | LBA202200005 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 功能異常 | 靠遮斷閥的SWITCH 損壞(快掉下來了)! | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4477300% | 4477400% | 4477400% | 一天 | 1
MBA202200008 | LBA202200007 | 2線 袋式集塵器 2 | 功能異常 | LINE2袋式2-2HOPPER液位計,架橋至液位計以上,中控室無警報! | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4477300% | 4477400% | 4477400% | 一天 | 1
MBA202200010 | LBA202200009 | LINE1左側三段爐床 | 功能異常 | 1NF32S02 LINE1 第3段左側爐床油壓缸 分向閥漏油約2秒1滴 | 儀電組 | 儀電組-05 | 已完成 | 4477300% | 4477400% | 4477400% | 二天 | 1
MBA202200011 | LBA202200010 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 功能異常 | LINE3 F/A 氣送 無法自動送灰 | 儀電組 | 儀電組-01 | 已完成 | 4477300% | 4477400% | 4477400% | 二天 | 1
MBA202200012 | LBA202200003 | 1線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE1 WATER BAR 1RV21A01 1RV11A01 1RV11A02斷訊! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4477200% | 4477400% | 4526800% | 一天 | 496 | 逾期
MBA202200013 | LBA202200004 | 2線 鍋爐汽鼓 | 功能異常 | LINE2 WATER BAR 2RV22A01斷訊! | 儀電組 | 儀電組-02 | 已完成 | 4477200% | 4477400% | 4477400% | 一天 | 2 | 逾期
MBA202200001 |  | 垃圾吊車 2(北) | 功能異常 | 抓斗6點鐘方向油管破，開抓時噴油! | 機械組 | 機械組-04 | 已完成 | 4477000% | 4477000% | 4477000% | 一天 | 0
MBA202200003 | LBA202200002 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 功能異常 | SPG 32吹灰器主盤 氮氣洩漏 | 機械組 | 機械組-15 | 已完成 | 4477000% | 4477100% | 4477100% | 二天 | 1
MBA202200002 | LBA202200001 | 1線 過熱器 #1 | 功能異常 | 1NM21T04 過熱器二轉三溫度計右側 溫度異常晃動 | 儀電組 | 儀電組-04 | 已完成 | 4476900% | 4477000% | 4477000% | 二天 | 1