## 完工類別統計總表
維修類別 | 次數 | 次數% | 維修工時 | 工時% | 停機時數 | 停機時數% | 工單平均維修工時 | 工單平均停機時數 | 完成日 | 維修類別 | 次數 | 次數% | 維修工時 | 工時% | 停機時數 | 時數% | 工單平均維修工時 | 工單平均停機時數
BD | 312 | 0.93413 | 869.75 | 0.96827 | 626.9167 | 0.96535 | 2.7877 | 2.0093 | 1月 | BD | 100 | 0.2994 | 340.25 | 0.37879 | 201.25 | 0.30989 | 3.4025 | 2.0125
IM | 1 | 0.002994 | 1 | 0.0011133 | 1 | 0.0015398 | 1 | 1 |  | MR | 7 | 0.020958 | 13 | 0.014473 | 9 | 0.013859 | 1.8571 | 1.2857
MR | 17 | 0.050898 | 22 | 0.024492 | 18 | 0.027717 | 1.2941 | 1.0588 |  | SI | 2 | 0.005988 | 4 | 0.0044531 | 2 | 0.0030797 | 2 | 1
SI | 3 | 0.008982 | 5 | 0.0055664 | 3 | 0.0046195 | 1.6667 | 1 | 1月 合計 |  | 109 | 0.32635 | 357.25 | 0.39772 | 212.25 | 0.32683 | 3.2775 | 1.9472
OH | 1 | 0.002994 | 0.5 | 0.00055664 | 0.5 | 0.00076992 | 0.5 | 0.5 | 2月 | BD | 73 | 0.21856 | 175.5 | 0.19538 | 126.1667 | 0.19428 | 2.4041 | 1.7283
總計 | 334 | 1 | 898.25 | 1 | 649.4167 | 1 | 2.6894 | 1.9444 |  | IM | 1 | 0.002994 | 1 | 0.0011133 | 1 | 0.0015398 | 1 | 1
[10 empty] | MR | 2 | 0.005988 | 2 | 0.0022266 | 2 | 0.0030797 | 1 | 1
[10 empty] | SI | 1 | 0.002994 | 1 | 0.0011133 | 1 | 0.0015398 | 1 | 1
[9 empty] | 2月 合計 |  | 77 | 0.23054 | 179.5 | 0.19983 | 130.1667 | 0.20044 | 2.3312 | 1.6905
[9 empty] | 3月 | BD | 70 | 0.20958 | 159.5 | 0.17757 | 133 | 0.2048 | 2.2786 | 1.9
[10 empty] | MR | 3 | 0.008982 | 2.5 | 0.0027832 | 2.5 | 0.0038496 | 0.83333 | 0.83333
[9 empty] | 3月 合計 |  | 73 | 0.21856 | 162 | 0.18035 | 135.5 | 0.20865 | 2.2192 | 1.8562
[9 empty] | 4月 | BD | 69 | 0.20659 | 194.5 | 0.21653 | 166.5 | 0.25638 | 2.8188 | 2.413
[10 empty] | MR | 5 | 0.01497 | 4.5 | 0.0050097 | 4.5 | 0.0069293 | 0.9 | 0.9
[10 empty] | OH | 1 | 0.002994 | 0.5 | 0.00055664 | 0.5 | 0.00076992 | 0.5 | 0.5
[9 empty] | 4月 合計 |  | 75 | 0.22455 | 199.5 | 0.2221 | 171.5 | 0.26408 | 2.66 | 2.2867
[9 empty] | 總計 |  | 334 | 1 | 898.25 | 1 | 649.4167 | 1 | 2.6894 | 1.9444

## 完工故障原因分析總表
數值
列標籤 | 次數 | 次數% | 維修工時 | 工時% | 停機時數 | 時數%
其他製作安裝因素 | 10 | 0.02994 | 20.5 | 0.022822 | 12 | 0.018478
性能退化、老化 | 88 | 0.26347 | 101.25 | 0.11272 | 98.25 | 0.15129
負載變化過大 | 3 | 0.008982 | 7 | 0.0077929 | 7 | 0.010779
異物入侵 | 9 | 0.026946 | 25.5 | 0.028389 | 19.5 | 0.030027
閒置過久 | 1 | 0.002994 | 1 | 0.0011133 | 1 | 0.0015398
過負載使用 | 2 | 0.005988 | 13.5 | 0.015029 | 10.5 | 0.016168
預防保養 | 4 | 0.011976 | 8.5 | 0.0094628 | 7.5 | 0.011549
操作失誤 | 7 | 0.020958 | 16 | 0.017812 | 10 | 0.015398
機械疲勞 | 2 | 0.005988 | 4 | 0.0044531 | 4 | 0.0061594
磨耗、磨損、腐蝕 | 133 | 0.3982 | 536.5 | 0.59727 | 345.6667 | 0.53227
環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 65 | 0.19461 | 135 | 0.15029 | 111.5 | 0.17169
過頻繁使用 | 1 | 0.002994 | 1.5 | 0.0016699 | 1.5 | 0.0023098
強度/容量不足 | 1 | 0.002994 | 2 | 0.0022266 | 1 | 0.0015398
接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 8 | 0.023952 | 26 | 0.028945 | 20 | 0.030797
總計 | 334 | 1 | 898.25 | 1 | 649.4167 | 1

## 未完工統計(機)
組別 | 機械組
計數 - 派工單號 |  |  |  | 年 | 需求日
|  |  |  | 2023年 |  |  |  | 2023年 合計 | 2024年 |  |  |  | 2024年 合計 | 總計
異常名稱 | 維修狀態 | 設備名稱 | 故障描述 | 5月 | 6月 | 9月 | 12月 |  | 2月 | 3月 | 4月 | 5月
功能異常 | 維修課檢修中 | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1
| 備品申請中 | 固化廠飛灰貯槽及輸送系統B | 飛灰及水泥下料伸縮套破損 |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
| 大修時處理 | 反應生成物儲倉2 | RP SILO2 人孔固定絞鏈栓損壞 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
| (空白) | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 出口管線高度約12米處破孔漏灰(暫時包覆)! | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1
|  | 1線 過熱器 #4 | 1RA10S11 LINE1電動安全閥洩漏(目前切OFF,手閥關閉) | [8 empty] | 1 | 1 | 1
|  | 空調箱 9 | 0WV21D1 8米西北側6.6KV~10.5KV空調 入風口破損(有二處) |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
|  | 軸封蒸汽冷凝器 | 0SG01S02 T/G 軸封蒸汽 疏水手閥閥桿斷 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
|  | 燃油儲槽1 | 再熱系統柴油回流管線 15-PE-93-PC3 純水貯槽前隔柵板下柴油管線破滴油! | [8 empty] | 1 | 1 | 1
|  | 2線 過熱器 #4 | LINE2電動安全閥 2RA10S11 洩漏(目前切OFF,手閥關閉)! | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1
|  | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 電動飼水泵(小) 端蓋漏水 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1
|  | 飼水儲槽2 | 除氧櫃12中間處低壓飼水加熱器管線 疏水管線堵塞 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1
|  | 灰燼吊車 1(北) | 北側灰渣吊車 靠東側油壓缸滲油 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1
|  | 2線 節熱器 | LINE2 ECO BY-PASS 管線 100-2NA-10-PC1-H90 漏水(須搭架拆保溫確認位置)! | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 廢水處理廠排氣風扇2 | 0UV35D1 廢水廠排風機 廢水廠排風管破裂 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
清潔整理 | (空白) | 燃油儲槽1 | 柴油管線煙道再熱管路破洞漏油 位置已標示格柵下方 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
總計 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 15

## 未完工統計(電)
組別 | 儀電組
計數 - 派工單號 |  |  |  |  | 年 | 需求日
[5 empty] | 2022年 | 2022年 合計 | 2023年 |  |  | 2023年 合計 | 2024年 |  |  | 2024年 合計 | 總計
異常名稱 | 維修狀態 | 設備名稱 | 派工單號 | 故障描述 | 8月 |  | 1月 | 5月 | 12月 |  | 2月 | 4月 | 5月
功能異常 | 備品申請中 | 1線 鍋爐汽鼓 | MBA202300036 | LINE1、2、3汽鼓檢測水溫度控制閥1/2/3RV21S06 失效! |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| (空白) | 飛灰貯倉 1 | MBA202300385 | 飛灰SILO1卸灰氣動閘刀閥0UN20S16 氣動閘刀閥無法使用! |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | WCC冷凝水櫃 | MBA202400364 | 0RM50L3 WCC 冷凝水槽 翻板式液位計H及HH經常誤動作 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
|  | 活性碳貯倉1 | MBA202400004 | 0NP10L01(H)掛著(存量1.4噸)! |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 飛灰貯倉2螺旋式輸送機1 | MBA202200037 | 無法啟動! | 1 | 1 | [8 empty] | 1
|  | 廠房 | MBA202400377 | 1RA10P02 LINE1 過熱器出口總管 壓力錶內油變質，髒汙 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | MBA202400378 | 2RA10P02 LINE2 過熱器出口總管 壓力錶內油變質，髒汙 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | MBA202400380 | LINE3 2通頂西北側人孔處 燈具不亮 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | MBA202400171 | 垃圾貯坑紅外線監控主機散熱風扇異音! | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
|  | 1線 採樣冷卻器3 | MBA202400388 | LINE1 汽鼓飽和蒸汽導電度計 1RV22A01 導電度計電線破皮,數值不正確! | [8 empty] | 1 | 1 | 1
|  | 垃圾吊車 1(南) | MBA202400392 | 南側垃圾吊車 蛇籠鐵鍊C型扣遺失 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
|  | 氣冷式冷凝器 5 | MBA202400391 | 0QA07T5J 斷訊! | [8 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | MBA202400382 | 0QA07L5B 5號ACC FAN 液位計失真現場檢查正常 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
|  | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | MBA202400339 | DCS 無電流顯示! | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1
|  | 室內進氣風扇1 | MBA202400310 | 平台排風扇快掉落須拆除共3顆，有部分葉片已損壞需現場查看。 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1
總計 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 15

## 結單率
欄標籤
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 總計
工單開立數量 | 101 | 82 | 77 | 78 | 49 | 387
欄標籤
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 總計
工單完工數量 | 109 | 77 | 73 | 74 | 53 | 386
| 1.0792 | 0.93902 | 0.94805 | 0.94872 | 1.0816 | 0.99742

## 逾期結單
符合度 | 逾期
需求日 | 維修狀態 | 重要順序 | 派工單號 | 設備名稱 | 故障描述 | 結單日數 | 計數 - 派工單號
1月 | 已完成 | 一天 | MBA202400108 | LINE1左側二段爐床 | 軸承異音! | 92 | 1
|  |  | MBA202400106 | LINE2左側三段爐床 | 2NF32S02 LINE2 第3段左側爐床油壓缸 油壓缸滲油 | 3 | 1
|  |  | MBA202400087 | 傾卸平台除臭泵 | #1(西側)打不出水;#2(東側)皮帶過鬆! | 2 | 1
|  |  | MBA202400063 | 1線 袋式集塵器 3 | 1NK10N03 LINE1 1-3 第一排15支 多孔板破損，羊角壓板變形鏽蝕 | 2 | 1
|  |  | MBA202400055 | 垃圾傾卸門(7) | 7號傾卸口 鐵板焊道裂 及 側邊鐵板脫落(鐵板移至5號口前) | 7 | 1
|  |  | MBA202400045 | 4號 消石灰乳泥噴霧器 | 投入啟動震動值X:4 Y:26,目前X:34 Y:63;X軸數值差異過大 (目前#4 ATOMIZER在LINE2使用中) | 8 | 1
|  |  | MBA202400041 | 1線 振動輸送帶2(長) | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 東北側第一組彈簧片斷 東北側第5組位置底板彈簧斷 西北側第11組彈簧片斷 | 2 | 1
|  |  | MBA202400042 | 冰水機1 | 吸收式冰機(防腐抑垢劑)加藥泵故障 | 23 | 1
|  |  | MBA202400017 | 活性碳貯倉1排氣風機 | 活性碳LOOP1抽汽風扇 布管破洞 | 2 | 1
|  |  | MBA202400019 | 1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 靠東側外殼裂,漏灰! | 6 | 1
|  |  | MBA202400020 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | ROTARY下方伸縮布管東側、北側破孔漏氣! | 2 | 1
|  | 二天 | MBA202400082 | 廠房 | ACC37米舊管線拆卸剩餘的角鐵在通道上，易造成人員絆倒受傷! | 3 | 1
|  |  | MBA202400077 | 1號地磅 | 進磅磅台螺絲鬆15顆;出磅磅台螺絲鬆13顆! | 7 | 1
|  |  | MBA202400046 | 1線 蒸發器吹灰器 61 | 1NV61Q01 LINE1 #61吹灰器 一啟動就Fault疑似遮斷閥側switch作動不良 | 120 | 1
|  |  | MBA202400013 | 2線 反應生成物輸送壓力槽 | 2線RP氣送 2UT89P02訊號開關插頭銅綠斷裂 | 7 | 1
1月 合計 | [6 empty] | 15
2月 | 大修時處理 | 二天 | MBA202400148 | 反應生成物儲倉2 | RP SILO2 人孔固定絞鏈栓損壞 | 98.6709 | 1
| 已完成 | 一天 | MBA202400190 | Line2焚化爐區 | 2NM21T06 LINE2 煙道溫度計 溫度異常偏高1280 | 2 | 1
|  |  | MBA202400173 | 灰燼吊車 1 | 抓斗負重超過2.5噸時抓斗會下滑! | 7 | 1
|  |  | MBA202400172 | 廠區攝影機 | 垃圾吊車室LINE1爐況畫面無法辨識,且無法控制切換畫面速度及操作(機子在面板裡)! | 15 | 1
|  |  | MBA202400180 | 1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 軸封洩漏! | 2 | 1
|  |  | MBA202400181 | 1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 吹灰壓力8BAR,需調高到10BAR! | 2 | 1
|  |  | MBA202400184 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 氣密墊分向閥AIR管老化須更新! | 3 | 1
|  |  | MBA202400153 | 1線 二段爐床右前側一次空氣風門 | LINE1 第二段左側前一次風風門(ERP錯誤)MOV故障不會作動(18%CLOSE CFRM)現切現場控制! | 4 | 1
|  |  | MBA202400141 | 2線 振動輸送帶1(長) | 2NQ52D01 LINE2 長震動輸送帶 東北側底板彈簧斷 | 5 | 1
|  |  | MBA202400133 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 靠南側從西側數來第4支板式彈簧片斷! | 3 | 1
|  |  | MBA202400118 | 1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 回抽管45度處砂孔! | 2 | 1
|  |  | MBA202400119 | 移動式加藥泵1 | 軸封洩漏(山.海側都漏)! | 2 | 1
|  |  | MBA202400121 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 軸承壓蓋螺絲鬆脫且少一顆! | 3 | 1
|  |  | MBA202400122 | 垃圾傾卸門(6) | 脫軌! | 3 | 1
|  |  | MBA202400123 | 飛灰貯倉1振動器2 | MCC DB05及DB06盤後的控制電源TRIP! | 3 | 1
|  | 二天 | MBA202400178 | 2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 2NV51Q01 LINE2 #51吹灰器 外管脫離，現場蒸汽手閥close | 15 | 1
|  |  | MBA202400154 | 垃圾吊車 2(北) | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形突出鐵鎚敲一樣會往上翹 | 5 | 1
|  |  | MBA202400135 | 2線 節熱器吹灰器 13 | 2NV13Q01 2線13吹灰器 軸封洩漏 | 5 | 1
|  |  | MBA202400132 | 1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 1NN05D01 LINE1 半乾式下方輸送帶 鏈條過鬆 | 3 | 1
|  |  | MBA202400130 | Na3PO4 加藥泵3 | 0UH01D05 LINE2汽鼓加藥泵 軸心漏水 | 8 | 1
|  |  | MBA202400120 | 廠房 | 廢氣區8米line1~line2要上13米 樓梯鏽蝕 | 3 | 1
|  | 三天 | MBA202400186 | 電話系統 | 煙囪3樓電話分機(232)話筒常接觸不良, 沒鈴聲! | 6 | 1
| (空白) | 一天 | MBA202400171 | 廠房 | 垃圾貯坑紅外線監控主機散熱風扇異音! | 88.6709 | 1
|  |  | MBA202400176 | 1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 北側靠東第一組彈簧片斷! | 5 | 1
|  |  | MBA202400134 | 2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 東南角彈簧固定螺絲脫落! | 5 | 1
|  | 一週 | MBA202400158 | 廢水處理廠排氣風扇2 | 0UV35D1 廢水廠排風機 廢水廠排風管破裂 | 94.6709 | 1
2月 合計 | [6 empty] | 26
3月 | 已完成 | 一天 | MBA202400267 | 2號地磅 | 東側拉門故障! | 2 | 1
|  |  | MBA202400268 | 1線 節熱器 | LINE1 ECO HOPPER人孔蓋 檢視孔破孔! | 14 | 1
|  |  | MBA202400257 | 垃圾滲出水過濾器 | 13米垃圾水過濾器 壓差大時刮泥機不會啟動也不會排渣! | 2 | 1
|  |  | MBA202400252 | 主消防泵1 | 北側-5米消防泵 壓力低到6bar泵浦不會自動啟動 | 3 | 1
|  |  | MBA202400236 | 2線 節熱器 | LINE3 ECO BY-PASS 手閥 1NB04S01 軸封漏!(位置約42米) | 28 | 1
|  |  | MBA202400226 | 3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 3線吹灰器暖管管線 沙孔漏蒸氣位置在LP空氣預熱器層處 | 2 | 1
|  |  | MBA202400228 | 廠房 | 泳池加熱真空泵A 傳動皮帶脫落 | 2 | 1
|  |  | MBA202400229 | 灰燼吊車 1 | 北側灰渣吊車CABLE 防捲入滑輪保護架焊道裂! | 2 | 1
|  |  | MBA202400212 | 廠區攝影機 | 警衛室及商港路 CEMS顯視看板當機數據不會變動 | 3 | 1
|  |  | MBA202400203 | 3線 袋式集塵器 1 | 3-1-13軟管破漏氣； 3-2-1、7、10、11、12、13軟管破損漏氣； 3-4-2、3、4、10、11軟管破漏氣。 | 57 | 1
|  |  | MBA202400206 | 儀用空氣乾燥機3 | 8米乾燥機 冷媒高壓偏低進出口溫度不變 已叫修 同仁C明天進廠檢修 | 6 | 1
|  |  | MBA202400194 | 1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | ROTARY CASAING、下直管北側破孔! | 2 | 1
|  | 二天 | MBA202400251 | 垃圾滲出水噴射泵2 | LINE1.2.3 垃圾滲出水噴槍 AIR清管連通管線電磁閥旋鈕損壞 | 37 | 1
|  |  | MBA202400246 | 反應生成物儲倉1 | 8米 RP SILO1閘刀閥 閘刀變形難開關，建議更換新閘刀閥。 | 6 | 1
|  |  | MBA202400227 | 3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 袋式3-2 ROTARY軸承壓蓋螺母脫落 | 3 | 1
|  |  | MBA202400209 | 3線 中間垃圾推進器 | 3NF13S02 LINE3 中間FEEDER 分向閥漏，約5秒1滴 | 8 | 1
|  |  | MBA202400211 | 1線 袋式集塵器 3 | 1NK10N03 LINE1 1-3 閘刀上面北側破洞 | 3 | 1
|  | 緊急 | MBA202400263 | 氣冷式冷凝器 3 | 3號ACC 齒輪箱有異音油質乳化 | 56 | 1
3月 合計 | [6 empty] | 18
4月 | 已完成 | 一天 | MBA202400354 | 2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 2NQ52D01 2線長振動輸送機 從底渣坑算第7隻處振動板夾層焊接處斷裂 | 2 | 1
|  |  | MBA202400355 | 2線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 馬達電線的鋼索斷! | 2 | 1
|  |  | MBA202400343 | 潤滑油槽 | 0SC01L6 TG滑油液位計 DCS顯示偏低且晃動大(現場液位133) | 10 | 1
|  |  | MBA202400340 | Line1飛灰輸送系統 | LINE1 飛灰氣送系統 出口閥前管線沙孔 | 2 | 1
|  |  | MBA202400341 | 2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 軸封漏! | 3 | 1
|  |  | MBA202400336 | 垃圾吊車 1(南) | 0UQ01D01 南側垃圾吊車 小車車輪異音(東北) | 6 | 1
|  |  | MBA202400337 | 垃圾吊車 2(北) | 0UQ02D01 北側垃圾吊車 CABLE護蓋變形.爪斗油管破皮 | 2 | 1
|  |  | MBA202400319 | 2線 燃油燃燒器 #3 | 無法點火,直接退出! | 2 | 1
|  |  | MBA202400317 | Na3PO4 加藥泵2 | 0UH01D04 汽鼓加藥泵 軸封漏藥 | 18 | 1
|  |  | MBA202400309 | #1 減壓閥 | 中控室前12米減壓站#1至低壓段一次空氣預熱器,南側2疏水管線破孔漏水.南側第二組疏水管線堵塞管噴水2處及正式和旁通閥卡死;北側疏水0米正式及旁通堵塞現已截斷! | 2 | 1
|  |  | MBA202400308 | DCS盤 | 1GA02 NODE 2 DCS 無畫面顯示! | 2 | 1
|  |  | MBA202400298 | LINE1左側三段爐床 | 電磁閥及油壓缸漏油! | 21 | 1
|  |  | MBA202400294 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | LINE3 #32吹灰器那層的SPG 點火前甲烷壓力太低 按壓緊急按鈕 | 13 | 1
|  |  | MBA202400289 | 垃圾傾卸門(8) | 脫軌無法關! | 2 | 1
|  | 一週 | MBA202400342 | 有機廢水過濾槽進水泵2 | 軸心卡死! | 13 | 1
|  |  | MBA202400316 | 洗車廠廢水泵室污水泵2 | MCC過載跳脫! | 11 | 1
|  |  | MBA202400304 | 1線 過熱器 #1 | 煙道溫度計 1NM21T04 OVER RANGE故障! | 14 | 1
|  | 二天 | MBA202400329 | 廠房 | LINE3 ECO HOPPER 現場燈座(管)損壞 | 5 | 1
|  |  | MBA202400301 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 1NV51Q01 LINE1 #51吹灰器 一啟動吹灰器就卡住，MCC 跳機熱電譯，管子有彎曲 | 28 | 1
|  |  | MBA202400300 | 水砲1 | 垃圾貯坑水砲 #1號水砲無法往下，#3號水砲無法開啟 | 4 | 1
|  |  | MBA202400279 | #1 減壓閥 | 13米 減壓站2安全閥 洩漏蒸氣 | 17 | 1
|  |  | MBA202400276 | 廠房 | 13米除臭泵 水櫃入水管線位移，浮球開關的連桿斷裂，補水無法關閉。 | 29 | 1
|  |  | MBA202400269 | 1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 1NV51Q01 LINE1#51吹灰器 軸封漏 | 37 | 1
|  |  | MBA202400270 | 2線 進料斜槽檔板 2 | 2NF58S02 垃圾進料擋板 東側擋板無法關閉，擋板靠北側欄杆變形 | 17 | 1
|  | 三天 | MBA202400282 | 1線 鍋爐汽鼓 | 1線汽鼓液位計 雲母片破損已隔離 | 19 | 1
|  |  | MBA202400278 | 控制油槽 | 0SJ11P01 汽輪機房 緊急關斷閥壓力錶導壓管接頭滲油 | 10 | 1
| (空白) | 一月 | MBA202400310 | 室內進氣風扇1 | 平台排風扇快掉落須拆除共3顆，有部分葉片已損壞需現場查看。 | 39.6709 | 1
|  | 一天 | MBA202400339 | 馬達驅動鍋爐水泵(LCP) | DCS 無電流顯示! | 28.6709 | 1
|  |  | MBA202400315 | 馬達驅動鍋爐水泵(SCP) | 電動飼水泵(小) 端蓋漏水 | 37.6709 | 1
|  |  | MBA202400311 | 飼水儲槽2 | 除氧櫃12中間處低壓飼水加熱器管線 疏水管線堵塞 | 38.6709 | 1
|  |  | MBA202400299 | 3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 出口管線高度約12米處破孔漏灰(暫時包覆)! | 43.6709 | 1
|  | 一週 | MBA202400312 | 灰燼吊車 1(北) | 北側灰渣吊車 靠東側油壓缸滲油 | 38.6709 | 1
4月 合計 | [6 empty] | 32
5月 | 已完成 | 一天 | MBA202400372 | 1號 消石灰乳泥噴霧器 | NL14D01 #1 ATOMIZER 吸油泵MCC跳過載 | 2 | 1
|  |  | MBA202400368 | 3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 3NV42Q01 輔SPG 點火前氧氣壓力低(更換鋼瓶及排空重啟無效.緊急按鈕按下) | 4 | 1
|  |  | MBA202400369 | Line1焚化爐區 | 1NC31S06 LINE1 過熱器疏水MOV MOV關不死及MOV後管線砂孔(位置爐門前 噴紅漆) | 3 | 1
|  | 二天 | MBA202400370 | 反應生成物儲倉1 | RP SILO1 下料伸縮管 上面南側面焊道裂 | 4 | 1
|  |  | MBA202400348 | 廠區攝影機 | CCTV監視垃圾儲坑影像黑頻 | 8 | 1
| (空白) | 一天 | MBA202400388 | 1線 採樣冷卻器3 | LINE1 汽鼓飽和蒸汽導電度計 1RV22A01 導電度計電線破皮,數值不正確! | 11.6709 | 1
[6 empty] | 11.6709 | 1
|  |  | MBA202400391 | 氣冷式冷凝器 5 | 0QA07T5J 斷訊! | 13.6709 | 1
|  |  | MBA202400392 | 垃圾吊車 1(南) | 南側垃圾吊車 蛇籠鐵鍊C型扣遺失 | 13.6709 | 1
|  | 一週 | MBA202400389 | 燃油儲槽1 | 再熱系統柴油回流管線 15-PE-93-PC3 純水貯槽前隔柵板下柴油管線破滴油! | 11.6709 | 1
[6 empty] | 11.6709 | 1
|  |  | MBA202400393 | 燃油儲槽1 | 柴油管線煙道再熱管路破洞漏油 位置已標示格柵下方 | 14.6709 | 1
|  |  | MBA202400345 | 1線 過熱器 #4 | 1RA10S11 LINE1電動安全閥洩漏(目前切OFF,手閥關閉) | 22.6709 | 1
|  | 二天 | MBA202400380 | 廠房 | LINE3 2通頂西北側人孔處 燈具不亮 | 15.6709 | 1
|  |  | MBA202400382 | 氣冷式冷凝器 5 | 0QA07L5B 5號ACC FAN 液位計失真現場檢查正常 | 16.6709 | 1
|  |  | MBA202400364 | WCC冷凝水櫃 | 0RM50L3 WCC 冷凝水槽 翻板式液位計H及HH經常誤動作 | 18.6709 | 1
5月 合計 | [6 empty] | 16
總計 | [6 empty] | 107

## 重複性故障
維修類別 | BD
完成日 | 4月
設備名稱 | 故障代碼 | 計數 - 派工單號 | 故障代碼 | 次數 | 列標籤 | 加總 - 次數
垃圾吊車 1(南) | 磨耗、磨損、腐蝕 | 2 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 2 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 11
3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 2 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 2 | 性能退化、老化 | 3
3線 袋式集塵器 5 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 2 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 2 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 2
1線 過熱器 #4 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 3 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 3 | 總計 | 16
#1 減壓閥 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 2 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 2
廠房 | 性能退化、老化 | 3 | 性能退化、老化 | 3
2線 飛灰氣送破碎機 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 2 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 2
總計 |  | 16

## 設備故障維修次數總表
維修類別 | BD
計數 - 派工單號 | 欄標籤
列標籤 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 總計
1線 粗篩輸送帶 1 |  | 1 |  |  | 1
3線 振動輸送帶2(長) |  |  |  | 1 | 1
3號 消石灰乳泥噴霧器 |  |  | 1 |  | 1
2線 旋風分離器1 |  |  |  | 1 | 1
3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 1 |  |  |  | 1
3線 振動輸送帶馬達(短) 1 |  | 1 |  |  | 1
1線 袋式集塵器 1 |  |  |  | 1 | 1
3線 過熱器 #4 | 1 |  |  |  | 1
3線 啟動閥消音器 | 1 |  |  |  | 1
飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 1 |  |  |  | 1
3線 半乾式洗煙塔 | 1 |  |  |  | 1
1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 1 |  |  |  | 1
1號地磅 | 1 |  |  |  | 1
2線 節熱器吹灰器 13 |  | 1 |  |  | 1
1線 鍋爐排放閃化槽1 |  |  |  | 1 | 1
Line3反應灰輸送系統 |  | 1 |  |  | 1
3線 過熱器 #1 |  |  | 1 |  | 1
1線 節熱器 |  |  |  | 1 | 1
DCS盤 |  |  |  | 1 | 1
灰燼吊車 2(南) |  |  | 1 |  | 1
除氧器1 | 1 |  |  |  | 1
燃油槽消防用泡沫 |  |  | 1 |  | 1
1線 袋式集塵器 2 |  | 1 |  |  | 1
HCL 儲槽1 | 1 |  |  |  | 1
2線 振動輸送帶2(長) |  | 1 |  |  | 1
3線 過熱器 #1 吹灰器 31 |  |  | 1 |  | 1
傾卸平台除臭泵 | 1 |  |  |  | 1
Line2焚化爐區 |  | 1 |  |  | 1
LINE1爐膛溫度計 |  |  |  | 1 | 1
Line3焚化爐區 | 1 |  |  |  | 1
1線 振動輸送帶1(長) |  |  | 1 |  | 1
活性碳貯倉1排氣風機 | 1 |  |  |  | 1
1線 誘引抽風機 | 1 |  |  |  | 1
垃圾傾卸門(7) | 1 |  |  |  | 1
LINE1左側四段爐床 | 1 |  |  |  | 1
Na3PO4 加藥泵3 |  | 1 |  |  | 1
2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 |  |  |  | 1 | 1
軸封蒸汽冷凝器 |  |  |  | 1 | 1
2線 振動輸送帶1(長) |  | 1 |  |  | 1
飼水儲槽1 |  |  |  | 1 | 1
水砲1 |  |  |  | 1 | 1
1線 採樣冷卻器2 | 1 |  |  |  | 1
1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 1 |  |  |  | 1
LINE1左側灰押出機 | 1 |  |  |  | 1
2線 振動輸送帶(短) | 1 |  |  |  | 1
LINE1右側灰押出機 | 1 |  |  |  | 1
WCC冷卻水槽 | 1 |  |  |  | 1
2線 誘引抽風機 | 1 |  |  |  | 1
LINE1爐膛右側溫度計 |  |  |  | 1 | 1
2線 進料斜槽檔板 2 |  |  |  | 1 | 1
1線 旋風分離器1 |  |  |  | 1 | 1
1線 爐床間隙調整油壓泵 #1 |  |  | 1 |  | 1
LINE2左側灰押出機 |  | 1 |  |  | 1
2線 節熱器 |  |  |  | 1 | 1
2線 過熱器 #2 吹灰器 51 |  |  | 1 |  | 1
除氧器2 |  |  |  | 1 | 1
1線 蒸發器吹灰器 61 | 1 |  |  |  | 1
1線 氣孔磚冷卻空氣風機 |  |  |  | 1 | 1
2線 過熱器 #3 吹灰器 42 |  |  |  | 1 | 1
2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 |  |  | 1 |  | 1
2線 振動輸送帶馬達(短) 1 |  | 1 |  |  | 1
2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 1 |  |  |  | 1
垃圾傾卸門(6) |  | 1 |  |  | 1
Line1飛灰輸送系統 |  |  |  | 1 | 1
2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 |  | 1 |  |  | 1
垃圾傾卸門(3) |  |  | 1 |  | 1
反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 1 |  |  |  | 1
飛灰貯倉1通氣過濾器 | 1 |  |  |  | 1
LINE2爐膛溫度計 |  |  | 1 |  | 1
飛灰貯倉1振動器2 |  | 1 |  |  | 1
氣冷式冷凝器 1 |  |  | 1 |  | 1
固化廠反應灰集塵系統B |  | 1 |  |  | 1
3線 鍋爐排放閃化槽1 | 1 |  |  |  | 1
燃燒器用燃油輸送泵2 |  |  | 1 |  | 1
LINE1右側四段爐床 |  | 1 |  |  | 1
主消防泵1 |  |  | 1 |  | 1
3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 |  |  | 1 |  | 1
逆洗泵2 | 1 |  |  |  | 1
2線 燃油燃燒器 #3 |  |  |  | 1 | 1
垃圾滲出水過濾器 |  |  | 1 |  | 1
冰水機1 | 1 |  |  |  | 1
反應生成物儲倉1排氣風機 | 1 |  |  |  | 1
3線 旋風分離器1 | 1 |  |  |  | 1
儀用空氣乾燥機3 |  |  | 1 |  | 1
LINE2左側二段爐床 | 1 |  |  |  | 1
消石灰儲倉1下料破碎機 | 1 |  |  |  | 1
2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 1 |  |  |  | 1
氣冷式冷凝器 3 |  |  |  | 1 | 1
1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 1 |  |  |  | 1
氣冷式冷凝器 6 |  |  |  | 1 | 1
1線 過熱器 #1 吹灰器 31 |  | 1 |  |  | 1
WCC砂濾器 |  |  |  | 1 | 1
1線 振動輸送帶(短) |  |  |  | 1 | 1
有機廢水污泥沉澱槽刮泥機 | 1 |  |  |  | 1
反應生成物儲倉2 | 1 |  |  |  | 1
排氣風扇2 | 1 |  |  |  | 1
移動式加藥泵1 |  | 1 |  |  | 1
空調箱 4 | 1 |  |  |  | 1
LINE2爐膛右側溫度計 |  |  | 1 |  | 1
汽輪機房飼水加熱器室污水泵1 |  |  | 1 |  | 1
2線 半乾式洗煙塔 |  |  | 1 |  | 1
洗車廠廢水泵室污水泵2 |  |  |  | 1 | 1
3線 中間垃圾推進器 |  |  | 1 |  | 1
1線 過熱器 #3 |  |  |  | 1 | 1
控制油槽 |  |  |  | 1 | 1
2線 燃油燃燒器 #2 |  |  |  | 1 | 1
1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 1 |  |  |  | 1
LINE2左側三段爐床 |  | 1 |  |  | 1
1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 |  |  | 1 |  | 1
2線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 1 |  |  |  | 1
飛灰貯倉 1 |  |  |  | 1 | 1
3線 節熱器吹灰器 13 | 1 |  |  |  | 1
傾卸平台抓斗機 |  |  | 1 |  | 1
3線 蒸發器吹灰器 61 |  |  |  | 1 | 1
#1 減壓閥 |  |  |  | 2 | 2
2線 袋式集塵器 3 | 1 | 1 |  |  | 2
2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 2 |  |  |  | 2
2線 飛灰氣送輸送壓力槽 |  | 2 |  |  | 2
3線 袋式集塵器 4 | 1 |  | 1 |  | 2
3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 1 | 1 |  |  | 2
2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 2 |  |  |  | 2
3線 振動輸送帶(短) |  |  | 1 | 1 | 2
2線 反應生成物輸送壓力槽 | 2 |  |  |  | 2
2號地磅 |  |  | 1 | 1 | 2
1線 右邊垃圾推進器 | 1 |  |  | 1 | 2
2線 袋式集塵器 4 |  | 1 | 1 |  | 2
1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 1 |  | 1 |  | 2
1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 |  |  |  | 2 | 2
2線 過熱器 #1 |  | 1 | 1 |  | 2
1線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 1 | 1 |  |  | 2
3線 反應生成物輸送壓力槽 |  | 2 |  |  | 2
2線 飛灰氣送破碎機 |  |  |  | 2 | 2
廠區攝影機 |  |  | 2 |  | 2
1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 |  | 2 |  |  | 2
1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 1 |  | 1 |  | 2
反應生成物儲倉1 |  | 1 | 1 |  | 2
2線 袋式集塵器 1 | 1 |  |  | 1 | 2
電話系統 | 1 |  | 1 |  | 2
空調系統 |  | 2 |  |  | 2
3線 鍋爐汽鼓 | 1 |  |  | 1 | 2
LINE2爐膛右側壓力計 | 1 | 1 |  |  | 2
1線 節熱器吹灰器 11 | 2 |  |  |  | 2
活性碳貯倉2 |  |  | 1 | 1 | 2
2線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 1 | 1 |  |  | 2
1線 鍋爐汽鼓 |  |  |  | 3 | 3
垃圾滲出水噴射泵2 | 1 | 1 |  | 1 | 3
1線 過熱器 #2 吹灰器 51 |  | 3 |  |  | 3
3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 1 |  |  | 2 | 3
2線 垃圾進料斜槽 | 2 |  | 1 |  | 3
1線 袋式集塵器 4 |  | 1 | 1 | 1 | 3
3線 袋式集塵器 3 | 2 |  | 1 |  | 3
1線 過熱器 #1 | 1 | 1 |  | 1 | 3
1線 過熱器 #4 吹灰器 32 |  | 2 | 1 |  | 3
2線 袋式集塵器 2 |  |  | 2 | 1 | 3
4號 消石灰乳泥噴霧器 | 2 |  | 1 |  | 3
3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 |  | 2 | 1 |  | 3
3線 過熱器 #3 吹灰器 42 |  | 2 | 1 |  | 3
1線 振動輸送帶2(長) | 2 | 1 |  | 1 | 4
灰燼吊車 1 |  | 2 | 2 |  | 4
3線 袋式集塵器 5 |  | 1 | 1 | 2 | 4
垃圾傾卸門(8) | 1 | 2 |  | 1 | 4
3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 2 | 2 | 1 |  | 5
1線 過熱器 #4 |  |  | 1 | 4 | 5
反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 3 | 1 | 1 |  | 5
2線 蒸發器吹灰器 61 | 4 |  | 1 |  | 5
1線 袋式集塵器 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6
垃圾吊車 1(南) | 2 | 1 | 1 | 2 | 6
1線 反應生成物輸送壓力槽 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7
1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 2 | 5 |  |  | 7
垃圾吊車 2(北) | 2 | 2 | 1 | 2 | 7
1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 1 |  | 6 | 1 | 8
廠房 | 5 | 7 | 7 | 3 | 22
總計 | 100 | 73 | 70 | 69 | 312

## 設備故障維修>10次
維修類別 | BD
計數 - 派工單號 | 欄標籤
列標籤 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 總計
廠房 | 5 | 7 | 7 | 3 | 22
總計 | 5 | 7 | 7 | 3 | 22

## 設備故障維修工時總表
維修類別 | BD
加總 - 維修工時 | 欄標籤
列標籤 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 總計
LINE1爐膛右側溫度計 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
2線 燃油燃燒器 #3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
2線 燃油燃燒器 #2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
WCC冷卻水槽 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5
DCS盤 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
冰水機1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5
氣冷式冷凝器 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
LINE2爐膛右側溫度計 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
LINE1右側四段爐床 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
燃油槽消防用泡沫 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
3線 中間垃圾推進器 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
Line3焚化爐區 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5
3線 過熱器 #1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
LINE1左側灰押出機 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5
LINE1爐膛溫度計 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0.83333
1線 蒸發器吹灰器 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
2線 半乾式洗煙塔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Line2焚化爐區 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
電話系統 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1
控制油槽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1線 誘引抽風機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
LINE2左側二段爐床 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1線 採樣冷卻器2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1線 粗篩輸送帶 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2線 誘引抽風機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
3線 啟動閥消音器 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1線 爐床間隙調整油壓泵 #1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
除氧器2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
垃圾傾卸門(6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Line3反應灰輸送系統 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
飛灰貯倉1通氣過濾器 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
LINE2爐膛溫度計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
飛灰貯倉1振動器2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1線 袋式集塵器 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
固化廠反應灰集塵系統B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
3號 消石灰乳泥噴霧器 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
主消防泵1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
3線 蒸發器吹灰器 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
垃圾滲出水過濾器 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
灰燼吊車 2(南) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
反應生成物儲倉1排氣風機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
傾卸平台抓斗機 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
儀用空氣乾燥機3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
3線 過熱器 #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
氣冷式冷凝器 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
LINE2左側灰押出機 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
空調箱 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
洗車廠廢水泵室污水泵2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2線 過熱器 #1 | 0 | 0.66667 | 0.5 | 0 | 1.1667
空調系統 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
3線 反應生成物輸送壓力槽 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
Na3PO4 加藥泵3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
垃圾傾卸門(3) | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
排氣風扇2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5
1線 振動輸送帶1(長) | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
LINE2爐膛右側壓力計 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5
2線 袋式集塵器 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5
3線 旋風分離器1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
2線 振動輸送帶1(長) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
HCL 儲槽1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
1線 袋式集塵器 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
燃燒器用燃油輸送泵2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
3線 半乾式洗煙塔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
1線 振動輸送帶(短) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1線 節熱器吹灰器 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
消石灰儲倉1下料破碎機 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
水砲1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
氣冷式冷凝器 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
活性碳貯倉2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
WCC砂濾器 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
1線 右邊垃圾推進器 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
汽輪機房飼水加熱器室污水泵1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
LINE1左側四段爐床 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
2線 反應生成物輸送壓力槽 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5
軸封蒸汽冷凝器 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5
2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5
廠區攝影機 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5
3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5
2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
2線 振動輸送帶2(長) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
移動式加藥泵1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
1線 旋風分離器1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
1線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
傾卸平台除臭泵 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
3線 鍋爐排放閃化槽1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
2線 節熱器吹灰器 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
1線 過熱器 #1 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3
除氧器1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5
2線 袋式集塵器 4 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 3.5
2號地磅 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 3.5
3線 振動輸送帶(短) | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 3.5
2線 振動輸送帶(短) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
活性碳貯倉1排氣風機 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
2線 旋風分離器1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4
飼水儲槽1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
1線 鍋爐排放閃化槽1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
3線 袋式集塵器 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4
2線 袋式集塵器 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
1線 過熱器 #3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
2線 節熱器 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
1線 節熱器 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4
3線 袋式集塵器 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4
1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
3線 節熱器吹灰器 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
飛灰貯倉 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
垃圾傾卸門(7) | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5
2線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 4.5
4號 消石灰乳泥噴霧器 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5
3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5
Line1飛灰輸送系統 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
2線 袋式集塵器 2 | 0 | 0 | 3.5 | 2 | 5.5
2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5
2線 進料斜槽檔板 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5
1線 袋式集塵器 4 | 0 | 2 | 1.5 | 2 | 5.5
3線 振動輸送帶2(長) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
垃圾傾卸門(8) | 2 | 3 | 0 | 1 | 6
2線 飛灰氣送破碎機 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
LINE1右側灰押出機 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
有機廢水污泥沉澱槽刮泥機 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5
3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 0 | 2.5 | 5 | 0 | 7.5
1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5
3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8
逆洗泵2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8
3線 鍋爐汽鼓 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8
1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 0 | 5 | 3.5 | 0 | 8.5
1線 反應生成物輸送壓力槽 | 1.6667 | 2 | 4 | 1 | 8.6667
2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
灰燼吊車 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9
1線 鍋爐汽鼓 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5
3線 袋式集塵器 3 | 5 | 0 | 4.5 | 0 | 9.5
1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
2線 垃圾進料斜槽 | 10 | 0 | 1.5 | 0 | 11.5
反應生成物儲倉2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
垃圾滲出水噴射泵2 | 1.5 | 7.5 | 0 | 3.5 | 12.5
反應生成物儲倉1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 13
LINE2左側三段爐床 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14
1號地磅 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
#1 減壓閥 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
垃圾吊車 2(北) | 7.5 | 3.5 | 2 | 3 | 16
3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 9 | 7 | 1.5 | 0 | 17.5
3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 6 | 0 | 0 | 14 | 20
1線 過熱器 #4 | 0 | 0 | 0.5 | 21 | 21.5
1線 振動輸送帶2(長) | 19 | 3.8333 | 0 | 0.5 | 23.3333
2線 蒸發器吹灰器 61 | 17.5 | 0 | 7 | 0 | 24.5
1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 12 | 13 | 0 | 0 | 25
1線 袋式集塵器 3 | 17.5 | 1 | 8 | 1 | 27.5
垃圾吊車 1(南) | 5 | 1 | 3 | 19 | 28
廠房 | 5.75 | 21 | 9 | 2.5 | 38.25
1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 6 | 0 | 32.5 | 1 | 39.5
2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48
總計 | 340.25 | 175.5 | 159.5 | 194.5 | 869.75

## 設備故障維修工時篩選
維修類別 | (多重項目)
加總 - 維修工時 | 欄標籤
列標籤 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 總計
1號地磅 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
垃圾吊車 2(北) | 7.5 | 3.5 | 2 | 3 | 16
#1 減壓閥 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 9 | 7 | 1.5 | 0 | 17.5
3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 6 | 0 | 0 | 14 | 20
1線 過熱器 #4 | 0 | 0 | 0.5 | 21 | 21.5
1線 振動輸送帶2(長) | 19 | 3.8333 | 0 | 0.5 | 23.3333
2線 蒸發器吹灰器 61 | 17.5 | 0 | 7 | 0 | 24.5
1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 12 | 13 | 0 | 0 | 25
1線 袋式集塵器 3 | 17.5 | 1 | 8 | 1 | 27.5
垃圾吊車 1(南) | 5 | 1 | 3 | 19 | 28
廠房 | 5.75 | 21 | 9 | 2.5 | 38.25
1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 6 | 0 | 32.5 | 1 | 39.5
2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48
總計 | 168.25 | 50.3333 | 63.5 | 78 | 360.0833

## PLAN WORK總表
欄標籤
| BD |  | IM |  | MR |  | SI |  | OH |  | 工時 的加總 | % 的加總
列標籤 | 工時 | % | 工時 | % | 工時 | % | 工時 | % | 工時 | %
WCC冷卻水槽 | 0.5 | 0.00057488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00055664
2線 燃油燃燒器 #2 | 0.5 | 0.00057488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00055664
冰水機1 | 0.5 | 0.00057488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00055664
3線 過熱器 #1 | 0.5 | 0.00057488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00055664
LINE1爐膛右側溫度計 | 0.5 | 0.00057488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00055664
3線 中間垃圾推進器 | 0.5 | 0.00057488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00055664
LINE2爐膛右側溫度計 | 0.5 | 0.00057488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00055664
LINE1爐膛溫度計 | 0.5 | 0.00057488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00055664
燃油槽消防用泡沫 | 0.5 | 0.00057488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00055664
LINE1右側四段爐床 | 0.5 | 0.00057488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00055664
1線 鍋爐 / 節熱器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.022727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00055664
0.38KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.022727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00055664
Line3焚化爐區 | 0.5 | 0.00057488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00055664
氣冷式冷凝器 1 | 0.5 | 0.00057488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00055664
LINE1左側灰押出機 | 0.5 | 0.00057488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00055664
2線 燃油燃燒器 #3 | 0.5 | 0.00057488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00055664
ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.022727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00055664
汽輪發電機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.00055664
3線 鍋爐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.022727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00055664
DCS盤 | 0.5 | 0.00057488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.00055664
2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 0.83333 | 0.00095813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.00092773
3線 啟動閥消音器 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
1線 採樣冷卻器2 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
灰燼吊車 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
控制油槽 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
2線 誘引抽風機 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
1線 袋式集塵器 1 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
主冷凝水泵2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.045455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
LINE2爐膛溫度計 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
1線 爐床間隙調整油壓泵 #1 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
3號 消石灰乳泥噴霧器 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
電話系統 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
LINE2左側二段爐床 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
除氧器2 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
潤滑油槽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
Line3反應灰輸送系統 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
1線 誘引抽風機 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
2線 半乾式洗煙塔 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
飛灰貯倉1通氣過濾器 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
Line2焚化爐區 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
飛灰貯倉1振動器2 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
蒸汽渦輪機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.045455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
固化廠反應灰集塵系統B | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
主消防泵1 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
3線 蒸發器吹灰器 61 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
垃圾滲出水過濾器 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
3線 過熱器 #4 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
反應生成物儲倉1排氣風機 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
傾卸平台抓斗機 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
儀用空氣乾燥機3 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
垃圾吊車抓斗1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.045455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
氣冷式冷凝器 3 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
1線 蒸發器吹灰器 61 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
空調箱 4 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
垃圾傾卸門(6) | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
洗車廠廢水泵室污水泵2 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
灰燼吊車 2(南) | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
2線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
1線 粗篩輸送帶 1 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0011133
2線 過熱器 #1 | 1.1667 | 0.0013414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0.0012988
LINE2左側灰押出機 | 1 | 0.0011498 | 0 | 0 | 0.5 | 0.022727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0016699
3線 反應生成物輸送壓力槽 | 1.5 | 0.0017246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0016699
2線 袋式集塵器 1 | 1.5 | 0.0017246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0016699
空調系統 | 1.5 | 0.0017246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0016699
垃圾傾卸門(3) | 1.5 | 0.0017246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0016699
排氣風扇2 | 1.5 | 0.0017246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0016699
LINE2爐膛右側壓力計 | 1.5 | 0.0017246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0016699
Na3PO4 加藥泵3 | 1.5 | 0.0017246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0016699
1線 振動輸送帶1(長) | 1.5 | 0.0017246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.0016699
垃圾吊車抓斗2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.090909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0022266
3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 2 | 0.0022995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0022266
飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 2 | 0.0022995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0022266
3線 旋風分離器1 | 2 | 0.0022995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0022266
水砲1 | 2 | 0.0022995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0022266
1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 2 | 0.0022995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0022266
消石灰儲倉1下料破碎機 | 2 | 0.0022995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0022266
1線 節熱器吹灰器 11 | 2 | 0.0022995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0022266
1線 振動輸送帶(短) | 2 | 0.0022995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0022266
1線 右邊垃圾推進器 | 2 | 0.0022995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0022266
氣冷式冷凝器 6 | 2 | 0.0022995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0022266
2線 振動輸送帶1(長) | 2 | 0.0022995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0022266
WCC砂濾器 | 2 | 0.0022995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0022266
LINE1左側四段爐床 | 2 | 0.0022995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0022266
3線 半乾式洗煙塔 | 2 | 0.0022995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0022266
1線 袋式集塵器 2 | 2 | 0.0022995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0022266
控制油泵2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.090909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0022266
3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 2 | 0.0022995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0022266
汽輪機房飼水加熱器室污水泵1 | 2 | 0.0022995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0022266
燃燒器用燃油輸送泵2 | 2 | 0.0022995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0022266
HCL 儲槽1 | 2 | 0.0022995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0022266
活性碳貯倉2 | 2 | 0.0022995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0022266
1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 2 | 0.0022995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0022266
2線 反應生成物輸送壓力槽 | 2.5 | 0.0028744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0027832
軸封蒸汽冷凝器 | 2.5 | 0.0028744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0027832
2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 2.5 | 0.0028744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0027832
3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 2.5 | 0.0028744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0027832
1線 旋風分離器1 | 3 | 0.0034493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0033398
2線 振動輸送帶2(長) | 3 | 0.0034493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0033398
2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 3 | 0.0034493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0033398
移動式加藥泵1 | 3 | 0.0034493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0033398
3線 鍋爐排放閃化槽1 | 3 | 0.0034493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0033398
1線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 3 | 0.0034493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0033398
傾卸平台除臭泵 | 3 | 0.0034493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0033398
1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 3 | 0.0034493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0033398
1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 3 | 0.0034493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0033398
1線 過熱器 #1 | 3 | 0.0034493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0033398
2線 節熱器吹灰器 13 | 3 | 0.0034493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0033398
2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 3 | 0.0034493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0033398
2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 3 | 0.0034493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0033398
除氧器1 | 3 | 0.0034493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0033398
1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 3 | 0.0034493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0033398
2線 袋式集塵器 4 | 3.5 | 0.0040241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0038965
2號地磅 | 3.5 | 0.0040241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0038965
2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 3.5 | 0.0040241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0038965
3線 振動輸送帶(短) | 3.5 | 0.0040241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0038965
2線 袋式集塵器 3 | 4 | 0.004599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0044531
1線 節熱器 | 4 | 0.004599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0044531
1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 4 | 0.004599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0044531
3線 袋式集塵器 4 | 4 | 0.004599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0044531
2線 旋風分離器1 | 4 | 0.004599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0044531
2線 節熱器 | 4 | 0.004599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0044531
廠區攝影機 | 2.5 | 0.0028744 | 0 | 0 | 1.5 | 0.068182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0044531
1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 4 | 0.004599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0044531
2線 振動輸送帶(短) | 4 | 0.004599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0044531
1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 4 | 0.004599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0044531
飼水儲槽1 | 4 | 0.004599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0044531
飛灰貯倉 1 | 4 | 0.004599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0044531
3線 袋式集塵器 5 | 4 | 0.004599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0044531
1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 4 | 0.004599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0044531
活性碳貯倉1排氣風機 | 4 | 0.004599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0044531
1線 鍋爐排放閃化槽1 | 4 | 0.004599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0044531
3線 節熱器吹灰器 13 | 4 | 0.004599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0044531
2線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 4.5 | 0.0051739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0050097
垃圾傾卸門(7) | 4.5 | 0.0051739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0050097
3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 5 | 0.0057488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0055664
1線 過熱器 #3 | 4 | 0.004599 | 0 | 0 | 1 | 0.045455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0055664
3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 5 | 0.0057488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0055664
Line1飛灰輸送系統 | 5 | 0.0057488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0055664
4號 消石灰乳泥噴霧器 | 5 | 0.0057488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0055664
2線 進料斜槽檔板 2 | 5.5 | 0.0063237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.006123
2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 5.5 | 0.0063237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.006123
2線 袋式集塵器 2 | 5.5 | 0.0063237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.006123
1線 袋式集塵器 4 | 5.5 | 0.0063237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.006123
垃圾傾卸門(8) | 6 | 0.0068985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0066797
3線 振動輸送帶2(長) | 6 | 0.0068985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0066797
有機廢水污泥沉澱槽刮泥機 | 6 | 0.0068985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0066797
石灰乳供給泵 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.27273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0066797
LINE1右側灰押出機 | 6 | 0.0068985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0066797
2線 飛灰氣送破碎機 | 6 | 0.0068985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0066797
1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 6.5 | 0.0074734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.0072363
3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 7.5 | 0.0086232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0083496
1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 7.5 | 0.0086232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.0083496
3線 鍋爐汽鼓 | 8 | 0.009198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0089062
2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 8 | 0.009198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0089062
逆洗泵2 | 8 | 0.009198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0089062
3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 8 | 0.009198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0089062
反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 8 | 0.009198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0089062
1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 8.5 | 0.0097729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0094628
1線 反應生成物輸送壓力槽 | 8.6667 | 0.0099645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0.0096484
灰燼吊車 1 | 9 | 0.010348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.010019
2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 9 | 0.010348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.010019
3線 袋式集塵器 3 | 9.5 | 0.010923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0.010576
1線 鍋爐汽鼓 | 9.5 | 0.010923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0.010576
1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 11 | 0.012647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.012246
2線 垃圾進料斜槽 | 11.5 | 0.013222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.012803
反應生成物儲倉2 | 12 | 0.013797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.013359
垃圾滲出水噴射泵2 | 12.5 | 0.014372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.013916
反應生成物儲倉1 | 13 | 0.014947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.014473
LINE2左側三段爐床 | 14 | 0.016097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.015586
1號地磅 | 15 | 0.017246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.016699
#1 減壓閥 | 16 | 0.018396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.017812
垃圾吊車 2(北) | 16 | 0.018396 | 0 | 0 | 1 | 0.045455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.018926
3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 17.5 | 0.020121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0.019482
3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 20 | 0.022995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.022266
1線 過熱器 #4 | 21.5 | 0.02472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0.023935
1線 振動輸送帶2(長) | 23.3333 | 0.026828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0.025976
2線 蒸發器吹灰器 61 | 24.5 | 0.028169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0.027275
1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 25 | 0.028744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.027832
1線 袋式集塵器 3 | 27.5 | 0.031618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0.030615
垃圾吊車 1(南) | 28 | 0.032193 | 0 | 0 | 1 | 0.045455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.032285
1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 39.5 | 0.045415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 0.043974
廠房 | 38.25 | 0.043978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 42.25 | 0.047036
2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 48 | 0.055188 | 0 | 0 | 2 | 0.090909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.055664
總計 | 869.75 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 5 | 1 | 0.5 | 1 | 898.25 | 1

## PLAN WORK篩選
加總 - 維修工時 | 欄標籤
列標籤 | IM | MR | 總計
垃圾吊車抓斗1 | 0 | 0.051282 | 0.04878
垃圾吊車 1(南) | 0 | 0.051282 | 0.04878
垃圾吊車 2(北) | 0 | 0.051282 | 0.04878
廠區攝影機 | 0 | 0.076923 | 0.073171
2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 0 | 0.10256 | 0.097561
主冷凝水泵2 | 0 | 0.051282 | 0.04878
蒸汽渦輪機 | 0 | 0.051282 | 0.04878
控制油泵2 | 0 | 0.10256 | 0.097561
垃圾吊車抓斗2 | 0 | 0.10256 | 0.097561
廠房 | 1 | 0 | 0.04878
石灰乳供給泵 2 | 0 | 0.30769 | 0.29268
1線 過熱器 #3 | 0 | 0.051282 | 0.04878
總計 | 1 | 1 | 1

## 故障原因再現性總表
維修類別 | BD
計數 - 故障原因 | 欄標籤
列標籤 | 其他製作安裝因素 | 性能退化、老化 | 負載變化過大 | 異物入侵 | 閒置過久 | 過負載使用 | 預防保養 | 操作失誤 | 機械疲勞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 過頻繁使用 | 強度/容量不足 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 總計
垃圾傾卸門(8) |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 4
傾卸平台抓斗機 |  | 1 | [12 empty] | 1
垃圾吊車 1(南) |  | 2 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 6
垃圾吊車 2(北) |  | 2 | [7 empty] | 4 |  | 1 |  |  | 7
1線 鍋爐汽鼓 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3
1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | [10 empty] | 2 |  |  | 1 | 3
1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
1線 袋式集塵器 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | [9 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | [9 empty] | 3 | 5 |  |  |  | 8
2線 過熱器 #2 吹灰器 51 |  |  | 1 | [11 empty] | 1
2線 袋式集塵器 2 | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
2線 垃圾進料斜槽 | [9 empty] | 1 | 2 |  |  |  | 3
LINE2左側二段爐床 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
2線 反應生成物輸送壓力槽 | 1 | 1 | [12 empty] | 2
2線 半乾式洗煙塔 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
3線 鍋爐汽鼓 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3
3線 飛灰氣送輸送壓力槽 |  | 1 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 5
3線 反應生成物輸送壓力槽 |  | 2 | [12 empty] | 2
3線 半乾式洗煙塔 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
灰燼吊車 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 4
活性碳貯倉2 |  | 2 | [12 empty] | 2
垃圾傾卸門(6) | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
1號地磅 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
1線 右邊垃圾推進器 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
1線 鍋爐排放閃化槽1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
2線 過熱器 #1 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2
2線 袋式集塵器 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2
2線 袋式集塵器 4 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2
2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
3線 過熱器 #1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
廠區攝影機 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2
飛灰貯倉 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
DCS盤 |  | 1 | [12 empty] | 1
反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
除氧器1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
1線 袋式集塵器 2 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
2線 蒸發器吹灰器 61 | 1 | [8 empty] | 3 | 1 |  |  |  | 5
LINE2爐膛溫度計 |  | 1 | [12 empty] | 1
2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
2線 振動輸送帶2(長) | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
3線 袋式集塵器 4 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
3線 袋式集塵器 5 | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4
3線 中間垃圾推進器 |  | 1 | [12 empty] | 1
傾卸平台除臭泵 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
氣冷式冷凝器 1 |  | 1 | [12 empty] | 1
1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
LINE1爐膛溫度計 |  | 1 | [12 empty] | 1
1線 反應生成物輸送壓力槽 |  | 4 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 7
1線 振動輸送帶(短) |  | 1 | [12 empty] | 1
1線 振動輸送帶1(長) | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
2線 袋式集塵器 3 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
2線 飛灰氣送輸送壓力槽 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
3線 鍋爐排放閃化槽1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
電話系統 |  | 2 | [12 empty] | 2
1線 誘引抽風機 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 |  | 1 | [12 empty] | 1
LINE1左側四段爐床 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
LINE1右側四段爐床 |  | 1 | [12 empty] | 1
2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
反應生成物儲倉2 | [13 empty] | 1 | 1
1線 振動輸送帶2(長) |  | 1 | [7 empty] | 2 | 1 |  |  |  | 4
2線 振動輸送帶1(長) | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
水砲1 |  | 1 | [12 empty] | 1
垃圾滲出水噴射泵2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3
控制油槽 | 1 | [13 empty] | 1
1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
2線 燃油燃燒器 #3 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
2線 振動輸送帶(短) | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
3線 振動輸送帶(短) |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2
移動式加藥泵1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
反應生成物儲倉1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2
WCC冷卻水槽 |  | 1 | [12 empty] | 1
冰水機1 | [13 empty] | 1 | 1
1線 過熱器 #1 |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 3
1線 過熱器 #4 |  | 1 | [7 empty] | 3 | 1 |  |  |  | 5
1線 節熱器吹灰器 11 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 2
1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 3
1線 袋式集塵器 3 | [9 empty] | 4 | 2 |  |  |  | 6
LINE1爐膛右側溫度計 |  | 1 | [12 empty] | 1
1線 粗篩輸送帶 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
3號 消石灰乳泥噴霧器 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
4號 消石灰乳泥噴霧器 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3
1線 旋風分離器1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
3線 旋風分離器1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
LINE2左側灰押出機 |  | 1 | [12 empty] | 1
LINE2爐膛右側溫度計 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
2線 旋風分離器1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
#1 減壓閥 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
1線 蒸發器吹灰器 61 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
3線 過熱器 #4 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
3線 袋式集塵器 3 | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 1 | [13 empty] | 1
1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
2線 節熱器吹灰器 13 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
Line3反應灰輸送系統 |  | 1 | [12 empty] | 1
1線 節熱器 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
灰燼吊車 2(南) | 1 | [13 empty] | 1
燃油槽消防用泡沫 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
HCL 儲槽1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
廠房 |  | 13 | [7 empty] | 7 | 1 |  |  | 1 | 22
1線 袋式集塵器 4 | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
LINE2爐膛右側壓力計 |  | 1 | 1 | [11 empty] | 2
3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
Line2焚化爐區 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
Line3焚化爐區 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
空調系統 |  | 2 | [12 empty] | 2
活性碳貯倉1排氣風機 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
垃圾傾卸門(7) | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Na3PO4 加藥泵3 | [13 empty] | 1 | 1
軸封蒸汽冷凝器 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
飼水儲槽1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
1線 採樣冷卻器2 |  | 1 | [12 empty] | 1
LINE1左側灰押出機 |  | 1 | [12 empty] | 1
LINE1右側灰押出機 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
2線 誘引抽風機 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
2線 進料斜槽檔板 2 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
2號地磅 |  | 2 | [12 empty] | 2
1線 爐床間隙調整油壓泵 #1 |  | 1 | [12 empty] | 1
1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2
2線 節熱器 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  |  | 5
除氧器2 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | [12 empty] | 1 |  | 1
2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
2線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
Line1飛灰輸送系統 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
垃圾傾卸門(3) |  | 1 | [12 empty] | 1
飛灰貯倉1通氣過濾器 |  | 1 | [12 empty] | 1
飛灰貯倉1振動器2 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
固化廠反應灰集塵系統B | [13 empty] | 1 | 1
燃燒器用燃油輸送泵2 | [13 empty] | 1 | 1
主消防泵1 |  | 1 | [12 empty] | 1
逆洗泵2 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
垃圾滲出水過濾器 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
反應生成物儲倉1排氣風機 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
儀用空氣乾燥機3 |  | 1 | [12 empty] | 1
消石灰儲倉1下料破碎機 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
氣冷式冷凝器 3 |  | 1 | [12 empty] | 1
氣冷式冷凝器 6 |  | 1 | [12 empty] | 1
WCC砂濾器 |  | 1 | [12 empty] | 1
有機廢水污泥沉澱槽刮泥機 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
排氣風扇2 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1
空調箱 4 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
汽輪機房飼水加熱器室污水泵1 |  | 1 | [12 empty] | 1
洗車廠廢水泵室污水泵2 |  | 1 | [12 empty] | 1
1線 過熱器 #3 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
1線 二段爐床右前側一次空氣風門 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2
2線 飛灰氣送破碎機 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
2線 燃油燃燒器 #2 |  | 1 | [12 empty] | 1
LINE2左側三段爐床 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
2線 二段爐床右前側一次空氣風門 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
3線 節熱器吹灰器 13 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
3線 蒸發器吹灰器 61 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1
3線 啟動閥消音器 |  | 1 | [12 empty] | 1
3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
3線 振動輸送帶2(長) |  | 1 | [12 empty] | 1
總計 | 8 | 73 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 132 | 64 | 1 | 1 | 8 | 312

## 故障原因再現性篩選
維修類別 | BD
計數 - 故障原因 | 欄標籤
列標籤 | 其他製作安裝因素 | 性能退化、老化 | 負載變化過大 | 異物入侵 | 閒置過久 | 過負載使用 | 預防保養 | 操作失誤 | 機械疲勞 | 磨耗、磨損、腐蝕 | 環境惡劣(溫度、溼度、粉塵、振動...) | 過頻繁使用 | 強度/容量不足 | 接觸物腐蝕(化學物、液體、氣體...) | 總計
垃圾吊車 1(南) |  | 2 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 6
垃圾吊車 2(北) |  | 2 | [7 empty] | 4 |  | 1 |  |  | 7
1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | [9 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | [9 empty] | 3 | 5 |  |  |  | 8
3線 飛灰氣送輸送壓力槽 |  | 1 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 5
2線 蒸發器吹灰器 61 | 1 | [8 empty] | 3 | 1 |  |  |  | 5
1線 反應生成物輸送壓力槽 |  | 4 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 7
1線 過熱器 #4 |  | 1 | [7 empty] | 3 | 1 |  |  |  | 5
1線 袋式集塵器 3 | [9 empty] | 4 | 2 |  |  |  | 6
廠房 |  | 13 | [7 empty] | 7 | 1 |  |  | 1 | 22
反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  |  | 5
總計 | 2 | 23 |  | 2 | [5 empty] | 43 | 11 | 1 |  | 1 | 83

## MTTF總表
維修類別 | BD
列標籤 | MTTF
排氣風扇2 | 120.9792
LINE2爐膛右側溫度計 | 120.9792
WCC冷卻水槽 | 120.9792
2線 半乾式洗煙塔 | 120.9792
Line3焚化爐區 | 120.9792
3線 過熱器 #1 | 120.9792
2線 燃油燃燒器 #3 | 120.9792
DCS盤 | 120.9792
冰水機1 | 120.9792
3線 中間垃圾推進器 | 120.9792
燃油槽消防用泡沫 | 120.9792
氣冷式冷凝器 1 | 120.9792
LINE1左側灰押出機 | 120.9792
LINE1爐膛溫度計 | 120.9792
2線 燃油燃燒器 #2 | 120.9792
LINE1右側四段爐床 | 120.9792
LINE1爐膛右側溫度計 | 120.9792
2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 120.9653
反應生成物儲倉1排氣風機 | 120.9583
2線 誘引抽風機 | 120.9583
3線 蒸發器吹灰器 61 | 120.9583
反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 120.9583
飛灰貯倉1振動器2 | 120.9583
1線 袋式集塵器 2 | 120.9583
空調箱 4 | 120.9583
LINE2爐膛溫度計 | 120.9583
Line2焚化爐區 | 120.9583
1線 袋式集塵器 1 | 120.9583
垃圾傾卸門(6) | 120.9583
除氧器2 | 120.9583
1線 誘引抽風機 | 120.9583
主消防泵1 | 120.9583
LINE1左側四段爐床 | 120.9583
消石灰儲倉1下料破碎機 | 120.9583
控制油槽 | 120.9583
3線 半乾式洗煙塔 | 120.9583
移動式加藥泵1 | 120.9583
HCL 儲槽1 | 120.9583
LINE2左側二段爐床 | 120.9583
1線 採樣冷卻器2 | 120.9583
1線 粗篩輸送帶 1 | 120.9583
1線 爐床間隙調整油壓泵 #1 | 120.9583
3號 消石灰乳泥噴霧器 | 120.9583
1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 120.9583
傾卸平台抓斗機 | 120.9583
飛灰貯倉1通氣過濾器 | 120.9583
1線 蒸發器吹灰器 61 | 120.9583
固化廠反應灰集塵系統B | 120.9583
2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 120.9583
垃圾滲出水過濾器 | 120.9583
3線 過熱器 #4 | 120.9583
儀用空氣乾燥機3 | 120.9583
飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 120.9583
氣冷式冷凝器 3 | 120.9583
1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 120.9583
洗車廠廢水泵室污水泵2 | 120.9583
3線 啟動閥消音器 | 120.9583
2線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 120.9583
Line3反應灰輸送系統 | 120.9583
灰燼吊車 2(南) | 120.9583
3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 120.9583
1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 120.9375
1線 振動輸送帶1(長) | 120.9375
垃圾傾卸門(3) | 120.9375
Na3PO4 加藥泵3 | 120.9375
除氧器1 | 120.9375
傾卸平台除臭泵 | 120.9375
3線 鍋爐排放閃化槽1 | 120.9375
WCC砂濾器 | 120.9167
1線 振動輸送帶(短) | 120.9167
汽輪機房飼水加熱器室污水泵1 | 120.9167
1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 120.9167
氣冷式冷凝器 6 | 120.9167
LINE2左側三段爐床 | 120.9167
水砲1 | 120.9167
3線 旋風分離器1 | 120.9167
飛灰貯倉 1 | 120.9167
2線 振動輸送帶1(長) | 120.9167
3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 120.9167
2線 振動輸送帶(短) | 120.9167
活性碳貯倉1排氣風機 | 120.9167
燃燒器用燃油輸送泵2 | 120.9167
2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 120.8958
Line1飛灰輸送系統 | 120.8958
軸封蒸汽冷凝器 | 120.8958
3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 120.8958
2線 振動輸送帶2(長) | 120.875
2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 120.875
1線 旋風分離器1 | 120.875
3線 節熱器吹灰器 13 | 120.875
3線 振動輸送帶2(長) | 120.875
有機廢水污泥沉澱槽刮泥機 | 120.875
2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 120.875
LINE1右側灰押出機 | 120.875
2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 120.875
2線 節熱器吹灰器 13 | 120.875
2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 120.8333
1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 120.8333
1線 節熱器 | 120.8333
飼水儲槽1 | 120.8333
2線 節熱器 | 120.8333
1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 120.8333
1線 鍋爐排放閃化槽1 | 120.8333
2線 旋風分離器1 | 120.8333
垃圾傾卸門(7) | 120.8125
3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 120.7917
逆洗泵2 | 120.7917
1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 120.7708
2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 120.7708
2線 進料斜槽檔板 2 | 120.7708
反應生成物儲倉2 | 120.75
1號地磅 | 120.6875
電話系統 | 60.4792
2線 過熱器 #1 | 60.4757
2線 袋式集塵器 1 | 60.4688
空調系統 | 60.4688
LINE2爐膛右側壓力計 | 60.4688
3線 反應生成物輸送壓力槽 | 60.4688
2線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 60.4653
1線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 60.4583
活性碳貯倉2 | 60.4583
1線 節熱器吹灰器 11 | 60.4583
1線 右邊垃圾推進器 | 60.4583
2線 反應生成物輸送壓力槽 | 60.4479
2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 60.4479
3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 60.4479
2線 袋式集塵器 3 | 60.4375
1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 60.4375
3線 袋式集塵器 4 | 60.4375
2線 飛灰氣送破碎機 | 60.4375
1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 60.4375
2線 袋式集塵器 4 | 60.4271
2號地磅 | 60.4271
3線 振動輸送帶(短) | 60.4271
3線 鍋爐汽鼓 | 60.4167
1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 60.4167
2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 60.4062
1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 60.4062
反應生成物儲倉1 | 60.375
#1 減壓閥 | 60.125
1線 過熱器 #1 | 40.2917
4號 消石灰乳泥噴霧器 | 40.2847
3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 40.2708
2線 袋式集塵器 2 | 40.2708
1線 袋式集塵器 4 | 40.2569
1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 40.2431
3線 袋式集塵器 3 | 40.2361
1線 鍋爐汽鼓 | 40.2361
3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 40.2292
2線 垃圾進料斜槽 | 40.2153
1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 40.2153
垃圾滲出水噴射泵2 | 40.1597
3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 40.1458
2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 40.0972
3線 袋式集塵器 5 | 30.2083
廠區攝影機 | 30.2083
垃圾傾卸門(8) | 30.1979
灰燼吊車 1 | 30.1823
1線 振動輸送帶2(長) | 30.0955
反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 24.15
3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 24.1208
2線 蒸發器吹灰器 61 | 24.0458
1線 過熱器 #4 | 24.0042
1線 袋式集塵器 3 | 20.0729
1線 反應生成物輸送壓力槽 | 17.2341
1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 17.1964
垃圾吊車 1(南) | 17.1756
垃圾吊車 2(北) | 15.0417
1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 14.987
廠房 | 4.9892
1線 過熱器 #3 | 0
LINE2左側灰押出機 | 0

## MTTF<30天
維修類別 | BD
MTTF | 完成日
設備名稱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 總計
反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 24.15
3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 0 | 0 | 24.1208 | 0 | 24.1208
2線 蒸發器吹灰器 61 | 0 | 0 | 24.0458 | 0 | 24.0458
1線 過熱器 #4 | 0 | 0 | 0 | 24.0042 | 24.0042
1線 袋式集塵器 3 | 0 | 0 | 20.0729 | 0 | 20.0729
1線 反應生成物輸送壓力槽 | 0 | 0 | 0 | 17.2341 | 17.2341
1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 0 | 17.1964 | 0 | 0 | 17.1964
垃圾吊車 1(南) | 0 | 0 | 0 | 17.1756 | 17.1756
垃圾吊車 2(北) | 0 | 0 | 0 | 15.0417 | 15.0417
1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 0 | 0 | 0 | 14.987 | 14.987
廠房 | 0 | 0 | 0 | 4.9892 | 4.9892

## 停機>24h
維修類別 | BD
加總 - 停機時數 |  |  |  | 完成日
派工單號 | 設備名稱 | 故障原因 | 停機時間(分) | 總計
總計 |  |  |  | 0

## 維修>12h
維修類別 | BD
加總 - 維修工時 |  |  |  | 完成日
派工單號 | 設備名稱 | 故障原因 | 維修時間(分) | 1月 | 2月 | 4月 | 總計
MBA202400078 | 2線 蒸發器吹灰器 61 | LINE2 #61吹灰器 無法退回，空轉。 | 720 | 12 | 0 | 0 | 12
MBA202400018 | 反應生成物儲倉2 | 廢氣區13米南側 靠近RP SILO2 玻璃帷幕窗戶下方 欄杆基座斷裂 | 720 | 12 | 0 | 0 | 12
MBA202400294 | 3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | INE3 #32吹灰器那層的SPG 點火前甲烷壓力太低 按壓緊急按鈕 | 780 | 0 | 0 | 13 | 13
MBA202400106 | LINE2左側三段爐床 | 2NF32S02 LINE2 第3段左側爐床油壓缸 油壓缸滲油 | 840 | 0 | 14 | 0 | 14
MBA202400077 | 1號地磅 | 進磅磅台螺絲鬆15顆;出磅磅台螺絲鬆13顆! | 900 | 15 | 0 | 0 | 15
MBA202300960 | 1線 振動輸送帶2(長) | 1NQ52D01 LINE1 長震動輸送帶 底板裂(之前焊補位置2處) | 960 | 16 | 0 | 0 | 16
MBA202400063 | 1線 袋式集塵器 3 | 1NK10N03 LINE1 1-3 第一排15支 多孔板破損，羊角壓板變形鏽蝕 | 1020 | 17 | 0 | 0 | 17
MBA202400065 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | LINE2 袋式CHAIN CONVEYOR 馬達異音 | 1440 | 24 | 0 | 0 | 24
MBA202400066 | 2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | LINE2 袋式CHAIN CONVEYOR 馬達異音 | 1440 | 24 | 0 | 0 | 24
總計 |  |  |  | 120 | 14 | 13 | 147

## 妥善率總表
維修類別 | (全部)
列標籤 | 最大 - 妥善率%
控制油泵2 | 1
3線 鍋爐 | 1
1線 鍋爐 / 節熱器 | 1
垃圾吊車抓斗1 | 1
蒸汽渦輪機 | 1
0.38KV | 1
石灰乳供給泵 2 | 1
汽輪發電機 | 1
ACC蒸汽凝結冷卻系統 | 1
灰燼吊車 2 | 1
潤滑油槽 | 1
主冷凝水泵2 | 1
垃圾吊車抓斗2 | 1
DCS盤 | 0.9998
燃油槽消防用泡沫 | 0.9998
LINE1爐膛右側溫度計 | 0.9998
3線 中間垃圾推進器 | 0.9998
Line3焚化爐區 | 0.9998
氣冷式冷凝器 1 | 0.9998
冰水機1 | 0.9998
LINE1爐膛溫度計 | 0.9998
LINE2爐膛右側溫度計 | 0.9998
2線 半乾式洗煙塔 | 0.9998
3線 過熱器 #1 | 0.9998
LINE1右側四段爐床 | 0.9998
LINE1左側灰押出機 | 0.9998
2線 燃油燃燒器 #3 | 0.9998
排氣風扇2 | 0.9998
WCC冷卻水槽 | 0.9998
2線 燃油燃燒器 #2 | 0.9998
固化廠反應灰集塵系統B | 0.9997
1線 爐床間隙調整油壓泵 #1 | 0.9997
空調箱 4 | 0.9997
LINE1左側四段爐床 | 0.9997
1線 氣孔磚冷卻空氣風機 | 0.9997
3號 消石灰乳泥噴霧器 | 0.9997
儀用空氣乾燥機3 | 0.9997
LINE2左側灰押出機 | 0.9997
2線 誘引抽風機 | 0.9997
LINE2左側二段爐床 | 0.9997
除氧器2 | 0.9997
2線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 0.9997
飛灰貯倉1通氣過濾器 | 0.9997
3線 蒸發器吹灰器 61 | 0.9997
垃圾滲出水過濾器 | 0.9997
3線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 0.9997
氣冷式冷凝器 3 | 0.9997
3線 過熱器 #4 | 0.9997
1線 袋式集塵器 1 | 0.9997
飛灰貯倉1螺旋式輸送機3 | 0.9997
移動式加藥泵1 | 0.9997
1線消石灰乳泥噴霧器噴灑水泵2 | 0.9997
反應生成物儲倉2螺旋式輸送機 | 0.9997
洗車廠廢水泵室污水泵2 | 0.9997
1線 袋式集塵器 2 | 0.9997
LINE2爐膛溫度計 | 0.9997
2線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 0.9997
3線 半乾式洗煙塔 | 0.9997
飛灰貯倉1振動器2 | 0.9997
HCL 儲槽1 | 0.9997
主消防泵1 | 0.9997
垃圾傾卸門(6) | 0.9997
反應生成物儲倉1排氣風機 | 0.9997
控制油槽 | 0.9997
消石灰儲倉1下料破碎機 | 0.9997
Line2焚化爐區 | 0.9997
電話系統 | 0.9997
傾卸平台抓斗機 | 0.9997
1線 誘引抽風機 | 0.9997
1線 採樣冷卻器2 | 0.9997
Line3反應灰輸送系統 | 0.9997
灰燼吊車 2(南) | 0.9997
3線 啟動閥消音器 | 0.9997
1線 蒸發器吹灰器 61 | 0.9997
2線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 0.9997
1線 粗篩輸送帶 1 | 0.9997
2線 過熱器 #1 | 0.9996
垃圾傾卸門(3) | 0.9995
Na3PO4 加藥泵3 | 0.9995
2線 袋式集塵器 1 | 0.9995
傾卸平台除臭泵 | 0.9995
1線 振動輸送帶1(長) | 0.9995
LINE2爐膛右側壓力計 | 0.9995
除氧器1 | 0.9995
1線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 0.9995
3線 反應生成物輸送壓力槽 | 0.9995
空調系統 | 0.9995
3線 鍋爐排放閃化槽1 | 0.9995
2線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 0.9994
1線 半乾式洗煙塔下料破碎機 | 0.9993
WCC砂濾器 | 0.9993
3線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 0.9993
活性碳貯倉1排氣風機 | 0.9993
飛灰貯倉 1 | 0.9993
1線 振動輸送帶(短) | 0.9993
2線 振動輸送帶1(長) | 0.9993
1線 節熱器吹灰器 11 | 0.9993
氣冷式冷凝器 6 | 0.9993
活性碳貯倉2 | 0.9993
水砲1 | 0.9993
汽輪機房飼水加熱器室污水泵1 | 0.9993
1線 二段爐床右前側一次空氣風門 | 0.9993
LINE2左側三段爐床 | 0.9993
3線 旋風分離器1 | 0.9993
2線 振動輸送帶(短) | 0.9993
1線 右邊垃圾推進器 | 0.9993
燃燒器用燃油輸送泵2 | 0.9993
Line1飛灰輸送系統 | 0.9991
3線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 0.9991
2線 反應生成物輸送壓力槽 | 0.9991
2線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 0.9991
3線 袋式HOPPER旋轉閥 5 | 0.9991
2線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 0.9991
廠區攝影機 | 0.9991
軸封蒸汽冷凝器 | 0.9991
2線 飛灰氣送破碎機 | 0.999
有機廢水污泥沉澱槽刮泥機 | 0.999
3線 節熱器吹灰器 13 | 0.999
3線 振動輸送帶2(長) | 0.999
2線 節熱器吹灰器 13 | 0.999
1線 旋風分離器1 | 0.999
2線 袋式HOPPER旋轉閥 1 | 0.999
2線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 0.999
2線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 0.999
1線 過熱器 #1 | 0.999
2線 振動輸送帶2(長) | 0.999
LINE1右側灰押出機 | 0.999
3線 袋式集塵器 4 | 0.999
2線 袋式集塵器 3 | 0.999
1線 半乾式洗煙塔下料旋轉閥 | 0.999
1線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 0.999
2號地磅 | 0.9988
3線 振動輸送帶(短) | 0.9988
2線 袋式集塵器 4 | 0.9988
4號 消石灰乳泥噴霧器 | 0.9988
1線 過熱器 #3 | 0.9986
2線 旋風分離器1 | 0.9986
2線 節熱器 | 0.9986
1線 過熱器 #1 吹灰器 31 | 0.9986
1線 鍋爐排放閃化槽1 | 0.9986
1線 節熱器 | 0.9986
飼水儲槽1 | 0.9986
3線 袋式集塵器 5 | 0.9986
1線 過熱器飛灰下料旋轉閥 | 0.9986
2線 節熱器飛灰下料旋轉閥 | 0.9986
1線 半乾式洗煙塔排料輸送帶 | 0.9986
3線 鍋爐汽鼓 | 0.9986
2線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 0.9985
垃圾傾卸門(7) | 0.9985
1線 袋式HOPPER旋轉閥 3 | 0.9985
3線 袋式HOPPER旋轉閥 2 | 0.9985
2線 袋式集塵器 2 | 0.9985
垃圾傾卸門(8) | 0.9983
3線 振動輸送帶馬達(短) 1 | 0.9983
逆洗泵2 | 0.9983
1線 袋式集塵器 4 | 0.9981
1線 過熱器飛灰螺旋式輸送機 | 0.9981
2線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 0.9981
2線 進料斜槽檔板 2 | 0.9981
反應生成物儲倉2 | 0.9979
反應生成物儲倉1螺旋式輸送機 | 0.9979
反應生成物儲倉1 | 0.9979
灰燼吊車 1 | 0.9978
1線 過熱器 #2 吹灰器 51 | 0.9978
3線 袋式集塵器 3 | 0.9976
1線 鍋爐汽鼓 | 0.9976
3線 過熱器 #3 吹灰器 42 | 0.9974
1號地磅 | 0.9974
1線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 0.9971
2線 垃圾進料斜槽 | 0.9971
1線 反應生成物輸送壓力槽 | 0.997
3線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 0.9967
垃圾滲出水噴射泵2 | 0.9957
3線 過熱器 #4 吹灰器 32 | 0.9954
1線 袋式集塵器 3 | 0.9954
1線 振動輸送帶2(長) | 0.9949
垃圾吊車 2(北) | 0.9948
1線 飛灰氣送輸送壓力槽 | 0.9948
2線 袋式拖曳鏈帶輸送機 | 0.9945
垃圾吊車 1(南) | 0.994
#1 減壓閥 | 0.9938
2線 蒸發器吹灰器 61 | 0.9936
1線 過熱器 #4 | 0.9919
1線 振動輸送帶2馬達(長) 1 | 0.9909
廠房 | 0.9903

## 妥善率<99%
維修類別 | BD
最大 - 妥善率% | 欄標籤
列標籤 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月